## Portada
OPERACIÓN MENSUAL DEL SEIN
ENERO
2018
INFORME DE LA OPERACIÓN MENSUAL DEL SEIN

## Índice
CONTENIDO
Página N°
1. RESUMEN
| 1.1. Producción de energía eléctrica en enero 2018 en comparación al mismo mes del año anterior | 1
2. MODIFICACION DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2018
| 2.1. Ingreso en Operación Comercial al SEIN | 2
| 2.2. Potencia Instalada en el SEIN | 2
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN
| 3.1. Producción por tipo de Generación | 3
| 3.2. Producción por tipo de Recurso Energético | 4
| 3.3. Producción por Recursos Energéticos Renovables | 5
| 3.4. Factor de planta de las centrales RER | 6
| 3.5. Participación de la producción por empresas Integrantes | 7
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN
| 4.1 Máxima Potencia Coincidente Por tipo de generación | 8
| 4.2. Participación por Empresas Integrantes en la máxima potencia conincidente | 9
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
| 5.1. Volumen útil de los embalses y lagunas | 10
| 5.2. Evolución de volúmenes de embalses y lagunas | 10
| 5.3. Promedio mensual de los caudales | 12
| 5.4. Evolución de los caudales | 12
6. COSTOS MARGINALES PROMEDIO MENSUAL DEL SEIN
| 6.1. Costos Marginales Promedio Mensual del SEIN | 14
| 6.2. Ubicación geográfica de las principales barras en el SEIN. | 15
7. HORAS DE CONGESTIÓN EN LAS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
| 7.1. Horas de congestión por Área Operativa | 16
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON DISMINUCIÓN O INTERRUPCIÓN DE SUMINISTROS
| 8.1. Fallas por tipo de equipo y causa según clasificación CIER | 17
ANEXOS
I. PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN |  | 18
II. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL |  | 21
III. LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS |  | 25

## 1. Resumen
INFORME DE LA OPERACIÓN MENSUAL
ENERO 2018
[7 empty] | mes: | enero
[7 empty] | año: | 2018
1. RESUMEN
1.1. Producción de energía eléctrica en enero 2018 en comparación al mismo mes del año anterior
- | El total de la producción de energía eléctrica de la empresas generadoras integrantes del COES en el mes de enero 2018 fue de 4 255,25 GWh, lo que representa una disminución de 16,68 GWh (-0,39%) en comparación con enero del año 2017.
- | La producción de electricidad con centrales hidroeléctricas durante el mes de enero 2018 fue de 2 939,18 GWh (2,46% mayor al registrado durante enero del año 2017).
- | La producción de electricidad con centrales termoeléctricas durante el mes de enero 2018 fue de 1 169,04 GWh, 11,79% menor al registrado durante enero del año 2017. La participación del gas natural de Camisea fue de 25,93%, mientras que las del gas que proviene de los yacimientos de Aguaytía y Malacas fue del 1,15%, la producción con diesel, residual, carbón, biogás y bagazo tuvieron una intervención del 0,14%, 0,00%, 0,00%, 0,09%, 0,16% respectivamente.
- | La producción de energía eléctrica con centrales eólicas fue de 60,37 GWh y con centrales solares fue de 17,65 GWh, los cuales tuvieron una participación de 2,05% y 1,40% respectivamente.
|  | ENERO 2018 |  | ENERO 2017
[5 empty] | RECURSO | 2018-01-01 | 2017-01-01
[5 empty] | Hidro | 2939.18 | 2868.56
[5 empty] | Gas Natural | 1152.26 | 1235.98
[5 empty] | Carbón |  | 68.85
[5 empty] | Diesel2/Residual500/Residual 6 | 6 | 9.89
[5 empty] | Bagazo / Biogás | 10.78 | 10.63
[5 empty] | Eólico | 87.37 | 60.37
[5 empty] | Solar | 59.66 | 17.65
| Total = 4255,25 GWh |  | Total = 4271,93 GWh
Gráfico 1: Comparación de producción mensual de electricidad en enero por tipo de recurso energético

## 2. Oferta de generación
2. MODIFICACION DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2018
2.1. INGRESO EN OPERACIÓN COMERCIAL AL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión (kV) | Potencia Instalada (MW) | Potencia Efectiva(1) (MW) | Operación Comercial
ENEL GREEN PERU | solar | solar | fotovoltaica | C.S. Rubí | 560 880 Módulos | 33 | 144.484 | 144.484 | 30.01.2018
Total | [6 empty] | 144.484 | 144.484
Cuadro N° 1: Relación de ingresos a operación comercial en enero 2018.
(1) El valor de potencia efectiva de la C.S. Rubí corresponde a la potencia instalada nominal declarado en la fecha de ingreso de operación comercial | [9 empty] | Central Solar | 144.484
Gráfico 2: Ingreso de Potencia Efectiva por tipo de Recurso Energético y Tecnología en enero 2018 (MW)
2.2. POTENCIA INSTALADA EN EL SEIN
| POTENCIA INSTALADA (MW) |  | ENERO 2018 | ENERO 2017 | VARIACIÓN (%)
| HIDROELÉCTRICA |  | 4882.6042 | 4948.1372 | -1.324%
| TERMOELÉCTRICA |  | 7286.2885 | 7480.9135 | -2.602%
| EÓLICA |  | 243.16 | 243.16 | 0%
| SOLAR |  | 240.484 | 96 | 150.5%
| TOTAL |  | 12652.5367 | 12768.2107 | -0.906%
Cuadro N° 2: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de enero 2017 y enero 2018
Gráfico N° 3: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de enero 2017 y enero 2018
MW

## 3. Tipo Generación
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN (GWh)
3.1. PRODUCCIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN (GWh)
Por tipo de Generación | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a enero
| 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 2017-01-01 | Var (%) | 2018 | 2017 | Var (%) 2018/2017 | 2016 | Var (%) 2017/2016
Hidroeléctrica | 2172.46 | 2518.17 | 2939.18 | 2868.56 | 2.462% | 2939.18 | 2868.56 | 2.462% | 2181.17 | 31.51%
Termoeléctrica | 1750.45 | 1537.87 | 1169.04 | 1325.35 | -11.79% | 1169.04 | 1325.35 | -11.79% | 1772.46 | -25.23%
Eólica | 87.45 | 92.03 | 87.37 | 60.37 | 44.72% | 87.37 | 60.37 | 44.72% | 47.24 | 27.79%
Solar | 42.54 | 62.63 | 59.66 | 17.65 | 238% | 59.66 | 17.65 | 238% | 22.63 | -22.01%
Total | 4052.9 | 4210.7 | 4255.25 | 4271.93 | -0.3905% | 4255.25 | 4271.93 | -0.3905% | 4023.5 | 6.174%
Importación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 15.02 | -100%
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 15.02
Cuadro N° 3: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de generación en el SEIN.
Gráfico N° 4: Comparación de la producción de energía eléctrica acumulada por tipo de generación en enero.

## 4. Tipo Recurso
3.2. PRODUCCIÓN POR TIPO DE RECURSO ENERGÉTICO (GWh)
Por tipo de Recurso Energético | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a enero
| 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 2017-01-01 | Var (%) | 2018 | 2017 | Var (%) 2018/2017 | 2016 | Var (%) 2017/2016
Agua | 2172.46 | 2518.17 | 2939.18 | 2868.56 | 2.462% | 2939.18 | 2868.56 | 2.462% | 2181.17 | 31.51%
G.N. de Camisea | 1645.68 | 1452.01 | 1103.32 | 1200.21 | -8.073% | 1103.32 | 1200.21 | -8.073% | 1374.91 | -12.71%
G.N. de Malacas | 64.11 | 64.11 | 39.58 | 29.81 | 32.77% | 39.58 | 29.81 | 32.77% | 48.92 | -39.06%
G.N. de Aguaytía | 21.82 | 7.56 | 9.36 | 0 |  | 9.36 | 0 |  | 74.94 | -100%
G.N. de La Isla | 0 | 0 | 0 | 5.95 | -100% | 0 | 5.95 | -100% | 11.06 | -46.2%
Carbón | 3.25 | 1.4 | 0 | 68.85 | -100% | 0 | 68.85 | -100% | 84.17 | -18.2%
Residual 500 | 3.43 | 0.16 | 0.08 | 0.7 | -88.57% | 0.08 | 0.7 | -88.57% | 29.56 | -97.63%
Residual 6 | 0.05 | 0.02 | 0 | 0.03 | -100% | 0 | 0.03 | -100% | 2.09 | -98.56%
Diesel 2 | 0.8 | 2.99 | 5.92 | 9.16 | -35.37% | 5.92 | 9.16 | -35.37% | 134.98 | -93.21%
Bagazo | 7.71 | 5.49 | 6.85 | 7.12 | -3.792% | 6.85 | 7.12 | -3.792% | 7.68 | -7.292%
Biogás | 3.62 | 4.12 | 3.93 | 3.5 | 12.29% | 3.93 | 3.5 | 12.29% | 4.15 | -15.66%
Solar | 42.54 | 62.63 | 59.66 | 17.65 | 238% | 59.66 | 17.65 | 238% | 22.63 | -22.01%
Eólico | 87.45 | 92.03 | 87.37 | 60.37 | 44.72% | 87.37 | 60.37 | 44.72% | 47.24 | 27.79%
Total | 4052.92 | 4210.69 | 4255.25 | 4271.91 | -0.39% | 4255.25 | 4271.91 | -0.39% | 4023.5 | 6.174%
Importación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 15.02 | -100%
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 15.02
Cuadro N° 4: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético en el SEIN.
Gráfico N° 5: Comparación de la producción de energía eléctrica acumulada por tipo de recurso energético en enero

## 5. RER
3.3. PRODUCCIÓN POR RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES (GWh)
Recursos Energéticos Renovables (RER) (*) | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a enero
| 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 2017-01-01 | Var (%) | 2018 | 2017 | Var (%) 2018/2017 | 2016 | Var (%) 2017/2016
Agua | 71.24 | 93.01 | 108.2 | 124.9 | -13.37% | 108.2 | 124.9 | -13.37% | 85.83 | 45.52%
Eólica | 87.45 | 92.03 | 87.37 | 60.37 | 44.72% | 87.37 | 60.37 | 44.72% | 47.24 | 27.79%
Solar | 42.54 | 62.63 | 59.66 | 17.65 | 238% | 59.66 | 17.65 | 238% | 22.63 | -22.01%
Bagazo | 7.71 | 5.49 | 6.85 | 7.12 | -3.792% | 6.85 | 7.12 | -3.792% | 7.68 | -7.292%
Biogás | 3.62 | 4.12 | 3.93 | 3.5 | 12.29% | 3.93 | 3.5 | 12.29% | 4.15 | -15.66%
Total RER | 212.56 | 257.28 | 266.01 | 213.54 | 24.57% | 266.01 | 213.54 | 24.57% | 167.53 | 27.46%
Participación en el SEIN (%) | 5.245% | 6.11% | 6.251% | 4.999% |  | 6.251% | 4.999% |  | 4.164%
Cuadro N° 5: Producción de energía eléctrica (GWh) con recursos energético renovables en el SEIN.
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables (biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz), e hidroléctricas cuya capacidad instalada no sobrepase los 20 MW, según D.L. N° 1002
Gráfico N° 6: Comparación de la producción de energía eléctrica acumulada con recursos energéticos renovables en enero
|  | PRODUCCIÓN TOTAL SEIN : |  |  | 4255.25 | GWh |  |  |  |  | 3989.24
|  | PRODUCCIÓN TOTAL RER : |  |  | 266.01 | GWh
Gráfico N° 7: Participación de las RER en la Matriz de Generación del SEIN en enero 2018

## 6. FP RER
3.4. FACTOR DE PLANTA DE LAS CENTRALES RER DEL SEIN
| CENTRAL | RECURSO | Potencia efectiva al 31/12/2017 (MW) | 2018-01-01 |  | 2018 |  | 2017
|  |  |  | Producción (GWh) | Factor de planta | Producción (GWh) | Factor de planta | Producción (GWh) | Factor de planta |  |  | 2018 | 2017
| C.H. RUNATULLO III | AGUA | 19.97 | 14.7063 | 0.98981 | 14.7063 | 0.98981 | 14.5792 | 0.98125 | AGUA | C.H. YARUCAYA | 1.2043
| C.H. YARUCAYA | AGUA | 15 | 13.4401 | 1 | 13.4401 | 1.2043 |  |  |  | C.H. RUNATULLO III | 0.98981 | 0.98125
| C.H. RUNATULLO II | AGUA | 19.97 | 12.5725 | 0.84619 | 12.5725 | 0.84619 | 13.3182 | 0.89638 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 0.9892 | 0.99957
| C.H. LAS PIZARRAS | AGUA | 19.2 | 10.9334 | 0.76538 | 10.9334 | 0.76538 | 11.6521 | 0.8157 |  | C.H. RONCADOR | 0.97516 | 0.92114
| C.H. CARHUAQUERO IV | AGUA | 9.98 | 7.3449 | 0.9892 | 7.3449 | 0.9892 | 7.4219 | 0.99957 |  | C.H. HUASAHUASI I | 0.88439 | 0.88997
| C.H. POTRERO | AGUA | 19.9 | 6.9756 | 0.47114 | 6.9756 | 0.47114 |  |  |  | C.H. HUASAHUASI II | 0.87449 | 0.88329
| C.H. HUASAHUASI II | AGUA | 10.22 | 6.6494 | 0.87449 | 6.6494 | 0.87449 | 6.7163 | 0.88329 |  | C.H. RUNATULLO II | 0.84619 | 0.89638
| C.H. HUASAHUASI I | AGUA | 9.85 | 6.4811 | 0.88439 | 6.4811 | 0.88439 | 6.522 | 0.88997 |  | C.H. YANAPAMPA | 0.80176 | 0.81291
| C.H. LA JOYA | AGUA | 7.75 | 4.6115 | 0.79977 | 4.6115 | 0.79977 | 3.7117 | 0.64373 |  | C.H. LA JOYA | 0.79977 | 0.64373
| C.H. SANTA CRUZ II | AGUA | 7.42 | 4.3873 | 0.79474 | 4.3873 | 0.79474 | 4.6523 | 0.84273 |  | C.H. CANCHAYLLO | 0.79723 | 0.68788
| C.H. SANTA CRUZ I | AGUA | 6.96 | 3.9487 | 0.76256 | 3.9487 | 0.76256 | 4.577 | 0.88389 |  | C.H. SANTA CRUZ II | 0.79474 | 0.84273
| C.H. POECHOS II | AGUA | 9.57 | 3.615 | 0.50772 | 3.615 | 0.50772 | 1.4306 | 0.20092 |  | C.H. LAS PIZARRAS | 0.76538 | 0.8157
| C.H. CANCHAYLLO | AGUA | 5.19 | 3.0784 | 0.79723 | 3.0784 | 0.79723 | 2.6562 | 0.68788 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 0.76256 | 0.88389
| C.H. CAÑA BRAVA | AGUA | 5.67 | 2.978 | 0.70594 | 2.978 | 0.70594 | 3.7639 | 0.89225 |  | C.H. CAÑA BRAVA | 0.70594 | 0.89225
| C.H. RONCADOR | AGUA | 3.48 | 2.5248 | 0.97516 | 2.5248 | 0.97516 | 2.3849 | 0.92114 |  | C.H. POECHOS II | 0.50772 | 0.20092
| C.H. YANAPAMPA | AGUA | 3.92 | 2.3383 | 0.80176 | 2.3383 | 0.80176 | 2.3708 | 0.81291 |  | C.H. POTRERO | 0.47114
| C.H. IMPERIAL | AGUA | 3.96 | 1.2174 | 0.4132 | 1.2174 | 0.4132 | 2.0038 | 0.68012 |  | C.H. IMPERIAL | 0.4132 | 0.68012
| C.H. PURMACANA | AGUA | 1.79 | 0.3972 | 0.29825 | 0.3972 | 0.29825 | 0.21169 | 0.15896 |  | C.H. PURMACANA | 0.29825 | 0.15896
| C.E. TRES HERMANAS | EOLICA | 97.2 | 38.8734 | 0.53754 | 38.8734 | 0.53754 | 27.9974 | 0.38715 | EOLICA | C.E. TRES HERMANAS | 0.53754 | 0.38715
| C.E. CUPISNIQUE | EOLICA | 83.2 | 27.0816 | 0.4375 | 27.0816 | 0.4375 | 17.1417 | 0.27692 |  | C.E. CUPISNIQUE | 0.4375 | 0.27692
| C.E. MARCONA | EOLICA | 32 | 10.9926 | 0.46172 | 10.9926 | 0.46172 | 9.0638 | 0.3807 |  | C.E. MARCONA | 0.46172 | 0.3807
| C.E. TALARA | EOLICA | 30.9 | 10.4254 | 0.45348 | 10.4254 | 0.45348 | 6.1699 | 0.26838 |  | C.E. TALARA | 0.45348 | 0.26838
| C.S. TACNA | SOLAR | 20 | 4.858 | 0.32648 | 4.858 | 0.32648 | 4.1449 | 0.27856 | SOLAR | C.S. MOQUEGUA FV | 0.3478 | 0.28625
| C.S. PANAMERICANA | SOLAR | 20 | 4.6003 | 0.30916 | 4.6003 | 0.30916 | 3.7158 | 0.24972 |  | C.S. RUBI | 0.35775
| C.S. MOQUEGUA FV | SOLAR | 16 | 4.1402 | 0.3478 | 4.1402 | 0.3478 | 3.4075 | 0.28625 |  | C.S. TACNA SOLAR | 0.32648 | 0.27856
| C.S. MAJES | SOLAR | 20 | 3.8632 | 0.25963 | 3.8632 | 0.25963 | 3.5059 | 0.23561 |  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0.30916 | 0.24972
| C.S. REPARTICION | SOLAR | 20 | 3.4225 | 0.23001 | 3.4225 | 0.23001 | 2.8725 | 0.19304 |  | C.S. MAJES SOLAR | 0.25963 | 0.23561
| C.S. RUBI | SOLAR | 144.48 | 2.481 | 0.35775 | 2.481 | 0.35775 |  |  |  | C.S. REPARTICION | 0.23001 | 0.19304
| C.T. PARAMONGA | BAGAZO | 12.66 | 6.8479 | 0.72703 | 6.8479 | 0.72703 | 7.1226 | 0.75619 | BIOMASA | C.T. HUAYCOLORO | 0.94195 | 0.75911
| C.T. HUAYCOLORO | BIOGAS | 4.26 | 2.9855 | 0.94195 | 2.9855 | 0.94195 | 2.406 | 0.75911 |  | C.T. PARAMONGA | 0.72703 | 0.75619
| C.T. LA GRINGA | BIOGAS | 2.99 | 0.94364 | 0.42419 | 0.94364 | 0.42419 | 1.0979 | 0.49353 |  | C.T. LA GRINGA | 0.42419 | 0.49353
| C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | 16.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | C.T. MAPLE ETANOL | 0 | 0
Gráfico N° 8: Producción de energía eléctrica (GWh) y factor de planta de las centrales con recursos energético renovables por tipo de generación en enero.
Gráfico N° 9: factor de planta de las centrales con recursos energético renovables en el SEIN en enero.

## 7. Generacion empresa
3.5. PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN (GWh) POR EMPRESAS INTEGRANTES
Empresa Integrante (GWh) | enero |  |  |  | Variación 2018/2017 (GWh) |  | 2018 | 2017
| 2018 | 2017 | Var (%) |  |  | AYEPSA |  | 8.6501
KALLPA | 698.818 | 222.8843 | 213.5% |  |  | CERRO DEL AGUILA |  | 242.9796
ELECTROPERU | 622.871 | 587.7734 | 5.971% |  |  | ECELIM |  | 1.0979
ENEL GENERACION PERU | 590.9828 | 447.1257 | 32.17% |  |  | RIO BAÑOS |  | 14.3554
ENGIE | 303.4793 | 643.8144 | -52.86% |  |  | SDE PIURA |  | 5.955
EMGE HUALLAGA | 292.2098 | 299.2731 | -2.36% |  |  | AGROAURORA | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | 238.8429 | 239.509 | -0.2781% |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0.43044
STATKRAFT | 228.4281 | 231.4918 | -1.323% |  |  | PLANTA ETEN | 0 | 0.00080912
FENIX POWER | 192.7822 | 369.0457 | -47.76% |  |  | SHOUGESA | 0.077565 | 0.0062039
CELEPSA | 146.8096 | 141.4468 | 3.791% |  |  | SAMAY I | 0.19524 | 5.6295
CHINANGO | 133.978 | 122.6833 | 9.206% |  |  | IYEPSA | 0.37442 | 0.35962
EGEMSA | 122.253 | 124.9969 | -2.195% |  |  | ELECTRICA SANTA ROSA | 0.3972 | 0.21169
EGASA | 116.5903 | 99.0265 | 17.74% |  |  | HIDROCAÑETE | 1.2174 | 2.0038
SAN GABAN | 81.5343 | 81.199 | 0.4129% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 2.3383 | 2.3708
LUZ DEL SUR | 66.4176 | 66.1567 | 0.3943% |  |  | MAJA ENERGIA | 2.5248 | 2.3849
ENEL GENERACION PIURA | 44.6536 | 29.811 | 49.79% |  |  | EGECSAC | 3.0784 | 2.6562
P.E. TRES HERMANAS | 38.8734 | 27.9974 | 38.85% |  |  | GTS REPARTICION | 3.4225 | 2.8725
ENEL GREEN POWER PERU | 38.7747 |  |  |  |  | SINERSA | 3.615 | 15.3566
ENERGÍA EÓLICA | 37.507 | 23.3116 | 60.89% |  |  | GTS MAJES | 3.8632 | 3.5059
EMGE JUNÍN | 27.2788 | 27.8974 | -2.217% |  |  | PETRAMAS | 3.9291 | 2.406
SANTA CRUZ | 21.4666 | 22.4675 | -4.455% |  |  | MOQUEGUA FV | 4.1402 | 3.4075
EGESUR | 21.308 | 19.5132 | 9.198% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 4.6003 | 3.7158
SDF ENERGIA | 20.3106 | 19.9033 | 2.047% |  |  | GEPSA | 4.6115 | 3.7117
TERMOCHILCA | 19.4796 | 23.5976 | -17.45% |  |  | TACNA SOLAR | 4.858 | 4.1449
EMGE HUANZA | 19.4107 | 30.8113 | -37% |  |  | AIPSA | 6.8479 | 7.1226
HIDROMARAÑON | 14.3974 |  |  |  |  | AGUA AZUL | 6.9756
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 13.9978 | 14.1386 | -0.9961% |  |  | TERMOSELVA | 9.3589 | 0
HUAURA POWER | 13.4401 |  |  |  |  | RIO DOBLE | 10.9334 | 11.6521
P.E. MARCONA | 10.9926 | 9.0638 | 21.28% |  |  | P.E. MARCONA | 10.9926 | 9.0638
RIO DOBLE | 10.9334 | 11.6521 | -6.168% |  |  | HUAURA POWER | 13.4401
TERMOSELVA | 9.3589 | 0 |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 13.9978 | 14.1386
AGUA AZUL | 6.9756 |  |  |  |  | HIDROMARAÑON | 14.3974
AIPSA | 6.8479 | 7.1226 | -3.856% |  |  | EMGE HUANZA | 19.4107 | 30.8113
TACNA SOLAR | 4.858 | 4.1449 | 17.2% |  |  | TERMOCHILCA | 19.4796 | 23.5976
GEPSA | 4.6115 | 3.7117 | 24.24% |  |  | SDF ENERGIA | 20.3106 | 19.9033
PANAMERICANA SOLAR | 4.6003 | 3.7158 | 23.8% |  |  | EGESUR | 21.308 | 19.5132
MOQUEGUA FV | 4.1402 | 3.4075 | 21.5% |  |  | SANTA CRUZ | 21.4666 | 22.4675
PETRAMAS | 3.9291 | 2.406 | 63.31% |  |  | EMGE JUNÍN | 27.2788 | 27.8974
GTS MAJES | 3.8632 | 3.5059 | 10.19% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 37.507 | 23.3116
SINERSA | 3.615 | 15.3566 | -76.46% |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 38.7747
GTS REPARTICION | 3.4225 | 2.8725 |  |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 38.8734 | 27.9974
EGECSAC | 3.0784 | 2.6562 | 15.9% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 44.6536 | 29.811
MAJA ENERGIA | 2.5248 | 2.3849 | 5.865% |  |  | LUZ DEL SUR | 66.4176 | 66.1567
ELECTRICA YANAPAMPA | 2.3383 | 2.3708 | -1.371% |  |  | SAN GABAN | 81.5343 | 81.199
HIDROCAÑETE | 1.2174 | 2.0038 | -39.25% |  |  | EGASA | 116.5903 | 99.0265
ELECTRICA SANTA ROSA | 0.3972 | 0.21169 | 87.63% |  |  | EGEMSA | 122.253 | 124.9969
IYEPSA | 0.37442 | 0.35962 | 4.114% |  |  | CHINANGO | 133.978 | 122.6833
SAMAY I | 0.19524 | 5.6295 | -96.53% |  |  | CELEPSA | 146.8096 | 141.4468
SHOUGESA | 0.077565 | 0.0062039 | 1150% |  |  | FENIX POWER | 192.7822 | 369.0457
AGROAURORA | 0 | 0 |  |  |  | STATKRAFT | 228.4281 | 231.4918
CERRO VERDE | 0 | 0.43044 | -100% |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 238.8429 | 239.509
PLANTA ETEN | 0 | 0.00080912 | -100% |  |  | EMGE HUALLAGA | 292.2098 | 299.2731
AYEPSA |  | 8.6501 | -100% |  |  | ENGIE | 303.4793 | 643.8144
CERRO DEL AGUILA |  | 242.9796 | -100% |  |  | ENEL GENERACION PERU | 590.9828 | 447.1257
ECELIM |  | 1.0979 | -100% |  |  | ELECTROPERU | 622.871 | 587.7734
RIO BAÑOS |  | 14.3554 | -100% |  |  | KALLPA | 698.818 | 222.8843
SDE PIURA |  | 5.955 | -100%
Total | 4255.2468 | 4271.9269 | -0.3905%
Cuadro N° 6: Participación de las empresas generadoras del COES en la producción de energía eléctrica (GWh) en enero. |  |  |  | Gráfico N° 10: Comparación de producción energética (GWh) de las empresas generadoras del COES en enero.

## 8. Max Potencia
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN (MW)
4.1. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE POR TIPO DE GENERACIÓN (MW)
Tipo de Generación | Últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Máxima Potencia Anual
| 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 2017-01-01 | Var (%) | 2018 | 2017 | Var (%) 2017/2016 | 2016 | Var (%) 2016/2015
| 2017-11-21 19:15 | 2017-12-18 19:45 | 2018-01-26 19:45 | 2017-01-25 19:15 |  | 2018-01-26 19:45 | 2017-01-25 19:15 |  | 2016-01-18 20:30
| 43060.8021 | 43087.8229 | 43126.8229 | 42760.8021 |  | 43126.8229 | 42760.8021 |  | 42387.8542
Hidroeléctrica | 3452.0101 | 4138.1783 | 4391.9134 | 4236.589 | 3.666% | 4391.9134 | 4236.589 | 3.666% | 3335.7463 | 27.01%
Termoeléctrica | 2825.4323 | 2193.9253 | 1916.7059 | 2291.3776 | -16.35% | 1916.7059 | 2291.3776 | -16.35% | 2861.3692 | -19.92%
Eólica | 148.0145 | 130.299 | 180.4158 | 45.2832 | 298.4% | 180.4158 | 45.2832 | 298.4% | 103.839 | -56.39%
Solar | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Total | 6425.4569 | 6462.4026 | 6489.035 | 6573.2499 | -1.281% | 6489.035 | 6573.2499 | -1.281% | 6300.9544 | 4.321%
Importación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 53.981 | -100%
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 53.981 | -100%
Total Máxima Potencia | 6425.4569 | 6462.4026 | 6489.035 | 6573.2499 | -1.281% | 6489.035 | 6573.2499 | -1.281% | 6354.9354 | 3.435%
Cuadro N°7 : Máxima demanda coincidente de potencia (MW) por tipo de generación en el SEIN.
● Máxima Potencia calculado durante los periodos de hora punta acorde al PR-30 y PR-43, la misma que incluye la importación desde Ecuador.
Gráfico N° 11: Comparación de la máxima potencia coincidente de potencia (MW) por tipo de generación en el SEIN, en enero

## 9. Pot. Empresa
4.2. PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS INTEGRANTES EN LA MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
Por Empresa Integrante (MW) | enero |  |  |  | Variación 2018/2017 (MW)
| 2018 | 2017 | Var (%)
| 2018-01-26 19:45 | 2017-01-25 19:15
| 43126.8229 | 42760.8021 |  |  |  | EMPRESA | 2018 | 2017
KALLPA | 1361.3134 | 539.518 | 152.3% |  |  | AYEPSA |  | 11.708
ENEL GENERACION PERU | 1079.346 | 733.5487 | 47.14% |  |  | CERRO DEL AGUILA |  | 334.5958
ELECTROPERU | 848.3357 | 813.5045 | 4.282% |  |  | ECELIM |  | 0
EMGE HUALLAGA | 456.5098 | 467.5438 | -2.36% |  |  | RIO BAÑOS |  | 20.3472
ENGIE | 360.2204 | 864.7889 | -58.35% |  |  | SDE PIURA |  | 10.2789
STATKRAFT | 352.6091 | 336.9076 | 4.66% |  |  | AGROAURORA | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | 345.8776 | 360.4486 | -4.042% |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0
CELEPSA | 213.7676 | 214.1432 | -0.1754% |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 0
EGASA | 206.2628 | 169.4548 | 21.72% |  |  | FENIX POWER | 0 | 545.353
CHINANGO | 192.3717 | 192.7943 | -0.2192% |  |  | GTS MAJES | 0 | 0
EGEMSA | 166.5907 | 169.7631 | -1.869% |  |  | GTS REPARTICION | 0 | 0
TERMOCHILCA | 150.6912 | 0 |  |  |  | IYEPSA | 0 | 0
SAN GABAN | 110.9143 | 110.3824 | 0.4819% |  |  | MOQUEGUA FV | 0 | 0
LUZ DEL SUR | 90.8383 | 90.5741 | 0.2917% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0
ENERGÍA EÓLICA | 84.6289 | 15.3598 | 451% |  |  | PLANTA ETEN | 0 | 0
P.E. TRES HERMANAS | 73.8122 | 22.7551 | 224.4% |  |  | SAMAY I | 0 | 148.5284
ENEL GENERACION PIURA | 51.1512 | 64.5396 | -20.74% |  |  | SHOUGESA | 0 | 0
EMGE HUANZA | 48.2686 | 94.0418 | -48.67% |  |  | TACNA SOLAR | 0 | 0
EGESUR | 45.9175 | 49.6816 | -7.576% |  |  | TERMOSELVA | 0 | 0
EMGE JUNÍN | 37.1752 | 37.646 | -1.251% |  |  | ELECTRICA SANTA ROSA | 0.97128 | 0
SANTA CRUZ | 31.5715 | 23.5057 | 34.31% |  |  | HIDROCAÑETE | 3.2 | 2.6474
SDF ENERGIA | 26.9224 | 26.4343 | 1.846% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 3.5396 | 3.4415
P.E. MARCONA | 21.9747 | 7.1683 | 206.6% |  |  | MAJA ENERGIA | 3.643 | 3.715
HIDROMARAÑON | 19.521 |  |  |  |  | EGECSAC | 4.11 | 5.24
HIDRO HUANCHOR | 19.22 | 19.228 | -0.04161% |  |  | PETRAMAS | 4.4153 | 3.0085
RIO DOBLE | 19.1442 | 18.5277 | 3.328% |  |  | GEPSA | 4.677 | 4.8553
HUAURA POWER | 18.9503 |  |  |  |  | SINERSA | 7.7857 | 24.2159
AIPSA | 12.6868 | 13.0548 | -2.819% |  |  | AGUA AZUL | 10.1
AGUA AZUL | 10.1 |  |  |  |  | AIPSA | 12.6868 | 13.0548
SINERSA | 7.7857 | 24.2159 | -67.85% |  |  | HUAURA POWER | 18.9503
GEPSA | 4.677 | 4.8553 | -3.672% |  |  | RIO DOBLE | 19.1442 | 18.5277
PETRAMAS | 4.4153 | 3.0085 | 46.76% |  |  | HIDRO HUANCHOR | 19.22 | 19.228
EGECSAC | 4.11 | 5.24 | -21.56% |  |  | HIDROMARAÑON | 19.521
MAJA ENERGIA | 3.643 | 3.715 | -1.938% |  |  | P.E. MARCONA | 21.9747 | 7.1683
ELECTRICA YANAPAMPA | 3.5396 | 3.4415 | 2.849% |  |  | SDF ENERGIA | 26.9224 | 26.4343
HIDROCAÑETE | 3.2 | 2.6474 | 20.87% |  |  | SANTA CRUZ | 31.5715 | 23.5057
ELECTRICA SANTA ROSA | 0.97128 | 0 |  |  |  | EMGE JUNÍN | 37.1752 | 37.646
AGROAURORA | 0 | 0 |  |  |  | EGESUR | 45.9175 | 49.6816
CERRO VERDE | 0 | 0 |  |  |  | EMGE HUANZA | 48.2686 | 94.0418
ENEL GREEN POWER PERU | 0 |  |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 51.1512 | 64.5396
FENIX POWER | 0 | 545.353 | -100% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 73.8122 | 22.7551
GTS MAJES | 0 | 0 |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 84.6289 | 15.3598
GTS REPARTICION | 0 | 0 |  |  |  | LUZ DEL SUR | 90.8383 | 90.5741
IYEPSA | 0 | 0 |  |  |  | SAN GABAN | 110.9143 | 110.3824
MOQUEGUA FV | 0 | 0 |  |  |  | TERMOCHILCA | 150.6912 | 0
PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | EGEMSA | 166.5907 | 169.7631
PLANTA ETEN | 0 | 0 |  |  |  | CHINANGO | 192.3717 | 192.7943
SAMAY I | 0 | 148.5284 | -100% |  |  | EGASA | 206.2628 | 169.4548
SHOUGESA | 0 | 0 |  |  |  | CELEPSA | 213.7676 | 214.1432
TACNA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 345.8776 | 360.4486
TERMOSELVA | 0 | 0 |  |  |  | STATKRAFT | 352.6091 | 336.9076
AYEPSA |  | 11.708 | -100% |  |  | ENGIE | 360.2204 | 864.7889
CERRO DEL AGUILA |  | 334.5958 | -100% |  |  | EMGE HUALLAGA | 456.5098 | 467.5438
ECELIM |  | 0 |  |  |  | ELECTROPERU | 848.3357 | 813.5045
RIO BAÑOS |  | 20.3472 | -100% |  |  | ENEL GENERACION PERU | 1079.346 | 733.5487
SDE PIURA |  | 10.2789 | -100% |  |  | KALLPA | 1361.3134 | 539.518
Total | 6489.035 | 6573.2498 | -1.281%
Cuadro N° 8: Participación de las empresas generadoras del COES en la máxima potencia coincidente (MW) en enero. |  |  |  | Gráfico N° 11: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) de las empresas generadoras del COES en enero.

## 10. Volúmenes
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.1. VOLÚMEN UTIL DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS (Millones de m3)
| LAGUNA/ EMBALSE | VOLUMEN UTIL 31-01-2018 | VOLUMEN UTIL 31-01-2017 | VARIACION %
| Represa Aguada Blanca | 25.509 | 20.441 | 24.79%
| Represa El Frayle | 83.101 | 100.651 | -17.44%
| Represa El Pañe | 76.948 | 25.162 | 205.8% | Hidrología EDEGEL
| Represa Pillones | 34.347 | 38.643 | -11.12% | Volumen Lagunas Edegel (Santa Eulalia y Marca)
| Represa Bamputañe | 37.241 | 10.698 | 248.1% |  | 2016 | 2017 | 2018
| Represa Challhuanca | 13.175 | 7.375 | 78.64% | 1 | 138.54 | 93.1 | 104.46
| Laguna Sibinacocha | 70.161 | 65.625 | 6.912% | 2 | 140.53 | 93.1 | 103.472
| Laguna Aricota | 216.138 | 215.73 | 0.1891% | 3 | 140.53 | 98.74 | 106.087
| Lagunas San Gaban | 12.03 | 9.02 | 33.37% | 4 | 137.438 | 98.74 | 112.72
| Lago Junín | 100.176 | 142.669 | -29.78% | 5 | 137.438 | 125.15 | 122.319
| Lagunas ELECTROPERU | 99.08 | 81.12 | 22.14% | 6 | 137.438 | 125.15
| Lago Viconga | 11.243 | 8.721 | 28.92% | 7 | 151.055 | 142.99
| Lagunas STATKRAFT | 27.9052 | 27.3192 | 2.145% | 8 | 151.055 | 142.99
| Pomacocha | 8.1736 | 12.5514 | -34.88% | 9 | 165.005 | 159.53
| Lagunas Paron (ORAZUL) | (*) | 16.917 |  | 10 | 165.005 | 159.53
| Lagunas Cullicocha (ORAZUL) | 3.636 | 4.637 | -21.59% | 11 | 186.452 | 184.94
| Lagunas Aguashcocha (ORAZUL) | 8.282 | 8.202 | 0.9754% | 12 | 186.452 | 184.94
| Lagunas Rahucolta (ORAZUL) | 0.3 | 11.09 | -97.29% | 13 | 195.65 | 203.73
| Lagunas ENEL | 118.918 | 125.15 | -4.98% | 14 | 195.65 | 203.73
| Laguna Yuracmayo | 28.581 | 21.24 | 34.56% | 15 | 201.936 | 203.73
| Laguna Paucarcocha | 24.188 | 46.31 | -47.77% | 16 | 201.936 | 222.8
| Gallito Ciego | 116.257 | 115.606 | 0.5631% | 17 | 201.936 | 222.8
| Cuadro N°9: Volúmen útil de los principales embalses y lagunas del SEIN al término del periodo mensual (31 de enero) |  |  |  | 18 | 207.589 | 225.58
| (*) Valor no reportado por Orazul |  |  |  | 19 | 207.589 | 225.58
[5 empty] | 20 | 205.7 | 226.61
5.2. EVOLUCIÓN DE VOLUMENES DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS |  |  |  |  | 21 | 205.7 | 226.61
[5 empty] | 22 | 204.65 | 227.42
[5 empty] | 23 | 204.65 | 227.42
[5 empty] | 24 | 200.38 | 227.45
[5 empty] | 25 | 200.38 | 227.45
[5 empty] | 26 | 193.551 | 225.56
[5 empty] | 27 | 193.551 | 225.56
[5 empty] | 28 | 186.012 | 225.56
[5 empty] | 29 | 186.012 | 222.04
[5 empty] | 30 | 186.012 | 222.04
[5 empty] | 31 | 178.582 | 213.13
[5 empty] | 32 | 178.582 | 213.13
[5 empty] | 33 | 169.011 | 205.97
[5 empty] | 34 | 169.011 | 199.49
[5 empty] | 35 | 158.092 | 193.4
[5 empty] | 36 | 158.092 | 187.93
[5 empty] | 37 | 147.065 | 182.85
[5 empty] | 38 | 147.065 | 179.77
[5 empty] | 39 | 139.11 | 173.62
[5 empty] | 40 | 139.11 | 163
[5 empty] | 41 | 139.11 | 156.5
[5 empty] | 42 | 128.345 | 152.78
[5 empty] | 43 | 128.345 | 148.63
[5 empty] | 44 | 121.201 | 142.91
[5 empty] | 45 | 121.201 | 137.04
[5 empty] | 46 | 112.143 | 131.23
[5 empty] | 47 | 112.143 | 125.5
Gráfico N°12: Evolución semanal del volumen de las lagunas de ENEL durante los años 2016 - 2018 |  |  |  |  | 48 | 101.135 | 120.41
[5 empty] | 49 | 101.135 | 115.913
[5 empty] | 50 | 96.753 | 110.06
[5 empty] | 51 | 96.753 | 107.597
[5 empty] | 52 | 96.753 | 104.403
53

## 11. Volúmenes
| Volumen Útil del Lago Junín Electroperú |  |  |  |  | VOLUMEN UTIL RESERVORIOS EGASA ( (El Frayle, Pañe, Pillones, Aguada Blanca, Chalhuanca y Bamputañe)
|  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2016 | 2017 | 2018
| 1 | 119.86 | 27.559 | 34.76 | 1 | 150.23 | 122.196 | 210.2
| 2 | 113.21 | 36.589 | 47.749 | 2 | 145.21 | 136.535 | 216.703
| 3 | 117.64 | 63.176 | 67.131 | 3 | 143.88 | 170.808 | 232.836
| 4 | 117.64 | 113.214 | 93.789 | 4 | 139.382 | 186.385 | 271.78
| 5 | 133.43 | 156.822 | 111.016 | 5 | 135.791 | 204.808 | 269.08
| 6 | 159.215 | 168.884 |  | 6 | 150.048 | 201.83
| 7 | 186.183 | 196.283 |  | 7 | 174.32 | 199.596
| 8 | 206.539 | 230.189 |  | 8 | 262.935 | 214.343
| 9 | 240.954 | 249.13 |  | 9 | 279.088 | 250.894
| 10 | 279.864 | 311.78 |  | 10 | 283.794 | 298.999
| 11 | 308.83 | 332.708 |  | 11 | 286.24 | 321.033
| 12 | 308.83 | 344.881 |  | 12 | 285.013 | 332.349
| 13 | 308.83 | 338.775 |  | 13 | 279.969 | 366.029
| 14 | 302.959 | 338.78 |  | 14 | 286.541 | 382.584
| 15 | 311.781 | 347.949 |  | 15 | 288.785 | 385.297
| 16 | 320.691 | 354.114 |  | 16 | 293.264 | 384.959
| 17 | 326.68 | 351.027 |  | 17 | 292.873 | 381.867
| 18 | 314.741 | 354.114 |  | 18 | 289.064 | 382.78
| 19 | 308.83 | 363.435 |  | 19 | 283.731 | 381.917
Gráfico N°13: Evolución semanal del volumen del lago JUNÍN durante los años 2016 - 2018 | 20 | 308.8 | 366.561 |  | 20 | 278.9 | 379.357
| 21 | 311.781 | 357.211 |  | 21 | 274.656 | 375.596
| 22 | 314.74 | 341.82 |  | 22 | 269.74 | 373.52
| 23 | 308.83 | 326.68 |  | 23 | 265.461 | 369.221
| 24 | 300.04 | 308.83 |  | 24 | 261.1 | 364.442
| 25 | 282.717 | 291.333 |  | 25 | 256.26 | 359.62
| 26 | 262.953 | 268.551 |  | 26 | 252.549 | 354.775
| 27 | 254.63 | 265.747 |  | 27 | 248.267 | 349.78
| 28 | 240.954 | 243.67 |  | 28 | 243.864 | 344.324
| 29 | 227.522 | 227.522 |  | 29 | 239.08 | 338.607
| 30 | 216.952 | 216.952 |  | 30 | 234.254 | 332.494
| 31 | 216.952 | 209.128 |  | 31 | 229.68 | 324
| 32 | 201.392 | 198.832 |  | 32 | 224.738 | 320.734
| 33 | 193.743 | 188.693 |  | 33 | 219.003 | 314.199
| 34 | 181.192 | 183.682 |  | 34 | 214.387 | 307.852
| 35 | 171.326 | 176.239 |  | 35 | 208.95 | 300.839
| 36 | 164.03 | 168.884 |  | 36 | 202.973 | 293.461
| 37 | 147.348 | 159.215 |  | 37 | 196.95 | 287.766
| 38 | 131.145 | 149.702 |  | 38 | 190.784 | 282.073
| 39 | 119.864 | 138.03 |  | 39 | 184.441 | 275.53
| 40 | 119.864 | 131.145 |  | 40 | 177.934 | 268.257
| 41 | 113.214 | 108.829 |  | 41 | 171.689 | 261.214
| 42 | 100.176 | 95.909 |  | 42 | 165.695 | 255.589
| 43 | 89.581 | 83.341 |  | 43 | 160.398 | 249.855
| 44 | 75.157 | 75.16 |  | 44 | 154.792 | 242.79
| 45 | 61.214 | 65.149 |  | 45 | 149.715 | 235.605
| 46 | 43.99 | 47.749 |  | 46 | 144.118 | 230.549
| 47 | 25.782 | 34.764 |  | 47 | 138.825 | 223.6
| 48 | 29.345 | 13.618 |  | 48 | 133.113 | 217.176
| 49 | 34.764 | 8.552 |  | 49 | 128.37 | 210.451
| 50 | 32.948 | 13.618 |  | 50 | 122.715 | 203.371
| 51 | 25.782 | 18.772 |  | 51 | 120.156 | 202.359
| 52 | 22.257 | 25.782 |  | 52 | 116.129 | 201.252
| 53 |  |  |  | 53
Gráfico N°14: Evolución semanal del volumen de los embalses de EGASA durante los años 2016 - 2018.

## 12.Caudales
5.3. PROMEDIO MENSUAL DE LOS CAUDALES (m3/s) | [5 empty] | SEMANA |  | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY
[5 empty] | 2016 | 1 | 1 | 40.61 | 96.75 | 16.37
[7 empty] | 2 | 29.82 | 76.51 | 15.9
| CAUDAL PROMEDIO | ENERO 2018 | ENERO 2017 | VARIACION % |  |  | 3 | 27.06 | 80.096 | 29.21
| Natural San Gaban | 60.52 | 47.6116 | 27.11% |  | 4 | 4 | 27.93 | 77.09 | 20.7
| Natural Tarma + Natural Yanango | 27.9 | 35.2708 | -20.9% |  |  | 5 | 49.586 | 140.12 | 74.02
| Natural Tulumayo | 156.72 | 174.1789 | -10.02% |  |  | 6 | 57 | 144.67 | 78.08
| Natural Santa | 124.18 | 117.9472 | 5.284% |  |  | 7 | 52.31 | 117.32 | 41.34
| Natural Chancay | 60.03 | 38.9603 | 54.08% |  | 8 | 8 | 57.96 | 140.31 | 96.52
| Natural Jequetepeque | 25.79 | 24.4164 | 5.626% |  |  | 9 | 100.5189 | 268.9475 | 150.1043
| Natural Cañete | 60.26 | 93.7764 | -35.74% |  |  | 10 | 75.1566 | 243.7115 | 181.7973
| Natural Paucartambo | 80.88 | 81.1892 | -0.3808% |  |  | 11 | 52.24 | 154.21 | 79.12
| Natural Vilcanota | 229.07 | 147.7303 | 55.06% |  | 12 | 12 | 44.6286 | 116.6227 | 41.3733
| Ingreso Toma Cahua (Pativilca) | 58.14 | 56.7281 | 2.489% |  |  | 13 | 42.6 | 120.788 | 93.665
| Ingreso Toma Tamboraque | 17.11 | 22.6347 | -24.41% |  |  | 14 | 49.743 | 125.6629 | 131.7459
| Turbinado de la C.H. Charcani V | 15.47 | 10.1931 | 51.77% |  |  | 15 | 54.4143 | 127.6899 | 71.7061
| Tubinado de la C.H. Platanal | 35.66 | 34.9576 | 2.009% |  | 16 | 16 | 47.73 | 97.4 | 53.49
| Turbinado de la C.H. Aricota | 1.59 | 1.1301 | 40.7% |  |  | 17 | 42.1429 | 85.4871 | 51.4244
| Mejorada- Ingreso Tablachaca | 242.19 | 306.2768 | -20.92% |  |  | 18 | 27.4524 | 62.37 | 34.3536
| Descargado Lagunas San Gaban | 0 | 0 |  |  |  | 19 | 21.8571 | 58.6843 | 29.2071
| Descarga Upamayo | 1.77 | 0 |  |  | 20 | 20 | 19.5 | 54 | 22.1
| Descargado Gallito Ciego | 25.14 | 23.7438 | 5.88% |  |  | 21 | 19.4857 | 50.757 | 17.4734
| Descarga Lagunas STATKRAFT | 0 | 0 |  |  |  | 22 | 16.33 | 46.59 | 17.04
| Descarga Lagunas ENEL | 0.88 | 1.2534 | -29.79% |  |  | 23 | 15.18 | 40.29 | 22.12
| Descargado Yuracmayo (Rimac) | 0.3 | 0 |  |  | 24 | 24 | 15.1 | 35.63 | 13.87
| Descargado Viconga | 0 | 0 |  |  |  | 25 | 18.017 | 34.6084 | 10.7829
| Descargado Pomacocha | 0.95 | 0.13239 | 617.6% |  |  | 26 | 16.4897 | 34.0743 | 9.5959
| Descargado Paucarcocha | 6.11 | 11.73 | -47.91% |  |  | 27 | 16.2 | 29.5996 | 7.8893
| Cuadro N°10: Promedio de caudales en enero. |  |  |  |  | 28 | 28 | 12.0163 | 29.3956 | 7.2334
[7 empty] | 29 | 10.4236 | 32.4689 | 6.7294
[7 empty] | 30 | 10.0433 | 32.1123 | 5.6339
[7 empty] | 31 | 10.0864 | 29.1327 | 5.182
5.4. EVOLUCIÓN DE LOS CAUDALES | [5 empty] | 32 | 32 | 12.0823 | 34.1501 | 4.8033
[7 empty] | 33 | 11.874 | 35.2256 | 4.3821
[7 empty] | 34 | 10.8429 | 35.1686 | 13.837
[7 empty] | 35 | 10.4814 | 37.8244 | 3.9229
[6 empty] | 36 | 36 | 11.85 | 39.78 | 4.98
[7 empty] | 37 | 12.08 | 44.25 | 4.92
[7 empty] | 38 | 11.8837 | 41.3119 | 4.6447
[6 empty] | 39 | 39 | 13.06 | 41.13 | 4.27
[7 empty] | 40 | 15.9456 | 46.466 | 5.3634
[7 empty] | 41 | 15.8489 | 37.2737 | 6.9683
[7 empty] | 42 | 15.5491 | 48.572 | 11.1004
[6 empty] | 43 | 43 | 13.17 | 35.32 | 6.01
[7 empty] | 44 | 13.18 | 36.83 | 4.57
[7 empty] | 45 | 13.49 | 39.52 | 4.83
[7 empty] | 46 | 15.4 | 53.38 | 3.73
[7 empty] | 47 | 16.409 | 61.853 | 2.5211
[6 empty] | 48 | 48 | 16.3289 | 65.3304 | 3.5714
[7 empty] | 49 | 20.2363 | 66.68 | 6.1
[7 empty] | 50 | 19.81 | 61.31 | 6.69
[7 empty] | 51 | 21.91 | 70.79 | 13.15
[6 empty] | 52 | 52 | 22 | 77.4349 | 17.757
[5 empty] | 2017 | 1 | 1 | 41.55 | 103.58 | 29.67
[7 empty] | 2 | 39.6 | 105.01 | 51.2
[7 empty] | 3 | 73.65 | 137.41 | 43.26
[6 empty] | 4 | 4 | 65.03 | 127.83 | 32.72
[7 empty] | 5 | 56.95 | 97.31 | 48.46
Gráfico N°15: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos SANTA, CHANCAY y PATIVILCA en los años 2015 - 2018. | [6 empty] | 6 | 61.87 | 123.44 | 72.52
[7 empty] | 7 | 77.57 | 145.02 | 59.16
[6 empty] | 8 | 8 | 86.94 | 175.03 | 24.36
[7 empty] | 9 | 85.13 | 206.14 | 39.07
[7 empty] | 10 | 84.78 | 270.17 | 109.16
[7 empty] | 11 | 84.78 | 376.42 | 188.18
[6 empty] | 12 | 12 | 106.16 | 351.57 | 159.6
[7 empty] | 13 | 101.71 | 384.37 | 161.77
[7 empty] | 14 | 83.1 | 337.84 | 115.43
[7 empty] | 15 | 61.23 | 282.32 | 98.92
[6 empty] | 16 | 16 | 49.8 | 191.65 | 82.48
[7 empty] | 17 | 40.21 | 160.35 | 77.02
[7 empty] | 18 | 43.46 | 136.65 | 62.63
[7 empty] | 19 | 35.65 | 135.97 | 93.03
[6 empty] | 20 | 20 | 26.22 | 135.66 | 72.35
[7 empty] | 21 | 27.95 | 113.82 | 90.75
[7 empty] | 22 | 32.41 | 64.03 | 53.02
[7 empty] | 23 | 28.93 | 53.15 | 32.43
[6 empty] | 24 | 24 | 26.59 | 45.98 | 27.75
[7 empty] | 25 | 23.61 | 38.68 | 24.81
[7 empty] | 26 | 24.94 | 34.68 | 21.81
[7 empty] | 27 | 25.54 | 31.72 | 18.65
[6 empty] | 28 | 28 | 23.56 | 29.25 | 14.27
[7 empty] | 29 | 22.4 | 29.53 | 11.51
[7 empty] | 30 | 21.29 | 27.62 | 9.72
[7 empty] | 31 | 19.34 | 27.99 | 8.09
[6 empty] | 32 | 32 | 19.65 | 31.42 | 7.62
[7 empty] | 33 | 18.42 | 29.71 | 9.55
[7 empty] | 34 | 17.17 | 30.51 | 10.75
[7 empty] | 35 | 17.47 | 27.5 | 8.31
[6 empty] | 36 | 36 | 13.42 | 26.21 | 6.53
[7 empty] | 37 | 11.2 | 29.98 | 9.78
[7 empty] | 38 | 11 | 34.37 | 7.47
[6 empty] | 39 | 39 | 11.14 | 42.17 | 7.49
[7 empty] | 40 | 12.8 | 37.27 | 15.47
[7 empty] | 41 | 14.41 | 40.04 | 18
[7 empty] | 42 | 15.87 | 35.79 | 12.74
[6 empty] | 43 | 43 | 19.61 | 50.36 | 30.75
[7 empty] | 44 | 21.85 | 54.94 | 23.58
[7 empty] | 45 | 16.79 | 41.16 | 11.77
[7 empty] | 46 | 16.01 | 42.65 | 9.33
[7 empty] | 47 | 14.72 | 39.76 | 8.19
[6 empty] | 48 | 48 | 18.932 | 47.388 | 19.6613
[7 empty] | 49 | 28.4837 | 78.0874 | 19.1814
[7 empty] | 50 | 32.5833 | 69.7641 | 23.7246
[7 empty] | 51 | 34.5019 | 71.145 | 26.1581
[6 empty] | 52 | 52 | 27.7819 | 83.196 | 21.777
[5 empty] | 2018 | 1 | 1 | 29.44 | 69.0871 | 15.7471
[7 empty] | 2 | 42.8809 | 96.7859 | 37.6
[7 empty] | 3 | 74.0026 | 158.1773 | 101.2613
[6 empty] | 4 | 4 | 77.8126 | 167.0236 | 77.354
[7 empty] | 5 | 61.5317 | 113.1959 | 30.6671

## 13.Caudales
|  | SEMANA |  | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN
| 2016 | 1 | 1 | 12.12 | 8.33 | 165.032 | 95.83 | 18.5 | 10.01 | 1.23 | 109.19 | 37.27
|  |  | 2 | 10.45 | 5.38 | 137.04 | 78.26 | 13.1 | 10 | 1.18 | 177.91 | 53.34
|  |  | 3 | 10.396 | 5.29 | 102.45 | 101.264 | 15.26 | 10.01 | 1.253 | 248.28 | 76.69
|  | 4 | 4 | 10.32 | 6.064 | 93.71 | 79.73 | 12.66 | 10.01 | 1.22 | 142.55 | 40.92
|  |  | 5 | 14.34 | 9.59 | 142.55 | 128.66 | 24.24 | 10.01 | 1.17 | 251.594 | 58.97
|  |  | 6 | 14.98 | 12.82 | 223.15 | 174.87 | 35.18 | 9.01 | 0.82 | 388.0543 | 80.41
|  |  | 7 | 15.86 | 12.43 | 223.86 | 126.56 | 25.04 | 9.01 | 1.59 | 283.21 | 53.36
|  | 8 | 8 | 22.12 | 19.3 | 297.46 | 188.83 | 26.72 | 18.31 | 14.62 | 414.2936 | 65.55
|  |  | 9 | 31.9864 | 19.5143 | 326.487 | 170.335 | 30.94 | 16.5499 | 7.4597 | 382.6064 | 72.9631
|  |  | 10 | 21.8179 | 20.187 | 281.9144 | 164.0586 | 30.7514 | 9.5257 | 2.1816 | 245.7857 | 47.0029
|  |  | 11 | 21.645 | 18.453 | 302.97 | 146.1157 | 26.23 | 10.0014 | 1.7041 | 239.62 | 42.29
|  | 12 | 12 | 15.247 | 12.71 | 179.3377 | 114.1843 | 18.62 | 10 | 1.2444 | 150.2736 | 24.9157
|  |  | 13 | 17.323 | 15.172 | 130.675 | 89.04 | 15.31 | 10 | 1.02 | 116.34 | 24.16
|  |  | 14 | 14.8281 | 13.217 | 121.8146 | 78.0371 | 14.0829 | 10.0014 | 1.3691 | 126.1843 | 22.647
Gráfico N°16: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos RÍMAC y SANTA EULALIA en los años 2015 - 2018. |  |  | 15 | 15.0171 | 11.291 | 184.6944 | 74.0486 | 17.3129 | 10.0057 | 1.6559 | 140.5457 | 22.7426
|  | 16 | 16 | 13.98 | 11.63 | 164.52 | 81.07 | 21.07 | 10.01 | 1.27 | 141.29 | 23.21
|  |  | 17 | 12.9443 | 10.01 | 152.8836 | 64.3114 | 16.6386 | 10.0043 | 1.7343 | 105.735 | 19.7243
|  |  | 18 | 10.7271 | 6.3113 | 98.2253 | 46.2429 | 10.6371 | 10.0071 | 1.4346 | 72.62 | 14.0757
|  |  | 19 | 9.4343 | 7.491 | 86.6151 | 41.9543 | 9.4343 | 10.0043 | 1.3051 | 60.4979 | 12.7971
|  | 20 | 20 | 9.2 | 6.8 | 78.2 | 39.6 | 8.6 | 10 | 1.6 | 56.6 | 12.9
|  |  | 21 | 9.0129 | 5.41 | 73.7441 | 44.7929 | 10.12 | 10.0114 | 1.235 | 52.1707 | 11.9686
|  |  | 22 | 7.95 | 3.82 | 66.74 | 34.01 | 8.15 | 10.02 | 1.52 | 46.88 | 9.89
|  |  | 23 | 7.6 | 3.22 | 59.4 | 28.71 | 7.74 | 10 | 1.55 | 43.39 | 8.57
|  | 24 | 24 | 9.57 | 3.42 | 54.3 | 30.83 | 7.53 | 10 | 1.6 | 40.28 | 9.6
|  |  | 25 | 9.0549 | 3.213 | 56.6744 | 25.69 | 6.9343 | 10.0057 | 1.2547 | 37.5607 | 7.9129
|  |  | 26 | 8.8613 | 3.5 | 68.0874 | 30.3171 | 8.8971 | 10 | 1.4324 | 37.76 | 8.9114
|  |  | 27 | 8.3186 | 4.09 | 60.1104 | 28.5814 | 7.9443 | 10.0014 | 1.456 | 35.9671 | 7.2057
|  | 28 | 28 | 7.7897 | 3.12 | 60.9869 | 27.1 | 7.4514 | 10.0129 | 1.5509 | 47.6636 | 10
|  |  | 29 | 7.1616 | 3.425 | 56.5407 | 23.4771 | 6.2829 | 10.0014 | 2.1036 | 44.25 | 6.7129
|  |  | 30 | 6.6714 | 2.879 | 65.4919 | 21.0957 | 5.8057 | 10.0114 | 1.8491 | 42.4986 | 6.0797
|  |  | 31 | 6.2387 | 2.9383 | 65.4919 | 20.0371 | 5.4814 | 10.0114 | 1.802 | 39.9843 | 4.906
|  | 32 | 32 | 6.1697 | 3.203 | 49.9427 | 23.2757 | 5.8257 | 10.0043 | 1.2214 | 36.655 | 4.0243
|  |  | 33 | 6.3729 | 2.8419 | 57.1836 | 22.62 | 5.5229 | 10 | 1.3033 | 35.1529 | 4.3543
|  |  | 34 | 6.1196 | 3.058 | 49.3661 | 25.0476 | 5.8727 | 10.0086 | 1.2843 | 34.1157 | 4.3511
|  |  | 35 | 5.9814 | 1.507 | 56.9349 | 21.3743 | 4.9343 | 10.2871 | 1.598 | 30.92 | 5.3043
|  | 36 | 36 | 6.03 | 2.8 | 48.51 | 22.6614 | 4.98 | 11.01 | 1.63 | 30.9221 | 7.46
Gráfico N°17: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos MANTARO, TULUMAYO y TARMA en los años 2015 - 2018. |  |  | 37 | 6.03 | 2.37 | 43.99 | 19.15 | 5.31 | 11 | 1.59 | 29.33 | 7.79
|  |  | 38 | 6.5951 | 3.006 | 47.2206 | 22.3043 | 5.5814 | 10.8514 | 1.5403 | 34.1793 | 8.5443
|  | 39 | 39 | 6.84 | 3.32 | 63.05 | 48.7 | 7.81 | 11.15 | 1.32 | 38.82 | 6.81
|  |  | 40 | 7.6863 | 3.156 | 61.5411 | 37.9286 | 7.9166 | 11.0057 | 1.3829 | 43.8793 | 6.2753
|  |  | 41 | 7.1 | 2.9029 | 58.1173 | 48.9214 | 8.5943 | 11.0029 | 1.3183 | 45.6279 | 9.9286
|  |  | 42 | 6.761 | 2.8671 | 58.8881 | 55.6191 | 9.509 | 11.0071 | 1.2221 | 52.615 | 9.68
|  | 43 | 43 | 6.53 | 2.37 | 69.2 | 54.58 | 8.23 | 11.01 | 1.35 | 50.71 | 10.33
|  |  | 44 | 7.58 | 4.89 | 51.59 | 57.65 | 7.72 | 11.01 | 1.47 | 48.41 | 11.29
|  |  | 45 | 6.95 | 1.61 | 72.92 | 67.07 | 6.9 | 11 | 1.42 | 47.24 | 9
|  |  | 46 | 6.8571 | 1.6429 | 58.4 | 34.9821 | 5.0667 | 11.01 | 1.38 | 40.61 | 8.81
|  |  | 47 | 6.994 | 1.5143 | 52.5549 | 29.0774 | 4.2727 | 11.0029 | 1.63 | 41.625 | 9.3543
|  | 48 | 48 | 7.1124 | 1.4714 | 53.4294 | 88.0596 | 7.8793 | 10.8629 | 1.6007 | 41.0143 | 14.1943
|  |  | 49 | 8.43 | 2.24 | 61.07 | 106.59 | 16.09 | 10.5 | 1.12 | 83.6 | 22.62
|  |  | 50 | 8.32 | 2.19 | 78.02 | 104.79 | 18.65 | 10.51 | 1.14 | 66.8 | 22.62
|  |  | 51 | 9.08 | 3.71 | 67.64 | 69.61 | 11.22 | 10.5 | 1.37 | 55.42 | 17.49
|  | 52 | 52 | 8.42 | 3.57 | 56.1876 | 58.4524 | 8.01 | 10.5071 | 1.53 | 59.5507 | 18.6083
| 2017 | 1 | 1 | 13.85 | 11.3 | 104.02 | 148.43 | 24.1 | 10.22 | 3.28 | 89.46 | 25.43
|  |  | 2 | 14.96 | 15.4 | 143.97 | 175.88 | 33.74 | 10.17 | 6.45 | 178.14 | 55.67
|  |  | 3 | 28.98 | 21.94 | 355.12 | 177.57 | 35.49 | 10 | 9.05 | 174.94 | 58.31
|  | 4 | 4 | 30.46 | 23.91 | 519.4 | 205.76 | 48.48 | 10 | 2.43 | 141.31 | 47.49
|  |  | 5 | 21.36 | 18.07 | 330.78 | 123.41 | 25.33 | 11.41 | 2.87 | 123.59 | 45.46
|  |  | 6 | 25.42 | 21.42 | 200.58 | 108.48 | 22.99 | 10.57 | 3.01 | 85.48 | 28.56
|  |  | 7 | 35.43 | 25.12 | 393.69 | 144.62 | 39.44 | 10 | 2.88 | 100.57 | 25.04
|  | 8 | 8 | 30.45 | 23.33 | 345.37 | 140.63 | 30.47 | 9.58 | 2.07 | 163.73 | 58.84
|  |  | 9 | 37.72 | 24.83 | 567.22 | 245.85 | 67.56 | 9.01 | 7.33 | 285.31 | 102.26
Gráfico N°18: Evolución del promedio semanal de caudales de las cuencas CHILI, ARICOTA, VILCANOTA Y SAN GABÁN en los años 2015 - 2018. |  |  | 10 | 36.46 | 24.95 | 467.04 | 188.01 | 50.5 | 10.06 | 3.71 | 374.33 | 83.74
|  |  | 11 | 35.59 | 26.89 | 448.3 | 169.95 | 51.21 | 26.15 | 8.66 | 219.86 | 62.42
|  | 12 | 12 | 37.82 | 20.6 | 350.87 | 146.01 | 38.08 | 12.43 | 5.63 | 190.11 | 52.01
|  |  | 13 | 35.93 | 24.02 | 380.48 | 173.02 | 38.87 | 11.98 | 5.83 | 272.09 | 65.43
|  |  | 14 | 42.9 | 17.87 | 427.28 | 137.65 | 35.95 | 28.72 | 4.95 | 301.82 | 71.06
|  |  | 15 | 31.19 | 17.87 | 334.14 | 129.9 | 29.93 | 16.28 | 1.82 | 203.49 | 77.1
|  | 16 | 16 | 22.8 | 11.46 | 218.96 | 100.66 | 21.85 | 15.43 | 2.33 | 155.33 | 48.77
|  |  | 17 | 20.18 | 11.46 | 180.47 | 91.24 | 18.89 | 12.29 | 1.9 | 111.37 | 34.41
|  |  | 18 | 19.84 | 10.36 | 212.89 | 98.95 | 19.9 | 11.64 | 1.46 | 117.05 | 28.8
|  |  | 19 | 21.4 | 9.25 | 199.54 | 89.02 | 15.9 | 11 | 1.36 | 79.2 | 22.78
|  | 20 | 20 | 17.23 | 6.32 | 136.84 | 72.95 | 15.03 | 11 | 1.98 | 69.37 | 17.8
|  |  | 21 | 16.09 | 6.32 | 116.86 | 99.42 | 20.06 | 11.01 | 1.6 | 68.8 | 17.84
|  |  | 22 | 15.1 | 5.59 | 118.58 | 79.1 | 16 | 11 | 1.01 | 69.05 | 16.37
|  |  | 23 | 14.28 | 4.85 | 112.05 | 63.27 | 13.78 | 11 | 1.82 | 54.09 | 13.15
|  | 24 | 24 | 13.3 | 4.85 | 91.62 | 49.79 | 11.29 | 11 | 1.89 | 45.31 | 10.85
|  |  | 25 | 12.63 | 3.77 | 81.33 | 46.74 | 10.02 | 11 | 1.77 | 40.42 | 8.98
|  |  | 26 | 11.92 | 3.77 | 80.9 | 41.45 | 9.24 | 12 | 1.86 | 37.89 | 9.41
|  |  | 27 | 11.92 | 3.91 | 82.99 | 60.31 | 9.73 | 12 | 1.9 | 38.23 | 8.58
|  | 28 | 28 | 11.04 | 3.91 | 71.74 | 39.09 | 8.42 | 12 | 1.65 | 33.9 | 6.64
|  |  | 29 | 10.27 | 3.42 | 67.8 | 32.59 | 7.7 | 10.51 | 1.79 | 31.97 | 6.49
|  |  | 30 | 9.47 | 3.42 | 69.62 | 28.39 | 7.39 | 12 | 1.64 | 31.76 | 6.15
|  |  | 31 | 9.05 | 3.3 | 61.71 | 26.51 | 7.02 | 12 | 1.87 | 31.68 | 5.51
|  | 32 | 32 | 9.9 | 2.68 | 65.38 | 24.1 | 6.7 | 12 | 1.95 | 31.01 | 5.16
|  |  | 33 | 9.17 | 2.43 | 59.63 | 24.29 | 6.44 | 12 | 1.82 | 30.23 | 5.27
|  |  | 34 | 7.78 | 2.61 | 60.62 | 25.9 | 6.62 | 12 | 1.89 | 32.17 | 5.06
|  |  | 35 | 7.73 | 3.07 | 58.47 | 26.33 | 6.66 | 12.14 | 1.97 | 31.63 | 4.84
|  | 36 | 36 | 7.1 | 3.57 | 61.13 | 27.35 | 6.84 | 13 | 1.76 | 34.09 | 4.89
|  |  | 37 | 7.53 | 5.04 | 59.93 | 34.56 | 7.96 | 13 | 1.7 | 38.06 | 8.4
|  |  | 38 | 9.73 | 3.75 | 64.32 | 41.74 | 9.43 | 13 | 1.77 | 41.12 | 6.42
|  | 39 | 39 | 7.21 | 3.83 | 66.83 | 46.48 | 7.93 | 13 | 1.99 | 33.06 | 7.98
|  |  | 40 | 6.89 | 3.2 | 56.32 | 28.11 | 6.02 | 13 | 1.48 | 35.54 | 5.32
|  |  | 41 | 7.51 | 3.26 | 57.18 | 32.11 | 6.5 | 13 | 1.53 | 37.47 | 4.95
|  |  | 42 | 7.92 | 3.59 | 71.87 | 64.69 | 9.44 | 13 | 1.93 | 52.42 | 7.39
|  | 43 | 43 | 9.16 | 3.99 | 73.22 | 71.16 | 8.88 | 13 | 1.69 | 43.93 | 6.18
|  |  | 44 | 8.81 | 5.02 | 75.15 | 62.33 | 10.59 | 13 | 1.65 | 40.23 | 8.79
|  |  | 45 | 8.38 | 4.2 | 67.39 | 61.76 | 10.04 | 13 | 1.51 | 41.85 | 11.45
|  |  | 46 | 7.55 | 3.7 | 66.96 | 66.04 | 8.78 | 13 | 1.65 | 70.85 | 14.58
|  |  | 47 | 7.39 | 3.85 | 67.72 | 52.82 | 7.81 | 13 | 1.6 | 64.82 | 12.14
|  | 48 | 48 | 7.9679 | 3.5581 | 77.3666 | 66.5773 | 9.1851 | 13.0057 | 1.6 | 47.8464 | 12.5167
|  |  | 49 | 8.4876 | 3.26 | 84.5559 | 72.732 | 14.0483 | 13.0029 | 1.6 | 57.3221 | 18.827
|  |  | 50 | 8.7257 | 3.4629 | 77.4601 | 64.0971 | 11.0329 | 13 | 1.6 | 51.4707 | 20.2803
|  |  | 51 | 9.7216 | 4.254 | 78.1661 | 94.2379 | 14.3814 | 13.0129 | 1.6257 | 65.5836 | 34.849
|  | 52 | 52 | 10.3233 | 4.6457 | 86.9727 | 94.3573 | 13.294 | 13.0968 | 1.645 | 104.2729 | 35.3357
| 2018 | 1 | 1 | 10.34 | 4.4629 | 140.0414 | 143.09 | 20.63 | 13 | 1.64 | 201.2429 | 63.23
|  |  | 2 | 13.731 | 3.5944 | 209.918 | 160.9821 | 36.2139 | 11.7743 | 1.5914 | 229.425 | 56.6543
|  |  | 3 | 15.9833 | 8.3046 | 223.6646 | 190.4404 | 30.8191 | 11.8571 | 1.5814 | 261.5636 | 68.5164
|  | 4 | 4 | 21.9886 | 15.5981 | 346.8834 | 205.5833 | 40.893 | 18.7343 | 1.57 | 261.98 | 58.9354
|  |  | 5 | 17.729 | 13.7246 | 214.9593 | 93.6071 | 17.7483 | 23.39 | 1.57 | 141.8357 | 45.3329
|  |  |  | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN

## 14. CMg
6. COSTOS MARGINALES PROMEDIO MENSUAL DEL SEIN
6.1.- PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN (US$/MWh)
6.1.1. Área Norte
| BARRA | PIURA OESTE 220 | CHICLAYO 220 | TRUJILLO 220 | CHIMBOTE1 138 | CAJAMARCA 220
| Cmg (USD/MWh) | 6.7703 | 6.5576 | 6.4545 | 6.3918 | 6.2678
Cuadro N°11: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de enero.
Gráfico N°19: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de enero.
6.1.2. Área Centro
| BARRA | CHAVARRIA 220 | CARABAYLLO 220 | SAN JUAN 220 | POMACOCHA 220 | SANTA ROSA 220 | INDEPENDENCIA 220 | OROYA NUEVA 50
| Cmg (USD/MWh) | 6.6563 | 6.4998 | 6.355 | 6.3515 | 6.3304 | 6.2923 | 5.3762
Cuadro N°12: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de enero.
Gráfico N°20: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de enero.
6.1.3. Área Sur
| BARRA | TINTAYA NUEVA 220 | PUNO 138 | SOCABAYA 220 | MOQUEGUA 138 | DOLORESPATA 138 | COTARUSE 220 | SAN GABAN 138
| Cmg (USD/MWh) | 6.8092 | 6.6475 | 6.6069 | 6.5927 | 6.3355 | 6.285 | 5.9496
Cuadro N°13: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de enero.
Gráfico N°21: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de enero.

## 15. Mapa CMg
6.2.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN.
CAJAMARCA 220
(6,27 USD/MWh)
CHICLAYO 220
(6,56 USD/MWh)
CHIMBOTE138
(6,39 USD/MWh)
PIURA OESTE 220
(6,77 USD/MWh)
COTARUSE 220
(6,29 USD/MWh)
DOLORESPATA 138
(6,34 USD/MWh)
TRUJILLO 220
(6,45 USD/MWh)
PUNO 138
(6,65 USD/MWh)
CARABAYLLO 220
(6,50 USD/MWh)
SOCABAYA 220
(6,61 USD/MWh)
SAN GABAN 138
(5,95 USD/MWh)
CHAVARRÍA 220
(6,66 USD/MWh)
INDEPENDENCIA 220
(6,29 USD/MWh)
OROYA NUEVA 50
(5,38 USD/MWh)
TINTAYA NUEVA 220
(6,81 USD/MWh)
POMACOCHA 220
(6,35 USD/MWh)
SAN JUAN 220
(6,36 USD/MWh)
SANTA ROSA 220
(6,33 USD/MWh)
MOQUEGUA 138
(6,59 USD/MWh)

## 16. Congestiones
7. HORAS DE CONGESTIÓN DE LOS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
7.1. HORAS DE CONGESTION POR ÁREA OPERATIVA
ÁREA OPERATIVA | EQUIPO DE TRANSMISIÓN | DESCRIPCIÓN | ENERO 2018 | ENERO 2017 | ENERO 2016 | Var. (2016/2015) | Var. (2017/2016)
SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | Enlace Centro - Sur |  | 300.6 | 150.55 | -100% | 99.67%
CENTRO | L-2018 | S.E. San Juan - S.E. Los Industriales 220kV | 5.2333 | 32.2833 | 2.4 | -83.79% | 1245%
| L-2205 L-2206 | S.E. Pomacocha - S.E. San Suan | 16.27 | 23.12 |  | -29.63%
| T3-261 | S.E. Independencia | 2.7667 | 23.6833 |  | -88.32%
| L-2294 | S.E. Pomacocha - S.E. Carhuamayo | 85.1667
TOTAL HORAS DE CONGESTIÓN EN EL SEIN |  |  | 109.4367 | 379.6867 | 152.95 | 148.2% | -71.18%
Cuadro N° 14: Horas de operación de los principales equipos de congestión en enero.
Gráfico N° 22: Comparación de las horas de operación de los principales equipos de congestión en enero.

## 17. Eventos
7. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
7.1. FALLAS POR TIPO DE EQUIPO Y CAUSA SEGÚN CLASIFICACION CIER
TIPO DE EQUIPO | FENOMENOS AMBIENTALES | FALLAS DE EQUIPO | FALLA EXTERNA | OTRAS CAUSA DISTINTAS A LAS ANTERIORES | FALLAS CUYA CAUSA NO FUE IDENTIFICADA | FALLA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN | FALLA HUMANA | TOTAL | ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA
| FNA | FEC | EXT | OTR | FNI | FEP | FHU |  | MWh
LINEA DE TRANSMISION | 40 | 7 | 1 | 2 | 13 |  |  | 63 | 1077.71
BARRA |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 2.83
TRANSFORMADOR |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 30.53
SUBESTACION |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | 276.98
CENTRAL TERMOELÉCTRICA |  | 1 | [5 empty] | 1 | 68.47
INTERRUPTOR |  | 1 | [5 empty] | 1 | 30.22
TOTAL | 40 | 10 | 3 | 3 | 14 | 0 | 0 | 70 | 1486.74
Cuadro N°15: Número de fallas y energía interrumpida (MWh) por tipo de equipo y Causa según clasificacion CIER en el mes de enero 2018
* 2 eventos corresponden a rechazo manual de carga en la S.E. Paragsha 220 KV (284,97 MWh)
FALLAS POR TIPO DE CAUSA - ENERO 2017 |  |  |  | FALLAS POR TIPO DE EQUIPO
Gráfico N°23: Porcentaje de participación por tipo de causa en el número de fallas. |  |  |  | Gráfico N°24: Comparación en el número de fallas por tipo de equipo.
ENERGIA INTERRUMPIDA APROXIMADA POR TIPO DE EQUIPO (MWh)
Gráfico N°25: Comparación de la energía interrumpida aproximada por tipo de equipo en enero 2018
NOTA: El valor de la estimación de la energía interrumpida es obtenida con los registros de potencia de las interrupciones y/o disminuciones de carga por su respectivo periodo de interrupción.
La estadística de fallas corresponde a los eventos y fallas que ocasionaron interrupción y/o disminución del suministro eléctrico.

## 18. ANEXOI-1
ANEXO I: PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN EN EL SEIN
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA ENERO 2018 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL ENERO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2018
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL |  |  | 0 | 0 | 0
AGROAURORA Total |  |  |  | 0 | 0 | 0
AGUA AZUL | C.H. POTRERO |  |  | 6975.5763 | 6975.5763 | 6975.5763
AGUA AZUL Total |  |  |  | 6975.5763 | 6975.5763 | 6975.5763
AIPSA | C.T. PARAMONGA |  |  | 6847.9128 | 6847.9128 | 6847.9128
AIPSA Total |  |  |  | 6847.9128 | 6847.9128 | 6847.9128
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 146809.6418 |  |  | 146809.6418 | 146809.6418
CELEPSA Total |  | 146809.6418 |  |  | 146809.6418 | 146809.6418
CERRO VERDE | C.T. RECKA |  | 0 |  | 0 | 0
CERRO VERDE Total |  |  | 0 |  | 0 | 0
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 104137.6866 |  |  | 104137.6866 | 104137.6866
| C.H. YANANGO | 29840.2917 |  |  | 29840.2917 | 29840.2917
CHINANGO Total |  | 133977.9783 |  |  | 133977.9783 | 133977.9783
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1228.0921 |  |  | 1228.0921 | 1228.0921
| C.H. CHARCANI II | 423.4708 |  |  | 423.4708 | 423.4708
| C.H. CHARCANI III | 3351.5669 |  |  | 3351.5669 | 3351.5669
| C.H. CHARCANI IV | 9586.6309 |  |  | 9586.6309 | 9586.6309
| C.H. CHARCANI V | 68721.6646 |  |  | 68721.6646 | 68721.6646
| C.H. CHARCANI VI | 5765.1802 |  |  | 5765.1802 | 5765.1802
| C.T. CHILINA DIESEL |  | 32.9675 |  | 32.9675 | 32.9675
| C.T. MOLLENDO DIESEL |  | 22.7137 |  | 22.7137 | 22.7137
| C.T. PISCO |  | 27458.0535 |  | 27458.0535 | 27458.0535
EGASA Total |  | 89076.6055 | 27513.7347 |  | 116590.3402 | 116590.3402
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO |  |  | 3078.3975 | 3078.3975 | 3078.3975
EGECSAC Total |  |  |  | 3078.3975 | 3078.3975 | 3078.3975
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 122252.9885 |  |  | 122252.9885 | 122252.9885
EGEMSA Total |  | 122252.9885 |  |  | 122252.9885 | 122252.9885
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 5546.3655 |  |  | 5546.3655 | 5546.3655
| C.H. ARICOTA II | 3557.6783 |  |  | 3557.6783 | 3557.6783
| C.T. INDEPENDENCIA |  | 12203.982 |  | 12203.982 | 12203.982
EGESUR Total |  | 9104.0438 | 12203.982 |  | 21308.0258 | 21308.0258
ELECTRICA SANTA ROSA | C.H. PURMACANA |  |  | 397.1999 | 397.1999 | 397.1999
ELECTRICA SANTA ROSA Total |  |  |  | 397.1999 | 397.1999 | 397.1999
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA |  |  | 2338.3265 | 2338.3265 | 2338.3265
ELECTRICA YANAPAMPA Total |  |  |  | 2338.3265 | 2338.3265 | 2338.3265
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 473155.08 |  |  | 473155.08 | 473155.08
| C.H. RESTITUCION | 149715.9571 |  |  | 149715.9571 | 149715.9571
| C.T. TUMBES |  | 0 |  | 0 | 0
ELECTROPERU Total |  | 622871.0371 | 0 |  | 622871.0371 | 622871.0371
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 290653.0412 |  |  | 290653.0412 | 290653.0412
| P.C.H CHAGLLA | 1556.7594 |  |  | 1556.7594 | 1556.7594
EMGE HUALLAGA Total |  | 292209.8005 |  |  | 292209.8005 | 292209.8005
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 19410.7175 |  |  | 19410.7175 | 19410.7175
EMGE HUANZA Total |  | 19410.7175 |  |  | 19410.7175 | 19410.7175
EMGE JUNÍN | C.H. RUNATULLO II |  |  | 12572.4745 | 12572.4745 | 12572.4745
| C.H. RUNATULLO III |  |  | 14706.3313 | 14706.3313 | 14706.3313
EMGE JUNÍN Total |  |  |  | 27278.8058 | 27278.8058 | 27278.8058
ENEL GENERACION PERU | C.H. HUAMPANI | 20786.8619 |  |  | 20786.8619 | 20786.8619
| C.H. HUINCO | 82159.2127 |  |  | 82159.2127 | 82159.2127
| C.H. MATUCANA | 91606.1377 |  |  | 91606.1377 | 91606.1377
| C.H. MOYOPAMPA | 30373.2791 |  |  | 30373.2791 | 30373.2791
| C.T. SANTA ROSA |  | 12541.6056 |  | 12541.6056 | 12541.6056
| C.T. SANTA ROSA II |  | 67111.2105 |  | 67111.2105 | 67111.2105
| C.T. VENTANILLA |  | 286404.4909 |  | 286404.4909 | 286404.4909
ENEL GENERACION PERU Total |  | 224925.4913 | 366057.3071 |  | 590982.7984 | 590982.7984
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 |  | 15200.9313 |  | 15200.9313 | 15200.9313
| C.T. MALACAS 2 |  | 24375.9114 |  | 24375.9114 | 24375.9114
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA |  | 5076.7577 |  | 5076.7577 | 5076.7577
ENEL GENERACION PIURA Total |  |  | 44653.6003 |  | 44653.6003 | 44653.6003
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI (1) |  |  | 38774.7004 | 38774.7004 | 38774.7004
ENEL GREEN POWER PERU Total |  |  |  | 38774.7004 | 38774.7004 | 38774.7004

## 19. ANEXOI-2
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA ENERO 2018 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL ENERO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2018
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE |  |  | 27081.643 | 27081.643 | 27081.643
| C.E. TALARA |  |  | 10425.359 | 10425.359 | 10425.359
ENERGÍA EÓLICA Total |  |  |  | 37507.0019 | 37507.0019 | 37507.0019
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 62586.4333 |  |  | 62586.4333 | 62586.4333
| C.H. YUNCAN | 90432.3929 |  |  | 90432.3929 | 90432.3929
| C.T. CHILCA 1 |  | 139660.0219 |  | 139660.0219 | 139660.0219
| C.T. CHILCA 2 |  | 10800.4671 |  | 10800.4671 | 10800.4671
| C.T. ILO 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| C.T. NEPI |  | 0 |  | 0 | 0
| C.T. R.F. PLANTA ILO |  | 0 |  | 0 | 0
ENGIE Total |  | 153018.8263 | 150460.4891 |  | 303479.3153 | 303479.3153
FENIX POWER | C.T. FENIX |  | 192782.239 |  | 192782.239 | 192782.239
FENIX POWER Total |  |  | 192782.239 |  | 192782.239 | 192782.239
GEPSA | C.H. LA JOYA |  |  | 4611.4902 | 4611.4902 | 4611.4902
GEPSA Total |  |  |  | 4611.4902 | 4611.4902 | 4611.4902
GTS MAJES | C.S. MAJES SOLAR |  |  | 3863.2219 | 3863.2219 | 3863.2219
GTS MAJES Total |  |  |  | 3863.2219 | 3863.2219 | 3863.2219
GTS REPARTICION | C.S. REPARTICION |  |  | 3422.501 | 3422.501 | 3422.501
GTS REPARTICION Total |  |  |  | 3422.501 | 3422.501 | 3422.501
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL |  |  | 1217.4 | 1217.4 | 1217.4
HIDROCAÑETE Total |  |  |  | 1217.4 | 1217.4 | 1217.4
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 13997.768 |  |  | 13997.768 | 13997.768
HIDROELECTRICA HUANCHOR Total |  | 13997.768 |  |  | 13997.768 | 13997.768
HIDROMARAÑON | C.H. MARAÑON | 14397.4338 |  |  | 14397.4338 | 14397.4338
HIDROMARAÑON Total |  | 14397.4338 |  |  | 14397.4338 | 14397.4338
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA |  |  | 13440.0908 | 13440.0908 | 13440.0908
HUAURA POWER Total |  |  |  | 13440.0908 | 13440.0908 | 13440.0908
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO |  | 371.6092 |  | 371.6092 | 371.6092
| C.T. R.F. PUCALLPA |  | 2.8089 |  | 2.8089 | 2.8089
IYEPSA Total |  |  | 374.4181 |  | 374.4181 | 374.4181
KALLPA | C.H. CERRO DEL AGUILA | 377058.8716 |  |  | 377058.8716 | 377058.8716
| C.T. KALLPA |  | 267294.5273 |  | 267294.5273 | 267294.5273
| C.T. LAS FLORES |  | 47498.2658 |  | 47498.2658 | 47498.2658
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 6966.3679 |  |  | 6966.3679 | 6966.3679
KALLPA Total |  | 384025.2395 | 314792.7931 |  | 698818.0326 | 698818.0326
LUZ DEL SUR | C.H. SANTA TERESA | 66417.5971 |  |  | 66417.5971 | 66417.5971
LUZ DEL SUR Total |  | 66417.5971 |  |  | 66417.5971 | 66417.5971
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR |  |  | 2524.8068 | 2524.8068 | 2524.8068
MAJA ENERGIA Total |  |  |  | 2524.8068 | 2524.8068 | 2524.8068
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV |  |  | 4140.1913 | 4140.1913 | 4140.1913
MOQUEGUA FV Total |  |  |  | 4140.1913 | 4140.1913 | 4140.1913
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA |  |  | 2978.0037 | 2978.0037 | 2978.0037
| C.H. CAÑON DEL PATO | 170296.0572 |  |  | 170296.0572 | 170296.0572
| C.H. CARHUAQUERO | 58223.89 |  |  | 58223.89 | 58223.89
| C.H. CARHUAQUERO IV |  |  | 7344.9254 | 7344.9254 | 7344.9254
ORAZUL ENERGY PERÚ Total |  | 228519.9472 |  | 10322.929 | 238842.8762 | 238842.8762
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA |  |  | 10992.5563 | 10992.5563 | 10992.5563
P.E. MARCONA Total |  |  |  | 10992.5563 | 10992.5563 | 10992.5563
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS |  |  | 38873.4492 | 38873.4492 | 38873.4492
P.E. TRES HERMANAS Total |  |  |  | 38873.4492 | 38873.4492 | 38873.4492
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR |  |  | 4600.3045 | 4600.3045 | 4600.3045
PANAMERICANA SOLAR Total |  |  |  | 4600.3045 | 4600.3045 | 4600.3045
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO |  |  | 2985.463 | 2985.463 | 2985.463
| C.T. LA GRINGA |  |  | 943.6409 | 943.6409 | 943.6409
PETRAMAS Total |  |  |  | 3929.104 | 3929.104 | 3929.104
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN |  | 0 |  | 0 | 0
PLANTA ETEN Total |  |  | 0 |  | 0 | 0
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS |  |  | 10933.3682 | 10933.3682 | 10933.3682
RIO DOBLE Total |  |  |  | 10933.3682 | 10933.3682 | 10933.3682
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO |  | 195.2379 |  | 195.2379 | 195.2379
SAMAY I Total |  |  | 195.2379 |  | 195.2379 | 195.2379
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 81534.2891 |  |  | 81534.2891 | 81534.2891
SAN GABAN Total |  | 81534.2891 |  |  | 81534.2891 | 81534.2891

## 20. ANEXOI-3
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA ENERO 2018 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL ENERO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2018
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
SANTA CRUZ | C.H. HUASAHUASI I |  |  | 6481.1434 | 6481.1434 | 6481.1434
| C.H. HUASAHUASI II |  |  | 6649.3698 | 6649.3698 | 6649.3698
| C.H. SANTA CRUZ I |  |  | 3948.7038 | 3948.7038 | 3948.7038
| C.H. SANTA CRUZ II |  |  | 4387.3454 | 4387.3454 | 4387.3454
SANTA CRUZ Total |  |  |  | 21466.5623 | 21466.5623 | 21466.5623
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO |  | 20310.622 |  | 20310.622 | 20310.622
SDF ENERGIA Total |  |  | 20310.622 |  | 20310.622 | 20310.622
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS |  | 77.5655 |  | 77.5655 | 77.5655
SHOUGESA Total |  |  | 77.5655 |  | 77.5655 | 77.5655
SINERSA | C.H. POECHOS II |  |  | 3615.0109 | 3615.0109 | 3615.0109
SINERSA Total |  |  |  | 3615.0109 | 3615.0109 | 3615.0109
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 29099.6513 |  |  | 29099.6513 | 29099.6513
| C.H. CHEVES | 98062.3717 |  |  | 98062.3717 | 98062.3717
| C.H. GALLITO CIEGO | 15857.298 |  |  | 15857.298 | 15857.298
| C.H. HUAYLLACHO | 0 |  |  | 0 | 0
| C.H. MALPASO | 15016.7787 |  |  | 15016.7787 | 15016.7787
| C.H. MISAPUQUIO | 1614.8747 |  |  | 1614.8747 | 1614.8747
| C.H. OROYA | 5299.9859 |  |  | 5299.9859 | 5299.9859
| C.H. PACHACHACA | 772.7256 |  |  | 772.7256 | 772.7256
| C.H. PARIAC | 2170.6223 |  |  | 2170.6223 | 2170.6223
| C.H. SAN ANTONIO | 162.9 |  |  | 162.9 | 162.9
| C.H. SAN IGNACIO | 119.8001 |  |  | 119.8001 | 119.8001
| C.H. YAUPI | 60251.0467 |  |  | 60251.0467 | 60251.0467
STATKRAFT Total |  | 228428.055 |  |  | 228428.055 | 228428.055
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR |  |  | 4857.9597 | 4857.9597 | 4857.9597
TACNA SOLAR Total |  |  |  | 4857.9597 | 4857.9597 | 4857.9597
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS |  | 19479.5879 |  | 19479.5879 | 19479.5879
TERMOCHILCA Total |  |  | 19479.5879 |  | 19479.5879 | 19479.5879
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA |  | 9358.882 |  | 9358.882 | 9358.882
TERMOSELVA Total |  |  | 9358.882 |  | 9358.882 | 9358.882
TOTAL GENERACIÓN |  | 2830977.4603 | 1158260.4587 | 266008.8672 | 4255246.7862 | 4255246.7862
IMPORTACIÓN |  |  |  |  | 0 | 0
EXPORTACIÓN |  |  |  |  | 0 | 0
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002
(1) Ingreso a operación comercial de la C.S. RUBI propiedad de ENEL GREEN POWER PERU S.A. a partir del 30.01.2018

## 21. ANEXOII-1
ANEXO II: MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | ENERO 2018 | ENERO 2017 | 2018 | 2018 / 2017
|  | 2018-01-26 19:45 | 2017-01-25 19:15 | 2018-01-26 19:45 | Variación
|  | 43126.8229 | 42760.8021 | 43126.8229 | %
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL | 0 | 0 | 0
AGROAURORA Total |  | 0 | 0 | 0
AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 10.1 |  | 10.1
AGUA AZUL Total |  | 10.1 |  | 10.1
AIPSA | C.T. PARAMONGA | 12.6868 | 13.0548 | 12.6868 | -2.819%
AIPSA Total |  | 12.6868 | 13.0548 | 12.6868 | -2.819%
AYEPSA | C.H. PÍAS 1 |  | 11.708 |  | -100%
AYEPSA Total |  |  | 11.708 |  | -100%
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 213.7676 | 214.1432 | 213.7676 | -0.1754%
CELEPSA Total |  | 213.7676 | 214.1432 | 213.7676 | -0.1754%
CERRO DEL AGUILA | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 334.5958 |  | -100%
CERRO DEL AGUILA Total |  |  | 334.5958 |  | -100%
CERRO VERDE | C.T. RECKA | 0 | 0 | 0
CERRO VERDE Total |  | 0 | 0 | 0
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 150.0426 | 152.5128 | 150.0426 | -1.62%
| C.H. YANANGO | 42.3291 | 40.2815 | 42.3291 | 5.083%
CHINANGO Total |  | 192.3717 | 192.7943 | 192.3717 | -0.2192%
ECELIM | C.T. LA GRINGA |  | 0
ECELIM Total |  |  | 0
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1.6813 | 1.5881 | 1.6813 | 5.869%
| C.H. CHARCANI II | 0.56728 | 0.57006 | 0.56728 | -0.4877%
| C.H. CHARCANI III | 4.5501 | 4.5319 | 4.5501 | 0.4023%
| C.H. CHARCANI IV | 15.1679 | 11.0247 | 15.1679 | 37.58%
| C.H. CHARCANI V | 141.7592 | 59.9635 | 141.7592 | 136.4%
| C.H. CHARCANI VI | 8.6998 | 5.4515 | 8.6998 | 59.59%
| C.T. CHILINA DIESEL | 0 | 4.9826 | 0 | -100%
| C.T. MOLLENDO DIESEL | 0 | 13.1996 | 0 | -100%
| C.T. PISCO | 33.8372 | 68.1429 | 33.8372 | -50.34%
EGASA Total |  | 206.2628 | 169.4549 | 206.2628 | 21.72%
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO | 4.11 | 5.24 | 4.11 | -21.56%
EGECSAC Total |  | 4.11 | 5.24 | 4.11 | -21.56%
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 166.5907 | 169.7631 | 166.5907 | -1.869%
EGEMSA Total |  | 166.5907 | 169.7631 | 166.5907 | -1.869%
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 15.438 | 17.934 | 15.438 | -13.92%
| C.H. ARICOTA II | 9.0366 | 10.11 | 9.0366 | -10.62%
| C.T. INDEPENDENCIA | 21.4429 | 21.6376 | 21.4429 | -0.8999%
EGESUR Total |  | 45.9175 | 49.6816 | 45.9175 | -7.576%
ELECTRICA SANTA ROSA | C.H. PURMACANA | 0.97128 | 0 | 0.97128
ELECTRICA SANTA ROSA Total |  | 0.97128 | 0 | 0.97128
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA | 3.5396 | 3.4415 | 3.5396 | 2.849%
ELECTRICA YANAPAMPA Total |  | 3.5396 | 3.4415 | 3.5396 | 2.849%
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 644.6256 | 610.6776 | 644.6256 | 5.559%
| C.H. RESTITUCION | 203.7101 | 202.8269 | 203.7101 | 0.4354%
| C.T. TUMBES | 0 | 0 | 0
ELECTROPERU Total |  | 848.3357 | 813.5045 | 848.3357 | 4.282%
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 456.5098 | 461.2 | 456.5098 | -1.017%
| P.C.H CHAGLLA | 0 | 6.3438 | 0 | -100%
EMGE HUALLAGA Total |  | 456.5098 | 467.5438 | 456.5098 | -2.36%
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 48.2686 | 94.0418 | 48.2686 | -48.67%
EMGE HUANZA Total |  | 48.2686 | 94.0418 | 48.2686 | -48.67%
EMGE JUNÍN | C.H. RUNATULLO II | 17.0603 | 17.6198 | 17.0603 | -3.175%
| C.H. RUNATULLO III | 20.1148 | 20.0262 | 20.1148 | 0.4428%
EMGE JUNÍN Total |  | 37.1752 | 37.646 | 37.1752 | -1.251%
ENEL GENERACION PERU | C.H. CALLAHUANCA |  | 73.2644 |  | -100%
| C.H. HUAMPANI | 30.5879 | 0 | 30.5879
| C.H. HUINCO | 239.1435 | 256.4127 | 239.1435 | -6.735%
| C.H. MATUCANA | 131.6307 | 132.8921 | 131.6307 | -0.9492%
| C.H. MOYOPAMPA | 67.2318 | 64.4051 | 67.2318 | 4.389%
| C.T. SANTA ROSA | 0 | 0 | 0
| C.T. SANTA ROSA II | 173.2438 | 132.8778 | 173.2438 | 30.38%
| C.T. VENTANILLA | 437.5084 | 73.6967 | 437.5084 | 493.7%
ENEL GENERACION PERU Total |  | 1079.346 | 733.5487 | 1079.346 | 47.14%

## 22. ANEXOII-2
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | ENERO 2018 | ENERO 2017 | 2018 | 2018 / 2017
|  | 2018-01-26 19:45 | 2017-01-25 19:15 | 2018-01-26 19:45 | Variación
|  | 43126.8229 | 42760.8021 | 43126.8229 | %
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 | 51.1512 | 0 | 51.1512
| C.T. MALACAS 2 | 0 | 64.5396 | 0 | -100%
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA | 0 | 0 | 0
ENEL GENERACION PIURA Total |  | 51.1512 | 64.5396 | 51.1512 | -20.74%
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI (1) | 0 |  | 0
ENEL GREEN POWER PERU Total |  | 0 |  | 0
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE | 77.6935 | 15.3598 | 77.6935 | 405.8%
| C.E. TALARA | 6.9354 | 0 | 6.9354
ENERGÍA EÓLICA Total |  | 84.6289 | 15.3598 | 84.6289 | 451%
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 108.6816 | 108.7674 | 108.6816 | -0.07884%
| C.H. YUNCAN | 80.0254 | 129.8967 | 80.0254 | -38.39%
| C.T. CHILCA 1 | 171.5133 | 495.9635 | 171.5133 | -65.42%
| C.T. CHILCA 2 | 0 | 0 | 0
| C.T. ILO 1 |  | 0
| C.T. ILO 2 | 0 | 130.1613 | 0 | -100%
| C.T. NEPI | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PLANTA ILO | 0 | 0 | 0
ENGIE Total |  | 360.2204 | 864.7889 | 360.2204 | -58.35%
FENIX POWER | C.T. FENIX | 0 | 545.353 | 0 | -100%
FENIX POWER Total |  | 0 | 545.353 | 0 | -100%
GEPSA | C.H. LA JOYA | 4.677 | 4.8553 | 4.677 | -3.672%
GEPSA Total |  | 4.677 | 4.8553 | 4.677 | -3.672%
GTS MAJES | C.S. MAJES SOLAR | 0 | 0 | 0
GTS MAJES Total |  | 0 | 0 | 0
GTS REPARTICION | C.S. REPARTICION | 0 | 0 | 0
GTS REPARTICION Total |  | 0 | 0 | 0
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL | 3.2 | 2.6474 | 3.2 | 20.87%
HIDROCAÑETE Total |  | 3.2 | 2.6474 | 3.2 | 20.87%
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 19.22 | 19.228 | 19.22 | -0.04161%
HIDROELECTRICA HUANCHOR Total |  | 19.22 | 19.228 | 19.22 | -0.04161%
HIDROMARAÑON | C.H. MARAÑON | 19.521 |  | 19.521
HIDROMARAÑON Total |  | 19.521 |  | 19.521
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA | 18.9503 |  | 18.9503
HUAURA POWER Total |  | 18.9503 |  | 18.9503
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PUCALLPA | 0 | 0 | 0
IYEPSA Total |  | 0 | 0 | 0
KALLPA | C.H. CERRO DEL AGUILA | 517.9025 |  | 517.9025
| C.T. KALLPA | 682.3818 | 410.2377 | 682.3818 | 66.34%
| C.T. LAS FLORES | 150.9116 | 129.2803 | 150.9116 | 16.73%
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 10.1174 |  | 10.1174
KALLPA Total |  | 1361.3134 | 539.518 | 1361.3134 | 152.3%
LUZ DEL SUR | C.H. SANTA TERESA | 90.8383 | 90.5741 | 90.8383 | 0.2917%
LUZ DEL SUR Total |  | 90.8383 | 90.5741 | 90.8383 | 0.2917%
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR | 3.643 | 3.715 | 3.643 | -1.938%
MAJA ENERGIA Total |  | 3.643 | 3.715 | 3.643 | -1.938%
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV | 0 | 0 | 0
MOQUEGUA FV Total |  | 0 | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 0 | 5.3621 | 0 | -100%
| C.H. CAÑON DEL PATO | 245.5717 | 253.8787 | 245.5717 | -3.272%
| C.H. CARHUAQUERO | 90.3773 | 91.2465 | 90.3773 | -0.9526%
| C.H. CARHUAQUERO IV | 9.9286 | 9.9613 | 9.9286 | -0.3275%
ORAZUL ENERGY PERÚ Total |  | 345.8776 | 360.4486 | 345.8776 | -4.042%
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA | 21.9747 | 7.1683 | 21.9747 | 206.6%
P.E. MARCONA Total |  | 21.9747 | 7.1683 | 21.9747 | 206.6%
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS | 73.8122 | 22.7551 | 73.8122 | 224.4%
P.E. TRES HERMANAS Total |  | 73.8122 | 22.7551 | 73.8122 | 224.4%
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 | 0
PANAMERICANA SOLAR Total |  | 0 | 0 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | 4.4153 | 3.0085 | 4.4153 | 46.76%
| C.T. LA GRINGA | 0 |  | 0
PETRAMAS Total |  | 4.4153 | 3.0085 | 4.4153 | 46.76%

## 23. ANEXOII-3
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | ENERO 2018 | ENERO 2017 | 2018 | 2018 / 2017
|  | 2018-01-26 19:45 | 2017-01-25 19:15 | 2018-01-26 19:45 | Variación
|  | 43126.8229 | 42760.8021 | 43126.8229 | %
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN | 0 | 0 | 0
PLANTA ETEN Total |  | 0 | 0 | 0
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY |  | 20.3472 |  | -100%
RIO BAÑOS Total |  |  | 20.3472 |  | -100%
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 19.1442 | 18.5277 | 19.1442 | 3.328%
RIO DOBLE Total |  | 19.1442 | 18.5277 | 19.1442 | 3.328%
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO | 0 | 148.5284 | 0 | -100%
SAMAY I Total |  | 0 | 148.5284 | 0 | -100%
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 110.9143 | 110.3824 | 110.9143 | 0.4819%
| C.T. TAPARACHI |  | 0
SAN GABAN Total |  | 110.9143 | 110.3824 | 110.9143 | 0.4819%
SANTA CRUZ | C.H. HUASAHUASI I | 9.6438 | 4.5082 | 9.6438 | 113.9%
| C.H. HUASAHUASI II | 9.8837 | 5.7756 | 9.8837 | 71.13%
| C.H. SANTA CRUZ I | 5.5733 | 6.7243 | 5.5733 | -17.12%
| C.H. SANTA CRUZ II | 6.4708 | 6.4975 | 6.4708 | -0.4118%
SANTA CRUZ Total |  | 31.5715 | 23.5057 | 31.5715 | 34.31%
SDE PIURA | C.T. TABLAZO |  | 10.2789 |  | -100%
SDE PIURA Total |  |  | 10.2789 |  | -100%
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO | 26.9224 | 26.4343 | 26.9224 | 1.846%
SDF ENERGIA Total |  | 26.9224 | 26.4343 | 26.9224 | 1.846%
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | 0 | 0 | 0
SHOUGESA Total |  | 0 | 0 | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY |  | 20.3393 |  | -100%
| C.H. POECHOS II | 7.7857 | 3.8766 | 7.7857 | 100.8%
SINERSA Total |  | 7.7857 | 24.2159 | 7.7857 | -67.85%
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 45.592 | 0 | 45.592
| C.H. CHEVES | 167.5307 | 174.568 | 167.5307 | -4.031%
| C.H. GALLITO CIEGO | 25.0642 | 26.4042 | 25.0642 | -5.075%
| C.H. HUAYLLACHO | 0 | 0 | 0
| C.H. MALPASO | 43.8644 | 22.0092 | 43.8644 | 99.3%
| C.H. MISAPUQUIO | 3.7613 | 3.7613 | 3.7613 | 0%
| C.H. OROYA | 6.9275 | 5.3208 | 6.9275 | 30.2%
| C.H. PACHACHACA | 0 | 0 | 0
| C.H. PARIAC | 2.4892 | 4.3647 | 2.4892 | -42.97%
| C.H. SAN ANTONIO | 0.53237 | 0.55569 | 0.53237 | -4.197%
| C.H. SAN IGNACIO | 0.39488 | 0.33227 | 0.39488 | 18.84%
| C.H. YAUPI | 56.4527 | 99.5913 | 56.4527 | -43.32%
STATKRAFT Total |  | 352.6091 | 336.9076 | 352.6091 | 4.66%
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR | 0 | 0 | 0
TACNA SOLAR Total |  | 0 | 0 | 0
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS | 150.6912 | 0 | 150.6912
TERMOCHILCA Total |  | 150.6912 | 0 | 150.6912
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | 0 | 0 | 0
TERMOSELVA Total |  | 0 | 0 | 0
(1) Ingreso a operación comercial de la C.S. RUBI propiedad de ENEL GREEN POWER PERU S.A. a partir del 30.01.2018

## 24. ANEXOII-4
MÁXIMA DEMANDA MENSUAL
Máxima Demanda |  | 6489.0351
Fecha: |  | 26/01/2018
Hora: |  | 19:45
FECHA | HFP |  |  |  |  | HP
| HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN | HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN
| HH:MM | MW | MW | MW | MW | HH:MM | MW | MW | MW | MW
01/01/2018 | 23:00 | 5139.1639 | 0 | 0 | 5139.1639 | 20:30 | 5539.8822 | 0 | 0 | 5539.8822
02/01/2018 | 14:45 | 5910.4591 | 0 | 0 | 5910.4591 | 21:30 | 6017.3685 | 0 | 0 | 6017.3685
03/01/2018 | 11:30 | 6171.0514 | 0 | 0 | 6171.0514 | 22:00 | 6293.0637 | 0 | 0 | 6293.0637
04/01/2018 | 11:30 | 6270.7428 | 0 | 0 | 6270.7428 | 20:00 | 6337.1248 | 0 | 0 | 6337.1248
05/01/2018 | 12:00 | 6370.9988 | 0 | 0 | 6370.9988 | 19:30 | 6350.5316 | 0 | 0 | 6350.5316
06/01/2018 | 11:15 | 6121.6521 | 0 | 0 | 6121.6521 | 20:30 | 6366.6837 | 0 | 0 | 6366.6837
07/01/2018 | 23:00 | 5500.796 | 0 | 0 | 5500.796 | 19:45 | 6181.2652 | 0 | 0 | 6181.2652
08/01/2018 | 16:00 | 6426.6172 | 0 | 0 | 6426.6172 | 19:45 | 6423.1041 | 0 | 0 | 6423.1041
09/01/2018 | 15:30 | 6378.1846 | 0 | 0 | 6378.1846 | 20:30 | 6384.0804 | 0 | 0 | 6384.0804
10/01/2018 | 12:00 | 6370.1777 | 0 | 0 | 6370.1777 | 19:45 | 6402.8496 | 0 | 0 | 6402.8496
11/01/2018 | 11:30 | 6575.8696 | 0 | 0 | 6575.8696 | 20:45 | 6397.7077 | 0 | 0 | 6397.7077
12/01/2018 | 12:00 | 6488.1849 | 0 | 0 | 6488.1849 | 19:45 | 6425.4172 | 0 | 0 | 6425.4172
13/01/2018 | 11:45 | 6220.0843 | 0 | 0 | 6220.0843 | 20:45 | 6397.2606 | 0 | 0 | 6397.2606
14/01/2018 | 23:00 | 5629.2804 | 0 | 0 | 5629.2804 | 20:45 | 6147.3963 | 0 | 0 | 6147.3963
15/01/2018 | 12:00 | 6390.8888 | 0 | 0 | 6390.8888 | 20:00 | 6377.5611 | 0 | 0 | 6377.5611
16/01/2018 | 11:45 | 6447.7331 | 0 | 0 | 6447.7331 | 20:00 | 6352.1005 | 0 | 0 | 6352.1005
17/01/2018 | 15:30 | 6358.3583 | 0 | 0 | 6358.3583 | 20:00 | 6353.9619 | 0 | 0 | 6353.9619
18/01/2018 | 12:00 | 6480.112 | 0 | 0 | 6480.112 | 20:00 | 6423.132 | 0 | 0 | 6423.132
19/01/2018 | 12:00 | 6488.1581 | 0 | 0 | 6488.1581 | 20:30 | 6356.8104 | 0 | 0 | 6356.8104
20/01/2018 | 11:45 | 6302.5966 | 0 | 0 | 6302.5966 | 20:45 | 6315.7985 | 0 | 0 | 6315.7985
21/01/2018 | 23:00 | 5693.8746 | 0 | 0 | 5693.8746 | 20:00 | 6251.3035 | 0 | 0 | 6251.3035
22/01/2018 | 12:00 | 6374.0714 | 0 | 0 | 6374.0714 | 20:00 | 6275.8199 | 0 | 0 | 6275.8199
23/01/2018 | 16:00 | 6391.3873 | 0 | 0 | 6391.3873 | 19:45 | 6357.5266 | 0 | 0 | 6357.5266
24/01/2018 | 11:30 | 6495.8017 | 0 | 0 | 6495.8017 | 20:30 | 6405.5193 | 0 | 0 | 6405.5193
25/01/2018 | 12:00 | 6498.4661 | 0 | 0 | 6498.4661 | 21:45 | 6375.582 | 0 | 0 | 6375.582
26/01/2018 | 11:30 | 6576.5452 | 0 | 0 | 6576.5452 | 19:45 | 6489.0351 | 0 | 0 | 6489.0351
27/01/2018 | 11:45 | 6306.0653 | 0 | 0 | 6306.0653 | 20:15 | 6418.9354 | 0 | 0 | 6418.9354
28/01/2018 | 00:15 | 5639.5288 | 0 | 0 | 5639.5288 | 20:30 | 6196.6058 | 0 | 0 | 6196.6058
29/01/2018 | 15:30 | 6572.4307 | 0 | 0 | 6572.4307 | 19:30 | 6441.4173 | 0 | 0 | 6441.4173
30/01/2018 | 12:00 | 6592.3565 | 0 | 0 | 6592.3565 | 19:45 | 6413.6915 | 0 | 0 | 6413.6915
31/01/2018 | 11:30 | 6427.7189 | 0 | 0 | 6427.7189 | 19:45 | 6310.4065 | 0 | 0 | 6310.4065

## 25.ANEXO III -1
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ETENORTE | L. CHIMBOTE 1 - HUALLANCA - LINEA L-1103 | 2018-01-01 16:10 | Desconectaron las líneas L-1103 y L-1104 (Huallanca - Chimbote 1) de 138 kV, por falla simultaneas bifásicas entre las fases "S” y “T". De acuerdo a lo informado por ETENORTE, titular de la línea, la falla en la línea L-1103 se produjo por caída de conductor entre las estructuras N° 167 a 168 y en la línea L-1104 se produjo por la quema de hierbas y maleza en la zona. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21) y detectó la falla a una distancia de 78,10 km de la S.E. Huallanca. No se produjo interrupción de suministros en el SEIN. El usuario libre SIDERPERU redujo su carga en 3,60 MW. A las 15:42 h, el CCO-COES coordinó con el CC-SID recuperar su carga reducida. A las 16:10 h, se conectó la línea L-1104. A las 14:49 h del 02.01.2018 se conectó la línea L-1103. |  | 3.6
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2018-01-02 14:57 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 kV, por falla. De acuerdo a lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea, la falla se produjo por nevadas en la zona de Ananea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Huancané y Ananea con un total de 1,06 MW. A las 14:57 h, se conecto la línea y se inicio la normalización del suministro interrumpido. | 1.06
ELECTRO SUR ESTE | L. COMBAPATA - SICUANI - LINEA L-6001 | 2018-01-02 17:18 | Desconectó la línea L-6001 (Combapata - Sicuani) de 66 kV, por falla bifásica a tierra entre las fases “R” y “T”. De acuerdo a lo informado por ELECTRO SUR ESTE titular del equipo, la falla se produjo por descargas atmosféricas. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Sicuani con 1,96 MW, aproximadamente. A las 17:18 h, se conectó la línea y se inicio la recuperación del suministro interrumpido. | 1.96
STATKRAFT | S.E. PARAMONGA EXISTENTE - SSEE SSEE | 2018-01-02 21:03 | Desconectó la barra de 138 kV de la S.E. Paramonga Existente, cuya causa no fue informada por STATKRAFT, titular de la subestación. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Paramonga Existente con un total de 19,41 MW. Asimismo, desconectó la C.H. Cahua con 44,03 MW. A las 21:22 h, se energizó la barra de 138 kV de la S.E. Paramonga Existente a través del interruptor 0025 de la línea L-1102 (Cahua – Paramonga Existente) de 138 kV. A las 21:31 h, se energizó la barra de 13.8 kV y se inició la recuperación de la carga interrumpida. A las 21:33 h, el CCO-COES coordinó con el CC-AIP recuperar su carga interrumpida (1,00 MW). A las 21:35 h, el CCO-COES coordinó con el CC-ENG, recuperar la carga de los usuarios libres Panasa y Quimpac hasta 21,00 MW, por indisponibilidad de TR1 de 138/13,8 kv de la S.E. Paramonga Existente. A las 21:42 h, desconectó nuevamente la barra de 138 kV de la S.E. Paramonga Existente, cuya causa no fue informada por STATKRAFT. La subestación Paramonga Existente quedo indisponible para su inspección. A las 09:56 h del 03.01.2018, se conectó la barra y se inicio la normalización del suministro interrumpido. | 19.11
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2018-01-03 11:49 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro – Putina) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado con ELECTROPUNO, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente (51). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ananea y Huancané con un total de 2,22 MW. A las 11:49 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 2.22
MINERA ARES | L. ARES - ARCATA - LINEA L-6018 | 2018-01-03 14:01 | Desconectó la línea L-6018 (Ares – Arcata) de 66 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “T”. De acuerdo con lo informado por MINERA ARES, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente direccional de tierra (67N). Como consecuencia se interrumpió el suministro de Minera Ares y SEAL, con 6,70 MW y 0,50 MW, respectivamente. Asimismo, desconectó el grupo G1 de la C.H. Misapuquio cuando generaba 1,20 MW. A las 13:40 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. A las 14:01 h, sincronizó el grupo G1 de la C.H. Misapuquio con el SEIN. | 7.2

## 26.ANEXO III -2
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
TRANSMANTARO | L. POMACOCHA - CARHUAMAYO - LINEA L-2294 | 2018-01-04 14:19 | Desconectó la línea L-2294 (Pomacocha - Carhuamayo) de 220 kV, por falla trifásica. De acuerdo con lo informado por TRANSMATARO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87) y ubicó la falla a una distancia de 103,20 km de la S.E. Carhuamayo. Como consecuencia los usuarios libres Minera Antamina y Minera Chinalco redujeron su carga en 10,16 MW y 88,09 MW. A las 13:53 h y 13:56 h, el CCO-COES coordinó con el CC-CMA y CC-CHN recuperar el total de su carga reducida. A las 14:19 h, se conectó la línea. |  | 98.25
MINERA ARUNTANI | L. PUNO - TUCARI - LINEA L-6007 | 2018-01-04 17:36 | Desconectó la línea L-6007 (Puno – Tucari) de 60 kV por falla monofásica a tierra en la fase “S”. De acuerdo a lo informado por MINERA ARUNTANI, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21). Como consecuencia se interrumpió la carga de Minera Aruntani 4,76 MW. A las 17:36 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 4.76
TRANSMANTARO | L. SURIRAY - COTARUSE - LINEA L-2059 | 2018-01-05 15:11 | Desconectó la línea L-2059 (Cotaruse – Suriray) de 220 kV por falla bifásica a tierra entre las fases “S” y “T”. De acuerdo a lo informado por Transmantaro, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizo la activación de la función de diferencial (87) ubicando la falla a una distancia de 186,10 km de la S.E. Suriray. Los usuarios libres MINERA CERRO VERDE, MINERA LAS BAMBAS y MINSUR redujeron su carga en 49,00 MW, 45,90 MW y 0,10 MW, respectivamente. A las 15:11 h, se conectó la línea L-2059. A las 15:07 h, 15:13 h y 15:36 h, el CCO-COES coordino con el CC-BAM, CC-MCV y CC-MSR recuperar su carga reducida, respectivamente. |  | 95
MINERA ARUNTANI | L. PUNO - TUCARI - LINEA L-6007 | 2018-01-05 15:53 | Desconectó la línea L-6007 (Puno – Tucari) de 60 kV por falla monofásica a tierra en la fase “T”. De acuerdo a lo informado por MINERA ARUNTANI, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21). El sistema de protección detectó la falla a una distancia de 83,81 km de la S.E. Puno. Como consecuencia se interrumpió la carga de Minera Aruntani 4,76 MW. A las 15:53 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 4.76
HIDRANDINA | S.E. PORVENIR - TRAFO3D TP-A051 | 2018-01-06 07:18 | Desconectó el transformador TP-A051 de 138/22.9/10 kV de la SE Porvenir, por falla. De acuerdo a lo informado por HIDRANDINA titular del equipo, la falla se produjo por contacto de ave con la barra de 10 kV. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial (87). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. El Porvenir con 8,60 MW. A las 07:18 h, se conectó el transformador y se inicio la normalización del suministro interrumpido. | 8.6
SINERSA | L. POECHOS - SULLANA - LINEA L-6668 | 2018-01-06 12:12 | Desconectó la línea L-6668 (Sullana - Poechos) de 60 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “S”. De acuerdo a lo informado por SINERSA, titular de la línea, la falla se produjo por contacto de ave con la línea en la estructura N° 179. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21) ubicando la falla a una distancia de 32,80 km de la S.E. Poechos. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Poechos con un total de 5,04 MW. Asimismo, desconectó la C.H. Poechos II con 3,30 MW. A las 12:10 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. A las 12:49 h, sincronizo la C.H. Poechos II. | 5.04
HIDRANDINA | L. HUARAZ - TICAPAMPA - LINEA L-6681 | 2018-01-07 03:57 | Desconectó la línea L-6681 (Huaraz - Ticapampa) de 66 kV por falla monofásica a tierra en la fase “T”, cuya causa no fue informada por HIDRANDINA, titular de la línea. El sistema de protección señalizo la activación de la función de sobre corriente a tierra (51N). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Ticapampa con 3,89 MW, asimismo, desconectó la C.H. Pariac con una generación total de 4,27 MW. A las 03:57 h, se conectó la línea L-6681 y se inicio la normalización del suministro interrumpido. A las 08:10 h, sincronizó la C.H. Pariac con el SEIN. | 3.89

## 27.ANEXO III - 3
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
STATKRAFT | L. MAHR TÚNEL - ANDAYCHAGUA - LINEA L-6527 | 2018-01-07 15:13 | Desconectó la línea L-6527 (Mahr Tunel – Concentradora Carahuacra – Mina Carahuacra – San Antonio) de 50 kV, por falla. De acuerdo a lo informado por STATKRAFT, titular de la línea, la falla se produjo por caída de conductor en la fase “T” en la derivación a la Mina Carahuacra (de titularidad de Minera Volcán). Como consecuencia el suministro de las subestaciones Planta Victoria y Carahuacra con un total de 7,00 MW. A las 15:13 h, se conectó la línea y se inicio la normalización del suministro interrumpido. | 7
MINERA ARUNTANI | L. PUNO - TUCARI - LINEA L-6007 | 2018-01-09 12:54 | Desconectó de la línea L-6007 (Puno - Tukari) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por MINERA ARUNTANI, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tukari con un total de 4,83 MW aproximadamente. A las 12:54 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 4.83
CEMENTOS PACASMAYO | L. GUADALUPE - PACASMAYO - LINEA L-6652 | 2018-01-09 16:34 | Desconectó la línea L-6652 (Guadalupe – Pacasmayo) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por CEMENTOS PACASMAYO, titular de la línea, la falla se produjo por contacto de un ave de rapiña con la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Pacasmayo con un total de 2,54 MW. A las 16:34 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 2.54
HIDRANDINA | L. NEPEÑA - CASMA - LINEA L-1113 | 2018-01-10 05:06 | Desconectó la línea L-1113 (Nepeña – Casma) de 138 kV, por falla bifásica entre las fases “R” y “S”. De acuerdo con lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea, la falla se produjo por actos vandálicos, intento de hurto de los conductores. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21) y ubicó la falla a una distancia de 23,40 km de la S.E. Nepeña. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Casma con un total de 5,73 MW. A las 05:06 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 5.73
ETENORTE | L. CHIMBOTE 1 - HUALLANCA - LINEA L-1105 | 2018-01-11 17:26 | Desconectó la línea L-1105 (Chimbote 1 - Huallanca) de 138 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “R”. De acuerdo con lo informado por ETENORTE, titular de la línea, la falla se produjo por quema de caña y maleza en la zona. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 11,00 km de la S.E. Chimbote. No se produjo interrupción de suministros en el SEIN. El usuario libre Sider Perú redujo su carga en 5,00 MW. A las 16:50 h, el CCO-COES coordinó con el CC-SID recuperar el total de su carga reducida. A las 17:27 h, se conectó la línea la línea. |  | 5
CONENHUA | L. ARES - TALTA - LINEA L-1047 | 2018-01-11 18:27 | Desconectó la línea L-1047 (Talta – Ares) de 138 kV, por falla bifásica a tierra en las fases “R” y “T”. De acuerdo a lo informado por CONENHUA, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 36,27 km de la S.E. Talta. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Tambomayo, Ares, Arcata, Huancarama y Chipmo en total 19.68 MW. Asimismo, desconectó la CH Misapuquio con 1.9 MW y A las 18:21 h, se conectó la línea L-1047 y se inició la normalización de los suministros interrumpidos. A las 18:58 h, sincronizó la C.H. Misapuquio con el SEIN. | 19.68
SINERSA | L. POECHOS - SULLANA - LINEA L-6668 | 2018-01-12 11:40 | Desconectó la línea L-6668 (Poechos - Sullana) de 60 kV, cuya causa no fue informada por SINERSA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Poechos con 5,72 MW. Asimismo, desconectó la C.H. Poechos II con 3,30 MW. A las 11:40 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. A las 12:22 h, sincronizo la C.H. Poechos II. | 5.72
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2018-01-12 15:06 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente a tierra (51N). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ananea y Huancané con un total de 7,06 MW. A las 15:06 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 7.06

## 28.ANEXO III - 4
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
STATKRAFT | L. MAHR TÚNEL - ANDAYCHAGUA - LINEA L-6527 | 2018-01-12 15:16 | Desconectó la línea L-6527 (San Cristóbal - Andaychagua) de 50 kV, por falla bifásica a tierra en las fases “R” y “T”, cuya causa no fue informada por STATKRAFT, titular de la línea. El sistema de protección señalizo la activación de la función de sobrecorriente a tierra (51N). Asimismo, desconectó el transformador de 5,00 MVA de la S.E. San Cristóbal, por su protección de sobrecorriente a tierra. Como consecuencia el suministro de las subestaciones San Cristóbal Antiguo, Andaychagua Nuevo, Andaychagua Antiguo y Andaychagua Electrocentro, con un total de 15,98 MW, aproximadamente. A las 15:16 h, se conectó la línea y se inicio la normalización del suministro interrumpido. | 15.98
STATKRAFT | L. CARHUAMAYO - HUARÓN - LINEA L-6514 | 2018-01-13 15:49 | Desconectó la línea L-6514 (Carhuamayo – Huarón) de 50 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por STATKRAFT, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Huarón, Shelby y San Juan con un total de 8,72 MW. A las 15:49 h, se conectó la línea y se inició la normalización de los suministros interrumpidos. | 8.72
CONENHUA | L. PARAGSHA II - UCHUCCHACUA - LINEA L-1123 | 2018-01-13 17:44 | Desconectó la línea L-1123 (Paragsha II - Uchucchacua) de 138 kV, cuya causa no fue informada por CONENHUA, titular de la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21) y ubicó la falla a una distancia de 9,10 km de la S.E. Paragsha II. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Uchucchacua con un total de 26,00 MW aproximadamente. A las 17:44 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 26
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2018-01-13 17:06 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro – Putina) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado con ELECTROPUNO, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente a tierra (51N). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ananea y Huancané con un total de 6,65 MW. A las 17:05 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 6.65
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | 2018-01-13 18:05 | Desconectó la línea L-6021 (Azángaro - Antauta) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELETROPUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente (51). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la subestación Antauta con un total de 0,70 MW. A las 18:04 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 0.7
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | 2018-01-13 18:25 | Desconectó la línea L-6021 (Azángaro - Antauta) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELETROPUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente (51). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la subestación Antauta con un total de 1,10 MW. A las 18:24 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 1.1
SEAL | L. MARCONA - BELLA UNIÓN - LINEA L-6672 | 2018-01-14 04:19 | Desconectó la línea L-6672 (Marcona - Bella Unión) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por SEAL, titular de la línea, la falla se produjo por movimiento sísmico en la zona. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la subestación Bella Unión con un total de 6,30 MW. La línea quedó fuera de servicio para su inspección. | 6.3
TRANSMANTARO | L. POROMA - YARABAMBA - LINEA L-5033 | 2018-01-14 04:19 | Desconectó la línea L-5033 (Poroma – Yarabamba) de 500 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “R”. De acuerdo con lo informado por TRANSMANTARO, titular de la línea, la falla se produjo por movimiento sísmico en la zona, lo que ocasionó inclinación de la torre T-152. Al sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87). Asimismo, desconectaron los reactores de barra R-32 y R-33 de la S.E. Poroma, R-4 de la S.E. Marcona, el reactor de línea R-35 de la línea L-5031 (Poroma – Colcabamba) de 500 kV y se produjo el recierre monofásico exitoso de la línea L-5035 (Yarabamba – Montalvo) de 500 kV. Como consecuencia los usuarios libres Minera Cerro Verde y MINSUR redujeron su carga en 120,00 MW y 0,20 MW. A las 04:24 h, el CCO-COES coordinó con el CC-MCV recuperar el total de sus suministros reducidos. A las 04:49 h, el CCO-COES coordinó con el CC-MSR recuperar el total de sus suministros reducidos. A las 07:41 h, se realizo un intento de conexión de la línea L-5033, sin éxito, producto de la maniobra la línea L-5035 (Yarabamba – Montalvo) de 500 kV, realizo un recierre monofásico en la fase “S”. La línea L-5033 (Poroma – Yarabamba) de 500 kV se encuentra fuera de servicio por mantenimiento correctivo. |  | 120.2

## 29.ANEXO III - 5
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ELECTRO DUNAS | L. MARCONA - NAZCA - LINEA L-6630 | 2018-01-14 07:00 | Desconectó la línea L-66030 (Marcona – Nazca) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTRO DUNAS, titular de la línea, la falla se produjo por movimiento sísmica en la zona. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Nazca, Llipata, Puquio y Coracora con un total de 11,93 MW aproximadamente. A las 07:00 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 11.93
ELECTRO SUR ESTE | L. MAZUCO - PTO MALDONADO - LINEA L-1015 | 2018-01-14 21:41 | Desconectó la línea L-1015 (Mazuco - Puerto Maldonado) de 138 kV, por falla bifásica a tierra entre las fases “R” y “S”. De acuerdo con lo informado por ELECTRO SUR ESTE, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección detectó la falla a una distancia de 88,48 km de la S.E. Mazuko. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Puerto Maldonado con un total de 10,51 MW. A las 21:41 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 10.51
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | 2018-01-15 11:28 | Desconectó la línea L-6021 (Azángaro - Antauta) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELETROPUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente (51). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la subestación Antauta con un total de 0,68 MW. A las 11:23 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 0.68
ISA PERU | L. VIZCARRA - PARAGSHA 2 - LINEA L-2254 | 2018-01-15 17:16 | Se produjo un recierre exitoso en la línea L-2254 (Vizcarra – Paragsha 2) de 220 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “R”. De acuerdo con lo informado por ISA PERÚ, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21) y ubicó la falla a una distancia de 110,20 km de la S.E. Paragsha 2. Como consecuencia el usuario libre Minera Antamina redujo su carga de 107,91 MW a 43,00 MW. A las 17:20 h, el CCO-COES coordinó con el CC-CMA recuperar el total de sus suministros reducidos. |  | 64.91
MINERA ARUNTANI | L. PUNO - TUCARI - LINEA L-6007 | 2018-01-15 18:30 | Desconectó la línea L-6007 (Puno - Tucari) de 60 kV, por falla bifásica entre las fases "S” y “T". De acuerdo con lo informado por MINERA ARUNTANI, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21) y ubicó la falla a una distancia de 82,14 km de la S.E. Puno. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tucari con un total de 5,02 MW aproximadamente. A las 18:30 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 5.02
ELECTRO PUNO | L. PUNO - POMATA - ILAVE - LINEA L-6027 | 2018-01-15 20:31 | Desconectó la línea L-6027 (Puno – Pomata – Ilave) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTROPUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente de fase a tierra (51N). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ilave y Pomata con un total de 5,30 MW. A las 20:31 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 5.3
STATKRAFT | L. CARHUAMAYO - HUARÓN - LINEA L-6514 | 2018-01-15 23:33 | Desconectó la línea L-6514 (Carhuamayo – Huarón) de 50 kV, cuya causa no fue informada por STATKRAFT, titular de la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente direccional (67/67N). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Huarón, Shelby y San Juan con un total de 4,61 MW. A las 23:33 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 4.61
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2018-01-17 12:41 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro – Putina) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado con ELECTROPUNO, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente a tierra (51N). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ananea y Huancané con un total de 6,28 MW. A las 12:41 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 6.28
STATKRAFT | L. CARHUAMAYO - SHELBY - LINEA L-6515 | 2018-01-18 05:42 | Desconectaron las líneas L-6514 (Carhuamayo-Huarón) y L-6515 (Carhuamayo - Shelby) de 50 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por STATKRAFT, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente direccional (67/67N). Como consecuencia, se interrumpió el suministro de la S.E. Shelby con un total de 6,42 MW. A las 05:42 h, se conectó la línea y inició la normalización del suministro interrumpido. | 6.42

## 30.ANEXO III -6
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
HIDRANDINA | L. NEPEÑA - CASMA - LINEA L-1113 | 2018-01-19 05:24 | Desconectó la línea L-1113 (Nepeña – Casma) de 138 kV, cuya causa no fue informada por HIDRANDINA, titular de la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21) y ubicó la falla a una distancia de 26,00 km de la S.E. Nepeña. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Casma con un total de 5,50 MW. A las 05:24 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 5.5
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. | L. CACLIC - BELAUNDE TERRY - LINEA L-2194 | 2018-01-19 10:36 | Desconectó la línea L-2194 (Caclic – Belaunde) de 220 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “S”. De acuerdo con lo informado por CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN, titular de la línea la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87) y ubicó la falla a una distancia de 72,30 km de la S.E. Belaunde Terry. Asimismo, desconectó la celda de la línea L-1049 (Belaunde Terry – Moyopampa) de 138 kV en la S.E. Moyobamba. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Moyobamba con un total de 19,28 MW. A las 10:36 h, se conectó la línea L-2194. A las 10:43 h, se energizó el transformador AT-4201 en el lado 220 kV. A las 10:45 h, se conectó el transformador AT-4201 en el lado 138 kV quedando cerrado el anillo de EOR. | 19.28
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2018-01-19 15:30 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro – Putina) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado con ELECTROPUNO, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente a tierra (51N). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ananea y Huancané con un total de 6,00 MW. A las 15:30 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 6
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. | L. CACLIC - BELAUNDE TERRY - LINEA L-2194 | 2018-01-19 16:10 | Desconectó la línea L-2194 (Caclic – Belaunde Terry) de 138 kV, por falla bifásica a tierra entre las fases "R” y “S". De acuerdo con lo informado por CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN, titular de la línea, la falla se produjo por acercamiento de vegetación a la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87) y ubicó la falla a una distancia de 75,80 km de la S.E. Belaunde Terry. Como consecuencia se produjo la interrupción de suministro en las subestaciones Nuevo Cajamarca, Yurimaguas y Pongo de Caynarachi con un total de 19,28 MW. A las 15:50 h, el CCO-COES coordinó con el CC-ELOR la normalización de sus suministros interrumpidos. A las 16:10 h, se conectó la línea. | 13.26
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA | C.T. PARAMONGA - CT CENTRAL | 2018-01-21 09:04 | Desconectó la C.T. Paramonga cuando generaba 13,00 MW, por interrupción de sus servicios auxiliares, de acuerdo a lo informado por AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA, titular de la central. Cabe resaltar que previo al evento se produjo la apertura del interruptor 0241 de 13,8 kV por falla de la línea de Pozos y Bombas. Como consecuencia se interrumpió el suministro del usuario libre AIPSA con 7,00 MW aproximadamente, asimismo, el usuario libre Quimpac redujo su carga en 22,3 MW. A las 08:13 h se cierra el interruptor IN-1302 de 13,8 kV y se inicio la recuperación de los suministros interrumpidos. A las 09:04 h, sincronizó la central con el SEIN. A las 09:40 h, el usuario libre Quimpac inicio la recuperación de su carga reducida. | 7 | 22.3
CONELSUR LT SAC | L. CALLAHUANCA (CNS) - CALLAHUANCA (REP) - LINEA L-2716 | 2018-01-22 18:21 | Desconectaron las líneas L-2008/2716 (Cajamarquilla – Callahuanca REP) de 220 kV, por falla bifásica en las fases “R” y “S”. De acuerdo a lo informado por CONELSUR, titular de las líneas, la falla se produjo por cuello muerto abierto en la estructura T-40 de la línea L-2008, cabe resaltar que las líneas L-2008 y L-2716 se encuentran puenteadas por indisponibilidad de la S.E. Callahuanca. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21) en la S.E. Cajamarquilla, cabe resaltar que la línea L-2716 no tiene protección de distancia, por lo que no se produjo la apertura de la línea en este extremo. Como consecuencia desconectaron las líneas L-2222 y L-2223 (Pachachaca - Callahuanca) de 220 kV, por actuación de su protección de distancia (21) en zona 2. Cabe resaltar que la línea L-2226 (Pachachaca – Pomacocha) de 220 kV queda des energizada en el lado de la S.E. Pachachaca, debido a que su celda se encuentra en medio de las celdas de las líneas L-2222 y L-2223. También desconectó la línea L-2206 (Pomocohca – San Juan) en el lado de la S.E. Pomococha por actuación de su protección de distancia (21) en zona 1B, la actuación de esta protección se encuentra en evaluación por parte de REP, titular de la línea. No se produjo interrupción de suministros en el SEIN. El usuario libre Minera Chinalco y Refinería Cajamarquilla redujeron su carga en 93,06 MW y 24,00 MW, respectivamente. A las 10:09 h, el CCO-COES coordinó con el CC-CHN recuperar su carga reducida. A las 10:24 h, se conectó la línea L-2206. A las 11:19 h, el CCO-COES coordinó con el CC-VMC recuperar su carga reducida. A las 18:21 h del 22.01.2018, se conectó las líneas L-2008/2716. A las 18:49 h y 18:52 h del 22.01.2018, se conectó las líneas L-2223 y L-2222, respectivamente. |  | 117.06

## 31.ANEXOIII - 7
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
OXIDOS DE PASCO S.A.C. | L. FRANCOISE - ANIMON - LINEA L-6542 | 2018-01-22 03:43 | Desconectó la línea L-6542 (Francoise - Animon) de 50 kV, por falla, cuya causa no fue informada por ÓXIDOS PASCO, titular de la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente direccional de fases (67). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Animon con un total de 15,70 MW. A las 03:43 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 15.7
CEMENTOS PACASMAYO | L. GUADALUPE - PACASMAYO - LINEA L-6652 | 2018-01-22 08:59 | Desconectó la línea L-6652 (Guadalupe - Pacasmayo) de 60 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “S”. De acuerdo con lo informado por CEMENTOS PACASMAYO, titular de la línea, la falla se produjo por el contacto de un ave en la estructura N° 63 de la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). Como consecuencia el usuario libre Cementos Pacasmayo redujo su carga en 10,78 MW. A las 06:25 h, el CCO-COES coordinó con el CC-CNP recuperar el total de su carga reducida. A las 08:59 h, se conectó la línea. |  | 10.78
STATKRAFT | L. MOROCOCHA - CARLOS FRANCISCO - LINEA L-6533 | 2018-01-22 06:36 | Desconectó la línea L-6533 (Morococha – Carlos Francisco) de 50 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “T”. De acuerdo con lo informado por STATKRAFT, titular de la línea, la falla se produjo por nevadas en la zona de Morococha. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Ticlio con un total de 5,40 MW. A las 06:36 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 5.4
STATKRAFT | L. MOROCOCHA - CARLOS FRANCISCO - LINEA L-6533 | 2018-01-22 06:48 | Desconectó la línea L-6533 (Morococha – Carlos Francisco) de 50 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “T”. De acuerdo con lo informado por STATKRAFT, titular de la línea, la falla se produjo por nevadas en la zona de Morococha. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Ticlio con un total de 1,82 MW. A las 06:48 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 1.82
ETENORTE | L. CHIMBOTE 1 - HUALLANCA - LINEA L-1105 | 2018-01-22 13:05 | Desconectó la línea L-1105 (Huallanca - Chimbote 1) de 138 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “T”, cuya causa no fue informada por ETENORTE, titular de la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21) y ubicó la falla a una distancia de 74,50 km de la S.E. Huallanca. Cabe resaltar que en el lado de la S.E. Chimbote 1, se produjo un recierre exitoso. No se produjo interrupción de suministros en el SEIN. El usuario libre Sider Perú redujo su carga en 3,20 MW. A las 13:03 h, se conectó la línea. A las 13:05 h, el CCO-COES coordinó con el CC-SID recuperar el total de su carga reducida. |  | 3.2
MINERA ARUNTANI | L. PUNO - TUCARI - LINEA L-6007 | 2018-01-23 07:56 | Desconectó la línea L-6007 (Puno - Tucari) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por MINERA ARUNTANI, titular de la línea, la falla se produjo por nevadas en la zona. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tucari con un total de 5,03 MW. A las 07:56 h, se conectó la línea. | 5.03
TRANSMANTARO | S.E. POROMA - INT IN-5132 | 2018-01-23 07:39 | Se produjo falla bifásica en las fases “R” y “T” en el interruptor IN-5132 de 500 kV del reactor de barra R-32 de titularidad de TRANSMANTARO, durante la maniobra de apertura del interruptor, por mantenimiento programado del reactor. Como consecuencia desconectó la barra “A” de la S.E. Poroma de 500 kV de titularidad de ABY TRANSMISIÓN SUR, el sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de barras (87). Asimismo, desconectó el reactor de barra R-5350, motivo por el cual las tensiones en las SS.EE. Poroma, Ocoña y San José se incrementaron a 528 kV, 530 kV y 533 kV, respectivamente. Los usuarios libres Minera Cerro Verde, Minera Antapaccay y Southern Perú redujeron su carga en 151,12 MW, 51,75 MW y 29.8,00 MW, respectivamente. A las 07:41 h, el CCO-COES coordinó con los usuarios libres normalizar el total de sus suministros reducidos. El interruptor IN-5132 quedó fuera de servicio para su inspección. A las 17:54 h, se conectó la barra. |  | 232.67
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | 2018-01-23 14:35 | Desconectó la línea L-6021 (Azángaro - Antauta) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELETROPUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente (51). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la subestación Antauta con un total de 0,76 MW. A las 14:35 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 0.76

## 32.ANEXO III - 8
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
STATKRAFT | S.E. PARAMONGA EXISTENTE - SSEE SSEE | 2018-01-24 06:57 | Desconectó la S.E. Paramonga Existente de 138 kV, por falla bifásica entre las fases “R” y “T”. De acuerdo con lo informado por STATKRAFT, titular del equipo, la falla se produjo por descargas parciales. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de la subestación Paramonga Existente con un total de 34,86 MW y desconectó la C.H. Cahua cuando generaba 45,20 MW. La C.T. Paramonga quedó operando en sistema aislado con la carga de AIPSA. A las 06:57 h, se energizó la barra de 138 kV de la S.E. Paramonga Existente y se inicio la normalización del suministro interrumpido. | 34.86
ELECTRO NOR OESTE | L. PIURA OESTE - TEXTIL PIURA - LINEA L-6651 | 2018-01-24 13:23 | Desconectó el transformador T15-261 de 220/60/10 kV de la S.E. Piura Oeste por la activación de su protección diferencial (87), de acuerdo a lo informado por REP titular del equipo. Asimismo, desconectaron las líneas L-6650 (Piura Oeste - Piura Centro) y L-6651 (Piura Oeste - Textil Piura) de 60 kV por falla monofásica a tierra en la fase “T”, de acuerdo a lo informado por ENOSA, titular de las líneas, la falla se produjo por quema de maleza debajo de las líneas. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Piura Centro, Castilla y Piura Oeste 10 kV, con un total de 68,69 MW. El usuario libre Cementos Pacasmayo redujo su carga en 7,40 MW. A las 12:56 h, se recupero la carga de la S.E. Piura Oeste 10 kV con el transformador T32-261. A las 13:21 h, se conectaron las líneas L-6650 y L-6651 y se inició la normalización del suministro interrumpido de las SS.EE. Piura Centro y Castilla. A las 13:23 h, se conectó el transformador T15-261. | 68.69 | 7.4
TRANSMANTARO | L. POMACOCHA - CARHUAMAYO - LINEA L-2294 | 2018-01-24 16:29 | Se produjo el recierre no exitoso de la línea L-2294 (Pomacocha - Carhuamayo) de 220 kV en la fase “S”, por falla. De acuerdo con lo informado por TRANSMANTARO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87) y ubicó la falla a una distancia de 12,20 km de la S.E. Pomacocha. Como consecuencia el usuario libre Minera Chinalco redujo su carga en 30,00 MW. A las 14:01 h, el CCO-COES coordinó con el CC-CHN recuperar el total de su carga reducida. A las 16:29 h, se conectó la línea. |  | 30
STATKRAFT | L. COBRIZA I - COBRIZA II - LINEA L-6602 | 2018-01-24 15:38 | Desconectó la línea L-6602 (Cobriza I - Cobriza II) de 69 kV, por falla bifásica entre las fases “R” y “T”, cuya causa no fue informada por STATKRAFT, titular de la línea. El sistema de protección señalizo la activación de la función de sobre corriente direccional (67). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Cobriza II, Machahuay, Huanta, San Francisco, Cangallo y Ayacucho con un total de 25,20 MW. A las 15:38 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 25.2
HIDRANDINA | L. TRUJILLO NORTE - SANTIAGO DE CAO - LINEA L-1118 | 2018-01-26 09:44 | Desconectó la línea L-1118 (Trujillo Norte - Santiago de Cao) de 138 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “R”. De acuerdo con lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea, la falla se produjo por rotura de cruceta en la estructura N° 85. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21) y ubico la falla a una distancia de 22,90 km de la S.E. Trujillo Norte. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Santiago de Cao con un total de 23,00 MW. A las 09:44 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 23
STATKRAFT | L. CASAPALCA NORTE - SAN MATEO - LINEA L-6535 | 2018-01-26 15:05 | Desconectó la línea L-3535 (Carlos Francisco - San Mateo) de 50 kV, por falla bifásica en las fases “R” y “S”. De acuerdo con lo informado por STATKRAFT, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Antuquito, Rosaura, Bellavista y San Mateo con un total de 16,11 MW. Asimismo, desconectó la C.H. Huanchor cuando generaba 19,26 MW. A las 15:05 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. A las 15:27 h, sincronizó la C.H. Huanchor con el SEIN. | 19.51
TRANSMANTARO | L. POMACOCHA - CARHUAMAYO - LINEA L-2294 | 2018-01-27 09:58 | Desconectó la línea L-2294 (Pomacocha - Carhuamayo) de 220 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “S”, cuya causa no fue informada por TRANSMANTARO, titular de la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87) y ubicó la falla a una distancia de 11,64 km de la S.E. Pomacocha. Cabe resaltar que no se cumplió el ciclo de recierre debido a que la falla ocurrió dentro del tiempo de reclamo del relé, debido a que previamente se produjo un recierre exitoso en la línea. No se produjo interrupción de suministros en el SEIN. El usuario libre Minera Chinalco redujo su carga en 10,00 MW. A las 07:47 h, el CCO-COES coordinó con el CC-CHN recuperar el total de su carga reducida. A las 09:58 h, se conectó la línea. |  | 10

## 33.ANEXO III - 9
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
STATKRAFT | L. MOROCOCHA - CARLOS FRANCISCO - LINEA L-6532 | 2018-01-27 10:52 | Desconectó la línea L-6532 (Morococha - Carlos Francisco) de 50 kV, por falla bifásica en las fases “R” y “T”. De acuerdo con lo informado por STATKRAFT, titular de la línea, la falla se produjo por nevadas en la zona. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21) y ubico la falla a 3,90 km de la S.E. Carlos Francisco. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Casapalca Norte con un total de 0,20 MW. A las 10:52 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 0.2
TRANSMANTARO | L. POMACOCHA - CARHUAMAYO - LINEA L-2294 | 2018-01-27 14:39 | Desconectó la línea L-2294 (Pomacocha - Carhuamayo) de 220 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “S”, cuya causa no fue informada por TRANSMANTARO, titular de la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87) y ubicó la falla a una distancia de 11,50 km de la S.E. Pomacocha. Cabe resaltar que no se cumplió el ciclo de recierre debido a que la falla ocurrió dentro del tiempo de reclamo del relé, debido a que previamente se produjo un recierre exitoso en la línea. No se produjo interrupción de suministros en el SEIN. El usuario libre Minera Chinalco redujo su carga en 33,00 MW. A las 11:45 h, el CCO-COES coordinó con el CC-CHN recuperar el total de su carga reducida. A las 14:39 h, se conectó la línea. |  | 33
ELECTRO SUR ESTE | L. SAN GABÁN II - MAZUCO - LINEA L-1014 | 2018-01-27 23:15 | Desconectó la línea L-1014 (San Gabán II - Mazuco) de 138 kV, por falla trifásica. De acuerdo con lo informado por ELECTRO SUR ESTE, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Mazuko y Puerto Maldonado con un total de 11,98 MW, asimismo, el usuario libre MINSUR redujo su carga en 8.51 MW. A las 23:16 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. A las 23:17 h, el CC-MIN recupero su carga reducida. | 11.98 | 8.51
RED DE ENERGIA DEL PERU | S.E. HUANCAVELICA - BARRA BARRA10 | 2018-01-28 21:53 | Desconectó la barra de 10 kV de la S.E. Huancavelica por falla. De acuerdo a lo informado por REP titular del equipo, la falla se produjo en el alimentador L-1023 de 10 kV de Electro Centro. El sistema de protección señalizo la activación de la función de sobre corriente (51). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Huancavelica 10 kV con 3,39 MW, aproximadamente. A las 21:53 h, se conecto la barra y se inicio la normalización del suministro. | 3.39
RED DE ENERGIA DEL PERU | S.E. HUANCAVELICA - BARRA BARRA10 | 2018-01-29 01:03 | Desconectó la barra de 10 kV de la S.E. Huancavelica por falla. De acuerdo a lo informado por REP titular del equipo, la falla se produjo en el alimentador L-1023 de 10 kV de Electro Centro. El sistema de protección señalizo la activación de la función de sobre corriente (51). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Huancavelica 10 kV con 2,13 MW, aproximadamente. A las 01:03 h del 29.01.2018, se conecto la barra y se inicio la normalización del suministro. | 2.13
ELECTRO SUR ESTE | L. SAN GABÁN II - MAZUCO - LINEA L-1014 | 2018-01-29 04:15 | Desconectó la línea L-1014 (San Gabán II - Mazuco) de 138 kV, por falla bifásica a tierra entre las fases “R” y “T”. De acuerdo con lo informado por ELECTRO SUR ESTE, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21) y ubicó la falla a una distancia de 59,94 km de la S.E. San Gabán. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Mazuco y Puerto Maldonado con un total de 7,86 MW. A las 04:15 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 7.86
ELECTRO SUR ESTE | L. SAN GABÁN II - MAZUCO - LINEA L-1014 | 2018-01-29 07:42 | Desconectó la línea L-1014 (San Gabán - Mazuco) de 138 kV, por falla bifásica a tierra entre las fases “R” y “T”. De acuerdo con lo informado por ELECTRO SUR ESTE, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección ubicó la falla a una distancia de 16,70 km de la S.E. San Gabán. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Mazuco y Puerto Maldonado con un total de 10,19 MW. A las 07:42 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 10.19

## 34.ANEXOIII - 10
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. | L. CAJAMARCA NORTE - CACLIC - LINEA L-2192 | 2018-01-30 10:40 | Desconectó la línea L-2192 (Cajamarca Norte - Caclic) de 220 kV, por falla bifásica a tierra en las fases “S” y “T”. De acuerdo a lo informado por CONCESIONARIA LÍNEA DE TRANSMISIÓN CCNCM, titular de la línea, la falla se produjo por acercamiento de arboles a la línea entre las estructuras E49 a E50. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87). También, desconectó el reactor RB-3201 y RB-4201 de la S.E. Caclic y Belaunde Terry, respectivamente, por su protección de mínima tensión (21), luego desconectó la línea L-2194 (Caclic – Belaunde Terry) de 220 kV por su protección de sobretensión (59). Asimismo, desconectó las líneas L-6092 (Rioja – Cementos Selva) L-6094 (Cementos Selva – Nueva Cajamarca) de 60 kV y L-3301 (Pongo – Yurimaguas) de 33 kV, cuya causa no fue informada por ELECTRO ORIENTE, titular de las líneas. Por otro lado, desconectó el grupo G1 de la C.H. Las Pizarras cuando generaba 9,05 MW. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Nuevo Cajamarca, Yurimaguas, Pongo de Caynarachi y Cementos Selva con un total de 19,06 MW. Los usuarios libres Minera Yanacocha y Minera Cerro Corona redujeron su carga en 23,70 MW y 0,10 MW, respectivamente. A las 10:30 h, el CCO-COES coordinó con el CC-YAN y CC-SMC recuperar el total de su carga reducida. A las 10:32 h, el CCO-COES coordinó con el CC-EOR normalizar el total de sus suministros interrumpidos. A las 10:40 h, se conectó la línea L-2192 en serie con el reactor de la S.E. Caclic. A las 10:44 h, se conectó la línea L-2194 en serie con el reactor de la S.E. Belaunde Terry. A las 10:58 h, se cierra el anillo Cajamarca Norte – Caclic – Belaunde – Tarapoto – Tocache – Tingo María, a través del interruptor IN-4101 de 138 kV en la S.E. Belaunde Terry. | 19.96 | 23.8
COELVISAC | L. INDEPENDENCIA - VILLACURÍ (COELVISAC) - LINEA L-6607 | 2018-01-31 06:13 | Desconectó la línea L-6607 (Independencia - Villacuri) de 60 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “T”, cuya causa no ha sido informada por COELVISAC, titular de la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Villacuri con un total de 20,50 MW aproximadamente. A las 06:13 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 20.5
ELECTRO NORTE | L. CUTERVO - NUEVA JAÉN - LINEA L-1138 | 2018-02-01 17:59 | Desconectó la línea L-1138 (Cutervo - Nueva Jaén) de 138 kV, por falla. De acuerdo a lo informado por ELECTRO ORIENTE, titular de la línea, la falla se produjo por caída de árbol entre las estructuras T184 a T185. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Nueva Jaén son 17,08 MW. Por otro lado, desconecto la línea L-1141 (Espina Colorada – Las Pizarras) de 138 kV por actuación de su protección de sobre corriente a tierra (51N), como consecuencia desconectó la C.H. Las Pizarras con una generación de 10,38 MW. A las 12:39 h, se realizo un intento de conexión sobre falla de la línea L-1138, desconectando la línea L-1135 (Espina Colorada – Cutervo) de 138 kV, por actuación de su protección de distancia (21) en zona 2, como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Cutervo con 1,74 MW. A las 12:49 h, se conectó la línea L-1135 y se inició la normalización del suministro interrumpido en la S.E. Cutervo. A las 12:51 h, se conectó la línea L-1141. A las 13:23 h, sincronizó la C.H. Las Pizarras con el SEIN. A las 17:59 h del 01.02.2018, se conectó la línea L-1138. | 18.82
ELECTRO NORTE | L. ESPINA COLORADA - CUTERVO - LINEA L-1135 | 2018-01-31 17:13 | Desconectó la línea L-1135 (Espina Colorada - Cutervo) de 138 kV. De acuerdo con lo informado por ELECTRO NORTE, titular de la línea, la desconexión se produjo cuando se realizo un intento de conexión sobre falla de la línea L-1138 (Cutervo - Nueva Jaén) de 138 kV de titularidad de la empresa ELECTRO ORIENTE. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Cutervo con un total de 1,01 MW. Asimismo, desconectó el grupo G2 de la C.H. Las Pizarras cuando generaba 10,39 MW por perdida de sus servicios auxiliares. A las17:13 h, se conectó la línea L-1135 y se inició la normalización del suministro interrumpido. A las 18:41 h, sincronizó el grupo con el SEIN. | 1.01

## Contraportada
  Director Ejecutivo (e)
  Ing. Jaime Guerra Montes de Oca
  Revisado y Aprobado por:
  Sub Director de Gestión de Información
  Ing. Tomás Montesinos Yépez
  Elaborado por:
  Especialista de Gestión de Información
  Ing. Jorge Izquierdo Ríos
  Contactos:
  COES SINAC
  Sub Dirección de Gestión de Información
  Calle Manuel Roaud y Paz Soldán 364
  San Isidro - Lima
  Perú
  +51 (1) 611 - 8585
  Anexos: 548 - 627
  sgi@coes.org.pe
  Atención al Cliente:
  +51 (1)611-8585 Anexo 620
  Suscripciones: http://www.coes.org.pe/Portal/publicaciones/suscripcion/index
  Este documento puede ser descargado desde: http://www.coes.org.pe/Portal/PostOperacion/Informes/EvaluacionMensual