## Portada
OPERACIÓN MENSUAL DEL SEIN
FEBRERO
2018
INFORME DE LA OPERACIÓN MENSUAL DEL SEIN

## Índice
CONTENIDO
Página N°
1. RESUMEN
| 1.1. Producción de energía eléctrica en febrero 2018 en comparación al mismo mes del año anterior | 1
2. MODIFICACION DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2018
| 2.1. Ingreso en Operación Comercial al SEIN | 2
| 2.2. Potencia Instalada en el SEIN | 2
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN
| 3.1. Producción por tipo de Generación | 3
| 3.2. Producción por tipo de Recurso Energético | 4
| 3.3. Producción por Recursos Energéticos Renovables | 5
| 3.4. Factor de planta de las centrales RER | 6
| 3.5. Participación de la producción por empresas Integrantes | 7
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN
| 4.1 Máxima Potencia Coincidente Por tipo de generación | 8
| 4.2. Participación por Empresas Integrantes en la máxima potencia conincidente | 9
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
| 5.1. Volumen útil de los embalses y lagunas | 10
| 5.2. Evolución de volúmenes de embalses y lagunas | 10
| 5.3. Promedio mensual de los caudales | 12
| 5.4. Evolución de los caudales | 12
6. COSTOS MARGINALES PROMEDIO MENSUAL DEL SEIN
| 6.1. Costos Marginales Promedio Mensual del SEIN | 14
| 6.2. Ubicación geográfica de las principales barras en el SEIN. | 15
7. HORAS DE CONGESTIÓN EN LAS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
| 7.1. Horas de congestión por Área Operativa | 16
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON DISMINUCIÓN O INTERRUPCIÓN DE SUMINISTROS
| 8.1. Fallas por tipo de equipo y causa según clasificación CIER | 17
ANEXOS
I. PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN |  | 18
II. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL |  | 21
III. LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS |  | 25

## 1. Resumen
INFORME DE LA OPERACIÓN MENSUAL
FEBRERO 2018
[7 empty] | mes: | febrero
[7 empty] | año: | 2018
1. RESUMEN | [7 empty] | 2018-02-01
28
1.1. Producción de energía eléctrica en febrero 2018 en comparación al mismo mes del año anterior
- | El total de la producción de energía eléctrica de la empresas generadoras integrantes del COES en el mes de febrero 2018 fue de 3 919,54 GWh, lo que representa un incremento de 67,84 GWh (1,76%) en comparación con el año 2017.
- | La producción de electricidad con centrales hidroeléctricas durante el mes de febrero 2018 fue de 2 764,67 GWh (6,67% mayor al registrado durante febrero del año 2017).
- | La producción de electricidad con centrales termoeléctricas durante el mes de febrero 2018 fue de 1 046,22 GWh, 11,75% menor al registrado durante febrero del año 2017. La participación del gas natural de Camisea fue de 22,56%, mientras que las del gas que proviene de los yacimientos de Aguaytía y Malacas fue del 2,24%, la producción con diesel, residual, carbón, biogás y bagazo tuvieron una intervención del 1,04%, 0,07%, 0,52%, 0,10%, 0,17% respectivamente.
- | La producción de energía eléctrica con centrales eólicas fue de 56,18 GWh y con centrales solares fue de 18,19 GWh, los cuales tuvieron una participación de 1,59% y 1,18% respectivamente.
|  | FEBRERO 2018 |  | FEBRERO 2017
[5 empty] | RECURSO | FEBRERO 2018 | FEBRERO 2017
[5 empty] | Hidro | 2764.6729 | 2591.7975
[5 empty] | Gas Natural | 971.8997 | 978.2012
[5 empty] | Carbón | 20.235 | 80.7727
[5 empty] | Diesel2/Residual500/Residual 6 | 43.5897 | 117.9834
[5 empty] | Bagazo / Biogás | 10.4943 | 8.5824
[5 empty] | Eólico | 62.4625 | 56.1787
[5 empty] | Solar | 46.1874 | 18.1895
| Total = 3919,54 GWh |  | Total = 3851,71 GWh
Gráfico 1: Comparación de producción mensual de electricidad en febrero por tipo de recurso energético

## 2. Oferta de generación
2. MODIFICACION DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2018
2.1. INGRESO EN OPERACIÓN COMERCIAL AL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión (kV) | Potencia Instalada (MW) | Potencia Efectiva(1) (MW) | Operación Comercial
ENEL GREEN PERU | solar | solar | fotovoltaica | C.S. Rubí | 560 880 Módulos | 33 | 144.484 | 144.484 | 30.01.2018
Total | [6 empty] | 144.484 | 144.484
Cuadro N° 1: Relación de ingresos a operación comercial en febrero 2018
(1) El valor de potencia efectiva de la C.S. Rubí corresponde a la potencia instalada nominal declarado en la fecha de ingreso de operación comercial | [9 empty] | Central Solar | 144.484
Gráfico 2: Ingreso de Potencia Efectiva por tipo de Recurso Energético y Tecnología en febrero 2018 (MW)
2.2. POTENCIA INSTALADA EN EL SEIN
| POTENCIA INSTALADA (MW) |  | FEBRERO 2018 | FEBRERO 2017 | VARIACIÓN (%)
| HIDROELÉCTRICA |  | 4882.6042 | 4948.1372 | -1.324%
| TERMOELÉCTRICA |  | 7286.2885 | 7480.9135 | -2.602%
| EÓLICA |  | 243.16 | 243.16 | 0%
| SOLAR |  | 240.484 | 96 | 150.5%
| TOTAL |  | 12652.5367 | 12768.2107 | -0.906%
Cuadro N° 2: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de febrero 2017 y febrero 2018
Gráfico N° 3: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de febrero 2017 y febrero 2018
MW

## 3. Tipo Generación
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN (GWh)
3.1. PRODUCCIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN (GWh)
Por tipo de Generación | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a febrero
| 2017-12-03 | 2018-01-02 | 2018-02-01 | 2017-02-01 | Var (%) | 2018 | 2017 | Var (%) 2018/2017 | 2016 | Var (%) 2017/2016
Hidroeléctrica | 2518.1681 | 2939.1774 | 2764.6729 | 2591.7975 | 6.67% | 5703.8503 | 5460.3551 | 4.459% | 4298.6415 | 27.03%
Termoeléctrica | 1537.8745 | 1169.0375 | 1046.2188 | 1185.5397 | -11.75% | 2215.2562 | 2510.8898 | -11.77% | 3391.1096 | -25.96%
Eólica | 92.0306 | 87.373 | 62.4625 | 56.1787 | 11.19% | 149.8355 | 116.5515 | 28.56% | 89.5742 | 30.12%
Solar | 62.6323 | 59.6589 | 46.1874 | 18.1895 | 153.9% | 105.8462 | 35.8361 | 195.4% | 40.6381 | -11.82%
Total | 4210.7054 | 4255.2468 | 3919.5415 | 3851.7055 | 1.761% | 8174.7883 | 8123.6324 | 0.6297% | 7819.9633 | 3.883%
Importación | 0 | 0 | 2.1207 | 0.40202 | 427.5% | 2.1207 | 0.40202 | 427.5% | 0
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 34.3818 | -100%
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | -2.1207 | -0.40202 |  | -2.1207 | -0.40202 |  | 34.3818
Cuadro N° 3: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de generación en el SEIN.
Gráfico N° 4: Comparación de la producción de energía eléctrica por tipo de generación acumulada a febrero

## 4. Tipo Recurso
3.2. PRODUCCIÓN POR TIPO DE RECURSO ENERGÉTICO (GWh)
Por tipo de Recurso Energético | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a febrero
| 2017-12-03 | 2018-01-02 | 2018-02-01 | 2017-02-01 | Var (%) | 2018 | 2017 | Var (%) 2018/2017 | 2016 | Var (%) 2017/2016
Agua | 2518.1681 | 2939.1774 | 2764.6729 | 2591.7975 | 6.67% | 5703.8503 | 5460.3551 | 4.459% | 4298.6415 | 27.03%
G.N. de Camisea | 1452.0148 | 1103.3223 | 884.2028 | 950.0396 | -6.93% | 1987.5251 | 2150.2491 | -7.568% | 2824.8906 | -23.88%
G.N. de Malacas | 64.1114 | 39.5768 | 40.1398 | 22.3229 | 79.81% | 79.7167 | 52.134 | 52.91% | 89.9135 | -42.02%
G.N. de Aguaytía | 7.5641 | 9.3589 | 47.5571 | 2.0903 | 2175% | 56.916 | 2.0903 | 2623% | 115.4461 | -98.19%
G.N. de La Isla | 0 | 0 | 0 | 3.7484 | -100% | 0 | 9.7034 | -100% | 16.3213 | -40.55%
Carbón | 1.4046 | 0 | 20.235 | 80.7727 | -74.95% | 20.235 | 149.6277 | -86.48% | 89.0543 | 68.02%
Residual 500 | 0.16203 | 0.082214 | 1.614 | 20.246 | -92.03% | 1.6962 | 20.9474 | -91.9% | 57.2187 | -63.39%
Residual 6 | 0.024424 | 0 | 1.2728 | 0.13194 | 864.6% | 1.2728 | 0.16153 | 687.9% | 2.4483 | -93.4%
Diesel 2 | 2.991 | 5.9202 | 40.7029 | 97.6054 | -58.3% | 46.6231 | 106.7676 | -56.33% | 172.1785 | -37.99%
Bagazo | 5.4872 | 6.8479 | 6.6318 | 5.7078 | 16.19% | 13.4797 | 12.8304 | 5.061% | 15.1042 | -15.05%
Biogás | 4.1151 | 3.9291 | 3.8625 | 2.8746 | 34.37% | 7.7916 | 6.3785 | 22.15% | 8.5341 | -25.26%
Solar | 62.6323 | 59.6589 | 46.1874 | 18.1895 | 153.9% | 105.8462 | 35.8361 | 195.4% | 40.6381 | -11.82%
Eólico | 92.0306 | 87.373 | 62.4625 | 56.1787 | 11.19% | 149.8355 | 116.5515 | 28.56% | 89.5742 | 30.12%
Total | 4210.7054 | 4255.2468 | 3919.5415 | 3851.7055 | 1.761% | 8174.7883 | 8123.6324 | 0.6297% | 7819.9633 | 3.883%
Importación | 0 | 0 | 2.1207 | 0.40202 | 427.5% | 2.1207 | 0.40202 | 427.5% | 0
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 34.3818 | -100%
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | -2.1207 | -0.40202 |  | -2.1207 | -0.40202 |  | 34.3818
Cuadro N° 4: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético en el SEIN.
Gráfico N° 5: Comparación de la producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético acumulada a febrero

## 5. RER
3.3. PRODUCCIÓN POR RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES (GWh)
Recursos Energéticos Renovables (RER) (*) | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a febrero
| 2017-12-03 | 2018-01-02 | 2018-02-01 | 2017-02-01 | Var (%) | 2018 | 2017 | Var (%) 2018/2017 | 2016 | Var (%) 2017/2016
Agua | 93.0135 | 108.2 | 109.1058 | 115.0574 | -5.173% | 217.3057 | 239.9614 | -9.441% | 177.612 | 35.1%
Eólica | 92.0306 | 87.373 | 62.4625 | 56.1787 | 11.19% | 149.8355 | 116.5515 | 28.56% | 89.5742 | 30.12%
Solar | 62.6323 | 59.6589 | 46.1874 | 18.1895 | 153.9% | 105.8462 | 35.8361 | 195.4% | 40.6381 | -11.82%
Bagazo | 5.4872 | 6.8479 | 6.6318 | 5.7078 | 16.19% | 13.4797 | 12.8304 | 5.061% | 15.1042 | -15.05%
Biogás | 4.1151 | 3.9291 | 3.8625 | 2.8746 | 34.37% | 7.7916 | 6.3785 | 22.15% | 8.5341 | -25.26%
Total RER | 257.2786 | 266.0089 | 228.2499 | 198.008 | 15.27% | 494.2588 | 411.5579 | 20.09% | 331.4626 | 24.16%
Participación en el SEIN (%) | 6.11% | 6.251% | 5.823% | 5.141% |  | 6.046% | 5.066% |  | 4.239%
Cuadro N° 5: Producción de energía eléctrica (GWh) con recursos energético renovables en el SEIN.
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables (biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz), e hidroléctricas cuya capacidad instalada no sobrepase los 20 MW, según D.L. N° 1002
Gráfico N° 6: Comparación de la producción de energía eléctrica acumulada (GWh) con recursos energéticos renovables en febrero
|  | PRODUCCIÓN TOTAL SEIN : |  |  | 3919.5415 | GWh |  |  |  |  | 3691.2915
|  | PRODUCCIÓN TOTAL RER : |  |  | 228.25 | GWh
Gráfico N° 7: Participación de las RER en la Matriz de Generación del SEIN en febrero 2018

## 6. FP RER
3.4. FACTOR DE PLANTA DE LAS CENTRALES RER DEL SEIN
|  | CENTRAL | RECURSO | Potencia efectiva al 31/12/2017 (MW) | 2018-01-01
[5 empty] | Producción (GWh) | Factor de planta |  |  | 2018 | 2017
|  | C.H. RUNATULLO III | AGUA | 19.97 | 13.2074 | 0.98417 | AGUA | C.H. YARUCAYA | 1
|  | C.H. YARUCAYA | AGUA | 15 | 12.3483 | 1 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 0.98791 | 0.97884
|  | C.H. POTRERO | AGUA | 19.9 | 11.8523 | 0.8863 |  | C.H. RUNATULLO III | 0.98714 | 0.98371
|  | C.H. LAS PIZARRAS | AGUA | 19.2 | 11.7702 | 0.91225 |  | C.H. RONCADOR | 0.97611 | 0.84834
|  | C.H. RUNATULLO II | AGUA | 19.97 | 11.0926 | 0.82658 |  | C.H. HUASAHUASI I | 0.90053 | 0.8645
|  | C.H. CARHUAQUERO IV | AGUA | 9.98 | 6.6159 | 0.98649 |  | C.H. HUASAHUASI II | 0.89424 | 0.85688
|  | C.H. HUASAHUASI II | AGUA | 10.22 | 6.2916 | 0.9161 |  | C.H. LA JOYA | 0.84403 | 0.56065
|  | C.H. HUASAHUASI I | AGUA | 9.85 | 6.0791 | 0.9184 |  | C.H. RUNATULLO II | 0.83689 | 0.88082
|  | C.H. POECHOS II | AGUA | 9.57 | 5.101 | 0.79318 |  | C.H. LAS PIZARRAS | 0.83508 | 0.85709
|  | C.H. LA JOYA | AGUA | 7.75 | 4.6509 | 0.89303 |  | C.H. YANAPAMPA | 0.83335 | 0.73404
|  | C.H. SANTA CRUZ II | AGUA | 7.42 | 3.874 | 0.77695 |  | C.H. CANCHAYLLO | 0.80919 | 0.77153
|  | C.H. SANTA CRUZ I | AGUA | 6.96 | 3.455 | 0.7387 |  | C.H. SANTA CRUZ II | 0.7863 | 0.8223
|  | C.H. CANCHAYLLO | AGUA | 5.19 | 2.8684 | 0.82243 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 0.75123 | 0.84875
|  | C.H. YANAPAMPA | AGUA | 3.92 | 2.2873 | 0.86831 |  | C.H. POTRERO | 0.66817
|  | C.H. RONCADOR | AGUA | 3.48 | 2.2851 | 0.97716 |  | C.H. CAÑA BRAVA | 0.65433 | 0.87731
|  | C.H. CAÑA BRAVA | AGUA | 5.67 | 2.2754 | 0.59718 |  | C.H. POECHOS II | 0.64319 | 0.30446
|  | C.H. IMPERIAL | AGUA | 3.96 | 2.2132 | 0.83168 |  | C.H. IMPERIAL | 0.6118 | 0.73755
|  | C.H. PURMACANA | AGUA | 1.79 | 0.2567 | 0.2134 |  | C.H. PURMACANA | 0.25798 | 0.08352
|  | C.E. TRES HERMANAS | EÓLICA | 97.2 | 26.5986 | 0.40722 | EOLICA | C.E. TRES HERMANAS | 0.47569 | 0.44214
|  | C.E. CUPISNIQUE | EÓLICA | 83.2 | 18.3377 | 0.32798 |  | C.E. MARCONA | 0.43258 | 0.44254
|  | C.E. MARCONA | EÓLICA | 32 | 8.6083 | 0.40031 |  | C.E. CUPISNIQUE | 0.38553 | 0.23437
|  | C.E. TALARA | EÓLICA | 30.9 | 4.5902 | 0.22106 |  | C.E. TALARA | 0.34318 | 0.18497
|  | C.S. RUBI | SOLAR | 144.48 | 28.3586 | 0.29208 | SOLAR | C.S. MOQUEGUA FV | 0.33958 | 0.30985
|  | C.S. TACNA | SOLAR | 20 | 4.3084 | 0.32057 |  | C.S. TACNA | 0.32367 | 0.29689
|  | C.S. PANAMERICANA | SOLAR | 20 | 3.9249 | 0.29203 |  | C.S. PANAMERICANA | 0.30103 | 0.27084
|  | C.S. MOQUEGUA FV | SOLAR | 16 | 3.5533 | 0.33048 |  | C.S. RUBI | 0.29646
|  | C.S. MAJES | SOLAR | 20 | 3.3947 | 0.25258 |  | C.S. MAJES | 0.25628 | 0.24425
|  | C.S. REPARTICION | SOLAR | 20 | 1.9283 | 0.14348 |  | C.S. REPARTICION | 0.18894 | 0.20554
|  | C.T. PARAMONGA | BIOCOMBUSTIBLE | 12.74 | 6.6318 | 0.77463 | BIOMASA | C.T. HUAYCOLORO | 0.93316 | 0.76374
|  | C.T. HUAYCOLORO | BIOCOMBUSTIBLE | 4.26 | 2.6435 | 0.92343 |  | C.T. PARAMONGA | 0.75194 | 0.71572
|  | C.T. LA GRINGA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.99 | 1.2189 | 0.60666 |  | C.T. LA GRINGA | 0.51079 | 0.4184
|  | C.T. MAPLE ETANOL | BIOCOMBUSTIBLE | 16.06 | 0 | 0 |  | C.T. MAPLE ETANOL
Gráfico N° 8: Producción de energía eléctrica (GWh) y factor de planta de las centrales con recursos energético renovables por tipo de generación en febrero 2018
Factor de planta de las centrales RER Acumulado al 28 de febrero
Gráfico N° 9: factor de planta de las centrales con recursos energético renovables en el SEIN en febrero

## 7. Generacion empresa
3.5. PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN (GWh) POR EMPRESAS INTEGRANTES
Empresa Integrante (GWh) | febrero |  |  |  | Variación 2018/2017 (GWh) |  | 2018 | 2017
| 2018 | 2017 | Var (%) |  |  | SDE PIURA |  | 3.75
KALLPA | 799.8 | 295.1 | 171% |  |  | RIO BAÑOS |  | 13.55
ELECTROPERU | 554.17 | 563.79 | -1.706% |  |  | AYEPSA |  | 7.31
ENEL GENERACION PERU | 475.94 | 434.72 | 9.482% |  |  | CERRO VERDE
EMGE HUALLAGA | 277.38 | 227.04 | 22.17% |  |  | AGROAURORA
STATKRAFT | 242.6 | 218.25 | 11.16% |  |  | CERRO DEL AGUILA |  | 190.25
ORAZUL ENERGY PERÚ | 227.83 | 217.35 | 4.822% |  |  | IYEPSA | 0.01 | 0.14
ENGIE | 222.48 | 589.23 | -62.24% |  |  | PLANTA ETEN | 0.16 | 0.92
CELEPSA | 143.58 | 141.8 | 1.255% |  |  | ELECTRICA SANTA ROSA | 0.26 | 0
CHINANGO | 117.67 | 103.15 | 14.08% |  |  | SANTA ANA | 0.58
EGEMSA | 110.38 | 112.74 | -2.093% |  |  | SHOUGESA | 1.14 | 0.22
EGASA | 102.74 | 85.95 | 19.53% |  |  | ECELIM | 1.22 | 0.67
SAN GABAN | 73.77 | 74.4 | -0.8468% |  |  | GTS REPARTICION | 1.93 | 2.95
FENIX POWER | 66.1 | 143.9 | -54.07% |  |  | HIDROCAÑETE | 2.21 | 2.14
LUZ DEL SUR / INLAND (*) | 60 | 60.14 | -0.2328% |  |  | MAJA ENERGIA | 2.29 | 1.99
TERMOSELVA | 47.56 | 2.09 | 2176% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 2.29 | 1.7
ENEL GENERACION PIURA | 40.14 | 22.34 | 79.68% |  |  | PETRAMAS | 2.64 | 2.2
ENEL GREEN POWER PERU | 32.69 |  |  |  |  | EGECSAC | 2.87 | 3.01
TERMOCHILCA | 30.93 |  |  |  |  | GTS MAJES | 3.39 | 3.41
P.E. TRES HERMANAS | 26.6 | 32.82 | -18.95% |  |  | MOQUEGUA FV | 3.55 | 3.61
EMGE JUNÍN | 24.3 | 24.83 | -2.135% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 3.92 | 3.95
SAMAY I | 23.17 | 94.85 | -75.57% |  |  | TACNA SOLAR | 4.31 | 4.26
ENERGÍA EÓLICA | 22.93 | 12.37 | 85.37% |  |  | GEPSA | 4.65 | 4.22
EMGE HUANZA | 22.9 | 36.36 | -37.02% |  |  | SINERSA | 5.1 | 16.37
SANTA CRUZ | 19.7 | 18.55 | 6.199% |  |  | AIPSA | 6.63 | 5.71
SDF ENERGIA | 18.17 | 16.58 | 9.59% |  |  | P.E. MARCONA | 8.61 | 10.99
EGESUR | 16.72 | 15.62 | 7.042% |  |  | RIO DOBLE | 11.77 | 11.65
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 13.03 | 12.76 | 2.116% |  |  | AGUA AZUL | 11.85
HIDROMARAÑON | 12.55 |  |  |  |  | HUAURA POWER | 12.35
HUAURA POWER | 12.35 |  |  |  |  | HIDROMARAÑON | 12.55
AGUA AZUL | 11.85 |  |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 13.03 | 12.76
RIO DOBLE | 11.77 | 11.65 | 1.03% |  |  | EGESUR | 16.72 | 15.62
P.E. MARCONA | 8.61 | 10.99 | -21.66% |  |  | SDF ENERGIA | 18.17 | 16.58
AIPSA | 6.63 | 5.71 | 16.11% |  |  | SANTA CRUZ | 19.7 | 18.55
SINERSA | 5.1 | 16.37 | -68.85% |  |  | EMGE HUANZA | 22.9 | 36.36
GEPSA | 4.65 | 4.22 | 10.19% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 22.93 | 12.37
TACNA SOLAR | 4.31 | 4.26 | 1.174% |  |  | SAMAY I | 23.17 | 94.85
PANAMERICANA SOLAR | 3.92 | 3.95 | -0.7595% |  |  | EMGE JUNÍN | 24.3 | 24.83
MOQUEGUA FV | 3.55 | 3.61 | -1.662% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 26.6 | 32.82
GTS MAJES | 3.39 | 3.41 | -0.5865% |  |  | TERMOCHILCA | 30.93
EGECSAC | 2.87 | 3.01 |  |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 32.69
PETRAMAS | 2.64 | 2.2 | 20% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 40.14 | 22.34
ELECTRICA YANAPAMPA | 2.29 | 1.7 | 34.71% |  |  | TERMOSELVA | 47.56 | 2.09
MAJA ENERGIA | 2.29 | 1.99 | 15.08% |  |  | LUZ DEL SUR / INLAND (*) | 60 | 60.14
HIDROCAÑETE | 2.21 | 2.14 | 3.271% |  |  | FENIX POWER | 66.1 | 143.9
GTS REPARTICION | 1.93 | 2.95 | -34.58% |  |  | SAN GABAN | 73.77 | 74.4
ECELIM | 1.22 | 0.67 | 82.09% |  |  | EGASA | 102.74 | 85.95
SHOUGESA | 1.14 | 0.22 | 418.2% |  |  | EGEMSA | 110.38 | 112.74
SANTA ANA | 0.58 |  |  |  |  | CHINANGO | 117.67 | 103.15
ELECTRICA SANTA ROSA | 0.26 | 0 |  |  |  | CELEPSA | 143.58 | 141.8
PLANTA ETEN | 0.16 | 0.92 | -82.61% |  |  | ENGIE | 222.48 | 589.23
IYEPSA | 0.01 | 0.14 | -92.86% |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 227.83 | 217.35
CERRO DEL AGUILA |  | 190.25 | -100% |  |  | STATKRAFT | 242.6 | 218.25
AGROAURORA | [5 empty] | EMGE HUALLAGA | 277.38 | 227.04
CERRO VERDE | [5 empty] | ENEL GENERACION PERU | 475.94 | 434.72
AYEPSA |  | 7.31 | -100% |  |  | ELECTROPERU | 554.17 | 563.79
RIO BAÑOS |  | 13.55 | -100% |  |  | KALLPA | 799.8 | 295.1
SDE PIURA |  | 3.75 | -100%
Total | 3919.56 | 3851.7 | 1.762%
Cuadro N° 6: Participación de las empresas generadoras del COES en la producción de energía eléctrica (GWh) en febrero |  |  |  | Gráfico N° 10: Comparación de producción energética (GWh) de las empresas generadoras del COES en febrero
(*) La empresa Luz del Sur S.A.A. Transfiere la titularidad de sus instalaciones de generación a la empresa Inland Energy S.A.C.

## 8. Max Potencia
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN (MW)
4.1. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE POR TIPO DE GENERACIÓN (MW)
Tipo de Generación | Últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Máxima Potencia Anual
| 2017-12-03 | 2018-01-02 | 2018-02-01 | 2017-02-01 | Var (%) | 2018 | 2017 | Var (%) 2018/2017 | 2016 | Var (%) 2017/2016
| 2017-12-18 19:45 | 2018-01-26 19:45 | 2018-02-13 19:30 | 2017-02-01 20:00 |  | 2018-02-13 19:30 | 2017-01-25 19:15 |  | 2016-02-16 19:30
| 43087.8229 | 43126.8229 | 43144.8125 | 42767.8333 |  | 43144.8125 | 42760.8021 |  | 42416.8125
Hidroeléctrica | 4138.1783 | 4391.9134 | 4444.779 | 4225.7125 | 5.184% | 4444.779 | 4236.589 | 4.914% | 3375.9898 | 25.49%
Termoeléctrica | 2193.9253 | 1916.7059 | 1958.0463 | 2268.5234 | -13.69% | 1958.0463 | 2291.3776 | -14.55% | 3001.9401 | -23.67%
Eólica | 130.299 | 180.4158 | 174.143 | 35.251 | 394% | 174.143 | 45.2832 | 284.6% | 72.1606 | -37.25%
Solar | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Total | 6462.4026 | 6489.035 | 6576.9682 | 6529.4869 | 0.7272% | 6576.9682 | 6573.2499 | 0.05657% | 6450.0904 | 1.909%
Importación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 57.459 | -100%
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 57.459 | -100%
Total Máxima Potencia | 6462.4026 | 6489.035 | 6576.9682 | 6529.4869 | 0.7272% | 6576.9682 | 6573.2499 | 0.05657% | 6507.5494 | 1.01%
Cuadro N°7 : Máxima potencia coincidente (MW) por tipo de generación en el SEIN.
● Máxima Potencia calculado durante los periodos de hora punta acorde al PR-30 y PR-43, la misma que incluye la importación desde Ecuador.
Gráfico N° 11: Comparación de la máxima potencia coincidente de potencia (MW) por tipo de generación en el SEIN en febrero

## 9. Pot. Empresa
4.2. PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS INTEGRANTES EN LA MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
Por Empresa Integrante (MW) | febrero |  |  |  | Variación 2018/2017 (MW)
| 2018 | 2017 | Var (%)
| 2018-02-13 19:30 | 2017-02-01 20:00
| 43144.8125 | 42767.8333 |  |  |  | EMPRESA | 2018 | 2017
KALLPA | 1468.6788 | 406.5754 | 261.2% |  |  | SDE PIURA |  | 26.1328
ENEL GENERACION PERU | 886.8742 | 530.4305 | 67.2% |  |  | RIO BAÑOS |  | 20.3431
ELECTROPERU | 846.1387 | 863.3611 | -1.995% |  |  | AYEPSA |  | 11.6094
ENGIE | 583.0483 | 1017.0433 | -42.67% |  |  | CERRO DEL AGUILA |  | 335.3657
EMGE HUALLAGA | 455.9559 | 469.6733 | -2.921% |  |  | SANTA ANA | 0
STATKRAFT | 360.4058 | 336.5051 | 7.103% |  |  | TERMOCHILCA | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | 318.081 | 346.1037 | -8.097% |  |  | TACNA SOLAR | 0 | 0
CELEPSA | 215.8062 | 214.6943 | 0.5179% |  |  | SHOUGESA | 0 | 0
EGASA | 199.4593 | 249.2365 | -19.97% |  |  | SAMAY I | 0 | 0
CHINANGO | 192.1982 | 191.8098 | 0.2025% |  |  | PLANTA ETEN | 0 | 213.1537
EGEMSA | 163.3922 | 169.5552 | -3.635% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0
SAN GABAN | 110.9049 | 110.8428 | 0.05603% |  |  | MOQUEGUA FV | 0 | 0
EMGE HUANZA | 94.3943 | 46.8298 | 101.6% |  |  | IYEPSA | 0 | 0
LUZ DEL SUR / INLAND (*) | 89.9745 | 91.0145 | -1.143% |  |  | GTS REPARTICION | 0 | 0
TERMOSELVA | 84.8152 | 0 |  |  |  | GTS MAJES | 0 | 0
P.E. TRES HERMANAS | 78.9183 | 28.0308 | 181.5% |  |  | FENIX POWER | 0 | 549.0166
ENERGÍA EÓLICA | 60.1006 | 0 |  |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0
ENEL GENERACION PIURA | 51.0394 | 84.2271 | -39.4% |  |  | AGROAURORA | 0 | 0
EGESUR | 42.6221 | 39.2081 | 8.707% |  |  | ELECTRICA SANTA ROSA | 0.99741 | 0
EMGE JUNÍN | 37.0964 | 37.722 | -1.658% |  |  | ECELIM | 1.4519 | 3.0009
SANTA CRUZ | 28.1512 | 27.3477 | 2.938% |  |  | HIDROCAÑETE | 3.2 | 4
SDF ENERGIA | 26.8843 | 26.2623 | 2.368% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 3.6575 | 3.4839
P.E. MARCONA | 23.3639 | 7.2202 | 223.6% |  |  | MAJA ENERGIA | 3.736 | 3.487
AGUA AZUL | 20.3825 |  |  |  |  | PETRAMAS | 4.3682 | 2.9627
HIDROMARAÑON | 19.478 |  |  |  |  | EGECSAC | 4.7 | 4.27
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 19.404 | 19.276 | 0.664% |  |  | SINERSA | 7.7695 | 24.399
HUAURA POWER | 19.0091 |  |  |  |  | GEPSA | 8.9587 | 0
RIO DOBLE | 16.7854 | 15.2927 | 9.761% |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 11.7601
AIPSA | 13.0061 | 0 |  |  |  | AIPSA | 13.0061 | 0
ENEL GREEN POWER PERU | 11.7601 |  |  |  |  | RIO DOBLE | 16.7854 | 15.2927
GEPSA | 8.9587 | 0 |  |  |  | HUAURA POWER | 19.0091
SINERSA | 7.7695 | 24.399 | -68.16% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 19.404 | 19.276
EGECSAC | 4.7 | 4.27 | 10.07% |  |  | HIDROMARAÑON | 19.478
PETRAMAS | 4.3682 | 2.9627 | 47.44% |  |  | AGUA AZUL | 20.3825
MAJA ENERGIA | 3.736 | 3.487 | 7.141% |  |  | P.E. MARCONA | 23.3639 | 7.2202
ELECTRICA YANAPAMPA | 3.6575 | 3.4839 | 4.982% |  |  | SDF ENERGIA | 26.8843 | 26.2623
HIDROCAÑETE | 3.2 | 4 | -20% |  |  | SANTA CRUZ | 28.1512 | 27.3477
ECELIM | 1.4519 | 3.0009 | -51.62% |  |  | EMGE JUNÍN | 37.0964 | 37.722
ELECTRICA SANTA ROSA | 0.99741 | 0 |  |  |  | EGESUR | 42.6221 | 39.2081
AGROAURORA | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 51.0394 | 84.2271
CERRO VERDE | 0 | 0 |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 60.1006 | 0
FENIX POWER | 0 | 549.0166 | -100% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 78.9183 | 28.0308
GTS MAJES | 0 | 0 |  |  |  | TERMOSELVA | 84.8152 | 0
GTS REPARTICION | 0 | 0 |  |  |  | LUZ DEL SUR / INLAND (*) | 89.9745 | 91.0145
IYEPSA | 0 | 0 |  |  |  | EMGE HUANZA | 94.3943 | 46.8298
MOQUEGUA FV | 0 | 0 |  |  |  | SAN GABAN | 110.9049 | 110.8428
PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | EGEMSA | 163.3922 | 169.5552
PLANTA ETEN | 0 | 213.1537 | -100% |  |  | CHINANGO | 192.1982 | 191.8098
SAMAY I | 0 | 0 |  |  |  | EGASA | 199.4593 | 249.2365
SHOUGESA | 0 | 0 |  |  |  | CELEPSA | 215.8062 | 214.6943
TACNA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 318.081 | 346.1037
TERMOCHILCA | 0 | 0 |  |  |  | STATKRAFT | 360.4058 | 336.5051
SANTA ANA | 0 |  |  |  |  | EMGE HUALLAGA | 455.9559 | 469.6733
CERRO DEL AGUILA |  | 335.3657 | -100% |  |  | ENGIE | 583.0483 | 1017.0433
AYEPSA |  | 11.6094 | -100% |  |  | ELECTROPERU | 846.1387 | 863.3611
RIO BAÑOS |  | 20.3431 | -100% |  |  | ENEL GENERACION PERU | 886.8742 | 530.4305
SDE PIURA |  | 26.1328 |  |  |  | KALLPA | 1468.6788 | 406.5754
Total | 6576.9682 | 6529.4869 | 0.7272%
Cuadro N° 8: Participación de las empresas generadoras del COES en la máxima potencia coincidente (MW) en febrero |  |  |  | Gráfico N° 11: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) de las empresas generadoras del COES en febrero
(*) La empresa Luz del Sur S.A.A. Transfiere la titularidad de sus instalaciones de generación a la empresa Inland Energy S.A.C.

## 10. Volúmenes
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.1. VOLÚMEN UTIL DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS (Millones de m3)
| LAGUNA/ EMBALSE | VOLUMEN UTIL 28-02-2018 | VOLUMEN UTIL 28-02-2017 | VARIACION %
| Represa Aguada Blanca | 14.8972 | 19.805 | -24.78%
| Represa El Frayle | 105.7234 | 110.007 | -3.894%
| Represa El Pañe | 100.9561 | 36.675 | 175.3% | Hidrología EDEGEL
| Represa Pillones | 58.6444 | 48.451 | 21.04% | Volumen Lagunas Edegel (Santa Eulalia y Marca)
| Represa Bamputañe | 39.4145 | 15.744 | 150.3% |  | 2016 | 2017 | 2018
| Represa Challhuanca | 21.2 | 11.388 | 86.16% | 1 | 138.54 | 93.1 | 104.46
| Laguna Sibinacocha | 88.51 | 72.722 | 21.71% | 2 | 140.53 | 93.1 | 103.472
| Laguna Aricota | 223.804 | 222.569 | 0.5549% | 3 | 140.53 | 98.74 | 106.087
| Lagunas San Gaban | 16.96 | 11.2 | 51.43% | 4 | 137.438 | 98.74 | 112.72
| Lago Junín | 181.192 | 249.13 | -27.27% | 5 | 137.438 | 125.15 | 122.319
| Lagunas ELECTROPERU | 126.79 | 126.88 | -0.07093% | 6 | 137.438 | 125.15 | 126.156
| Lago Viconga | 15.628 | 14.64 | 6.749% | 7 | 151.055 | 142.99 | 142.99
| Lagunas STATKRAFT | 36.3982 | 36.45 | -0.1422% | 8 | 151.055 | 142.99 | 134.136
| Pomacocha | 10.9444 | 22.692 | -51.77% | 9 | 165.005 | 159.53 | 153.345
| Lagunas Paron (ORAZUL) | (*) | 16.917 |  | 10 | 165.005 | 159.53
| Lagunas Cullicocha (ORAZUL) | 3.76 | 5.269 | -28.64% | 11 | 186.452 | 184.94
| Lagunas Aguashcocha (ORAZUL) | 7.638 | 8.995 | -15.09% | 12 | 186.452 | 184.94
| Lagunas Rahucolta (ORAZUL) | 0.284 | 11.071 | -97.43% | 13 | 195.65 | 203.73
| Lagunas ENEL | 140.344 | 159.526 | -12.02% | 14 | 195.65 | 203.73
| Laguna Yuracmayo | 35.592 | 35.874 | -0.7861% | 15 | 201.936 | 203.73
| Laguna Paucarcocha | 31.1 | 52.352 | -40.59% | 16 | 201.936 | 222.8
| Gallito Ciego | 147.038 | 202.808 | -27.5% | 17 | 201.936 | 222.8
| Cuadro N°9: Volúmen útil de los principales embalses y lagunas del SEIN al término del periodo mensual (28 de febrero) |  |  |  | 18 | 207.589 | 225.58
| (*) Valor no reportado por Orazul |  |  |  | 19 | 207.589 | 225.58
[5 empty] | 20 | 205.7 | 226.61
5.2. EVOLUCIÓN DE VOLUMENES DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS |  |  |  |  | 21 | 205.7 | 226.61
[5 empty] | 22 | 204.65 | 227.42
[5 empty] | 23 | 204.65 | 227.42
[5 empty] | 24 | 200.38 | 227.45
[5 empty] | 25 | 200.38 | 227.45
[5 empty] | 26 | 193.551 | 225.56
[5 empty] | 27 | 193.551 | 225.56
[5 empty] | 28 | 186.012 | 225.56
[5 empty] | 29 | 186.012 | 222.04
[5 empty] | 30 | 186.012 | 222.04
[5 empty] | 31 | 178.582 | 213.13
[5 empty] | 32 | 178.582 | 213.13
[5 empty] | 33 | 169.011 | 205.97
[5 empty] | 34 | 169.011 | 199.49
[5 empty] | 35 | 158.092 | 193.4
[5 empty] | 36 | 158.092 | 187.93
[5 empty] | 37 | 147.065 | 182.85
[5 empty] | 38 | 147.065 | 179.77
[5 empty] | 39 | 139.11 | 173.62
[5 empty] | 40 | 139.11 | 163
[5 empty] | 41 | 139.11 | 156.5
[5 empty] | 42 | 128.345 | 152.78
[5 empty] | 43 | 128.345 | 148.63
[5 empty] | 44 | 121.201 | 142.91
[5 empty] | 45 | 121.201 | 137.04
[5 empty] | 46 | 112.143 | 131.23
[5 empty] | 47 | 112.143 | 125.5
Gráfico N°12: Evolución semanal del volumen de las lagunas de ENEL durante los años 2016 - 2018 |  |  |  |  | 48 | 101.135 | 120.41
[5 empty] | 49 | 101.135 | 115.913
[5 empty] | 50 | 96.753 | 110.06
[5 empty] | 51 | 96.753 | 107.597
[5 empty] | 52 | 96.753 | 104.403
53

## 11. Volúmenes
| Volumen Útil del Lago Junín Electroperú |  |  |  |  | VOLUMEN UTIL RESERVORIOS EGASA ( (El Frayle, Pañe, Pillones, Aguada Blanca, Chalhuanca y Bamputañe)
|  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2016 | 2017 | 2018
| 1 | 119.86 | 27.559 | 34.76 | 1 | 150.23 | 122.196 | 210.2
| 2 | 113.21 | 36.589 | 47.749 | 2 | 145.21 | 136.535 | 216.703
| 3 | 117.64 | 63.176 | 67.131 | 3 | 143.88 | 170.808 | 232.836
| 4 | 117.64 | 113.214 | 93.789 | 4 | 139.382 | 186.385 | 271.78
| 5 | 133.43 | 156.822 | 111.016 | 5 | 135.791 | 204.808 | 269.08
| 6 | 159.215 | 168.884 | 126.603 | 6 | 150.048 | 201.83 | 273.52
| 7 | 186.183 | 196.283 | 135.725 | 7 | 174.32 | 199.596 | 302.633
| 8 | 206.539 | 230.189 | 159.215 | 8 | 262.935 | 214.343 | 328.237
| 9 | 240.954 | 249.13 | 186.183 | 9 | 279.088 | 250.894 | 343.5405
| 10 | 279.864 | 311.78 |  | 10 | 283.794 | 298.999
| 11 | 308.83 | 332.708 |  | 11 | 286.24 | 321.033
| 12 | 308.83 | 344.881 |  | 12 | 285.013 | 332.349
| 13 | 308.83 | 338.775 |  | 13 | 279.969 | 366.029
| 14 | 302.959 | 338.78 |  | 14 | 286.541 | 382.584
| 15 | 311.781 | 347.949 |  | 15 | 288.785 | 385.297
| 16 | 320.691 | 354.114 |  | 16 | 293.264 | 384.959
| 17 | 326.68 | 351.027 |  | 17 | 292.873 | 381.867
| 18 | 314.741 | 354.114 |  | 18 | 289.064 | 382.78
| 19 | 308.83 | 363.435 |  | 19 | 283.731 | 381.917
Gráfico N°13: Evolución semanal del volumen del lago JUNÍN durante los años 2016 - 2018 | 20 | 308.8 | 366.561 |  | 20 | 278.9 | 379.357
| 21 | 311.781 | 357.211 |  | 21 | 274.656 | 375.596
| 22 | 314.74 | 341.82 |  | 22 | 269.74 | 373.52
| 23 | 308.83 | 326.68 |  | 23 | 265.461 | 369.221
| 24 | 300.04 | 308.83 |  | 24 | 261.1 | 364.442
| 25 | 282.717 | 291.333 |  | 25 | 256.26 | 359.62
| 26 | 262.953 | 268.551 |  | 26 | 252.549 | 354.775
| 27 | 254.63 | 265.747 |  | 27 | 248.267 | 349.78
| 28 | 240.954 | 243.67 |  | 28 | 243.864 | 344.324
| 29 | 227.522 | 227.522 |  | 29 | 239.08 | 338.607
| 30 | 216.952 | 216.952 |  | 30 | 234.254 | 332.494
| 31 | 216.952 | 209.128 |  | 31 | 229.68 | 324
| 32 | 201.392 | 198.832 |  | 32 | 224.738 | 320.734
| 33 | 193.743 | 188.693 |  | 33 | 219.003 | 314.199
| 34 | 181.192 | 183.682 |  | 34 | 214.387 | 307.852
| 35 | 171.326 | 176.239 |  | 35 | 208.95 | 300.839
| 36 | 164.03 | 168.884 |  | 36 | 202.973 | 293.461
| 37 | 147.348 | 159.215 |  | 37 | 196.95 | 287.766
| 38 | 131.145 | 149.702 |  | 38 | 190.784 | 282.073
| 39 | 119.864 | 138.03 |  | 39 | 184.441 | 275.53
| 40 | 119.864 | 131.145 |  | 40 | 177.934 | 268.257
| 41 | 113.214 | 108.829 |  | 41 | 171.689 | 261.214
| 42 | 100.176 | 95.909 |  | 42 | 165.695 | 255.589
| 43 | 89.581 | 83.341 |  | 43 | 160.398 | 249.855
| 44 | 75.157 | 75.16 |  | 44 | 154.792 | 242.79
| 45 | 61.214 | 65.149 |  | 45 | 149.715 | 235.605
| 46 | 43.99 | 47.749 |  | 46 | 144.118 | 230.549
| 47 | 25.782 | 34.764 |  | 47 | 138.825 | 223.6
| 48 | 29.345 | 13.618 |  | 48 | 133.113 | 217.176
| 49 | 34.764 | 8.552 |  | 49 | 128.37 | 210.451
| 50 | 32.948 | 13.618 |  | 50 | 122.715 | 203.371
| 51 | 25.782 | 18.772 |  | 51 | 120.156 | 202.359
| 52 | 22.257 | 25.782 |  | 52 | 116.129 | 201.252
| 53 |  |  |  | 53
Gráfico N°14: Evolución semanal del volumen de los embalses de EGASA durante los años 2016 - 2018.

## 12.Caudales
5.3. PROMEDIO MENSUAL DE LOS CAUDALES (m3/s) | [5 empty] | SEMANA |  | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY
[5 empty] | 2016 | 1 | 1 | 40.61 | 96.75 | 16.37
[7 empty] | 2 | 29.82 | 76.51 | 15.9
| CAUDAL PROMEDIO | FEBRERO 2018 | FEBRERO 2017 | VARIACION % |  |  | 3 | 27.06 | 80.096 | 29.21
| Natural San Gaban | 102.1 | 47.28 | 115.9% |  | 4 | 4 | 27.93 | 77.09 | 20.7
| Natural Tarma + Natural Yanango | 32.4 | 35.6239 | -9.05% |  |  | 5 | 49.586 | 140.12 | 74.02
| Natural Tulumayo | 180.6 | 147.4035 | 22.52% |  |  | 6 | 57 | 144.67 | 78.08
| Natural Santa | 105 | 152.0755 | -30.96% |  |  | 7 | 52.31 | 117.32 | 41.34
| Natural Chancay | 38.7 | 49.8978 | -22.44% |  | 8 | 8 | 57.96 | 140.31 | 96.52
| Natural Jequetepeque | 50.3 | 79.6459 | -36.85% |  |  | 9 | 100.5189 | 268.9475 | 150.1043
| Natural Cañete | 61.8389 | 157.04 | -60.62% |  |  | 10 | 75.1566 | 243.7115 | 181.7973
| Natural Paucartambo | 64.2 | 62.8851 | 2.091% |  |  | 11 | 52.24 | 154.21 | 79.12
| Natural Vilcanota | 330.9 | 137.4445 | 140.8% |  | 12 | 12 | 44.6286 | 116.6227 | 41.3733
| Ingreso Toma Cahua (Pativilca) | 50.3 | 74.0542 | -32.08% |  |  | 13 | 42.6 | 120.788 | 93.665
| Ingreso Toma Tamboraque | 16.4 | 30.4034 | -46.06% |  |  | 14 | 49.743 | 125.6629 | 131.7459
| Turbinado de la C.H. Charcani V | 17.7 | 10.1111 | 75.06% |  |  | 15 | 54.4143 | 127.6899 | 71.7061
| Tubinado de la C.H. Platanal | 39.2953 | 38.784 | 1.318% |  | 16 | 16 | 47.73 | 97.4 | 53.49
| Turbinado de la C.H. Aricota | 1.5 | 0.50689 | 195.9% |  |  | 17 | 42.1429 | 85.4871 | 51.4244
| Mejorada- Ingreso Tablachaca | 260.4 | 344.1705 | -24.34% |  |  | 18 | 27.4524 | 62.37 | 34.3536
| Descargado Lagunas San Gaban | 0 | 0 |  |  |  | 19 | 21.8571 | 58.6843 | 29.2071
| Descarga Upamayo | 5.1 | 0 |  |  | 20 | 20 | 19.5 | 54 | 22.1
| Descargado Gallito Ciego | 27.5 | 32.0119 | -14.09% |  |  | 21 | 19.4857 | 50.757 | 17.4734
| Descarga Lagunas STATKRAFT | 0 | 0 |  |  |  | 22 | 16.33 | 46.59 | 17.04
| Descarga Lagunas ENEL | 0.9 | 0.79007 | 13.91% |  |  | 23 | 15.18 | 40.29 | 22.12
| Descargado Yuracmayo (Rimac) | 0.3 | 0 |  |  | 24 | 24 | 15.1 | 35.63 | 13.87
| Descargado Viconga | 0 | 0 |  |  |  | 25 | 18.017 | 34.6084 | 10.7829
| Descargado Pomacocha | 1.6 | 1.2866 | 24.36% |  |  | 26 | 16.4897 | 34.0743 | 9.5959
| Descargado Paucarcocha | 6.0223 | 15.58 | -61.35% |  |  | 27 | 16.2 | 29.5996 | 7.8893
| Cuadro N°10: Promedio de caudales en febrero |  |  |  |  | 28 | 28 | 12.0163 | 29.3956 | 7.2334
[7 empty] | 29 | 10.4236 | 32.4689 | 6.7294
[7 empty] | 30 | 10.0433 | 32.1123 | 5.6339
[7 empty] | 31 | 10.0864 | 29.1327 | 5.182
5.4. EVOLUCIÓN DE LOS CAUDALES | [5 empty] | 32 | 32 | 12.0823 | 34.1501 | 4.8033
[7 empty] | 33 | 11.874 | 35.2256 | 4.3821
[7 empty] | 34 | 10.8429 | 35.1686 | 13.837
[7 empty] | 35 | 10.4814 | 37.8244 | 3.9229
[6 empty] | 36 | 36 | 11.85 | 39.78 | 4.98
[7 empty] | 37 | 12.08 | 44.25 | 4.92
[7 empty] | 38 | 11.8837 | 41.3119 | 4.6447
[6 empty] | 39 | 39 | 13.06 | 41.13 | 4.27
[7 empty] | 40 | 15.9456 | 46.466 | 5.3634
[7 empty] | 41 | 15.8489 | 37.2737 | 6.9683
[7 empty] | 42 | 15.5491 | 48.572 | 11.1004
[6 empty] | 43 | 43 | 13.17 | 35.32 | 6.01
[7 empty] | 44 | 13.18 | 36.83 | 4.57
[7 empty] | 45 | 13.49 | 39.52 | 4.83
[7 empty] | 46 | 15.4 | 53.38 | 3.73
[7 empty] | 47 | 16.409 | 61.853 | 2.5211
[6 empty] | 48 | 48 | 16.3289 | 65.3304 | 3.5714
[7 empty] | 49 | 20.2363 | 66.68 | 6.1
[7 empty] | 50 | 19.81 | 61.31 | 6.69
[7 empty] | 51 | 21.91 | 70.79 | 13.15
[6 empty] | 52 | 52 | 22 | 77.4349 | 17.757
[5 empty] | 2017 | 1 | 1 | 41.55 | 103.58 | 29.67
[7 empty] | 2 | 39.6 | 105.01 | 51.2
[7 empty] | 3 | 73.65 | 137.41 | 43.26
[6 empty] | 4 | 4 | 65.03 | 127.83 | 32.72
[7 empty] | 5 | 56.95 | 97.31 | 48.46
Gráfico N°15: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos SANTA, CHANCAY y PATIVILCA en los años 2015 - 2018. | [6 empty] | 6 | 61.87 | 123.44 | 72.52
[7 empty] | 7 | 77.57 | 145.02 | 59.16
[6 empty] | 8 | 8 | 86.94 | 175.03 | 24.36
[7 empty] | 9 | 85.13 | 206.14 | 39.07
[7 empty] | 10 | 84.78 | 270.17 | 109.16
[7 empty] | 11 | 84.78 | 376.42 | 188.18
[6 empty] | 12 | 12 | 106.16 | 351.57 | 159.6
[7 empty] | 13 | 101.71 | 384.37 | 161.77
[7 empty] | 14 | 83.1 | 337.84 | 115.43
[7 empty] | 15 | 61.23 | 282.32 | 98.92
[6 empty] | 16 | 16 | 49.8 | 191.65 | 82.48
[7 empty] | 17 | 40.21 | 160.35 | 77.02
[7 empty] | 18 | 43.46 | 136.65 | 62.63
[7 empty] | 19 | 35.65 | 135.97 | 93.03
[6 empty] | 20 | 20 | 26.22 | 135.66 | 72.35
[7 empty] | 21 | 27.95 | 113.82 | 90.75
[7 empty] | 22 | 32.41 | 64.03 | 53.02
[7 empty] | 23 | 28.93 | 53.15 | 32.43
[6 empty] | 24 | 24 | 26.59 | 45.98 | 27.75
[7 empty] | 25 | 23.61 | 38.68 | 24.81
[7 empty] | 26 | 24.94 | 34.68 | 21.81
[7 empty] | 27 | 25.54 | 31.72 | 18.65
[6 empty] | 28 | 28 | 23.56 | 29.25 | 14.27
[7 empty] | 29 | 22.4 | 29.53 | 11.51
[7 empty] | 30 | 21.29 | 27.62 | 9.72
[7 empty] | 31 | 19.34 | 27.99 | 8.09
[6 empty] | 32 | 32 | 19.65 | 31.42 | 7.62
[7 empty] | 33 | 18.42 | 29.71 | 9.55
[7 empty] | 34 | 17.17 | 30.51 | 10.75
[7 empty] | 35 | 17.47 | 27.5 | 8.31
[6 empty] | 36 | 36 | 13.42 | 26.21 | 6.53
[7 empty] | 37 | 11.2 | 29.98 | 9.78
[7 empty] | 38 | 11 | 34.37 | 7.47
[6 empty] | 39 | 39 | 11.14 | 42.17 | 7.49
[7 empty] | 40 | 12.8 | 37.27 | 15.47
[7 empty] | 41 | 14.41 | 40.04 | 18
[7 empty] | 42 | 15.87 | 35.79 | 12.74
[6 empty] | 43 | 43 | 19.61 | 50.36 | 30.75
[7 empty] | 44 | 21.85 | 54.94 | 23.58
[7 empty] | 45 | 16.79 | 41.16 | 11.77
[7 empty] | 46 | 16.01 | 42.65 | 9.33
[7 empty] | 47 | 14.72 | 39.76 | 8.19
[6 empty] | 48 | 48 | 18.932 | 47.388 | 19.6613
[7 empty] | 49 | 28.4837 | 78.0874 | 19.1814
[7 empty] | 50 | 32.5833 | 69.7641 | 23.7246
[7 empty] | 51 | 34.5019 | 71.145 | 26.1581
[6 empty] | 52 | 52 | 27.7819 | 83.196 | 21.777
[5 empty] | 2018 | 1 | 1 | 29.44 | 69.0871 | 15.7471
[7 empty] | 2 | 42.8809 | 96.7859 | 37.6
[7 empty] | 3 | 74.0026 | 158.1773 | 101.2613
[6 empty] | 4 | 4 | 77.8126 | 167.0236 | 77.354
[7 empty] | 5 | 61.5317 | 113.1959 | 30.6671
[7 empty] | 6 | 54.0241 | 88.5357 | 32.4441
[7 empty] | 7 | 59.2714 | 99.3782 | 30.3381
[6 empty] | 8 | 8 | 78.0256 | 140.28 | 62.97
[7 empty] | 9 | 61.1187 | 102.9964 | 31.2446

## 13.Caudales
|  | SEMANA |  | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN
| 2016 | 1 | 1 | 12.12 | 8.33 | 165.032 | 95.83 | 18.5 | 10.01 | 1.23 | 109.19 | 37.27
|  |  | 2 | 10.45 | 5.38 | 137.04 | 78.26 | 13.1 | 10 | 1.18 | 177.91 | 53.34
|  |  | 3 | 10.396 | 5.29 | 102.45 | 101.264 | 15.26 | 10.01 | 1.253 | 248.28 | 76.69
|  | 4 | 4 | 10.32 | 6.064 | 93.71 | 79.73 | 12.66 | 10.01 | 1.22 | 142.55 | 40.92
|  |  | 5 | 14.34 | 9.59 | 142.55 | 128.66 | 24.24 | 10.01 | 1.17 | 251.594 | 58.97
|  |  | 6 | 14.98 | 12.82 | 223.15 | 174.87 | 35.18 | 9.01 | 0.82 | 388.0543 | 80.41
|  |  | 7 | 15.86 | 12.43 | 223.86 | 126.56 | 25.04 | 9.01 | 1.59 | 283.21 | 53.36
|  | 8 | 8 | 22.12 | 19.3 | 297.46 | 188.83 | 26.72 | 18.31 | 14.62 | 414.2936 | 65.55
|  |  | 9 | 31.9864 | 19.5143 | 326.487 | 170.335 | 30.94 | 16.5499 | 7.4597 | 382.6064 | 72.9631
|  |  | 10 | 21.8179 | 20.187 | 281.9144 | 164.0586 | 30.7514 | 9.5257 | 2.1816 | 245.7857 | 47.0029
|  |  | 11 | 21.645 | 18.453 | 302.97 | 146.1157 | 26.23 | 10.0014 | 1.7041 | 239.62 | 42.29
|  | 12 | 12 | 15.247 | 12.71 | 179.3377 | 114.1843 | 18.62 | 10 | 1.2444 | 150.2736 | 24.9157
|  |  | 13 | 17.323 | 15.172 | 130.675 | 89.04 | 15.31 | 10 | 1.02 | 116.34 | 24.16
|  |  | 14 | 14.8281 | 13.217 | 121.8146 | 78.0371 | 14.0829 | 10.0014 | 1.3691 | 126.1843 | 22.647
Gráfico N°16: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos RÍMAC y SANTA EULALIA en los años 2015 - 2018. |  |  | 15 | 15.0171 | 11.291 | 184.6944 | 74.0486 | 17.3129 | 10.0057 | 1.6559 | 140.5457 | 22.7426
|  | 16 | 16 | 13.98 | 11.63 | 164.52 | 81.07 | 21.07 | 10.01 | 1.27 | 141.29 | 23.21
|  |  | 17 | 12.9443 | 10.01 | 152.8836 | 64.3114 | 16.6386 | 10.0043 | 1.7343 | 105.735 | 19.7243
|  |  | 18 | 10.7271 | 6.3113 | 98.2253 | 46.2429 | 10.6371 | 10.0071 | 1.4346 | 72.62 | 14.0757
|  |  | 19 | 9.4343 | 7.491 | 86.6151 | 41.9543 | 9.4343 | 10.0043 | 1.3051 | 60.4979 | 12.7971
|  | 20 | 20 | 9.2 | 6.8 | 78.2 | 39.6 | 8.6 | 10 | 1.6 | 56.6 | 12.9
|  |  | 21 | 9.0129 | 5.41 | 73.7441 | 44.7929 | 10.12 | 10.0114 | 1.235 | 52.1707 | 11.9686
|  |  | 22 | 7.95 | 3.82 | 66.74 | 34.01 | 8.15 | 10.02 | 1.52 | 46.88 | 9.89
|  |  | 23 | 7.6 | 3.22 | 59.4 | 28.71 | 7.74 | 10 | 1.55 | 43.39 | 8.57
|  | 24 | 24 | 9.57 | 3.42 | 54.3 | 30.83 | 7.53 | 10 | 1.6 | 40.28 | 9.6
|  |  | 25 | 9.0549 | 3.213 | 56.6744 | 25.69 | 6.9343 | 10.0057 | 1.2547 | 37.5607 | 7.9129
|  |  | 26 | 8.8613 | 3.5 | 68.0874 | 30.3171 | 8.8971 | 10 | 1.4324 | 37.76 | 8.9114
|  |  | 27 | 8.3186 | 4.09 | 60.1104 | 28.5814 | 7.9443 | 10.0014 | 1.456 | 35.9671 | 7.2057
|  | 28 | 28 | 7.7897 | 3.12 | 60.9869 | 27.1 | 7.4514 | 10.0129 | 1.5509 | 47.6636 | 10
|  |  | 29 | 7.1616 | 3.425 | 56.5407 | 23.4771 | 6.2829 | 10.0014 | 2.1036 | 44.25 | 6.7129
|  |  | 30 | 6.6714 | 2.879 | 65.4919 | 21.0957 | 5.8057 | 10.0114 | 1.8491 | 42.4986 | 6.0797
|  |  | 31 | 6.2387 | 2.9383 | 65.4919 | 20.0371 | 5.4814 | 10.0114 | 1.802 | 39.9843 | 4.906
|  | 32 | 32 | 6.1697 | 3.203 | 49.9427 | 23.2757 | 5.8257 | 10.0043 | 1.2214 | 36.655 | 4.0243
|  |  | 33 | 6.3729 | 2.8419 | 57.1836 | 22.62 | 5.5229 | 10 | 1.3033 | 35.1529 | 4.3543
|  |  | 34 | 6.1196 | 3.058 | 49.3661 | 25.0476 | 5.8727 | 10.0086 | 1.2843 | 34.1157 | 4.3511
|  |  | 35 | 5.9814 | 1.507 | 56.9349 | 21.3743 | 4.9343 | 10.2871 | 1.598 | 30.92 | 5.3043
|  | 36 | 36 | 6.03 | 2.8 | 48.51 | 22.6614 | 4.98 | 11.01 | 1.63 | 30.9221 | 7.46
Gráfico N°17: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos MANTARO, TULUMAYO y TARMA en los años 2015 - 2018. |  |  | 37 | 6.03 | 2.37 | 43.99 | 19.15 | 5.31 | 11 | 1.59 | 29.33 | 7.79
|  |  | 38 | 6.5951 | 3.006 | 47.2206 | 22.3043 | 5.5814 | 10.8514 | 1.5403 | 34.1793 | 8.5443
|  | 39 | 39 | 6.84 | 3.32 | 63.05 | 48.7 | 7.81 | 11.15 | 1.32 | 38.82 | 6.81
|  |  | 40 | 7.6863 | 3.156 | 61.5411 | 37.9286 | 7.9166 | 11.0057 | 1.3829 | 43.8793 | 6.2753
|  |  | 41 | 7.1 | 2.9029 | 58.1173 | 48.9214 | 8.5943 | 11.0029 | 1.3183 | 45.6279 | 9.9286
|  |  | 42 | 6.761 | 2.8671 | 58.8881 | 55.6191 | 9.509 | 11.0071 | 1.2221 | 52.615 | 9.68
|  | 43 | 43 | 6.53 | 2.37 | 69.2 | 54.58 | 8.23 | 11.01 | 1.35 | 50.71 | 10.33
|  |  | 44 | 7.58 | 4.89 | 51.59 | 57.65 | 7.72 | 11.01 | 1.47 | 48.41 | 11.29
|  |  | 45 | 6.95 | 1.61 | 72.92 | 67.07 | 6.9 | 11 | 1.42 | 47.24 | 9
|  |  | 46 | 6.8571 | 1.6429 | 58.4 | 34.9821 | 5.0667 | 11.01 | 1.38 | 40.61 | 8.81
|  |  | 47 | 6.994 | 1.5143 | 52.5549 | 29.0774 | 4.2727 | 11.0029 | 1.63 | 41.625 | 9.3543
|  | 48 | 48 | 7.1124 | 1.4714 | 53.4294 | 88.0596 | 7.8793 | 10.8629 | 1.6007 | 41.0143 | 14.1943
|  |  | 49 | 8.43 | 2.24 | 61.07 | 106.59 | 16.09 | 10.5 | 1.12 | 83.6 | 22.62
|  |  | 50 | 8.32 | 2.19 | 78.02 | 104.79 | 18.65 | 10.51 | 1.14 | 66.8 | 22.62
|  |  | 51 | 9.08 | 3.71 | 67.64 | 69.61 | 11.22 | 10.5 | 1.37 | 55.42 | 17.49
|  | 52 | 52 | 8.42 | 3.57 | 56.1876 | 58.4524 | 8.01 | 10.5071 | 1.53 | 59.5507 | 18.6083
| 2017 | 1 | 1 | 13.85 | 11.3 | 104.02 | 148.43 | 24.1 | 10.22 | 3.28 | 89.46 | 25.43
|  |  | 2 | 14.96 | 15.4 | 143.97 | 175.88 | 33.74 | 10.17 | 6.45 | 178.14 | 55.67
|  |  | 3 | 28.98 | 21.94 | 355.12 | 177.57 | 35.49 | 10 | 9.05 | 174.94 | 58.31
|  | 4 | 4 | 30.46 | 23.91 | 519.4 | 205.76 | 48.48 | 10 | 2.43 | 141.31 | 47.49
|  |  | 5 | 21.36 | 18.07 | 330.78 | 123.41 | 25.33 | 11.41 | 2.87 | 123.59 | 45.46
|  |  | 6 | 25.42 | 21.42 | 200.58 | 108.48 | 22.99 | 10.57 | 3.01 | 85.48 | 28.56
|  |  | 7 | 35.43 | 25.12 | 393.69 | 144.62 | 39.44 | 10 | 2.88 | 100.57 | 25.04
|  | 8 | 8 | 30.45 | 23.33 | 345.37 | 140.63 | 30.47 | 9.58 | 2.07 | 163.73 | 58.84
|  |  | 9 | 37.72 | 24.83 | 567.22 | 245.85 | 67.56 | 9.01 | 7.33 | 285.31 | 102.26
Gráfico N°18: Evolución del promedio semanal de caudales de las cuencas CHILI, ARICOTA, VILCANOTA Y SAN GABÁN en los años 2015 - 2018. |  |  | 10 | 36.46 | 24.95 | 467.04 | 188.01 | 50.5 | 10.06 | 3.71 | 374.33 | 83.74
|  |  | 11 | 35.59 | 26.89 | 448.3 | 169.95 | 51.21 | 26.15 | 8.66 | 219.86 | 62.42
|  | 12 | 12 | 37.82 | 20.6 | 350.87 | 146.01 | 38.08 | 12.43 | 5.63 | 190.11 | 52.01
|  |  | 13 | 35.93 | 24.02 | 380.48 | 173.02 | 38.87 | 11.98 | 5.83 | 272.09 | 65.43
|  |  | 14 | 42.9 | 17.87 | 427.28 | 137.65 | 35.95 | 28.72 | 4.95 | 301.82 | 71.06
|  |  | 15 | 31.19 | 17.87 | 334.14 | 129.9 | 29.93 | 16.28 | 1.82 | 203.49 | 77.1
|  | 16 | 16 | 22.8 | 11.46 | 218.96 | 100.66 | 21.85 | 15.43 | 2.33 | 155.33 | 48.77
|  |  | 17 | 20.18 | 11.46 | 180.47 | 91.24 | 18.89 | 12.29 | 1.9 | 111.37 | 34.41
|  |  | 18 | 19.84 | 10.36 | 212.89 | 98.95 | 19.9 | 11.64 | 1.46 | 117.05 | 28.8
|  |  | 19 | 21.4 | 9.25 | 199.54 | 89.02 | 15.9 | 11 | 1.36 | 79.2 | 22.78
|  | 20 | 20 | 17.23 | 6.32 | 136.84 | 72.95 | 15.03 | 11 | 1.98 | 69.37 | 17.8
|  |  | 21 | 16.09 | 6.32 | 116.86 | 99.42 | 20.06 | 11.01 | 1.6 | 68.8 | 17.84
|  |  | 22 | 15.1 | 5.59 | 118.58 | 79.1 | 16 | 11 | 1.01 | 69.05 | 16.37
|  |  | 23 | 14.28 | 4.85 | 112.05 | 63.27 | 13.78 | 11 | 1.82 | 54.09 | 13.15
|  | 24 | 24 | 13.3 | 4.85 | 91.62 | 49.79 | 11.29 | 11 | 1.89 | 45.31 | 10.85
|  |  | 25 | 12.63 | 3.77 | 81.33 | 46.74 | 10.02 | 11 | 1.77 | 40.42 | 8.98
|  |  | 26 | 11.92 | 3.77 | 80.9 | 41.45 | 9.24 | 12 | 1.86 | 37.89 | 9.41
|  |  | 27 | 11.92 | 3.91 | 82.99 | 60.31 | 9.73 | 12 | 1.9 | 38.23 | 8.58
|  | 28 | 28 | 11.04 | 3.91 | 71.74 | 39.09 | 8.42 | 12 | 1.65 | 33.9 | 6.64
|  |  | 29 | 10.27 | 3.42 | 67.8 | 32.59 | 7.7 | 10.51 | 1.79 | 31.97 | 6.49
|  |  | 30 | 9.47 | 3.42 | 69.62 | 28.39 | 7.39 | 12 | 1.64 | 31.76 | 6.15
|  |  | 31 | 9.05 | 3.3 | 61.71 | 26.51 | 7.02 | 12 | 1.87 | 31.68 | 5.51
|  | 32 | 32 | 9.9 | 2.68 | 65.38 | 24.1 | 6.7 | 12 | 1.95 | 31.01 | 5.16
|  |  | 33 | 9.17 | 2.43 | 59.63 | 24.29 | 6.44 | 12 | 1.82 | 30.23 | 5.27
|  |  | 34 | 7.78 | 2.61 | 60.62 | 25.9 | 6.62 | 12 | 1.89 | 32.17 | 5.06
|  |  | 35 | 7.73 | 3.07 | 58.47 | 26.33 | 6.66 | 12.14 | 1.97 | 31.63 | 4.84
|  | 36 | 36 | 7.1 | 3.57 | 61.13 | 27.35 | 6.84 | 13 | 1.76 | 34.09 | 4.89
|  |  | 37 | 7.53 | 5.04 | 59.93 | 34.56 | 7.96 | 13 | 1.7 | 38.06 | 8.4
|  |  | 38 | 9.73 | 3.75 | 64.32 | 41.74 | 9.43 | 13 | 1.77 | 41.12 | 6.42
|  | 39 | 39 | 7.21 | 3.83 | 66.83 | 46.48 | 7.93 | 13 | 1.99 | 33.06 | 7.98
|  |  | 40 | 6.89 | 3.2 | 56.32 | 28.11 | 6.02 | 13 | 1.48 | 35.54 | 5.32
|  |  | 41 | 7.51 | 3.26 | 57.18 | 32.11 | 6.5 | 13 | 1.53 | 37.47 | 4.95
|  |  | 42 | 7.92 | 3.59 | 71.87 | 64.69 | 9.44 | 13 | 1.93 | 52.42 | 7.39
|  | 43 | 43 | 9.16 | 3.99 | 73.22 | 71.16 | 8.88 | 13 | 1.69 | 43.93 | 6.18
|  |  | 44 | 8.81 | 5.02 | 75.15 | 62.33 | 10.59 | 13 | 1.65 | 40.23 | 8.79
|  |  | 45 | 8.38 | 4.2 | 67.39 | 61.76 | 10.04 | 13 | 1.51 | 41.85 | 11.45
|  |  | 46 | 7.55 | 3.7 | 66.96 | 66.04 | 8.78 | 13 | 1.65 | 70.85 | 14.58
|  |  | 47 | 7.39 | 3.85 | 67.72 | 52.82 | 7.81 | 13 | 1.6 | 64.82 | 12.14
|  | 48 | 48 | 7.9679 | 3.5581 | 77.3666 | 66.5773 | 9.1851 | 13.0057 | 1.6 | 47.8464 | 12.5167
|  |  | 49 | 8.4876 | 3.26 | 84.5559 | 72.732 | 14.0483 | 13.0029 | 1.6 | 57.3221 | 18.827
|  |  | 50 | 8.7257 | 3.4629 | 77.4601 | 64.0971 | 11.0329 | 13 | 1.6 | 51.4707 | 20.2803
|  |  | 51 | 9.7216 | 4.254 | 78.1661 | 94.2379 | 14.3814 | 13.0129 | 1.6257 | 65.5836 | 34.849
|  | 52 | 52 | 10.3233 | 4.6457 | 86.9727 | 94.3573 | 13.294 | 13.0968 | 1.645 | 104.2729 | 35.3357
| 2018 | 1 | 1 | 10.34 | 4.4629 | 140.0414 | 143.09 | 20.63 | 13 | 1.64 | 201.2429 | 63.23
|  |  | 2 | 13.731 | 3.5944 | 209.918 | 160.9821 | 36.2139 | 11.7743 | 1.5914 | 229.425 | 56.6543
|  |  | 3 | 15.9833 | 8.3046 | 223.6646 | 190.4404 | 30.8191 | 11.8571 | 1.5814 | 261.5636 | 68.5164
|  | 4 | 4 | 21.9886 | 15.5981 | 346.8834 | 205.5833 | 40.893 | 18.7343 | 1.57 | 261.98 | 58.9354
|  |  | 5 | 17.729 | 13.7246 | 214.9593 | 93.6071 | 17.7483 | 23.39 | 1.57 | 141.8357 | 45.3329
|  |  | 6 | 13.5826 | 8.6634 | 166.3424 | 108.2557 | 18.7916 | 20.201 | 2.3694 | 164.5571 | 65.9876
|  |  | 7 | 14.7226 | 11.0714 | 239.5006 | 202.982 | 42.0886 | 15.2832 | 3.169 | 355.3129 | 97.723
|  | 8 | 8 | 18.48 | 14.97 | 357.6181 | 251.1 | 43.74 | 33.13 | 3.16 | 437.78 | 142.13
|  |  | 9 | 21.6524 | 14.1853 | 333.9089 | 204.9584 | 31.755 | 15.853 | 3.169 | 424.1457 | 142.1386
|  |  |  | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN

## 14. CMg
6. COSTOS MARGINALES PROMEDIO MENSUAL DEL SEIN
6.1.- PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN (US$/MWh)
6.1.1. Área Norte
| BARRA | PIURA OESTE 220 | CHICLAYO 220 | TRUJILLO 220 | CHIMBOTE1 138 | CAJAMARCA 220
| Cmg (USD/MWh) | 31.3808 | 30.6549 | 30.1767 | 29.9819 | 29.5895
Cuadro N°11: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de febrero
Gráfico N°19: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de febrero
6.1.2. Área Centro
| BARRA | CHAVARRIA 220 | CARABAYLLO 220 | SANTA ROSA 220 | SAN JUAN 220 | INDEPENDENCIA 220 | POMACOCHA 220 | OROYA NUEVA 50
| Cmg (USD/MWh) | 29.7606 | 29.7596 | 29.6765 | 29.4836 | 29.1002 | 28.3185 | 27.3899
Cuadro N°12: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de febrero
Gráfico N°20: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de febrero
6.1.3. Área Sur
| BARRA | TINTAYA NUEVA 220 | PUNO 138 | SOCABAYA 220 | MOQUEGUA 138 | DOLORESPATA 138 | COTARUSE 220 | SAN GABAN 138
| Cmg (USD/MWh) | 30.6303 | 29.7988 | 29.6978 | 29.5737 | 28.7597 | 28.5752 | 26.6608
Cuadro N°13: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de febrero
Gráfico N°21: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de febrero

## 15. Mapa CMg
6.2.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN.
CAJAMARCA 220
(29,59 USD/MWh)
CHICLAYO 220
(30,65 USD/MWh)
CHIMBOTE138
(29,98 USD/MWh)
PIURA OESTE 220
(31,38 USD/MWh)
COTARUSE 220
(28,58 USD/MWh)
DOLORESPATA 138
(28,76 USD/MWh)
TRUJILLO 220
(30,18 USD/MWh)
PUNO 138
(29,80 USD/MWh)
CARABAYLLO 220
(29,76 USD/MWh)
SOCABAYA 220
(29,70 USD/MWh)
SAN GABAN 138
(26,66 USD/MWh)
CHAVARRÍA 220
(29,76 USD/MWh)
INDEPENDENCIA 220
(29,10 USD/MWh)
OROYA NUEVA 50
(27,39 USD/MWh)
TINTAYA NUEVA 220
(30,63 USD/MWh)
POMACOCHA 220
(28,32 USD/MWh)
SAN JUAN 220
(29,48 USD/MWh)
SANTA ROSA 220
(29,68 USD/MWh)
MOQUEGUA 138
(29,57 USD/MWh)

## 16. Congestiones
7. HORAS DE CONGESTIÓN DE LOS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
7.1. HORAS DE CONGESTION POR ÁREA OPERATIVA
ÁREA OPERATIVA | EQUIPO DE TRANSMISIÓN | DESCRIPCIÓN | FEBRERO 2018 | FEBRERO 2017 | FEBRERO 2016 | Var. (2018/2017) | Var. (2017/2016)
SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | Enlace Centro - Sur |  | 595.1 | 175.6 | -100% | 238.9%
CENTRO | L-2018 | S.E. San Juan - S.E. Los Industriales 220kV |  | 32.25 | 5.45 | -100% | 491.7%
| L-2205 L-2206 | S.E. Pomacocha - S.E. San Suan | 8.4 | 8.05 |  | 4.348%
| T-30 T3-261 T4-261 | S.E. Independencia | 48.9333 | 25.8833 |  | 89.05%
| L-2259 | Carhuamayo - Oroya Nueva | 12.8 | 6.7167
TOTAL HORAS DE CONGESTIÓN EN EL SEIN |  |  | 70.1333 | 668 | 181.05 | 269% | -89.5%
Cuadro N° 14: Horas de operación de los principales equipos de congestión en febrero
Gráfico N° 22: Comparación de las horas de operación de los principales equipos de congestión en febrero

## 17. Eventos
7. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
7.1. FALLAS POR TIPO DE EQUIPO Y CAUSA SEGÚN CLASIFICACION CIER
TIPO DE EQUIPO | FENOMENOS AMBIENTALES | FALLAS DE EQUIPO | FALLA EXTERNA | OTRAS CAUSA DISTINTAS A LAS ANTERIORES | FALLAS CUYA CAUSA NO FUE IDENTIFICADA | FALLA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN | FALLA HUMANA | TOTAL | ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA
| FNA | FEC | EXT | OTR | FNI | FEP | FHU |  | MWh
LINEA DE TRANSMISION | 31 | 10 |  | 3 | 8 | 2 |  | 54 | 399.89
BARRA |  | 1 | [5 empty] | 1 | 44
CELDA |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1.97
TRANSFORMADOR 2D | [5 empty] | 1 |  | 1 | 3.34
SUBESTACION |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 16.54
TOTAL | 31 | 11 | 0 | 4 | 11 | 3 | 0 | 60 | 465.74
Cuadro N°15: Número de fallas y energía interrumpida (MWh) por tipo de equipo y Causa según clasificacion CIER en el mes de febrero 2018
* 1 eventos corresponde a rechazo manual de carga en la S.S.E.E. Bellavista Juanjui, Nueva Cajamarca y Cementos Selva (0,6 MWh)
FALLAS POR TIPO DE CAUSA - FEBRERO 2018 |  |  |  | FALLAS POR TIPO DE EQUIPO - FEBRERO 2018
Gráfico N°23: Porcentaje de participación por tipo de causa en el número de fallas. |  |  |  | Gráfico N°24: Comparación en el número de fallas por tipo de equipo.
ENERGIA INTERRUMPIDA APROXIMADA POR TIPO DE EQUIPO (MWh) - FEBRERO 2018
Gráfico N°25: Comparación de la energía interrumpida aproximada por tipo de equipo en febrero 2018
NOTA: El valor de la estimación de la energía interrumpida es obtenida con los registros de potencia de las interrupciones y/o disminuciones de carga por su respectivo periodo de interrupción.
La estadística de fallas corresponde a los eventos y fallas que ocasionaron interrupción y/o disminución del suministro eléctrico.

## 18. ANEXOI-1
ANEXO I: PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN EN EL SEIN
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA FEBRERO 2018 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL FEBRERO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2018
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL |  |  | 0 | 0 | 0
AGROAURORA Total |  |  |  | 0 | 0 | 0
AGUA AZUL | C.H. POTRERO |  |  | 11852.3134 | 11852.3134 | 18827.8897
AGUA AZUL Total |  |  |  | 11852.3134 | 11852.3134 | 18827.8897
AIPSA | C.T. PARAMONGA |  |  | 6631.8302 | 6631.8302 | 13479.7429
AIPSA Total |  |  |  | 6631.8302 | 6631.8302 | 13479.7429
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 143584.1657 |  |  | 143584.1657 | 290393.8076
CELEPSA Total |  | 143584.1657 |  |  | 143584.1657 | 290393.8076
CERRO VERDE | C.T. RECKA |  | 0 |  | 0 | 0
CERRO VERDE Total |  |  | 0 |  | 0 | 0
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 92427.9019 |  |  | 92427.9019 | 196565.5885
| C.H. YANANGO | 25237.2884 |  |  | 25237.2884 | 55077.58
CHINANGO Total |  | 117665.1903 |  |  | 117665.1903 | 251643.1685
ECELIM | C.T. LA GRINGA |  |  | 1218.9494 | 1218.9494 | 1218.9494
ECELIM Total |  |  |  | 1218.9494 | 1218.9494 | 1218.9494
EGASA | C.H. CHARCANI I | 986.428 |  |  | 986.428 | 2214.5201
| C.H. CHARCANI II | 375.8072 |  |  | 375.8072 | 799.2779
| C.H. CHARCANI III | 3035.149 |  |  | 3035.149 | 6386.7159
| C.H. CHARCANI IV | 9974.9586 |  |  | 9974.9586 | 19561.5895
| C.H. CHARCANI V | 71753.2642 |  |  | 71753.2642 | 140474.9288
| C.H. CHARCANI VI | 5705.8453 |  |  | 5705.8453 | 11471.0255
| C.T. CHILINA DIESEL |  | 551.9029 |  | 551.9029 | 584.8704
| C.T. MOLLENDO DIESEL |  | 187.8288 |  | 187.8288 | 210.5425
| C.T. PISCO |  | 10168.1146 |  | 10168.1146 | 37626.1681
EGASA Total |  | 91831.4522 | 10907.8463 |  | 102739.2985 | 219329.6387
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO |  |  | 2868.3673 | 2868.3673 | 5946.7648
EGECSAC Total |  |  |  | 2868.3673 | 2868.3673 | 5946.7648
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 110378.6341 |  |  | 110378.6341 | 232631.6226
EGEMSA Total |  | 110378.6341 |  |  | 110378.6341 | 232631.6226
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 5160.8895 |  |  | 5160.8895 | 10707.255
| C.H. ARICOTA II | 3488.355 |  |  | 3488.355 | 7046.0333
| C.T. INDEPENDENCIA |  | 8067.0666 |  | 8067.0666 | 20271.0486
EGESUR Total |  | 8649.2445 | 8067.0666 |  | 16716.3111 | 38024.337
ELECTRICA SANTA ROSA | C.H. PURMACANA |  |  | 256.6958 | 256.6958 | 653.8956
ELECTRICA SANTA ROSA Total |  |  |  | 256.6958 | 256.6958 | 653.8956
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA |  |  | 2287.348 | 2287.348 | 4625.6744
ELECTRICA YANAPAMPA Total |  |  |  | 2287.348 | 2287.348 | 4625.6744
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 425308.7826 |  |  | 425308.7826 | 898463.8626
| C.H. RESTITUCION | 127584.3672 |  |  | 127584.3672 | 277300.3243
| C.T. TUMBES |  | 1272.7733 |  | 1272.7733 | 1272.7733
ELECTROPERU Total |  | 552893.1498 | 1272.7733 |  | 554165.9231 | 1177036.9602
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 276079.5369 |  |  | 276079.5369 | 566732.578
| P.C.H CHAGLLA | 1301.1849 |  |  | 1301.1849 | 2857.9443
EMGE HUALLAGA Total |  | 277380.7218 |  |  | 277380.7218 | 569590.5223
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 22898.5625 |  |  | 22898.5625 | 42309.28
EMGE HUANZA Total |  | 22898.5625 |  |  | 22898.5625 | 42309.28
EMGE JUNÍN | C.H. RUNATULLO II |  |  | 11092.5993 | 11092.5993 | 23665.0738
| C.H. RUNATULLO III |  |  | 13207.4225 | 13207.4225 | 27913.7537
EMGE JUNÍN Total |  |  |  | 24300.0217 | 24300.0217 | 51578.8275
ENEL GENERACION PERU | C.H. HUAMPANI | 19993.6638 |  |  | 19993.6638 | 40780.5256
| C.H. HUINCO | 85384.13 |  |  | 85384.13 | 167543.3427
| C.H. MATUCANA | 79910.2524 |  |  | 79910.2524 | 171516.3901
| C.H. MOYOPAMPA | 33425.5416 |  |  | 33425.5416 | 63798.8206
| C.T. SANTA ROSA |  | 16808.4974 |  | 16808.4974 | 29350.103
| C.T. SANTA ROSA II |  | 35235.515 |  | 35235.515 | 102346.7255
| C.T. VENTANILLA |  | 205183.8781 |  | 205183.8781 | 491588.369
ENEL GENERACION PERU Total |  | 218713.5878 | 257227.8904 |  | 475941.4782 | 1066924.2766

## 19. ANEXOI-2
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA FEBRERO 2018 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL FEBRERO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2018
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 |  | 18831.2996 |  | 18831.2996 | 34032.2308
| C.T. MALACAS 2 |  | 0 |  | 0 | 24375.9114
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA |  | 21308.5472 |  | 21308.5472 | 26385.3049
ENEL GENERACION PIURA Total |  |  | 40139.8468 |  | 40139.8468 | 84793.4471
ENEL GREEN | C.S. RUBI (1) |  |  | 28358.6051 | 28358.6051 | 67133.3055
| C.E. WAYRA I (2) |  |  | 4327.5881 | 4327.5881 | 4327.5881
ENEL GREEN POWER PERU Total |  |  |  | 32686.1931 | 32686.1931 | 71460.8935
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE |  |  | 18337.7175 | 18337.7175 | 45419.3605
| C.E. TALARA |  |  | 4590.2076 | 4590.2076 | 15015.5665
ENERGÍA EÓLICA Total |  |  |  | 22927.9251 | 22927.9251 | 60434.927
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 46353.5253 |  |  | 46353.5253 | 108939.9586
| C.H. YUNCAN | 85944.5777 |  |  | 85944.5777 | 176376.9707
| C.T. CHILCA 1 |  | 60582.9983 |  | 60582.9983 | 200243.0202
| C.T. CHILCA 2 |  | 896.2461 |  | 896.2461 | 11696.7133
| C.T. ILO 2 |  | 20235.0108 |  | 20235.0108 | 20235.0108
| C.T. NEPI |  | 6309.2864 |  | 6309.2864 | 6309.2864
| C.T. R.F. PLANTA ILO |  | 1442.7697 |  | 1442.7697 | 1442.7697
| C.S. INTIPAMPA (3) |  |  | 719.0906 | 719.0906 | 719.0906
ENGIE Total |  | 132298.103 | 89466.3114 | 719.0906 | 222483.505 | 525962.8203
FENIX POWER | C.T. FENIX |  | 66095.4598 |  | 66095.4598 | 258877.6988
FENIX POWER Total |  |  | 66095.4598 |  | 66095.4598 | 258877.6988
GEPSA | C.H. LA JOYA |  |  | 4650.8904 | 4650.8904 | 9262.3806
GEPSA Total |  |  |  | 4650.8904 | 4650.8904 | 9262.3806
GTS MAJES | C.S. MAJES SOLAR |  |  | 3394.7252 | 3394.7252 | 7257.9471
GTS MAJES Total |  |  |  | 3394.7252 | 3394.7252 | 7257.9471
GTS REPARTICION | C.S. REPARTICION |  |  | 1928.3449 | 1928.3449 | 5350.8459
GTS REPARTICION Total |  |  |  | 1928.3449 | 1928.3449 | 5350.8459
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL |  |  | 2213.2 | 2213.2 | 3430.6
HIDROCAÑETE Total |  |  |  | 2213.2 | 2213.2 | 3430.6
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 13025.115 |  |  | 13025.115 | 27022.883
HIDROELECTRICA HUANCHOR Total |  | 13025.115 |  |  | 13025.115 | 27022.883
HIDROMARAÑON | C.H. MARAÑON | 12551.6835 |  |  | 12551.6835 | 26949.1173
HIDROMARAÑON Total |  | 12551.6835 |  |  | 12551.6835 | 26949.1173
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA |  |  | 12348.3265 | 12348.3265 | 25788.4174
HUAURA POWER Total |  |  |  | 12348.3265 | 12348.3265 | 25788.4174
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO |  | 1.6084 |  | 1.6084 | 373.2176
| C.T. R.F. PUCALLPA |  | 11.6762 |  | 11.6762 | 14.4851
IYEPSA Total |  |  | 13.2846 |  | 13.2846 | 387.7027
KALLPA | C.T. KALLPA |  | 399273.0434 |  | 399273.0434 | 666567.5707
| C.T. LAS FLORES |  | 42141.8062 |  | 42141.8062 | 89640.072
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 351557.9934 |  |  | 351557.9934 | 728616.8649
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 6824.7495 |  |  | 6824.7495 | 13791.1174
KALLPA Total |  | 358382.7429 | 441414.8496 |  | 799797.5925 | 1498615.625
LUZ DEL SUR / INLAND | C.H. SANTA TERESA (6) | 59999.82 |  |  | 59999.82 | 126417.4171
LUZ DEL SUR / INLAND Total |  | 59999.82 |  |  | 59999.82 | 126417.4171
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR |  |  | 2285.149 | 2285.149 | 4809.9558
MAJA ENERGIA Total |  |  |  | 2285.149 | 2285.149 | 4809.9558
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV |  |  | 3553.293 | 3553.293 | 7693.4843
MOQUEGUA FV Total |  |  |  | 3553.293 | 3553.293 | 7693.4843
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA |  |  | 2275.4158 | 2275.4158 | 5253.4194
| C.H. CAÑON DEL PATO | 160667.5196 |  |  | 160667.5196 | 330963.5768
| C.H. CARHUAQUERO | 58274.9563 |  |  | 58274.9563 | 116498.8463
| C.H. CARHUAQUERO IV |  |  | 6615.9434 | 6615.9434 | 13960.8688
ORAZUL ENERGY PERÚ Total |  | 218942.4759 |  | 8891.3592 | 227833.8351 | 466676.7113
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA |  |  | 8608.3409 | 8608.3409 | 19600.8972
P.E. MARCONA Total |  |  |  | 8608.3409 | 8608.3409 | 19600.8972
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS |  |  | 26598.6428 | 26598.6428 | 65472.092
P.E. TRES HERMANAS Total |  |  |  | 26598.6428 | 26598.6428 | 65472.092
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR |  |  | 3924.8713 | 3924.8713 | 8525.1758
PANAMERICANA SOLAR Total |  |  |  | 3924.8713 | 3924.8713 | 8525.1758

## 20. ANEXOI-3
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA FEBRERO 2018 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL FEBRERO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2018
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA |  |  |  |  | 943.6409
| C.T. HUAYCOLORO |  |  | 2643.5124 | 2643.5124 | 5628.9754
PETRAMAS Total |  |  |  | 2643.5124 | 2643.5124 | 6572.6164
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN |  | 159.7901 |  | 159.7901 | 159.7901
PLANTA ETEN Total |  |  | 159.7901 |  | 159.7901 | 159.7901
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS |  |  | 11770.2441 | 11770.2441 | 22703.6123
RIO DOBLE Total |  |  |  | 11770.2441 | 11770.2441 | 22703.6123
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO |  | 23174.8029 |  | 23174.8029 | 23370.0408
SAMAY I Total |  |  | 23174.8029 |  | 23174.8029 | 23370.0408
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 73767.913 |  |  | 73767.913 | 155302.2021
SAN GABAN Total |  | 73767.913 |  |  | 73767.913 | 155302.2021
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 (4) |  |  | 581.1125 | 581.1125 | 581.1125
SANTA ANA Total |  |  |  | 581.1125 | 581.1125 | 581.1125
SANTA CRUZ | C.H. HUASAHUASI I |  |  | 6079.0918 | 6079.0918 | 12560.2352
| C.H. HUASAHUASI II |  |  | 6291.6226 | 6291.6226 | 12940.9924
| C.H. SANTA CRUZ I |  |  | 3454.9798 | 3454.9798 | 7403.6836
| C.H. SANTA CRUZ II |  |  | 3874.0401 | 3874.0401 | 8261.3855
SANTA CRUZ Total |  |  |  | 19699.7343 | 19699.7343 | 41166.2967
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO |  | 18165.4586 |  | 18165.4586 | 38476.0806
SDF ENERGIA Total |  |  | 18165.4586 |  | 18165.4586 | 38476.0806
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS |  | 1136.8056 |  | 1136.8056 | 1214.3711
SHOUGESA Total |  |  | 1136.8056 |  | 1136.8056 | 1214.3711
SINERSA | C.H. POECHOS II |  |  | 5100.9951 | 5100.9951 | 8716.006
SINERSA Total |  |  |  | 5100.9951 | 5100.9951 | 8716.006
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 28236.9439 |  |  | 28236.9439 | 57336.5952
| C.H. CHEVES | 100105.1404 |  |  | 100105.1404 | 198167.512
| C.H. GALLITO CIEGO | 15684.94 |  |  | 15684.94 | 31542.238
| C.H. HUAYLLACHO | 0 |  |  | 0 | 0
| C.H. MALPASO | 19764.9461 |  |  | 19764.9461 | 34781.7248
| C.H. MISAPUQUIO | 2486.9916 |  |  | 2486.9916 | 4101.8663
| C.H. OROYA | 4725.448 |  |  | 4725.448 | 10025.4339
| C.H. PACHACHACA | 2444.6986 |  |  | 2444.6986 | 3217.4243
| C.H. PARIAC | 1663.9628 |  |  | 1663.9628 | 3834.5851
| C.H. SAN ANTONIO | 244.1138 |  |  | 244.1138 | 407.0138
| C.H. SAN IGNACIO | 166.1011 |  |  | 166.1011 | 285.9012
| C.H. YAUPI | 67081.269 |  |  | 67081.269 | 127332.3157
STATKRAFT Total |  | 242604.5553 |  |  | 242604.5553 | 471032.6103
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR |  |  | 4308.4325 | 4308.4325 | 9166.3922
TACNA SOLAR Total |  |  |  | 4308.4325 | 4308.4325 | 9166.3922
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS (5) |  | 30925.1958 |  | 30925.1958 | 50404.7838
TERMOCHILCA Total |  |  | 30925.1958 |  | 30925.1958 | 50404.7838
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA |  | 47557.0866 |  | 47557.0866 | 56915.9686
TERMOSELVA Total |  |  | 47557.0866 |  | 47557.0866 | 56915.9686
TOTAL GENERACIÓN |  | 2655567.1173 | 1035724.4684 | 228249.9085 | 3919541.4942 | 8174788.2804
IMPORTACIÓN |  |  |  |  | 2120.687 | 2120.687
EXPORTACIÓN |  |  |  |  | 0 | 0
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002
(1) Ingreso a operación comercial de la C.S. RUBI propiedad de ENEL GREEN POWER PERU S.A. a partir del 30.01.2018
(2) Se incluye la producción por pruebas de la C.E. Wayra I, propiedad de ENEL GREEN POWER PERU S.A.
(3) Se incluye la producción por pruebas de la C.S. Intipampa, propiedad de ENGIE ENERGÍA PERU S.A.
(4) Se incluye la producción por pruebas de la C.H. Renovandes H1, propiedad de EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SANTA ANA S.A.
(5) Se incluye la producción por pruebas de la TV de la C.T. Santo Domingo de los Olleros, propiedad de TERMOCHILCA.
(6) La empresaLUZ DEL SUR S.A.A. Transfiere la titularidad de sus instalaciones de generación a la empresa INLAND ENERGY S.A.C.

## 21. ANEXOII-1
ANEXO II: MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | FEBRERO 2018 | FEBRERO 2017 | 2018 | 2018 / 2017
|  | 2018-02-13 19:30 | 2017-02-01 20:00 | 2018-02-13 19:30 | Variación
|  | 43144.8125 | 42767.8333 | 43144.8125 | %
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL | 0 | 0 | 0
AGROAURORA Total |  | 0 | 0 | 0
AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 20.3825 |  | 20.3825
AGUA AZUL Total |  | 20.3825 |  | 20.3825
AIPSA | C.T. PARAMONGA | 13.0061 | 0 | 13.0061
AIPSA Total |  | 13.0061 | 0 | 13.0061
AYEPSA | C.H. PÍAS 1 |  | 11.6094 |  | -100%
AYEPSA Total |  |  | 11.6094 |  | -100%
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 215.8062 | 214.6943 | 215.8062 | 0.5179%
CELEPSA Total |  | 215.8062 | 214.6943 | 215.8062 | 0.5179%
CERRO DEL AGUILA | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 335.3657 |  | -100%
CERRO DEL AGUILA Total |  |  | 335.3657 |  | -100%
CERRO VERDE | C.T. RECKA | 0 | 0 | 0
CERRO VERDE Total |  | 0 | 0 | 0
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 149.9715 | 153.0056 | 149.9715 | -1.983%
| C.H. YANANGO | 42.2267 | 38.8041 | 42.2267 | 8.82%
CHINANGO Total |  | 192.1982 | 191.8098 | 192.1982 | 0.2025%
ECELIM | C.T. LA GRINGA | 1.4519 | 3.0009 | 1.4519 | -51.62%
ECELIM Total |  | 1.4519 | 3.0009 | 1.4519 | -51.62%
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1.6596 | 1.5778 | 1.6596 | 5.183%
| C.H. CHARCANI II | 0.573 | 0.36141 | 0.573 | 58.55%
| C.H. CHARCANI III | 4.5425 | 2.0191 | 4.5425 | 125%
| C.H. CHARCANI IV | 15.1096 | 13.2697 | 15.1096 | 13.87%
| C.H. CHARCANI V | 138.7309 | 132.1504 | 138.7309 | 4.98%
| C.H. CHARCANI VI | 8.7476 | 5.7289 | 8.7476 | 52.69%
| C.T. CHILINA DIESEL | 0 | 9.8151 | 0 | -100%
| C.T. MOLLENDO DIESEL | 0 | 16.008 | 0 | -100%
| C.T. PISCO | 30.096 | 68.3063 | 30.096 | -55.94%
EGASA Total |  | 199.4593 | 249.2365 | 199.4593 | -19.97%
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO | 4.7 | 4.27 | 4.7 | 10.07%
EGECSAC Total |  | 4.7 | 4.27 | 4.7 | 10.07%
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 163.3922 | 169.5552 | 163.3922 | -3.635%
EGEMSA Total |  | 163.3922 | 169.5552 | 163.3922 | -3.635%
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 12.84 | 17.586 | 12.84 | -26.99%
| C.H. ARICOTA II | 7.692 | 10.368 | 7.692 | -25.81%
| C.T. INDEPENDENCIA | 22.0901 | 11.2541 | 22.0901 | 96.28%
EGESUR Total |  | 42.6221 | 39.2081 | 42.6221 | 8.707%
ELECTRICA SANTA ROSA | C.H. PURMACANA | 0.99741 | 0 | 0.99741
ELECTRICA SANTA ROSA Total |  | 0.99741 | 0 | 0.99741
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA | 3.6575 | 3.4839 | 3.6575 | 4.982%
ELECTRICA YANAPAMPA Total |  | 3.6575 | 3.4839 | 3.6575 | 4.982%
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 642.6936 | 650.6424 | 642.6936 | -1.222%
| C.H. RESTITUCION | 203.4451 | 212.7187 | 203.4451 | -4.36%
| C.T. TUMBES | 0 | 0 | 0
ELECTROPERU Total |  | 846.1387 | 863.3611 | 846.1387 | -1.995%
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 455.9559 | 463.3569 | 455.9559 | -1.597%
| P.C.H CHAGLLA | 0 | 6.3163 | 0 | -100%
EMGE HUALLAGA Total |  | 455.9559 | 469.6733 | 455.9559 | -2.921%
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 94.3943 | 46.8298 | 94.3943 | 101.6%
EMGE HUANZA Total |  | 94.3943 | 46.8298 | 94.3943 | 101.6%
EMGE JUNÍN | C.H. RUNATULLO II | 17.0255 | 17.6619 | 17.0255 | -3.603%
| C.H. RUNATULLO III | 20.0709 | 20.0601 | 20.0709 | 0.05384%
EMGE JUNÍN Total |  | 37.0964 | 37.722 | 37.0964 | -1.658%
ENEL GENERACION PERU | C.H. CALLAHUANCA |  | 46.0431 |  | -100%
| C.H. HUAMPANI | 30.4633 | 0 | 30.4633
| C.H. HUINCO | 248.8031 | 230.9532 | 248.8031 | 7.729%
| C.H. MATUCANA | 105.4823 | 131.6719 | 105.4823 | -19.89%
| C.H. MOYOPAMPA | 63.2767 | 47.8682 | 63.2767 | 32.19%
| C.T. SANTA ROSA | 0 | 0 | 0
| C.T. SANTA ROSA II | 0 | 0 | 0
| C.T. VENTANILLA | 438.8487 | 73.8941 | 438.8487 | 493.9%
ENEL GENERACION PERU Total |  | 886.8742 | 530.4305 | 886.8742 | 67.2%

## 22. ANEXOII-2
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | FEBRERO 2018 | FEBRERO 2017 | 2018 | 2018 / 2017
|  | 2018-02-13 19:30 | 2017-02-01 20:00 | 2018-02-13 19:30 | Variación
|  | 43144.8125 | 42767.8333 | 43144.8125 | %
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 | 51.0394 | 0 | 51.0394
| C.T. MALACAS 2 | 0 | 84.2271 | 0 | -100%
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA | 0 | 0 | 0
ENEL GENERACION PIURA Total |  | 51.0394 | 84.2271 | 51.0394 | -39.4%
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI (1) | 0 |  | 0
| C.E. WAYRA I (2) | 11.7601 |  | 11.7601
ENEL GREEN POWER PERU Total |  | 11.7601 |  | 11.7601
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE | 44.4444 | 0 | 44.4444
| C.E. TALARA | 15.6562 | 0 | 15.6562
ENERGÍA EÓLICA Total |  | 60.1006 | 0 | 60.1006
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 106.0341 | 108.2291 | 106.0341 | -2.028%
| C.H. YUNCAN | 132.1074 | 130.8997 | 132.1074 | 0.9226%
| C.T. CHILCA 1 | 230.3214 | 647.662 | 230.3214 | -64.44%
| C.T. CHILCA 2 | 0 | 0 | 0
| C.T. ILO 1 |  | 0
| C.T. ILO 2 | 114.5854 | 130.2525 | 114.5854 | -12.03%
| C.T. NEPI | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PLANTA ILO | 0 | 0 | 0
| C.S. INTIPAMPA (3) | 0 |  | 0
ENGIE Total |  | 583.0483 | 1017.0433 | 583.0483 | -42.67%
FENIX POWER | C.T. FENIX | 0 | 549.0166 | 0 | -100%
FENIX POWER Total |  | 0 | 549.0166 | 0 | -100%
GEPSA | C.H. LA JOYA | 8.9587 | 0 | 8.9587
GEPSA Total |  | 8.9587 | 0 | 8.9587
GTS MAJES | C.S. MAJES SOLAR | 0 | 0 | 0
GTS MAJES Total |  | 0 | 0 | 0
GTS REPARTICION | C.S. REPARTICION | 0 | 0 | 0
GTS REPARTICION Total |  | 0 | 0 | 0
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL | 3.2 | 4 | 3.2 | -20%
HIDROCAÑETE Total |  | 3.2 | 4 | 3.2 | -20%
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 19.404 | 19.276 | 19.404 | 0.664%
HIDROELECTRICA HUANCHOR Total |  | 19.404 | 19.276 | 19.404 | 0.664%
HIDROMARAÑON | C.H. MARAÑON | 19.478 |  | 19.478
HIDROMARAÑON Total |  | 19.478 |  | 19.478
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA | 19.0091 |  | 19.0091
HUAURA POWER Total |  | 19.0091 |  | 19.0091
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PUCALLPA | 0 | 0 | 0
IYEPSA Total |  | 0 | 0 | 0
KALLPA | C.T. KALLPA | 766.5612 | 406.5754 | 766.5612 | 88.54%
| C.T. LAS FLORES | 173.9785 | 0 | 173.9785
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 517.8193 |  | 517.8193
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 10.3197 |  | 10.3197
KALLPA Total |  | 1468.6788 | 406.5754 | 1468.6788 | 261.2%
LUZ DEL SUR / INLAND | C.H. SANTA TERESA (6) | 89.9745 | 91.0145 | 89.9745 | -1.143%
LUZ DEL SUR / / INLAND Total |  | 89.9745 | 91.0145 | 89.9745 | -1.143%
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR | 3.736 | 3.487 | 3.736 | 7.141%
MAJA ENERGIA Total |  | 3.736 | 3.487 | 3.736 | 7.141%
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV | 0 | 0 | 0
MOQUEGUA FV Total |  | 0 | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 5.0991 | 5.3753 | 5.0991 | -5.138%
| C.H. CAÑON DEL PATO | 212.0337 | 240.6567 | 212.0337 | -11.89%
| C.H. CARHUAQUERO | 90.9904 | 90.1064 | 90.9904 | 0.9811%
| C.H. CARHUAQUERO IV | 9.9579 | 9.9653 | 9.9579 | -0.07416%
ORAZUL ENERGY PERÚ Total |  | 318.081 | 346.1037 | 318.081 | -8.097%
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA | 23.3639 | 7.2202 | 23.3639 | 223.6%
P.E. MARCONA Total |  | 23.3639 | 7.2202 | 23.3639 | 223.6%
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS | 78.9183 | 28.0308 | 78.9183 | 181.5%
P.E. TRES HERMANAS Total |  | 78.9183 | 28.0308 | 78.9183 | 181.5%
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 | 0
PANAMERICANA SOLAR Total |  | 0 | 0 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | 4.3682 | 2.9627 | 4.3682 | 47.44%
PETRAMAS Total |  | 4.3682 | 2.9627 | 4.3682 | 47.44%

## 23. ANEXOII-3
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | FEBRERO 2018 | FEBRERO 2017 | 2018 | 2018 / 2017
|  | 2018-02-13 19:30 | 2017-02-01 20:00 | 2018-02-13 19:30 | Variación
|  | 43144.8125 | 42767.8333 | 43144.8125 | %
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN | 0 | 213.1537 | 0 | -100%
PLANTA ETEN Total |  | 0 | 213.1537 | 0 | -100%
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY |  | 20.3431 |  | -100%
RIO BAÑOS Total |  |  | 20.3431 |  | -100%
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 16.7854 | 15.2927 | 16.7854 | 9.761%
RIO DOBLE Total |  | 16.7854 | 15.2927 | 16.7854 | 9.761%
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO | 0 | 0 | 0
SAMAY I Total |  | 0 | 0 | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 110.9049 | 110.8428 | 110.9049 | 0.05603%
| C.T. TAPARACHI |  | 0
SAN GABAN Total |  | 110.9049 | 110.8428 | 110.9049 | 0.05603%
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 (4) | 0 |  | 0
SANTA ANA Total |  | 0 |  | 0
SANTA CRUZ | C.H. HUASAHUASI I | 9.4393 | 8.3 | 9.4393 | 13.73%
| C.H. HUASAHUASI II | 9.8569 | 8.8442 | 9.8569 | 11.45%
| C.H. SANTA CRUZ I | 4.0369 | 4.7866 | 4.0369 | -15.66%
| C.H. SANTA CRUZ II | 4.8181 | 5.4169 | 4.8181 | -11.05%
SANTA CRUZ Total |  | 28.1512 | 27.3477 | 28.1512 | 2.938%
SDE PIURA | C.T. TABLAZO |  | 26.1328 |  | -100%
SDE PIURA Total |  |  | 26.1328 |  | -100%
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO | 26.8843 | 26.2623 | 26.8843 | 2.368%
SDF ENERGIA Total |  | 26.8843 | 26.2623 | 26.8843 | 2.368%
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | 0 | 0 | 0
SHOUGESA Total |  | 0 | 0 | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY |  | 20.3212 |  | -100%
| C.H. POECHOS II | 7.7695 | 4.0778 | 7.7695 | 90.53%
SINERSA Total |  | 7.7695 | 24.399 | 7.7695 | -68.16%
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 45.7289 | 41.9465 | 45.7289 | 9.017%
| C.H. CHEVES | 165.4721 | 166.337 | 165.4721 | -0.5199%
| C.H. GALLITO CIEGO | 23.8601 | 23.5814 | 23.8601 | 1.182%
| C.H. HUAYLLACHO | 0 | 0 | 0
| C.H. MALPASO | 1.7168 | 22.0397 | 1.7168 | -92.21%
| C.H. MISAPUQUIO | 3.8059 | 3.7555 | 3.8059 | 1.342%
| C.H. OROYA | 8.1907 | 6.7554 | 8.1907 | 21.25%
| C.H. PACHACHACA | 1.7236 | 3.0365 | 1.7236 | -43.24%
| C.H. PARIAC | 2.5005 | 4.2905 | 2.5005 | -41.72%
| C.H. SAN ANTONIO | 0.57042 | 0.4047 | 0.57042 | 40.95%
| C.H. SAN IGNACIO | 0.38424 | 0.27948 | 0.38424 | 37.48%
| C.H. YAUPI | 106.4525 | 64.0784 | 106.4525 | 66.13%
STATKRAFT Total |  | 360.4058 | 336.5051 | 360.4058 | 7.103%
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR | 0 | 0 | 0
TACNA SOLAR Total |  | 0 | 0 | 0
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS (5) | 0 | 0 | 0
TERMOCHILCA Total |  | 0 | 0 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | 84.8152 | 0 | 84.8152
TERMOSELVA Total |  | 84.8152 | 0 | 84.8152
TOTAL MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE |  | 6576.9682 | 6529.4869 | 6576.9682 | 0.7272%
IMPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0
EXPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0
(1) Ingreso a operación comercial de la C.S. RUBI propiedad de ENEL GREEN POWER PERU S.A. a partir del 30.01.2018
(2) Se incluye la producción por pruebas de la C.E. Wayra I, propiedad de ENEL GREEN POWER PERU S.A.
(3) Se incluye la producción por pruebas de la C.S. Intipampa, propiedad de ENGIE ENERGÍA PERU S.A.
(4) Se incluye la producción por pruebas de la C.H. Renovandes H1, propiedad de EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SANTA ANA S.A.
(5) Se incluye la producción por pruebas de la TV de la C.T. Santo Domingo de los Olleros, propiedad de TERMOCHILCA.
(6) La empresaLUZ DEL SUR S.A.A. Transfiere la titularidad de sus instalaciones de generación a la empresa INLAND ENERGY S.A.C.

## 24. ANEXOII-4
MÁXIMA DEMANDA MENSUAL
Máxima Demanda |  | 6576.968
Fecha: |  | 2018-02-13
Hora: |  | 19:30
FECHA | HFP |  |  |  |  | HP
| HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN | HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN
| HH:MM | MW | MW | MW | MW | HH:MM | MW | MW | MW | MW
2018-02-01 | 11:45 | 6260.002 | 0 | 0 | 6260.002 | 19:45 | 6208.795 | 0 | 0 | 6208.795
2018-02-02 | 11:45 | 6343.027 | 0 | 0 | 6343.027 | 19:45 | 6214.186 | 0 | 0 | 6214.186
2018-02-03 | 11:45 | 5964.115 | 33.824 | 0 | 5997.939 | 20:30 | 6259.556 | 0 | 0 | 6259.556
2018-02-04 | 23:00 | 5559.101 | 0 | 0 | 5559.101 | 20:15 | 6113.485 | 0 | 0 | 6113.485
2018-02-05 | 15:00 | 6449.68 | 0 | 0 | 6449.68 | 20:30 | 6537.711 | 0 | 0 | 6537.711
2018-02-06 | 15:30 | 6607.879 | 0 | 0 | 6607.879 | 20:00 | 6571.23 | 0 | 0 | 6571.23
2018-02-07 | 11:45 | 6653.255 | 0 | 0 | 6653.255 | 21:00 | 6571.792 | 0 | 0 | 6571.792
2018-02-08 | 12:00 | 6612.124 | 0 | 0 | 6612.124 | 19:30 | 6528.363 | 0 | 0 | 6528.363
2018-02-09 | 11:45 | 6719.05 | 0 | 0 | 6719.05 | 19:45 | 6526.546 | 0 | 0 | 6526.546
2018-02-10 | 11:30 | 6260.903 | 38.316 | 0 | 6299.219 | 20:30 | 6396.471 | 40.556 | 0 | 6437.027
2018-02-11 | 23:00 | 5613.358 | 0 | 0 | 5613.358 | 21:00 | 6139.279 | 0 | 0 | 6139.279
2018-02-12 | 14:30 | 6442.833 | 41.48 | 0 | 6484.313 | 19:00 | 6330.712 | 40.364 | 0 | 6371.076
2018-02-13 | 15:45 | 6617.315 | 0 | 0 | 6617.315 | 19:30 | 6576.968 | 0 | 0 | 6576.968
2018-02-14 | 15:30 | 6553.638 | 0 | 0 | 6553.638 | 19:45 | 6408.237 | 0 | 0 | 6408.237
2018-02-15 | 12:00 | 6611.956 | 0 | 0 | 6611.956 | 19:30 | 6457.759 | 0 | 0 | 6457.759
2018-02-16 | 16:15 | 6634.351 | 0 | 0 | 6634.351 | 19:30 | 6536.832 | 0 | 0 | 6536.832
2018-02-17 | 11:45 | 6407.27 | 0 | 0 | 6407.27 | 20:30 | 6517.408 | 0 | 0 | 6517.408
2018-02-18 | 0:15 | 5723.06 | 0 | 0 | 5723.06 | 20:30 | 6294.422 | 0 | 0 | 6294.422
2018-02-19 | 15:00 | 6615.568 | 0 | 0 | 6615.568 | 19:30 | 6539.794 | 0 | 0 | 6539.794
2018-02-20 | 12:00 | 6691.654 | 0 | 0 | 6691.654 | 19:30 | 6535.906 | 0 | 0 | 6535.906
2018-02-21 | 11:45 | 6578.651 | 0 | 0 | 6578.651 | 19:30 | 6462.275 | 0 | 0 | 6462.275
2018-02-22 | 15:45 | 6547.3 | 0 | 0 | 6547.3 | 20:00 | 6520.292 | 0 | 0 | 6520.292
2018-02-23 | 12:00 | 6605.449 | 0 | 0 | 6605.449 | 19:45 | 6511.976 | 0 | 0 | 6511.976
2018-02-24 | 11:30 | 6365.96 | 0 | 0 | 6365.96 | 21:15 | 6454.185 | 0 | 0 | 6454.185
2018-02-25 | 23:00 | 5664.912 | 0 | 0 | 5664.912 | 19:45 | 6223.204 | 0 | 0 | 6223.204
2018-02-26 | 12:00 | 6549.619 | 0 | 0 | 6549.619 | 19:30 | 6499.14 | 0 | 0 | 6499.14
2018-02-27 | 12:00 | 6580.997 | 0 | 0 | 6580.997 | 20:15 | 6533.161 | 0 | 0 | 6533.161
2018-02-28 | 11:45 | 6614.463 | 0 | 0 | 6614.463 | 19:15 | 6503.38 | 0 | 0 | 6503.38

## 25.ANEXO III -1
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ELECTRO SUR ESTE | L. SAN GABÁN II - MAZUCO - LINEA L-1014 | 2018-02-01 01:31 | Desconectó la línea L-1014 (San Gabán II - Mazuco) de 138 kV, por falla monofasica a tierra en la fase “R”. De acuerdo con lo informado por ELECTRO SUR ESTE, titular de la línea la falla se produjo por descargas atmosféricas en la zona. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21). El sistema de protección ubicó la falla a una distancia de 12,40 km de la S.E. Mazuco. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Mazuco y Puerto Maldonado con un total de 8,91 MW. A las 01:31 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 8.91
HIDRANDINA | L. GUADALUPE - CHEPÉN - LINEA L-6645 | 2018-02-01 14:55 | Desconectó la línea L-6645 (Guadalupe - Chepén) de 60 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “R”, cuya causa no fue informada por HIDRANDINA, titular de la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente a tierra (51N). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Chepén con un total de 8,01 MW y el usuario libre Cementos Pacasmayo redujo su carga en 1,56 MW. A las 14:55 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 8.01 | 1.56
MINERA CERRO VERDE | L. REQUE - RECKA - LINEA L-2167 | 2018-02-01 15:40 | Desconectó la celda de la línea L-2167 (Reque - Recka) de 220 kV en la S.E. Recka, cuya causa no fue informada por MINERA CERRO VERDE, titular del equipo. Como consecuencia el usuario libre Cementos Pacasmayo redujo carga de 16,27 MW a 10,68 MW. A las 15:40 h, el CCO-COES coordinó con el CC-CNP recuperar el total de sus suministros reducidos. El interruptor de la S.E. Recka quedó fuera de servicio para su inspección. |  | 5.59
HIDRANDINA | L. HUARAZ - TICAPAMPA - LINEA L-6681 | 2018-02-01 16:05 | Desconectó la línea L-6681 (Huaraz - Ticapampa) de 66 kV, por falla bifásica a tierra en las fases “R” y “S”. De acuerdo con lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente a tierra (51N). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Ticapampa con un total de 3,89 MW, asimismo desconectó la C.H. Pariac cuando generaba 2,52 MW. A las 16:05 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. A las 18:05 h, sincronizo la C.H. Pariac con el SEIN. | 3.89
RED DE ENERGIA DEL PERU | L. TALARA - ZORRITOS - LINEA L-2249 | 2018-02-03 17:45 | Se produjo el recierre no exitoso de la línea L-2249 (Talara – Zorritos) de 220 kV en la fase “R”, por falla. De acuerdo con lo informado por REP, titular de la línea, la falla se produjo por quemadura del poste de la estructura P332 a una distancia de 2,00 km de la S.E. Zorritos. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Zorritos con un total de 40,37 MW. A las 20:28 h, se energizo la barra de 220 kV de la S.E. Zorritos desde el sistema eléctrico ecuatoriano y se recupera parcialmente la carga. A las 21:25 h, se arrancó la unidad MAK 1 de la C.T. Tumbes y se recupero la carga total de la S.E. Zorritos. A las 17:45 h del 03.02.2018, se conectó la línea L-2249 y se transfirió la carga de la S.E. Zorritos al SEIN. | 40.37
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2018-02-03 09:46 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro – Putina) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado con ELECTROPUNO, titular de la línea, la falla se produjo por fuertes vientos en la zona de Putina. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente de fases (51). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ananea y Huancané con un total de 9,50 MW. A las 09:46 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 9.5
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | 2018-02-03 13:45 | Desconectó la línea L-6021 (Azángaro - Antauta) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELETROPUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente de fase a tierra (51N). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Antauta con un total de 0,84 MW. A las 13:45 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 0.84
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. | L. CAJAMARCA NORTE - CACLIC - LINEA L-2192 | 2018-02-03 14:48 | Desconectó la línea L-2192 (Cajamarca Norte - Caclic) de 220 kV, por falla bifásica entre las fases “R” y “S”. De acuerdo a lo informado por CONCESIONARIA LÍNEA DE TRANSMISIÓN CCNCM, titular de la línea, la falla se produjo por acercamiento de arboles a la línea entre las estructuras E49 a E50. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87). También, desconectó el reactor RB-3201 y RB-4201 de la S.E. Caclic y Belaunde Terry, respectivamente, por su protección de mínima tensión (21). Asimismo, desconectó las líneas L-1016 (Tocache – Juanjui) de 138 kV, por su protección de mínima tensión. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Juanjui, Bellavista, Tarapoto, Pongo del Caynarachi, Yurimaguas, Moyobamba, Rioja, Cementos Selva, Nueva Cajamarca y Gera con un total de 54,48 MW. Los usuarios libres Minera Yanacocha y Minera Gold Fields redujeron su carga en 17,96 MW y 13,30 MW, respectivamente. A las 14:35 h, el CCO-COES coordinó con el CC-YAN y CC-MGF recuperar su carga reducida. A las 14:46 h, se conectó la línea L-1016 y se inicio la normalización del suministro interrumpido. A las 14:48 h, se conectó la línea L-2192 y el reactor RB-3201. A las 15:18 h, se conectó la línea L-2194 y el reactor RB-4201. A las 15:19 h, se cerro el anillo Belaunde Terry – Moyobamba – Tarapoto. | 57.5 | 31.26

## 26.ANEXO III -2
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2018-02-04 16:43 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro – Putina) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado con ELECTROPUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente de fase a tierra (51N). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ananea y Huancané con un total de 8,38 MW. A las 16:43 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 8.38
RED DE ENERGIA DEL PERU | L. TINTAYA - AYAVIRI - LINEA L-1006 | 2018-02-06 06:16 | Desconectó la línea L-1006 (Tintaya - Ayaviri) de 138 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “S”. De acuerdo a lo informado por REP, titular de la línea, la falla se produjo por des cargas atmosféricas. El sistema de protección señalizo la activación de la función de sobre corriente direccional a tierra por comparación direccional (67N-CD). Asimismo, desconectó la línea L-1042 (Azángaro – Ayaviri) de 138 kV, en el lado de la S.E. Azángaro, por actuación de su protección de distancia (21). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Ayaviri con un total de 3,70 MW. A las 05:32 h, se conectó la línea L-1006 y se inició la normalización del suministro interrumpido. A las 06:16 h, se conectó la línea L-1042. | 3.7
CONENHUA | L. ARES - HUANCARAMA - LINEA L-6017 | 2018-02-07 13:56 | Desconectó la línea L-6017 (Ares – Huancarama) de 66 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “S”. De acuerdo con lo informado por CONENHUA, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 11,68 km de la S.E. Ares. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Huancarama y Chipmo con un total de 17,74 MW y desconectó la C.H. Huancarama con 2,06 MW. A las 13:56 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 17.74
ELECTRO SUR ESTE | L. COMBAPATA - SICUANI - LINEA L-6001 | 2018-02-07 15:06 | Desconectó la línea L-6001 (Combapata – Sicuani) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTRO SUR ESTE, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente a tierra (51N). Producto de la desconexión de la línea, las CC.HH. Hercca y Langui quedaron operando en sistema aislado con la carga de Sicuani. A las 15:05 h, colapsó el sistema aislado interrumpiendo un total de 1,76 MW. A las 15:06 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 1.76
MINERA ARES | L. ARES - ARCATA - LINEA L-6018 | 2018-02-07 15:09 | Desconectó la línea L-6018 (Ares – Arcata) de 66 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por MINERA ARES, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente de fase a tierra (50N/51N). Como consecuencia se interrumpió el suministro del usuario libre Minera Ares con un total de 5,48 MW. Asimismo, desconectó la C.H. Misapuquio cuando generaba 3,80 MW. A las 15:09 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. A las 15:45 h, sincronizo la C.H. Misapuquio con el SEIN. | 5.48
CONENHUA | L. ARES - HUANCARAMA - LINEA L-6017 | 2018-02-07 15:13 | Desconectó la línea L-6017 (Ares – Huancarama) de 66 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “T”. De acuerdo con lo informado por CONENHUA, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 8,54 km de la S.E. Ares. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Huancarama y Chipmo con un total de 16,57 MW y desconectó la C.H. Huancarama con 1,80 MW. A las 15:13 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 16.57
CONENHUA | L. ARES - HUANCARAMA - LINEA L-6017 | 2018-02-07 19:05 | Desconectó la línea L-6017 (Ares – Huancarama) de 66 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “T”. De acuerdo con lo informado por CONENHUA, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 11,68 km de la S.E. Ares. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Huancarama y Chipmo con un total de 11,00 MW y desconectó la C.H. Huancarama con 1,77 MW. A las 19:05 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 11.03
MINERA ARUNTANI | L. PUNO - TUCARI - LINEA L-6007 | 2018-02-07 16:11 | Desconectó la línea L-6007 (Puno - Tucari) de 60 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “T”. De acuerdo con lo informado por MINERA ARUNTANI, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21) y ubicó la falla a una distancia de 59,60 km de la S.E. Puno. Como consecuencia se interrumpió el suministro del usuario libre Minera Aruntani con un total de 4,46 MW. A las 16:11 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 4.46

## 27.ANEXO III - 3
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
RED DE ENERGIA DEL PERU | S.E. POMACOCHA - CELDA CL2201 | 2018-02-07 19:26 | Desconectaron simultáneamente las celdas de las líneas L-2201 y L-2202 (Campo Armiño – Pomacocha) de 220 kV en la S.E. Pomacocha, cuya causa no fue informada por REP, titular de los equipos. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). Como consecuencia los usuarios libres Minera las Bambas y Minera Chinalco redujeron su carga en 98,28 MW y 20,00 MW. A las 19:18 h, el CCO-COES coordinó con el CC-BAM y CC-CHN recuperar el total de sus suministros reducidos. A las 19:24 h y 19:26 h, se conectaron las líneas L-2201 y L-2202, respectivamente. |  | 118.28
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2018-02-07 20:19 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro – Putina) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado con ELECTROPUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente de fase a tierra (51N). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ananea y Huancané con un total de 10,23 MW. A las 20:19 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 10.23
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2018-02-07 21:55 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro – Putina) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado con ELECTROPUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente de fases (51). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ananea y Huancané con un total de 7,37 MW. A las 21:55 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 7.37
STATKRAFT | L. MOROCOCHA - CARLOS FRANCISCO - LINEA L-6533 | 2018-02-08 13:11 | Desconectaron las líneas L-6532 y 6533 (Morococha – Carlos Francisco) de 50 kV, por falla bifásica a tierra en las fases “R” y “T”. De acuerdo con lo informado por STATKRAFT, titular de las líneas, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de función de distancia (21). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Casapalca Norte, Carlos Francisco, Ticlio, Antuquito, Rosaura, Bellavista y San Mateo con un total de 24,27 MW. Asimismo, desconectó la C.H. Huanchor cuando generaba 19,37 MW. A las 13:11 h, se conectaron las líneas y se inició la normalización del suministro interrumpido. A las 13:35 h, sincronizó la C.H. Huanchor con el SEIN. | 24.27
ELECTRO CENTRO | L. PARQUE INDUSTRIAL - CONCEPCIÓN - LINEA L-6078 | 2018-02-08 15:38 | Desconectó la línea L-6078 (Parque Industrial – Concepción) de 60 kV, por falla bifásica a tierra entre las fases “R” y “S”. De acuerdo con lo informado por ELECTROCENTRO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21) y ubicó la falla a una distancia de 8,80 km de la S.E. Parque Industrial. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Concepción, Xauxa e Ingenio con un total de 3,79 MW. Asimismo, desconectaron las CC.HH. Runatullo II y III cuando generaban 17,05 MW y 20,23 MW. A las 15:38 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. A las 16:16 h y 16:59 h, sincronizaron las centrales Runatullo II y Runatullo III, respectivamente. | 3.79
ELECTRO PUNO | L. PUNO - BELLAVISTA - LINEA L-6028 | 2018-02-09 05:10 | Desconectó la línea L-6028 (Puno - Bellavista) de 60 kV, por falla. De acuerdo a lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea, la falla se produjo en un circuito de 10 kV. El sistema de protección señalizo la activación de la función de sobre corriente (51). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Bellavista con una carga de 3,52 MW. A las 05:10 h, se conectó la línea y se inicio la normalización del suministro interrumpido. | 3.52
TRANSMANTARO | L. COLCABAMBA - POROMA - LINEA L-5031 | 2018-02-09 15:57 | Se produjo el recierre no exitoso de la línea L-5031 (Colcabamba - Poroma) de 500 kV en la S.E. Colcabamba, por falla en la fase “T”. De acuerdo a lo informado por Transmantaro, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas, cabe relsatar que el recierre no fue exitoso debido a que en el lado de la S.E. Colcabamba no se produjo el ciclo de recierre, cuya causa no ha sido informado por Transmantaro, la línea quedo energizada desde la S.E. Poroma. El sistema de protección señalizo la activación de la función diferencial (87). No se produjo interrupción de suministros en el SEIN. El usuario libre Minera Cerro Verde redujo su carga en 28 MW, aproximadamente. A las 15:24 h, el CCO-COES coordinó con el CC-MCV recuperar su carga reducida. A las 15:57 h, se conectó la línea. |  | 28
ISA PERU | L. VIZCARRA - PARAGSHA 2 - LINEA L-2254 | 2018-02-09 17:45 | Se produjo el recierre exitoso en la línea L-2254 (Vizcarra - Paragsha 2) de 220 kV en la fase “T”, por falla. De acuerdo a lo informado por ISA, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21). No se produjo interrupción de suministros en el SEIN. El usuario libre Minera Antamina redujo su en 50,24 MW. A las 17:48 h, el CCO-COES coordinó con el CC-CMA recuperar su carga reducida. |  | 50.24

## 28.ANEXO III - 4
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2018-02-10 21:14 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro – Putina) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado con ELECTROPUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente de fases (51). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ananea y Huancané con un total de 6,44 MW. A las 21:14 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 6.44
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2018-02-12 12:32 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro – Putina) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado con ELECTROPUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente de fases (51). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ananea y Huancané con un total de 3,47 MW. A las 12:32 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 3.47
CONENHUA | L. ARES - HUANCARAMA - LINEA L-6017 | 2018-02-12 16:11 | Desconectó la línea L-6017 (Ares – Huancarama) de 66 kV, por falla trifásica. De acuerdo con lo informado por CONENHUA, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21) y ubicó la falla a una distancia de 4,58 km de la S.E. Ares. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Huancarama y Chipmo con un total de 16,16 MW, asimismo, desconectó la C.H. Huancarama con 2,00 MW. A las 16:11 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 16.16
MINERA ARES | L. ARES - ARCATA - LINEA L-6018 | 2018-02-12 16:12 | Desconectó la línea L-6018 (Ares – Arcata) de 66 kV. De acuerdo con lo informado por MINERA ARES, la falla se produjo por sobretensión debido a la desconexión de la línea L-6017 (Ares – Huancarama) de 66 kV. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobretensión (59). Como consecuencia desconectó la C.H. Misapuquio cuando generaba 3,80 MW y se interrumpió el suministro de la S.E. Arcata con un total de 4,49 MW. A las 16:12 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. A las 16:49 h y 17:08 h, se conectaron los grupos G2 y G1, respectivamente. | 4.49
CONENHUA | L. HUANCAVELICA - INGENIO - LINEA L-6643 | 2018-02-12 19:00 | Desconectó la línea L-6643 (Huancavelica – Ingenio) de 60 kV, cuya causa no fue informada por CONENHUA, titular de la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21) y ubicó la falla a una distancia de 4,30 km de la S.E. Huancavelica. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Ingenio con un total de 7,22 MW aproximadamente. A las 19:00 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 7.23
CONENHUA | L. ARES - HUANCARAMA - LINEA L-6017 | 2018-02-13 15:47 | Desconectó la línea L-6017 (Ares – Huancarama) de 66 kV, por falla bifásica en las fases “R” y “T”. De acuerdo con lo informado por CONENHUA, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 12,90 km de la S.E. Ares. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Huancarama y Chipmo con un total de 14,75 MW, asimismo, desconectó la C.H. Huancarama con 2.11 MW. A las 15:47 h, se conectó la línea y se inició a normalizar el suministro interrumpido. | 14.75
YURA | L. SANTUARIO - YURA - LINEA L-1041 | 2018-02-15 15:24 | Desconectó la línea L-1041 (Santuario – Yura) de 138 kV, por actuación inadecuada de su protección, al presentarse falla en la línea L-1021 (Santuario – Socabaya) de 138 kV. El sistema de protección señalizo la activación de la función de fuente débil. Como consecuencia se interrumpió el suministro del usuario libre YURA con 29,50 MW. A las 15:24 h, se conecto la línea y se inicio la normalización del suministro interrumpido. | 29.5
RED DE ENERGIA DEL PERU | L. SANTUARIO - SOCABAYA - LINEA L-1021 | 2018-02-15 18:01 | Desconectó la línea L-1022 (Santuario – Jesús) de 138 kV, por falla bifásica en las fases “R” y “T”. De acuerdo a lo informado por REP, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizo la activación de la función de diferencial (87). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 18,00 km de la S.E. Jesus. Simultáneamente, se produjo el recierre exitoso de la línea L-1021 (Santuario – Socabaya) de 138 kV, en el lado de la S.E. Santuario, por falla en la fase “T”, en el lado de la S.E. Socabaya se produjo el disparo trifásico. También, se produjo la desconexión de la línea L-1041 (Santuario – Yura) de 138 kV, cuya causa no ha sido informada por la empresa YURA, titular de la línea. El usuario libre Minera Cerro Verde redujo su carga en 18,60 MW. A las 15:10 h, el CCO-COES coordinó con el CC-MCV recuperar su suministro reducido. A las 15:10 h y 18:01 h, se conectó la línea L-1021 y L-1022, respectivamente. |  | 18.6

## 29.ANEXO III - 5
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA | L. Derv. PUNTAYACU - LA VIRGEN - LINEA L-6089 | 2018-02-15 16:19 | Desconectó la línea L-6087/6089 (La Virgen - Derv. Puntayacu - Chanchamayo) de 60 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “T”, cuya causa no fue informada por EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SANTA ANA, titular de la línea. El sistema de protección señalizo la activación de la función diferencial (87). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Chanchamayo con un total de 4,29 MW y desconectó la C.H. Chanchamayo con 0.22 MW. A las 16:19 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 4.29
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA | L. Derv. PUNTAYACU - LA VIRGEN - LINEA L-6089 | 2018-02-15 23:30 | Desconectó la línea L-6087/6089 (La Virgen - Derv. Puntayacu - Chanchamayo) de 60 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “T”, cuya causa no fue informada por EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SANTA ANA, titular de la línea. El sistema de protección señalizo la activación de la función diferencial (87). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Chanchamayo con un total de 4,05 MW, aproximadamente. A las 23:30 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 4.04
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA | L. Derv. PUNTAYACU - LA VIRGEN - LINEA L-6089 | 2018-02-15 23:41 | Desconectó la línea L-6087/6089 (La Virgen - Derv. Puntayacu - Chanchamayo) de 60 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “T”, cuya causa no fue informada por EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SANTA ANA, titular de la línea. El sistema de protección señalizo la activación de la función diferencial (87). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Chanchamayo con un total de 4,05 MW, aproximadamente. A las 23:41 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 4.04
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA | L. Derv. PUNTAYACU - LA VIRGEN - LINEA L-6089 | 2018-02-16 10:17 | Desconectó la línea L-6087/6089 (La Virgen - Derv. Puntayacu - Chanchamayo) de 60 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “S”, cuya causa no fue informada por EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SANTA ANA, titular de la línea. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Chanchamayo con un total de 1,70 MW, aproximadamente. A las 10:17 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 1.7
SEAL | S.E. JESUS - TRAFO T5-103 | 2018-02-16 19:28 | Desconectó el transformador T5-103 de 138/33 kV de la S.E. Jesús, por falso disparo de sus protecciones mecánicas, de acuerdo a lo informado por SEAL, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Jesús con un total de 19,99 MW. A las 17:08 h, se inicio la normalización del suministro interrumpido a través de las líneas L-3090 y L-3091 (Socabaya – Jesus) de 33 kV. A las 19:28 h, se conectó el transformador T5-103. | 20.02
STATKRAFT | L. PARAMONGA E. - CAHUA - LINEA L-1033 | 2018-02-17 12:10 | Desconectó la línea L-1033 (Paramonga Existente - Cahua) de 138 kV, por falla monofasica a tierra en la fase “R”, cuya causa no fue informada por STATKRAFT, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpio el suministro de la S.E. Cahua con 0.04 MW y desconectó la C.H. Cahua cuando generaba 46,10 MW. A las 12:10 h, se conectó la línea y se recupero el suministro interrumpido. A las 12:27 h, sincronizó la C.H. Cahua con el SEIN. | 0.04
STATKRAFT | L. PARAMONGA E. - CAHUA - LINEA L-1033 | 2018-02-17 17:17 | Desconectó la línea L-1033 (Paramonga Existente - Cahua) de 138 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “R”, cuya causa no fue informada por STATKRAFT, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Cahua con 0.04 MW y desconectó la C.H. Cahua cuando generaba 45,62 MW. A las 17:17 h, se conectó la línea. A las 17:29 h, sincronizó la C.H. Cahua con el SEIN. | 0.04
ETENORTE | L. CHIMBOTE 1 - CHIMBOTE 2 - LINEA L-1106 | 2018-02-17 17:06 | Desconectó la línea L-1106 (Chimbote 1 – Chimbote 2) de 138 kV, por falla monofásica a tierra en la fase "T". De acuerdo a lo informado por ETENORTE, titular de la línea, la falla se produjo por perdida de aislamiento por contaminación y humedad. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21) y ubicó la falla a una distancia de 0,60 km de la S.E. Chimbote 2. El usuario libre Sider Perú redujo su carga en 35,50 MW. A las 16:54 h, el CCO-COES coordinó con el CC-SID recuperar el total de su carga reducida. A las 17:06 h, se conectó la línea. |  | 35.5
CONENHUA | L. INGENIO - CAUDALOSA - LINEA L-6644 | 2018-02-18 14:57 | Desconectó la línea L-6644 (Ingenio – Caudalosa) de 60 kV por falla bifásica en las fases “R” y “S”, cuya causa no fue informada por CONENHUA, titular de la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Caudalosa con un total de 0,64 MW, aproximadamente. A las 14:57 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 0.64

## 30.ANEXO III -6
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
TRANSMANTARO | L. COLCABAMBA - POROMA - LINEA L-5031 | 2018-02-18 21:42 | Se produjo el recierre no exitoso de la línea L-5031 (Colcabamba – Poroma) de 500 kV, por falla monofásica a tierra en la "T”. De acuerdo con lo informado por TRANSMANTARO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas, cabe resaltar que el recierre no fue exitoso debido a que en el lado de la S.E. COLCABAMBA no se produjo el ciclo de recierre, actuando la protección de discordancia de polos. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87). Como consecuencia el usuario libre Minera Cerro Verde redujo su carga en 128,00 MW. A las 18:47 h, el CCO-COES coordinó con el CC-MCV recuperar el total de su carga reducida. A las 21:42 h, se conectó la línea L-5031. |  | 128
ELECTRO CENTRO | L. COBRIZA I - PAMPAS - LINEA L-6066 | 2018-02-18 21:35 | Desconectó la línea L-6066 (Cobriza I – Pampas) de 69 kV, por falla monofásica tierra en la fase “R”. De acuerdo con lo informado por ELECTROCENTRO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizo la activación de la función de sobre corriente direccional a tierra (67N). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Pampas con un total de 0,83 MW. A las 21:35 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 0.83
EGEMSA | L. MACHUPICCHU - QUENCORO - LINEA L-1002 | 2018-02-18 21:50 | Desconectó la línea L-1002 (Machupicchu - Quencoro) de 138 kV, por falla trifásica. De acuerdo con lo informado por EGEMSA, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21) y ubicó la falla a una distancia de 2,34 km de la S.E. Machupicchu. No se produjo interrupción de suministros en el SEIN. El usuario libre Industrias Cachimayo redujo su carga en 23,15 MW. A las 21:50 h, se conectó la línea. A las 22:02 h el CC-EGM coordinó con el CC-CAC recuperara su carga reducida. |  | 23.15
ELECTRO NOR OESTE | L. PIURA OESTE - SULLANA - LINEA L-6698 | 2018-02-20 12:52 | Desconectaron las líneas L-6698 (Piura Oeste – Sullana) y L-6662B (El Arenal – La Huaca) de 60 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “S”. De acuerdo a lo informado por ENOSA, titular de la línea, la falla se produjo por contacto de aves con la línea en la estructura N° 14 en el tramo de la C.H. Curumuy con Nodo Curumuy de titularidad de SINERSA. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). Asimismo, desconectó la línea L-6662B (EL Arenal – La Huaca) de 60 kV, por su protección de sobre corriente de fases (51). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Sullana y Poechos con un total de 40,88 MW. Asimismo, desconectaron las CC.HH. Poechos I, Poechos II y Curumuy, cuando generaban 9,61 MW, 15,80 MW y 8,00 MW, respectivamente. A las 12:52 h, se conectó la línea L-6698 y se inició la normalización del suministro interrumpido. A las 13:01 h, se conectó la línea L-6662B. A las 13:07 h, 13:38 h y 13:49 h, sincronizaron las CC.HH. Poechos I, C.H. Poechos II y C.H. Curumuy con el SEIN, respectivamente. | 40.88
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | 2018-02-20 15:39 | Desconectó la línea L-6021 (Azángaro - Antauta) de 60 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “T”. De acuerdo con lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente de fase a tierra (51N). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Antauta con un total de 0,85 MW. A las 15:39 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 0.85
RED DE ENERGIA DEL PERU | L. TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 - LINEA L-2233 | 2018-02-20 20:12 | Se produjo el recierre de la línea celda CL-2233 (Trujillo Norte – Chimbote 1) de 220 kV en la S.E. Chimbote 1, por falso contacto de la fase “T” del circuito de tensión, de acuerdo a lo informado por REP, titular de la celda. Cabe resaltar que el recierre se produjo al momento de la conexión de la línea L-2233 luego de su mantenimiento programado. No se produjo interrupción de suministros en el SEIN. El usuario libre Sider Perú redujo su carga en 2,80 MW. A las 18:26 h, se desconectó manualmente la línea L-2233 para su inspección. A las 20:12 h, se conectó la línea. |  | 2.8
ISA PERU | L. AGUAYTÍA - PUCALLPA - LINEA L-1125 | 2018-02-20 23:52 | Desconectó la línea L-1125 (Aguaytía - Pucallpa) de 138 kV, por falla bifásica a tierra en las fases “R” y “S”. De acuerdo con lo informado por REP, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21) y ubicó la falla a una distancia de 0,90 km de la S.E. Aguaytía. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Pucallpa con un total de 32,20 MW. A las 23:26 h, se conectó la línea. A las 23:52 h, se energizó la barra de 60 kV de la S.E. Pucallpa y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 32.2

## 31.ANEXOIII - 7
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
GLORIA | S.E. GLORIA - SSEE SS.EE. | 2018-02-22 20:34 | A las 17:34 h, desconectó la barra “A” de 60 kV de la S.E. Gloria, cuya causa no fue informada por GLORIA, titular del equipo. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de barra (87). A las 18:47 h, desconectó la barra “B” de la S.E. Gloria, mientras que se realizaban las maniobras de conexión de la línea L-6434 a la barra “B”. Como consecuencia el usuario libre Gloria redujo su carga en 4,04 MW y quedo operando en sistema aislado la unidad G1 de la C.T. Illapu. A las 20:22 h, se conectó la barra “B” y se inició la normalización del suministro interrumpido. A las 20:34 h, se conectó la barra “A”. |  | 4.04
ETESELVA | L. AGUAYTÍA - TINGO MARÍA - LINEA L-2251 | 2018-02-22 23:23 | Se produjo el recierre no exitoso de la línea L-2251 (Aguaytía – Tingo María) de 220 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “S”. De acuerdo con lo informado por ETESELVA, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 36,00 km de la S.E. Tingo María. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Aguaytía y Pucallpa con un total de 44,67 MW, respectivamente. A las 23:23 h, se conectó la línea L-2251 y se inició la normalización del suministro interrumpido en la S.E. Aguaytía. A las 23:27 h, se conectó la línea L-1125 (Aguaytía – Pucallpa) de 138 kV y se inició la normalización del suministro interrumpido en la S.E. Pucallpa. | 44.67
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. | L. CACLIC - BELAUNDE TERRY - LINEA L-2194 | 2018-02-23 10:12 | Se produjo el recierre no exitoso de la línea L-2194 (Caclic – Belaunde Terry) de 220 kV por falla monofásica a tierra en la fase “T”. De acuerdo con lo informado por CONCESIONARIA LÍNEA DE TRANSMISIÓN CCNCM, titular de la línea, la falla se produjo por acercamiento de arboles a la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87) y ubicó la falla a una distancia de 107,50 km de la S.E. Caclic. Asimismo, desconectó el autotransformador AT3201 de la S.E. Caclic por actuación de su protección diferencial (87), cuya causa no ha sido informada por CONCESIONARIA LÍNEA DE TRANSMISIÓN CCNCM, titular del equipo. Por otro lado, desconectó el transformador de 138/60/10 kV de la S.E. Moyobamba por actuación de su protección diferencial (87), cuya causa no ha sido informada por ELECTRO ORIENTE, titular del equipo, también desconectó la línea L-3301 (Pongo – Yurimahuas) de 33 kV, de titularidad de ELECTRO ORIENTE. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Moyobamba, Rioja, Nueva Cajamarca, Yurimaguas, Cementos Selva y Pongo de Caynarachi con un total de 24,27 MW. A las 09:55 h, se conectó el transformador de 138/60/10 kV de la S.E. Moyobamba y se incido la recuperación de la carga de la S.E. Moyobamba en configuración radial a través de la línea L-1016 (Tocache – Juanjui) de 138 kV. A las 10:07 h, se conectó la línea L-2194. A las 10:12 h, se conectó el lado de 138 kV del autotransformador AT-4201 cerrando el anillo Belaunde Terry – Tarapoto - Moyobamba. A las 10:21 h, se conectó el autotransformador AT3201 de la S.E. Caclic. | 24.27
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2018-02-23 16:55 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ananea y Huancané con un total de 7,49 MW. A las 16:55 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 7.49
ELECTRO ORIENTE | S.E. BELLAVISTA - SSEE S.E. BELLAVISTA | 2018-02-24 10:39 | Se coordinó realizar rechazo manual de carga de 5,00 MW en el área de Electro Oriente – San Martin para conectar la línea L-1122 (Aucayacu - Tingo María) de 138 kV en la S.E. Aucayacu. Esta coordinación se realizó para bajar la diferencia angular en el extremo de la S.E. Aucayacu el cual era 32.89°. Los valores de tensión en las subestaciones Aucayacu y Tocache fueron de 150 kV y 149 KV respectivamente. A las 10:37 h, el CCO-COES coordinó con el CC-EOR rechazar 2,00 MW adicionales. El CC-EOR rechazo un total de 7,90 MW. A las 10:39 h, se conectó la línea L-1122 en la S.E. Aucayacu y se coordinó recuperar toda la carga rechazada. | 7.9
RED DE ENERGIA DEL PERU | S.E. JULIACA - BARRA BARRA22.9KV | 2018-02-26 07:36 | Desconectó la barra 22.9 kV de la S.E. Juliaca, por falla en la fase “T” del transformador de tensión, se acuerdo a lo informado por REP titular de la barra. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de barras (87). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Juliaca con 4,00 MW. A las 07:36 h del 26.02.2018, se conectó la barra y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 4

## 32.ANEXO III - 8
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
EDE CAÑETE | L. CANTERA - CAÑETE - LINEA L-6610 | 2018-02-26 16:01 | Desconectó la línea L-6610 (Cantera – San Vicente) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por EDE CAÑETE, titular de la línea, la falla se produjo por contacto de ave con el conductor. Como consecuencia desconectó la C.H. Nueva Imperial cuando generaba 3,82 MW y se interrumpió el suministro de la S.E. San Vicente con un total de 23,91 MW. A las 16:01 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. A las 19:39 h, sincronizó la central Nueva Imperial con el SEIN. | 23.91
HIDRANDINA | L. PARAMONGA N. - 09 DE OCTUBRE - LINEA L-6655 | 2018-02-27 16:45 | Desconectó la línea L-6655 (Paramonga Nueva - 9 de Octubre) de 66 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “T”. De acuerdo a lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea, la falla se produjo por caída de conductor por deterioro de ferretería en la estructura N° 178. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21) y ubicó la falla a una distancia de 52,40 km de la S.E. Paramonga Nueva. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Huarmey y Pto. Anatamina con un total de 5,17 MW. A las 16:45 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 6.73
HIDRANDINA | L. PARAMONGA N. - 09 DE OCTUBRE - LINEA L-6655 | 2018-02-28 10:46 | Desconectó de la línea L-6655 (Paramonga Nueva - 09 de octubre) de 66 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “T”. De acuerdo a lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea, la falla se produjo por caída de conductor por deterioro de ferretería en la estructura N° 33, ubicado a 9,00 km de la S.E. Paramonga Nueva. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobrecorriente direccional a tierra (67N). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E Huarmey y Puerto Antamina con una carga total de 3,97 MW. A las 10:46 h, se conectó la línea L-6655 y se inicio la normalización del suministro interrumpido. | 5.45
LA VIRGEN | S.E. LA VIRGEN - SSEE SS.EE. | 2018-02-28 07:00 | Desconectó el transformador TE-4 de 138/60 kV de la S.E. La Virgen, cuya causa no ha sido informada por RENOVANDES, titular del equipo. Como consecuencia desconectó la línea L-6089 (La Virgen – Chanchamayo) de 60 kV, el grupo G1 de la C.H. Renovandes con una generacion de 20,00 MW y se interrumpió el suministro de Chanchamayo con 2.84 MW. A las 08:12 h, el CCO-COES coordinó con el CC-ELC normalizar la carga de la S.E. Chanchamayo en sistema aislado en coordinación con SIMSA. A las 10:06 h se inició la operación del sistema aislado Chanchamayo. | 2.84
STATKRAFT | L. PARAMONGA E. - CAHUA - LINEA L-1033 | 2018-02-28 18:11 | Desconectó la línea L-1033 (Paramonga Existente - Cahua) de 138 kV por falla monofásica a tierra en la fase “R”. De acuerdo a lo informado por STATKRAFT, titular de la línea, la falla se produjo por acercamiento de arboles a la línea. Como consecuencia desconectó la C.H. Cahua con 45,67 MW y se interrumpió el suministro del poblado de Cochas con 0,04 MW. A las 18:11 h, se conectó la línea L-1033. | 0.04
STATKRAFT | L. MOROCOCHA - CARLOS FRANCISCO - LINEA L-6532 | 2018-02-28 15:52 | Desconectaron las líneas L-6532 y 6533 (Morococha – Carlos Francisco) de 50 kV, por falla bifásica en las fases “S” y “T”. De acuerdo con lo informado por STATKRAFT, titular de las líneas, la falla se produjo seccionamiento del cable de guarda entre las estructuras N° 57 y 58 de la línea. El sistema de protección señalizó la activación de función de distancia (21). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Casapalca Norte, Carlos Francisco, Ticlio, Antuquito, Rosaura, Bellavista y San Mateo con un total de 24,27 MW. A las 15:23 h , se conectó la línea L-6533 y se inicio la normalización del suministro interrumpido. A las 15:50 h, volvió a desconectar la línea L-6533, por descargas atmosféricas, de acuerdo con lo informado por STATKRAFT, interrumpiéndose el suministro de las subestaciones Carlos Francisco, Antuquito, Rosaura, Bellavista y Ticlio con un total de 8,97 MW. A las 15:52 h , se conectó la línea L-6533 y se inicio la normalización del suministro interrumpido. La línea L-6532 quedo fuera de servicio. | 32.7

## Contraportada
  Director Ejecutivo (e)
  Ing. Jaime Guerra Montes de Oca
  Revisado y Aprobado por:
  Sub Director de Gestión de Información
  Ing. Tomás Montesinos Yépez
  Elaborado por:
  Especialista de Gestión de Información
  Ing. Jorge Izquierdo Ríos
  Contactos:
  COES SINAC
  Sub Dirección de Gestión de Información
  Calle Manuel Roaud y Paz Soldán 364
  San Isidro - Lima
  Perú
  +51 (1) 611 - 8585
  Anexos: 548 - 627
  sgi@coes.org.pe
  Atención al Cliente:
  +51 (1)611-8585 Anexo 620
  Suscripciones: http://www.coes.org.pe/Portal/publicaciones/suscripcion/index
  Este documento puede ser descargado desde: http://www.coes.org.pe/Portal/PostOperacion/Informes/EvaluacionMensual