## Portada
OPERACIÓN MENSUAL DEL SEIN
JUNIO
2018
INFORME DE LA OPERACIÓN MENSUAL DEL SEIN

## Índice
CONTENIDO
Página N°
1. RESUMEN
| 1.1. Producción de energía eléctrica en junio 2018 en comparación al mismo mes del año anterior | 1
2. MODIFICACION DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2018
| 2.1. Ingreso en Operación Comercial al SEIN | 2
| 2.2. Potencia Instalada en el SEIN | 2
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN
| 3.1. Producción por tipo de Generación | 3
| 3.2. Producción por tipo de Recurso Energético | 4
| 3.3. Producción por Recursos Energéticos Renovables | 5
| 3.4. Factor de planta de las centrales RER | 6
| 3.5. Participación de la producción por empresas Integrantes | 7
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN
| 4.1 Máxima Potencia Coincidente Por tipo de generación | 8
| 4.2. Participación por Empresas Integrantes en la máxima potencia conincidente | 9
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
| 5.1. Volumen útil de los embalses y lagunas | 10
| 5.2. Evolución de volúmenes de embalses y lagunas | 10
| 5.3. Promedio mensual de los caudales | 12
| 5.4. Evolución de los caudales | 12
6. COSTOS MARGINALES PROMEDIO MENSUAL DEL SEIN
| 6.1. Costos Marginales Promedio Mensual del SEIN | 14
| 6.2. Ubicación geográfica de las principales barras en el SEIN. | 15
7. HORAS DE CONGESTIÓN EN LAS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
| 7.1. Horas de congestión por Área Operativa | 16
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON DISMINUCIÓN O INTERRUPCIÓN DE SUMINISTROS
| 8.1. Fallas por tipo de equipo y causa según clasificación CIER | 17
ANEXOS
I. PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN |  | 18
II. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL |  | 21
III. LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS |  | 25

## 1. Resumen
INFORME DE LA OPERACIÓN MENSUAL
JUNIO 2018
[7 empty] | mes: | junio
[7 empty] | año: | 2018
1. RESUMEN | [7 empty] | 2018-06-01
30
1.1. Producción de energía eléctrica en junio 2018 en comparación al mismo mes del año anterior
- | El total de la producción de energía eléctrica de la empresas generadoras integrantes del COES en el mes de junio 2018 fue de 4 134,92 GWh, lo que representa un incremento de 135,53 GWh (3,39%) en comparación con el año 2017.
- | La producción de electricidad con centrales hidroeléctricas durante el mes de junio 2018 fue de 2 113,69 GWh (2,27% menor al registrado durante junio del año 2017).
- | La producción de electricidad con centrales termoeléctricas durante el mes de junio 2018 fue de 1 845,94 GWh, 6,34% mayor al registrado durante junio del año 2017. La participación del gas natural de Camisea fue de 42,92%, mientras que las del gas que proviene de los yacimientos de Aguaytía y Malacas fue del 1,31%, la producción con diesel, residual, carbón, biogás y bagazo tuvieron una intervención del 0,17%, 0,00%, 0,00%, 0,07%, 0,17% respectivamente.
- | La producción de energía eléctrica con centrales eólicas fue de 84,88 GWh y con centrales solares fue de 15,86 GWh, los cuales tuvieron una participación de 3,11% y 1,13% respectivamente.
|  | JUNIO 2018 |  | JUNIO 2017
[5 empty] | RECURSO | 2018-06-01 | 2017-06-01
[5 empty] | Hidro | 2113.6879 | 2162.7702
[5 empty] | Gas Natural | 1828.9603 | 1553.1143
[5 empty] | Carbón | 0 | 79.4007
[5 empty] | Diesel2/Residual500/Residual 6 | 7.0902 | 92.3826
[5 empty] | Bagazo / Biogás | 9.8846 | 10.9887
[5 empty] | Eólico | 128.5934 | 84.8761
[5 empty] | Solar | 46.7043 | 15.8554
| Total = 4 134,92 GWh |  | Total = 3 999,39 GWh
Gráfico 1: Comparación de producción mensual de electricidad en junio por tipo de recurso energético

## 2. Oferta de generación
2. MODIFICACION DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2018
2.1. INGRESO EN OPERACIÓN COMERCIAL AL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión (kV) | Potencia Instalada (MW) | Potencia Efectiva (MW) | Operación Comercial
ENEL GREEN PERU | Solar | solar | fotovoltaica | C.S. Rubí | 560 880 Módulos | 33 | 144.484 | 144,48(1) | 30.01.2018 | 144.48
SANTA ANA | Hidroeléctrica | agua | Turbina Pelton | C.H. Renovandes H1 | G1 | 13.8 | 20 | 20 | 20.03.2018 | 20
TERMOCHILCA | Termoeléctrica | Gas Natural | TV | C.T. Sto Domingo de los Olleros | TV | 13.8 | 123,61(2) | 103,95(3) | 25.03.2018 | 103.9511
ENGIE | Solar | solar | fotovoltaica | C.S. Intipampa | 138 120 Módulos | 22.9 | 44.54 | 44,54(1) | 31.03.2018 | 44.54
ENEL GREEN PERU | eólica | viento | aerogenerador | C.E. Wayra I | 42 aerogeneradores | 12 | 132.3 | 132,30(1) | 19.05.2018 | 132.3
Total | [6 empty] | 464.934 | 445.2711
Cuadro N° 1: Relación de ingresos a operación comercial en junio 2018
(1) El valor de potencias efectivas de la C.S. Rubí, C.S. Intipampa y C.E. Wayra I corresponden a la potencia instalada nominal declarada en la fecha de ingreso de operación comercial.
(2) Valor referido a la potencia instalada de la Turbina de vapor de la C.T. Sto. Domingo de los Olleros. | [9 empty] | Central Solar | 189.02
(3) Valor de 103,95 MW corresponde al aumento de potencia efectiva de la central Sto. Domigo de los Olleros debido al ingreso de la Turbina de Vapor, el valor de la potencia efectiva del modo ciclo combinado (TG+TV) es de 305,32 MW. | [9 empty] | Central Hidroeléctrica | 20
[10 empty] | Turbina de Vapor | 103.9511
[10 empty] | Central Eólica | 132.3
Gráfico 2: Ingreso de Potencia Efectiva por tipo de Recurso Energético y Tecnología en junio 2018 (MW)
(*) Valor de 103,95 MW corresponde al aumento de potencia efectiva de la central Sto. Domigo de los Olleros debido al ingreso de la Turbina de Vapor, el valor de la potencia efectiva del modo ciclo combinado (TG+TV) es de 305,32 MW.
2.2. POTENCIA INSTALADA EN EL SEIN
| POTENCIA INSTALADA (MW) |  | JUNIO 2018 | JUNIO 2017 | VARIACIÓN (%)
| HIDROELÉCTRICA |  | 4904.5012 | 4968.0372 | -1.279%
| TERMOELÉCTRICA |  | 7393.5645 | 7373.5785 | 0.271%
| EÓLICA |  | 375.46 | 96 | 291.1%
| SOLAR |  | 285.02 | 243.16 | 17.22%
| TOTAL |  | 12958.5457 | 12680.7757 | 2.19%
Cuadro N° 2: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de junio 2017 y junio 2018
Gráfico N° 3: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de junio 2017 y junio 2018
MW

## 3. Tipo Generación
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN (GWh)
3.1. PRODUCCIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN (GWh)
Por tipo de Generación | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a junio
| 2018-04-04 | 2018-05-04 | 2018-06-01 | 2017-06-01 | Var (%) | 2018 | 2017 | Var (%) 2018/2017 | 2016 | Var (%) 2017/2016
Hidroeléctrica | 3012.5191 | 2632.7883 | 2113.6879 | 2162.7702 | -2.269% | 16327.9949 | 15387.9385 | 6.109% | 12339.7991 | 24.7%
Termoeléctrica | 1022.1962 | 1453.9807 | 1845.9352 | 1735.8863 | 6.34% | 7804.083 | 8462.2873 | -7.778% | 10905.8008 | -22.41%
Eólica | 115.0112 | 143.3022 | 128.5934 | 84.8761 | 51.51% | 658.5846 | 459.8384 | 43.22% | 460.8785 | -0.2257%
Solar | 58.1716 | 57.9052 | 46.7043 | 15.8554 | 194.6% | 330.7951 | 105.2684 | 214.2% | 115.2245 | -8.641%
Total | 4207.8981 | 4287.9763 | 4134.9206 | 3999.388 | 3.389% | 25121.4576 | 24415.3325 | 2.892% | 23821.703 | 2.492%
Importación | 0 | 0 | 1.7041 | 0 |  | 3.8248 | 12.9532 | -70.47% | 12.8279 | 0.977%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 37.3521 | -100%
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | -1.7041 | 0 |  | -3.8248 | -12.9532 |  | 24.5242
Cuadro N° 3: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de generación en el SEIN.
Gráfico N° 4: Comparación de la producción de energía eléctrica por tipo de generación acumulada a junio

## 4. Tipo Recurso
3.2. PRODUCCIÓN POR TIPO DE RECURSO ENERGÉTICO (GWh)
Por tipo de Recurso Energético | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a junio
| 2018-04-04 | 2018-05-04 | 2018-06-01 | 2017-06-01 | Var (%) | 2018 | 2017 | Var (%) 2018/2017 | 2016 | Var (%) 2017/2016
Agua | 3012.5191 | 2632.7883 | 2113.6879 | 2162.7702 | -2.269% | 16327.9949 | 15387.9385 | 6.109% | 12339.7991 | 24.7%
G.N. de Camisea | 967.5786 | 1373.2012 | 1774.6732 | 1505.9129 | 17.85% | 7316.9317 | 7437.7465 | -1.624% | 9440.4133 | -21.21%
G.N. de Malacas | 25.3123 | 46.9206 | 32.5164 | 47.2015 | -31.11% | 220.1749 | 178.8442 | 23.11% | 283.8927 | -37%
G.N. de Aguaytía | 3.0498 | 22.6592 | 21.7707 | 0 |  | 113.0786 | 41.3722 | 173.3% | 274.0851 | -84.91%
G.N. de La Isla | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9.7034 | -100% | 62.9661 | -84.59%
Carbón | 6.6665 | 0 | 0 | 79.4007 | -100% | 26.9015 | 370.5352 | -92.74% | 316.4591 | 17.09%
Residual 500 | 0 | 0.052307 | 0 | 21.0812 | -100% | 1.8027 | 70.5489 | -97.44% | 107.6351 | -34.46%
Residual 6 | 0.010751 | 0.018175 | 0 | 0 |  | 1.423 | 0.24964 | 470% | 2.697 | -90.74%
Diesel 2 | 8.2326 | 0.39897 | 7.0902 | 71.3014 | -90.06% | 58.4931 | 294.3318 | -80.13% | 345.5254 | -14.82%
Bagazo | 7.4689 | 7.3377 | 7.0497 | 8.208 | -14.11% | 42.3837 | 39.4665 | 7.391% | 47.1044 | -16.21%
Biogás | 3.8766 | 3.3924 | 2.8349 | 2.7807 | 1.951% | 22.8939 | 19.4889 | 17.47% | 25.0225 | -22.11%
Solar | 58.1716 | 57.9052 | 46.7043 | 15.8554 | 194.6% | 330.7951 | 105.2684 | 214.2% | 115.2245 | -8.641%
Eólico | 115.0112 | 143.3022 | 128.5934 | 84.8761 | 51.51% | 658.5846 | 459.8384 | 43.22% | 460.8785 | -0.2257%
Total | 4207.8981 | 4287.9763 | 4134.9206 | 3999.388 | 3.389% | 25121.4576 | 24415.3325 | 2.892% | 23821.703 | 2.492%
Importación | 0 | 0 | 1.7041 | 0 |  | 3.8248 | 12.9532 | -70.47% | 12.8279 | 0.977%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 37.3521 | -100%
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | -1.7041 | 0 |  | -3.8248 | -12.9532 |  | 24.5242
Cuadro N° 4: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético en el SEIN.
Gráfico N° 5: Comparación de la producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético acumulada a junio

## 5. RER
3.3. PRODUCCIÓN POR RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES (GWh)
Recursos Energéticos Renovables (RER) (*) | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a junio
| 2018-04-04 | 2018-05-04 | 2018-06-01 | 2017-06-01 | Var (%) | 2018 | 2017 | Var (%) 2018/2017 | 2016 | Var (%) 2017/2016
Agua | 127.8319 | 110.0216 | 90.4643 | 76.4548 | 18.32% | 673.4937 | 613.2366 | 9.826% | 489.35 | 25.32%
Eólica | 115.0112 | 143.3022 | 128.5934 | 84.8761 | 51.51% | 658.5846 | 459.8384 | 43.22% | 460.8785 | -0.2257%
Solar | 58.1716 | 57.9052 | 46.7043 | 15.8554 | 194.6% | 330.7951 | 105.2684 | 214.2% | 115.2245 | -8.641%
Bagazo | 7.4689 | 7.3377 | 7.0497 | 8.208 | -14.11% | 42.3837 | 39.4665 | 7.391% | 47.1044 | -16.21%
Biogás | 3.8766 | 3.3924 | 2.8349 | 2.7807 | 1.951% | 22.8939 | 19.4889 | 17.47% | 25.0225 | -22.11%
Total RER | 312.3602 | 321.9591 | 275.6466 | 188.1749 | 46.48% | 1728.1511 | 1237.2989 | 39.67% | 1137.5801 | 8.766%
Participación en el SEIN (%) | 7.423% | 7.508% | 6.666% | 4.705% |  | 6.879% | 5.068% |  | 4.775%
Cuadro N° 5: Producción de energía eléctrica (GWh) con recursos energético renovables en el SEIN.
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables (biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz), e hidroléctricas cuya capacidad instalada no sobrepase los 20 MW, según D.L. N° 1002
Gráfico N° 6: Comparación de la producción de energía eléctrica acumulada (GWh) con recursos energéticos renovables en junio
|  | PRODUCCIÓN TOTAL SEIN : |  |  | 4134.9206 | GWh |  |  |  |  | 3859.2706
|  | PRODUCCIÓN TOTAL RER : |  |  | 275.65 | GWh
Gráfico N° 7: Participación de las RER en la Matriz de Generación del SEIN en junio 2018

## 6. FP RER
3.4. FACTOR DE PLANTA DE LAS CENTRALES RER DEL SEIN
|  | CENTRAL | RECURSO | Potencia efectiva al 31/12/2017 (MW) | 2018-05-01
[5 empty] | Producción (GWh) | Factor de planta |  |  | 2018 | 2017
|  | C.H. RENOVANDES H1 | AGUA | 20 | 13.3321 | 0.92584 | AGUA | C.H. YARUCAYA | 1
|  | C.H. YARUCAYA | AGUA | 15 | 12.4709 | 1 |  | C.H. RONCADOR | 0.95701 | 0.82645
|  | C.H. LAS PIZARRAS | AGUA | 19.1995 | 8.9578 | 0.64801 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 0.93158 | 0.96895
|  | C.H. POTRERO | AGUA | 19.9 | 8.0266 | 0.5602 |  | C.H. RENOVANDES H1 | 0.91054
|  | C.H. RUNATULLO III | AGUA | 19.966 | 7.2532 | 0.50455 |  | C.H. RUNATULLO III | 0.86357 | 0.91998
|  | C.H. RUNATULLO II | AGUA | 19.967 | 4.9413 | 0.34371 |  | C.H. LAS PIZARRAS | 0.85016 | 0.90582
|  | C.H. CARHUAQUERO IV | AGUA | 9.983 | 4.9413 | 0.68746 |  | C.H. CANCHAYLLO | 0.84068 | 0.51286
|  | C.H. LA JOYA | AGUA | 7.745 | 4.2413 | 0.76057 |  | C.H. YANAPAMPA | 0.82269 | 0.631
|  | C.H. POECHOS II | AGUA | 9.566 | 3.8558 | 0.55982 |  | C.H. LA JOYA | 0.79682 | 0.70452
|  | C.H. HUASAHUASI II | AGUA | 10.222 | 3.5787 | 0.48625 |  | C.H. HUASAHUASI II | 0.79426 | 0.73581
|  | C.H. HUASAHUASI I | AGUA | 9.85 | 3.3083 | 0.46648 |  | C.H. HUASAHUASI I | 0.78702 | 0.74192
|  | C.H. CANCHAYLLO | AGUA | 5.189 | 2.947 | 0.78879 |  | C.H. CAÑA BRAVA | 0.75948 | 0.86342
|  | C.H. CAÑA BRAVA | AGUA | 5.67 | 2.9406 | 0.72032 |  | C.H. POTRERO | 0.74294 | 0.63662
|  | C.H. IMPERIAL | AGUA | 3.964 | 2.3474 | 0.82247 |  | C.H. POECHOS II | 0.73064 | 0.41218
|  | C.H. RONCADOR | AGUA | 3.48 | 2.1166 | 0.84476 |  | C.H. RUNATULLO II | 0.69622 | 0.7724
|  | C.H. YANAPAMPA | AGUA | 3.9162 | 1.8361 | 0.65119 |  | C.H. SANTA CRUZ II | 0.68266 | 0.72384
|  | C.H. SANTA CRUZ II | AGUA | 7.424 | 1.6969 | 0.31746 |  | C.H. IMPERIAL | 0.6755 | 0.69633
|  | C.H. SANTA CRUZ I | AGUA | 6.958 | 1.4516 | 0.28976 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 0.66471 | 0.73665
|  | C.H. PURMACANA | AGUA | 1.714 | 0.22081 | 0.17893 |  | C.H. PURMACANA | 0.19355 | 0.10237
|  | C.E. WAYRA I | EÓLICA | 132.3 | 53.0455 | 0.55687 | EOLICA | C.E. TRES HERMANAS | 0.53757 | 0.53225
|  | C.E. TRES HERMANAS | EÓLICA | 97.15 | 33.6935 | 0.48169 |  | C.E. WAYRA I | 0.52475
|  | C.E. CUPISNIQUE | EÓLICA | 83.15 | 16.952 | 0.28316 |  | C.E. MARCONA | 0.51365 | 0.54853
|  | C.E. TALARA | EÓLICA | 30.86 | 12.5139 | 0.5632 |  | C.E. CUPISNIQUE | 0.38792 | 0.31826
|  | C.E. MARCONA | EÓLICA | 32 | 12.3884 | 0.53769 |  | C.E. TALARA | 0.38729 | 0.32831
|  | C.S. RUBI | SOLAR | 144.48 | 25.247 | 0.2427 | SOLAR | C.S. MOQUEGUA FV | 0.31758 | 0.2989
|  | C.S. INTIPAMPA | SOLAR | 44.54 | 6.7011 | 0.20896 |  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0.27724 | 0.25863
|  | C.S. MAJES SOLAR | SOLAR | 20 | 3.2023 | 0.22238 |  | C.S. TACNA SOLAR | 0.27478 | 0.25808
|  | C.S. REPARTICION | SOLAR | 20 | 3.1964 | 0.22198 |  | C.S. RUBI | 0.24265
|  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | SOLAR | 20 | 3.0812 | 0.21397 |  | C.S. MAJES SOLAR | 0.2421 | 0.23859
|  | C.S. MOQUEGUA FV | SOLAR | 16 | 2.8485 | 0.24727 |  | C.S. INTIPAMPA | 0.22987
|  | C.S. TACNA SOLAR | SOLAR | 20 | 2.4277 | 0.16859 |  | C.S. REPARTICION | 0.21361 | 0.21723
|  | C.T. PARAMONGA | BIOCOMBUSTIBLE | 12.741 | 7.0497 | 0.76848 | BIOMASA | C.T. HUAYCOLORO | 0.92065 | 0.81426
|  | C.T. HUAYCOLORO | BIOCOMBUSTIBLE | 4.2625 | 2.8349 | 0.92374 |  | C.T. PARAMONGA | 0.76578 | 0.71784
|  | C.T. LA GRINGA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.9537 | 0 | 0 |  | C.T. LA GRINGA | 0.4557 | 0.33919
Gráfico N° 8: Producción de energía eléctrica (GWh) y factor de planta de las centrales con recursos energético renovables por tipo de generación en junio 2018
Factor de planta de las centrales RER Acumulado al 30 de junio
Gráfico N° 9: factor de planta de las centrales con recursos energético renovables en el SEIN en junio

## 7. Generacion empresa
3.5. PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN (GWh) POR EMPRESAS INTEGRANTES
Empresa Integrante (GWh) | junio |  |  |  | Variación 2018/2017 (GWh) |  | 2018 | 2017
| 2018 | 2017 | Var (%) |  |  | RIO BAÑOS |  | 0
KALLPA (*) | 786.8585 | 324.9474 | 142.1% |  |  | ECELIM (**) |  | 0.91235
ELECTROPERU | 598.1283 | 568.7477 | 5.166% |  |  | CERRO DEL AGUILA (*) |  | 243.2003
ENEL GENERACION PERU | 544.8712 | 428.1033 | 27.28% |  |  | SHOUGESA | 0 | 0.098754
ENGIE | 403.381 | 697.6157 | -42.18% |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0
FENIX POWER | 297.5051 | 363.0927 | -18.06% |  |  | AGROAURORA | 0 | 0
TERMOCHILCA | 209.3633 | 0 |  |  |  | IYEPSA | 0.15993 | 0.20483
STATKRAFT | 168.5319 | 200.3667 | -15.89% |  |  | ELECTRICA SANTA ROSA | 0.22081 | 0.32577
EMGE HUALLAGA | 136.1381 | 123.6554 | 10.09% |  |  | PLANTA ETEN | 0.48878 | 0.48909
ORAZUL ENERGY PERÚ | 127.2668 | 172.3041 | -26.14% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 1.8361 | 2.5768
EGEMSA | 106.3439 | 96.555 | 10.14% |  |  | MAJA ENERGIA | 2.1166 | 2.2094
CHINANGO | 88.6183 | 81.3317 | 8.959% |  |  | HIDROCAÑETE | 2.3474 | 1.8023
ENEL GREEN POWER PERU | 78.2926 |  |  |  |  | TACNA SOLAR | 2.4277 | 2.7332
EGASA | 70.9806 | 121.1181 | -41.4% |  |  | PETRAMAS (**) | 2.8349 | 1.8683
CELEPSA | 68.7406 | 85.9243 | -20% |  |  | MOQUEGUA FV | 2.8485 | 3.2121
SAN GABAN | 53.2286 | 50.4844 | 5.436% |  |  | EGECSAC | 2.947 | 1.7561
LUZ DEL SUR / INLAND (***) | 51.0507 | 50.6401 | 0.8108% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 3.0812 | 3.4115
P.E. TRES HERMANAS | 33.6935 | 36.0187 | -6.456% |  |  | GTS REPARTICION | 3.1964 | 3.1814
ENEL GENERACION PIURA | 32.5164 | 48.0532 | -32.33% |  |  | GTS MAJES | 3.2023 | 3.3172
EMGE HUANZA | 32.1943 | 33.2973 | -3.312% |  |  | SINERSA | 3.8558 | 6.7708
ENERGÍA EÓLICA | 29.4659 | 36.7241 | -19.76% |  |  | GEPSA | 4.2413 | 5.1477
EGESUR | 23.3629 | 24.2537 | -3.673% |  |  | SAMAY I | 6.0849 | 61.3391
TERMOSELVA | 21.7707 | 0 |  |  |  | AIPSA | 7.0497 | 8.208
SDF ENERGIA | 20.3641 | 20.2355 | 0.6354% |  |  | AGUA AZUL | 8.0266 | 9.8118
CELEPSA RENOVABLES (****) | 13.503 | 12.2392 | 10.33% |  |  | RIO DOBLE | 8.9578 | 10.9192
SANTA ANA | 13.3321 |  |  |  |  | SANTA CRUZ | 10.0355 | 9.4029
HUAURA POWER | 12.4709 |  |  |  |  | EMGE JUNÍN | 12.1946 | 14.9683
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 12.405 | 13.6797 | -9.318% |  |  | P.E. MARCONA | 12.3884 | 12.1332
P.E. MARCONA | 12.3884 | 12.1332 | 2.103% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 12.405 | 13.6797
EMGE JUNÍN | 12.1946 | 14.9683 | -18.53% |  |  | HUAURA POWER | 12.4709
SANTA CRUZ | 10.0355 | 9.4029 |  |  |  | SANTA ANA | 13.3321
RIO DOBLE | 8.9578 | 10.9192 | -17.96% |  |  | CELEPSA RENOVABLES (****) | 13.503 | 12.2392
AGUA AZUL | 8.0266 | 9.8118 | -18.19% |  |  | SDF ENERGIA | 20.3641 | 20.2355
AIPSA | 7.0497 | 8.208 | -14.11% |  |  | TERMOSELVA | 21.7707 | 0
SAMAY I | 6.0849 | 61.3391 | -90.08% |  |  | EGESUR | 23.3629 | 24.2537
GEPSA | 4.2413 | 5.1477 | -17.61% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 29.4659 | 36.7241
SINERSA | 3.8558 | 6.7708 | -43.05% |  |  | EMGE HUANZA | 32.1943 | 33.2973
GTS MAJES | 3.2023 | 3.3172 | -3.464% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 32.5164 | 48.0532
GTS REPARTICION | 3.1964 | 3.1814 | 0.4717% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 33.6935 | 36.0187
PANAMERICANA SOLAR | 3.0812 | 3.4115 | -9.681% |  |  | LUZ DEL SUR / INLAND (***) | 51.0507 | 50.6401
EGECSAC | 2.947 | 1.7561 | 67.82% |  |  | SAN GABAN | 53.2286 | 50.4844
MOQUEGUA FV | 2.8485 | 3.2121 | -11.32% |  |  | CELEPSA | 68.7406 | 85.9243
PETRAMAS (**) | 2.8349 | 1.8683 | 51.74% |  |  | EGASA | 70.9806 | 121.1181
TACNA SOLAR | 2.4277 | 2.7332 | -11.18% |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 78.2926
HIDROCAÑETE | 2.3474 | 1.8023 | 30.24% |  |  | CHINANGO | 88.6183 | 81.3317
MAJA ENERGIA | 2.1166 | 2.2094 | -4.197% |  |  | EGEMSA | 106.3439 | 96.555
ELECTRICA YANAPAMPA | 1.8361 | 2.5768 | -28.74% |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 127.2668 | 172.3041
PLANTA ETEN | 0.48878 | 0.48909 | -0.06344% |  |  | EMGE HUALLAGA | 136.1381 | 123.6554
ELECTRICA SANTA ROSA | 0.22081 | 0.32577 | -32.22% |  |  | STATKRAFT | 168.5319 | 200.3667
IYEPSA | 0.15993 | 0.20483 | -21.92% |  |  | TERMOCHILCA | 209.3633 | 0
AGROAURORA | 0 | 0 |  |  |  | FENIX POWER | 297.5051 | 363.0927
CERRO VERDE | 0 | 0 |  |  |  | ENGIE | 403.381 | 697.6157
SHOUGESA | 0 | 0.098754 | -100% |  |  | ENEL GENERACION PERU | 544.8712 | 428.1033
CERRO DEL AGUILA (*) |  | 243.2003 | -100% |  |  | ELECTROPERU | 598.1283 | 568.7477
ECELIM (**) |  | 0.91235 | -100% |  |  | KALLPA (*) | 786.8585 | 324.9474
RIO BAÑOS |  | 0
Total | 4134.9206 | 3999.388 | 3.389%
Cuadro N° 6: Participación de las empresas generadoras del COES en la producción de energía eléctrica (GWh) en junio |  |  |  | Gráfico N° 10: Comparación de producción energética (GWh) de las empresas generadoras del COES en junio
(*) A partir del 29.09.2017 la C.H. Cerro del Águila pasa a ser propiedad de la empresa Kallpa Generación S.A.
(**) A partir del 14.12.2017 la C.T. La Gringa (ECELIM) pasa a ser propiedad de la empresa PETRAMAS S.A.
(***) La empresa LUZ DEL SUR S.A.A. Transfiere la titularidad de sus instalaciones de generación a la empresa INLAND ENERGYS.A.C.
(****) La empresa HIDROELÉCTRICA MARAÑON S.R.L. cambia su denominación social a CELEPSA RENOVABLES S.R.L.

## 8. Max Potencia
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN (MW)
4.1. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE POR TIPO DE GENERACIÓN (MW)
Tipo de Generación | Últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Máxima Potencia Anual
| 2018-04-04 | 2018-05-04 | 2018-06-01 | 2017-06-01 | Var (%) | 2018 | 2017 | Var (%) 2018/2017 | 2016 | Var (%) 2017/2016
| 2018-04-24 18:45 | 2018-05-08 18:45 | 2018-06-05 18:45 | 2017-06-21 20:45 |  | 2018-04-24 18:45 | 2017-03-07 19:30 |  | 2016-03-30 19:00
| 43214.7812 | 43228.7812 | 43256.7812 | 42907.8646 |  | 43214.7812 | 42801.8125 |  | 42459.7917
Hidroeléctrica | 4457.8647 | 4251.6648 | 4072.4373 | 3137.6785 | 29.79% | 4457.8647 | 4181.7235 | 6.604% | 3527.2958 | 18.55%
Termoeléctrica | 1943.7948 | 2130.1076 | 2235.7232 | 3121.8626 | -28.38% | 1943.7948 | 2286.1303 | -14.97% | 2770.9643 | -17.5%
Eólica | 309.0153 | 234.9034 | 234.0747 | 141.2261 | 65.74% | 309.0153 | 91.2096 | 238.8% | 146.6474 | -37.8%
Solar | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Total | 6710.6749 | 6616.6758 | 6542.2351 | 6400.7671 | 2.21% | 6710.6749 | 6559.0633 | 2.311% | 6444.9075 | 1.771%
Importación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 36.516 | -100% | 0
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -36.516 | -100% | 0
Total Máxima Potencia | 6710.6749 | 6616.6758 | 6542.2351 | 6400.7671 | 2.21% | 6710.6749 | 6595.5793 | 1.745% | 6444.9075 | 2.338%
Cuadro N°7 : Máxima potencia coincidente (MW) por tipo de generación en el SEIN.
● Máxima Potencia calculado durante los periodos de hora punta acorde al PR-30 y PR-43, la misma que incluye la importación desde Ecuador.
Gráfico N° 11: Comparación de la máxima potencia coincidente de potencia (MW) por tipo de generación en el SEIN en junio

## 9. Pot. Empresa
4.2. PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS INTEGRANTES EN LA MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
Por Empresa Integrante (MW) | junio |  |  |  | Variación 2018/2017 (MW)
| 2018 | 2017 | Var (%)
| 2018-06-05 18:45 | 2017-06-21 20:45
| 43256.7812 | 42907.8646 |  |  |  | EMPRESA | 2018 | 2017
KALLPA (*) | 1168.3217 | 572.9389 | 103.9% |  |  | RIO BAÑOS |  | 0
ELECTROPERU | 839.4485 | 865.525 | -3.013% |  |  | ECELIM (**) |  | 1.4499
ENEL GENERACION PERU | 749.1383 | 870.3169 | -13.92% |  |  | CERRO DEL AGUILA (*) |  | 92.3332
FENIX POWER | 550.5025 | 552.0606 | -0.2822% |  |  | SHOUGESA | 0 | 0
ENGIE | 465.2711 | 1187.0706 | -60.81% |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0
EMGE HUALLAGA | 442.4828 | 169.7979 | 160.6% |  |  | AGROAURORA | 0 | 0
STATKRAFT | 364.1066 | 331.5986 | 9.803% |  |  | IYEPSA | 0 | 0
TERMOCHILCA | 290.5695 | 0 |  |  |  | PLANTA ETEN | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | 243.6533 | 251.2877 | -3.038% |  |  | TACNA SOLAR | 0 | 0
CELEPSA | 196.9452 | 197.1829 | -0.1206% |  |  | MOQUEGUA FV | 0 | 0
EGEMSA | 162.9149 | 120.9434 | 34.7% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0
CHINANGO | 159.651 | 142.4127 | 12.1% |  |  | GTS REPARTICION | 0 | 0
EGASA | 144.1269 | 201.5491 | -28.49% |  |  | GTS MAJES | 0 | 0
ENEL GREEN POWER PERU | 114.7818 |  |  |  |  | SAMAY I | 0 | 150.1602
SAN GABAN | 110.1258 | 56.117 | 96.24% |  |  | AIPSA | 0 | 14.7442
LUZ DEL SUR / INLAND (***) | 89.0237 | 61.9224 | 43.77% |  |  | TERMOSELVA | 0 | 0
ENERGÍA EÓLICA | 85.4435 | 45.9757 | 85.85% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 0 | 130.4213
EMGE HUANZA | 70.2941 | 84.7935 | -17.1% |  |  | ELECTRICA SANTA ROSA | 0.88224 | 0.84895
EGESUR | 47.5385 | 50.0373 | -4.994% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 3.4587 | 3.684
SDF ENERGIA | 28.1395 | 28.1896 | -0.1775% |  |  | MAJA ENERGIA | 3.512 | 3.371
P.E. TRES HERMANAS | 24.3948 | 72.4908 | -66.35% |  |  | HIDROCAÑETE | 3.6 | 3.2
SANTA ANA | 20.0113 |  |  |  |  | PETRAMAS (**) | 4.2178 | 2.7588
SANTA CRUZ | 19.8173 | 11.4517 | 73.05% |  |  | EGECSAC | 5.04 | 2.52
CELEPSA RENOVABLES (****) | 19.4991 | 19.3912 | 0.5562% |  |  | GEPSA | 6.4319 | 6.6704
EMGE JUNÍN | 18.9977 | 15.3016 | 24.15% |  |  | SINERSA | 6.6779 | 9.4725
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 18.836 | 19.104 | -1.403% |  |  | P.E. MARCONA | 9.4545 | 22.7596
RIO DOBLE | 18.3665 | 14.2764 | 28.65% |  |  | AGUA AZUL | 18.2053 | 14.6374
HUAURA POWER | 18.3526 |  |  |  |  | HUAURA POWER | 18.3526
AGUA AZUL | 18.2053 | 14.6374 | 24.37% |  |  | RIO DOBLE | 18.3665 | 14.2764
P.E. MARCONA | 9.4545 | 22.7596 | -58.46% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 18.836 | 19.104
SINERSA | 6.6779 | 9.4725 | -29.5% |  |  | EMGE JUNÍN | 18.9977 | 15.3016
GEPSA | 6.4319 | 6.6704 | -3.575% |  |  | CELEPSA RENOVABLES (****) | 19.4991 | 19.3912
EGECSAC | 5.04 | 2.52 | 100% |  |  | SANTA CRUZ | 19.8173 | 11.4517
PETRAMAS (**) | 4.2178 | 2.7588 | 52.89% |  |  | SANTA ANA | 20.0113
HIDROCAÑETE | 3.6 | 3.2 | 12.5% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 24.3948 | 72.4908
MAJA ENERGIA | 3.512 | 3.371 | 4.183% |  |  | SDF ENERGIA | 28.1395 | 28.1896
ELECTRICA YANAPAMPA | 3.4587 | 3.684 | -6.114% |  |  | EGESUR | 47.5385 | 50.0373
ELECTRICA SANTA ROSA | 0.88224 | 0.84895 | 3.921% |  |  | EMGE HUANZA | 70.2941 | 84.7935
ENEL GENERACION PIURA | 0 | 130.4213 | -100% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 85.4435 | 45.9757
TERMOSELVA | 0 | 0 |  |  |  | LUZ DEL SUR / INLAND (***) | 89.0237 | 61.9224
AIPSA | 0 | 14.7442 | -100% |  |  | SAN GABAN | 110.1258 | 56.117
SAMAY I | 0 | 150.1602 | -100% |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 114.7818
GTS MAJES | 0 | 0 |  |  |  | EGASA | 144.1269 | 201.5491
GTS REPARTICION | 0 | 0 |  |  |  | CHINANGO | 159.651 | 142.4127
PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | EGEMSA | 162.9149 | 120.9434
MOQUEGUA FV | 0 | 0 |  |  |  | CELEPSA | 196.9452 | 197.1829
TACNA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 243.6533 | 251.2877
PLANTA ETEN | 0 | 0 |  |  |  | TERMOCHILCA | 290.5695 | 0
IYEPSA | 0 | 0 |  |  |  | STATKRAFT | 364.1066 | 331.5986
AGROAURORA | 0 | 0 |  |  |  | EMGE HUALLAGA | 442.4828 | 169.7979
CERRO VERDE | 0 | 0 |  |  |  | ENGIE | 465.2711 | 1187.0706
SHOUGESA | 0 | 0 |  |  |  | FENIX POWER | 550.5025 | 552.0606
CERRO DEL AGUILA (*) |  | 92.3332 | -100% |  |  | ENEL GENERACION PERU | 749.1383 | 870.3169
ECELIM (**) |  | 1.4499 | -100% |  |  | ELECTROPERU | 839.4485 | 865.525
RIO BAÑOS |  | 0 |  |  |  | KALLPA (*) | 1168.3217 | 572.9389
[6 empty] | ENGIE | 964.9787 | 1059.69
Total | 6542.2351 | 6400.7671 | 2.21%
Cuadro N° 8: Participación de las empresas generadoras del COES en la máxima potencia coincidente (MW) en junio |  |  |  | Gráfico N° 12: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) de las empresas generadoras del COES en junio
(*) A partir del 29.09.2017 la C.H. Cerro del Águila pasa a ser propiedad de la empresa Kallpa Generación S.A.
(**) A partir del 14.12.2017 la C.T. La Gringa (ECELIM) pasa a ser propiedad de la empresa PETRAMAS S.A.
(***) La empresa LUZ DEL SUR S.A.A. Transfiere la titularidad de sus instalaciones de generación a la empresa INLAND ENERGYS.A.C.
(****) La empresa HIDROELÉCTRICA MARAÑON S.R.L. cambia su denominación social a CELEPSA RENOVABLES S.R.L.

## 10. Volúmenes
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.1. VOLÚMEN UTIL DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS (Millones de m3)
| LAGUNA/ EMBALSE | VOLUMEN UTIL 30-06-2018 | VOLUMEN UTIL 30-06-2017 | VARIACION %
| Represa Aguada Blanca | 18.076 | 20.675 | -12.57%
| Represa El Frayle | 112.349 | 116.534 | -3.591%
| Represa El Pañe | 98.206 | 84.62 | 16.06% | Hidrología EDEGEL
| Represa Pillones | 78.761 | 79.307 | -0.6885% | Volumen Lagunas Edegel (Santa Eulalia y Marca)
| Represa Bamputañe | 27.541 | 30.704 | -10.3% |  | 2016 | 2017 | 2018
| Represa Challhuanca | 25.75 | 22.935 | 12.27% | 1 | 138.54 | 93.1 | 104.46
| Laguna Sibinacocha | 99.99 | 90.244 | 10.8% | 2 | 140.53 | 93.1 | 103.472
| Laguna Aricota | 221.808 | 232.791 | -4.718% | 3 | 140.53 | 98.74 | 106.087
| Lagunas San Gaban | 30.7 | 22.4 | 37.05% | 4 | 137.438 | 98.74 | 112.72
| Lago Junín | 282.717 | 268.551 | 5.275% | 5 | 137.438 | 125.15 | 122.319
| Lagunas ELECTROPERU | 204.04 | 207.36 | -1.601% | 6 | 137.438 | 125.15 | 126.156
| Lago Viconga | 27.436 | 27.67 | -0.8457% | 7 | 151.055 | 142.99 | 142.99
| Lagunas STATKRAFT | 58.199 | 50.962 | 14.2% | 8 | 151.055 | 142.99 | 134.136
| Pomacocha | 24.881 | 23.525 | 5.764% | 9 | 165.005 | 159.53 | 153.345
| Lagunas Paron (ORAZUL) | (*) | (*) |  | 10 | 165.005 | 159.53 | 153.059
| Lagunas Cullicocha (ORAZUL) | 6.703 | 8.089 | -17.13% | 11 | 186.452 | 184.94 | 162.932
| Lagunas Aguashcocha (ORAZUL) | 6.6 | 8.083 | -18.35% | 12 | 186.452 | 184.94 | 172.762
| Lagunas Rahucolta (ORAZUL) | 0.139 | 10.909 | -98.73% | 13 | 195.65 | 203.73 | 182.139
| Lagunas ENEL | 209.852 | 225.56 | -6.964% | 14 | 195.65 | 203.73 | 191.475
| Laguna Yuracmayo | 47.1 | 47.84 | -1.547% | 15 | 201.936 | 203.73 | 198.439
| Laguna Paucarcocha | 67.332 | 67.151 | 0.2695% | 16 | 201.936 | 222.8 | 201.53
| Gallito Ciego | 379.197 | 379.912 | -0.1882% | 17 | 201.936 | 222.8 | 206.037
| Cuadro N°9: Volúmen útil de los principales embalses y lagunas del SEIN al término del periodo mensual (30 de junio) |  |  |  | 18 | 207.589 | 225.58 | 213.674
| (*) Valor no reportado por Orazul |  |  |  | 19 | 207.589 | 225.58 | 216.757
[5 empty] | 20 | 205.7 | 226.61 | 217.294
5.2. EVOLUCIÓN DE VOLUMENES DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS |  |  |  |  | 21 | 205.7 | 226.61 | 218.319
[5 empty] | 22 | 204.65 | 227.42 | 218.799
[5 empty] | 23 | 204.65 | 227.42 | 217.888
[5 empty] | 24 | 200.38 | 227.45 | 216.049
[5 empty] | 25 | 200.38 | 227.45 | 212.246
[5 empty] | 26 | 193.551 | 225.56 | 210.221
[5 empty] | 27 | 193.551 | 225.56
[5 empty] | 28 | 186.012 | 225.56
[5 empty] | 29 | 186.012 | 222.04
[5 empty] | 30 | 186.012 | 222.04
[5 empty] | 31 | 178.582 | 213.13
[5 empty] | 32 | 178.582 | 213.13
[5 empty] | 33 | 169.011 | 205.97
[5 empty] | 34 | 169.011 | 199.49
[5 empty] | 35 | 158.092 | 193.4
[5 empty] | 36 | 158.092 | 187.93
[5 empty] | 37 | 147.065 | 182.85
[5 empty] | 38 | 147.065 | 179.77
[5 empty] | 39 | 139.11 | 173.62
[5 empty] | 40 | 139.11 | 163
[5 empty] | 41 | 139.11 | 156.5
[5 empty] | 42 | 128.345 | 152.78
[5 empty] | 43 | 128.345 | 148.63
[5 empty] | 44 | 121.201 | 142.91
[5 empty] | 45 | 121.201 | 137.04
[5 empty] | 46 | 112.143 | 131.23
[5 empty] | 47 | 112.143 | 125.5
Gráfico N°13: Evolución semanal del volumen de las lagunas de ENEL durante los años 2016 - 2018 |  |  |  |  | 48 | 101.135 | 120.41
[5 empty] | 49 | 101.135 | 115.913
[5 empty] | 50 | 96.753 | 110.06
[5 empty] | 51 | 96.753 | 107.597
[5 empty] | 52 | 96.753 | 104.403
53

## 11. Volúmenes
| Volumen Útil del Lago Junín Electroperú |  |  |  |  | VOLUMEN UTIL RESERVORIOS EGASA ( (El Frayle, Pañe, Pillones, Aguada Blanca, Chalhuanca y Bamputañe)
|  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2016 | 2017 | 2018
| 1 | 119.86 | 27.559 | 34.76 | 1 | 150.23 | 122.196 | 210.2
| 2 | 113.21 | 36.589 | 47.749 | 2 | 145.21 | 136.535 | 216.703
| 3 | 117.64 | 63.176 | 67.131 | 3 | 143.88 | 170.808 | 232.836
| 4 | 117.64 | 113.214 | 93.789 | 4 | 139.382 | 186.385 | 271.78
| 5 | 133.43 | 156.822 | 111.016 | 5 | 135.791 | 204.808 | 269.08
| 6 | 159.215 | 168.884 | 126.603 | 6 | 150.048 | 201.83 | 273.52
| 7 | 186.183 | 196.283 | 135.725 | 7 | 174.32 | 199.596 | 302.633
| 8 | 206.539 | 230.189 | 159.215 | 8 | 262.935 | 214.343 | 328.237
| 9 | 240.954 | 249.13 | 186.183 | 9 | 279.088 | 250.894 | 343.5405
| 10 | 279.864 | 311.78 | 203.961 | 10 | 283.794 | 298.999 | 371.291
| 11 | 308.83 | 332.708 | 230.189 | 11 | 286.24 | 321.033 | 390.383
| 12 | 308.83 | 344.881 | 282.717 | 12 | 285.013 | 332.349 | 412.4122
| 13 | 308.83 | 338.775 | 329.689 | 13 | 279.969 | 366.029 | 410.832
| 14 | 302.959 | 338.78 | 329.689 | 14 | 286.541 | 382.584 | 403.704
| 15 | 311.781 | 347.949 | 326.68 | 15 | 288.785 | 385.297 | 399.274
| 16 | 320.691 | 354.114 | 314.741 | 16 | 293.264 | 384.959 | 394.585
| 17 | 326.68 | 351.027 | 305.89 | 17 | 292.873 | 381.867 | 392.298
| 18 | 314.741 | 354.114 | 314.741 | 18 | 289.064 | 382.78 | 390.156
| 19 | 308.83 | 363.435 | 314.741 | 19 | 283.731 | 381.917 | 386.471
Gráfico N°14: Evolución semanal del volumen del lago JUNÍN durante los años 2016 - 2018 | 20 | 308.8 | 366.561 | 314.741 | 20 | 278.9 | 379.357 | 382.008
| 21 | 311.781 | 357.211 | 314.741 | 21 | 274.656 | 375.596 | 378.521
| 22 | 314.74 | 341.82 | 311.781 | 22 | 269.74 | 373.52 | 375.21
| 23 | 308.83 | 326.68 | 308.83 | 23 | 265.461 | 369.221 | 374.076
| 24 | 300.04 | 308.83 | 300.038 | 24 | 261.1 | 364.442 | 370.892
| 25 | 282.717 | 291.333 | 294.225 | 25 | 256.26 | 359.62 | 366.717
| 26 | 262.953 | 268.551 | 282.717 | 26 | 252.549 | 354.775 | 361.436
| 27 | 254.63 | 265.747 |  | 27 | 248.267 | 349.78
| 28 | 240.954 | 243.67 |  | 28 | 243.864 | 344.324
| 29 | 227.522 | 227.522 |  | 29 | 239.08 | 338.607
| 30 | 216.952 | 216.952 |  | 30 | 234.254 | 332.494
| 31 | 216.952 | 209.128 |  | 31 | 229.68 | 324
| 32 | 201.392 | 198.832 |  | 32 | 224.738 | 320.734
| 33 | 193.743 | 188.693 |  | 33 | 219.003 | 314.199
| 34 | 181.192 | 183.682 |  | 34 | 214.387 | 307.852
| 35 | 171.326 | 176.239 |  | 35 | 208.95 | 300.839
| 36 | 164.03 | 168.884 |  | 36 | 202.973 | 293.461
| 37 | 147.348 | 159.215 |  | 37 | 196.95 | 287.766
| 38 | 131.145 | 149.702 |  | 38 | 190.784 | 282.073
| 39 | 119.864 | 138.03 |  | 39 | 184.441 | 275.53
| 40 | 119.864 | 131.145 |  | 40 | 177.934 | 268.257
| 41 | 113.214 | 108.829 |  | 41 | 171.689 | 261.214
| 42 | 100.176 | 95.909 |  | 42 | 165.695 | 255.589
| 43 | 89.581 | 83.341 |  | 43 | 160.398 | 249.855
| 44 | 75.157 | 75.16 |  | 44 | 154.792 | 242.79
| 45 | 61.214 | 65.149 |  | 45 | 149.715 | 235.605
| 46 | 43.99 | 47.749 |  | 46 | 144.118 | 230.549
| 47 | 25.782 | 34.764 |  | 47 | 138.825 | 223.6
| 48 | 29.345 | 13.618 |  | 48 | 133.113 | 217.176
| 49 | 34.764 | 8.552 |  | 49 | 128.37 | 210.451
| 50 | 32.948 | 13.618 |  | 50 | 122.715 | 203.371
| 51 | 25.782 | 18.772 |  | 51 | 120.156 | 202.359
| 52 | 22.257 | 25.782 |  | 52 | 116.129 | 201.252
| 53 |  |  |  | 53
Gráfico N°15: Evolución semanal del volumen de los embalses de EGASA durante los años 2016 - 2018.

## 12.Caudales
5.3. PROMEDIO MENSUAL DE LOS CAUDALES (m3/s) | [5 empty] | SEMANA |  | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY
[5 empty] | 2016 | 1 | 1 | 40.61 | 96.75 | 16.37
[7 empty] | 2 | 29.82 | 76.51 | 15.9
| CAUDAL PROMEDIO | JUNIO 2018 | JUNIO 2017 | VARIACION % |  |  | 3 | 27.06 | 80.096 | 29.21
| Natural San Gaban | 8.752 | 10.9058 | -19.75% |  | 4 | 4 | 27.93 | 77.09 | 20.7
| Natural Tarma + Natural Yanango | 10.475 | 11.3043 | -7.336% |  |  | 5 | 49.586 | 140.12 | 74.02
| Natural Tulumayo | 34.542 | 51.6887 | -33.17% |  |  | 6 | 57 | 144.67 | 78.08
| Natural Santa | 26.692 | 44.2303 | -39.65% |  |  | 7 | 52.31 | 117.32 | 41.34
| Natural Chancay | 12.994 | 27.9559 | -53.52% |  | 8 | 8 | 57.96 | 140.31 | 96.52
| Natural Jequetepeque | 6.617 | 17.814 | -62.86% |  |  | 9 | 100.5189 | 268.9475 | 150.1043
| Natural Cañete | 19.6715 | 24.029 | -18.13% |  |  | 10 | 75.1566 | 243.7115 | 181.7973
| Natural Paucartambo | 24.2481 | 20.9935 | 15.5% |  |  | 11 | 52.24 | 154.21 | 79.12
| Natural Vilcanota | 41.675 | 45.8178 | -9.042% |  | 12 | 12 | 44.6286 | 116.6227 | 41.3733
| Ingreso Toma Cahua (Pativilca) | 13.567 | 26.437 | -48.68% |  |  | 13 | 42.6 | 120.788 | 93.665
| Ingreso Toma Tamboraque | 9.2 | 13.1536 | -30.06% |  |  | 14 | 49.743 | 125.6629 | 131.7459
| Turbinado de la C.H. Charcani V | 12.5831 | 11.0017 | 14.37% |  |  | 15 | 54.4143 | 127.6899 | 71.7061
| Tubinado de la C.H. Platanal | 17.5168 | 22.075 | -20.65% |  | 16 | 16 | 47.73 | 97.4 | 53.49
| Turbinado de la C.H. Aricota | 1.443 | 0.7502 | 92.35% |  |  | 17 | 42.1429 | 85.4871 | 51.4244
| Mejorada- Ingreso Tablachaca | 90.854 | 142.5026 | -36.24% |  |  | 18 | 27.4524 | 62.37 | 34.3536
| Descargado Lagunas San Gaban | 0.93 | 0 |  |  |  | 19 | 21.8571 | 58.6843 | 29.2071
| Descarga Upamayo | 26.369 | 48.3421 | -45.45% |  | 20 | 20 | 19.5 | 54 | 22.1
| Descargado Gallito Ciego | 0 | 15.517 | -100% |  |  | 21 | 19.4857 | 50.757 | 17.4734
| Descarga Lagunas STATKRAFT | 5.081 | 0 |  |  |  | 22 | 16.33 | 46.59 | 17.04
| Descarga Lagunas ENEL | 5.884 | 0.86703 | 578.6% |  |  | 23 | 15.18 | 40.29 | 22.12
| Descargado Yuracmayo (Rimac) | 1 | 0.0051333 | 19381% |  | 24 | 24 | 15.1 | 35.63 | 13.87
| Descargado Viconga | 0 | 0 |  |  |  | 25 | 18.017 | 34.6084 | 10.7829
| Descargado Pomacocha | 1.3 | 2.8897 | -55.01% |  |  | 26 | 16.4897 | 34.0743 | 9.5959
| Descargado Paucarcocha | 1 | 1.713 | -41.62% |  |  | 27 | 16.2 | 29.5996 | 7.8893
| Cuadro N°10: Promedio de caudales en junio |  |  |  |  | 28 | 28 | 12.0163 | 29.3956 | 7.2334
[7 empty] | 29 | 10.4236 | 32.4689 | 6.7294
[7 empty] | 30 | 10.0433 | 32.1123 | 5.6339
[7 empty] | 31 | 10.0864 | 29.1327 | 5.182
5.4. EVOLUCIÓN DE LOS CAUDALES | [5 empty] | 32 | 32 | 12.0823 | 34.1501 | 4.8033
[7 empty] | 33 | 11.874 | 35.2256 | 4.3821
[7 empty] | 34 | 10.8429 | 35.1686 | 13.837
[7 empty] | 35 | 10.4814 | 37.8244 | 3.9229
[6 empty] | 36 | 36 | 11.85 | 39.78 | 4.98
[7 empty] | 37 | 12.08 | 44.25 | 4.92
[7 empty] | 38 | 11.8837 | 41.3119 | 4.6447
[6 empty] | 39 | 39 | 13.06 | 41.13 | 4.27
[7 empty] | 40 | 15.9456 | 46.466 | 5.3634
[7 empty] | 41 | 15.8489 | 37.2737 | 6.9683
[7 empty] | 42 | 15.5491 | 48.572 | 11.1004
[6 empty] | 43 | 43 | 13.17 | 35.32 | 6.01
[7 empty] | 44 | 13.18 | 36.83 | 4.57
[7 empty] | 45 | 13.49 | 39.52 | 4.83
[7 empty] | 46 | 15.4 | 53.38 | 3.73
[7 empty] | 47 | 16.409 | 61.853 | 2.5211
[6 empty] | 48 | 48 | 16.3289 | 65.3304 | 3.5714
[7 empty] | 49 | 20.2363 | 66.68 | 6.1
[7 empty] | 50 | 19.81 | 61.31 | 6.69
[7 empty] | 51 | 21.91 | 70.79 | 13.15
[6 empty] | 52 | 52 | 22 | 77.4349 | 17.757
[5 empty] | 2017 | 1 | 1 | 41.55 | 103.58 | 29.67
[7 empty] | 2 | 39.6 | 105.01 | 51.2
[7 empty] | 3 | 73.65 | 137.41 | 43.26
[6 empty] | 4 | 4 | 65.03 | 127.83 | 32.72
[7 empty] | 5 | 56.95 | 97.31 | 48.46
Gráfico N°16: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos SANTA, CHANCAY y PATIVILCA en los años 2016 - 2018. | [6 empty] | 6 | 61.87 | 123.44 | 72.52
[7 empty] | 7 | 77.57 | 145.02 | 59.16
[6 empty] | 8 | 8 | 86.94 | 175.03 | 24.36
[7 empty] | 9 | 85.13 | 206.14 | 39.07
[7 empty] | 10 | 84.78 | 270.17 | 109.16
[7 empty] | 11 | 84.78 | 376.42 | 188.18
[6 empty] | 12 | 12 | 106.16 | 351.57 | 159.6
[7 empty] | 13 | 101.71 | 384.37 | 161.77
[7 empty] | 14 | 83.1 | 337.84 | 115.43
[7 empty] | 15 | 61.23 | 282.32 | 98.92
[6 empty] | 16 | 16 | 49.8 | 191.65 | 82.48
[7 empty] | 17 | 40.21 | 160.35 | 77.02
[7 empty] | 18 | 43.46 | 136.65 | 62.63
[7 empty] | 19 | 35.65 | 135.97 | 93.03
[6 empty] | 20 | 20 | 26.22 | 135.66 | 72.35
[7 empty] | 21 | 27.95 | 113.82 | 90.75
[7 empty] | 22 | 32.41 | 64.03 | 53.02
[7 empty] | 23 | 28.93 | 53.15 | 32.43
[6 empty] | 24 | 24 | 26.59 | 45.98 | 27.75
[7 empty] | 25 | 23.61 | 38.68 | 24.81
[7 empty] | 26 | 24.94 | 34.68 | 21.81
[7 empty] | 27 | 25.54 | 31.72 | 18.65
[6 empty] | 28 | 28 | 23.56 | 29.25 | 14.27
[7 empty] | 29 | 22.4 | 29.53 | 11.51
[7 empty] | 30 | 21.29 | 27.62 | 9.72
[7 empty] | 31 | 19.34 | 27.99 | 8.09
[6 empty] | 32 | 32 | 19.65 | 31.42 | 7.62
[7 empty] | 33 | 18.42 | 29.71 | 9.55
[7 empty] | 34 | 17.17 | 30.51 | 10.75
[7 empty] | 35 | 17.47 | 27.5 | 8.31
[6 empty] | 36 | 36 | 13.42 | 26.21 | 6.53
[7 empty] | 37 | 11.2 | 29.98 | 9.78
[7 empty] | 38 | 11 | 34.37 | 7.47
[6 empty] | 39 | 39 | 11.14 | 42.17 | 7.49
[7 empty] | 40 | 12.8 | 37.27 | 15.47
[7 empty] | 41 | 14.41 | 40.04 | 18
[7 empty] | 42 | 15.87 | 35.79 | 12.74
[6 empty] | 43 | 43 | 19.61 | 50.36 | 30.75
[7 empty] | 44 | 21.85 | 54.94 | 23.58
[7 empty] | 45 | 16.79 | 41.16 | 11.77
[7 empty] | 46 | 16.01 | 42.65 | 9.33
[7 empty] | 47 | 14.72 | 39.76 | 8.19
[6 empty] | 48 | 48 | 18.932 | 47.388 | 19.6613
[7 empty] | 49 | 28.4837 | 78.0874 | 19.1814
[7 empty] | 50 | 32.5833 | 69.7641 | 23.7246
[7 empty] | 51 | 34.5019 | 71.145 | 26.1581
[6 empty] | 52 | 52 | 27.7819 | 83.196 | 21.777
[5 empty] | 2018 | 1 | 1 | 29.44 | 69.0871 | 15.7471
[7 empty] | 2 | 42.8809 | 96.7859 | 37.6
[7 empty] | 3 | 74.0026 | 158.1773 | 101.2613
[6 empty] | 4 | 4 | 77.8126 | 167.0236 | 77.354
[7 empty] | 5 | 61.5317 | 113.1959 | 30.6671
[7 empty] | 6 | 54.0241 | 88.5357 | 32.4441
[7 empty] | 7 | 59.2714 | 99.3782 | 30.3381
[6 empty] | 8 | 8 | 78.0256 | 140.28 | 62.97
[7 empty] | 9 | 61.1187 | 102.9964 | 31.2446
[7 empty] | 10 | 84.5007 | 175.9049 | 36.0383
[7 empty] | 11 | 83.6439 | 169.6467 | 25.0764
[6 empty] | 12 | 12 | 98.99 | 198.22 | 24.63
[7 empty] | 13 | 106.6493 | 312.6314 | 38.7014
[7 empty] | 14 | 86.4884 | 235.3133 | 94.5964
[7 empty] | 15 | 88.217 | 294.1721 | 92.07
[6 empty] | 16 | 16 | 65.84 | 149.18 | 45.4
[7 empty] | 17 | 51.88 | 104.35 | 41.47
[7 empty] | 18 | 49.6723 | 78.0381 | 65.801
[7 empty] | 19 | 45.203 | 78.3139 | 75.1047
[6 empty] | 20 | 20 | 37.3859 | 130.9263 | 97.861
[7 empty] | 21 | 31.6097 | 64.4493 | 107.7964
[7 empty] | 22 | 23.3601 | 64.4493 | 107.7964
[7 empty] | 23 | 22.1186 | 39.501 | 35.1767
[6 empty] | 24 | 24 | 18.6551 | 33.6903 | 23.4194
[7 empty] | 25 | 15.6644 | 30.2284 | 15.9861
[7 empty] | 26 | 13.8481 | 27.8723 | 14.0904
[8 empty] | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY

## 13.Caudales
|  | SEMANA |  | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN
| 2016 | 1 | 1 | 12.12 | 8.33 | 165.032 | 95.83 | 18.5 | 10.01 | 1.23 | 109.19 | 37.27
|  |  | 2 | 10.45 | 5.38 | 137.04 | 78.26 | 13.1 | 10 | 1.18 | 177.91 | 53.34
|  |  | 3 | 10.396 | 5.29 | 102.45 | 101.264 | 15.26 | 10.01 | 1.253 | 248.28 | 76.69
|  | 4 | 4 | 10.32 | 6.064 | 93.71 | 79.73 | 12.66 | 10.01 | 1.22 | 142.55 | 40.92
|  |  | 5 | 14.34 | 9.59 | 142.55 | 128.66 | 24.24 | 10.01 | 1.17 | 251.594 | 58.97
|  |  | 6 | 14.98 | 12.82 | 223.15 | 174.87 | 35.18 | 9.01 | 0.82 | 388.0543 | 80.41
|  |  | 7 | 15.86 | 12.43 | 223.86 | 126.56 | 25.04 | 9.01 | 1.59 | 283.21 | 53.36
|  | 8 | 8 | 22.12 | 19.3 | 297.46 | 188.83 | 26.72 | 18.31 | 14.62 | 414.2936 | 65.55
|  |  | 9 | 31.9864 | 19.5143 | 326.487 | 170.335 | 30.94 | 16.5499 | 7.4597 | 382.6064 | 72.9631
|  |  | 10 | 21.8179 | 20.187 | 281.9144 | 164.0586 | 30.7514 | 9.5257 | 2.1816 | 245.7857 | 47.0029
|  |  | 11 | 21.645 | 18.453 | 302.97 | 146.1157 | 26.23 | 10.0014 | 1.7041 | 239.62 | 42.29
|  | 12 | 12 | 15.247 | 12.71 | 179.3377 | 114.1843 | 18.62 | 10 | 1.2444 | 150.2736 | 24.9157
|  |  | 13 | 17.323 | 15.172 | 130.675 | 89.04 | 15.31 | 10 | 1.02 | 116.34 | 24.16
|  |  | 14 | 14.8281 | 13.217 | 121.8146 | 78.0371 | 14.0829 | 10.0014 | 1.3691 | 126.1843 | 22.647
Gráfico N°17: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos RÍMAC y SANTA EULALIA en los años 2016 - 2018. |  |  | 15 | 15.0171 | 11.291 | 184.6944 | 74.0486 | 17.3129 | 10.0057 | 1.6559 | 140.5457 | 22.7426
|  | 16 | 16 | 13.98 | 11.63 | 164.52 | 81.07 | 21.07 | 10.01 | 1.27 | 141.29 | 23.21
|  |  | 17 | 12.9443 | 10.01 | 152.8836 | 64.3114 | 16.6386 | 10.0043 | 1.7343 | 105.735 | 19.7243
|  |  | 18 | 10.7271 | 6.3113 | 98.2253 | 46.2429 | 10.6371 | 10.0071 | 1.4346 | 72.62 | 14.0757
|  |  | 19 | 9.4343 | 7.491 | 86.6151 | 41.9543 | 9.4343 | 10.0043 | 1.3051 | 60.4979 | 12.7971
|  | 20 | 20 | 9.2 | 6.8 | 78.2 | 39.6 | 8.6 | 10 | 1.6 | 56.6 | 12.9
|  |  | 21 | 9.0129 | 5.41 | 73.7441 | 44.7929 | 10.12 | 10.0114 | 1.235 | 52.1707 | 11.9686
|  |  | 22 | 7.95 | 3.82 | 66.74 | 34.01 | 8.15 | 10.02 | 1.52 | 46.88 | 9.89
|  |  | 23 | 7.6 | 3.22 | 59.4 | 28.71 | 7.74 | 10 | 1.55 | 43.39 | 8.57
|  | 24 | 24 | 9.57 | 3.42 | 54.3 | 30.83 | 7.53 | 10 | 1.6 | 40.28 | 9.6
|  |  | 25 | 9.0549 | 3.213 | 56.6744 | 25.69 | 6.9343 | 10.0057 | 1.2547 | 37.5607 | 7.9129
|  |  | 26 | 8.8613 | 3.5 | 68.0874 | 30.3171 | 8.8971 | 10 | 1.4324 | 37.76 | 8.9114
|  |  | 27 | 8.3186 | 4.09 | 60.1104 | 28.5814 | 7.9443 | 10.0014 | 1.456 | 35.9671 | 7.2057
|  | 28 | 28 | 7.7897 | 3.12 | 60.9869 | 27.1 | 7.4514 | 10.0129 | 1.5509 | 47.6636 | 10
|  |  | 29 | 7.1616 | 3.425 | 56.5407 | 23.4771 | 6.2829 | 10.0014 | 2.1036 | 44.25 | 6.7129
|  |  | 30 | 6.6714 | 2.879 | 65.4919 | 21.0957 | 5.8057 | 10.0114 | 1.8491 | 42.4986 | 6.0797
|  |  | 31 | 6.2387 | 2.9383 | 65.4919 | 20.0371 | 5.4814 | 10.0114 | 1.802 | 39.9843 | 4.906
|  | 32 | 32 | 6.1697 | 3.203 | 49.9427 | 23.2757 | 5.8257 | 10.0043 | 1.2214 | 36.655 | 4.0243
|  |  | 33 | 6.3729 | 2.8419 | 57.1836 | 22.62 | 5.5229 | 10 | 1.3033 | 35.1529 | 4.3543
|  |  | 34 | 6.1196 | 3.058 | 49.3661 | 25.0476 | 5.8727 | 10.0086 | 1.2843 | 34.1157 | 4.3511
|  |  | 35 | 5.9814 | 1.507 | 56.9349 | 21.3743 | 4.9343 | 10.2871 | 1.598 | 30.92 | 5.3043
|  | 36 | 36 | 6.03 | 2.8 | 48.51 | 22.6614 | 4.98 | 11.01 | 1.63 | 30.9221 | 7.46
Gráfico N°18: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos MANTARO, TULUMAYO y TARMA en los años 2016 - 2018. |  |  | 37 | 6.03 | 2.37 | 43.99 | 19.15 | 5.31 | 11 | 1.59 | 29.33 | 7.79
|  |  | 38 | 6.5951 | 3.006 | 47.2206 | 22.3043 | 5.5814 | 10.8514 | 1.5403 | 34.1793 | 8.5443
|  | 39 | 39 | 6.84 | 3.32 | 63.05 | 48.7 | 7.81 | 11.15 | 1.32 | 38.82 | 6.81
|  |  | 40 | 7.6863 | 3.156 | 61.5411 | 37.9286 | 7.9166 | 11.0057 | 1.3829 | 43.8793 | 6.2753
|  |  | 41 | 7.1 | 2.9029 | 58.1173 | 48.9214 | 8.5943 | 11.0029 | 1.3183 | 45.6279 | 9.9286
|  |  | 42 | 6.761 | 2.8671 | 58.8881 | 55.6191 | 9.509 | 11.0071 | 1.2221 | 52.615 | 9.68
|  | 43 | 43 | 6.53 | 2.37 | 69.2 | 54.58 | 8.23 | 11.01 | 1.35 | 50.71 | 10.33
|  |  | 44 | 7.58 | 4.89 | 51.59 | 57.65 | 7.72 | 11.01 | 1.47 | 48.41 | 11.29
|  |  | 45 | 6.95 | 1.61 | 72.92 | 67.07 | 6.9 | 11 | 1.42 | 47.24 | 9
|  |  | 46 | 6.8571 | 1.6429 | 58.4 | 34.9821 | 5.0667 | 11.01 | 1.38 | 40.61 | 8.81
|  |  | 47 | 6.994 | 1.5143 | 52.5549 | 29.0774 | 4.2727 | 11.0029 | 1.63 | 41.625 | 9.3543
|  | 48 | 48 | 7.1124 | 1.4714 | 53.4294 | 88.0596 | 7.8793 | 10.8629 | 1.6007 | 41.0143 | 14.1943
|  |  | 49 | 8.43 | 2.24 | 61.07 | 106.59 | 16.09 | 10.5 | 1.12 | 83.6 | 22.62
|  |  | 50 | 8.32 | 2.19 | 78.02 | 104.79 | 18.65 | 10.51 | 1.14 | 66.8 | 22.62
|  |  | 51 | 9.08 | 3.71 | 67.64 | 69.61 | 11.22 | 10.5 | 1.37 | 55.42 | 17.49
|  | 52 | 52 | 8.42 | 3.57 | 56.1876 | 58.4524 | 8.01 | 10.5071 | 1.53 | 59.5507 | 18.6083
| 2017 | 1 | 1 | 13.85 | 11.3 | 104.02 | 148.43 | 24.1 | 10.22 | 3.28 | 89.46 | 25.43
|  |  | 2 | 14.96 | 15.4 | 143.97 | 175.88 | 33.74 | 10.17 | 6.45 | 178.14 | 55.67
|  |  | 3 | 28.98 | 21.94 | 355.12 | 177.57 | 35.49 | 10 | 9.05 | 174.94 | 58.31
|  | 4 | 4 | 30.46 | 23.91 | 519.4 | 205.76 | 48.48 | 10 | 2.43 | 141.31 | 47.49
|  |  | 5 | 21.36 | 18.07 | 330.78 | 123.41 | 25.33 | 11.41 | 2.87 | 123.59 | 45.46
|  |  | 6 | 25.42 | 21.42 | 200.58 | 108.48 | 22.99 | 10.57 | 3.01 | 85.48 | 28.56
|  |  | 7 | 35.43 | 25.12 | 393.69 | 144.62 | 39.44 | 10 | 2.88 | 100.57 | 25.04
|  | 8 | 8 | 30.45 | 23.33 | 345.37 | 140.63 | 30.47 | 9.58 | 2.07 | 163.73 | 58.84
|  |  | 9 | 37.72 | 24.83 | 567.22 | 245.85 | 67.56 | 9.01 | 7.33 | 285.31 | 102.26
Gráfico N°19: Evolución del promedio semanal de caudales de las cuencas CHILI, ARICOTA, VILCANOTA Y SAN GABÁN en los años 2016 - 2018. |  |  | 10 | 36.46 | 24.95 | 467.04 | 188.01 | 50.5 | 10.06 | 3.71 | 374.33 | 83.74
|  |  | 11 | 35.59 | 26.89 | 448.3 | 169.95 | 51.21 | 26.15 | 8.66 | 219.86 | 62.42
|  | 12 | 12 | 37.82 | 20.6 | 350.87 | 146.01 | 38.08 | 12.43 | 5.63 | 190.11 | 52.01
|  |  | 13 | 35.93 | 24.02 | 380.48 | 173.02 | 38.87 | 11.98 | 5.83 | 272.09 | 65.43
|  |  | 14 | 42.9 | 17.87 | 427.28 | 137.65 | 35.95 | 28.72 | 4.95 | 301.82 | 71.06
|  |  | 15 | 31.19 | 17.87 | 334.14 | 129.9 | 29.93 | 16.28 | 1.82 | 203.49 | 77.1
|  | 16 | 16 | 22.8 | 11.46 | 218.96 | 100.66 | 21.85 | 15.43 | 2.33 | 155.33 | 48.77
|  |  | 17 | 20.18 | 11.46 | 180.47 | 91.24 | 18.89 | 12.29 | 1.9 | 111.37 | 34.41
|  |  | 18 | 19.84 | 10.36 | 212.89 | 98.95 | 19.9 | 11.64 | 1.46 | 117.05 | 28.8
|  |  | 19 | 21.4 | 9.25 | 199.54 | 89.02 | 15.9 | 11 | 1.36 | 79.2 | 22.78
|  | 20 | 20 | 17.23 | 6.32 | 136.84 | 72.95 | 15.03 | 11 | 1.98 | 69.37 | 17.8
|  |  | 21 | 16.09 | 6.32 | 116.86 | 99.42 | 20.06 | 11.01 | 1.6 | 68.8 | 17.84
|  |  | 22 | 15.1 | 5.59 | 118.58 | 79.1 | 16 | 11 | 1.01 | 69.05 | 16.37
|  |  | 23 | 14.28 | 4.85 | 112.05 | 63.27 | 13.78 | 11 | 1.82 | 54.09 | 13.15
|  | 24 | 24 | 13.3 | 4.85 | 91.62 | 49.79 | 11.29 | 11 | 1.89 | 45.31 | 10.85
|  |  | 25 | 12.63 | 3.77 | 81.33 | 46.74 | 10.02 | 11 | 1.77 | 40.42 | 8.98
|  |  | 26 | 11.92 | 3.77 | 80.9 | 41.45 | 9.24 | 12 | 1.86 | 37.89 | 9.41
|  |  | 27 | 11.92 | 3.91 | 82.99 | 60.31 | 9.73 | 12 | 1.9 | 38.23 | 8.58
|  | 28 | 28 | 11.04 | 3.91 | 71.74 | 39.09 | 8.42 | 12 | 1.65 | 33.9 | 6.64
|  |  | 29 | 10.27 | 3.42 | 67.8 | 32.59 | 7.7 | 10.51 | 1.79 | 31.97 | 6.49
|  |  | 30 | 9.47 | 3.42 | 69.62 | 28.39 | 7.39 | 12 | 1.64 | 31.76 | 6.15
|  |  | 31 | 9.05 | 3.3 | 61.71 | 26.51 | 7.02 | 12 | 1.87 | 31.68 | 5.51
|  | 32 | 32 | 9.9 | 2.68 | 65.38 | 24.1 | 6.7 | 12 | 1.95 | 31.01 | 5.16
|  |  | 33 | 9.17 | 2.43 | 59.63 | 24.29 | 6.44 | 12 | 1.82 | 30.23 | 5.27
|  |  | 34 | 7.78 | 2.61 | 60.62 | 25.9 | 6.62 | 12 | 1.89 | 32.17 | 5.06
|  |  | 35 | 7.73 | 3.07 | 58.47 | 26.33 | 6.66 | 12.14 | 1.97 | 31.63 | 4.84
|  | 36 | 36 | 7.1 | 3.57 | 61.13 | 27.35 | 6.84 | 13 | 1.76 | 34.09 | 4.89
|  |  | 37 | 7.53 | 5.04 | 59.93 | 34.56 | 7.96 | 13 | 1.7 | 38.06 | 8.4
|  |  | 38 | 9.73 | 3.75 | 64.32 | 41.74 | 9.43 | 13 | 1.77 | 41.12 | 6.42
|  | 39 | 39 | 7.21 | 3.83 | 66.83 | 46.48 | 7.93 | 13 | 1.99 | 33.06 | 7.98
|  |  | 40 | 6.89 | 3.2 | 56.32 | 28.11 | 6.02 | 13 | 1.48 | 35.54 | 5.32
|  |  | 41 | 7.51 | 3.26 | 57.18 | 32.11 | 6.5 | 13 | 1.53 | 37.47 | 4.95
|  |  | 42 | 7.92 | 3.59 | 71.87 | 64.69 | 9.44 | 13 | 1.93 | 52.42 | 7.39
|  | 43 | 43 | 9.16 | 3.99 | 73.22 | 71.16 | 8.88 | 13 | 1.69 | 43.93 | 6.18
|  |  | 44 | 8.81 | 5.02 | 75.15 | 62.33 | 10.59 | 13 | 1.65 | 40.23 | 8.79
|  |  | 45 | 8.38 | 4.2 | 67.39 | 61.76 | 10.04 | 13 | 1.51 | 41.85 | 11.45
|  |  | 46 | 7.55 | 3.7 | 66.96 | 66.04 | 8.78 | 13 | 1.65 | 70.85 | 14.58
|  |  | 47 | 7.39 | 3.85 | 67.72 | 52.82 | 7.81 | 13 | 1.6 | 64.82 | 12.14
|  | 48 | 48 | 7.9679 | 3.5581 | 77.3666 | 66.5773 | 9.1851 | 13.0057 | 1.6 | 47.8464 | 12.5167
|  |  | 49 | 8.4876 | 3.26 | 84.5559 | 72.732 | 14.0483 | 13.0029 | 1.6 | 57.3221 | 18.827
|  |  | 50 | 8.7257 | 3.4629 | 77.4601 | 64.0971 | 11.0329 | 13 | 1.6 | 51.4707 | 20.2803
|  |  | 51 | 9.7216 | 4.254 | 78.1661 | 94.2379 | 14.3814 | 13.0129 | 1.6257 | 65.5836 | 34.849
|  | 52 | 52 | 10.3233 | 4.6457 | 86.9727 | 94.3573 | 13.294 | 13.0968 | 1.645 | 104.2729 | 35.3357
| 2018 | 1 | 1 | 10.34 | 4.4629 | 140.0414 | 143.09 | 20.63 | 13 | 1.64 | 201.2429 | 63.23
|  |  | 2 | 13.731 | 3.5944 | 209.918 | 160.9821 | 36.2139 | 11.7743 | 1.5914 | 229.425 | 56.6543
|  |  | 3 | 15.9833 | 8.3046 | 223.6646 | 190.4404 | 30.8191 | 11.8571 | 1.5814 | 261.5636 | 68.5164
|  | 4 | 4 | 21.9886 | 15.5981 | 346.8834 | 205.5833 | 40.893 | 18.7343 | 1.57 | 261.98 | 58.9354
|  |  | 5 | 17.729 | 13.7246 | 214.9593 | 93.6071 | 17.7483 | 23.39 | 1.57 | 141.8357 | 45.3329
|  |  | 6 | 13.5826 | 8.6634 | 166.3424 | 108.2557 | 18.7916 | 20.201 | 2.3694 | 164.5571 | 65.9876
|  |  | 7 | 14.7226 | 11.0714 | 239.5006 | 202.982 | 42.0886 | 15.2832 | 3.169 | 355.3129 | 97.723
|  | 8 | 8 | 18.48 | 14.97 | 357.6181 | 251.1 | 43.74 | 16.564 | 3.16 | 437.78 | 142.13
|  |  | 9 | 21.6524 | 14.1853 | 333.9089 | 204.9584 | 31.755 | 15.853 | 3.169 | 424.1457 | 142.1386
|  |  | 10 | 30.2727 | 17.4346 | 431.6416 | 177.1549 | 31.1966 | 14.442 | 4.7437 | 293.6914 | 72.3097
|  |  | 11 | 28.0719 | 17.0486 | 485.9854 | 169.375 | 52.6263 | 18.273 | 3.088 | 511.545 | 119.7894
|  | 12 | 12 | 29.91 | 21.62 | 465.2441 | 201.5833 | 57.6691 | 23.244 | 4.5096 | 433.8914 | 152.8044
|  |  | 13 | 28.3601 | 17.4394 | 396.3769 | 163.7559 | 35.7256 | 23.1434 | 3.393 | 281.7993 | 107.3293
|  |  | 14 | 23.8303 | 12.8333 | 226.3264 | 133.5359 | 28.622 | 19.16 | 1.736 | 176.2321 | 80.9366
|  |  | 15 | 27 | 15.5713 | 207.408 | 107.5951 | 30.754 | 14.3771 | 1.8613 | 130.09 | 42.6931
|  | 16 | 16 | 19.9 | 12.83 | 166.3887 | 95.78 | 29.88 | 12.36 | 1.9 | 96.9 | 33.7171
|  |  | 17 | 19.14 | 13.52 | 168.1934 | 95.39 | 22.2573 | 13.4 | 1.794 | 89.59 | 27.06
|  |  | 18 | 19.7036 | 14.1669 | 171.5429 | 85.9583 | 21.6517 | 12.7858 | 2.3024 | 89.6021 | 22.2697
|  |  | 19 | 15.4883 | 12.6509 | 146.5449 | 88.244 | 19.0371 | 11.3284 | 1.8057 | 75.5686 | 17.566
|  | 20 | 20 | 14.6011 | 10.0133 | 112.7624 | 64.8096 | 16.5316 | 10.8993 | 1.7767 | 62.2086 | 14.5023
|  |  | 21 | 13.4113 | 7.8631 | 94.6366 | 49.3037 | 13.4506 | 11.1669 | 1.8437 | 54.3871 | 12.215
|  |  | 22 | 12.4903 | 6.4216 | 81.7187 | 42.9286 | 11.8976 | 10.5733 | 1.877 | 48.8379 | 10.8946
|  |  | 23 | 12.278 | 5.5577 | 83.7603 | 67.7976 | 15.8017 | 11.3413 | 1.7929 | 58.175 | 13.8606
|  | 24 | 24 | 10.8827 | 5.3317 | 82.799 | 63.9821 | 15.596 | 11.9641 | 2.0253 | 61.9886 | 13.3929
|  |  | 25 | 10.291 | 3.7499 | 74.0939 | 53.0356 | 14.1359 | 11.79 | 2.0514 | 51.9707 | 10.7494
|  |  | 26 | 9.5591 | 3.5651 | 66.7951 | 40.369 | 10.9124 | 10.93 | 2.1039 | 44.3907 | 9.1146
|  |  |  | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN

## 14. CMg
6. COSTOS MARGINALES PROMEDIO MENSUAL DEL SEIN
6.1.- PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN (US$/MWh)
6.1.1. Área Norte
| BARRA | PIURA OESTE 220 | CHICLAYO 220 | CAJAMARCA 220 | TRUJILLO 220 | CHIMBOTE1 138 |  |  | PIURA OESTE 220 | PIURA OESTE 220 (10,51 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 10.5085 | 10.2847 | 10.0864 | 10.0899 | 10.0173 |  |  | CHICLAYO 220 | CHICLAYO 220 (10,28 USD/MWh)
| Cuadro N°11: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de junio | [7 empty] | TRUJILLO 220 | TRUJILLO 220 (10,09 USD/MWh)
[9 empty] | CHIMBOTE1 138 | CHIMBOTE1 138 (10,02 USD/MWh)
[9 empty] | CAJAMARCA 220 | CAJAMARCA 220 (10,09 USD/MWh)
[9 empty] | CHAVARRIA 220 | CHAVARRIA 220 (9,57 USD/MWh)
[9 empty] | INDEPENDENCIA 220 | INDEPENDENCIA 220 (9,53 USD/MWh)
[9 empty] | CARABAYLLO 220 | CARABAYLLO 220 (9,55 USD/MWh)
[9 empty] | SANTA ROSA 220 | SANTA ROSA 220 (9,51 USD/MWh)
[9 empty] | SAN JUAN 220 | SAN JUAN 220 (9,46 USD/MWh)
[9 empty] | POMACOCHA 220 | POMACOCHA 220 (9,36 USD/MWh)
[9 empty] | OROYA NUEVA 50 | OROYA NUEVA 50 (9,34 USD/MWh)
Gráfico N°20: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de junio
[9 empty] | TINTAYA NUEVA 220 | TINTAYA NUEVA 220 (10,54 USD/MWh)
| 6.1.2. Área Centro | [7 empty] | PUNO 138 | PUNO 138 (10,34 USD/MWh)
[9 empty] | SOCABAYA 220 | SOCABAYA 220 (10,14 USD/MWh)
| BARRA | CHAVARRIA 220 | CARABAYLLO 220 | INDEPENDENCIA 220 | SANTA ROSA 220 | SAN JUAN 220 | POMACOCHA 220 | OROYA NUEVA 50 | MOQUEGUA 138 | MOQUEGUA 138 (10,11 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 9.5693 | 9.5516 | 9.5255 | 9.5123 | 9.4601 | 9.3626 | 9.3354 | DOLORESPATA 138 | DOLORESPATA 138 (9,87 USD/MWh)
| Cuadro N°12: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de junio | [7 empty] | COTARUSE 220 | COTARUSE 220 (9,73 USD/MWh)
[9 empty] | SAN GABAN 138 | SAN GABAN 138 (10,14 USD/MWh)
Gráfico N°21: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de junio
6.1.3. Área Sur
| BARRA | TINTAYA NUEVA 220 | PUNO 138 | SOCABAYA 220 | SAN GABAN 138 | MOQUEGUA 138 | DOLORESPATA 138 | COTARUSE 220
| Cmg (USD/MWh) | 10.5359 | 10.3386 | 10.1391 | 10.1384 | 10.1141 | 9.8724 | 9.7345
Cuadro N°13: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de junio
Gráfico N°22: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de junio

## 15. Mapa CMg
6.2.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN.
CAJAMARCA 220 (10,09 USD/MWh)
CHICLAYO 220 (10,28 USD/MWh)
CHIMBOTE1 138 (10,02 USD/MWh)
PIURA OESTE 220 (10,51 USD/MWh)
COTARUSE 220 (9,73 USD/MWh)
DOLORESPATA 138 (9,87 USD/MWh)
TRUJILLO 220 (10,09 USD/MWh)
PUNO 138 (10,34 USD/MWh)
CARABAYLLO 220 (9,55 USD/MWh)
SOCABAYA 220 (10,14 USD/MWh)
SAN GABAN 138 (10,14 USD/MWh)
CHAVARRIA 220 (9,57 USD/MWh)
INDEPENDENCIA 220 (9,53 USD/MWh)
OROYA NUEVA 50 (9,34 USD/MWh)
TINTAYA NUEVA 220 (10,54 USD/MWh)
POMACOCHA 220 (9,36 USD/MWh)
SAN JUAN 220 (9,46 USD/MWh)
SANTA ROSA 220 (9,51 USD/MWh)
MOQUEGUA 138 (10,11 USD/MWh)

## 16. Congestiones
7. HORAS DE CONGESTIÓN DE LOS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
7.1. HORAS DE CONGESTION POR ÁREA OPERATIVA
ÁREA OPERATIVA | EQUIPO DE TRANSMISIÓN | DESCRIPCIÓN | JUNIO 2018 | JUNIO 2017 | JUNIO 2016 | Var. (2018/2017) | Var. (2017/2016)
SUR | L-2051 L-2052 L-5034 L-5036 | ENLACE CENTRO - SUR |  | 689.3333 | 359.0667 | -100% | 91.98%
| L-1002 | MACHUPICCHU - QUENCORO |  | 9.7 |  | -100%
CENTRO | L-2018 | SAN JUAN - LOS INDUSTRIALES |  | 27.3167 | 78.7167 | -100% | -65.3%
| L-1122 | TINGO MARÍA - AUCAYACU | 3.5333
| L-2205 L-2206 | POMACOCHA - SAN JUAN |  | 13.7333 |  | -100%
| L-2242 L-2243 | VENTANILLA - ZAPALLAL |  |  | 7.2333 |  | -100%
| L-2264 | PARAGSHA II - CONOCOCHA | 4.0333
| L-2003 L-2004 | SANTA ROSA N. - CHAVARRÍA | 4.7833 |  | 14.05 |  | -100%
| L-2011 | SAN JUAN - SANTA ROSA N. |  |  | 1.7333 |  | -100%
TOTAL HORAS DE CONGESTIÓN EN EL SEIN |  |  | 12.35 | 740.0833 | 460.8 | 60.61% | -98.33%
Cuadro N° 14: Horas de operación de los principales equipos de congestión en junio
Gráfico N° 23: Comparación de las horas de operación de los principales equipos de congestión en junio

## 17. Eventos
7. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
7.1. FALLAS POR TIPO DE EQUIPO Y CAUSA SEGÚN CLASIFICACION CIER
TIPO DE EQUIPO | FENOMENOS AMBIENTALES | FALLAS DE EQUIPO | FALLA EXTERNA | OTRAS CAUSA DISTINTAS A LAS ANTERIORES | FALLAS CUYA CAUSA NO FUE IDENTIFICADA | FALLA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN | FALLA HUMANA | TOTAL | ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA
| FNA | FEC | EXT | OTR | FNI | FEP | FHU |  | MWh
BARRA |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 | 4.91
GENERADOR TERMOELÉCTRICO |  | 1 | [5 empty] | 1 | 3.85
LINEA DE TRANSMISION | 10 | 6 |  | 1 | 4 |  |  | 21 | 351.07
TRANSFORMADOR |  | 1 | 1 |  |  |  | 3 | 5 | 127.8
TOTAL | 10 | 9 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 30 | 487.63
Cuadro N°15: Número de fallas y energía interrumpida (MWh) por tipo de equipo y Causa según clasificacion CIER en el mes de junio 2018
4 eventos corresponde a rechazo manual de carga en la S.S.E.E. Pucallpa por deficit de generación (74,15 MWh)
FALLAS POR TIPO DE CAUSA - JUNIO 2018 |  |  |  | FALLAS POR TIPO DE EQUIPO - JUNIO 2018
Gráfico N°24: Porcentaje de participación por tipo de causa en el número de fallas. |  |  |  | Gráfico N°25: Comparación en el número de fallas por tipo de equipo.
ENERGIA INTERRUMPIDA APROXIMADA POR TIPO DE EQUIPO (MWh) - JUNIO 2018
Gráfico N°26: Comparación de la energía interrumpida aproximada por tipo de equipo en junio 2018
NOTA: El valor de la estimación de la energía interrumpida es obtenida con los registros de potencia de las interrupciones y/o disminuciones de carga por su respectivo periodo de interrupción.
La estadística de fallas corresponde a los eventos y fallas que ocasionaron interrupción y/o disminución del suministro eléctrico.

## 18. ANEXOI-1
ANEXO I: PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN EN EL SEIN
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA JUNIO 2018 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL JUNIO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2018
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL |  |  | 0 | 0 | 0
AGROAURORA Total |  |  |  | 0 | 0 | 0
AGUA AZUL | C.H. POTRERO |  |  | 8026.5882 | 8026.5882 | 64224.0886
AGUA AZUL Total |  |  |  | 8026.5882 | 8026.5882 | 64224.0886
AIPSA | C.T. PARAMONGA |  |  | 7049.705 | 7049.705 | 42383.672
AIPSA Total |  |  |  | 7049.705 | 7049.705 | 42383.672
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 68740.6393 |  |  | 68740.6393 | 776955.5433
CELEPSA Total |  | 68740.6393 |  |  | 68740.6393 | 776955.5433
CERRO VERDE | C.T. RECKA |  | 0 |  | 0 | 424.5853
CERRO VERDE Total |  |  | 0 |  | 0 | 424.5853
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 67679.089 |  |  | 67679.089 | 549344.0685
| C.H. YANANGO | 20939.2372 |  |  | 20939.2372 | 159360.9766
CHINANGO Total |  | 88618.3262 |  |  | 88618.3262 | 708705.0451
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1206.6492 |  |  | 1206.6492 | 6693.1365
| C.H. CHARCANI II | 407.5533 |  |  | 407.5533 | 2446.6958
|  | 3252.8409 |  |  | 3252.8409 | 19440.8725
| C.H. CHARCANI IV | 7221.2623 |  |  | 7221.2623 | 54982.7182
| C.H. CHARCANI V | 49949.5677 |  |  | 49949.5677 | 389161.244
| C.H. CHARCANI VI | 4997.1142 |  |  | 4997.1142 | 33281.1277
| C.T. CHILINA DIESEL |  | 0 |  | 0 | 584.8704
| C.T. MOLLENDO DIESEL |  | 0 |  | 0 | 251.4068
| C.T. PISCO |  | 3945.6362 |  | 3945.6362 | 58846.5341
EGASA Total |  | 67034.9877 | 3945.6362 |  | 70980.6239 | 565688.6059
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO |  |  | 2946.985 | 2946.985 | 18949.8757
EGECSAC Total |  |  |  | 2946.985 | 2946.985 | 18949.8757
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 106343.8516 |  |  | 106343.8516 | 693728.7453
EGEMSA Total |  | 106343.8516 |  |  | 106343.8516 | 693728.7453
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 5385.5325 |  |  | 5385.5325 | 33004.4175
| C.H. ARICOTA II | 3790.551 |  |  | 3790.551 | 22364.4188
| C.T. INDEPENDENCIA |  | 14186.8492 |  | 14186.8492 | 65748.0678
EGESUR Total |  | 9176.0835 | 14186.8492 |  | 23362.9327 | 121116.9042
ELECTRICA SANTA ROSA | C.H. PURMACANA |  |  | 220.8092 | 220.8092 | 1441.071
ELECTRICA SANTA ROSA Total |  |  |  | 220.8092 | 220.8092 | 1441.071
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA |  |  | 1836.1375 | 1836.1375 | 13995.5736
ELECTRICA YANAPAMPA Total |  |  |  | 1836.1375 | 1836.1375 | 13995.5736
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 452989.3056 |  |  | 452989.3056 | 2570905.0998
| C.H. RESTITUCION | 145138.9608 |  |  | 145138.9608 | 801555.1594
| C.T. TUMBES |  | 0 |  | 0 | 1423.0004
ELECTROPERU Total |  | 598128.2664 | 0 |  | 598128.2664 | 3373883.2596
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 131375.6163 |  |  | 131375.6163 | 1513114.2339
| P.C.H CHAGLLA | 4762.4713 |  |  | 4762.4713 | 21511.4921
EMGE HUALLAGA Total |  | 136138.0876 |  |  | 136138.0876 | 1534625.726
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 32194.3363 |  |  | 32194.3363 | 173939.2923
EMGE HUANZA Total |  | 32194.3363 |  |  | 32194.3363 | 173939.2923
EMGE JUNÍN | C.H. RUNATULLO II |  |  | 4941.3199 | 4941.3199 | 60387.9356
| C.H. RUNATULLO III |  |  | 7253.2329 | 7253.2329 | 74899.0756
EMGE JUNÍN Total |  |  |  | 12194.5528 | 12194.5528 | 135287.0112
ENEL GENERACION PERU | C.H. HUAMPANI | 14387.0353 |  |  | 14387.0353 | 108260.7786
| C.H. HUINCO | 75845.4287 |  |  | 75845.4287 | 618114.7194
| C.H. MATUCANA | 65294.9182 |  |  | 65294.9182 | 492151.2159
| C.H. MOYOPAMPA | 30031.8837 |  |  | 30031.8837 | 218212.109
| C.T. SANTA ROSA |  | 41.6253 |  | 41.6253 | 49829.3037
| C.T. SANTA ROSA II |  | 109633.0678 |  | 109633.0678 | 393265.8992
| C.T. VENTANILLA |  | 249555.0149 |  | 249555.0149 | 1339727.7285
| C.H. HER 1 (10) | 82.2161 |  |  | 82.2161 | 82.2161
ENEL GENERACION PERU Total |  | 185641.482 | 359229.7081 |  | 544871.19 | 3219643.9703

## 19. ANEXOI-2
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA JUNIO 2018 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL JUNIO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2018
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 |  | 24231.3132 |  | 24231.3132 | 131371.2352
| C.T. MALACAS 2 |  | 1272.849 |  | 1272.849 | 25648.7604
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA |  | 7012.2025 |  | 7012.2025 | 64602.2264
ENEL GENERACION PIURA Total |  |  | 32516.3647 |  | 32516.3647 | 221622.222
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI (3) |  |  | 25247.0111 | 25247.0111 | 192545.7111
| C.E. WAYRA I (9) |  |  | 53045.5418 | 53045.5418 | 168281.7176
ENEL GREEN POWER PERU Total |  |  |  | 78292.5529 | 78292.5529 | 360827.4288
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE |  |  | 16951.9715 | 16951.9715 | 140117.8319
| C.E. TALARA |  |  | 12513.9059 | 12513.9059 | 51918.5309
ENERGÍA EÓLICA Total |  |  |  | 29465.8773 | 29465.8773 | 192036.3628
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 29283.208 |  |  | 29283.208 | 323987.53
| C.H. YUNCAN | 54713.6525 |  |  | 54713.6525 | 498878.4944
| C.T. CHILCA 1 |  | 300007.0786 |  | 300007.0786 | 667828.2446
| C.T. CHILCA 2 |  | 12319.4418 |  | 12319.4418 | 29067.2159
| C.T. ILO 2 |  | 0 |  | 0 | 26901.513
| C.T. NEPI |  | 0 |  | 0 | 8885.7324
| C.T. R.F. PLANTA ILO |  | 356.5955 |  | 356.5955 | 1799.3652
| C.S. INTIPAMPA (7) |  |  | 6701.0501 | 6701.0501 | 28624.3904
ENGIE Total |  | 83996.8605 | 312683.1159 | 6701.0501 | 403381.0265 | 1585972.4858
FENIX POWER | C.T. FENIX |  | 297505.0635 |  | 297505.0635 | 1606891.6454
FENIX POWER Total |  |  | 297505.0635 |  | 297505.0635 | 1606891.6454
GEPSA | C.H. LA JOYA |  |  | 4241.2612 | 4241.2612 | 26808.5036
GEPSA Total |  |  |  | 4241.2612 | 4241.2612 | 26808.5036
GTS MAJES | C.S. MAJES SOLAR |  |  | 3202.3002 | 3202.3002 | 21033.3187
GTS MAJES Total |  |  |  | 3202.3002 | 3202.3002 | 21033.3187
GTS REPARTICION | C.S. REPARTICION |  |  | 3196.4405 | 3196.4405 | 18558.631
GTS REPARTICION Total |  |  |  | 3196.4405 | 3196.4405 | 18558.631
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL |  |  | 2347.4 | 2347.4 | 11631.8
HIDROCAÑETE Total |  |  |  | 2347.4 | 2347.4 | 11631.8
HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 12405.006 |  |  | 12405.006 | 74243.721
HUANCHOR Total |  | 12405.006 |  |  | 12405.006 | 74243.721
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA |  |  | 12470.861 | 12470.861 | 65638.6478
HUAURA POWER Total |  |  |  | 12470.861 | 12470.861 | 65638.6478
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO |  | 111.3361 |  | 111.3361 | 487.9834
| C.T. R.F. PUCALLPA |  | 48.5949 |  | 48.5949 | 3629.4053
IYEPSA Total |  |  | 159.9309 |  | 159.9309 | 4117.3887
KALLPA (1) | C.T. KALLPA |  | 500462.8686 |  | 500462.8686 | 2081601.103
| C.T. LAS FLORES |  | 57289.1263 |  | 57289.1263 | 286624.8633
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 225908.5128 |  |  | 225908.5128 | 1944565.4088
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 3197.9603 |  |  | 3197.9603 | 36331.8551
KALLPA Total |  | 229106.4731 | 557751.9949 |  | 786858.468 | 4349123.2302
LUZ DEL SUR / INLAND (4) | C.H. SANTA TERESA | 51050.7039 |  |  | 51050.7039 | 368193.6151
LUZ DEL SUR / INLANDTotal |  | 51050.7039 |  |  | 51050.7039 | 368193.6151
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR |  |  | 2116.632 | 2116.632 | 14467.2005
MAJA ENERGIA Total |  |  |  | 2116.632 | 2116.632 | 14467.2005
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV |  |  | 2848.5135 | 2848.5135 | 22073.4062
MOQUEGUA FV Total |  |  |  | 2848.5135 | 2848.5135 | 22073.4062
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA |  |  | 2940.6452 | 2940.6452 | 18706.3785
| C.H. CAÑON DEL PATO | 77041.2164 |  |  | 77041.2164 | 911843.8066
| C.H. CARHUAQUERO | 42343.673 |  |  | 42343.673 | 334034.7838
| C.H. CARHUAQUERO IV |  |  | 4941.268 | 4941.268 | 40398.8826
ORAZUL ENERGY PERÚ Total |  | 119384.8895 |  | 7881.9132 | 127266.8027 | 1304983.8515
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA |  |  | 12388.4057 | 12388.4057 | 71401.9301
P.E. MARCONA Total |  |  |  | 12388.4057 | 12388.4057 | 71401.9301
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS |  |  | 33693.5268 | 33693.5268 | 226864.6123
P.E. TRES HERMANAS Total |  |  |  | 33693.5268 | 33693.5268 | 226864.6123
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR |  |  | 3081.1973 | 3081.1973 | 24086.9545
PANAMERICANA SOLAR Total |  |  |  | 3081.1973 | 3081.1973 | 24086.9545
PETRAMAS (2) | C.T. LA GRINGA |  |  | 0 | 0 | 5846.9856
| C.T. HUAYCOLORO |  |  | 2834.9444 | 2834.9444 | 17046.9496
PETRAMAS Total |  |  |  | 2834.9444 | 2834.9444 | 22893.9352

## 20. ANEXOI-3
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA JUNIO 2018 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL JUNIO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2018
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN |  | 488.7845 |  | 488.7845 | 678.4088
PLANTA ETEN Total |  |  | 488.7845 |  | 488.7845 | 678.4088
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS |  |  | 8957.8125 | 8957.8125 | 70905.861
RIO DOBLE Total |  |  |  | 8957.8125 | 8957.8125 | 70905.861
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO |  | 6084.9243 |  | 6084.9243 | 30931.9512
SAMAY I Total |  |  | 6084.9243 |  | 6084.9243 | 30931.9512
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 53228.5688 |  |  | 53228.5688 | 436793.9432
SAN GABAN Total |  | 53228.5688 |  |  | 53228.5688 | 436793.9432
SANTA CRUZ | C.H. HUASAHUASI I |  |  | 3308.2821 | 3308.2821 | 33675.4257
| C.H. HUASAHUASI II |  |  | 3578.6953 | 3578.6953 | 35268.5706
| C.H. SANTA CRUZ I |  |  | 1451.6325 | 1451.6325 | 20091.121
| C.H. SANTA CRUZ II |  |  | 1696.8968 | 1696.8968 | 22015.742
SANTA CRUZ Total |  |  |  | 10035.5067 | 10035.5067 | 111050.8592
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO |  | 20364.0553 |  | 20364.0553 | 117597.1026
SDF ENERGIA Total |  |  | 20364.0553 |  | 20364.0553 | 117597.1026
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS |  | 0 |  | 0 | 1321.0034
SHOUGESA Total |  |  | 0 |  | 0 | 1321.0034
SINERSA | C.H. POECHOS II |  |  | 3855.7602 | 3855.7602 | 30361.6382
SINERSA Total |  |  |  | 3855.7602 | 3855.7602 | 30361.6382
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 22272.0739 |  |  | 22272.0739 | 164691.5991
| C.H. CHEVES | 49120.0616 |  |  | 49120.0616 | 543301.4461
| C.H. GALLITO CIEGO | 5343.0545 |  |  | 5343.0545 | 70740.7649
| C.H. HUAYLLACHO | 0 |  |  | 0 | 57.6266
| C.H. MALPASO | 14637.7109 |  |  | 14637.7109 | 120330.2596
| C.H. MISAPUQUIO | 1451.0466 |  |  | 1451.0466 | 12561.665
| C.H. OROYA | 4576.8044 |  |  | 4576.8044 | 30400.1943
| C.H. PACHACHACA | 2152.326 |  |  | 2152.326 | 17494.1339
| C.H. PARIAC | 1514.0215 |  |  | 1514.0215 | 12154.2741
| C.H. SAN ANTONIO | 32.3382 |  |  | 32.3382 | 440.4765
| C.H. SAN IGNACIO | 188.6497 |  |  | 188.6497 | 595.7241
| C.H. YAUPI | 67243.8406 |  |  | 67243.8406 | 411146.809
STATKRAFT Total |  | 168531.9279 |  |  | 168531.9279 | 1383914.9733
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR |  |  | 2427.7437 | 2427.7437 | 23872.7106
TACNA SOLAR Total |  |  |  | 2427.7437 | 2427.7437 | 23872.7106
TERMOCHILCA (6) | C.T. OLLEROS |  | 209363.3455 |  | 209363.3455 | 629757.6518
TERMOCHILCA Total |  |  | 209363.3455 |  | 209363.3455 | 629757.6518
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA |  | 21770.7488 |  | 21770.7488 | 113078.6067
TERMOSELVA Total |  |  | 21770.7488 |  | 21770.7488 | 113078.6067
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 (5) |  |  | 13332.1103 | 13332.1103 | 49626.3368
SANTA ANA Total |  |  |  | 13332.1103 | 13332.1103 | 49626.3368
CELEPSA RENOVABLES (8) | C.H. MARAÑON | 13503.0463 |  |  | 13503.0463 | 83102.7289
CELEPSA RENOVABLES Total |  | 13503.0463 |  |  | 13503.0463 | 83102.7289
TOTAL GENERACIÓN |  | 2023223.5366 | 1836050.5217 | 275646.5872 | 4134920.6455 | 25121457.636
IMPORTACIÓN |  |  |  |  | 1704.123 | 3824.81
EXPORTACIÓN |  |  |  |  | 0 | 0
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002
(1) A partir del 29.09.2017 la C.H. Cerro del Águila pasa a ser propiedad de la empresa Kallpa Generación S.A.
(2) A partir del 14.12.2017 la C.T. La Gringa (ECELIM) pasa a ser propiedad de la empresa PETRAMAS S.A.
(3) Ingreso a operación comercial de la C.S. RUBI propiedad de ENEL GREEN POWER PERU S.A. a partir del 30.01.2018
(4) La empresa LUZ DEL SUR S.A.A. Transfiere la titularidad de sus instalaciones de generación a la empresa INLAND ENERGY S.A.C.
(5) Ingreso a operación comercial de la C.H. Renovandes H1, propiedad de EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SANTA ANA S.A. a partir del 20.03.2018
(6) Ingreso a operación comercial de la TV de la C.T. Sto. Domingo de los Olleros propiedad de TERMOCHILCA a partir del 25.03.2018
(7) Ingreso a operación comercial de la de la C.S. Intipampa, propiedad de ENGIE ENERGÍA PERU S.A. a partir del 31.03.2018
(8) La empresa HIDROELÉCTRICA MARAÑON S.R.L. cambia su denominación social a CELEPSA RENOVABLES S.R.L.
(9) Ingreso a operación comercial de la C.E. Wayra I, propiedad de ENEL GREEN POWER PERU S.A. A apartir del 19.05.2018
(10) Operación por pruebas de la C.H. Her 1, propiedad de ENEL GENERACIÓN PERU S.A.

## 21. ANEXOII-1
ANEXO II: MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | JUNIO 2018 | JUNIO 2017 | 2018 | 2018 / 2017
|  | 2018-06-05 18:45 | 2017-06-21 20:45 | 2018-04-24 18:45 | Variación
|  | 43256.7812 | 42907.8646 | 43214.7812 | %
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL | 0 | 0 | 0
AGROAURORA Total |  | 0 | 0 | 0
AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 18.2053 | 14.6374 | 19.9467 | 24.37%
AGUA AZUL Total |  | 18.2053 | 14.6374 | 19.9467 | 24.37%
AIPSA | C.T. PARAMONGA | 0 | 14.7442 | 14.7744 | -100%
AIPSA Total |  | 0 | 14.7442 | 14.7744 | -100%
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 196.9452 | 197.1829 | 211.3633 | -0.1206%
CELEPSA Total |  | 196.9452 | 197.1829 | 211.3633 | -0.1206%
CERRO DEL AGUILA | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 92.3332 |  | -100%
CERRO DEL AGUILA Total |  |  | 92.3332 |  | -100%
CERRO VERDE | C.T. RECKA | 0 | 0 | 0
CERRO VERDE Total |  | 0 | 0 | 0
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 124.9093 | 122.3028 | 150.0443 | 2.131%
| C.H. YANANGO | 34.7417 | 20.1099 | 42.4289 | 72.76%
CHINANGO Total |  | 159.651 | 142.4127 | 192.4732 | 12.1%
ECELIM (2) | C.T. LA GRINGA |  | 1.4499 |  | -100%
ECELIM Total |  |  | 1.4499 |  | -100%
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1.686 | 1.6935 | 1.6834 | -0.4423%
| C.H. CHARCANI II | 0.56293 | 0.57996 | 0.57247 | -2.936%
| C.H. CHARCANI III | 4.5378 | 4.5414 | 4.5586 | -0.08037%
| C.H. CHARCANI IV | 10.1763 | 14.5757 | 14.917 | -30.18%
| C.H. CHARCANI V | 120.8064 | 81.4884 | 100.06 | 48.25%
| C.H. CHARCANI VI | 6.3574 | 8.4657 | 8.8026 | -24.9%
| C.T. CHILINA DIESEL | 0 | 4.9587 | 0 | -100%
| C.T. MOLLENDO DIESEL | 0 | 16.0276 | 0 | -100%
| C.T. PISCO | 0 | 69.2181 | 13.6999 | -100%
EGASA Total |  | 144.1269 | 201.5491 | 144.294 | -28.49%
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO | 5.04 | 2.52 | 4.55 | 100%
EGECSAC Total |  | 5.04 | 2.52 | 4.55 | 100%
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 162.9149 | 120.9434 | 163.9477 | 34.7%
EGEMSA Total |  | 162.9149 | 120.9434 | 163.9477 | 34.7%
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 16.89 | 17.844 | 15.852 | -5.346%
| C.H. ARICOTA II | 9.492 | 10.842 | 9.528 | -12.45%
| C.T. INDEPENDENCIA | 21.1565 | 21.3513 | 21.1565 | -0.912%
EGESUR Total |  | 47.5385 | 50.0373 | 46.5365 | -4.994%
ELECTRICA SANTA ROSA | C.H. PURMACANA | 0.88224 | 0.84895 | 0 | 3.921%
ELECTRICA SANTA ROSA Total |  | 0.88224 | 0.84895 | 0 | 3.921%
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA | 3.4587 | 3.684 | 3.6138 | -6.114%
ELECTRICA YANAPAMPA Total |  | 3.4587 | 3.684 | 3.6138 | -6.114%
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 637.284 | 653.7336 | 638.8848 | -2.516%
| C.H. RESTITUCION | 202.1645 | 211.7914 | 209.5834 | -4.545%
| C.T. TUMBES | 0 | 0 | 0
ELECTROPERU Total |  | 839.4485 | 865.525 | 848.4682 | -3.013%
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 435.9209 | 163.3451 | 456.1841 | 166.9%
| P.C.H CHAGLLA | 6.5619 | 6.4529 | 6.3277 | 1.69%
EMGE HUALLAGA Total |  | 442.4828 | 169.7979 | 462.5118 | 160.6%
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 70.2941 | 84.7935 | 71.2435 | -17.1%
EMGE HUANZA Total |  | 70.2941 | 84.7935 | 71.2435 | -17.1%
EMGE JUNÍN | C.H. RUNATULLO II | 7.8979 | 5.9727 | 17.1159 | 32.23%
| C.H. RUNATULLO III | 11.0998 | 9.3289 | 20.1033 | 18.98%
EMGE JUNÍN Total |  | 18.9977 | 15.3016 | 37.2192 | 24.15%
ENEL GENERACION PERU | C.H. HUAMPANI | 0 | 27.5968 | 30.4687 | -100%
| C.H. HUINCO | 179.3894 | 151.0849 | 197.2896 | 18.73%
| C.H. MATUCANA | 79.4025 | 116.6146 | 129.7396 | -31.91%
| C.H. MOYOPAMPA | 51.2999 | 41.4253 | 65.2402 | 23.84%
| C.T. SANTA ROSA | 0 | 98.5682 | 0 | -100%
| C.T. SANTA ROSA II | 0 | 0 | 173.954
| C.T. VENTANILLA | 439.0465 | 435.0272 | 284.8798 | 0.9239%
| C.H. HER 1 (10) | 0
ENEL GENERACION PERU Total |  | 749.1383 | 870.3169 | 881.5718 | -13.92%

## 22. ANEXOII-2
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | JUNIO 2018 | JUNIO 2017 | 2018 | 2018 / 2017
|  | 2018-06-05 18:45 | 2017-06-21 20:45 | 2018-04-24 18:45 | Variación
|  | 43256.7812 | 42907.8646 | 43214.7812 | %
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 | 0 | 0 | 48.3573
| C.T. MALACAS 2 | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA |  | 130.4213 | 0 | -100%
ENEL GENERACION PIURA Total |  | 0 | 130.4213 | 48.3573 | -100%
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI (3) | 0 |  | 0
| C.E. WAYRA I (9) | 114.7818 |  | 124.78
ENEL GREEN POWER PERU Total |  | 114.7818 |  | 124.78
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE | 58.4925 | 36.7968 | 56.3738 | 58.96%
| C.E. TALARA | 26.951 | 9.1789 | 12.3721 | 193.6%
ENERGÍA EÓLICA Total |  | 85.4435 | 45.9757 | 68.746 | 85.85%
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 108.3999 | 70.1142 | 108.3047 | 54.6%
| C.H. YUNCAN | 100.6599 | 92.9683 | 131.7933 | 8.273%
| C.T. CHILCA 1 | 256.2113 | 788.5237 | 0 | -67.51%
| C.T. CHILCA 2 | 0 | 71.0983 | 0 | -100%
| C.T. ILO 1 |  | 33.733 |  | -100%
| C.T. ILO 2 | 0 | 130.6331 | 0 | -100%
| C.T. NEPI | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PLANTA ILO | 0 | 0 | 0
| C.S. INTIPAMPA (7) | 0 |  | 0
ENGIE Total |  | 465.2711 | 1187.0706 | 240.098 | -60.81%
FENIX POWER | C.T. FENIX | 550.5025 | 552.0606 | 553.67 | -0.2822%
FENIX POWER Total |  | 550.5025 | 552.0606 | 553.67 | -0.2822%
GEPSA | C.H. LA JOYA | 6.4319 | 6.6704 | 6.8397 | -3.575%
GEPSA Total |  | 6.4319 | 6.6704 | 6.8397 | -3.575%
GTS MAJES | C.S. MAJES SOLAR | 0 | 0 | 0
GTS MAJES Total |  | 0 | 0 | 0
GTS REPARTICION | C.S. REPARTICION | 0 | 0 | 0
GTS REPARTICION Total |  | 0 | 0 | 0
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL | 3.6 | 3.2 | 0 | 12.5%
HIDROCAÑETE Total |  | 3.6 | 3.2 | 0 | 12.5%
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 18.836 | 19.104 | 19.62 | -1.403%
HIDROELECTRICA HUANCHOR Total |  | 18.836 | 19.104 | 19.62 | -1.403%
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA | 18.3526 |  | 9.0003
HUAURA POWER Total |  | 18.3526 |  | 9.0003
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PUCALLPA | 0 | 0 | 0
IYEPSA Total |  | 0 | 0 | 0
KALLPA (1) | C.T. KALLPA | 645.8795 | 426.6742 | 508.1601 | 51.38%
| C.T. LAS FLORES | 0 | 146.2647 | 0 | -100%
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 517.5923 |  | 526.4435
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 4.8499 |  | 10.0083
KALLPA Total |  | 1168.3217 | 572.9389 | 1044.6119
LUZ DEL SUR / INLAND (4) | C.H. SANTA TERESA | 89.0237 | 61.9224 | 88.9615 | 43.77%
LUZ DEL SUR / INLAND Total |  | 89.0237 | 61.9224 | 88.9615 | 43.77%
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR | 3.512 | 3.371 | 3.716 | 4.183%
MAJA ENERGIA Total |  | 3.512 | 3.371 | 3.716 | 4.183%
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV | 0 | 0 | 0
MOQUEGUA FV Total |  | 0 | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 4.9026 | 5.3929 | 5.1007 | -9.092%
| C.H. CAÑON DEL PATO | 169.0392 | 144.6697 | 248.682 | 16.84%
| C.H. CARHUAQUERO | 59.8013 | 91.2239 | 89.7206 | -34.45%
| C.H. CARHUAQUERO IV | 9.9101 | 10.0013 | 9.9176 | -0.9112%
ORAZUL ENERGY PERÚ Total |  | 243.6533 | 251.2878 | 353.421 | -3.038%
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA | 9.4545 | 22.7596 | 26.5743 | -58.46%
P.E. MARCONA Total |  | 9.4545 | 22.7596 | 26.5743 | -58.46%
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS | 24.3948 | 72.4908 | 88.9149 | -66.35%
P.E. TRES HERMANAS Total |  | 24.3948 | 72.4908 | 88.9149 | -66.35%
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 | 0
PANAMERICANA SOLAR Total |  | 0 | 0 | 0
PETRAMAS (2) | C.T. LA GRINGA | 0 |  | 0
| C.T. HUAYCOLORO | 4.2178 | 2.7588 | 4.4091 | 52.89%
PETRAMAS Total |  | 4.2178 | 2.7588 | 4.4091 | 52.89%

## 23. ANEXOII-3
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | JUNIO 2018 | JUNIO 2017 | 2018 | 2018 / 2017
|  | 2018-06-05 18:45 | 2017-06-21 20:45 | 2018-04-24 18:45 | Variación
|  | 43256.7812 | 42907.8646 | 43214.7812 | %
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN | 0 | 0 | 0
PLANTA ETEN Total |  | 0 | 0 | 0
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY |  | 0
RIO BAÑOS Total |  |  | 0
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 18.3665 | 14.2764 | 18.943 | 28.65%
RIO DOBLE Total |  | 18.3665 | 14.2764 | 18.943 | 28.65%
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO | 0 | 150.1602 | 0 | -100%
SAMAY I Total |  | 0 | 150.1602 | 0 | -100%
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 110.1258 | 56.117 | 110.7923 | 96.24%
| C.T. TAPARACHI |  | 0
SAN GABAN Total |  | 110.1258 | 56.117 | 110.7923 | 96.24%
SANTA CRUZ | C.H. HUASAHUASI I | 7.1912 | 3.0183 | 8.5422 | 138.3%
| C.H. HUASAHUASI II | 7.6492 | 3.4797 | 8.9284 | 119.8%
| C.H. SANTA CRUZ I | 2.285 | 2.3656 | 4.3242 | -3.407%
| C.H. SANTA CRUZ II | 2.6919 | 2.5881 | 5.0239 | 4.01%
SANTA CRUZ Total |  | 19.8173 | 11.4517 | 26.8187 | 73.05%
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO | 28.1395 | 28.1896 | 27.3516 | -0.1775%
SDF ENERGIA Total |  | 28.1395 | 28.1896 | 27.3516 | -0.1775%
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | 0 | 0 | 0
SHOUGESA Total |  | 0 | 0 | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY |  | 0
| C.H. POECHOS II | 6.6779 | 9.4725 | 8.8075 | -29.5%
SINERSA Total |  | 6.6779 | 9.4725 | 8.8075 | -29.5%
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 42.5759 | 40.0304 | 43.6909 | 6.359%
| C.H. CHEVES | 141.8928 | 119.9207 | 167.5278 | 18.32%
| C.H. GALLITO CIEGO | 34.2466 | 12.6606 | 30.2791 | 170.5%
| C.H. HUAYLLACHO | 0 | 0 | 0
| C.H. MALPASO | 21.9608 | 45.8122 | 32.9405 | -52.06%
| C.H. MISAPUQUIO | 1.8763 | 3.0629 | 3.0096 | -38.74%
| C.H. OROYA | 8.0204 | 5.2938 | 8.1389 | 51.51%
| C.H. PACHACHACA | 4.0341 | 5.2671 | 5.7245 | -23.41%
| C.H. PARIAC | 2.7662 | 2.3994 | 4.1269 | 15.28%
| C.H. SAN ANTONIO | 0 | 0.38178 | 0 | -100%
| C.H. SAN IGNACIO | 0.26884 | 0.27089 | 0 | -0.7568%
| C.H. YAUPI | 106.4646 | 96.4988 | 105.3553 | 10.33%
STATKRAFT Total |  | 364.1066 | 331.5986 | 400.7936 | 9.803%
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR | 0 | 0 | 0
TACNA SOLAR Total |  | 0 | 0 | 0
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS (6) | 290.5695 | 0 | 293.3822
TERMOCHILCA Total |  | 290.5695 | 0 | 293.3822
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | 0 | 0 | 0
TERMOSELVA Total |  | 0 | 0 | 0
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 (5) | 20.0113 |  | 19.9764
SANTA ANA Total |  | 20.0113 |  | 19.9764
CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON (8) | 19.4991 | 19.3912 | 19.5753 | 0.5562%
CELEPSA RENOVABLES Total |  | 19.4991 | 19.3912 | 19.5753
TOTAL MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE |  | 6542.2351 | 6400.7671 | 6710.6749 | 2.21%
IMPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
EXPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
(1) A partir del 29.09.2017 la C.H. Cerro del Águila pasa a ser propiedad de la empresa Kallpa Generación S.A.
(2) A partir del 14.12.2017 la C.T. La Gringa (ECELIM) pasa a ser propiedad de la empresa PETRAMAS S.A.
(3) Ingreso a operación comercial de la C.S. RUBI propiedad de ENEL GREEN POWER PERU S.A. a partir del 30.01.2018
(4) La empresa LUZ DEL SUR S.A.A. Transfiere la titularidad de sus instalaciones de generación a la empresa INLAND ENERGY S.A.C.
(5) Ingreso a operación comercial de la C.H. Renovandes H1, propiedad de EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SANTA ANA S.A. a partir del 20.03.2018
(6) Ingreso a operación comercial de la TV de la C.T. Sto. Domingo de los Olleros propiedad de TERMOCHILCA a partir del 25.03.2018
(7) Ingreso a operación comercial de la de la C.S. Intipampa, propiedad de ENGIE ENERGÍA PERU S.A. a partir del 31.03.2018
(8) La empresa HIDROELÉCTRICA MARAÑON S.R.L. cambia su denominación social a CELEPSA RENOVABLES S.R.L.
(9) Ingreso a operación comercial de la C.E. Wayra I, propiedad de ENEL GREEN POWER PERU S.A. a apartir del 19.05.2018
(10) Operación por pruebas de la C.H. Her 1, propiedad de ENEL GENERACIÓN PERU S.A.

## 24. ANEXOII-4
MÁXIMA DEMANDA MENSUAL
Máxima Demanda: |  | 6 542,235 MW
Fecha: |  | 05/06/2018
Hora: |  | 18:45
FECHA | HFP |  |  |  |  | HP
| HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN | HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN
| HH:MM | MW | MW | MW | MW | HH:MM | MW | MW | MW | MW
01/06/2018 | 11:30 | 6256.2542 | 0 | 0 | 6256.2542 | 18:45 | 6426.2896 | 0 | 0 | 6426.2896
02/06/2018 | 11:15 | 6179.2882 | 0 | 0 | 6179.2882 | 18:45 | 6351.3169 | 0 | 0 | 6351.3169
03/06/2018 | 23:00 | 5659.2223 | 0 | 0 | 5659.2223 | 19:15 | 6290.7376 | 0 | 0 | 6290.7376
04/06/2018 | 17:45 | 6288.1875 | 0 | 0 | 6288.1875 | 19:00 | 6402.7 | 0 | 0 | 6402.7
05/06/2018 | 17:45 | 6447.3404 | 0 | 0 | 6447.3404 | 18:45 | 6542.2351 | 0 | 0 | 6542.2351
06/06/2018 | 17:45 | 6460.3883 | 0 | 0 | 6460.3883 | 18:00 | 6534.8295 | 0 | 0 | 6534.8295
07/06/2018 | 17:45 | 6340.2269 | 0 | 0 | 6340.2269 | 18:45 | 6516.4778 | 0 | 0 | 6516.4778
08/06/2018 | 11:15 | 6290.3726 | 0 | 0 | 6290.3726 | 19:00 | 6383.3566 | 0 | 0 | 6383.3566
09/06/2018 | 11:30 | 6241.5276 | 0 | 0 | 6241.5276 | 18:45 | 6404.6666 | 0 | 0 | 6404.6666
10/06/2018 | 17:45 | 5646.0338 | 0 | 0 | 5646.0338 | 20:15 | 6168.0137 | 0 | 0 | 6168.0137
11/06/2018 | 17:45 | 6263.2798 | 0 | 0 | 6263.2798 | 19:15 | 6379.2127 | 0 | 0 | 6379.2127
12/06/2018 | 17:45 | 6326.5176 | 0 | 0 | 6326.5176 | 18:45 | 6381.782 | 0 | 0 | 6381.782
13/06/2018 | 17:45 | 6430.9065 | 0 | 0 | 6430.9065 | 18:45 | 6450.5017 | 0 | 0 | 6450.5017
14/06/2018 | 11:45 | 6391.7776 | 0 | 0 | 6391.7776 | 19:30 | 6409.2 | 0 | 0 | 6409.2
15/06/2018 | 11:45 | 6397.3178 | 0 | 0 | 6397.3178 | 18:00 | 6410.3996 | 0 | 0 | 6410.3996
16/06/2018 | 10:30 | 6093.8557 | 0 | 0 | 6093.8557 | 19:00 | 6181.13 | 0 | 0 | 6181.13
17/06/2018 | 00:15 | 5418.221 | 0 | 0 | 5418.221 | 20:00 | 5971.163 | 0 | 0 | 5971.163
18/06/2018 | 11:45 | 6215.6448 | 0 | 0 | 6215.6448 | 18:45 | 6338.3909 | 0 | 0 | 6338.3909
19/06/2018 | 17:45 | 6305.2378 | 0 | 0 | 6305.2378 | 19:30 | 6365.4294 | 0 | 0 | 6365.4294
20/06/2018 | 17:45 | 6216.6759 | 0 | 0 | 6216.6759 | 18:45 | 6345.5977 | 0 | 0 | 6345.5977
21/06/2018 | 17:45 | 6272.1802 | 28.2415 | 0 | 6300.4217 | 19:00 | 6352.8515 | 36.7262 | 0 | 6389.5776
22/06/2018 | 11:00 | 6333.6673 | 0 | 0 | 6333.6673 | 19:00 | 6379.4496 | 0 | 0 | 6379.4496
23/06/2018 | 11:30 | 6309.4809 | 0 | 0 | 6309.4809 | 18:45 | 6410.5725 | 0 | 0 | 6410.5725
24/06/2018 | 00:15 | 5554.6729 | 0 | 0 | 5554.6729 | 20:00 | 6178.0817 | 0 | 0 | 6178.0817
25/06/2018 | 17:45 | 6284.8793 | 0 | 0 | 6284.8793 | 20:00 | 6405.1319 | 0 | 0 | 6405.1319
26/06/2018 | 17:45 | 6388.2871 | 33.8697 | 0 | 6422.1568 | 19:00 | 6436.7657 | 38.4886 | 0 | 6475.2542
27/06/2018 | 11:45 | 6353.7322 | 30.1513 | 0 | 6383.8834 | 19:00 | 6450.3894 | 38.9622 | 0 | 6489.3517
28/06/2018 | 17:45 | 6342.0526 | 0 | 0 | 6342.0526 | 18:45 | 6405.1889 | 0 | 0 | 6405.1889
29/06/2018 | 11:45 | 5848.85 | 0 | 0 | 5848.85 | 19:45 | 6278.2056 | 0 | 0 | 6278.2056
30/06/2018 | 11:30 | 5990.8154 | 0 | 0 | 5990.8154 | 19:00 | 6222.8846 | 0 | 0 | 6222.8846

## 25.ANEXO III -1
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2018-06-03 04:32 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea, la falla se produjo por intensas nevadas en la zona. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial (87). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Ananea y Huancané con un total de 5,03 MW. A las 05:13 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 5.03
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2018-06-03 06:36 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea, la falla se produjo por intensas nevadas en la zona. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial (87). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Ananea y Huancané con un total de 6,15 MW. A las 09:13 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 6.15
SAN GABAN | L. AZÁNGARO - SAN GABÁN II - LINEA L-1010 | 2018-06-03 07:08 | Desconectó la línea L-1010 (Azángaro - San Gabán II) de 138 kV, por falla bifásica en las fases “R” y “S”. De acuerdo a lo informado por SAN GABÁN, titular de la línea, la falla se produjo por intensas nevadas en la zona. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 62,70 km de la S.E. San Gabán II. Cabe resaltar que la línea L-1013 (San Gabán II - San Rafael) de 138 kV, se encontraba fuera de servicio por falla. Asimismo, desconectó el grupo G1 y G2 de la C.H. San Gabán II con una generación total de 67,52 MW, por actuación de su protección de derivada de frecuencia (EDAGSF) y sobre frecuencia, respectivamente. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. San Gabán II con 0,30 MW, cabe resaltar que la carga de las subestaciones Mazuco y Puerto Maldonado estaban fuera de servicio por mantenimiento programado. A las 09:06 h y 09:07 h, se conectó la línea L-1010 y sincronizó el grupo G1 con el SEIN, respectivamente. | 0.3
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | 2018-06-03 08:13 | Desconectó la línea L-6021 (Azángaro - Antauta) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea, la falla se produjo por intensas nevadas en la zona. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente a tierra (51N). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la subestación Antauta con un total de 0,68 MW. A las 09:15 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 0.68
SAN GABAN | L. AZÁNGARO - SAN GABÁN II - LINEA L-1010 | 2018-06-03 09:12 | Desconectó la línea L-1010 (Azángaro - San Gabán II) de 138 kV, por falla bifásica en las fases “R” y “S”. De acuerdo a lo informado por SAN GABÁN, titular de la línea, la falla se produjo por intensas nevadas en la zona. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 28,80 km de la S.E. San Gabán II. Cabe resaltar que la línea L-1013 (San Gabán II - San Rafael) de 138 kV, se encontraba fuera de servicio por falla. Asimismo, desconectó el grupo G1 de la C.H. San Gabán II, por actuación de su protección de derivada de frecuencia (EDAGSF), el grupo G2 se encontraba fuera de servicio. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. San Gabán II con 0,30 MW, cabe resaltar que la carga de las subestaciones Mazuco y Puerto Maldonado estaban fuera de servicio por mantenimiento programado. A las 10:03 h, se conectó la línea L-1010. A las 11:13 h y 11:26 h, sincronizó el grupo G1 y G2 con el SEIN, respectivamente. | 0.3
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2018-06-03 09:34 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea, la falla se produjo por intensas nevadas en la zona. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial (87). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Ananea y Huancané con un total de 6,07 MW. A las 10:00 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 6.07
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2018-06-03 12:09 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea, la falla se produjo por intensas nevadas en la zona. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial (87). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Ananea y Huancané con un total de 2,60 MW. A las 12:50 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 2.6
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2018-06-03 13:15 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea, la falla se produjo por intensas nevadas en la zona. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial (87). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Ananea y Huancané con un total de 4,70 MW. A las 13:25 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 4.7

## 26.ANEXO III -2
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2018-06-03 17:23 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea, la falla se produjo por intensas nevadas en la zona. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial (87). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Ananea y Huancané con un total de 1,49 MW. A las 17:46 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 1.49
ABY TRANSMISIÓN SUR | L. POROMA - OCONA - LINEA L-5034 | 2018-06-04 23:37 | Desconectó la línea L-5036 (Ocoña – San José) de 500 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “R”. De acuerdo a lo informado por ABY TRANSMISIÓN SUR, titular de la línea, la falla se produjo por pérdida de aislamiento en la cadena de aisladores del banco capacitor serie BCS-5484. El sistema de protección señalizo la activación de la función diferencial (87), el sistema de protección detecto la falla a una distancia de 0,50 km de la S.E. Ocoña. Despues de 8,00 segundos se produce la desconexión de la línea L-5034 (Poroma – Ocoña) de 500 kV en la S.E. Poroma por falla trifásica cuya causa no fue informada por ABY TRANSMISIÓN SUR, titular de la línea. Asimismo, desconectó el SVC de la S.E. San Jose, por actuación de sus protecciones propias. No se produjo interrupción de suministros en el SEIN. El usuario libre Minera Cerro Verde redujo su carga en 111,17 MW. A las 23:38 h, el CCO-COES coordinó con el CC-MCV recuperar total de su carga reducida. Las líneas L-5034, L-5036 y el SVC de la S.E. San José quedaron indisponibles para su inspección. A las 10:22 h y 11:01 h del 05.06.2018, se conectaron las líneas L-5034 y L-5036, respectivamente. A las 13:06 h del 05.06.2018, se conectó el SVC de la S.E. San Jose. |  | 111.17
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. | S.E. BELAUNDE TERRY - TRAFO3D AT-4201 | 2018-06-05 12:50 | Desconectó el transformador AT-4201 de 220/138 kV de la S.E. Belaunde Terry, por activación accidental del contacto de disparo del (OLTC OIL LEVEL INDICATOR), de acuerdo a lo informado por CONCESIONARIA LÍNEA DE TRANSMISIÓN CCNCM, titular del equipo. Como consecuencia se activó el esquema de rechazo automático de carga por mínima tensión de la S.E. Moyobamba y se desconectó la línea L-6091 (Moyobamba – Rioja) de 60 kV, interrumpiéndose los suministros de las S.E. Rioja, Nueva Cajamarca y Cementos Selva con un total de 6,70 MW. A las 12:57 h, el CCO-COES coordinó con el CC-EOR normalizar el total de sus suministros interrumpidos. A las 13:07 h, se conectó el transformador con lo cual se cerró el anillo Cajamarca Norte – Cáclic – Belaunde Terry. | 6.71
STATKRAFT | L. MOROCOCHA - CARLOS FRANCISCO - LINEA L-6532 | 2018-06-07 09:23 | Desconectó la línea L-6532 (Morococha - Carlos Francisco) de 50 kV por falla monofásica a tierra en la fase “R”, cuya causa no fue informada por STATKRAFT, titular de la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 9,10 km de la S.E. Carlos Francisco. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Casapalca con un total de 0,30 MW. A las 09:24 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 0.3
STATKRAFT | L. MOROCOCHA - CARLOS FRANCISCO - LINEA L-6532 | 2018-06-07 09:44 | Desconectó la línea L-6532 (Morococha - Carlos Francisco) de 50 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “R”, cuya causa no fue informada por STATKRAFT, titular de la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 9,00 km de la S.E. Carlos Francisco. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Casapalca con un total de 0,20 MW. A las 09:46 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 0.2
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. | L. CAJAMARCA NORTE - CARHUAQUERO - LINEA L-2190 | 2018-06-08 08:41 | Desconectó la línea L-2190 (Carhuaquero - Cajamarca Norte) de 220 kV, por falla bifásica entre las fases “R” y “S”. De acuerdo con lo informado por CONCESIONARIA LÍNEA DE TRANSMISIÓN CCNCM, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87) y ubicó la falla a una distancia de 9,40 km de la S.E. Cajamarca Norte. Como consecuencia los usuarios libres Minera Yanacocha y Minera Gold Fields redujeron su carga en 22,89 MW y 12,60 MW, respectivamente. Asimismo, desconectó el grupo G1 de la C.H. Las Pizarras cuando generaba 8,49 MW. El CC-CCNCM declaró al CCO-COES indisponible la línea para su inspección. A las 08:44 h, el CCO-COES coordinó con el CC-MGF normalizar el total de sus suministros reducidos. A las 08:48 h, el CCO-COES coordinó con el CC-YAN normalizar el total de sus suministros reducidos. A las 09:44 h, sincronizó el grupo G1 de la C.H. Las Pizarras con el SEIN. A las 12:50 h, se conectó la línea. |  | 35.49
RED DE ENERGIA DEL PERU | S.E. INDEPENDENCIA - BARRA BARRA10 | 2018-06-11 16:49 | Desconectó la barra 10 kV de la S.E. Independencia, cuya causa no fue informada por REP, titular de la barra. Cabe resaltar que la barra se encontraba alimentada desde el transformador T3-261. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. independencia 10 kV con 2,90 MW. El sistema de protección señalizo la activación de la función de sobre tensión homopolar (59N). A las 16:54 h, se conectó la barra y se inicio la normalización del suministro interrumpido. | 2.9

## 27.ANEXO III - 3
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
RED DE ENERGIA DEL PERU | S.E. INDEPENDENCIA - BARRA BARRA10 | 2018-06-11 16:58 | Desconectó la barra 10 kV de la S.E. Independencia, cuya causa no fue informada por REP, titular de la barra. Cabe resaltar que la barra se encontraba alimentada desde el transformador T3-261. El sistema de protección señalizo la activación de la función de sobre tensión homopolar (59N). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Independencia 10 kV con 1,90 MW. A las 19:06 h, se conectó la barra con el transformador T4-261 y se inicio la normalización del suministro interrumpido. | 1.9
TRANSMANTARO | L. CARABAYLLO - CHIMBOTE1 - LINEA L-5006 | 2018-06-12 21:53 | Se produjo el recierre monofásico exitoso de la línea L-5006 (Carabayllo – Chimbote 1) de 500 kV en la fase “T”, por falla. De acuerdo con lo informado por TRANSMANTARO, titular de la línea, la falla se produjo por humedad en la zona. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 1,90 km de la S.E. Carabayllo. El usuario libre KIMBERLY CLARK reportó la activación del Esquema de Rechazo Automático de Carga por Mínima frecuencia (ERACMF), por la función de Derivada de Frecuencia (Df), interrumpiendo un total de 2,55 MW. A las 22:05 h, el CCO-COES coordinó con el CC-KIM normalizar el total de sus suministros reducidos. | 2.55
ELECTRO DUNAS | L. INDEPENDENCIA - PISCO - LINEA L-6605 | 2018-06-13 08:17 | Desconectó la línea L-6605 (Independencia - Pisco) de 60 kV, por falla bifásica entre las fases “R” y “S”. De acuerdo a lo informado por ELECTRO DUNAS, titular de la línea, la falla se produjo por acercamiento de aves en la estructura N° 157. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21) y ubicó la falla a una distancia de 40,90 km de la S.E. Independencia. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Alto la Luna y Pisco con un total de 16,36 MW. A las 08:20 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 17.12
TRANSMANTARO | S.E. LA NIÑA - TRAFO3D T77-212 | 2018-06-14 01:42 | Desconectaron el autotransformador AT77 de 220/138 kV de la S.E. La Niña y la línea L-1137 (La Niña - Bayóvar) de 138 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “S”. De acuerdo, a lo informado por TRANSMANTARO titular de los equipos, la falla se produjo en las instalaciones de MINERA MISKI MAYO. El sistema de protección del autotransformador señalizó la activación de la función de sobre corriente a tierra (51N), mientras que de la línea señalizó la activación de la función de distancia (21) en zona 2. Asimismo, los relés de la linea L-1137 en la S.E. Bayovar detectaron la falla en zona reversa. Como consecuencia se interrumpió el suministro del usuario libre MINERA MISKY MAYO con un total de 12,40 MW. A las 02:09 h, el CC-REP declaró al COES disponible el autotransformador AT-77 y la linea L-1137. A las 02:17 h se energizó el autotransformador AT-77. A las 03:17 h, Miski Mayo declaro al COES disponible la S.E. Bayovar. A las 03:20 h, se conectó la linea L-1137 y se inicio la normalización del suministro interrumpido. | 12.4
LUZ DEL SUR | S.E. SAN LUIS LDS - TRAFO3D T1 220/60 kV | 2018-06-15 06:10 | Desconectó el transformador TR-1 220/60 kV de la S.E. San Luis, por falla. De acuerdo a lo informado por LUZ DEL SUR titular del equipo, la falla se produjo por descarga a tierra en el bushing del polo de la fase “T” del transformador. El sistema de protección señalizo la activación de la función de diferencial (87). Como se interrumpió el suministro de las subestaciones Central, Limatambo, San isidro y Neyra con total de 76,17 MW. A las 07:17 h, se conectó el transformador y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 76.17
ELECTRO DUNAS | L. MARCONA - NAZCA - LINEA L-6630 | 2018-06-16 23:58 | Desconectó la línea L-6630 (Marcona - Nazca) de 60 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “T”. De acuerdo a lo informado por ELECTRO DUNAS, titular de la línea, la falla se produjo por caída de conductor entre las estructuras N°12 y N° 13. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21) y ubicó la falla a una distancia de 6,20 km de la S.E. Marcona. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Nazca, Llipata, Puquio y Coracora un total de 14.35 MW. A las 00:01 h del 17.06.2018, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 14.35
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. | L. CAJAMARCA NORTE - CACLIC - LINEA L-2192 | 2018-06-17 17:58 | Desconectó la línea L-2192 (Cajamarca Norte - Cáclic) de 220 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “T”. De acuerdo a lo informado por CONCESIONARIA LÍNEA DE TRANSMISIÓN CCNCM titular de la linea, la falla se produjo por acercamiento de arboles entre las estructuras T325 a T326. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 149,40 km de la S.E. Cajamarca Norte. Asimismo, desconecto el reactor RB-3201, por su protección de mínima tensión. Como consecuencia se activó el esquema de mínima tensión en la S.E. Moyobamba y desconectó la línea L-6091 (Moyobamba – Rioja) con lo cual se interrumpió un total de 7,30 MW de las subestaciones Rioja, Nueva Cajamarca y Cementos Selva. A las 18:02 h, el CCO-COES coordinó con el CC-EOR normalizar el total de sus suministros interrumpidos. A las 18:12 h, se conectó la línea. | 7.3

## 28.ANEXO III - 4
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. | L. CAJAMARCA NORTE - CACLIC - LINEA L-2192 | 2018-06-17 11:32 | Desconectó la línea L-2192 (Cajamarca Norte - Cáclic) de 220 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “T”. De acuerdo a lo informado por CONCESIONARIA LÍNEA DE TRANSMISIÓN CCNCM titular de la linea, la falla se produjo por acercamiento de arboles entre las estructuras T340 a T341. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 154,40 km de la S.E. Cajamarca Norte. Asimismo, desconecto el reactor RB-3201, por su protección de mínima tensión. Como consecuencia se activó el esquema de mínima tensión en la S.E. Moyobamba y desconectó la línea L-6091 (Moyobamba – Rioja) con lo cual se interrumpió un total de 8,07 MW de las subestaciones Rioja, Nueva Cajamarca y Cementos Selva. A las 11:38 h, el CCO-COES coordinó con el CC-EOR normalizar 4,00 MW de sus suministros interrumpidos. A las 11:44 h, se conectó la línea L-2192 en serie con el reactor de barra RB-3201 de la S.E. Cáclic. A las 11:47 h, se conectó la línea L-2194 en serie con el reactor de barra RB-4201 de la S.E. Belaunde Terry. A las 11:49 h, se conectó el transformador AT-4201 de la S.E. Belaunde Terry, con lo que se cerró el anillo Cajamarca Norte – Cáclic – Belaunde Terry en 220 kV. A las 11:50 h, el CCO-COES coordinó con el CC-EOR normalizar el total de sus suministros interrumpidos. | 8.06
ENEL GENERACION PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA - GT TG3 | 2018-06-18 08:48 | Desconectó las unidades TG3, TG4 y TV de la C.T. Ventanilla cuando generaban un total de 443,00 MW, por falla en los servicios auxiliares DC, de acuerdo a lo informado por Enel Generación Perú, titular de la central. Como consecuencia se produjo el desbalance carga-generación en el SEIN, con lo cual, la frecuencia disminuyo hasta 59.21 Hz, activándose el esquema de rechazo automático de carga por mínima frecuencia (ERACMF), que interrumpió un total de 76.95 MW, aproximadamente. A las 08:50 h, se inició la recuperación de los suministros interrumpidos. Las unidades TG3 y TG4 de la C.T. Ventanilla quedaron indisponibles para su inspección. | 76.95
SEAL | S.E. JESUS - TRAFO T5-103 | 2018-06-18 12:31 | Desconectó el transformador T5-103 de 138/33 kV en la S.E. Jesús por falsa señal de corriente cuando se realzaban trabajos en los circuitos de medición, de acuerdo a lo informado por SEAL, titular del equipo. El sistema de protección señalizo la activación de la función diferencial (87). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Jesús, Porongoche y Parque Lambramani con un total de 16,08 MW. A las 12:35 h, se recupero la carga a través de la conexión de las líneas L-3091 y L-3091 (Socabaya – Jesus) de 33 kV. A las 18:12 h, se conectó el transformador. | 16.08
LUZ DEL SUR | S.E. BALNEARIOS - TRAFO T-3 | 2018-06-20 12:14 | Desconectó el transformador TR3 de 220/60 kV de 203 MVA de la S.E. Balnearios en el lado de 60 kV con una potencia de 107,09 MW, por error humano de acuerdo a lo informado por de Luz del Sur titular del equipo. Cabe resaltar que la S.E. Balnearios 60 kV se encontraba operando el interruptor de acoplamiento de barras abierto y el transformador TR3 se encontraba alimentando la barra “2” con la carga de Barranco y la linea L-6249 (Balnearios – Salamanca) de 60 kV, también debe indicarse que las líneas L-6068 (Balnearios – Salamanca), L-6011/L-6020 (Moyopampa – Gloria) de 60 kV se encontraban fuera de servicio por mantenimiento programado. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Barranco y se rompió el enlace de la S.E. Balnearios y la S.E. Moyopampa, produciéndose la desconexión de la línea L-656 (Huachipa – Santa Clara) de 60 kV, por sobrecarga, formándose el sistema aislado de las centrales hidroeléctricas Moyopampa y Huampaní con una generación total de 50,10 MW y la carga de las subestaciones Santa Clara, Ñaña, Chosica y Salamanca, finalmente colapso el sistema aislado por el desbalance carga generación, interrumpiéndose un total de 169,46 MW. Cabe resaltar que la empresa Luz del Sur reporto la actuación de su Esquema de Rechazo Automático de Carga por Mínima frecuencia (ERACMF) en las subestaciones Barranco, Salamanca y Ñaña, durante el colapso del sistema aislado. A las 12:21 h, se conectó el TR3 220/60 KV y se energizó la barra “2” de 60 kV de la S.E. Balnearios y se inició la recuperación de la carga interrumpida de Balnearios. A las 12:27, el CC-LDS conectó la línea L-656 y se energizó la barra de 60 kV de la S.E. Santa Clara. A las 12:28 h, el CC-LDS conectó la línea L-655 y se energizó la barra de 60 kV de la S.E. Ñaña. A las 12:29 h, se coordinó recuperar la carga de las subestaciones Santa Clara y Ñaña. A las 12:33 h, Se energizó la línea L-6544. A las 12:39 h, el CC-LDS energizó la línea L-6249 (Balnearios – Salamanca) de 60 kV desde la S.E. Balnearios. A las 12:40 h, se energizó la barra de 60 kV de la S.E. Salamanca. A las 12:44 h, se energiza las líneas L-6060 y L-6055 desde la S.E. Salamanca. A las 12:43 h se energizó la barra de 60 kV de la S.E. Huampaní. A las 12:46 h, se energizó las líneas L-6040/L-6111 desde la S.E. Huampaní. A las 12:47 h, se energizó la barra de 60 kV de la S.E. Moyopampa a través de la línea L-6111. A las 12:49 h, se sincroniza el anillo de 60 kV en la S.E. Moyopampa, a través de la línea L-6060, y se conecta la línea L-6055. A las 12:49 h se conectó la línea L-6731 (Moyopampa – Chosica) de 60 kV. A las 13:06 h, 13:15 h y 13:24 h, sincronizó los grupos G1, G2 y G3 de la C.H. Moyopampa. A las 13:50 h, sincronizó el grupo G2 de la C.H. Huampaní. | 169.46

## 29.ANEXO III - 5
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ETENORTE | L. CARHUAQUERO - CHICLAYO OESTE - LINEA L-2240 | 2018-06-21 02:37 | Desconectó la línea L-2240 (Carhuaquero - Chiclayo Oeste) de 220 kV en la S.E. Chiclayo Oeste, por falla monofásica a tierra en la fase “S”, Cabe resaltar que en el lado de la S.E. Carhuaquero no se produjo la desconexión de la linea. De acuerdo a lo informado por ETENORTE, titular de la línea, la falla se produjo por quema de caña. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 55,00 km de la S.E. Chiclayo Oeste. La falla al no ser despejada en el lado de la S.E. Carhuaquero, provoco la desconexión de la linea L-2190 (Cajamarca Norte – Carhuaquero) de 220 kV, en el lado de la S.E. Cajamarca Norte, por actuación de su protección de distancia (21), en zona 3. Como consecuencia desconectaron las centrales hidroeléctricas Carhuaquero, Carhuaquero IV, Caña Brava y Las Pizarras con una generación total de 64,75 MW y se interrumpió el suministro de las subestaciones Carhuaquero, Cutervo y Nueva Jaén con un total de 15,65 MW. Asimismo, el usuario libre Minera Yanacocha informó la reducción de su carga en 19,22 MW. A las 03:52 h, el CCO-COES coordinó con el CC-EOR operar en sistema aislado la carga de la S.E. Jaén con las centrales hidráulicas Muyo, Quanda y La Pelota. A las 03:59 h, el CCO-COES coordinó con el CC-EGN operar la C.H. Carhuaquero en sistema aislado. A las 04:01 h, sincronizó el grupo G1 de la C.H. Carhuaquero en sistema aislado. A las 05:27 h, se energizó el transformador TPB1 220/138 kV de la S.E. Carhuaquero. A las 05:29 h, se conectaron las líneas L-1130 (Carhuaquero – Espina Colorada) y L-1135 (Espina Colorada – Cutervo) de 138 kV y se inició la normalización del suministro interrumpido. A las 05:42 h, se conectó la línea L-1138 (Cutervo – Nueva Jaen) de 138 kV y se coordinó con el CC-EOR el sincronizar el sistema aislado de la S.E. Nueva Jaén. A las 08:07 h, se conectó la línea L-2190, sincronizando el sistema aislado Carhuaquero con el SEIN. A las 15:58 h, se conectó la línea L-2240. | 98.72 | 19.22
ETESELVA | L. AGUAYTÍA - TINGO MARÍA - LINEA L-2251 | 2018-06-21 14:41 | Desconectó la línea L-2251 (Tingo María – Aguaytía) de 220 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “T”, cuya causa no fue informada por ETESELVA. Asimismo, desconecto la unidad TG2 de la C.T. Aguaytía con una generación de 84,50 MW, por actuación de su protección de sobre frecuencia. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Pucallpa, Yarinacocha, Parque Industrial y Aguaytía con un total de 47,92 MW. A las 14:51 h, sincronizó la C.T. R. F. Pucallpa en sistema aislado y se inició a recuperar el suministro interrumpido en la S.E. Pucallpa. A las 14:52 h, se conectó la línea L-2251 y se inició las maniobras de normalización del suministro interrumpido en la S.E. Aguaytía. A las 14:55 h, sincronizó la unidad TG2 de la C.T. Aguaytía con el SEIN. A las 15:04 h, sincronizó el sistema aislado Pucallapa con el SEIN. | 60.33
RED DE ENERGIA DEL PERU | S.E. TOCACHE - BARRA BARRA22.9 | 2018-06-24 10:35 | Desconectó la barra de 22,9 kV de la SE Tocache, por falla trifásica, cuya causa no ha sido informada por REP, titular de la barra. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente (51N). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tocache con un total de 3,69 MW. A las 10:41 h, se conectó la barra y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 3.69
CONENHUA | L. PARAGSHA II - UCHUCCHACUA - LINEA L-1123 | 2018-06-27 23:58 | Desconectó la línea L-1123 (Paragcha II - Uchuchacua) de 138 kV, cuya causa no fue informada por CONENHUA, titular de la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). Como consecuncia se interrumpió el suministro de la S.E. Uchucchacua con un total de 28,35 MW. A las 01:28 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 28.35

## 30.ANEXO III -6 (hidden)
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ELECTRO PUNO
HIDRANDINA
HIDRANDINA
ETENORTE
HIDRANDINA
STATKRAFT
ETESELVA
HIDRANDINA

## 31.ANEXOIII - 7 (hidden)
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)

## 32.ANEXOIII - 8 (hidden)
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)

## Contraportada
  Director Ejecutivo (e)
  Ing. Jaime Guerra Montes de Oca
  Revisado y Aprobado por:
  Sub Director de Gestión de Información
  Ing. Tomás Montesinos Yépez
  Elaborado por:
  Especialista de Gestión de Información
  Ing. Jorge Izquierdo Ríos
  Contactos:
  COES SINAC
  Sub Dirección de Gestión de Información
  Calle Manuel Roaud y Paz Soldán 364
  San Isidro - Lima
  Perú
  +51 (1) 611 - 8585
  Anexos: 548 - 627
  sgi@coes.org.pe
  Atención al Cliente:
  +51 (1)611-8585 Anexo 620
  Suscripciones: http://www.coes.org.pe/Portal/publicaciones/suscripcion/index
  Este documento puede ser descargado desde: http://www.coes.org.pe/Portal/PostOperacion/Informes/EvaluacionMensual