## Portada
OPERACIÓN MENSUAL DEL SEIN
MAYO
2018
INFORME DE LA OPERACIÓN MENSUAL DEL SEIN

## Índice
CONTENIDO
Página N°
1. RESUMEN
| 1.1. Producción de energía eléctrica en mayo 2018 en comparación al mismo mes del año anterior | 1
2. MODIFICACION DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2018
| 2.1. Ingreso en Operación Comercial al SEIN | 2
| 2.2. Potencia Instalada en el SEIN | 2
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN
| 3.1. Producción por tipo de Generación | 3
| 3.2. Producción por tipo de Recurso Energético | 4
| 3.3. Producción por Recursos Energéticos Renovables | 5
| 3.4. Factor de planta de las centrales RER | 6
| 3.5. Participación de la producción por empresas Integrantes | 7
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN
| 4.1 Máxima Potencia Coincidente Por tipo de generación | 8
| 4.2. Participación por Empresas Integrantes en la máxima potencia conincidente | 9
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
| 5.1. Volumen útil de los embalses y lagunas | 10
| 5.2. Evolución de volúmenes de embalses y lagunas | 10
| 5.3. Promedio mensual de los caudales | 12
| 5.4. Evolución de los caudales | 12
6. COSTOS MARGINALES PROMEDIO MENSUAL DEL SEIN
| 6.1. Costos Marginales Promedio Mensual del SEIN | 14
| 6.2. Ubicación geográfica de las principales barras en el SEIN. | 15
7. HORAS DE CONGESTIÓN EN LAS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
| 7.1. Horas de congestión por Área Operativa | 16
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON DISMINUCIÓN O INTERRUPCIÓN DE SUMINISTROS
| 8.1. Fallas por tipo de equipo y causa según clasificación CIER | 17
ANEXOS
I. PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN |  | 18
II. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL |  | 21
III. LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS |  | 25

## 1. Resumen
INFORME DE LA OPERACIÓN MENSUAL
MAYO 2018
[7 empty] | mes: | mayo
[7 empty] | año: | 2018
1. RESUMEN | [7 empty] | 2018-05-01
31
1.1. Producción de energía eléctrica en mayo 2018 en comparación al mismo mes del año anterior
- | El total de la producción de energía eléctrica de la empresas generadoras integrantes del COES en el mes de mayo 2018 fue de 4 287,98 GWh, lo que representa un incremento de 123,91 GWh (2,98%) en comparación con el año 2017.
- | La producción de electricidad con centrales hidroeléctricas durante el mes de mayo 2018 fue de 2 632,79 GWh (2,09% menor al registrado durante mayo del año 2017).
- | La producción de electricidad con centrales termoeléctricas durante el mes de mayo 2018 fue de 1 453,98 GWh, 6,44% mayor al registrado durante mayo del año 2017. La participación del gas natural de Camisea fue de 32,02%, mientras que las del gas que proviene de los yacimientos de Aguaytía y Malacas fue del 1,62%, la producción con diesel, residual, carbón, biogás y bagazo tuvieron una intervención del 0,01%, 0,00%, 0,00%, 0,08%, 0,17% respectivamente.
- | La producción de energía eléctrica con centrales eólicas fue de 93,01 GWh y con centrales solares fue de 15,97 GWh, los cuales tuvieron una participación de 3,34% y 1,35% respectivamente.
|  | MAYO 2018 |  | MAYO 2017
[5 empty] | RECURSO | ABRIL 2018 | ABRIL 2017
[5 empty] | Hidro | 2632.7883 | 2689.0245
[5 empty] | Gas Natural | 1442.7811 | 1256.0516
[5 empty] | Carbón | 0 | 2.3336
[5 empty] | Diesel2/Residual500/Residual 6 | 0.46945 | 94.5801
[5 empty] | Bagazo / Biogás | 10.7302 | 13.0883
[5 empty] | Eólico | 143.3022 | 93.0126
[5 empty] | Solar | 57.9052 | 15.9748
| Total = 4 287,98 GWh |  | Total = 4 164,07 GWh
Gráfico 1: Comparación de producción mensual de electricidad en mayo por tipo de recurso energético

## 2. Oferta de generación
2. MODIFICACION DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2018
2.1. INGRESO EN OPERACIÓN COMERCIAL AL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión (kV) | Potencia Instalada (MW) | Potencia Efectiva (MW) | Operación Comercial
ENEL GREEN PERU | Solar | solar | fotovoltaica | C.S. Rubí | 560 880 Módulos | 33 | 144.484 | 144,48(1) | 30.01.2018 | 144.48
SANTA ANA | Hidroeléctrica | agua | Turbina Pelton | C.H. Renovandes H1 | G1 | 13.8 | 20 | 20 | 20.03.2018 | 20
TERMOCHILCA | Termoeléctrica | Gas Natural | TV | C.T. Sto Domingo de los Olleros | TV | 13.8 | 123,61(2) | 103,95(3) | 25.03.2018 | 103.9511
ENGIE | Solar | solar | fotovoltaica | C.S. Intipampa | 138 120 Módulos | 22.9 | 44.54 | 44,54(1) | 31.03.2018 | 44.54
ENEL GREEN PERU | eólica | viento | aerogenerador | C.E. Wayra I | 42 aerogeneradores | 12 | 132.3 | 132,30(1) | 19.05.2018 | 132.3
Total | [6 empty] | 464.934 | 445.2711
Cuadro N° 1: Relación de ingresos a operación comercial en mayo 2018
(1) El valor de potencias efectivas de la C.S. Rubí, C.S. Intipampa y C.E. Wayra I corresponden a la potencia instalada nominal declarada en la fecha de ingreso de operación comercial.
(2) Valor referido a la potencia instalada de la Turbina de vapor de la C.T. Sto. Domingo de los Olleros. | [9 empty] | Central Solar | 189.02
(3) Valor de 103,95 MW corresponde al aumento de potencia efectiva de la central Sto. Domigo de los Olleros debido al ingreso de la Turbina de Vapor, el valor de la potencia efectiva del modo ciclo combinado (TG+TV) es de 305,32 MW. | [9 empty] | Central Hidroeléctrica | 20
[10 empty] | Turbina de Vapor | 103.9511
[10 empty] | Central Eólica | 132.3
Gráfico 2: Ingreso de Potencia Efectiva por tipo de Recurso Energético y Tecnología en mayo 2018 (MW)
(*) Valor de 103,95 MW corresponde al aumento de potencia efectiva de la central Sto. Domigo de los Olleros debido al ingreso de la Turbina de Vapor, el valor de la potencia efectiva del modo ciclo combinado (TG+TV) es de 305,32 MW.
2.2. POTENCIA INSTALADA EN EL SEIN
| POTENCIA INSTALADA (MW) |  | MAYO 2018 | MAYO 2017 | VARIACIÓN (%)
| HIDROELÉCTRICA |  | 4904.5012 | 4968.0372 | -1.279%
| TERMOELÉCTRICA |  | 7393.5645 | 7373.5785 | 0.271%
| EÓLICA |  | 375.46 | 96 | 291.1%
| SOLAR |  | 285.02 | 243.16 | 17.22%
| TOTAL |  | 12958.5457 | 12680.7757 | 2.19%
Cuadro N° 2: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de mayo 2017 y mayo 2018
Gráfico N° 3: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de mayo 2017 y mayo 2018
MW

## 3. Tipo Generación
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN (GWh)
3.1. PRODUCCIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN (GWh)
Por tipo de Generación | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a mayo
| 2018-03-04 | 2018-04-03 | 2018-05-01 | 2017-05-01 | Var (%) | 2018 | 2017 | Var (%) 2018/2017 | 2016 | Var (%) 2017/2016
Hidroeléctrica | 2865.1493 | 3012.5191 | 2632.7883 | 2689.0245 | -2.091% | 14214.307 | 13225.1682 | 7.479% | 10763.6271 | 22.87%
Termoeléctrica | 1266.7148 | 1022.1962 | 1453.9807 | 1366.0536 | 6.437% | 5958.1479 | 6726.4009 | -11.42% | 8731.1866 | -22.96%
Eólica | 121.8424 | 115.0112 | 143.3022 | 93.0126 | 54.07% | 529.9913 | 374.9623 | 41.35% | 365.4645 | 2.599%
Solar | 62.1678 | 58.1716 | 57.9052 | 15.9748 | 262.5% | 284.0909 | 89.413 | 217.7% | 99.2558 | -9.917%
Total | 4315.8743 | 4207.8981 | 4287.9763 | 4164.0655 | 2.976% | 20986.537 | 20415.9445 | 2.795% | 19959.534 | 2.287%
Importación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.1207 | 12.9532 | -83.63% | 2.5945 | 399.3%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 37.3521 | -100%
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -2.1207 | -12.9532 |  | 34.7576
Cuadro N° 3: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de generación en el SEIN.
Gráfico N° 4: Comparación de la producción de energía eléctrica por tipo de generación acumulada a mayo

## 4. Tipo Recurso
3.2. PRODUCCIÓN POR TIPO DE RECURSO ENERGÉTICO (GWh)
Por tipo de Recurso Energético | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a mayo
| 2018-03-04 | 2018-04-03 | 2018-05-01 | 2017-05-01 | Var (%) | 2018 | 2017 | Var (%) 2018/2017 | 2016 | Var (%) 2017/2016
Agua | 2865.1493 | 3012.5191 | 2632.7883 | 2689.0245 | -2.091% | 14214.307 | 13225.1682 | 7.479% | 10763.6271 | 22.87%
G.N. de Camisea | 1213.9536 | 967.5786 | 1373.2012 | 1233.4118 | 11.33% | 5542.2585 | 5931.8336 | -6.568% | 7537.0265 | -21.3%
G.N. de Malacas | 30.6322 | 25.3123 | 46.9206 | 21.092 | 122.5% | 187.6585 | 131.6427 | 42.55% | 222.1455 | -40.74%
G.N. de Aguaytía | 8.6828 | 3.0498 | 22.6592 | 1.5478 | 1364% | 91.3079 | 41.3722 | 120.7% | 213.8539 | -80.65%
G.N. de La Isla | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9.7034 | -100% | 51.1733 | -81.04%
Carbón | 0 | 6.6665 | 0 | 2.3336 | -100% | 26.9015 | 291.1346 | -90.76% | 249.3028 | 16.78%
Residual 500 | 0.054109 | 0 | 0.052307 | 24.3913 | -99.79% | 1.8027 | 49.4677 | -96.36% | 77.2967 | -36%
Residual 6 | 0.1213 | 0.010751 | 0.018175 | 0 |  | 1.423 | 0.24964 | 470% | 2.6171 | -90.46%
Diesel 2 | 1.2248 | 8.2326 | 0.39897 | 70.1888 | -99.43% | 51.4028 | 223.0304 | -76.95% | 318.6705 | -30.01%
Bagazo | 7.0476 | 7.4689 | 7.3377 | 8.878 | -17.35% | 35.334 | 31.2585 | 13.04% | 38.1656 | -18.1%
Biogás | 4.9984 | 3.8766 | 3.3924 | 4.2103 | -19.43% | 20.059 | 16.7082 | 20.05% | 20.9347 | -20.19%
Solar | 62.1678 | 58.1716 | 57.9052 | 15.9748 | 262.5% | 284.0909 | 89.413 | 217.7% | 99.2558 | -9.917%
Eólico | 121.8424 | 115.0112 | 143.3022 | 93.0126 | 54.07% | 529.9913 | 374.9623 | 41.35% | 365.4645 | 2.599%
Total | 4315.8743 | 4207.8981 | 4287.9763 | 4164.0655 | 2.976% | 20986.537 | 20415.9445 | 2.795% | 19959.534 | 2.287%
Importación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.1207 | 12.9532 | -83.63% | 2.5945 | 399.3%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 37.3521 | -100%
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -2.1207 | -12.9532 |  | 34.7576
Cuadro N° 4: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético en el SEIN.
Gráfico N° 5: Comparación de la producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético acumulada a mayo

## 5. RER
3.3. PRODUCCIÓN POR RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES (GWh)
Recursos Energéticos Renovables (RER) (*) | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a mayo
| 2018-03-04 | 2018-04-03 | 2018-05-01 | 2017-05-01 | Var (%) | 2018 | 2017 | Var (%) 2018/2017 | 2016 | Var (%) 2017/2016
Agua | 127.8702 | 127.8319 | 110.0216 | 103.4732 | 6.329% | 583.0294 | 536.7818 | 8.616% | 439.6179 | 22.1%
Eólica | 121.8424 | 115.0112 | 143.3022 | 93.0126 | 54.07% | 529.9913 | 374.9623 | 41.35% | 365.4645 | 2.599%
Solar | 62.1678 | 58.1716 | 57.9052 | 15.9748 | 262.5% | 284.0909 | 89.413 | 217.7% | 99.2558 | -9.917%
Bagazo | 7.0476 | 7.4689 | 7.3377 | 8.878 | -17.35% | 35.334 | 31.2585 | 13.04% | 38.1656 | -18.1%
Biogás | 4.9984 | 3.8766 | 3.3924 | 4.2103 | -19.43% | 20.059 | 16.7082 | 20.05% | 20.9347 | -20.19%
Total RER | 323.9264 | 312.3602 | 321.9591 | 225.549 | 42.74% | 1452.5045 | 1049.1239 | 38.45% | 963.4384 | 8.894%
Participación en el SEIN (%) | 7.505% | 7.423% | 7.508% | 5.417% |  | 6.921% | 5.139% |  | 4.827%
Cuadro N° 5: Producción de energía eléctrica (GWh) con recursos energético renovables en el SEIN.
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables (biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz), e hidroléctricas cuya capacidad instalada no sobrepase los 20 MW, según D.L. N° 1002
Gráfico N° 6: Comparación de la producción de energía eléctrica acumulada (GWh) con recursos energéticos renovables en mayo
|  | PRODUCCIÓN TOTAL SEIN : |  |  | 4287.9763 | GWh |  |  |  |  | 3966.0163
|  | PRODUCCIÓN TOTAL RER : |  |  | 321.96 | GWh
Gráfico N° 7: Participación de las RER en la Matriz de Generación del SEIN en mayo 2018

## 6. FP RER
3.4. FACTOR DE PLANTA DE LAS CENTRALES RER DEL SEIN
|  | CENTRAL | RECURSO | Potencia efectiva al 31/12/2017 (MW) | 2018-05-01
[5 empty] | Producción (GWh) | Factor de planta |  |  | 2018 | 2017
|  | C.H. RENOVANDES H1 | AGUA | 20 | 14.7583 | 0.99182 | AGUA | C.H. CARHUAQUERO IV | 0.98008 | 0.96615
|  | C.H. LAS PIZARRAS | AGUA | 19.1995 | 13.8014 | 0.96619 |  | C.H. RONCADOR | 0.97931 | 0.82316
|  | C.H. RUNATULLO III | AGUA | 19.966 | 10.5433 | 0.70976 |  | C.H. YARUCAYA | 0.97807
|  | C.H. POTRERO | AGUA | 19.9 | 9.9049 | 0.66899 |  | C.H. RUNATULLO III | 0.93489 | 0.9833
|  | C.H. YARUCAYA | AGUA | 15 | 9.219 | 0.82607 |  | C.H. RENOVANDES H1 | 0.90425
|  | C.H. RUNATULLO II | AGUA | 19.967 | 7.5101 | 0.50555 |  | C.H. LAS PIZARRAS | 0.89033 | 0.92885
|  | C.H. CARHUAQUERO IV | AGUA | 9.983 | 7.2498 | 0.97609 |  | C.H. YANAPAMPA | 0.85676 | 0.5748
|  | C.H. POECHOS II | AGUA | 9.566 | 6.2237 | 0.87447 |  | C.H. HUASAHUASI II | 0.85545 | 0.79913
|  | C.H. HUASAHUASI II | AGUA | 10.222 | 4.506 | 0.59249 |  | C.H. CANCHAYLLO | 0.85099 | 0.52137
|  | C.H. HUASAHUASI I | AGUA | 9.85 | 4.1426 | 0.56528 |  | C.H. HUASAHUASI I | 0.85071 | 0.8113
|  | C.H. LA JOYA | AGUA | 7.745 | 4.0502 | 0.70288 |  | C.H. LA JOYA | 0.80402 | 0.66109
|  | C.H. CAÑA BRAVA | AGUA | 5.67 | 3.5729 | 0.84696 |  | C.H. POTRERO | 0.77925 | 0.59282
|  | C.H. CANCHAYLLO | AGUA | 5.189 | 2.8652 | 0.74216 |  | C.H. CAÑA BRAVA | 0.76726 | 0.85628
|  | C.H. SANTA CRUZ II | AGUA | 7.424 | 2.6762 | 0.48451 |  | C.H. RUNATULLO II | 0.76626 | 0.83845
|  | C.H. YANAPAMPA | AGUA | 3.9162 | 2.6515 | 0.91004 |  | C.H. POECHOS II | 0.76458 | 0.30729
|  | C.H. SANTA CRUZ I | AGUA | 6.958 | 2.3126 | 0.44673 |  | C.H. SANTA CRUZ II | 0.75522 | 0.79502
|  | C.H. RONCADOR | AGUA | 3.48 | 2.2676 | 0.87581 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 0.7392 | 0.8155
|  | C.H. IMPERIAL | AGUA | 3.964 | 1.5354 | 0.52061 |  | C.H. IMPERIAL | 0.6463 | 0.70921
|  | C.H. PURMACANA | AGUA | 1.714 | 0.23107 | 0.1812 |  | C.H. PURMACANA | 0.19645 | 0.072484
|  | C.E. TRES HERMANAS | EÓLICA | 97.15 | 42.7162 | 0.59099 | EOLICA | C.E. TRES HERMANAS | 0.54867 | 0.53569
|  | C.E. CUPISNIQUE | EÓLICA | 83.15 | 30.7506 | 0.49707 |  | C.E. MARCONA | 0.50888 | 0.55288
|  | C.E. WAYRA I | EÓLICA | 132.3 | 18.601 | 0.45063 |  | C.E. WAYRA I | 0.45063
|  | C.E. MARCONA | EÓLICA | 32 | 12.8716 | 0.54064 |  | C.E. CUPISNIQUE | 0.40873 | 0.30555
|  | C.E. TALARA | EÓLICA | 30.86 | 12.5265 | 0.54558 |  | C.E. TALARA | 0.35234 | 0.26979
|  | C.S. RUBI | SOLAR | 144.48 | 32.4213 | 0.30161 | SOLAR | C.S. MOQUEGUA FV | 0.33156 | 0.30288
|  | C.S. INTIPAMPA | SOLAR | 44.54 | 7.4507 | 0.22484 |  | C.S. TACNA SOLAR | 0.29587 | 0.27164
|  | C.S. PANAMERICANA | SOLAR | 20 | 3.8631 | 0.25962 |  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0.28981 | 0.26295
|  | C.S. MAJES SOLAR | SOLAR | 20 | 3.6082 | 0.24249 |  | C.S. MAJES SOLAR | 0.24601 | 0.24023
|  | C.S. MOQUEGUA FV | SOLAR | 16 | 3.5573 | 0.29883 |  | C.S. RUBI | 0.24264
|  | C.S. TACNA SOLAR | SOLAR | 20 | 3.5215 | 0.23666 |  | C.S. INTIPAMPA | 0.23998
|  | C.S. REPARTICION | SOLAR | 20 | 3.4831 | 0.23408 |  | C.S. REPARTICION | 0.21195 | 0.2165
|  | C.T. PARAMONGA | BIOCOMBUSTIBLE | 12.741 | 7.3377 | 0.77408 | BIOMASA | C.T. HUAYCOLORO | 0.92003 | 0.85508
|  | C.T. HUAYCOLORO | BIOCOMBUSTIBLE | 4.2625 | 2.992 | 0.94348 |  | C.T. PARAMONGA | 0.76524 | 0.6815
|  | C.T. LA GRINGA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.9537 | 0.40036 | 0.18218 |  | C.T. LA GRINGA | 0.54623 | 0.32251
Gráfico N° 8: Producción de energía eléctrica (GWh) y factor de planta de las centrales con recursos energético renovables por tipo de generación en mayo 2018
Factor de planta de las centrales RER Acumulado al 31 de mayo
Gráfico N° 9: factor de planta de las centrales con recursos energético renovables en el SEIN en mayo

## 7. Generacion empresa
3.5. PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN (GWh) POR EMPRESAS INTEGRANTES
Empresa Integrante (GWh) | mayo |  |  |  | Variación 2018/2017 (GWh) |  | 2018 | 2017
| 2018 | 2017 | Var (%) |  |  | RIO BAÑOS |  | 0
KALLPA (*) | 636.2778 | 335.5012 | 89.65% |  |  | ECELIM |  | 1.6204
ELECTROPERU | 614.7935 | 616.0746 | -0.2079% |  |  | CERRO DEL AGUILA |  | 234.0085
ENEL GENERACION PERU | 581.841 | 322.7445 | 80.28% |  |  | AYEPSA |  | 8.8477
FENIX POWER | 365.8785 | 375.0455 | -2.444% |  |  | AGROAURORA | 0 | 0
ENGIE | 253.2169 | 517.7035 | -51.09% |  |  | CERRO VERDE | 1e-08 | 0
STATKRAFT | 226.2391 | 247.4383 | -8.567% |  |  | IYEPSA | 0.0027471 | 0.0037777
EMGE HUALLAGA | 212.7348 | 233.0659 | -8.723% |  |  | PLANTA ETEN | 0.02653 | 0.59042
ORAZUL ENERGY PERÚ | 212.3513 | 246.5535 | -13.87% |  |  | SHOUGESA | 0.052523 | 0.072441
TERMOCHILCA | 177.3917 | 0 |  |  |  | ELECTRICA SANTA ROSA | 0.23107 | 0.25851
EGEMSA | 117.0364 | 122.9598 | -4.817% |  |  | SAMAY I | 0.34931 | 54.1271
CELEPSA | 114.0435 | 139.9083 | -18.49% |  |  | HIDROCAÑETE | 1.5354 | 2.0819
CHINANGO | 108.2222 | 116.6903 | -7.257% |  |  | MAJA ENERGIA | 2.2676 | 2.4978
ENEL GREEN POWER PERU | 76.8586 |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 2.6515 | 2.21
EGASA | 73.8202 | 122.5102 | -39.74% |  |  | EGECSAC | 2.8652 | 1.0935
SAN GABAN | 67.2516 | 79.5228 | -15.43% |  |  | PETRAMAS | 3.3924 | 2.5899
LUZ DEL SUR / INLAND (***) | 62.6268 | 66.2987 | -5.538% |  |  | GTS REPARTICION | 3.4831 | 3.2463
ENEL GENERACION PIURA | 46.9206 | 27.2598 | 72.12% |  |  | TACNA SOLAR | 3.5215 | 3.0033
ENERGÍA EÓLICA | 43.2771 | 42.6626 | 1.44% |  |  | MOQUEGUA FV | 3.5573 | 3.0477
P.E. TRES HERMANAS | 42.7162 | 37.8849 | 12.75% |  |  | GTS MAJES | 3.6082 | 3.345
EMGE HUANZA | 25.676 | 35.2151 | -27.09% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 3.8631 | 3.3326
EGESUR | 23.7163 | 20.2614 | 17.05% |  |  | GEPSA | 4.0502 | 4.2583
TERMOSELVA | 22.6592 | 1.5478 | 1364% |  |  | SINERSA | 6.2237 | 6.366
SDF ENERGIA | 19.7452 | 20.4321 | -3.362% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 6.9609 | 14.224
EMGE JUNÍN | 18.0534 | 25.0571 | -27.95% |  |  | AIPSA | 7.3377 | 8.878
SANTA ANA | 14.7583 |  |  |  |  | HUAURA POWER | 9.219
CELEPSA RENOVABLES (****) | 14.456 | 0.013879 | 104056% |  |  | AGUA AZUL | 9.9049 | 9.3127
RIO DOBLE | 13.8014 | 14.1772 | -2.65% |  |  | P.E. MARCONA | 12.8716 | 12.4651
SANTA CRUZ | 13.6373 | 16.0556 | -15.06% |  |  | SANTA CRUZ | 13.6373 | 16.0556
P.E. MARCONA | 12.8716 | 12.4651 | 3.261% |  |  | RIO DOBLE | 13.8014 | 14.1772
AGUA AZUL | 9.9049 | 9.3127 |  |  |  | HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | 14.456 | 0.013879
HUAURA POWER | 9.219 |  |  |  |  | SANTA ANA | 14.7583
AIPSA | 7.3377 | 8.878 | -17.35% |  |  | EMGE JUNÍN | 18.0534 | 25.0571
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 6.9609 | 14.224 | -51.06% |  |  | SDF ENERGIA | 19.7452 | 20.4321
SINERSA | 6.2237 | 6.366 | -2.235% |  |  | TERMOSELVA | 22.6592 | 1.5478
GEPSA | 4.0502 | 4.2583 | -4.886% |  |  | EGESUR | 23.7163 | 20.2614
PANAMERICANA SOLAR | 3.8631 | 3.3326 | 15.92% |  |  | EMGE HUANZA | 25.676 | 35.2151
GTS MAJES | 3.6082 | 3.345 | 7.871% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 42.7162 | 37.8849
MOQUEGUA FV | 3.5573 | 3.0477 | 16.72% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 43.2771 | 42.6626
TACNA SOLAR | 3.5215 | 3.0033 | 17.26% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 46.9206 | 27.2598
GTS REPARTICION | 3.4831 | 3.2463 |  |  |  | LUZ DEL SUR | 62.6268 | 66.2987
PETRAMAS (**) | 3.3924 | 2.5899 | 30.99% |  |  | SAN GABAN | 67.2516 | 79.5228
EGECSAC | 2.8652 | 1.0935 | 162% |  |  | EGASA | 73.8202 | 122.5102
ELECTRICA YANAPAMPA | 2.6515 | 2.21 | 19.98% |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 76.8586
MAJA ENERGIA | 2.2676 | 2.4978 | -9.216% |  |  | CHINANGO | 108.2222 | 116.6903
HIDROCAÑETE | 1.5354 | 2.0819 | -26.25% |  |  | CELEPSA | 114.0435 | 139.9083
SAMAY I | 0.34931 | 54.1271 | -99.35% |  |  | EGEMSA | 117.0364 | 122.9598
ELECTRICA SANTA ROSA | 0.23107 | 0.25851 | -10.61% |  |  | TERMOCHILCA | 177.3917 | 0
SHOUGESA | 0.052523 | 0.072441 | -27.49% |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 212.3513 | 246.5535
PLANTA ETEN | 0.02653 | 0.59042 | -95.51% |  |  | EMGE HUALLAGA | 212.7348 | 233.0659
IYEPSA | 0.0027471 | 0.0037777 | -27.28% |  |  | STATKRAFT | 226.2391 | 247.4383
CERRO VERDE | 1e-08 | 0 |  |  |  | ENGIE | 253.2169 | 517.7035
AGROAURORA | 0 | 0 |  |  |  | FENIX POWER | 365.8785 | 375.0455
AYEPSA |  | 8.8477 | -100% |  |  | ENEL GENERACION PERU | 581.841 | 322.7445
CERRO DEL AGUILA (*) |  | 234.0085 | -100% |  |  | ELECTROPERU | 614.7935 | 616.0746
ECELIM (**) |  | 1.6204 | -100% |  |  | KALLPA | 636.2778 | 335.5012
RIO BAÑOS |  | 0
Total | 4287.9763 | 4164.0655 | 2.976%
Cuadro N° 6: Participación de las empresas generadoras del COES en la producción de energía eléctrica (GWh) en mayo |  |  |  | Gráfico N° 10: Comparación de producción energética (GWh) de las empresas generadoras del COES en mayo
(*) A partir del 29.09.2017 la C.H. Cerro del Águila pasa a ser propiedad de la empresa Kallpa Generación S.A.
(**) A partir del 14.12.2017 la C.T. La Gringa (ECELIM) pasa a ser propiedad de la empresa PETRAMAS S.A.
(***) La empresa LUZ DEL SUR S.A.A. Transfiere la titularidad de sus instalaciones de generación a la empresa INLAND ENERGYS.A.C.
(****) La empresa HIDROELÉCTRICA MARAÑON S.R.L. cambia su denominación social a CELEPSA RENOVABLES S.R.L.

## 8. Max Potencia
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN (MW)
4.1. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE POR TIPO DE GENERACIÓN (MW)
Tipo de Generación | Últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Máxima Potencia Anual
| 2018-03-04 | 2018-04-03 | 2018-05-01 | 2017-05-01 | Var (%) | 2018 | 2017 | Var (%) 2018/2017 | 2016 | Var (%) 2017/2016
| 2018-03-17 19:00 | 2018-04-24 18:45 | 2018-05-08 18:45 | 2017-05-09 19:00 |  | 2018-04-24 18:45 | 2017-03-07 19:30 |  | 2016-03-30 19:00
| 43176.7917 | 43214.7812 | 43228.7812 | 42864.7917 |  | 43214.7812 | 42801.8125 |  | 42459.7917
Hidroeléctrica | 4472.9233 | 4457.8647 | 4251.6648 | 4055.2345 | 4.844% | 4457.8647 | 4181.7235 | 6.604% | 3527.2958 | 18.55%
Termoeléctrica | 1961.6245 | 1943.7948 | 2130.1076 | 2337.2468 | -8.863% | 1943.7948 | 2286.1303 | -14.97% | 2770.9643 | -17.5%
Eólica | 205.1455 | 309.0153 | 234.9034 | 34.9791 | 571.6% | 309.0153 | 91.2096 | 238.8% | 146.6474 | -37.8%
Solar | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Total | 6639.6933 | 6710.6749 | 6616.6758 | 6427.4603 | 2.944% | 6710.6749 | 6559.0633 | 2.311% | 6444.9075 | 1.771%
Importación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 36.516 | -100% | 0
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -36.516 | -100% | 0
Total Máxima Potencia | 6639.6933 | 6710.6749 | 6616.6758 | 6427.4603 | 2.944% | 6710.6749 | 6595.5793 | 1.745% | 6444.9075 | 2.338%
Cuadro N°7 : Máxima potencia coincidente (MW) por tipo de generación en el SEIN.
● Máxima Potencia calculado durante los periodos de hora punta acorde al PR-30 y PR-43, la misma que incluye la importación desde Ecuador.
Gráfico N° 11: Comparación de la máxima potencia coincidente de potencia (MW) por tipo de generación en el SEIN en mayo

## 9. Pot. Empresa
4.2. PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS INTEGRANTES EN LA MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
Por Empresa Integrante (MW) | mayo |  |  |  | Variación 2018/2017 (MW)
| 2018 | 2017 | Var (%)
| 2018-05-08 18:45 | 2017-05-09 19:00
| 43228.7812 | 42864.7917 |  |  |  | EMPRESA | 2018 | 2017
ENGIE | 964.9787 | 1059.69 | -8.938% |  |  | RIO BAÑOS |  | 0
KALLPA (*) | 851.2829 | 457.2567 | 86.17% |  |  | ECELIM |  | 1.4998
ELECTROPERU | 843.2573 | 810.2256 | 4.077% |  |  | CERRO DEL AGUILA |  | 268.367
ENEL GENERACION PERU | 646.2702 | 598.3311 | 8.012% |  |  | AYEPSA |  | 11.765
EMGE HUALLAGA | 465.5418 | 448.6081 | 3.775% |  |  | TERMOSELVA | 0 | 0
STATKRAFT | 388.7504 | 359.5115 | 8.133% |  |  | TACNA SOLAR | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | 325.8958 | 354.044 | -7.95% |  |  | SHOUGESA | 0 | 0
TERMOCHILCA | 286.7477 | 0 |  |  |  | SAMAY I | 0 | 149.138
FENIX POWER | 275.8 | 550.4974 | -49.9% |  |  | PLANTA ETEN | 0 | 0
CELEPSA | 206.3701 | 216.0753 | -4.492% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0
EGASA | 202.8955 | 217.9299 | -6.899% |  |  | MOQUEGUA FV | 0 | 0
CHINANGO | 193.2652 | 187.305 | 3.182% |  |  | IYEPSA | 0 | 0
EGEMSA | 162.963 | 166.3314 | -2.025% |  |  | HUAURA POWER | 0
ENEL GREEN POWER PERU | 125.7091 |  |  |  |  | GTS REPARTICION | 0 | 0
SAN GABAN | 111.2042 | 110.9441 | 0.2344% |  |  | GTS MAJES | 0 | 0
LUZ DEL SUR / INLAND (***) | 88.916 | 90.3323 | -1.568% |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0
EMGE HUANZA | 88.4675 | 75.9622 | 16.46% |  |  | AIPSA | 0 | 14.0572
ENERGÍA EÓLICA | 53.4276 | 34.9791 | 52.74% |  |  | AGUA AZUL | 0 | 20.39
ENEL GENERACION PIURA | 49.2561 | 29.5156 | 66.88% |  |  | AGROAURORA | 0 | 0
EGESUR | 47.4723 | 43.4193 | 9.335% |  |  | ELECTRICA SANTA ROSA | 0.2039 | 0.739
P.E. TRES HERMANAS | 43.1246 | 0 |  |  |  | PETRAMAS | 3.1875 | 4.5193
EMGE JUNÍN | 31.0148 | 37.2938 | -16.84% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 3.5541 | 3.7515
SDF ENERGIA | 27.3989 | 26.4214 | 3.7% |  |  | HIDROCAÑETE | 3.6 | 3.0147
SANTA CRUZ | 23.0928 | 19.5755 | 17.97% |  |  | MAJA ENERGIA | 3.817 | 3.368
SANTA ANA | 19.9456 |  |  |  |  | EGECSAC | 4.45 | 0
CELEPSA RENOVABLES (****) | 19.5242 | 0 |  |  |  | GEPSA | 5.5062 | 4.8769
RIO DOBLE | 19.2928 | 19.384 | -0.4703% |  |  | SINERSA | 8.474 | 9.1928
P.E. MARCONA | 12.6421 | 0 |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 9.376 | 19.148
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 9.376 | 19.148 | -51.03% |  |  | P.E. MARCONA | 12.6421 | 0
SINERSA | 8.474 | 9.1928 | -7.819% |  |  | RIO DOBLE | 19.2928 | 19.384
GEPSA | 5.5062 | 4.8769 | 12.9% |  |  | HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | 19.5242 | 0
EGECSAC | 4.45 | 0 |  |  |  | SANTA ANA | 19.9456
MAJA ENERGIA | 3.817 | 3.368 | 13.33% |  |  | SANTA CRUZ | 23.0928 | 19.5755
HIDROCAÑETE | 3.6 | 3.0147 | 19.41% |  |  | SDF ENERGIA | 27.3989 | 26.4214
ELECTRICA YANAPAMPA | 3.5541 | 3.7515 | -5.262% |  |  | EMGE JUNÍN | 31.0148 | 37.2938
PETRAMAS (**) | 3.1875 | 4.5193 | -29.47% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 43.1246 | 0
ELECTRICA SANTA ROSA | 0.2039 | 0.739 | -72.41% |  |  | EGESUR | 47.4723 | 43.4193
AGROAURORA | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 49.2561 | 29.5156
AGUA AZUL | 0 | 20.39 | -100% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 53.4276 | 34.9791
AIPSA | 0 | 14.0572 | -100% |  |  | EMGE HUANZA | 88.4675 | 75.9622
CERRO VERDE | 0 | 0 |  |  |  | LUZ DEL SUR | 88.916 | 90.3323
GTS MAJES | 0 | 0 |  |  |  | SAN GABAN | 111.2042 | 110.9441
GTS REPARTICION | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 125.7091
HUAURA POWER | 0 |  |  |  |  | EGEMSA | 162.963 | 166.3314
IYEPSA | 0 | 0 |  |  |  | CHINANGO | 193.2652 | 187.305
MOQUEGUA FV | 0 | 0 |  |  |  | EGASA | 202.8955 | 217.9299
PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | CELEPSA | 206.3701 | 216.0753
PLANTA ETEN | 0 | 0 |  |  |  | FENIX POWER | 275.8 | 550.4974
SAMAY I | 0 | 149.138 | -100% |  |  | TERMOCHILCA | 286.7477 | 0
SHOUGESA | 0 | 0 |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 325.8958 | 354.044
TACNA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | STATKRAFT | 388.7504 | 359.5115
TERMOSELVA | 0 | 0 |  |  |  | EMGE HUALLAGA | 465.5418 | 448.6081
AYEPSA |  | 11.765 | -100% |  |  | ENEL GENERACION PERU | 646.2702 | 598.3311
CERRO DEL AGUILA (*) |  | 268.367 | -100% |  |  | ELECTROPERU | 843.2573 | 810.2256
ECELIM (**) |  | 1.4998 | -100% |  |  | KALLPA | 851.2829 | 457.2567
RIO BAÑOS |  | 0 |  |  |  | ENGIE | 964.9787 | 1059.69
Total | 6616.6758 | 6427.4603 | 2.944%
Cuadro N° 8: Participación de las empresas generadoras del COES en la máxima potencia coincidente (MW) en mayo |  |  |  | Gráfico N° 12: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) de las empresas generadoras del COES en mayo
(*) A partir del 29.09.2017 la C.H. Cerro del Águila pasa a ser propiedad de la empresa Kallpa Generación S.A.
(**) A partir del 14.12.2017 la C.T. La Gringa (ECELIM) pasa a ser propiedad de la empresa PETRAMAS S.A.
(***) La empresa LUZ DEL SUR S.A.A. Transfiere la titularidad de sus instalaciones de generación a la empresa INLAND ENERGYS.A.C.
(****) La empresa HIDROELÉCTRICA MARAÑON S.R.L. cambia su denominación social a CELEPSA RENOVABLES S.R.L.

## 10. Volúmenes
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.1. VOLÚMEN UTIL DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS (Millones de m3)
| LAGUNA/ EMBALSE | VOLUMEN UTIL 31-05-2018 | VOLUMEN UTIL 31-05-2017 | VARIACION %
| Represa Aguada Blanca | 19.291 | 18.914 | 1.993%
| Represa El Frayle | 115.939 | 125.882 | -7.899%
| Represa El Pañe | 98.714 | 93.328 | 5.771% | Hidrología EDEGEL
| Represa Pillones | 79.174 | 79.919 | -0.9322% | Volumen Lagunas Edegel (Santa Eulalia y Marca)
| Represa Bamputañe | 36.773 | 33.965 | 8.267% |  | 2016 | 2017 | 2018
| Represa Challhuanca | 25.75 | 22.305 | 15.44% | 1 | 138.54 | 93.1 | 104.46
| Laguna Sibinacocha | 101.01 | 91.983 | 9.814% | 2 | 140.53 | 93.1 | 103.472
| Laguna Aricota | 223.637 | 232.405 | -3.773% | 3 | 140.53 | 98.74 | 106.087
| Lagunas San Gaban | 31.74 | 21.47 | 47.83% | 4 | 137.438 | 98.74 | 112.72
| Lago Junín | 314.741 | 344.881 | -8.739% | 5 | 137.438 | 125.15 | 122.319
| Lagunas ELECTROPERU | 214.08 | 204.4 | 4.736% | 6 | 137.438 | 125.15 | 126.156
| Lago Viconga | 26.978 | 29.68 | -9.104% | 7 | 151.055 | 142.99 | 142.99
| Lagunas STATKRAFT | 58.4454 | 54.5434 | 7.154% | 8 | 151.055 | 142.99 | 134.136
| Pomacocha | 26.2668 | 27.8163 | -5.571% | 9 | 165.005 | 159.53 | 153.345
| Lagunas Paron (ORAZUL) | (*) | (*) |  | 10 | 165.005 | 159.53 | 153.059
| Lagunas Cullicocha (ORAZUL) | 6.537 | 8.323 | -21.46% | 11 | 186.452 | 184.94 | 162.932
| Lagunas Aguashcocha (ORAZUL) | 7.391 | 8.302 | -10.97% | 12 | 186.452 | 184.94 | 172.762
| Lagunas Rahucolta (ORAZUL) | 0.165 | 10.935 | -98.49% | 13 | 195.65 | 203.73 | 182.139
| Lagunas ENEL | 218.898 | 227.42 | -3.747% | 14 | 195.65 | 203.73 | 191.475
| Laguna Yuracmayo | 48.662 | 48.98 | -0.6492% | 15 | 201.936 | 203.73 | 198.439
| Laguna Paucarcocha | 67.224 | 67.04 | 0.2745% | 16 | 201.936 | 222.8 | 201.53
| Gallito Ciego | 379.855 | 379.855 | 0% | 17 | 201.936 | 222.8 | 206.037
| Cuadro N°9: Volúmen útil de los principales embalses y lagunas del SEIN al término del periodo mensual (31 de mayo) |  |  |  | 18 | 207.589 | 225.58 | 213.674
| (*) Valor no reportado por Orazul |  |  |  | 19 | 207.589 | 225.58 | 216.757
[5 empty] | 20 | 205.7 | 226.61 | 217.294
5.2. EVOLUCIÓN DE VOLUMENES DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS |  |  |  |  | 21 | 205.7 | 226.61 | 218.319
[5 empty] | 22 | 204.65 | 227.42 | 218.799
[5 empty] | 23 | 204.65 | 227.42
[5 empty] | 24 | 200.38 | 227.45
[5 empty] | 25 | 200.38 | 227.45
[5 empty] | 26 | 193.551 | 225.56
[5 empty] | 27 | 193.551 | 225.56
[5 empty] | 28 | 186.012 | 225.56
[5 empty] | 29 | 186.012 | 222.04
[5 empty] | 30 | 186.012 | 222.04
[5 empty] | 31 | 178.582 | 213.13
[5 empty] | 32 | 178.582 | 213.13
[5 empty] | 33 | 169.011 | 205.97
[5 empty] | 34 | 169.011 | 199.49
[5 empty] | 35 | 158.092 | 193.4
[5 empty] | 36 | 158.092 | 187.93
[5 empty] | 37 | 147.065 | 182.85
[5 empty] | 38 | 147.065 | 179.77
[5 empty] | 39 | 139.11 | 173.62
[5 empty] | 40 | 139.11 | 163
[5 empty] | 41 | 139.11 | 156.5
[5 empty] | 42 | 128.345 | 152.78
[5 empty] | 43 | 128.345 | 148.63
[5 empty] | 44 | 121.201 | 142.91
[5 empty] | 45 | 121.201 | 137.04
[5 empty] | 46 | 112.143 | 131.23
[5 empty] | 47 | 112.143 | 125.5
Gráfico N°13: Evolución semanal del volumen de las lagunas de ENEL durante los años 2016 - 2018 |  |  |  |  | 48 | 101.135 | 120.41
[5 empty] | 49 | 101.135 | 115.913
[5 empty] | 50 | 96.753 | 110.06
[5 empty] | 51 | 96.753 | 107.597
[5 empty] | 52 | 96.753 | 104.403
53

## 11. Volúmenes
| Volumen Útil del Lago Junín Electroperú |  |  |  |  | VOLUMEN UTIL RESERVORIOS EGASA ( (El Frayle, Pañe, Pillones, Aguada Blanca, Chalhuanca y Bamputañe)
|  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2016 | 2017 | 2018
| 1 | 119.86 | 27.559 | 34.76 | 1 | 150.23 | 122.196 | 210.2
| 2 | 113.21 | 36.589 | 47.749 | 2 | 145.21 | 136.535 | 216.703
| 3 | 117.64 | 63.176 | 67.131 | 3 | 143.88 | 170.808 | 232.836
| 4 | 117.64 | 113.214 | 93.789 | 4 | 139.382 | 186.385 | 271.78
| 5 | 133.43 | 156.822 | 111.016 | 5 | 135.791 | 204.808 | 269.08
| 6 | 159.215 | 168.884 | 126.603 | 6 | 150.048 | 201.83 | 273.52
| 7 | 186.183 | 196.283 | 135.725 | 7 | 174.32 | 199.596 | 302.633
| 8 | 206.539 | 230.189 | 159.215 | 8 | 262.935 | 214.343 | 328.237
| 9 | 240.954 | 249.13 | 186.183 | 9 | 279.088 | 250.894 | 343.5405
| 10 | 279.864 | 311.78 | 203.961 | 10 | 283.794 | 298.999 | 371.291
| 11 | 308.83 | 332.708 | 230.189 | 11 | 286.24 | 321.033 | 390.383
| 12 | 308.83 | 344.881 | 282.717 | 12 | 285.013 | 332.349 | 412.4122
| 13 | 308.83 | 338.775 | 329.689 | 13 | 279.969 | 366.029 | 410.832
| 14 | 302.959 | 338.78 | 329.689 | 14 | 286.541 | 382.584 | 403.704
| 15 | 311.781 | 347.949 | 326.68 | 15 | 288.785 | 385.297 | 399.274
| 16 | 320.691 | 354.114 | 314.741 | 16 | 293.264 | 384.959 | 394.585
| 17 | 326.68 | 351.027 | 305.89 | 17 | 292.873 | 381.867 | 392.298
| 18 | 314.741 | 354.114 | 314.741 | 18 | 289.064 | 382.78 | 390.156
| 19 | 308.83 | 363.435 | 314.741 | 19 | 283.731 | 381.917 | 386.471
Gráfico N°14: Evolución semanal del volumen del lago JUNÍN durante los años 2016 - 2018 | 20 | 308.8 | 366.561 | 314.741 | 20 | 278.9 | 379.357 | 382.008
| 21 | 311.781 | 357.211 | 314.741 | 21 | 274.656 | 375.596 | 378.521
| 22 | 314.74 | 341.82 | 311.781 | 22 | 269.74 | 373.52 | 375.21
| 23 | 308.83 | 326.68 |  | 23 | 265.461 | 369.221
| 24 | 300.04 | 308.83 |  | 24 | 261.1 | 364.442
| 25 | 282.717 | 291.333 |  | 25 | 256.26 | 359.62
| 26 | 262.953 | 268.551 |  | 26 | 252.549 | 354.775
| 27 | 254.63 | 265.747 |  | 27 | 248.267 | 349.78
| 28 | 240.954 | 243.67 |  | 28 | 243.864 | 344.324
| 29 | 227.522 | 227.522 |  | 29 | 239.08 | 338.607
| 30 | 216.952 | 216.952 |  | 30 | 234.254 | 332.494
| 31 | 216.952 | 209.128 |  | 31 | 229.68 | 324
| 32 | 201.392 | 198.832 |  | 32 | 224.738 | 320.734
| 33 | 193.743 | 188.693 |  | 33 | 219.003 | 314.199
| 34 | 181.192 | 183.682 |  | 34 | 214.387 | 307.852
| 35 | 171.326 | 176.239 |  | 35 | 208.95 | 300.839
| 36 | 164.03 | 168.884 |  | 36 | 202.973 | 293.461
| 37 | 147.348 | 159.215 |  | 37 | 196.95 | 287.766
| 38 | 131.145 | 149.702 |  | 38 | 190.784 | 282.073
| 39 | 119.864 | 138.03 |  | 39 | 184.441 | 275.53
| 40 | 119.864 | 131.145 |  | 40 | 177.934 | 268.257
| 41 | 113.214 | 108.829 |  | 41 | 171.689 | 261.214
| 42 | 100.176 | 95.909 |  | 42 | 165.695 | 255.589
| 43 | 89.581 | 83.341 |  | 43 | 160.398 | 249.855
| 44 | 75.157 | 75.16 |  | 44 | 154.792 | 242.79
| 45 | 61.214 | 65.149 |  | 45 | 149.715 | 235.605
| 46 | 43.99 | 47.749 |  | 46 | 144.118 | 230.549
| 47 | 25.782 | 34.764 |  | 47 | 138.825 | 223.6
| 48 | 29.345 | 13.618 |  | 48 | 133.113 | 217.176
| 49 | 34.764 | 8.552 |  | 49 | 128.37 | 210.451
| 50 | 32.948 | 13.618 |  | 50 | 122.715 | 203.371
| 51 | 25.782 | 18.772 |  | 51 | 120.156 | 202.359
| 52 | 22.257 | 25.782 |  | 52 | 116.129 | 201.252
| 53 |  |  |  | 53
Gráfico N°15: Evolución semanal del volumen de los embalses de EGASA durante los años 2016 - 2018.

## 12.Caudales
5.3. PROMEDIO MENSUAL DE LOS CAUDALES (m3/s) | [5 empty] | SEMANA |  | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY
[5 empty] | 2016 | 1 | 1 | 40.61 | 96.75 | 16.37
[7 empty] | 2 | 29.82 | 76.51 | 15.9
| CAUDAL PROMEDIO | MAYO 2018 | MAYO 2017 | VARIACION % |  |  | 3 | 27.06 | 80.096 | 29.21
| Natural San Gaban | 14.6879 | 16.29 | -9.835% |  | 4 | 4 | 27.93 | 77.09 | 20.7
| Natural Tarma + Natural Yanango | 16.16 | 14.271 | 13.24% |  |  | 5 | 49.586 | 140.12 | 74.02
| Natural Tulumayo | 64.4866 | 72.292 | -10.8% |  |  | 6 | 57 | 144.67 | 78.08
| Natural Santa | 83.6921 | 59.204 | 41.36% |  |  | 7 | 52.31 | 117.32 | 41.34
| Natural Chancay | 92.5867 | 47.964 | 93.03% |  | 8 | 8 | 57.96 | 140.31 | 96.52
| Natural Jequetepeque | 38.1665 | 30.55 | 24.93% |  |  | 9 | 100.5189 | 268.9475 | 150.1043
| Natural Cañete | 32.5853 | 39.077 | -16.61% |  |  | 10 | 75.1566 | 243.7115 | 181.7973
| Natural Paucartambo | 37.9808 | 27.1709 | 39.78% |  |  | 11 | 52.24 | 154.21 | 79.12
| Natural Vilcanota | 64.0189 | 65.75 | -2.633% |  | 12 | 12 | 44.6286 | 116.6227 | 41.3733
| Ingreso Toma Cahua (Pativilca) | 36.4267 | 36.1 | 0.9049% |  |  | 13 | 42.6 | 120.788 | 93.665
| Ingreso Toma Tamboraque | 14.5219 | 15.004 | -3.213% |  |  | 14 | 49.743 | 125.6629 | 131.7459
| Turbinado de la C.H. Charcani V | 11.1651 | 11.01 | 1.408% |  |  | 15 | 54.4143 | 127.6899 | 71.7061
| Tubinado de la C.H. Platanal | 28.0975 | 34.758 | -19.16% |  | 16 | 16 | 47.73 | 97.4 | 53.49
| Turbinado de la C.H. Aricota | 1.5157 | 0.5 | 203.1% |  |  | 17 | 42.1429 | 85.4871 | 51.4244
| Mejorada- Ingreso Tablachaca | 124.576 | 184.915 | -32.63% |  |  | 18 | 27.4524 | 62.37 | 34.3536
| Descargado Lagunas San Gaban | 0 | 0 |  |  |  | 19 | 21.8571 | 58.6843 | 29.2071
| Descarga Upamayo | 8.3148 | 67.655 | -87.71% |  | 20 | 20 | 19.5 | 54 | 22.1
| Descargado Gallito Ciego | 17.7609 | 22.35 | -20.53% |  |  | 21 | 19.4857 | 50.757 | 17.4734
| Descarga Lagunas STATKRAFT | 0.6729 | 3.215 | -79.07% |  |  | 22 | 16.33 | 46.59 | 17.04
| Descarga Lagunas ENEL | 1.267 | 0.928 | 36.53% |  |  | 23 | 15.18 | 40.29 | 22.12
| Descargado Yuracmayo (Rimac) | 0.21319 | 0 |  |  | 24 | 24 | 15.1 | 35.63 | 13.87
| Descargado Viconga | 0 | 0 |  |  |  | 25 | 18.017 | 34.6084 | 10.7829
| Descargado Pomacocha | 2.465 | 3.215 | -23.33% |  |  | 26 | 16.4897 | 34.0743 | 9.5959
| Descargado Paucarcocha | 1.909 | 3.95 | -51.67% |  |  | 27 | 16.2 | 29.5996 | 7.8893
| Cuadro N°10: Promedio de caudales en mayo |  |  |  |  | 28 | 28 | 12.0163 | 29.3956 | 7.2334
[7 empty] | 29 | 10.4236 | 32.4689 | 6.7294
[7 empty] | 30 | 10.0433 | 32.1123 | 5.6339
[7 empty] | 31 | 10.0864 | 29.1327 | 5.182
5.4. EVOLUCIÓN DE LOS CAUDALES | [5 empty] | 32 | 32 | 12.0823 | 34.1501 | 4.8033
[7 empty] | 33 | 11.874 | 35.2256 | 4.3821
[7 empty] | 34 | 10.8429 | 35.1686 | 13.837
[7 empty] | 35 | 10.4814 | 37.8244 | 3.9229
[6 empty] | 36 | 36 | 11.85 | 39.78 | 4.98
[7 empty] | 37 | 12.08 | 44.25 | 4.92
[7 empty] | 38 | 11.8837 | 41.3119 | 4.6447
[6 empty] | 39 | 39 | 13.06 | 41.13 | 4.27
[7 empty] | 40 | 15.9456 | 46.466 | 5.3634
[7 empty] | 41 | 15.8489 | 37.2737 | 6.9683
[7 empty] | 42 | 15.5491 | 48.572 | 11.1004
[6 empty] | 43 | 43 | 13.17 | 35.32 | 6.01
[7 empty] | 44 | 13.18 | 36.83 | 4.57
[7 empty] | 45 | 13.49 | 39.52 | 4.83
[7 empty] | 46 | 15.4 | 53.38 | 3.73
[7 empty] | 47 | 16.409 | 61.853 | 2.5211
[6 empty] | 48 | 48 | 16.3289 | 65.3304 | 3.5714
[7 empty] | 49 | 20.2363 | 66.68 | 6.1
[7 empty] | 50 | 19.81 | 61.31 | 6.69
[7 empty] | 51 | 21.91 | 70.79 | 13.15
[6 empty] | 52 | 52 | 22 | 77.4349 | 17.757
[5 empty] | 2017 | 1 | 1 | 41.55 | 103.58 | 29.67
[7 empty] | 2 | 39.6 | 105.01 | 51.2
[7 empty] | 3 | 73.65 | 137.41 | 43.26
[6 empty] | 4 | 4 | 65.03 | 127.83 | 32.72
[7 empty] | 5 | 56.95 | 97.31 | 48.46
Gráfico N°16: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos SANTA, CHANCAY y PATIVILCA en los años 2016 - 2018. | [6 empty] | 6 | 61.87 | 123.44 | 72.52
[7 empty] | 7 | 77.57 | 145.02 | 59.16
[6 empty] | 8 | 8 | 86.94 | 175.03 | 24.36
[7 empty] | 9 | 85.13 | 206.14 | 39.07
[7 empty] | 10 | 84.78 | 270.17 | 109.16
[7 empty] | 11 | 84.78 | 376.42 | 188.18
[6 empty] | 12 | 12 | 106.16 | 351.57 | 159.6
[7 empty] | 13 | 101.71 | 384.37 | 161.77
[7 empty] | 14 | 83.1 | 337.84 | 115.43
[7 empty] | 15 | 61.23 | 282.32 | 98.92
[6 empty] | 16 | 16 | 49.8 | 191.65 | 82.48
[7 empty] | 17 | 40.21 | 160.35 | 77.02
[7 empty] | 18 | 43.46 | 136.65 | 62.63
[7 empty] | 19 | 35.65 | 135.97 | 93.03
[6 empty] | 20 | 20 | 26.22 | 135.66 | 72.35
[7 empty] | 21 | 27.95 | 113.82 | 90.75
[7 empty] | 22 | 32.41 | 64.03 | 53.02
[7 empty] | 23 | 28.93 | 53.15 | 32.43
[6 empty] | 24 | 24 | 26.59 | 45.98 | 27.75
[7 empty] | 25 | 23.61 | 38.68 | 24.81
[7 empty] | 26 | 24.94 | 34.68 | 21.81
[7 empty] | 27 | 25.54 | 31.72 | 18.65
[6 empty] | 28 | 28 | 23.56 | 29.25 | 14.27
[7 empty] | 29 | 22.4 | 29.53 | 11.51
[7 empty] | 30 | 21.29 | 27.62 | 9.72
[7 empty] | 31 | 19.34 | 27.99 | 8.09
[6 empty] | 32 | 32 | 19.65 | 31.42 | 7.62
[7 empty] | 33 | 18.42 | 29.71 | 9.55
[7 empty] | 34 | 17.17 | 30.51 | 10.75
[7 empty] | 35 | 17.47 | 27.5 | 8.31
[6 empty] | 36 | 36 | 13.42 | 26.21 | 6.53
[7 empty] | 37 | 11.2 | 29.98 | 9.78
[7 empty] | 38 | 11 | 34.37 | 7.47
[6 empty] | 39 | 39 | 11.14 | 42.17 | 7.49
[7 empty] | 40 | 12.8 | 37.27 | 15.47
[7 empty] | 41 | 14.41 | 40.04 | 18
[7 empty] | 42 | 15.87 | 35.79 | 12.74
[6 empty] | 43 | 43 | 19.61 | 50.36 | 30.75
[7 empty] | 44 | 21.85 | 54.94 | 23.58
[7 empty] | 45 | 16.79 | 41.16 | 11.77
[7 empty] | 46 | 16.01 | 42.65 | 9.33
[7 empty] | 47 | 14.72 | 39.76 | 8.19
[6 empty] | 48 | 48 | 18.932 | 47.388 | 19.6613
[7 empty] | 49 | 28.4837 | 78.0874 | 19.1814
[7 empty] | 50 | 32.5833 | 69.7641 | 23.7246
[7 empty] | 51 | 34.5019 | 71.145 | 26.1581
[6 empty] | 52 | 52 | 27.7819 | 83.196 | 21.777
[5 empty] | 2018 | 1 | 1 | 29.44 | 69.0871 | 15.7471
[7 empty] | 2 | 42.8809 | 96.7859 | 37.6
[7 empty] | 3 | 74.0026 | 158.1773 | 101.2613
[6 empty] | 4 | 4 | 77.8126 | 167.0236 | 77.354
[7 empty] | 5 | 61.5317 | 113.1959 | 30.6671
[7 empty] | 6 | 54.0241 | 88.5357 | 32.4441
[7 empty] | 7 | 59.2714 | 99.3782 | 30.3381
[6 empty] | 8 | 8 | 78.0256 | 140.28 | 62.97
[7 empty] | 9 | 61.1187 | 102.9964 | 31.2446
[7 empty] | 10 | 84.5007 | 175.9049 | 36.0383
[7 empty] | 11 | 83.6439 | 169.6467 | 25.0764
[6 empty] | 12 | 12 | 98.99 | 198.22 | 24.63
[7 empty] | 13 | 106.6493 | 312.6314 | 38.7014
[7 empty] | 14 | 86.4884 | 235.3133 | 94.5964
[7 empty] | 15 | 88.217 | 294.1721 | 92.07
[6 empty] | 16 | 16 | 65.84 | 149.18 | 45.4
[7 empty] | 17 | 51.88 | 104.35 | 41.47
[7 empty] | 18 | 49.6723 | 78.0381 | 65.801
[7 empty] | 19 | 45.203 | 78.3139 | 75.1047
[6 empty] | 20 | 20 | 37.3859 | 130.9263 | 97.861
[7 empty] | 21 | 31.6097 | 64.4493 | 107.7964
[7 empty] | 22 | 23.3601 | 64.4493 | 107.7964
[8 empty] | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY

## 13.Caudales
|  | SEMANA |  | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN
| 2016 | 1 | 1 | 12.12 | 8.33 | 165.032 | 95.83 | 18.5 | 10.01 | 1.23 | 109.19 | 37.27
|  |  | 2 | 10.45 | 5.38 | 137.04 | 78.26 | 13.1 | 10 | 1.18 | 177.91 | 53.34
|  |  | 3 | 10.396 | 5.29 | 102.45 | 101.264 | 15.26 | 10.01 | 1.253 | 248.28 | 76.69
|  | 4 | 4 | 10.32 | 6.064 | 93.71 | 79.73 | 12.66 | 10.01 | 1.22 | 142.55 | 40.92
|  |  | 5 | 14.34 | 9.59 | 142.55 | 128.66 | 24.24 | 10.01 | 1.17 | 251.594 | 58.97
|  |  | 6 | 14.98 | 12.82 | 223.15 | 174.87 | 35.18 | 9.01 | 0.82 | 388.0543 | 80.41
|  |  | 7 | 15.86 | 12.43 | 223.86 | 126.56 | 25.04 | 9.01 | 1.59 | 283.21 | 53.36
|  | 8 | 8 | 22.12 | 19.3 | 297.46 | 188.83 | 26.72 | 18.31 | 14.62 | 414.2936 | 65.55
|  |  | 9 | 31.9864 | 19.5143 | 326.487 | 170.335 | 30.94 | 16.5499 | 7.4597 | 382.6064 | 72.9631
|  |  | 10 | 21.8179 | 20.187 | 281.9144 | 164.0586 | 30.7514 | 9.5257 | 2.1816 | 245.7857 | 47.0029
|  |  | 11 | 21.645 | 18.453 | 302.97 | 146.1157 | 26.23 | 10.0014 | 1.7041 | 239.62 | 42.29
|  | 12 | 12 | 15.247 | 12.71 | 179.3377 | 114.1843 | 18.62 | 10 | 1.2444 | 150.2736 | 24.9157
|  |  | 13 | 17.323 | 15.172 | 130.675 | 89.04 | 15.31 | 10 | 1.02 | 116.34 | 24.16
|  |  | 14 | 14.8281 | 13.217 | 121.8146 | 78.0371 | 14.0829 | 10.0014 | 1.3691 | 126.1843 | 22.647
Gráfico N°17: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos RÍMAC y SANTA EULALIA en los años 2016 - 2018. |  |  | 15 | 15.0171 | 11.291 | 184.6944 | 74.0486 | 17.3129 | 10.0057 | 1.6559 | 140.5457 | 22.7426
|  | 16 | 16 | 13.98 | 11.63 | 164.52 | 81.07 | 21.07 | 10.01 | 1.27 | 141.29 | 23.21
|  |  | 17 | 12.9443 | 10.01 | 152.8836 | 64.3114 | 16.6386 | 10.0043 | 1.7343 | 105.735 | 19.7243
|  |  | 18 | 10.7271 | 6.3113 | 98.2253 | 46.2429 | 10.6371 | 10.0071 | 1.4346 | 72.62 | 14.0757
|  |  | 19 | 9.4343 | 7.491 | 86.6151 | 41.9543 | 9.4343 | 10.0043 | 1.3051 | 60.4979 | 12.7971
|  | 20 | 20 | 9.2 | 6.8 | 78.2 | 39.6 | 8.6 | 10 | 1.6 | 56.6 | 12.9
|  |  | 21 | 9.0129 | 5.41 | 73.7441 | 44.7929 | 10.12 | 10.0114 | 1.235 | 52.1707 | 11.9686
|  |  | 22 | 7.95 | 3.82 | 66.74 | 34.01 | 8.15 | 10.02 | 1.52 | 46.88 | 9.89
|  |  | 23 | 7.6 | 3.22 | 59.4 | 28.71 | 7.74 | 10 | 1.55 | 43.39 | 8.57
|  | 24 | 24 | 9.57 | 3.42 | 54.3 | 30.83 | 7.53 | 10 | 1.6 | 40.28 | 9.6
|  |  | 25 | 9.0549 | 3.213 | 56.6744 | 25.69 | 6.9343 | 10.0057 | 1.2547 | 37.5607 | 7.9129
|  |  | 26 | 8.8613 | 3.5 | 68.0874 | 30.3171 | 8.8971 | 10 | 1.4324 | 37.76 | 8.9114
|  |  | 27 | 8.3186 | 4.09 | 60.1104 | 28.5814 | 7.9443 | 10.0014 | 1.456 | 35.9671 | 7.2057
|  | 28 | 28 | 7.7897 | 3.12 | 60.9869 | 27.1 | 7.4514 | 10.0129 | 1.5509 | 47.6636 | 10
|  |  | 29 | 7.1616 | 3.425 | 56.5407 | 23.4771 | 6.2829 | 10.0014 | 2.1036 | 44.25 | 6.7129
|  |  | 30 | 6.6714 | 2.879 | 65.4919 | 21.0957 | 5.8057 | 10.0114 | 1.8491 | 42.4986 | 6.0797
|  |  | 31 | 6.2387 | 2.9383 | 65.4919 | 20.0371 | 5.4814 | 10.0114 | 1.802 | 39.9843 | 4.906
|  | 32 | 32 | 6.1697 | 3.203 | 49.9427 | 23.2757 | 5.8257 | 10.0043 | 1.2214 | 36.655 | 4.0243
|  |  | 33 | 6.3729 | 2.8419 | 57.1836 | 22.62 | 5.5229 | 10 | 1.3033 | 35.1529 | 4.3543
|  |  | 34 | 6.1196 | 3.058 | 49.3661 | 25.0476 | 5.8727 | 10.0086 | 1.2843 | 34.1157 | 4.3511
|  |  | 35 | 5.9814 | 1.507 | 56.9349 | 21.3743 | 4.9343 | 10.2871 | 1.598 | 30.92 | 5.3043
|  | 36 | 36 | 6.03 | 2.8 | 48.51 | 22.6614 | 4.98 | 11.01 | 1.63 | 30.9221 | 7.46
Gráfico N°18: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos MANTARO, TULUMAYO y TARMA en los años 2016 - 2018. |  |  | 37 | 6.03 | 2.37 | 43.99 | 19.15 | 5.31 | 11 | 1.59 | 29.33 | 7.79
|  |  | 38 | 6.5951 | 3.006 | 47.2206 | 22.3043 | 5.5814 | 10.8514 | 1.5403 | 34.1793 | 8.5443
|  | 39 | 39 | 6.84 | 3.32 | 63.05 | 48.7 | 7.81 | 11.15 | 1.32 | 38.82 | 6.81
|  |  | 40 | 7.6863 | 3.156 | 61.5411 | 37.9286 | 7.9166 | 11.0057 | 1.3829 | 43.8793 | 6.2753
|  |  | 41 | 7.1 | 2.9029 | 58.1173 | 48.9214 | 8.5943 | 11.0029 | 1.3183 | 45.6279 | 9.9286
|  |  | 42 | 6.761 | 2.8671 | 58.8881 | 55.6191 | 9.509 | 11.0071 | 1.2221 | 52.615 | 9.68
|  | 43 | 43 | 6.53 | 2.37 | 69.2 | 54.58 | 8.23 | 11.01 | 1.35 | 50.71 | 10.33
|  |  | 44 | 7.58 | 4.89 | 51.59 | 57.65 | 7.72 | 11.01 | 1.47 | 48.41 | 11.29
|  |  | 45 | 6.95 | 1.61 | 72.92 | 67.07 | 6.9 | 11 | 1.42 | 47.24 | 9
|  |  | 46 | 6.8571 | 1.6429 | 58.4 | 34.9821 | 5.0667 | 11.01 | 1.38 | 40.61 | 8.81
|  |  | 47 | 6.994 | 1.5143 | 52.5549 | 29.0774 | 4.2727 | 11.0029 | 1.63 | 41.625 | 9.3543
|  | 48 | 48 | 7.1124 | 1.4714 | 53.4294 | 88.0596 | 7.8793 | 10.8629 | 1.6007 | 41.0143 | 14.1943
|  |  | 49 | 8.43 | 2.24 | 61.07 | 106.59 | 16.09 | 10.5 | 1.12 | 83.6 | 22.62
|  |  | 50 | 8.32 | 2.19 | 78.02 | 104.79 | 18.65 | 10.51 | 1.14 | 66.8 | 22.62
|  |  | 51 | 9.08 | 3.71 | 67.64 | 69.61 | 11.22 | 10.5 | 1.37 | 55.42 | 17.49
|  | 52 | 52 | 8.42 | 3.57 | 56.1876 | 58.4524 | 8.01 | 10.5071 | 1.53 | 59.5507 | 18.6083
| 2017 | 1 | 1 | 13.85 | 11.3 | 104.02 | 148.43 | 24.1 | 10.22 | 3.28 | 89.46 | 25.43
|  |  | 2 | 14.96 | 15.4 | 143.97 | 175.88 | 33.74 | 10.17 | 6.45 | 178.14 | 55.67
|  |  | 3 | 28.98 | 21.94 | 355.12 | 177.57 | 35.49 | 10 | 9.05 | 174.94 | 58.31
|  | 4 | 4 | 30.46 | 23.91 | 519.4 | 205.76 | 48.48 | 10 | 2.43 | 141.31 | 47.49
|  |  | 5 | 21.36 | 18.07 | 330.78 | 123.41 | 25.33 | 11.41 | 2.87 | 123.59 | 45.46
|  |  | 6 | 25.42 | 21.42 | 200.58 | 108.48 | 22.99 | 10.57 | 3.01 | 85.48 | 28.56
|  |  | 7 | 35.43 | 25.12 | 393.69 | 144.62 | 39.44 | 10 | 2.88 | 100.57 | 25.04
|  | 8 | 8 | 30.45 | 23.33 | 345.37 | 140.63 | 30.47 | 9.58 | 2.07 | 163.73 | 58.84
|  |  | 9 | 37.72 | 24.83 | 567.22 | 245.85 | 67.56 | 9.01 | 7.33 | 285.31 | 102.26
Gráfico N°19: Evolución del promedio semanal de caudales de las cuencas CHILI, ARICOTA, VILCANOTA Y SAN GABÁN en los años 2016 - 2018. |  |  | 10 | 36.46 | 24.95 | 467.04 | 188.01 | 50.5 | 10.06 | 3.71 | 374.33 | 83.74
|  |  | 11 | 35.59 | 26.89 | 448.3 | 169.95 | 51.21 | 26.15 | 8.66 | 219.86 | 62.42
|  | 12 | 12 | 37.82 | 20.6 | 350.87 | 146.01 | 38.08 | 12.43 | 5.63 | 190.11 | 52.01
|  |  | 13 | 35.93 | 24.02 | 380.48 | 173.02 | 38.87 | 11.98 | 5.83 | 272.09 | 65.43
|  |  | 14 | 42.9 | 17.87 | 427.28 | 137.65 | 35.95 | 28.72 | 4.95 | 301.82 | 71.06
|  |  | 15 | 31.19 | 17.87 | 334.14 | 129.9 | 29.93 | 16.28 | 1.82 | 203.49 | 77.1
|  | 16 | 16 | 22.8 | 11.46 | 218.96 | 100.66 | 21.85 | 15.43 | 2.33 | 155.33 | 48.77
|  |  | 17 | 20.18 | 11.46 | 180.47 | 91.24 | 18.89 | 12.29 | 1.9 | 111.37 | 34.41
|  |  | 18 | 19.84 | 10.36 | 212.89 | 98.95 | 19.9 | 11.64 | 1.46 | 117.05 | 28.8
|  |  | 19 | 21.4 | 9.25 | 199.54 | 89.02 | 15.9 | 11 | 1.36 | 79.2 | 22.78
|  | 20 | 20 | 17.23 | 6.32 | 136.84 | 72.95 | 15.03 | 11 | 1.98 | 69.37 | 17.8
|  |  | 21 | 16.09 | 6.32 | 116.86 | 99.42 | 20.06 | 11.01 | 1.6 | 68.8 | 17.84
|  |  | 22 | 15.1 | 5.59 | 118.58 | 79.1 | 16 | 11 | 1.01 | 69.05 | 16.37
|  |  | 23 | 14.28 | 4.85 | 112.05 | 63.27 | 13.78 | 11 | 1.82 | 54.09 | 13.15
|  | 24 | 24 | 13.3 | 4.85 | 91.62 | 49.79 | 11.29 | 11 | 1.89 | 45.31 | 10.85
|  |  | 25 | 12.63 | 3.77 | 81.33 | 46.74 | 10.02 | 11 | 1.77 | 40.42 | 8.98
|  |  | 26 | 11.92 | 3.77 | 80.9 | 41.45 | 9.24 | 12 | 1.86 | 37.89 | 9.41
|  |  | 27 | 11.92 | 3.91 | 82.99 | 60.31 | 9.73 | 12 | 1.9 | 38.23 | 8.58
|  | 28 | 28 | 11.04 | 3.91 | 71.74 | 39.09 | 8.42 | 12 | 1.65 | 33.9 | 6.64
|  |  | 29 | 10.27 | 3.42 | 67.8 | 32.59 | 7.7 | 10.51 | 1.79 | 31.97 | 6.49
|  |  | 30 | 9.47 | 3.42 | 69.62 | 28.39 | 7.39 | 12 | 1.64 | 31.76 | 6.15
|  |  | 31 | 9.05 | 3.3 | 61.71 | 26.51 | 7.02 | 12 | 1.87 | 31.68 | 5.51
|  | 32 | 32 | 9.9 | 2.68 | 65.38 | 24.1 | 6.7 | 12 | 1.95 | 31.01 | 5.16
|  |  | 33 | 9.17 | 2.43 | 59.63 | 24.29 | 6.44 | 12 | 1.82 | 30.23 | 5.27
|  |  | 34 | 7.78 | 2.61 | 60.62 | 25.9 | 6.62 | 12 | 1.89 | 32.17 | 5.06
|  |  | 35 | 7.73 | 3.07 | 58.47 | 26.33 | 6.66 | 12.14 | 1.97 | 31.63 | 4.84
|  | 36 | 36 | 7.1 | 3.57 | 61.13 | 27.35 | 6.84 | 13 | 1.76 | 34.09 | 4.89
|  |  | 37 | 7.53 | 5.04 | 59.93 | 34.56 | 7.96 | 13 | 1.7 | 38.06 | 8.4
|  |  | 38 | 9.73 | 3.75 | 64.32 | 41.74 | 9.43 | 13 | 1.77 | 41.12 | 6.42
|  | 39 | 39 | 7.21 | 3.83 | 66.83 | 46.48 | 7.93 | 13 | 1.99 | 33.06 | 7.98
|  |  | 40 | 6.89 | 3.2 | 56.32 | 28.11 | 6.02 | 13 | 1.48 | 35.54 | 5.32
|  |  | 41 | 7.51 | 3.26 | 57.18 | 32.11 | 6.5 | 13 | 1.53 | 37.47 | 4.95
|  |  | 42 | 7.92 | 3.59 | 71.87 | 64.69 | 9.44 | 13 | 1.93 | 52.42 | 7.39
|  | 43 | 43 | 9.16 | 3.99 | 73.22 | 71.16 | 8.88 | 13 | 1.69 | 43.93 | 6.18
|  |  | 44 | 8.81 | 5.02 | 75.15 | 62.33 | 10.59 | 13 | 1.65 | 40.23 | 8.79
|  |  | 45 | 8.38 | 4.2 | 67.39 | 61.76 | 10.04 | 13 | 1.51 | 41.85 | 11.45
|  |  | 46 | 7.55 | 3.7 | 66.96 | 66.04 | 8.78 | 13 | 1.65 | 70.85 | 14.58
|  |  | 47 | 7.39 | 3.85 | 67.72 | 52.82 | 7.81 | 13 | 1.6 | 64.82 | 12.14
|  | 48 | 48 | 7.9679 | 3.5581 | 77.3666 | 66.5773 | 9.1851 | 13.0057 | 1.6 | 47.8464 | 12.5167
|  |  | 49 | 8.4876 | 3.26 | 84.5559 | 72.732 | 14.0483 | 13.0029 | 1.6 | 57.3221 | 18.827
|  |  | 50 | 8.7257 | 3.4629 | 77.4601 | 64.0971 | 11.0329 | 13 | 1.6 | 51.4707 | 20.2803
|  |  | 51 | 9.7216 | 4.254 | 78.1661 | 94.2379 | 14.3814 | 13.0129 | 1.6257 | 65.5836 | 34.849
|  | 52 | 52 | 10.3233 | 4.6457 | 86.9727 | 94.3573 | 13.294 | 13.0968 | 1.645 | 104.2729 | 35.3357
| 2018 | 1 | 1 | 10.34 | 4.4629 | 140.0414 | 143.09 | 20.63 | 13 | 1.64 | 201.2429 | 63.23
|  |  | 2 | 13.731 | 3.5944 | 209.918 | 160.9821 | 36.2139 | 11.7743 | 1.5914 | 229.425 | 56.6543
|  |  | 3 | 15.9833 | 8.3046 | 223.6646 | 190.4404 | 30.8191 | 11.8571 | 1.5814 | 261.5636 | 68.5164
|  | 4 | 4 | 21.9886 | 15.5981 | 346.8834 | 205.5833 | 40.893 | 18.7343 | 1.57 | 261.98 | 58.9354
|  |  | 5 | 17.729 | 13.7246 | 214.9593 | 93.6071 | 17.7483 | 23.39 | 1.57 | 141.8357 | 45.3329
|  |  | 6 | 13.5826 | 8.6634 | 166.3424 | 108.2557 | 18.7916 | 20.201 | 2.3694 | 164.5571 | 65.9876
|  |  | 7 | 14.7226 | 11.0714 | 239.5006 | 202.982 | 42.0886 | 15.2832 | 3.169 | 355.3129 | 97.723
|  | 8 | 8 | 18.48 | 14.97 | 357.6181 | 251.1 | 43.74 | 16.564 | 3.16 | 437.78 | 142.13
|  |  | 9 | 21.6524 | 14.1853 | 333.9089 | 204.9584 | 31.755 | 15.853 | 3.169 | 424.1457 | 142.1386
|  |  | 10 | 30.2727 | 17.4346 | 431.6416 | 177.1549 | 31.1966 | 14.442 | 4.7437 | 293.6914 | 72.3097
|  |  | 11 | 28.0719 | 17.0486 | 485.9854 | 169.375 | 52.6263 | 18.273 | 3.088 | 511.545 | 119.7894
|  | 12 | 12 | 29.91 | 21.62 | 465.2441 | 201.5833 | 57.6691 | 23.244 | 4.5096 | 433.8914 | 152.8044
|  |  | 13 | 28.3601 | 17.4394 | 396.3769 | 163.7559 | 35.7256 | 23.1434 | 3.393 | 281.7993 | 107.3293
|  |  | 14 | 23.8303 | 12.8333 | 226.3264 | 133.5359 | 28.622 | 19.16 | 1.736 | 176.2321 | 80.9366
|  |  | 15 | 27 | 15.5713 | 207.408 | 107.5951 | 30.754 | 14.3771 | 1.8613 | 130.09 | 42.6931
|  | 16 | 16 | 19.9 | 12.83 | 166.3887 | 95.78 | 29.88 | 12.36 | 1.9 | 96.9 | 33.7171
|  |  | 17 | 19.14 | 13.52 | 168.1934 | 95.39 | 22.2573 | 13.4 | 1.794 | 89.59 | 27.06
|  |  | 18 | 19.7036 | 14.1669 | 171.5429 | 85.9583 | 21.6517 | 12.7858 | 2.3024 | 89.6021 | 22.2697
|  |  | 19 | 15.4883 | 12.6509 | 146.5449 | 88.244 | 19.0371 | 11.3284 | 1.8057 | 75.5686 | 17.566
|  | 20 | 20 | 14.6011 | 10.0133 | 112.7624 | 64.8096 | 16.5316 | 10.8993 | 1.7767 | 62.2086 | 14.5023
|  |  | 21 | 13.4113 | 7.8631 | 94.6366 | 49.3037 | 13.4506 | 11.1669 | 1.8437 | 54.3871 | 12.215
|  |  | 22 | 12.4903 | 6.4216 | 81.7187 | 42.9286 | 11.8976 | 10.5733 | 1.877 | 48.8379 | 10.8946
|  |  |  | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN

## 14. CMg
6. COSTOS MARGINALES PROMEDIO MENSUAL DEL SEIN
6.1.- PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN (US$/MWh)
6.1.1. Área Norte
| BARRA | PIURA OESTE 220 | CHICLAYO 220 | TRUJILLO 220 | CHIMBOTE1 138 | CAJAMARCA 220 |  |  | PIURA OESTE 220 | PIURA OESTE 220 (9,83 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 9.8284 | 9.64 | 9.4906 | 9.4412 | 9.3538 |  |  | CHICLAYO 220 | CHICLAYO 220 (9,64 USD/MWh)
| Cuadro N°11: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de mayo | [7 empty] | TRUJILLO 220 | TRUJILLO 220 (9,49 USD/MWh)
[9 empty] | CHIMBOTE1 138 | CHIMBOTE1 138 (9,44 USD/MWh)
[9 empty] | CAJAMARCA 220 | CAJAMARCA 220 (9,35 USD/MWh)
[9 empty] | CHAVARRIA 220 | CHAVARRIA 220 (9,18 USD/MWh)
[9 empty] | INDEPENDENCIA 220 | INDEPENDENCIA 220 (9,13 USD/MWh)
[9 empty] | CARABAYLLO 220 | CARABAYLLO 220 (9,15 USD/MWh)
[9 empty] | SANTA ROSA 220 | SANTA ROSA 220 (9,17 USD/MWh)
[9 empty] | SAN JUAN 220 | SAN JUAN 220 (9,16 USD/MWh)
[9 empty] | POMACOCHA 220 | POMACOCHA 220 (8,94 USD/MWh)
[9 empty] | OROYA NUEVA 50 | OROYA NUEVA 50 (8,77 USD/MWh)
Gráfico N°20: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de mayo
[9 empty] | TINTAYA NUEVA 220 | TINTAYA NUEVA 220 (9,93 USD/MWh)
| 6.1.2. Área Centro | [7 empty] | PUNO 138 | PUNO 138 (9,71 USD/MWh)
[9 empty] | SOCABAYA 220 | SOCABAYA 220 (9,59 USD/MWh)
| BARRA | CHAVARRIA 220 | SANTA ROSA 220 | SAN JUAN 220 | CARABAYLLO 220 | INDEPENDENCIA 220 | POMACOCHA 220 | OROYA NUEVA 50 | MOQUEGUA 138 | MOQUEGUA 138 (9,58 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 9.1756 | 9.1706 | 9.164 | 9.1505 | 9.1345 | 8.9429 | 8.7708 | DOLORESPATA 138 | DOLORESPATA 138 (9,28 USD/MWh)
| Cuadro N°12: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de mayo | [7 empty] | COTARUSE 220 | COTARUSE 220 (9,19 USD/MWh)
[9 empty] | SAN GABAN 138 | SAN GABAN 138 (9,3 USD/MWh)
Gráfico N°21: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de mayo
6.1.3. Área Sur
| BARRA | TINTAYA NUEVA 220 | PUNO 138 | SOCABAYA 220 | MOQUEGUA 138 | SAN GABAN 138 | DOLORESPATA 138 | COTARUSE 220
| Cmg (USD/MWh) | 9.9251 | 9.7136 | 9.5911 | 9.5793 | 9.2989 | 9.2801 | 9.1926
Cuadro N°13: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de mayo
Gráfico N°22: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de mayo

## 15. Mapa CMg
6.2.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN.
CAJAMARCA 220 (9,35 USD/MWh)
CHICLAYO 220 (9,64 USD/MWh)
CHIMBOTE1 138 (9,44 USD/MWh)
PIURA OESTE 220 (9,83 USD/MWh)
COTARUSE 220 (9,19 USD/MWh)
DOLORESPATA 138 (9,28 USD/MWh)
TRUJILLO 220 (9,49 USD/MWh)
PUNO 138 (9,71 USD/MWh)
CARABAYLLO 220 (9,15 USD/MWh)
SOCABAYA 220 (9,59 USD/MWh)
SAN GABAN 138 (9,3 USD/MWh)
CHAVARRIA 220 (9,18 USD/MWh)
INDEPENDENCIA 220 (9,13 USD/MWh)
OROYA NUEVA 50 (8,77 USD/MWh)
TINTAYA NUEVA 220 (9,93 USD/MWh)
POMACOCHA 220 (8,94 USD/MWh)
SAN JUAN 220 (9,16 USD/MWh)
SANTA ROSA 220 (9,17 USD/MWh)
MOQUEGUA 138 (9,58 USD/MWh)

## 16. Congestiones
7. HORAS DE CONGESTIÓN DE LOS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
7.1. HORAS DE CONGESTION POR ÁREA OPERATIVA
ÁREA OPERATIVA | EQUIPO DE TRANSMISIÓN | DESCRIPCIÓN | MAYO 2018 | MAYO 2017 | MAYO 2016 | Var. (2018/2017) | Var. (2017/2016)
SUR | L-2051 L-2052 L-5034 L-5036 | ENLACE CENTRO - SUR |  | 664.6333 | 309.9167 | -100% | 114.5%
CENTRO | L-2018 | SAN JUAN - LOS INDUSTRIALES |  | 25.8667 | 431.3 | -100% | -94%
| L-2203 L-2204 | CAMPO ARMIÑO - HUANCAVELICA |  | 76.6 |  | -100%
| T-30 T3-261 T4-261 | INDEPENDENCIA |  | 14.5167 |  | -100%
| L-2203 | CAMPO ARMIÑO - INDEPENDENCIA |  | 78.75 |  | -100%
| L-2205 L-2206 | POMACOCHA - SAN JUAN | 12.9333 | 67.2333 |  | -80.76%
| L-2110 | HUANZA-CARABAYLLO | 6.85 | 0.76667 |  | 793.5%
| L-6627 L-6628 | MARCONA - SAN NICOLÁS | 0.26667
| L-2003 L-2004 | SANTA ROSA N. - CHAVARRÍA | 0.5
| L-2201 L-2202 | CAMPO ARMIÑO - POMACOCHA |  | 7.5667 |  | -100%
| L-2242 L-2243 | VENTANILLA - ZAPALLAL |  | 4.3333 | 8.5667 | -100% | -49.42%
| L-2011 | SAN JUAN - SANTA ROSA N. |  |  | 3.4167 |  | -100%
TOTAL HORAS DE CONGESTIÓN EN EL SEIN |  |  | 20.55 | 940.2667 | 753.2 | 24.84% | -97.81%
Cuadro N° 14: Horas de operación de los principales equipos de congestión en mayo
Gráfico N° 23: Comparación de las horas de operación de los principales equipos de congestión en mayo

## 17. Eventos
7. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
7.1. FALLAS POR TIPO DE EQUIPO Y CAUSA SEGÚN CLASIFICACION CIER
TIPO DE EQUIPO | FENOMENOS AMBIENTALES | FALLAS DE EQUIPO | FALLA EXTERNA | OTRAS CAUSA DISTINTAS A LAS ANTERIORES | FALLAS CUYA CAUSA NO FUE IDENTIFICADA | FALLA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN | FALLA HUMANA | TOTAL | ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA
| FNA | FEC | EXT | OTR | FNI | FEP | FHU |  | MWh
LINEA DE TRANSMISION | 6 | 6 | 2 | 9 | 6 |  |  | 29 | 305.4
BARRA |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 17.97
CELDA |  |  |  | 2 |  |  | 1 | 3 | 28.85
TRANSFORMADOR |  |  |  | 2 | 2 | 1 |  | 5 | 88.38
CENTRAL HIDROELÉCTRICA |  | 1 | [5 empty] | 1 | 80.69
TOTAL | 6 | 7 | 2 | 13 | 9 | 1 | 1 | 39 | 521.29
Cuadro N°15: Número de fallas y energía interrumpida (MWh) por tipo de equipo y Causa según clasificacion CIER en el mes de mayo 2018
4 eventos corresponde a rechazo manual de carga en la S.S.E.E. Pucallpa por deficit de generación (74,15 MWh)
FALLAS POR TIPO DE CAUSA - MAYO 2018 |  |  |  | FALLAS POR TIPO DE EQUIPO - MAYO 2018
Gráfico N°24: Porcentaje de participación por tipo de causa en el número de fallas. |  |  |  | Gráfico N°25: Comparación en el número de fallas por tipo de equipo.
ENERGIA INTERRUMPIDA APROXIMADA POR TIPO DE EQUIPO (MWh) - MAYO 2018
Gráfico N°26: Comparación de la energía interrumpida aproximada por tipo de equipo en mayo 2018
NOTA: El valor de la estimación de la energía interrumpida es obtenida con los registros de potencia de las interrupciones y/o disminuciones de carga por su respectivo periodo de interrupción.
La estadística de fallas corresponde a los eventos y fallas que ocasionaron interrupción y/o disminución del suministro eléctrico.

## 18. ANEXOI-1
ANEXO I: PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN EN EL SEIN
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA MAYO 2018 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL MAYO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2018
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL |  |  | 0 | 0 | 0
AGROAURORA Total |  |  |  | 0 | 0 | 0
AGUA AZUL | C.H. POTRERO |  |  | 9904.858 | 9904.858 | 56197.5004
AGUA AZUL Total |  |  |  | 9904.858 | 9904.858 | 56197.5004
AIPSA | C.T. PARAMONGA |  |  | 7337.7403 | 7337.7403 | 35333.9669
AIPSA Total |  |  |  | 7337.7403 | 7337.7403 | 35333.9669
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 114043.5044 |  |  | 114043.5044 | 708214.904
CELEPSA Total |  | 114043.5044 |  |  | 114043.5044 | 708214.904
CERRO VERDE | C.T. RECKA |  | 1e-05 |  | 1e-05 | 424.5853
CERRO VERDE Total |  |  | 1e-05 |  | 1e-05 | 424.5853
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 82606.1606 |  |  | 82606.1606 | 481664.9795
| C.H. YANANGO | 25616.0427 |  |  | 25616.0427 | 138421.7394
CHINANGO Total |  | 108222.2033 |  |  | 108222.2033 | 620086.7189
ECELIM (2) | C.T. LA GRINGA |  |  |  |  | 1218.9494
ECELIM Total | [5 empty] | 1218.9494
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1211.6252 |  |  | 1211.6252 | 5486.4872
| C.H. CHARCANI II | 419.7421 |  |  | 419.7421 | 2039.1425
| C.H. CHARCANI III | 3313.0238 |  |  | 3313.0238 | 16188.0316
| C.H. CHARCANI IV | 7866.488 |  |  | 7866.488 | 47761.4558
| C.H. CHARCANI V | 49391.1214 |  |  | 49391.1214 | 339211.6763
| C.H. CHARCANI VI | 4882.6782 |  |  | 4882.6782 | 28284.0135
| C.T. CHILINA DIESEL |  | 0 |  | 0 | 584.8704
| C.T. MOLLENDO DIESEL |  | 20.1701 |  | 20.1701 | 251.4068
| C.T. PISCO |  | 6715.337 |  | 6715.337 | 54900.8979
EGASA Total |  | 67084.6788 | 6735.5071 |  | 73820.1859 | 494707.982
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO |  |  | 2865.1935 | 2865.1935 | 16002.8907
EGECSAC Total |  |  |  | 2865.1935 | 2865.1935 | 16002.8907
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 117036.446 |  |  | 117036.446 | 587384.8937
EGEMSA Total |  | 117036.446 |  |  | 117036.446 | 587384.8937
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 5629.9155 |  |  | 5629.9155 | 27618.885
| C.H. ARICOTA II | 3893.2155 |  |  | 3893.2155 | 18573.8678
| C.T. INDEPENDENCIA |  | 14193.1304 |  | 14193.1304 | 51561.2187
EGESUR Total |  | 9523.131 | 14193.1304 |  | 23716.2614 | 97753.9715
ELECTRICA SANTA ROSA | C.H. PURMACANA |  |  | 231.0739 | 231.0739 | 1220.2618
ELECTRICA SANTA ROSA Total |  |  |  | 231.0739 | 231.0739 | 1220.2618
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA |  |  | 2651.5391 | 2651.5391 | 12159.4361
ELECTRICA YANAPAMPA Total |  |  |  | 2651.5391 | 2651.5391 | 12159.4361
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 466273.1166 |  |  | 466273.1166 | 2117915.7942
| C.H. RESTITUCION | 148502.2195 |  |  | 148502.2195 | 656416.1986
| C.T. TUMBES |  | 18.1753 |  | 18.1753 | 1423.0004
ELECTROPERU Total |  | 614775.3361 | 18.1753 |  | 614793.5114 | 2775754.9932
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 207948.2661 |  |  | 207948.2661 | 1381738.6176
| P.C.H CHAGLLA | 4786.5126 |  |  | 4786.5126 | 16749.0208
EMGE HUALLAGA Total |  | 212734.7786 |  |  | 212734.7786 | 1398487.6384
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 25676.0091 |  |  | 25676.0091 | 141744.956
EMGE HUANZA Total |  | 25676.0091 |  |  | 25676.0091 | 141744.956
EMGE JUNÍN | C.H. RUNATULLO II |  |  | 7510.1145 | 7510.1145 | 55446.6157
| C.H. RUNATULLO III |  |  | 10543.3223 | 10543.3223 | 67645.8426
EMGE JUNÍN Total |  |  |  | 18053.4368 | 18053.4368 | 123092.4584
ENEL GENERACION PERU | C.H. HUAMPANI | 15167.5374 |  |  | 15167.5374 | 93873.7433
| C.H. HUINCO | 91232.9048 |  |  | 91232.9048 | 542269.2907
| C.H. MATUCANA | 85785.511 |  |  | 85785.511 | 426856.2976
| C.H. MOYOPAMPA | 37090.1704 |  |  | 37090.1704 | 188180.2253
| C.T. SANTA ROSA |  | 0 |  | 0 | 49787.6783
| C.T. SANTA ROSA II |  | 109904.1025 |  | 109904.1025 | 283632.8313
| C.T. VENTANILLA |  | 242660.7487 |  | 242660.7487 | 1090172.7136
ENEL GENERACION PERU Total |  | 229276.1235 | 352564.8512 |  | 581840.9747 | 2674772.7803

## 19. ANEXOI-2
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA MAYO 2018 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL MAYO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2018
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 |  | 22221.4507 |  | 22221.4507 | 107139.9221
| C.T. MALACAS 2 |  | 0 |  | 0 | 24375.9114
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA |  | 24699.1432 |  | 24699.1432 | 57590.0239
ENEL GENERACION PIURA Total |  |  | 46920.5938 |  | 46920.5938 | 189105.8573
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI (3) |  |  | 32421.2553 | 32421.2553 | 167298.7
| C.E. WAYRA I (9) |  |  | 44437.3205 | 44437.3205 | 115236.1759
ENEL GREEN POWER PERU Total |  |  |  | 76858.5758 | 76858.5758 | 282534.8759
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE |  |  | 30750.5926 | 30750.5926 | 123165.8604
| C.E. TALARA |  |  | 12526.5175 | 12526.5175 | 39404.625
ENERGÍA EÓLICA Total |  |  |  | 43277.11 | 43277.11 | 162570.4855
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 48431.1681 |  |  | 48431.1681 | 294704.322
| C.H. YUNCAN | 76065.9093 |  |  | 76065.9093 | 444164.8419
| C.T. CHILCA 1 |  | 118428.6873 |  | 118428.6873 | 367821.166
| C.T. CHILCA 2 |  | 2840.3926 |  | 2840.3926 | 16747.7741
| C.T. ILO 2 |  | 0 |  | 0 | 26901.513
| C.T. NEPI |  | 0 |  | 0 | 8885.7324
| C.T. R.F. PLANTA ILO |  | 0 |  | 0 | 1442.7697
| C.S. INTIPAMPA (7) |  |  | 7450.7127 | 7450.7127 | 21923.3403
ENGIE Total |  | 124497.0774 | 121269.0799 | 7450.7127 | 253216.87 | 1182591.4593
FENIX POWER | C.T. FENIX |  | 365878.4703 |  | 365878.4703 | 1309386.582
FENIX POWER Total |  |  | 365878.4703 |  | 365878.4703 | 1309386.582
GEPSA | C.H. LA JOYA |  |  | 4050.1943 | 4050.1943 | 22567.2424
GEPSA Total |  |  |  | 4050.1943 | 4050.1943 | 22567.2424
GTS MAJES | C.S. MAJES SOLAR |  |  | 3608.2464 | 3608.2464 | 17831.0185
GTS MAJES Total |  |  |  | 3608.2464 | 3608.2464 | 17831.0185
GTS REPARTICION | C.S. REPARTICION |  |  | 3483.1361 | 3483.1361 | 15362.1904
GTS REPARTICION Total |  |  |  | 3483.1361 | 3483.1361 | 15362.1904
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL |  |  | 1535.4 | 1535.4 | 9284.4
HIDROCAÑETE Total |  |  |  | 1535.4 | 1535.4 | 9284.4
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 6960.874 |  |  | 6960.874 | 61838.715
HIDROELECTRICA HUANCHOR Total |  | 6960.874 |  |  | 6960.874 | 61838.715
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA |  |  | 9218.9652 | 9218.9652 | 53167.7868
HUAURA POWER Total |  |  |  | 9218.9652 | 9218.9652 | 53167.7868
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO |  | 0.21718 |  | 0.21718 | 376.6473
| C.T. R.F. PUCALLPA |  | 2.5299 |  | 2.5299 | 3580.8105
IYEPSA Total |  |  | 2.7471 |  | 2.7471 | 3957.4578
KALLPA (1) | C.T. KALLPA |  | 256914.7311 |  | 256914.7311 | 1581138.2344
| C.T. LAS FLORES |  | 58528.6937 |  | 58528.6937 | 229335.737
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 315448.2178 |  |  | 315448.2178 | 1718656.896
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 5386.1567 |  |  | 5386.1567 | 33133.8948
KALLPA Total |  | 320834.3745 | 315443.4248 |  | 636277.7993 | 3562264.7622
LUZ DEL SUR / INLAND (4) | C.H. SANTA TERESA | 62626.8261 |  |  | 62626.8261 | 317142.9111
LUZ DEL SUR / INLAND Total |  | 62626.8261 |  |  | 62626.8261 | 317142.9111
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR |  |  | 2267.5752 | 2267.5752 | 12350.5685
MAJA ENERGIA Total |  |  |  | 2267.5752 | 2267.5752 | 12350.5685
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV |  |  | 3557.2601 | 3557.2601 | 19224.8927
MOQUEGUA FV Total |  |  |  | 3557.2601 | 3557.2601 | 19224.8927
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA |  |  | 3572.8748 | 3572.8748 | 15765.7333
| C.H. CAÑON DEL PATO | 153198.0015 |  |  | 153198.0015 | 834802.5901
| C.H. CARHUAQUERO | 48330.6399 |  |  | 48330.6399 | 291691.1107
| C.H. CARHUAQUERO IV |  |  | 7249.7683 | 7249.7683 | 35457.6146
ORAZUL ENERGY PERÚ Total |  | 201528.6414 |  | 10822.6431 | 212351.2844 | 1177717.0488
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA |  |  | 12871.5767 | 12871.5767 | 59013.5244
P.E. MARCONA Total |  |  |  | 12871.5767 | 12871.5767 | 59013.5244
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS |  |  | 42716.16 | 42716.16 | 193171.0855
P.E. TRES HERMANAS Total |  |  |  | 42716.16 | 42716.16 | 193171.0855
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR |  |  | 3863.122 | 3863.122 | 21005.7572
PANAMERICANA SOLAR Total |  |  |  | 3863.122 | 3863.122 | 21005.7572
PETRAMAS (2) | C.T. LA GRINGA |  |  | 400.3608 | 400.3608 | 4628.0362
| C.T. HUAYCOLORO |  |  | 2992.0498 | 2992.0498 | 14212.0052
PETRAMAS Total |  |  |  | 3392.4106 | 3392.4106 | 18840.0415

## 20. ANEXOI-3
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA MAYO 2018 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL MAYO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2018
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN |  | 26.5302 |  | 26.5302 | 189.6243
PLANTA ETEN Total |  |  | 26.5302 |  | 26.5302 | 189.6243
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS |  |  | 13801.4256 | 13801.4256 | 61948.0485
RIO DOBLE Total |  |  |  | 13801.4256 | 13801.4256 | 61948.0485
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO |  | 349.308 |  | 349.308 | 24847.0269
SAMAY I Total |  |  | 349.308 |  | 349.308 | 24847.0269
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 67251.595 |  |  | 67251.595 | 383565.3744
SAN GABAN Total |  | 67251.595 |  |  | 67251.595 | 383565.3744
SANTA CRUZ | C.H. HUASAHUASI I |  |  | 4142.5631 | 4142.5631 | 30367.1436
| C.H. HUASAHUASI II |  |  | 4505.9907 | 4505.9907 | 31689.8753
| C.H. SANTA CRUZ I |  |  | 2312.5862 | 2312.5862 | 18639.4885
| C.H. SANTA CRUZ II |  |  | 2676.1775 | 2676.1775 | 20318.8451
SANTA CRUZ Total |  |  |  | 13637.3175 | 13637.3175 | 101015.3526
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO |  | 19745.1969 |  | 19745.1969 | 97233.0473
SDF ENERGIA Total |  |  | 19745.1969 |  | 19745.1969 | 97233.0473
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS |  | 52.5233 |  | 52.5233 | 1321.0034
SHOUGESA Total |  |  | 52.5233 |  | 52.5233 | 1321.0034
SINERSA | C.H. POECHOS II |  |  | 6223.7119 | 6223.7119 | 26505.8779
SINERSA Total |  |  |  | 6223.7119 | 6223.7119 | 26505.8779
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 32517.2171 |  |  | 32517.2171 | 142419.5252
| C.H. CHEVES | 76973.1647 |  |  | 76973.1647 | 494181.3845
| C.H. GALLITO CIEGO | 11202.5013 |  |  | 11202.5013 | 65397.7104
| C.H. HUAYLLACHO | 0 |  |  | 0 | 57.6266
| C.H. MALPASO | 14918.4316 |  |  | 14918.4316 | 105692.5487
| C.H. MISAPUQUIO | 2148.8184 |  |  | 2148.8184 | 11110.6184
| C.H. OROYA | 6088.3933 |  |  | 6088.3933 | 25823.39
| C.H. PACHACHACA | 3518.6664 |  |  | 3518.6664 | 15341.8079
| C.H. PARIAC | 2811.9439 |  |  | 2811.9439 | 10640.2526
| C.H. SAN ANTONIO | 1.1245 |  |  | 1.1245 | 408.1383
| C.H. SAN IGNACIO | 121.1732 |  |  | 121.1732 | 407.0744
| C.H. YAUPI | 75937.6292 |  |  | 75937.6292 | 343902.9684
STATKRAFT Total |  | 226239.0636 |  |  | 226239.0636 | 1215383.0454
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR |  |  | 3521.4877 | 3521.4877 | 21444.967
TACNA SOLAR Total |  |  |  | 3521.4877 | 3521.4877 | 21444.967
TERMOCHILCA (6) | C.T. OLLEROS |  | 177391.7408 |  | 177391.7408 | 420394.3063
TERMOCHILCA Total |  |  | 177391.7408 |  | 177391.7408 | 420394.3063
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA |  | 22659.2435 |  | 22659.2435 | 91307.8578
TERMOSELVA Total |  |  | 22659.2435 |  | 22659.2435 | 91307.8578
SANTA ANA (5) | C.H. RENOVANDES H1 |  |  | 14758.2766 | 14758.2766 | 36294.2265
SANTA ANA Total |  |  |  | 14758.2766 | 14758.2766 | 36294.2265
CELEPSA RENOVABLES (8) | C.H. MARAÑON | 14455.9941 |  |  | 14455.9941 | 69599.6826
CELEPSA RENOVABLES Total |  | 14455.9941 |  |  | 14455.9941 | 69599.6826
TOTAL GENERACIÓN |  | 2522766.6568 | 1443250.5226 | 321959.1491 | 4287976.3285 | 20986536.9905
IMPORTACIÓN |  |  |  |  | 0 | 2120.687
EXPORTACIÓN |  |  |  |  | 0 | 0
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002
(1) A partir del 29.09.2017 la C.H. Cerro del Águila pasa a ser propiedad de la empresa Kallpa Generación S.A.
(2) A partir del 14.12.2017 la C.T. La Gringa (ECELIM) pasa a ser propiedad de la empresa PETRAMAS S.A.
(3) Ingreso a operación comercial de la C.S. RUBI propiedad de ENEL GREEN POWER PERU S.A. a partir del 30.01.2018
(4) La empresa LUZ DEL SUR S.A.A. Transfiere la titularidad de sus instalaciones de generación a la empresa INLAND ENERGY S.A.C.
(5) Ingreso a operación comercial de la C.H. Renovandes H1, propiedad de EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SANTA ANA S.A. a partir del 20.03.2018
(6) Ingreso a operación comercial de la TV de la C.T. Sto. Domingo de los Olleros propiedad de TERMOCHILCA a partir del 25.03.2018
(7) Ingreso a operación comercial de la de la C.S. Intipampa, propiedad de ENGIE ENERGÍA PERU S.A. a partir del 31.03.2018
(8) La empresa HIDROELÉCTRICA MARAÑON S.R.L. cambia su denominación social a CELEPSA RENOVABLES S.R.L.
(9) Ingreso a operación comercial de la C.E. Wayra I, propiedad de ENEL GREEN POWER PERU S.A. A apartir del 19.05.2018

## 21. ANEXOII-1
ANEXO II: MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | MAYO 2018 | MAYO 2017 | 2018 | 2018 / 2017
|  | 2018-05-08 18:45 | 2017-05-09 19:00 | 2018-04-24 18:45 | Variación
|  | 43228.7812 | 42864.7917 | 43214.7812 | %
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL | 0 | 0 | 0
AGROAURORA Total |  | 0 | 0 | 0
AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 0 | 20.39 | 19.9467 | -100%
AGUA AZUL Total |  | 0 | 20.39 | 19.9467 | -100%
AIPSA | C.T. PARAMONGA | 0 | 14.0572 | 14.7744 | -100%
AIPSA Total |  | 0 | 14.0572 | 14.7744 | -100%
AYEPSA | C.H. PÍAS 1 |  | 11.765 |  | -100%
AYEPSA Total |  |  | 11.765 |  | -100%
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 206.3701 | 216.0753 | 211.3633 | -4.492%
CELEPSA Total |  | 206.3701 | 216.0753 | 211.3633 | -4.492%
CERRO DEL AGUILA | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 268.367 |  | -100%
CERRO DEL AGUILA Total |  |  | 268.367 |  | -100%
CERRO VERDE | C.T. RECKA | 0 | 0 | 0
CERRO VERDE Total |  | 0 | 0 | 0
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 152.9962 | 154.774 | 150.0443 | -1.149%
| C.H. YANANGO | 40.269 | 32.5309 | 42.4289 | 23.79%
CHINANGO Total |  | 193.2652 | 187.305 | 192.4732 | 3.182%
ECELIM (2) | C.T. LA GRINGA |  | 1.4998 |  | -100%
ECELIM Total |  |  | 1.4998 |  | -100%
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1.6902 | 1.6758 | 1.6834 | 0.8599%
| C.H. CHARCANI II | 0.57289 | 0.56684 | 0.57247 | 1.067%
| C.H. CHARCANI III | 4.5433 | 4.5212 | 4.5586 | 0.4884%
| C.H. CHARCANI IV | 14.8721 | 14.307 | 14.917 | 3.95%
| C.H. CHARCANI V | 138.4325 | 90.5164 | 100.06 | 52.94%
| C.H. CHARCANI VI | 8.6952 | 8.4789 | 8.8026 | 2.551%
| C.T. CHILINA DIESEL | 0 | 9.8278 | 0 | -100%
| C.T. MOLLENDO DIESEL | 0 | 16.0279 | 0 | -100%
| C.T. PISCO | 34.0894 | 72.0083 | 13.6999 | -52.66%
EGASA Total |  | 202.8955 | 217.9299 | 144.294 | -6.899%
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO | 4.45 | 0 | 4.55
EGECSAC Total |  | 4.45 | 0 | 4.55
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 162.963 | 166.3314 | 163.9477 | -2.025%
EGEMSA Total |  | 162.963 | 166.3314 | 163.9477 | -2.025%
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 16.38 | 16.968 | 15.852 | -3.465%
| C.H. ARICOTA II | 9.93 | 10.392 | 9.528 | -4.446%
| C.T. INDEPENDENCIA | 21.1623 | 16.0593 | 21.1565 | 31.78%
EGESUR Total |  | 47.4723 | 43.4193 | 46.5365 | 9.335%
ELECTRICA SANTA ROSA | C.H. PURMACANA | 0.2039 | 0.739 | 0 | -72.41%
ELECTRICA SANTA ROSA Total |  | 0.2039 | 0.739 | 0 | -72.41%
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA | 3.5541 | 3.7515 | 3.6138 | -5.262%
ELECTRICA YANAPAMPA Total |  | 3.5541 | 3.7515 | 3.6138 | -5.262%
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 638.4432 | 611.9472 | 638.8848 | 4.33%
| C.H. RESTITUCION | 204.8141 | 198.2784 | 209.5834 | 3.296%
| C.T. TUMBES | 0 | 0 | 0
ELECTROPERU Total |  | 843.2573 | 810.2256 | 848.4682 | 4.077%
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 459.1046 | 448.6081 | 456.1841 | 2.34%
| P.C.H CHAGLLA | 6.4373 | 0 | 6.3277
EMGE HUALLAGA Total |  | 465.5418 | 448.6081 | 462.5118 | 3.775%
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 88.4675 | 75.9622 | 71.2435 | 16.46%
EMGE HUANZA Total |  | 88.4675 | 75.9622 | 71.2435 | 16.46%
EMGE JUNÍN | C.H. RUNATULLO II | 12.2538 | 17.1933 | 17.1159 | -28.73%
| C.H. RUNATULLO III | 18.761 | 20.1005 | 20.1033 | -6.664%
EMGE JUNÍN Total |  | 31.0148 | 37.2938 | 37.2192 | -16.84%
ENEL GENERACION PERU | C.H. CALLAHUANCA |  | 0
| C.H. HUAMPANI | 15.3185 | 30.6654 | 30.4687 | -50.05%
| C.H. HUINCO | 171.2923 | 261.9271 | 197.2896 | -34.6%
| C.H. MATUCANA | 0 | 136.0195 | 129.7396 | -100%
| C.H. MOYOPAMPA | 66.2409 | 0 | 65.2402
| C.T. SANTA ROSA | 0 | 0 | 0
| C.T. SANTA ROSA II | 174.7092 | 0 | 173.954
| C.T. VENTANILLA | 218.7093 | 169.7191 | 284.8798 | 28.87%
ENEL GENERACION PERU Total |  | 646.2702 | 598.3311 | 881.5718 | 8.012%

## 22. ANEXOII-2
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | MAYO 2018 | MAYO 2017 | 2018 | 2018 / 2017
|  | 2018-05-08 18:45 | 2017-05-09 19:00 | 2018-04-24 18:45 | Variación
|  | 43228.7812 | 42864.7917 | 43214.7812 | %
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 | 49.2561 | 0 | 48.3573
| C.T. MALACAS 2 | 0 | 15.7462 | 0 | -100%
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA | 0 | 13.7694 | 0 | -100%
ENEL GENERACION PIURA Total |  | 49.2561 | 29.5156 | 48.3573 | 66.88%
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI (3) | 0 |  | 0
| C.E. WAYRA I (9) | 125.7091 |  | 124.78
ENEL GREEN POWER PERU Total |  | 125.7091 |  | 124.78
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE | 33.4031 | 32.073 | 56.3738 | 4.147%
| C.E. TALARA | 20.0245 | 2.9061 | 12.3721 | 589.1%
ENERGÍA EÓLICA Total |  | 53.4276 | 34.9791 | 68.746 | 52.74%
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 108.2368 | 108.9132 | 108.3047 | -0.621%
| C.H. YUNCAN | 132.5599 | 130.0777 | 131.7933 | 1.908%
| C.T. CHILCA 1 | 724.1821 | 746.0086 | 0 | -2.926%
| C.T. CHILCA 2 | 0 | 41.3355 | 0 | -100%
| C.T. ILO 1 |  | 33.355 |  | -100%
| C.T. ILO 2 | 0 | 0 | 0
| C.T. NEPI | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PLANTA ILO | 0 | 0 | 0
| C.S. INTIPAMPA (7) | 0 |  | 0
ENGIE Total |  | 964.9787 | 1059.69 | 240.098 | -8.938%
FENIX POWER | C.T. FENIX | 275.8 | 550.4974 | 553.67 | -49.9%
FENIX POWER Total |  | 275.8 | 550.4974 | 553.67 | -49.9%
GEPSA | C.H. LA JOYA | 5.5062 | 4.8769 | 6.8397 | 12.9%
GEPSA Total |  | 5.5062 | 4.8769 | 6.8397 | 12.9%
GTS MAJES | C.S. MAJES SOLAR | 0 | 0 | 0
GTS MAJES Total |  | 0 | 0 | 0
GTS REPARTICION | C.S. REPARTICION | 0 | 0 | 0
GTS REPARTICION Total |  | 0 | 0 | 0
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL | 3.6 | 3.0147 | 0 | 19.41%
HIDROCAÑETE Total |  | 3.6 | 3.0147 | 0 | 19.41%
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 9.376 | 19.148 | 19.62 | -51.03%
HIDROELECTRICA HUANCHOR Total |  | 9.376 | 19.148 | 19.62 | -51.03%
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA | 0 |  | 9.0003
HUAURA POWER Total |  | 0 |  | 9.0003
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PUCALLPA | 0 | 0 | 0
IYEPSA Total |  | 0 | 0 | 0
KALLPA (1) | C.T. KALLPA | 170.8364 | 457.2567 | 508.1601 | -62.64%
| C.T. LAS FLORES | 144.0286 | 0 | 0
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 526.4211 |  | 526.4435
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 9.9967 |  | 10.0083
KALLPA Total |  | 851.2829 | 457.2567 | 1044.6119
LUZ DEL SUR / INLAND (4) | C.H. SANTA TERESA | 88.916 | 90.3323 | 88.9615 | -1.568%
LUZ DEL SUR / INLAND Total |  | 88.916 | 90.3323 | 88.9615 | -1.568%
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR | 3.817 | 3.368 | 3.716 | 13.33%
MAJA ENERGIA Total |  | 3.817 | 3.368 | 3.716 | 13.33%
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV | 0 | 0 | 0
MOQUEGUA FV Total |  | 0 | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 4.8772 | 5.3089 | 5.1007 | -8.131%
| C.H. CAÑON DEL PATO | 251.0256 | 246.5036 | 248.682 | 1.834%
| C.H. CARHUAQUERO | 60.0716 | 92.2294 | 89.7206 | -34.87%
| C.H. CARHUAQUERO IV | 9.9214 | 10.0021 | 9.9176 | -0.8068%
ORAZUL ENERGY PERÚ Total |  | 325.8958 | 354.044 | 353.421 | -7.95%
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA | 12.6421 | 0 | 26.5743
P.E. MARCONA Total |  | 12.6421 | 0 | 26.5743
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS | 43.1246 | 0 | 88.9149
P.E. TRES HERMANAS Total |  | 43.1246 | 0 | 88.9149
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 | 0
PANAMERICANA SOLAR Total |  | 0 | 0 | 0
PETRAMAS (2) | C.T. LA GRINGA | 0 |  | 0
| C.T. HUAYCOLORO | 3.1875 | 4.5193 | 4.4091 | -29.47%
PETRAMAS Total |  | 3.1875 | 4.5193 | 4.4091 | -29.47%

## 23. ANEXOII-3
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | MAYO 2018 | MAYO 2017 | 2018 | 2018 / 2017
|  | 2018-05-08 18:45 | 2017-05-09 19:00 | 2018-04-24 18:45 | Variación
|  | 43228.7812 | 42864.7917 | 43214.7812 | %
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN | 0 | 0 | 0
PLANTA ETEN Total |  | 0 | 0 | 0
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY |  | 0
RIO BAÑOS Total |  |  | 0
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 19.2928 | 19.384 | 18.943 | -0.4703%
RIO DOBLE Total |  | 19.2928 | 19.384 | 18.943 | -0.4703%
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO | 0 | 149.138 | 0 | -100%
SAMAY I Total |  | 0 | 149.138 | 0 | -100%
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 111.2042 | 110.9441 | 110.7923 | 0.2344%
| C.T. TAPARACHI |  | 0
SAN GABAN Total |  | 111.2042 | 110.9441 | 110.7923 | 0.2344%
SANTA CRUZ | C.H. HUASAHUASI I | 7.6682 | 5.4595 | 8.5422 | 40.46%
| C.H. HUASAHUASI II | 8.1153 | 6.4665 | 8.9284 | 25.5%
| C.H. SANTA CRUZ I | 3.3802 | 3.6042 | 4.3242 | -6.215%
| C.H. SANTA CRUZ II | 3.9291 | 4.0453 | 5.0239 | -2.874%
SANTA CRUZ Total |  | 23.0928 | 19.5755 | 26.8187 | 17.97%
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO | 27.3989 | 26.4214 | 27.3516 | 3.7%
SDF ENERGIA Total |  | 27.3989 | 26.4214 | 27.3516 | 3.7%
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | 0 | 0 | 0
SHOUGESA Total |  | 0 | 0 | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY |  | 0
| C.H. POECHOS II | 8.474 | 9.1928 | 8.8075 | -7.819%
SINERSA Total |  | 8.474 | 9.1928 | 8.8075 | -7.819%
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 43.6875 | 21.6557 | 43.6909 | 101.7%
| C.H. CHEVES | 147.6629 | 163.707 | 167.5278 | -9.8%
| C.H. GALLITO CIEGO | 27.9809 | 38.3688 | 30.2791 | -27.07%
| C.H. HUAYLLACHO | 0 | 0 | 0
| C.H. MALPASO | 43.8645 | 33.4317 | 32.9405 | 31.21%
| C.H. MISAPUQUIO | 2.9246 | 2.9923 | 3.0096 | -2.262%
| C.H. OROYA | 8.4449 | 4.496 | 8.1389 | 87.83%
| C.H. PACHACHACA | 5.044 | 8.8806 | 5.7245 | -43.2%
| C.H. PARIAC | 4.0387 | 3.329 | 4.1269 | 21.32%
| C.H. SAN ANTONIO | 0 | 0.4272 | 0 | -100%
| C.H. SAN IGNACIO | 0 | 0.27457 | 0 | -100%
| C.H. YAUPI | 105.1023 | 81.9487 | 105.3553 | 28.25%
STATKRAFT Total |  | 388.7504 | 359.5115 | 400.7936 | 8.133%
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR | 0 | 0 | 0
TACNA SOLAR Total |  | 0 | 0 | 0
TERMOCHILCA (6) | C.T. OLLEROS | 286.7477 | 0 | 293.3822
TERMOCHILCA Total |  | 286.7477 | 0 | 293.3822
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | 0 | 0 | 0
TERMOSELVA Total |  | 0 | 0 | 0
SANTA ANA (5) | C.H. RENOVANDES H1 | 19.9456 |  | 19.9764
SANTA ANA Total |  | 19.9456 |  | 19.9764
CELEPSA RENOVABLES (8) | C.H. MARAÑON | 19.5242 | 0 | 19.5753
CELEPSA RENOVABLES Total |  | 19.5242 | 0 | 19.5753
TOTAL MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE |  | 6616.6758 | 6427.4603 | 6710.6749 | 2.944%
IMPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
EXPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
(1) A partir del 29.09.2017 la C.H. Cerro del Águila pasa a ser propiedad de la empresa Kallpa Generación S.A.
(2) A partir del 14.12.2017 la C.T. La Gringa (ECELIM) pasa a ser propiedad de la empresa PETRAMAS S.A.
(3) Ingreso a operación comercial de la C.S. RUBI propiedad de ENEL GREEN POWER PERU S.A. a partir del 30.01.2018
(4) La empresa LUZ DEL SUR S.A.A. Transfiere la titularidad de sus instalaciones de generación a la empresa INLAND ENERGY S.A.C.
(5) Ingreso a operación comercial de la C.H. Renovandes H1, propiedad de EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SANTA ANA S.A. a partir del 20.03.2018
(6) Ingreso a operación comercial de la TV de la C.T. Sto. Domingo de los Olleros propiedad de TERMOCHILCA a partir del 25.03.2018
(7) Ingreso a operación comercial de la de la C.S. Intipampa, propiedad de ENGIE ENERGÍA PERU S.A. a partir del 31.03.2018
(8) La empresa HIDROELÉCTRICA MARAÑON S.R.L. cambia su denominación social a CELEPSA RENOVABLES S.R.L.
(9) Ingreso a operación comercial de la C.E. Wayra I, propiedad de ENEL GREEN POWER PERU S.A. A apartir del 19.05.2018

## 24. ANEXOII-4
MÁXIMA DEMANDA MENSUAL
Máxima Demanda: |  | 6 616,676 MW
Fecha: |  | 08/05/2018
Hora: |  | 18:45
FECHA | HFP |  |  |  |  | HP
| HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN | HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN
| HH:MM | MW | MW | MW | MW | HH:MM | MW | MW | MW | MW
01/05/2018 | 00:15 | 5427.9171 | 0 | 0 | 5427.9171 | 20:00 | 6006.9679 | 0 | 0 | 6006.9679
02/05/2018 | 11:45 | 6223.6979 | 0 | 0 | 6223.6979 | 19:45 | 6463.3013 | 0 | 0 | 6463.3013
03/05/2018 | 11:45 | 6460.2047 | 0 | 0 | 6460.2047 | 19:00 | 6504.3226 | 0 | 0 | 6504.3226
04/05/2018 | 12:00 | 6322.2879 | 0 | 0 | 6322.2879 | 18:45 | 6498.8187 | 0 | 0 | 6498.8187
05/05/2018 | 12:00 | 6271.9896 | 0 | 0 | 6271.9896 | 18:45 | 6345.4946 | 0 | 0 | 6345.4946
06/05/2018 | 23:00 | 5600.0636 | 0 | 0 | 5600.0636 | 19:30 | 6341.5205 | 0 | 0 | 6341.5205
07/05/2018 | 17:45 | 6262.8627 | 0 | 0 | 6262.8627 | 18:45 | 6532.0084 | 0 | 0 | 6532.0084
08/05/2018 | 12:00 | 6501.1186 | 0 | 0 | 6501.1186 | 18:45 | 6616.6758 | 0 | 0 | 6616.6758
09/05/2018 | 11:45 | 6446.3799 | 0 | 0 | 6446.3799 | 20:00 | 6586.229 | 0 | 0 | 6586.229
10/05/2018 | 17:45 | 6420.0599 | 0 | 0 | 6420.0599 | 18:45 | 6567.9205 | 0 | 0 | 6567.9205
11/05/2018 | 15:45 | 6272.5584 | 0 | 0 | 6272.5584 | 18:30 | 6361.1004 | 0 | 0 | 6361.1004
12/05/2018 | 11:30 | 6143.9617 | 0 | 0 | 6143.9617 | 18:45 | 6329.6868 | 0 | 0 | 6329.6868
13/05/2018 | 00:15 | 5509.0487 | 0 | 0 | 5509.0487 | 20:00 | 5974.0305 | 0 | 0 | 5974.0305
14/05/2018 | 12:00 | 6264.0839 | 0 | 0 | 6264.0839 | 18:45 | 6382.4911 | 0 | 0 | 6382.4911
15/05/2018 | 12:00 | 6407.1132 | 0 | 0 | 6407.1132 | 18:45 | 6543.5601 | 0 | 0 | 6543.5601
16/05/2018 | 14:45 | 6365.2528 | 0 | 0 | 6365.2528 | 19:00 | 6585.4584 | 0 | 0 | 6585.4584
17/05/2018 | 11:45 | 6185.058 | 0 | 0 | 6185.058 | 18:45 | 6359.5659 | 0 | 0 | 6359.5659
18/05/2018 | 12:00 | 6257.0747 | 0 | 0 | 6257.0747 | 19:00 | 6411.9428 | 0 | 0 | 6411.9428
19/05/2018 | 12:00 | 6196.5487 | 0 | 0 | 6196.5487 | 18:45 | 6427.0324 | 0 | 0 | 6427.0324
20/05/2018 | 23:00 | 5531.2187 | 0 | 0 | 5531.2187 | 20:00 | 6304.6411 | 0 | 0 | 6304.6411
21/05/2018 | 12:00 | 6286.9816 | 0 | 0 | 6286.9816 | 19:15 | 6443.1296 | 0 | 0 | 6443.1296
22/05/2018 | 17:45 | 6180.1626 | 0 | 0 | 6180.1626 | 18:45 | 6397.549 | 0 | 0 | 6397.549
23/05/2018 | 17:45 | 6337.3524 | 0 | 0 | 6337.3524 | 19:45 | 6425.6219 | 0 | 0 | 6425.6219
24/05/2018 | 17:45 | 6296.58 | 0 | 0 | 6296.58 | 18:45 | 6403.6445 | 0 | 0 | 6403.6445
25/05/2018 | 11:45 | 6286.3812 | 0 | 0 | 6286.3812 | 18:45 | 6332.0586 | 0 | 0 | 6332.0586
26/05/2018 | 11:15 | 6187.3715 | 0 | 0 | 6187.3715 | 18:45 | 6381.1375 | 0 | 0 | 6381.1375
27/05/2018 | 00:15 | 5559.0586 | 0 | 0 | 5559.0586 | 19:15 | 6277.3495 | 0 | 0 | 6277.3495
28/05/2018 | 17:45 | 6250.0657 | 0 | 0 | 6250.0657 | 19:00 | 6468.7447 | 0 | 0 | 6468.7447
29/05/2018 | 17:45 | 6427.6346 | 0 | 0 | 6427.6346 | 18:45 | 6522.1284 | 0 | 0 | 6522.1284
30/05/2018 | 17:45 | 6373.2802 | 0 | 0 | 6373.2802 | 18:45 | 6472.8296 | 0 | 0 | 6472.8296
31/05/2018 | 17:45 | 6371.8687 | 0 | 0 | 6371.8687 | 19:00 | 6475.6172 | 0 | 0 | 6475.6172

## 25.ANEXO III -1
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. | L. CAJAMARCA NORTE - CACLIC - LINEA L-2192 | 2018-05-01 18:14 | Se produjo la desconexión de la línea L-2192 (Cajamarca Norte - Cáclic) de 220 kV, debido a una falla monofásica a tierra en la fase “T”. De acuerdo con lo informado por la CONCESIONARIA LT CCNCM, la falla se produjo a causa de fuertes vientos y acercamiento de árboles a la línea, el sistema de protección ubicó la falla a una distancia de 151,30 km de la S.E. Cajamarca Norte. Con la desconexión de la línea L-2192 (Cajamarca Norte - Cáclic) de 220 kV, se activo el Esquema de Rechazo Automático de Carga por Mínima Tensión en la S.E. Moyobamba, que interrumpió un total de 10,62 MW de la carga de las subestaciones Rioja, Nueva Cajamarca y Cementos Selva. A las 18:35 el CCO-COEScoordinó con el CC-EOR , recuperar la totalidad de sus suministros interrumpidos. A las 18:39 h, se cerró el anillo Cajamarca Norte – Cáclic – Belaunde Terry en 220 kV. | 10.62 | 0.43
ELECTRO NOR OESTE | L. PIURA OESTE - LA UNIÓN - LINEA L-6658-A | 2018-05-02 13:01 | Desconectó la línea L-6658 (Piura Oeste - La Unión) de 60 kV por falla monofásica a tierra en la fase “T”. De acuerdo a lo informado por ELECTRONOROESTE, titular de la línea, la falla se produjo por acercamiento de vehículo con la fase “T” de la línea entre las estructuras N° 76 y N° 77. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21) y ubicó la falla a una distancia de 15,9 km de la S.E. Piura Oeste. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones La Unión, Sechura y Constante con un total de 7,26 MW aproximadamente. A las 13:09 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 7.26
ELECTRO NORTE | L. ESPINA COLORADA - CUTERVO - LINEA L-1135 | 2018-05-02 15:02 | Desconectó la línea L-1135 (Espina Colorada - Cutervo) de 138 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “S”, de titularidad de la empresa ELECTRO NORTE. Cabe resaltar que la falla se produjo en la línea L-1138 (Cutervo – Nueva Jaén) de 138 kV y no fue despejada en la S.E. Cutervo. De acuerdo, a lo informado por ELECTRO ORIENTE, titular de la línea L-1138, la falla se produjo por caída de árbol cerca de la estructura E-167. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Nueva Jaén, Bagua Chica, Jaén y Cutervo con un total de 20,45 MW. Asimismo, desconectaron los grupos G1 y G2 de la C.H. Las Pizarras cuando generaban 9,26 MW y 10,36 MW, respectivamente. A las 15:14 h, se recuperó parcialmente el suministro de Electro Oriente en sistema aislado con generación local de las centrales hidroeléctricas Muyo, Quanda, Pelota y Pucará. A las 15:38 h, se conectó la línea L-1135 y se inicio la normalización de suministro de la S.E. Cutervo. A las 16:22 h, sincronizó la central Las Pizarras con el SEIN. A las 22:57 h, se conectó la línea L-1138 y se culminó con la normalización del suministro interrumpido. | 22.55
RED DE ENERGIA DEL PERU | S.E. ZORRITOS - CELDA CL6665 | 2018-05-02 18:32 | Desconectó la celda de la línea L-6665 (Zorritos - Tumbes) de 60 kV en la S.E. Zorritos. De acuerdo a lo informado por REP, titular de la celda, se produjo la actuación adecuada de la protección de sobre corriente de fases, cuyo ajuste se encuentra en 130 % de la corriente nominal del TC. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Tumbes, Zarumilla y Puerto Pizarro con un total de 31,29 MW. A las 18:42 h, se conectó la celda y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 31.29
ETENORTE | L. CARHUAQUERO - CHICLAYO OESTE - LINEA L-2240 | 2018-05-03 08:02 | Desconectó la línea L-2240 (Chiclayo Oeste – Carhuaquero) de 220 kV por falla monofásica a tierra en la fase “S”, cuya causa no fue informada por ETENORTE, titular de la línea. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21). El sistema de protección ubicó la falla a una distancia de 3,31 km de la S.E. Chiclayo Oeste. Asimismo, desconectaron los grupos G1 de la C.H. Caña Brava cuando generaba 5,09 MW, G1 y G2 de la C.H. Carhuaquero cuando generaban 30,60 MW y 30,51 MW, respectivamente, G4 de la C.H. Carhuaquero 4 cuando generaba 9,91 MW, la celda de la línea L-1141 (Espina Colorada – Las Pizarras) de 138 kV en la S.E. Las Pizarras y la C.H. Las Pizarras cuando generaba 18,47 MW. Como consecuencia los usuarios libres Cementos Pacasmayo y Minera Yanacocha redujeron su carga en 2,52 MW y 13,22, respectivamente. A las 08:04 h y 08:10 h, el CCO-COES coordinó con el CC-CNP y CC-YAN la normalización de sus suministros reducidos. A las 08:09 h, se conectó la línea L-1141. A las 08:28 h y 08:29 h, sincronizaron los grupos G2 y G1 de la C.H. Carhuaquero. A las 08:34, sincronizó el grupo G4 de la C.H. Carhuaquero 4. A las 08:43 h, sincronizó el grupo G1 de la C.H. Caña Brava. A las 08:53 h, sincronizó el grupo G2 de la C.H. Las Pizarras con el SEIN. La línea L-2240 quedó fuera de servicio por mantenimiento correctivo, cabe resaltar que también fallo la fase “T” del interruptor IN-2088 de la línea en el lado de la S.E. Chiclayo Oeste. A las 13:57 h del 07.05.2018, se conectó la línea L-2240. |  | 15.74
ELECTRO NORTE | S.E. CARHUAQUERO - TRAFO3D 2TPB011 | 2018-05-03 12:54 | Desconectó el transformador 2TPB011 de la S.E. Carhuaquero de 220/138/22,9/10 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTRO NORTE, titular del transformador, la falla se produjo a la salida de los alimentadores de 22,9 kV. Asimismo, desconectó la C.H. Las Pizarras cuando generaba 10,37 MW. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Carhuaquero, Cutervo y Nueva Jaén con un total de 21,06 MW. A las 13:07 h, se conectó el transformador 2TPB011 y se inició la normalización del suministro interrumpido. A las 13:45 h, sincronizó el grupo G2 de la C.H. Las Pizarras con el SEIN. | 21.06

## 26.ANEXO III -2
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
MINERA ARUNTANI | L. PUNO - TUCARI - LINEA L-6007 | 2018-05-03 17:59 | Desconectó la línea L-6007 (Puno - Tucari) de 60 kV, cuya causa no fue informada por MINERA ARUNTANI, titular de la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tucari con un total de 5,46 MW aproximadamente. A las 18:04h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 5.46
RED DE ENERGIA DEL PERU | S.E. ZORRITOS - CELDA CL6665 | 2018-05-03 18:35 | Desconectó la celda de la línea L-6665 (Zorritos - Tumbes) de 60 kV en la S.E. Zorritos. De acuerdo a lo informado por REP, titular de la celda, se produjo la actuación adecuada de la protección de sobre corriente de fases, cuyo ajuste se encuentra en 130 % de la corriente nominal del TC. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Tumbes, Zarumilla y Puerto Pizarro con un total de 31,67 MW. A las 18:40 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 31.67
HIDRANDINA | L. PARAMONGA N. - 09 DE OCTUBRE - LINEA L-6655 | 2018-05-03 18:35 | Desconectó la línea L-6655 (Paramonga - 09 de Octubre) de 66 kV por falla monofásica a tierra en la fase “T”, cuya causa no fue informada por HIDRANDINA, titular de la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente a tierra (51N). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Huarmey y Pto. Antamina con un total de 5,21 MW. A las 18:43 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 5.21
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2018-05-05 14:57 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTROPUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente de fases (50). Como consecuencia, se interrumpió el suministro de las subestaciones Ananea y Huancané con un total de 2,30 MW. A las 15:19 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 2.3
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA - CH CENTRAL | 2018-05-06 10:29 | A las 10:29:08 h y 10:29:32 h, se produjo la desconexión de los grupos G2 y G1 de la C.H. Chaglla, respectivamente, cuando generaban un total de 451,65 MW. De acuerdo a lo informado por EMPRESA DE GENERACIÓN HUALLAGA se produjo la actuación de la protección de temperatura muy alta de aceite del tanque de la unidad hidráulica de sus respectivos reguladores de velocidad. Como consecuencia de la desconexión de la C.H. Chaglla, se produjo el desbalance carga-generación en el SEIN, con lo cual, la frecuencia disminuyó desde 59,981 Hz hasta 59,177 Hz, activándose el Esquema de Rechazo Automático de Carga por Mínima Frecuencia (ERACMF) que interrumpió un total de 193,66 MW. A las 10:44 h, se inició la normalización de los suministros interrumpidos por activación del ERACMF. A las 10:48 h y 11:16 h, sincronizaron los grupos G1 y G2 de la C.H. Chaglla, respectivamente. | 193.66
RED DE ENERGIA DEL PERU | S.E. ZORRITOS - CELDA CL6665 | 2018-05-07 11:35 | Desconectó la celda de la línea L-6665 (Zorritos - Tumbes) de 60 kV en la S.E. Zorritos. De acuerdo a lo informado por REP, titular de la celda, la falla se produjo por mal ajuste de la protección de distancia. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Tumbes, Puerto Pizarro y Zarumilla con un total de 24,32 MW. A las 12:08 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 24.32
TRANSMANTARO | L. CHIMBOTE 500 - TRUJILLO 500 - LINEA L-5008 | 2018-05-11 06:51 | Se produjo el recierre exitoso de la línea L-5008 (Chimbote Nueva – Trujillo Nueva) de 500 kV en la fase “T”, por falla. De acuerdo con lo informado por TRANSMANTARO, titular de la línea, la falla se produjo por pérdida de aislamiento por contaminación. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87) y ubicó la falla a una distancia de 20,30 km de la S.E. Trujillo Nueva. No se produjo interrupción de suministros en el SEIN. Los usuarios libres Cementos Pacasmayo y Sider Perú redujeron su carga en 1,87 MW y 2,00 MW. |  | 3.87
TRANSMANTARO | L. CHIMBOTE 500 - TRUJILLO 500 - LINEA L-5008 | 2018-05-11 07:21 | Se produjo el recierre exitoso de la línea L-5008 (Chimbote Nueva – Trujillo Nueva) de 500 kV en la fase “T”, por falla. De acuerdo con lo informado por TRANSMANTARO, titular de la línea, la falla se produjo por pérdida de aislamiento por contaminación. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21) y ubicó la falla a una distancia de 24,5 km de la S.E. Trujillo Nueva. Como consecuencia los usuarios libres Minera Yanacocha y Sider Perú redujeron su carga en 14,00 MW y 1,00 MW, respectivamente. A las 07:27 h y 07:30 h, el CCO-COES coordinó con el CC-YAN y CC-SID, respectivamente, normalizar el total de su carga reducidos. |  | 15
HIDRANDINA | L. KIMAN AYLLU - SIHUAS - LINEA L-1132 | 2018-05-11 15:47 | Desconectó la línea L-1132 (Kiman Ayllu – Sihuas) de 138 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “R”. De acuerdo con lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21) y ubicó la falla a una distancia de 14,70 km de la S.E. Kiman Ayllu. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Sihuas, Tayabamba, Huari y Llacuabamba con un total de 7,30 MW. A las 15:53 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 7.3

## 27.ANEXO III - 3
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. | L. BELAUNDE TERRY - TARAPOTO - LINEA L-1018 | 2018-05-11 17:55 | Desconectó la línea L-1018 (Belaunde Terry – Tarapoto) de 138 kV en la S.E. Tarapoto, por falla monofásica a tierra en la fase “T”. De acuerdo, con lo informado por ELECTRO ORIENTE, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). Cabe resaltar que en el lado de la S.E. Belaunde Terry se produjo recierre monofásico exitoso, en consecuencia, la línea quedó tensionada desde la S.E. Belaunde Terry. No se produjo interrupción de suministros en el SEIN. A las 18:14 h, el CCO-COES coordinó con el CC-TRS desconectar el reactor de barra R-09 de la S.E. Aguaytía, pero debido a falta de mando y comunicación, la desconexión se produjo manualmente en la subestación a las 18:32 h. A las 18:17 h, el CC-EOR rechazo 5,61 MW de su carga a requerimiento propio por mínimos perfiles de tensión. A las 18:43 h, el CCO-COES coordinó con el CC-ELOR, rechazar 1,00 MW, para poder conectar la línea L-1018 en el lado de la S.E. Tarapoto por condiciones de diferencia angular, a esa misma hora ELECTRO ORIENTE ejecuto un total de 2,39 MW de rechazo de carga. A las 18:44 h, se conecto la línea L-1018 en la S.E. Tarapoto y el CCO-COES coordinó con el CC-EOR recuperar el total de su carga, a esa misma hora ELECTRO ORIENTE recuperó el total de su carga. | 2.39 | 5.61
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. | L. CAJAMARCA NORTE - CACLIC - LINEA L-2192 | 2018-05-11 20:54 | Desconectó la línea L-2192 (Cajamarca Norte - Caclic) de 220 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “T”. De acuerdo, a lo informado por CONCESIONARIA LÍNEA DE TRANSMISIÓN CCNCM, titular de la línea, la falla se produjo por acercamiento de arboles. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87) y ubicó la falla a una distancia de 152,50 km de la S.E. Cajamarca Norte. Como consecuencia se activó el esquema de rechazo automático de carga por mínima tensión de la S.E. Moyobamba y se desconectó la línea L-6091 (Moyobamba – Rioja) de 60 kV, interrumpiéndose los suministros de las S.E. Rioja, Nueva Cajamarca y Cementos Selva con un total de 9,07 MW. Asimismo, desconectó el reactor de barra RB-3201 y RB-4201 de la S.E. Caclic y Belaunde Terry, respectivamente, el transformador AT-3201 de la S.E. Caclic y la línea L-2194 (Cáclic – Belaunde Terry) de 220 kV. A las 21:04 h y 21:09 h, se conectó la línea L-2192 y L-2194. A las 21:39 h, se conectó el auto transformador AT-3201 de la S.E. Belaunde Terry cerrando el anillo Cajamarca Norte – Cáclic – Belaunde Terry. A las 21:10 h, se conectó la línea L-6091 y se inicio la normalización del suministro interrumpido. | 9.07
ELECTRO DUNAS | L. INDEPENDENCIA - PISCO - LINEA L-6605 | 2018-05-14 07:16 | Desconectó la línea L-6605 (Independencia - Pisco) de 60 kV, por falla bifásica entre las fases “R” y “S”, cuya causa no fue informada por ELECTRO DUNAS, titular de la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21) y ubicó la falla a una distancia de 40,0 km de la S.E. Independencia. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Pisco y Alto la Luna con un total de 9,27 MW. A las 07:19 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 9.27
MINERA VOLCAN | L. POMACOCHA - SAN CRISTOBAL - LINEA L-6545 | 2018-05-16 01:38 | Desconectó la línea L-6545 (Pomacocha - San Cristóbal) de 50 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “R”. De acuerdo a lo informado por MINERA VOLCÁN, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas, asimismo se produjo falla en el pararrayo de la fase “R” de la S.E. Andaychagua Nuevo y falla del cable de trampa de onda en la fase “R” en la S.E. San Cristóbal. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones San Cristóbal y Andaychagua con un total de 7,65 MW. A las 02:40 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 7.65
ELECTRO SUR ESTE | L. MAZUCO - PTO MALDONADO - LINEA L-1015 | 2018-05-19 02:16 | Desconectó la línea L-1015 (Mazuco - Puerto Maldonado) de 138 kV, por falla trifasica. De acuerdo con lo informado por ELECTRO SUR ESTE, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21). El sistema de protección ubicó la falla a una distancia de 5,34 MW de la S.E. Mazuco. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Puerto Maldonado con un total de 7,53 MW. A las 02:22 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 7.53
ELECTRO SUR ESTE | L. SAN GABÁN II - MAZUCO - LINEA L-1014 | 2018-05-19 03:06 | Desconectó la línea L-1014 (San Gabán II - Mazuco) de 138 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “R”. De acuerdo con lo informado por ELECTRO SUR ESTE, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21). El sistema de protección ubicó la falla a una distancia de 50,30 km de la S.E. San Gabán II. Como consecuencia, se interrumpió suministro de las subestaciones Mazuco y Puerto Maldonado con un total de 8.13 MW. A las 03:23 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 8.13
MINERA ARUNTANI | L. PUNO - TUCARI - LINEA L-6007 | 2018-05-19 10:38 | Desconectó la línea L-6007 (Puno - Tucari) de 60 kV, por falla monofásica a tierra en fase “S”. De acuerdo con lo informado por MINERA ARUNTANI titular de la línea, la falla fue provocada por terceros. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21) y ubicó la falla a una distancia de 70,67 km. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tucari con un total de 4,90 MW aproximadamente. A las 12:04 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 4.9

## 28.ANEXO III - 4
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
EGESUR | L. ARICOTA 1 - SARITA - LINEA L-6667 | 2018-05-20 08:51 | Desconectó la línea L-6667 (Aricota 1 – Sarita) de 66 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “S”, cuya causa no fue informada por EGESUR, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Tarata, Candarave y Ayro con un total de 0,58 MW. A las 08:57 h, se conectó la línea y se inicio la normalización del suministro interrumpido. | 0.58
ELECTRO DUNAS | L. INDEPENDENCIA - PISCO - LINEA L-6605 | 2018-05-20 15:40 | Desconectó la línea L-6605 (Independencia - Pisco) de 60 kV, por falla bifásica entre las fases “R” y “S”. De acuerdo a lo informado por ELECTRO DUNAS, titular de la línea, la falla se produjo por contacto de aves con la línea entre las estructuras N° 154 a 155. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 38,94 km de la S.E. Independencia. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Pisco y Alto La Luna con un total de 9,61 MW. A las 15:43 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 9.61
EMPRESA DE ENERGIA YAMOBAMBA SAC | S.E. LA RAMADA - TRAFO3D TP0-870 | 2018-05-22 10:20 | Desconectó el transformador TP-870 de 220/22,9/10 kV de la S.E. La Ramada. De acuerdo a lo informado por EMPRESA DE ENERGÍA YAMOBAMBA titular del equipo, la falla se produjo por incremento de corriente súbita en las fases R y T, luego de haber registrado como pre falla corrientes con componentes armónicas de 2do, 3ro y 5to armónico, posiblemente Provenientes de la red de 22.9 kV. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial del transformador (87). Como consecuencia se interrumpió el suministro del usuario libre La Arena con 7,70 MW, aproximadamente. A las 13:09 h, se conectó el transformador y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 7.7
STATKRAFT | L. CARHUAMAYO - HUARÓN - LINEA L-6514 | 2018-05-22 16:59 | Desconectaron las líneas L-6514 (Carhuamayo - Shelby) y L-6516 (Shelby - Excélsior) de 50 kV, cuya causa no fue informada por STATKRAFT, titular de las líneas. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Shelby y San José con un total de 3,70 MW. El sistema de protección señalizo la activación de la función de sobrecorriente direccional de fases (67). A las 17:00 h, se conectó la línea L-6516 y se normalizó el suministro interrumpido. A las 19:34 h, se conectó la línea L-6514. | 3.7
SOUTHERN PERU CC | S.E. PUSH BACK (TOQUEPALA) - TRAFO PBT1 | 2018-05-23 09:30 | Desconectó el transformador PBT1 de 138/69 kV en el lado de 69 kV de la S.E. Push Back, por activación de su protección de sobre corriente al superar sus ajustes de protección, de acuerdo a lo informado SOUTHERN PERU, titular del equipo. Cabe resaltar, que el transformador PBT2 se encontraba fuera de servicio por mantenimiento programado. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Push Back con un total de 24,80 MW. A las 10:04 h, se conectó el transformador y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 11.6
ISA PERU | S.E. PUCALLPA - BARRA BARRA_60kV | 2018-05-24 01:39 | Desconectó la barra de 60 kV de la SE Pucallpa, por falla monofásica a tierra en la fase “S”. De acuerdo con lo informado por ISA PERÚ, titular de la barra, la falla se produjo por acercamiento de aves en las instalaciones de la empresa ELECTRO UCAYALI. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de barra (87). Asimismo, la empresa ELECTRO UCAYALI informó que solo se produjo falla en el lado de 22,9 kV, por el contacto del conductor de la fase “S” del enlace al apartarrayos con el pórtico de la estructura de la barra de 22.9 kV, producida debido a acercamiento de aves. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de las subestaciones Pucallpa, Parque Industrial y Yarinacocha con un total de 29,58 MW de. A las 01:49 h, se energizó la barra y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 27.52
HIDRANDINA | S.E. CHIMBOTE 2 - TRAFO TR2 | 2018-05-24 09:02 | Desconectó el transformador TPA-A042 de 138/13,8 kV de la S.E. Chimbote 2, por falla en la fase “S”, cuya causa no fue informada por HIDRANDINA, titular del equipo. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de transformador (87). Como consecuencia se interrumpió el suministro de Sider Norte con 68,40 MW. A las 09:40 h, se conectó el transformador y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 68.4
MINERA SANTA LUISA | L. VIZCARRA - HUALLANCA NUEVA - LINEA L-2262 | 2018-05-24 09:09 | Desconectó la línea L-2262 (Vizcarra – Huallanca Nueva) de 220 kV en la S.E. Huallanca Nueva por falla monofásica en la fase “T”. De acuerdo, a lo informado por MINERA SANTA LUISA titular de la línea, la falla se produjo por contacto de arboles con la línea. Cabe resaltar que en el lado de la S.E. Vizcarra se produjo el recierre exitoso de la fase “T”. Como consecuencia se interrumpió el suministro suministros de la S.E. Huallanca Nueva y La Unión con un total de 5,97 MW. Asimismo, desconectó la C.H. Marañón cuando generaba 19,92 MW y la C.H. Huallanca Nueva. A las 10:38 h, se conectó la línea L-2262 y se inició la normalización del suministro interrumpido. A las 12:22 h, sincronizó la C.H. Marañón con el SEIN. | 5.97
MINERA SANTA LUISA | L. VIZCARRA - HUALLANCA NUEVA - LINEA L-2262 | 2018-05-24 09:22 | Desconectó la línea L-2262 (Vizcarra – Huallanca Nueva) de 220 kV en la S.E. Vizcarra por falla. De acuerdo, a lo informado por MINERA SANTA LUISA titular de la línea, la falla se produjo por contacto de arboles con la línea. Cabe resaltar que en el lado de la S.E. Huallanca Nueva la línea se encontraba desconectada. No se produjo interrupción de suministros en el SEIN. El usuario libre Minera Antamina redujo su carga en 72,75 MW. A las 09:25 h el CCO-COES coordinó con el CC-CMA recuperar su carga reducida. Asimismo, desconectó el interruptor IN-2402 de 220 kV de la S.E. Vizcarra, desenergizando la línea L-2286 (Vizcarra – Antamina) de 220 kV. A las 10:37 h y 10:38 h, se conectó la línea L-2286 y L-2262, respectivamente. |  | 72.75

## 29.ANEXO III - 5
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
HIDRANDINA | S.E. CHIMBOTE 2 - TRAFO TR2 | 2018-05-24 10:13 | Desconectó el transformador TPA-A042 de 138/13,8 kV de la S.E. Chimbote 2, por falla en la fase “S”, cuya causa no fue informada por HIDRANDINA, titular del equipo. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de transformador (87). Como consecuencia se interrumpió el suministro de Sider Norte con 36,00 MW. A las 10:29 h, se conectó el transformador y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 36
ELECTRO DUNAS | L. INDEPENDENCIA - PISCO - LINEA L-6605 | 2018-05-27 07:55 | Desconectó la línea L-6605 (Independencia - Pisco) de 60 kV, por falla bifásica entre las fases “R” y “S”. De acuerdo a lo informado por ELECTRO DUNAS, titular de la línea, la falla se produjo por contacto de aves con la línea en la estructura N° 148. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 38,85 km de la S.E. Independencia. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Pisco y Alto La Luna con un total de 8,36 MW. A las 07:57 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 8.36
ELECTRO DUNAS | L. INDEPENDENCIA - PISCO - LINEA L-6605 | 2018-05-27 12:21 | Desconectó la línea L-6605 (Independencia - Pisco) de 60 kV, por falla bifásica entre las fases “R” y “S”. De acuerdo a lo informado por ELECTRO DUNAS, titular de la línea, la falla se produjo por contacto de aves con la línea en la estructura N° 148. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 38,85 km de la S.E. Independencia. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Pisco y Alto La Luna con un total de 9,92 MW. A las 12:26 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 9.92
ELECTRO DUNAS | L. INDEPENDENCIA - PISCO - LINEA L-6605 | 2018-05-27 12:54 | Desconectó la línea L-6605 (Independencia - Pisco) de 60 kV, por falla bifásica entre las fases “R” y “S”. De acuerdo a lo informado por ELECTRO DUNAS, titular de la línea, la falla se produjo por contacto de aves con la línea en la estructura N° 148. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 38,85 km de la S.E. Independencia. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Pisco y Alto La Luna con un total de 8,41 MW. A las 12:59 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 8.41
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2018-05-27 16:45 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “R”. De acuerdo con lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea, la falla se produjo por fuertes vientos en la zona. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial (87). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Ananea y Huancané con un total de 5,05 MW. A las 16:53 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 5.05
HIDRANDINA | L. GUADALUPE - CHEPÉN - LINEA L-6645 | 2018-05-29 19:49 | Desconectó la línea L-6645 (Guadalupe - Chepén) de 60 KV, por falla bifásica entre las fases “S” y “T”. De acuerdo con lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea, la falla se produjo por actos vandálicos, se encontró una soga entre las estructuras N°12 y N°13 que cortocircuitaba las fases antes mencionada, lo que se atribuye a actos vandálicos. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87) y ubicó la falla a una distancia de 2,29 km de la S.E. Guadalupe. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la subestación Chepén con un total de 8,10 MW. Asimismo, el usuario libre CEMENTOS PACASMAYO, redujo su carga en 9,80 MW. A las 19:55 h, el CCO-COES coordinó con el CC-CNP normalizar el total de sus suministros reducidos. A las 20:43 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 8.1 | 9.8
EGESUR | L. TOMASIRI - LOS HÉROES - LINEA L-6637 | 2018-05-30 11:32 | Desconectaron las líneas L-6637 (Tomasiri - Los Héroes) de 66 kV y L-6620 (Aricota 2 - Tomasiri) de 66 kV por falla a tierra en la fase “T”. De acuerdo a lo informado por EGESUR, titular de la línea, la falla se produjo por neblina en la zona de Lomas entre las estructuras N° 385 a 395. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21) en el lado de la S.E. Aricota 2 y sobrecorriente direccional a tierra (67N) en el lado de la S.E. Los Héroes. El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 76,90 km de la S.E. Aricota 2. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tomasiri, con un total de 1,20 MW. A las 11:43 h se conectó la línea L-6620 desde la S.E. Aricota 2 con lo cual se procedió a normalizar los suministros interrumpidos. La línea L-6637 quedó indisponible. A las 13:47 h del 31.05.2018, se conectó la línea L-6637. | 1.2
ELECTRO DUNAS | L. INDEPENDENCIA - PISCO - LINEA L-6605 | 2018-05-31 13:55 | Desconectó la línea L-6605 (Independencia - Pisco) de 60 kV, por falla bifásica entre las fases “R” y “S”. De acuerdo a lo informado por ELECTRO DUNAS, titular de la línea, la falla se produjo por contacto de aves con la línea en la estructura N° 148. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 38,87 km de la S.E. Independencia. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Pisco y Alto La Luna con un total de 16,36 MW. A las 13:57 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 16.36

## 30.ANEXO III -6 (hidden)
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ELECTRO PUNO
HIDRANDINA
HIDRANDINA
ETENORTE
HIDRANDINA
STATKRAFT
ETESELVA
HIDRANDINA

## 31.ANEXOIII - 7 (hidden)
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)

## 32.ANEXOIII - 8 (hidden)
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)

## Contraportada
  Director Ejecutivo (e)
  Ing. Jaime Guerra Montes de Oca
  Revisado y Aprobado por:
  Sub Director de Gestión de Información
  Ing. Tomás Montesinos Yépez
  Elaborado por:
  Especialista de Gestión de Información
  Ing. Jorge Izquierdo Ríos
  Contactos:
  COES SINAC
  Sub Dirección de Gestión de Información
  Calle Manuel Roaud y Paz Soldán 364
  San Isidro - Lima
  Perú
  +51 (1) 611 - 8585
  Anexos: 548 - 627
  sgi@coes.org.pe
  Atención al Cliente:
  +51 (1)611-8585 Anexo 620
  Suscripciones: http://www.coes.org.pe/Portal/publicaciones/suscripcion/index
  Este documento puede ser descargado desde: http://www.coes.org.pe/Portal/PostOperacion/Informes/EvaluacionMensual