## Portada
Lima, 10 de diciembre de 2018
INFORME MENSUAL DE OPERACIÓN
Noviembre 2018
dirección EJECUTIVA
SUB DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN
INFSGI-MES-11-2018

## Índice
CONTENIDO
Página N°
1. RESUMEN
| 1.1. Producción de energía eléctrica en noviembre 2018 en comparación al mismo mes del año anterior | 1
2. MODIFICACION DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2018
| 2.1. Ingreso en Operación Comercial al SEIN | 2
| 2.2. Potencia Instalada en el SEIN | 2
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN
| 3.1. Producción por tipo de Generación | 3
| 3.2. Producción por tipo de Recurso Energético | 4
| 3.3. Producción por Recursos Energéticos Renovables | 5
| 3.4. Factor de planta de las centrales RER | 6
| 3.5. Participación de la producción por empresas Integrantes | 7
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN
| 4.1 Máxima Potencia Coincidente Por tipo de generación | 8
| 4.2. Participación por Empresas Integrantes en la máxima potencia conincidente | 9
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
| 5.1. Volumen útil de los embalses y lagunas | 10
| 5.2. Evolución de volúmenes de embalses y lagunas | 10
| 5.3. Promedio mensual de los caudales | 12
| 5.4. Evolución de los caudales | 12
6. COSTOS MARGINALES PROMEDIO MENSUAL DEL SEIN
| 6.1. Costos Marginales Promedio Mensual del SEIN | 14
| 6.2. Ubicación geográfica de las principales barras en el SEIN. | 15
7. HORAS DE CONGESTIÓN EN LAS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
| 7.1. Horas de congestión por Área Operativa | 16
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON DISMINUCIÓN O INTERRUPCIÓN DE SUMINISTROS
| 8.1. Fallas por tipo de equipo y causa según clasificación CIER | 17
ANEXOS
I. PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN |  | 18
II. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL |  | 21
III. LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS |  | 25

## 1. Resumen
INFORME DE LA OPERACIÓN MENSUAL
NOVIEMBRE 2018
[7 empty] | mes: | noviembre
[7 empty] | año: | 2018
1. RESUMEN | [7 empty] | 2018-11-01
30
1.1. Producción de energía eléctrica en noviembre 2018 en comparación al mismo mes del año anterior
- | El total de la producción de energía eléctrica de la empresas generadoras integrantes del COES en el mes de noviembre 2018 fue de 4 279,41 GWh, lo que representa un incremento de 226,51 GWh (5,59%) en comparación con el año 2017.
- | La producción de electricidad con centrales hidroeléctricas durante el mes de noviembre 2018 fue de 2 593,25 GWh (19,37% mayor al registrado durante noviembre del año 2017).
- | La producción de electricidad con centrales termoeléctricas durante el mes de noviembre 2018 fue de 1 470,24 GWh, 16,01% menor al registrado durante noviembre del año 2017. La participación del gas natural de Camisea fue de 32,48%, mientras que las del gas que proviene de los yacimientos de Aguaytía y Malacas fue del 1,37%, la producción con diesel, residual, carbón, biogás y bagazo tuvieron una intervención del 0,03%, 0,15%, 0,00%, 0,13%, 0,19% respectivamente.
- | La producción de energía eléctrica con centrales eólicas fue de 87,45 GWh y con centrales solares fue de 42,54 GWh, los cuales tuvieron una participación de 3,25% y 1,79% respectivamente.
|  | NOVIEMBRE 2018 |  | NOVIEMBRE 2017
[5 empty] | RECURSO | 2018-07-01 | 2017-07-01
[5 empty] | Hidro | 2593.2452 | 2172.4581
[5 empty] | Gas Natural | 1448.6025 | 1731.6006
[5 empty] | Carbón | 0 | 3.2455
[5 empty] | Diesel2/Residual500/Residual 6 | 7.7114 | 4.2803
[5 empty] | Bagazo / Biogás | 13.9223 | 11.3274
[5 empty] | Eólico | 139.2355 | 87.4498
[5 empty] | Solar | 76.6934 | 42.536
| Total = 4 279,41 GWh |  | Total = 4 052,90 GWh
Gráfico 1: Comparación de producción mensual de electricidad en noviembre por tipo de recurso energético.

## 2. Oferta de generación
2. MODIFICACION DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2018
2.1. INGRESO EN OPERACIÓN COMERCIAL AL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión (kV) | Potencia Instalada (MW) | Potencia Efectiva (MW) | Operación Comercial
ENEL GREEN PERU | Solar | Solar | fotovoltaica | C.S. Rubí | 560 880 Módulos | 33 | 144.484 | 144,48(1) | 30.01.2018 | 144.48
SANTA ANA | Hidroeléctrica | Agua | Turbina Pelton | C.H. Renovandes H1 | G1 | 13.8 | 20 | 20 | 20.03.2018 | 20
TERMOCHILCA | Termoeléctrica | Gas Natural | TV | C.T. Sto Domingo de los Olleros | TV | 13.8 | 123,61(2) | 103,95(3) | 25.03.2018 | 103.9511
ENGIE | Solar | Solar | fotovoltaica | C.S. Intipampa | 138 120 Módulos | 22.9 | 44.54 | 44,54(1) | 31.03.2018 | 44.54
ENEL GREEN PERU | eólica | Viento | aerogenerador | C.E. Wayra I | 42 aerogeneradores | 12 | 132.3 | 132,30(1) | 19.05.2018 | 132.3
PETRAMAS | Termoeléctrica | Biogás | M.C.I. | C.T. Doña Catalina | G1 ; G2 | 0.48 | 2.4 | 2.4 | 29.08.2018 | 2.4
ENEL GENERACIÓN PERU | Hidroeléctrica | Agua | Turbina StreamDiver | C.H. Her I | G3 ; G4 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 30.08.2018 | 0.7
GEPSA | Hidroeléctrica | Agua | Turbina Pelton | C.H. Angel I | G1 ; G2 | 6.6 | 20.816 | 20.16 | 30.08.2018 | 20.16
GEPSA | Hidroeléctrica | Agua | Turbina Pelton | C.H. Angel II | G1 ; G2 | 6.6 | 20.816 | 20.16 | 30.08.2018 | 20.16
GEPSA | Hidroeléctrica | Agua | Turbina Pelton | C.H. Angel III | G1 ; G2 | 6.6 | 20.816 | 20.16 | 30.08.2018 | 20.16
ANDEAN POWER | Hidroeléctrica | Agua | Turbina Francis | C.H. Carhuac | G1 ; G2 | 6.6 | 20 | 20 | 07.11.2018 | 20
Total | [6 empty] | 550.482 | 528.8511
Cuadro N° 1: Relación de ingresos a operación comercial en noviembre 2018
(1) El valor de potencias efectivas de la C.S. Rubí, C.S. Intipampa y C.E. Wayra I corresponden a la potencia instalada nominal declarada en la fecha de ingreso de operación comercial.
(2) Valor referido a la potencia instalada de la Turbina de vapor de la C.T. Sto. Domingo de los Olleros. | [9 empty] | Central Solar | 189.02
(3) Valor de 103,95 MW corresponde al aumento de potencia efectiva de la central Sto. Domigo de los Olleros debido al ingreso de la Turbina de Vapor, el valor de la potencia efectiva del modo ciclo combinado (TG+TV) es de 305,32 MW. | [9 empty] | Central Hidroeléctrica | 81.18
● Los valores de Potencia Efectiva de las centrales corresponden a la declaración de sus propietarios en los ingresos de operación comercial. | [9 empty] | Turbina de Vapor (*) | 103.9511
[10 empty] | Central Eólica | 132.3
[10 empty] | Central a Biogás | 2.4
Gráfico 2: Ingreso de Potencia Efectiva por tipo de Recurso Energético y Tecnología en noviembre 2018 (MW)
(*) Valor de 103,95 MW corresponde al aumento de potencia efectiva de la central Sto. Domigo de los Olleros debido al ingreso de la Turbina de Vapor, el valor de la potencia efectiva del modo ciclo combinado (TG+TV) es de 305,32 MW.
2.2. POTENCIA INSTALADA EN EL SEIN
| POTENCIA INSTALADA (MW) |  | NOVIEMBRE 2018 | NOVIEMBRE 2017 | VARIACIÓN (%)
| HIDROELÉCTRICA |  | 4987.6492 | 4884.8972 | 2.103%
| TERMOELÉCTRICA |  | 7395.9645 | 7268.29 | 1.757%
| EÓLICA |  | 375.46 | 96 | 291.1%
| SOLAR |  | 285.02 | 243.16 | 17.22%
| TOTAL |  | 13044.0937 | 12492.3472 | 4.417%
Cuadro N° 2: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de noviembre 2017 y noviembre 2018
Gráfico N° 3: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de noviembre 2017 y noviembre 2018
MW

## 3. Tipo Generación
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN (GWh)
3.1. PRODUCCIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN (GWh)
Por tipo de Generación | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a noviembre
| 2018-09-04 | 2018-10-04 | 2018-11-01 | 2017-11-01 | Var (%) | 2018 | 2017 | Var (%) 2018/2017 | 2016 | Var (%) 2017/2016
Hidroeléctrica | 1656.4381 | 2372.0296 | 2593.2452 | 2172.4581 | 19.37% | 26921.7039 | 25223.2511 | 6.734% | 20851.3504 | 20.97%
Termoeléctrica | 2273.5464 | 1758.0409 | 1470.2362 | 1750.4539 | -16.01% | 17376.6678 | 18360.562 | -5.359% | 21935.3469 | -16.3%
Eólica | 141.6218 | 149.6194 | 139.2355 | 87.4498 | 59.22% | 1353.7739 | 973.1967 | 39.11% | 948.4306 | 2.611%
Solar | 71.7525 | 74.8991 | 76.6934 | 42.536 | 80.3% | 668.5554 | 225.5355 | 196.4% | 218.5744 | 3.185%
Total | 4143.3588 | 4354.589 | 4279.4102 | 4052.8978 | 5.589% | 46320.7009 | 44782.5452 | 3.435% | 43953.7023 | 1.886%
Importación | 6.917 | 0 | 0 | 0 |  | 21.2008 | 16.5952 | 27.75% | 22.4005 | -25.92%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 37.3521 | -100%
Intercambios Internacionales | -6.917 | 0 | 0 | 0 |  | -21.2008 | -16.5952 |  | 14.9516
Cuadro N° 3: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de generación en el SEIN.
Gráfico N° 4: Comparación de la producción de energía eléctrica por tipo de generación acumulada a noviembre

## 4. Tipo Recurso
3.2. PRODUCCIÓN POR TIPO DE RECURSO ENERGÉTICO (GWh)
Por tipo de Recurso Energético | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a noviembre
| 2018-09-04 | 2018-10-04 | 2018-11-01 | 2017-11-01 | Var (%) | 2018 | 2017 | Var (%) 2018/2017 | 2016 | Var (%) 2017/2016
Agua | 1656.4381 | 2372.0296 | 2593.2452 | 2172.4581 | 19.37% | 26921.7039 | 25223.2511 | 6.734% | 20851.3504 | 20.97%
G.N. de Camisea | 2095.2852 | 1668.167 | 1389.8905 | 1645.6765 | -15.54% | 16192.6484 | 16081.6312 | 0.6903% | 19309.047 | -16.71%
G.N. de Malacas | 64.8398 | 60.3672 | 58.712 | 64.1062 | -8.414% | 543.8364 | 487.2481 | 11.61% | 591.493 | -17.62%
G.N. de Aguaytía | 93.5277 | 14.15 | 0 | 21.8179 | -100% | 348.2884 | 118.6258 | 193.6% | 366.2649 | -67.61%
G.N. de La Isla | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9.7034 | -100% | 105.5868 | -90.81%
Carbón | 0 | 0 | 0 | 3.2455 | -100% | 43.1207 | 672.2938 | -93.59% | 717.5628 | -6.309%
Residual 500 | 0.01309 | 0.00054704 | 6.2619 | 3.4274 | 82.7% | 11.5304 | 126.6061 | -90.89% | 186.8905 | -32.26%
Residual 6 | 0 | 0.026454 | 0.19777 | 0.048243 | 309.9% | 2.6572 | 1.7071 | 55.65% | 3.2104 | -46.83%
Diesel 2 | 6.3324 | 1.4266 | 1.2517 | 0.80469 | 55.55% | 106.7865 | 748.724 | -85.74% | 525.7309 | 42.42%
Bagazo | 8.4466 | 8.2844 | 8.2458 | 7.7069 | 6.992% | 82.9174 | 76.2 | 8.815% | 83.2979 | -8.521%
Biogás | 5.1015 | 5.6187 | 5.6765 | 3.6204 | 56.79% | 44.8824 | 37.8223 | 18.67% | 46.2627 | -18.24%
Solar | 71.7525 | 74.8991 | 76.6934 | 42.536 | 80.3% | 668.5554 | 225.5355 | 196.4% | 218.5744 | 3.185%
Eólico | 141.6218 | 149.6194 | 139.2355 | 87.4498 | 59.22% | 1353.7739 | 973.1967 | 39.11% | 948.4306 | 2.611%
Total | 4143.3588 | 4354.589 | 4279.4102 | 4052.8978 | 5.589% | 46320.7009 | 44782.5452 | 3.435% | 43953.7023 | 1.886%
Importación | 6.917 | 0 | 0 | 0 |  | 21.2008 | 16.5952 | 27.75% | 22.4005 | -25.92%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 37.3521 | -100%
Intercambios Internacionales | -6.917 | 0 | 0 | 0 |  | -21.2008 | -16.5952 |  | 14.9516
Cuadro N° 4: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético en el SEIN.
Gráfico N° 5: Comparación de la producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético acumulado a noviembre.

## 5. RER
3.3. PRODUCCIÓN POR RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES (GWh)
Recursos Energéticos Renovables (RER) (*) | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a noviembre
| 2018-09-04 | 2018-10-04 | 2018-11-01 | 2017-11-01 | Var (%) | 2018 | 2017 | Var (%) 2018/2017 | 2016 | Var (%) 2017/2016
Agua | 75.8967 | 104.8289 | 143.1595 | 71.2396 | 101% | 1152.2731 | 908.8704 | 26.78% | 760.4255 | 19.52%
Eólica | 141.6218 | 149.6194 | 139.2355 | 87.4498 | 59.22% | 1353.7739 | 973.1967 | 39.11% | 948.4306 | 2.611%
Solar | 71.7525 | 74.8991 | 76.6934 | 42.536 | 80.3% | 668.5554 | 225.5355 | 196.4% | 218.5744 | 3.185%
Bagazo | 8.4466 | 8.2844 | 8.2458 | 7.7069 | 6.992% | 82.9174 | 76.2 | 8.815% | 83.2979 | -8.521%
Biogás | 5.1015 | 5.6187 | 5.6765 | 3.6204 | 56.79% | 44.8824 | 37.8223 | 18.67% | 46.2627 | -18.24%
Total RER | 302.8191 | 343.2505 | 373.0106 | 212.5528 | 75.49% | 3302.4021 | 2221.625 | 48.65% | 2056.9911 | 8.004%
Participación en el SEIN (%) | 7.309% | 7.882% | 8.716% | 5.244% |  | 7.129% | 4.961% |  | 4.68%
Cuadro N° 5: Producción de energía eléctrica (GWh) con recursos energético renovables en el SEIN.
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables (biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz), e hidroléctricas cuya capacidad instalada no sobrepase los 20 MW, según D.L. N° 1002. Son consideradas las centrales RER adjudicadas por susbasta.
Gráfico N° 6: Comparación de la producción de energía eléctrica acumulada (GWh) con recursos energéticos renovables en noviembre.
|  | PRODUCCIÓN TOTAL SEIN : |  |  | 4279.4102 | GWh |  |  |  |  | 3906.4002
|  | PRODUCCIÓN TOTAL RER : |  |  | 373.01 | GWh
Gráfico N° 7: Participación de las RER en la Matriz de Generación del SEIN en noviembre 2018.

## 6. FP RER
3.4. FACTOR DE PLANTA DE LAS CENTRALES RER DEL SEIN
|  | CENTRAL | RECURSO | Potencia efectiva al 30/11/2018 (MW) | 2018-07-01
[5 empty] | Producción (GWh) | Factor de planta |  |  | 2018 | 2017
|  | C.H. RENOVANDES H1 | AGUA | 20 | 14.2814 | 0.99177 | AGUA | C.H. YARUCAYA | 1 | 0.89019
|  | C.H. RUNATULLO III | AGUA | 19.966 | 13.8646 | 0.96446 |  | C.H. RENOVANDES H1 | 0.9306
|  | C.H. YARUCAYA | AGUA | 15 | 12.7586 | 1 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 0.81107 | 0.93232
|  | C.H. POTRERO | AGUA | 19.9 | 12.4087 | 0.86604 |  | C.H. LA JOYA | 0.80093 | 0.75906
|  | C.H. LAS PIZARRAS | AGUA | 19.1995 | 11.8657 | 0.85836 |  | C.H. RUNATULLO III | 0.75604 | 0.6939
|  | C.H. RUNATULLO II | AGUA | 19.967 | 11.4386 | 0.79566 |  | C.H. RONCADOR | 0.74923 | 0.78512
|  | C.H. ÁNGEL II | AGUA | 20.16 | 8.5317 | 0.58778 |  | C.H. YANAPAMPA | 0.73333 | 0.65304
|  | C.H. ÁNGEL III | AGUA | 20.16 | 7.1826 | 0.49483 |  | C.H. IMPERIAL | 0.72162 | 0.72013
|  | C.H. ÁNGEL I | AGUA | 20.16 | 6.3659 | 0.43856 |  | C.H. CANCHAYLLO | 0.70628 | 0.60313
|  | C.H. CARHUAQUERO IV | AGUA | 9.983 | 6.082 | 0.84616 |  | C.H. HER 1 | 0.65442
|  | C.H. CARHUAC | AGUA | 20 | 5.1238 | 0.44 |  | C.H. HUASAHUASI II | 0.64483 | 0.50114
|  | C.H. LA JOYA | AGUA | 7.745 | 4.7125 | 0.84509 |  | C.H. HUASAHUASI I | 0.63399 | 0.49193
|  | C.H. HUASAHUASI II | AGUA | 10.222 | 4.4724 | 0.60767 |  | C.H. LAS PIZARRAS | 0.60941 | 0.64277
|  | C.H. HUASAHUASI I | AGUA | 9.85 | 4.2483 | 0.59903 |  | C.H. RUNATULLO II | 0.59764 | 0.55923
|  | C.H. SANTA CRUZ II | AGUA | 7.424 | 3.7383 | 0.69936 |  | C.H. CAÑA BRAVA | 0.58792 | 0.69912
|  | C.H. CAÑA BRAVA | AGUA | 5.67 | 3.3868 | 0.82962 |  | C.H. POECHOS II | 0.58054 | 0.51929
|  | C.H. SANTA CRUZ I | AGUA | 6.958 | 3.3282 | 0.66434 |  | C.H. POTRERO | 0.54379 | 0.32689
|  | C.H. YANAPAMPA | AGUA | 3.9162 | 2.3239 | 0.82418 |  | C.H. SANTA CRUZ II | 0.52622 | 0.54102
|  | C.H. CANCHAYLLO | AGUA | 5.189 | 2.0347 | 0.54459 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 0.50303 | 0.53438
|  | C.H. IMPERIAL | AGUA | 3.964 | 1.9625 | 0.68761 |  | C.H. CARHUAC | 0.44478
|  | C.H. POECHOS II | AGUA | 9.566 | 1.3432 | 0.19502 |  | C.H. ÁNGEL II | 0.39096
|  | C.H. RONCADOR | AGUA | 3.48 | 1.1445 | 0.45677 |  | C.H. ÁNGEL III | 0.35923
|  | C.H. HER 1 | AGUA | 0.7 | 0.36263 | 0.7195 |  | C.H. ÁNGEL I | 0.29496
|  | C.H. PURMACANA | AGUA | 1.714 | 0.19796 | 0.16041 |  | C.H. PURMACANA | 0.1609 | 0.14468
|  | C.E. WAYRA I | EÓLICA | 132.3 | 51.1507 | 0.53698 | EOLICA | C.E. WAYRA I | 0.59744
|  | C.E. TRES HERMANAS | EÓLICA | 97.15 | 37.7795 | 0.54011 |  | C.E. TRES HERMANAS | 0.54475 | 0.59663
|  | C.E. CUPISNIQUE | EÓLICA | 83.15 | 26.3277 | 0.43976 |  | C.E. MARCONA | 0.52811 | 0.61341
|  | C.E. TALARA | EÓLICA | 30.86 | 12.8585 | 0.57871 |  | C.E. TALARA | 0.45236 | 0.43817
|  | C.E. MARCONA | EÓLICA | 32 | 11.1191 | 0.4826 |  | C.E. CUPISNIQUE | 0.38733 | 0.36352
|  | C.S. RUBI | SOLAR | 144.48 | 42.9531 | 0.41291 | SOLAR | C.S. MOQUEGUA FV | 0.3372 | 0.32651
|  | C.S. INTIPAMPA | SOLAR | 44.54 | 11.2901 | 0.35206 |  | C.S. RUBI | 0.29927
|  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | SOLAR | 20 | 5.1312 | 0.35633 |  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0.29341 | 0.28131
|  | C.S. MOQUEGUA FV | SOLAR | 16 | 4.6759 | 0.40589 |  | C.S. TACNA SOLAR | 0.2706 | 0.2553
|  | C.S. TACNA SOLAR | SOLAR | 20 | 4.5548 | 0.31631 |  | C.S. INTIPAMPA | 0.26853
|  | C.S. MAJES SOLAR | SOLAR | 20 | 4.139 | 0.28743 |  | C.S. MAJES SOLAR | 0.25173 | 0.2498
|  | C.S. REPARTICION | SOLAR | 20 | 3.9494 | 0.27426 |  | C.S. REPARTICION | 0.23309 | 0.22888
|  | C.T. PARAMONGA | BIOCOMBUSTIBLE | 12.741 | 8.2458 | 0.89887 | BIOMASA | C.T. HUAYCOLORO | 0.81445 | 0.78
Gráfico N° 8: Producción de energía eléctrica (GWh) y factor de planta de las centrales con recursos energético renovables por tipo de generación en noviembre 2018. |  | C.T. HUAYCOLORO | BIOCOMBUSTIBLE | 4.2625 | 2.2352 | 0.7283 |  | C.T. PARAMONGA | 0.81186 | 0.74946
|  | C.T. LA GRINGA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.9537 | 1.9486 | 0.91625 |  | C.T. LA GRINGA | 0.51541 | 0.46534
| Factor de planta de las centrales RER Acumulado al 30 de noviembre | C.T. DOÑA CATALINA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.4 | 1.4927 | 0.86385 |  | C.T. DOÑA CATALINA | 0.25214
Gráfico N° 9: factor de planta de las centrales con recursos energético renovables en el SEIN en noviembre.

## 7. Generacion empresa
3.5. PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN (GWh) POR EMPRESAS INTEGRANTES
Empresa Integrante (GWh) | noviembre |  |  |  | Variación 2018/2017 (GWh) |  | 2018 | 2017
| 2018 | 2017 | Var (%) |  |  | RIO BAÑOS |  | 0
ELECTROPERU | 603.3065 | 604.5924 | -0.2127% |  |  | ECELIM (**) |  | 0.83039
ENGIE | 600.7536 | 682.2585 | -11.95% |  |  | AGROAURORA | 0 | 0
ENEL GENERACION PERU | 476.5484 | 662.2349 | -28.04% |  |  | TERMOSELVA | 0 | 21.8179
FENIX POWER | 385.9741 | 322.5314 | 19.67% |  |  | PLANTA ETEN | 0.0021706 | 0
KALLPA (*) | 304.5029 | 311.869 | -2.362% |  |  | ELECTRICA SANTA ROSA | 0.19796 | 0.31214
EMGE HUALLAGA | 268.0325 | 161.674 | 65.79% |  |  | HYDRO PATAPO | 0.20694
ORAZUL ENERGY PERÚ | 227.634 | 137.1126 | 66.02% |  |  | SAMAY I | 0.40294 | 0.34137
TERMOCHILCA | 206.5598 | 105.7527 | 95.32% |  |  | CERRO VERDE | 0.40679 | 0
STATKRAFT | 191.5662 | 169.3498 | 13.12% |  |  | IYEPSA | 0.41656 | 0.044258
CHINANGO | 115.2777 | 83.7944 | 37.57% |  |  | MAJA ENERGIA | 1.1445 | 1.4581
EGEMSA | 113.6886 | 101.5242 | 11.98% |  |  | SINERSA | 1.3432 | 3.4387
ENEL GREEN POWER PERU | 94.1038 | 20.8889 | 350.5% |  |  | HIDROCAÑETE | 1.9625 | 1.8202
EGASA | 82.9602 | 122.8643 | -32.48% |  |  | EGECSAC | 2.0347 | 3.2266
SAN GABAN | 79.4895 | 62.3741 | 27.44% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 2.3239 | 1.9004
LUZ DEL SUR / INLAND (***) | 60.2697 | 53.6317 | 12.38% |  |  | GTS REPARTICION | 3.9494 | 3.6725
ENEL GENERACION PIURA | 58.7132 | 64.1062 | -8.413% |  |  | GTS MAJES | 4.139 | 3.9854
CELEPSA | 58.1587 | 63.4652 | -8.361% |  |  | TACNA SOLAR | 4.5548 | 4.2292
ENERGÍA EÓLICA | 39.1862 | 32.5127 | 20.53% |  |  | MOQUEGUA FV | 4.6759 | 4.6551
P.E. TRES HERMANAS | 37.7795 | 41.2397 | -8.391% |  |  | ANDEAN POWER | 5.1238
EMGE HUANZA | 30.1002 | 51.4957 | -41.55% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 5.1312 | 5.1049
GEPSA | 26.7927 | 4.6041 | 481.9% |  |  | PETRAMAS (**) | 5.6765 | 2.79
EMGE JUNÍN | 25.3033 | 18.6548 | 35.64% |  |  | SHOUGESA | 6.2619 | 3.4183
EGESUR | 21.9893 | 24.2642 | -9.376% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 8.1839 | 12.8448
SANTA CRUZ | 15.7872 | 8.4411 | 87.03% |  |  | AIPSA | 8.2458 | 7.7069
SANTA ANA | 14.2814 |  |  |  |  | P.E. MARCONA | 11.1191 | 13.6974
CELEPSA RENOVABLES (****) | 13.4547 | 4.729 | 184.5% |  |  | RIO DOBLE | 11.8657 | 4.8243
HUAURA POWER | 12.7586 | 10.8383 | 17.72% |  |  | AGUA AZUL | 12.4087 | 3.6898
SDF ENERGIA | 12.6603 | 20.2849 | -37.59% |  |  | SDF ENERGIA | 12.6603 | 20.2849
AGUA AZUL | 12.4087 | 3.6898 | 236.3% |  |  | HUAURA POWER | 12.7586 | 10.8383
RIO DOBLE | 11.8657 | 4.8243 |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES (****) | 13.4547 | 4.729
P.E. MARCONA | 11.1191 | 13.6974 | -18.82% |  |  | SANTA ANA | 14.2814
AIPSA | 8.2458 | 7.7069 | 6.992% |  |  | SANTA CRUZ | 15.7872 | 8.4411
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 8.1839 | 12.8448 | -36.29% |  |  | EGESUR | 21.9893 | 24.2642
SHOUGESA | 6.2619 | 3.4183 | 83.19% |  |  | EMGE JUNÍN | 25.3033 | 18.6548
PETRAMAS (**) | 5.6765 | 2.79 | 103.5% |  |  | GEPSA | 26.7927 | 4.6041
PANAMERICANA SOLAR | 5.1312 | 5.1049 | 0.5142% |  |  | EMGE HUANZA | 30.1002 | 51.4957
ANDEAN POWER | 5.1238 |  |  |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 37.7795 | 41.2397
MOQUEGUA FV | 4.6759 | 4.6551 | 0.4456% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 39.1862 | 32.5127
TACNA SOLAR | 4.5548 | 4.2292 | 7.699% |  |  | CELEPSA | 58.1587 | 63.4652
GTS MAJES | 4.139 | 3.9854 | 3.854% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 58.7132 | 64.1062
GTS REPARTICION | 3.9494 | 3.6725 | 7.539% |  |  | LUZ DEL SUR / INLAND (***) | 60.2697 | 53.6317
ELECTRICA YANAPAMPA | 2.3239 | 1.9004 | 22.28% |  |  | SAN GABAN | 79.4895 | 62.3741
EGECSAC | 2.0347 | 3.2266 | -36.94% |  |  | EGASA | 82.9602 | 122.8643
HIDROCAÑETE | 1.9625 | 1.8202 | 7.818% |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 94.1038 | 20.8889
SINERSA | 1.3432 | 3.4387 | -60.94% |  |  | EGEMSA | 113.6886 | 101.5242
MAJA ENERGIA | 1.1445 | 1.4581 | -21.51% |  |  | CHINANGO | 115.2777 | 83.7944
IYEPSA | 0.41656 | 0.044258 | 841.2% |  |  | STATKRAFT | 191.5662 | 169.3498
CERRO VERDE | 0.40679 | 0 |  |  |  | TERMOCHILCA | 206.5598 | 105.7527
SAMAY I | 0.40294 | 0.34137 | 18.04% |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 227.634 | 137.1126
HYDRO PATAPO | 0.20694 |  |  |  |  | EMGE HUALLAGA | 268.0325 | 161.674
ELECTRICA SANTA ROSA | 0.19796 | 0.31214 | -36.58% |  |  | KALLPA (*) | 304.5029 | 311.869
PLANTA ETEN | 0.0021706 | 0 |  |  |  | FENIX POWER | 385.9741 | 322.5314
AGROAURORA | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GENERACION PERU | 476.5484 | 662.2349
TERMOSELVA | 0 | 21.8179 | -100% |  |  | ENGIE | 600.7536 | 682.2585
ECELIM (**) |  | 0.83039 | -100% |  |  | ELECTROPERU | 603.3065 | 604.5924
RIO BAÑOS |  | 0
Total | 4279.4102 | 4052.8978 | 5.589%
Cuadro N° 6: Participación de las empresas generadoras del COES en la producción de energía eléctrica (GWh) en noviembre |  |  |  | Gráfico N° 10: Comparación de producción energética (GWh) de las empresas generadoras del COES en noviembre
(*) A partir del 29.09.2017 la C.H. Cerro del Águila pasa a ser propiedad de la empresa Kallpa Generación S.A.
(**) A partir del 14.12.2017 la C.T. La Gringa (ECELIM) pasa a ser propiedad de la empresa PETRAMAS S.A.
(***) La empresa LUZ DEL SUR S.A.A. Transfiere la titularidad de sus instalaciones de generación a la empresa INLAND ENERGYS.A.C.
(****) La empresa HIDROELÉCTRICA MARAÑON S.R.L. cambia su denominación social a CELEPSA RENOVABLES S.R.L.

## 8. Max Potencia
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN (MW)
4.1. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE POR TIPO DE GENERACIÓN (MW)
Tipo de Generación | Últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Máxima Potencia Anual
| 2018-09-04 | 2018-10-04 | 2018-11-01 | 2017-11-01 | Var (%) | 2018 | 2017 | Var (%) 2018/2017 | 2016 | Var (%) 2017/2016
| 2018-09-26 21:00 | 2018-10-17 19:00 | 2018-11-27 19:45 | 2017-11-21 19:15 |  | 2018-11-27 19:45 | 2017-03-07 19:30 |  | 2016-11-14 19:15
| 43369.875 | 43390.7917 | 43431.8229 | 43060.8021 |  | 43431.8229 | 42801.8125 |  | 42688.8021
Hidroeléctrica | 3169.9377 | 3854.8355 | 4258.4138 | 3452.0101 | 23.36% | 4258.4138 | 4181.7235 | 1.834% | 2597.9294 | 60.96%
Termoeléctrica | 3252.8665 | 2470.3212 | 2281.6141 | 2825.4323 | -19.25% | 2281.6141 | 2286.1303 | -0.1975% | 3685.7329 | -37.97%
Eólica | 131.3907 | 332.467 | 245.764 | 148.0145 | 66.04% | 245.764 | 91.2096 | 169.4% | 200.0225 | -54.4%
Solar | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Total | 6554.195 | 6657.6237 | 6785.7919 | 6425.4569 | 5.608% | 6785.7919 | 6559.0633 | 3.457% | 6483.6849 | 1.163%
Importación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 36.516 | -100% | 0
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -36.516 | -100% | 0
Total Máxima Potencia | 6554.195 | 6657.6237 | 6785.7919 | 6425.4569 | 5.608% | 6785.7919 | 6595.5793 | 2.884% | 6483.6849 | 1.726%
Cuadro N°7 : Máxima potencia coincidente (MW) por tipo de generación en el SEIN.
● Máxima Potencia calculado durante los periodos de hora punta acorde al PR-30 y PR-43, la misma que incluye la importación desde Ecuador.
Gráfico N° 11: Comparación de la máxima potencia coincidente de potencia (MW) por tipo de generación en el SEIN en noviembre

## 9. Pot. Empresa
4.2. PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS INTEGRANTES EN LA MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
Por Empresa Integrante (MW) | noviembre |  |  |  | Variación 2018/2017 (MW)
| 2018 | 2017 | Var (%)
| 2018-11-27 19:45 | 2017-11-21 19:15
| 43431.8229 | 43060.8021 |  |  |  | EMPRESA | 2018 | 2017
ENGIE | 1084.5119 | 1034.1817 | 4.867% |  |  | RIO BAÑOS |  | 0
ELECTROPERU | 850.9742 | 861.5114 | -1.223% |  |  | ECELIM (**) |  | 0
ENEL GENERACION PERU | 775.5646 | 987.4694 | -21.46% |  |  | AGROAURORA | 0 | 0
FENIX POWER | 549.2408 | 553.1313 | -0.7034% |  |  | TERMOSELVA | 0 | 0
KALLPA (*) | 486.56 | 535.0223 | -9.058% |  |  | PLANTA ETEN | 0 | 0
EMGE HUALLAGA | 466.9172 | 453.113 | 3.047% |  |  | SAMAY I | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | 355.0775 | 184.5775 | 92.37% |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0
TERMOCHILCA | 290.9927 | 193.7758 | 50.17% |  |  | IYEPSA | 0 | 0
STATKRAFT | 269.3038 | 305.3088 | -11.79% |  |  | SINERSA | 0 | 5.0615
CELEPSA | 196.1677 | 88.5554 | 121.5% |  |  | GTS REPARTICION | 0 | 0
CHINANGO | 183.3349 | 133.0662 | 37.78% |  |  | GTS MAJES | 0 | 0
EGASA | 171.846 | 218.8941 | -21.49% |  |  | TACNA SOLAR | 0 | 0
EGEMSA | 159.5179 | 166.303 | -4.08% |  |  | MOQUEGUA FV | 0 | 0
ENEL GREEN POWER PERU | 118.4729 | 0 |  |  |  | ANDEAN POWER | 0
SAN GABAN | 111.0846 | 99.4043 | 11.75% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0
EMGE HUANZA | 93.9627 | 95.1635 | -1.262% |  |  | HYDRO PATAPO | 0.266
ENEL GENERACION PIURA | 90.1834 | 89.8215 | 0.4029% |  |  | ELECTRICA SANTA ROSA | 0.74155 | 0.54905
LUZ DEL SUR / INLAND (***) | 85.8601 | 89.4011 | -3.961% |  |  | MAJA ENERGIA | 1.916 | 2.076
P.E. TRES HERMANAS | 64.2799 | 90.1363 | -28.69% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 3.5634 | 2.1384
EGESUR | 46.6863 | 48.549 | -3.837% |  |  | HIDROCAÑETE | 3.6 | 0
ENERGÍA EÓLICA | 46.3174 | 29.4067 | 57.51% |  |  | EGECSAC | 4.6072 | 4.93
EMGE JUNÍN | 37.2871 | 24.1986 | 54.09% |  |  | PETRAMAS (**) | 6.8081 | 3.3071
GEPSA | 36.7853 | 6.3584 | 478.5% |  |  | AGUA AZUL | 9.9937 | 0
SDF ENERGIA | 28.2266 | 28.2498 | -0.08212% |  |  | SHOUGESA | 10.7957 | 0
SANTA CRUZ | 22.91 | 9.079 | 152.3% |  |  | AIPSA | 13.0916 | 12.6685
SANTA ANA | 19.997 |  |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 15.376 | 17.072
RIO DOBLE | 18.9916 | 3.5305 | 437.9% |  |  | P.E. MARCONA | 16.6937 | 28.4716
CELEPSA RENOVABLES (****) | 18.9509 | 6.3967 | 196.3% |  |  | HUAURA POWER | 18.3337 | 14.5777
HUAURA POWER | 18.3337 | 14.5777 | 25.77% |  |  | CELEPSA RENOVABLES (****) | 18.9509 | 6.3967
P.E. MARCONA | 16.6937 | 28.4716 | -41.37% |  |  | RIO DOBLE | 18.9916 | 3.5305
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 15.376 | 17.072 | -9.934% |  |  | SANTA ANA | 19.997
AIPSA | 13.0916 | 12.6685 | 3.34% |  |  | SANTA CRUZ | 22.91 | 9.079
SHOUGESA | 10.7957 | 0 |  |  |  | SDF ENERGIA | 28.2266 | 28.2498
AGUA AZUL | 9.9937 | 0 |  |  |  | GEPSA | 36.7853 | 6.3584
PETRAMAS (**) | 6.8081 | 3.3071 | 105.9% |  |  | EMGE JUNÍN | 37.2871 | 24.1986
EGECSAC | 4.6072 | 4.93 | -6.549% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 46.3174 | 29.4067
HIDROCAÑETE | 3.6 | 0 |  |  |  | EGESUR | 46.6863 | 48.549
ELECTRICA YANAPAMPA | 3.5634 | 2.1384 | 66.64% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 64.2799 | 90.1363
MAJA ENERGIA | 1.916 | 2.076 | -7.707% |  |  | LUZ DEL SUR / INLAND (***) | 85.8601 | 89.4011
ELECTRICA SANTA ROSA | 0.74155 | 0.54905 | 35.06% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 90.1834 | 89.8215
HYDRO PATAPO | 0.266 |  |  |  |  | EMGE HUANZA | 93.9627 | 95.1635
AGROAURORA | 0 | 0 |  |  |  | SAN GABAN | 111.0846 | 99.4043
TERMOSELVA | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 118.4729 | 0
PLANTA ETEN | 0 | 0 |  |  |  | EGEMSA | 159.5179 | 166.303
SAMAY I | 0 | 0 |  |  |  | EGASA | 171.846 | 218.8941
CERRO VERDE | 0 | 0 |  |  |  | CHINANGO | 183.3349 | 133.0662
IYEPSA | 0 | 0 |  |  |  | CELEPSA | 196.1677 | 88.5554
SINERSA | 0 | 5.0615 | -100% |  |  | STATKRAFT | 269.3038 | 305.3088
GTS REPARTICION | 0 | 0 |  |  |  | TERMOCHILCA | 290.9927 | 193.7758
GTS MAJES | 0 | 0 |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 355.0775 | 184.5775
TACNA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | EMGE HUALLAGA | 466.9172 | 453.113
MOQUEGUA FV | 0 | 0 |  |  |  | KALLPA (*) | 486.56 | 535.0223
ANDEAN POWER | 0 |  |  |  |  | FENIX POWER | 549.2408 | 553.1313
PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GENERACION PERU | 775.5646 | 987.4694
ECELIM (**) |  | 0 |  |  |  | ELECTROPERU | 850.9742 | 861.5114
RIO BAÑOS |  | 0 |  |  |  | ENGIE | 1084.5119 | 1034.1817
Total | 6785.7919 | 6425.4569 | 5.608%
Cuadro N° 8: Participación de las empresas generadoras del COES en la máxima potencia coincidente (MW) en noviembre |  |  |  | Gráfico N° 12: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) de las empresas generadoras del COES en noviembre
(*) A partir del 29.09.2017 la C.H. Cerro del Águila pasa a ser propiedad de la empresa Kallpa Generación S.A.
(**) A partir del 14.12.2017 la C.T. La Gringa (ECELIM) pasa a ser propiedad de la empresa PETRAMAS S.A.
(***) La empresa LUZ DEL SUR S.A.A. Transfiere la titularidad de sus instalaciones de generación a la empresa INLAND ENERGYS.A.C.
(****) La empresa HIDROELÉCTRICA MARAÑON S.R.L. cambia su denominación social a CELEPSA RENOVABLES S.R.L.

## 10. Volúmenes
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.1. VOLÚMEN UTIL DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS (Millones de m3)
| LAGUNA/ EMBALSE | VOLUMEN UTIL 30-11-2018 | VOLUMEN UTIL 30-11-2017 | VARIACION %
| Represa Aguada Blanca | 22.3479 | 29.134 | -23.29%
| Represa El Frayle | 86.4692 | 63.668 | 35.81%
| Represa El Pañe | 75.2408 | 52.65 | 42.91% | Hidrología EDEGEL
| Represa Pillones | 48.2967 | 40.923 | 18.02% | Volumen Lagunas Edegel (Santa Eulalia y Marca)
| Represa Bamputañe | 1.5917 | 28.045 | -94.32% |  | 2016 | 2017 | 2018
| Represa Challhuanca | 2.2693 | 3.562 | -36.29% | 1 | 138.54 | 93.1 | 104.46
| Laguna Sibinacocha | 62.5083 | 50.462 | 23.87% | 2 | 140.53 | 93.1 | 103.472
| Laguna Aricota | 211.434 | 217.973 | -3% | 3 | 140.53 | 98.74 | 106.087
| Lagunas San Gaban | 8.7937 | 3.4 | 158.6% | 4 | 137.438 | 98.74 | 112.72
| Lago Junín | 27.21 | 13.411 | 102.9% | 5 | 137.438 | 125.15 | 122.319
| Lagunas ELECTROPERU | 116.9593 | 102.96 | 13.6% | 6 | 137.438 | 125.15 | 126.156
| Lago Viconga | 0.51503 | 2.864 | -82.02% | 7 | 151.055 | 142.99 | 142.99
| Lagunas STATKRAFT | 31.6539 | 8.037 | 293.9% | 8 | 151.055 | 142.99 | 134.136
| Pomacocha | 9.8263 | 3.485 | 182% | 9 | 165.005 | 159.53 | 153.345
| Lagunas Paron (ORAZUL) | 0 | 46.022 |  | 10 | 165.005 | 159.53 | 153.059
| Lagunas Cullicocha (ORAZUL) | 3.032 | 2.225 | 36.27% | 11 | 186.452 | 184.94 | 162.932
| Lagunas Aguashcocha (ORAZUL) | 2.0048 | 3.656 | -45.16% | 12 | 186.452 | 184.94 | 172.762
| Lagunas Rajucolta (ORAZUL) | 0.19653 | 4.625 | -95.75% | 13 | 195.65 | 203.73 | 182.139
| Lagunas ENEL | 140.999 | 92.206 | 52.92% | 14 | 195.65 | 203.73 | 191.475
| Laguna Yuracmayo | 11.6 | 23.193 | -49.98% | 15 | 201.936 | 203.73 | 198.439
| Laguna Paucarcocha | 12.631 | 19.706 | -35.9% | 16 | 201.936 | 222.8 | 201.53
| Gallito Ciego | 254.4017 | 235.6 | 7.98% | 17 | 201.936 | 222.8 | 206.037
| Cuadro N°9: Volúmen útil de los principales embalses y lagunas del SEIN al término del periodo mensual (30 de noviembre) |  |  |  | 18 | 207.589 | 225.58 | 213.674
[5 empty] | 19 | 207.589 | 225.58 | 216.757
[5 empty] | 20 | 205.7 | 226.61 | 217.294
5.2. EVOLUCIÓN DE VOLUMENES DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS |  |  |  |  | 21 | 205.7 | 226.61 | 218.319
[5 empty] | 22 | 204.65 | 227.42 | 218.799
[5 empty] | 23 | 204.65 | 227.42 | 217.888
[5 empty] | 24 | 200.38 | 227.45 | 216.049
[5 empty] | 25 | 200.38 | 227.45 | 212.246
[5 empty] | 26 | 193.551 | 225.56 | 210.221
[5 empty] | 27 | 193.551 | 225.56 | 209.852
[5 empty] | 28 | 186.012 | 225.56 | 203.929
[5 empty] | 29 | 186.012 | 222.04 | 200.563
[5 empty] | 30 | 186.012 | 222.04 | 194.949
[5 empty] | 31 | 178.582 | 213.13 | 188.386
[5 empty] | 32 | 178.582 | 213.13 | 184.729
[5 empty] | 33 | 169.011 | 205.97 | 178.881
[5 empty] | 34 | 169.011 | 199.49 | 176.986
[5 empty] | 35 | 158.092 | 193.4 | 173.37
[5 empty] | 36 | 158.092 | 187.93 | 167.63
[5 empty] | 37 | 147.065 | 182.85 | 162.307
[5 empty] | 38 | 147.065 | 179.77 | 159.027
[5 empty] | 39 | 139.11 | 173.62 | 153.617
[5 empty] | 40 | 139.11 | 163 | 151.73
[5 empty] | 41 | 139.11 | 156.5 | 147.996
[5 empty] | 42 | 128.345 | 152.78 | 144.54
[5 empty] | 43 | 128.345 | 148.63 | 143.723
[5 empty] | 44 | 121.201 | 142.91 | 142.339
[5 empty] | 45 | 121.201 | 137.04 | 143.132
[5 empty] | 46 | 112.143 | 131.23 | 141.37
[5 empty] | 47 | 112.143 | 125.5 | 140.339
Gráfico N°13: Evolución semanal del volumen de las lagunas de ENEL durante los años 2016 - 2018 |  |  |  |  | 48 | 101.135 | 120.41 | 137.815
[5 empty] | 49 | 101.135 | 115.913
[5 empty] | 50 | 96.753 | 110.06
[5 empty] | 51 | 96.753 | 107.597
[5 empty] | 52 | 96.753 | 104.403
53

## 11. Volúmenes
| Volumen Útil del Lago Junín Electroperú |  |  |  |  | VOLUMEN UTIL RESERVORIOS EGASA ( (El Frayle, Pañe, Pillones, Aguada Blanca, Chalhuanca y Bamputañe)
|  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2016 | 2017 | 2018
| 1 | 119.86 | 27.559 | 34.76 | 1 | 150.23 | 122.196 | 210.2
| 2 | 113.21 | 36.589 | 47.749 | 2 | 145.21 | 136.535 | 216.703
| 3 | 117.64 | 63.176 | 67.131 | 3 | 143.88 | 170.808 | 232.836
| 4 | 117.64 | 113.214 | 93.789 | 4 | 139.382 | 186.385 | 271.78
| 5 | 133.43 | 156.822 | 111.016 | 5 | 135.791 | 204.808 | 269.08
| 6 | 159.215 | 168.884 | 126.603 | 6 | 150.048 | 201.83 | 273.52
| 7 | 186.183 | 196.283 | 135.725 | 7 | 174.32 | 199.596 | 302.633
| 8 | 206.539 | 230.189 | 159.215 | 8 | 262.935 | 214.343 | 328.237
| 9 | 240.954 | 249.13 | 186.183 | 9 | 279.088 | 250.894 | 343.5405
| 10 | 279.864 | 311.78 | 203.961 | 10 | 283.794 | 298.999 | 371.291
| 11 | 308.83 | 332.708 | 230.189 | 11 | 286.24 | 321.033 | 390.383
| 12 | 308.83 | 344.881 | 282.717 | 12 | 285.013 | 332.349 | 412.4122
| 13 | 308.83 | 338.775 | 329.689 | 13 | 279.969 | 366.029 | 410.832
| 14 | 302.959 | 338.78 | 329.689 | 14 | 286.541 | 382.584 | 403.704
| 15 | 311.781 | 347.949 | 326.68 | 15 | 288.785 | 385.297 | 399.274
| 16 | 320.691 | 354.114 | 314.741 | 16 | 293.264 | 384.959 | 394.585
| 17 | 326.68 | 351.027 | 305.89 | 17 | 292.873 | 381.867 | 392.298
| 18 | 314.741 | 354.114 | 314.741 | 18 | 289.064 | 382.78 | 390.156
| 19 | 308.83 | 363.435 | 314.741 | 19 | 283.731 | 381.917 | 386.471
Gráfico N°14: Evolución semanal del volumen del lago JUNÍN durante los años 2016 - 2018 | 20 | 308.8 | 366.561 | 314.741 | 20 | 278.9 | 379.357 | 382.008
| 21 | 311.781 | 357.211 | 314.741 | 21 | 274.656 | 375.596 | 378.521
| 22 | 314.74 | 341.82 | 311.781 | 22 | 269.74 | 373.52 | 375.21
| 23 | 308.83 | 326.68 | 308.83 | 23 | 265.461 | 369.221 | 374.076
| 24 | 300.04 | 308.83 | 300.038 | 24 | 261.1 | 364.442 | 370.892
| 25 | 282.717 | 291.333 | 294.225 | 25 | 256.26 | 359.62 | 366.717
| 26 | 262.953 | 268.551 | 282.717 | 26 | 252.549 | 354.775 | 361.436
| 27 | 254.63 | 265.747 | 271.36 | 27 | 248.267 | 349.78 | 355.34
| 28 | 240.954 | 243.67 | 260.169 | 28 | 243.864 | 344.324 | 349.016
| 29 | 227.522 | 227.522 | 251.88 | 29 | 239.08 | 338.607 | 343.98
| 30 | 216.952 | 216.952 | 232.865 | 30 | 234.254 | 332.494 | 342.066
| 31 | 216.952 | 209.128 | 211.726 | 31 | 229.68 | 324 | 335.232
| 32 | 201.392 | 198.832 | 181.192 | 32 | 224.738 | 320.734 | 329.568
| 33 | 193.743 | 188.693 | 152.065 | 33 | 219.003 | 314.199 | 323.791
| 34 | 181.192 | 183.682 | 156.822 | 34 | 214.387 | 307.852 | 317.647
| 35 | 171.326 | 176.239 | 156.82 | 35 | 208.95 | 300.839 | 311.42
| 36 | 164.03 | 168.884 | 159.21 | 36 | 202.973 | 293.461 | 305.21
| 37 | 147.348 | 159.215 | 159.215 | 37 | 196.95 | 287.766 | 299.17
| 38 | 131.145 | 149.702 | 149.702 | 38 | 190.784 | 282.073 | 292.459
| 39 | 119.864 | 138.03 | 117.638 | 39 | 184.441 | 275.53 | 286.12
| 40 | 119.864 | 131.145 | 91.68 | 40 | 177.934 | 268.257 | 278.58
| 41 | 113.214 | 108.829 | 71.125 | 41 | 171.689 | 261.214 | 271.2325
| 42 | 100.176 | 95.909 | 59.261 | 42 | 165.695 | 255.589 | 256.272
| 43 | 89.581 | 83.341 | 47.749 | 43 | 160.398 | 249.855 | 249.671
| 44 | 75.157 | 75.16 | 38.425 | 44 | 154.792 | 242.79 | 249.671
| 45 | 61.214 | 65.149 | 31.142 | 45 | 149.715 | 235.605 | 243.3788
| 46 | 43.99 | 47.749 | 22.26 | 46 | 144.118 | 230.549 | 236.34
| 47 | 25.782 | 34.764 | 17.044 | 47 | 138.825 | 223.6 | 227.62
| 48 | 29.345 | 13.618 | 36.589 | 48 | 133.113 | 217.176 | 220.0144
| 49 | 34.764 | 8.552 |  | 49 | 128.37 | 210.451
| 50 | 32.948 | 13.618 |  | 50 | 122.715 | 203.371
| 51 | 25.782 | 18.772 |  | 51 | 120.156 | 202.359
| 52 | 22.257 | 25.782 |  | 52 | 116.129 | 201.252
| 53 |  |  |  | 53
Gráfico N°15: Evolución semanal del volumen de los embalses de EGASA durante los años 2016 - 2018.

## 12.Caudales
5.3. PROMEDIO MENSUAL DE LOS CAUDALES (m3/s) | [5 empty] | SEMANA |  | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY
[5 empty] | 2016 | 1 | 1 | 40.61 | 96.75 | 16.37
[7 empty] | 2 | 29.82 | 76.51 | 15.9
| CAUDAL PROMEDIO | NOVIEMBRE 2018 | NOVIEMBRE 2017 | VARIACION % |  |  | 3 | 27.06 | 80.096 | 29.21
| Natural San Gaban | 34.6959 | 12.3826 | 180.2% |  | 4 | 4 | 27.93 | 77.09 | 20.7
| Natural Tarma + Natural Yanango | 15.7445 | 8.9863 | 75.21% |  |  | 5 | 49.586 | 140.12 | 74.02
| Natural Tulumayo | 92.0611 | 60.6181 | 51.87% |  |  | 6 | 57 | 144.67 | 78.08
| Natural Santa | 79.1451 | 43.7017 | 81.1% |  |  | 7 | 52.31 | 117.32 | 41.34
| Natural Chancay | 43.1303 | 11.8022 | 265.4% |  | 8 | 8 | 57.96 | 140.31 | 96.52
| Natural Jequetepeque | 17.3822 | 5.207 | 233.8% |  |  | 9 | 100.5189 | 268.9475 | 150.1043
| Natural Cañete | 13.3979 | 10.4896 | 27.73% |  |  | 10 | 75.1566 | 243.7115 | 181.7973
| Natural Paucartambo | 36.0332 | 23.1034 | 55.97% |  |  | 11 | 52.24 | 154.21 | 79.12
| Natural Vilcanota | 101.0973 | 54.2425 | 86.38% |  | 12 | 12 | 44.6286 | 116.6227 | 41.3733
| Ingreso Toma Cahua (Pativilca) | 30.998 | 17.0641 | 81.66% |  |  | 13 | 42.6 | 120.788 | 93.665
| Ingreso Toma Tamboraque | 8.8262 | 7.8657 | 12.21% |  |  | 14 | 49.743 | 125.6629 | 131.7459
| Turbinado de la C.H. Charcani V | 12.5367 | 13.001 | -3.571% |  |  | 15 | 54.4143 | 127.6899 | 71.7061
| Tubinado de la C.H. Platanal | 14.6992 | 16.432 | -10.54% |  | 16 | 16 | 47.73 | 97.4 | 53.49
| Turbinado de la C.H. Aricota | 1.5292 | 0.51563 | 196.6% |  |  | 17 | 42.1429 | 85.4871 | 51.4244
| Mejorada- Ingreso Tablachaca | 124.2974 | 96.7907 | 28.42% |  |  | 18 | 27.4524 | 62.37 | 34.3536
| Descargado Lagunas San Gaban | 0 | 1.799 | -100% |  |  | 19 | 21.8571 | 58.6843 | 29.2071
| Descarga Upamayo | 22.3027 | 20.4034 | 9.309% |  | 20 | 20 | 19.5 | 54 | 22.1
| Descargado Gallito Ciego | 27.5467 | 27.3822 | 0.6005% |  |  | 21 | 19.4857 | 50.757 | 17.4734
| Descarga Lagunas STATKRAFT | 0 | 0.13333 | -100% |  |  | 22 | 16.33 | 46.59 | 17.04
| Descarga Lagunas ENEL | 6.0821 | 14.6144 | -58.38% |  |  | 23 | 15.18 | 40.29 | 22.12
| Descargado Yuracmayo (Rimac) | 1.3927 | 2.5981 | -46.39% |  | 24 | 24 | 15.1 | 35.63 | 13.87
| Descargado Viconga | 0 | 0.0552 | -100% |  |  | 25 | 18.017 | 34.6084 | 10.7829
| Descargado Pomacocha | 5.484 | 1.7289 | 217.2% |  |  | 26 | 16.4897 | 34.0743 | 9.5959
| Descargado Paucarcocha | 3.4299 | 7.5 | -54.27% |  |  | 27 | 16.2 | 29.5996 | 7.8893
| Cuadro N°10: Promedio de caudales en noviembre |  |  |  |  | 28 | 28 | 12.0163 | 29.3956 | 7.2334
[7 empty] | 29 | 10.4236 | 32.4689 | 6.7294
[7 empty] | 30 | 10.0433 | 32.1123 | 5.6339
[7 empty] | 31 | 10.0864 | 29.1327 | 5.182
5.4. EVOLUCIÓN DE LOS CAUDALES | [5 empty] | 32 | 32 | 12.0823 | 34.1501 | 4.8033
[7 empty] | 33 | 11.874 | 35.2256 | 4.3821
[7 empty] | 34 | 10.8429 | 35.1686 | 13.837
[7 empty] | 35 | 10.4814 | 37.8244 | 3.9229
[6 empty] | 36 | 36 | 11.85 | 39.78 | 4.98
[7 empty] | 37 | 12.08 | 44.25 | 4.92
[7 empty] | 38 | 11.8837 | 41.3119 | 4.6447
[6 empty] | 39 | 39 | 13.06 | 41.13 | 4.27
[7 empty] | 40 | 15.9456 | 46.466 | 5.3634
[7 empty] | 41 | 15.8489 | 37.2737 | 6.9683
[7 empty] | 42 | 15.5491 | 48.572 | 11.1004
[6 empty] | 43 | 43 | 13.17 | 35.32 | 6.01
[7 empty] | 44 | 13.18 | 36.83 | 4.57
[7 empty] | 45 | 13.49 | 39.52 | 4.83
[7 empty] | 46 | 15.4 | 53.38 | 3.73
[7 empty] | 47 | 16.409 | 61.853 | 2.5211
[6 empty] | 48 | 48 | 16.3289 | 65.3304 | 3.5714
[7 empty] | 49 | 20.2363 | 66.68 | 6.1
[7 empty] | 50 | 19.81 | 61.31 | 6.69
[7 empty] | 51 | 21.91 | 70.79 | 13.15
[6 empty] | 52 | 52 | 22 | 77.4349 | 17.757
[5 empty] | 2017 | 1 | 1 | 41.55 | 103.58 | 29.67
[7 empty] | 2 | 39.6 | 105.01 | 51.2
[7 empty] | 3 | 73.65 | 137.41 | 43.26
[6 empty] | 4 | 4 | 65.03 | 127.83 | 32.72
[7 empty] | 5 | 56.95 | 97.31 | 48.46
Gráfico N°16: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos SANTA, CHANCAY y PATIVILCA en los años 2016 - 2018. | [6 empty] | 6 | 61.87 | 123.44 | 72.52
[7 empty] | 7 | 77.57 | 145.02 | 59.16
[6 empty] | 8 | 8 | 86.94 | 175.03 | 24.36
[7 empty] | 9 | 85.13 | 206.14 | 39.07
[7 empty] | 10 | 84.78 | 270.17 | 109.16
[7 empty] | 11 | 84.78 | 376.42 | 188.18
[6 empty] | 12 | 12 | 106.16 | 351.57 | 159.6
[7 empty] | 13 | 101.71 | 384.37 | 161.77
[7 empty] | 14 | 83.1 | 337.84 | 115.43
[7 empty] | 15 | 61.23 | 282.32 | 98.92
[6 empty] | 16 | 16 | 49.8 | 191.65 | 82.48
[7 empty] | 17 | 40.21 | 160.35 | 77.02
[7 empty] | 18 | 43.46 | 136.65 | 62.63
[7 empty] | 19 | 35.65 | 135.97 | 93.03
[6 empty] | 20 | 20 | 26.22 | 135.66 | 72.35
[7 empty] | 21 | 27.95 | 113.82 | 90.75
[7 empty] | 22 | 32.41 | 64.03 | 53.02
[7 empty] | 23 | 28.93 | 53.15 | 32.43
[6 empty] | 24 | 24 | 26.59 | 45.98 | 27.75
[7 empty] | 25 | 23.61 | 38.68 | 24.81
[7 empty] | 26 | 24.94 | 34.68 | 21.81
[7 empty] | 27 | 25.54 | 31.72 | 18.65
[6 empty] | 28 | 28 | 23.56 | 29.25 | 14.27
[7 empty] | 29 | 22.4 | 29.53 | 11.51
[7 empty] | 30 | 21.29 | 27.62 | 9.72
[7 empty] | 31 | 19.34 | 27.99 | 8.09
[6 empty] | 32 | 32 | 19.65 | 31.42 | 7.62
[7 empty] | 33 | 18.42 | 29.71 | 9.55
[7 empty] | 34 | 17.17 | 30.51 | 10.75
[7 empty] | 35 | 17.47 | 27.5 | 8.31
[6 empty] | 36 | 36 | 13.42 | 26.21 | 6.53
[7 empty] | 37 | 11.2 | 29.98 | 9.78
[7 empty] | 38 | 11 | 34.37 | 7.47
[6 empty] | 39 | 39 | 11.14 | 42.17 | 7.49
[7 empty] | 40 | 12.8 | 37.27 | 15.47
[7 empty] | 41 | 14.41 | 40.04 | 18
[7 empty] | 42 | 15.87 | 35.79 | 12.74
[6 empty] | 43 | 43 | 19.61 | 50.36 | 30.75
[7 empty] | 44 | 21.85 | 54.94 | 23.58
[7 empty] | 45 | 16.79 | 41.16 | 11.77
[7 empty] | 46 | 16.01 | 42.65 | 9.33
[7 empty] | 47 | 14.72 | 39.76 | 8.19
[6 empty] | 48 | 48 | 18.932 | 47.388 | 19.6613
[7 empty] | 49 | 28.4837 | 78.0874 | 19.1814
[7 empty] | 50 | 32.5833 | 69.7641 | 23.7246
[7 empty] | 51 | 34.5019 | 71.145 | 26.1581
[6 empty] | 52 | 52 | 27.7819 | 83.196 | 21.777
[5 empty] | 2018 | 1 | 1 | 29.44 | 69.0871 | 15.7471
[7 empty] | 2 | 42.8809 | 96.7859 | 37.6
[7 empty] | 3 | 74.0026 | 158.1773 | 101.2613
[6 empty] | 4 | 4 | 77.8126 | 167.0236 | 77.354
[7 empty] | 5 | 61.5317 | 113.1959 | 30.6671
[7 empty] | 6 | 54.0241 | 88.5357 | 32.4441
[7 empty] | 7 | 59.2714 | 99.3782 | 30.3381
[6 empty] | 8 | 8 | 78.0256 | 140.28 | 62.97
[7 empty] | 9 | 61.1187 | 102.9964 | 31.2446
[7 empty] | 10 | 84.5007 | 175.9049 | 36.0383
[7 empty] | 11 | 83.6439 | 169.6467 | 25.0764
[6 empty] | 12 | 12 | 98.99 | 198.22 | 24.63
[7 empty] | 13 | 106.6493 | 312.6314 | 38.7014
[7 empty] | 14 | 86.4884 | 235.3133 | 94.5964
[7 empty] | 15 | 88.217 | 294.1721 | 92.07
[6 empty] | 16 | 16 | 65.84 | 149.18 | 45.4
[7 empty] | 17 | 51.88 | 104.35 | 41.47
[7 empty] | 18 | 49.6723 | 78.0381 | 65.801
[7 empty] | 19 | 45.203 | 78.3139 | 75.1047
[6 empty] | 20 | 20 | 37.3859 | 130.9263 | 97.861
[7 empty] | 21 | 31.6097 | 64.4493 | 107.7964
[7 empty] | 22 | 23.3601 | 64.4493 | 107.7964
[7 empty] | 23 | 22.1186 | 39.501 | 35.1767
[6 empty] | 24 | 24 | 18.6551 | 33.6903 | 23.4194
[7 empty] | 25 | 15.6644 | 30.2284 | 15.9861
[7 empty] | 26 | 13.8481 | 27.8723 | 14.0904
[7 empty] | 27 | 12.8659 | 27.2576 | 11.8389
[6 empty] | 28 | 28 | 12.9153 | 27.2173 | 9.779
[7 empty] | 29 | 15.9086 | 24.9557 | 8.4957
[7 empty] | 30 | 16.584 | 24.8094 | 7.8074
[7 empty] | 31 | 18.553 | 25.691 | 7.53
[6 empty] | 32 | 32 | 17.7697 | 27.63 | 6.4074
[7 empty] | 33 | 14.7829 | 23.78 | 4.94
[7 empty] | 34 | 15.984 | 23.528 | 4.6689
[7 empty] | 35 | 15.55 | 23.29 | 4.6
[6 empty] | 36 | 36 | 15.0429 | 23.0071 | 3.9657
[7 empty] | 37 | 13.3869 | 23.1736 | 3.5334
[7 empty] | 38 | 12.9637 | 26.454 | 6.4914
[7 empty] | 39 | 9.47 | 23.7 | 4.9
[6 empty] | 40 | 40 | 9.6714 | 23.6951 | 4.8983
[7 empty] | 41 | 13.239 | 28.1133 | 8.343
[7 empty] | 42 | 13.0851 | 37.0733 | 7.2736
[7 empty] | 43 | 24.9816 | 70.5356 | 7.4324
[6 empty] | 44 | 44 | 20.5581 | 55.1837 | 15.8019
[7 empty] | 45 | 26.17 | 60.4457 | 26.4329
[7 empty] | 46 | 19.7286 | 57.0057 | 53.5029
[7 empty] | 47 | 39.6567 | 103.0077 | 53.4591
[6 empty] | 48 | 48 | 39.6567 | 99.828 | 45.5396
[8 empty] | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY

## 13.Caudales
|  | SEMANA |  | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN
| 2016 | 1 | 1 | 12.12 | 8.33 | 165.032 | 95.83 | 18.5 | 10.01 | 1.23 | 109.19 | 37.27
|  |  | 2 | 10.45 | 5.38 | 137.04 | 78.26 | 13.1 | 10 | 1.18 | 177.91 | 53.34
|  |  | 3 | 10.396 | 5.29 | 102.45 | 101.264 | 15.26 | 10.01 | 1.253 | 248.28 | 76.69
|  | 4 | 4 | 10.32 | 6.064 | 93.71 | 79.73 | 12.66 | 10.01 | 1.22 | 142.55 | 40.92
|  |  | 5 | 14.34 | 9.59 | 142.55 | 128.66 | 24.24 | 10.01 | 1.17 | 251.594 | 58.97
|  |  | 6 | 14.98 | 12.82 | 223.15 | 174.87 | 35.18 | 9.01 | 0.82 | 388.0543 | 80.41
|  |  | 7 | 15.86 | 12.43 | 223.86 | 126.56 | 25.04 | 9.01 | 1.59 | 283.21 | 53.36
|  | 8 | 8 | 22.12 | 19.3 | 297.46 | 188.83 | 26.72 | 18.31 | 14.62 | 414.2936 | 65.55
|  |  | 9 | 31.9864 | 19.5143 | 326.487 | 170.335 | 30.94 | 16.5499 | 7.4597 | 382.6064 | 72.9631
|  |  | 10 | 21.8179 | 20.187 | 281.9144 | 164.0586 | 30.7514 | 9.5257 | 2.1816 | 245.7857 | 47.0029
|  |  | 11 | 21.645 | 18.453 | 302.97 | 146.1157 | 26.23 | 10.0014 | 1.7041 | 239.62 | 42.29
|  | 12 | 12 | 15.247 | 12.71 | 179.3377 | 114.1843 | 18.62 | 10 | 1.2444 | 150.2736 | 24.9157
|  |  | 13 | 17.323 | 15.172 | 130.675 | 89.04 | 15.31 | 10 | 1.02 | 116.34 | 24.16
|  |  | 14 | 14.8281 | 13.217 | 121.8146 | 78.0371 | 14.0829 | 10.0014 | 1.3691 | 126.1843 | 22.647
Gráfico N°17: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos RÍMAC y SANTA EULALIA en los años 2016 - 2018. |  |  | 15 | 15.0171 | 11.291 | 184.6944 | 74.0486 | 17.3129 | 10.0057 | 1.6559 | 140.5457 | 22.7426
|  | 16 | 16 | 13.98 | 11.63 | 164.52 | 81.07 | 21.07 | 10.01 | 1.27 | 141.29 | 23.21
|  |  | 17 | 12.9443 | 10.01 | 152.8836 | 64.3114 | 16.6386 | 10.0043 | 1.7343 | 105.735 | 19.7243
|  |  | 18 | 10.7271 | 6.3113 | 98.2253 | 46.2429 | 10.6371 | 10.0071 | 1.4346 | 72.62 | 14.0757
|  |  | 19 | 9.4343 | 7.491 | 86.6151 | 41.9543 | 9.4343 | 10.0043 | 1.3051 | 60.4979 | 12.7971
|  | 20 | 20 | 9.2 | 6.8 | 78.2 | 39.6 | 8.6 | 10 | 1.6 | 56.6 | 12.9
|  |  | 21 | 9.0129 | 5.41 | 73.7441 | 44.7929 | 10.12 | 10.0114 | 1.235 | 52.1707 | 11.9686
|  |  | 22 | 7.95 | 3.82 | 66.74 | 34.01 | 8.15 | 10.02 | 1.52 | 46.88 | 9.89
|  |  | 23 | 7.6 | 3.22 | 59.4 | 28.71 | 7.74 | 10 | 1.55 | 43.39 | 8.57
|  | 24 | 24 | 9.57 | 3.42 | 54.3 | 30.83 | 7.53 | 10 | 1.6 | 40.28 | 9.6
|  |  | 25 | 9.0549 | 3.213 | 56.6744 | 25.69 | 6.9343 | 10.0057 | 1.2547 | 37.5607 | 7.9129
|  |  | 26 | 8.8613 | 3.5 | 68.0874 | 30.3171 | 8.8971 | 10 | 1.4324 | 37.76 | 8.9114
|  |  | 27 | 8.3186 | 4.09 | 60.1104 | 28.5814 | 7.9443 | 10.0014 | 1.456 | 35.9671 | 7.2057
|  | 28 | 28 | 7.7897 | 3.12 | 60.9869 | 27.1 | 7.4514 | 10.0129 | 1.5509 | 47.6636 | 10
|  |  | 29 | 7.1616 | 3.425 | 56.5407 | 23.4771 | 6.2829 | 10.0014 | 2.1036 | 44.25 | 6.7129
|  |  | 30 | 6.6714 | 2.879 | 65.4919 | 21.0957 | 5.8057 | 10.0114 | 1.8491 | 42.4986 | 6.0797
|  |  | 31 | 6.2387 | 2.9383 | 65.4919 | 20.0371 | 5.4814 | 10.0114 | 1.802 | 39.9843 | 4.906
|  | 32 | 32 | 6.1697 | 3.203 | 49.9427 | 23.2757 | 5.8257 | 10.0043 | 1.2214 | 36.655 | 4.0243
|  |  | 33 | 6.3729 | 2.8419 | 57.1836 | 22.62 | 5.5229 | 10 | 1.3033 | 35.1529 | 4.3543
|  |  | 34 | 6.1196 | 3.058 | 49.3661 | 25.0476 | 5.8727 | 10.0086 | 1.2843 | 34.1157 | 4.3511
|  |  | 35 | 5.9814 | 1.507 | 56.9349 | 21.3743 | 4.9343 | 10.2871 | 1.598 | 30.92 | 5.3043
|  | 36 | 36 | 6.03 | 2.8 | 48.51 | 22.6614 | 4.98 | 11.01 | 1.63 | 30.9221 | 7.46
Gráfico N°18: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos MANTARO, TULUMAYO y TARMA en los años 2016 - 2018. |  |  | 37 | 6.03 | 2.37 | 43.99 | 19.15 | 5.31 | 11 | 1.59 | 29.33 | 7.79
|  |  | 38 | 6.5951 | 3.006 | 47.2206 | 22.3043 | 5.5814 | 10.8514 | 1.5403 | 34.1793 | 8.5443
|  | 39 | 39 | 6.84 | 3.32 | 63.05 | 48.7 | 7.81 | 11.15 | 1.32 | 38.82 | 6.81
|  |  | 40 | 7.6863 | 3.156 | 61.5411 | 37.9286 | 7.9166 | 11.0057 | 1.3829 | 43.8793 | 6.2753
|  |  | 41 | 7.1 | 2.9029 | 58.1173 | 48.9214 | 8.5943 | 11.0029 | 1.3183 | 45.6279 | 9.9286
|  |  | 42 | 6.761 | 2.8671 | 58.8881 | 55.6191 | 9.509 | 11.0071 | 1.2221 | 52.615 | 9.68
|  | 43 | 43 | 6.53 | 2.37 | 69.2 | 54.58 | 8.23 | 11.01 | 1.35 | 50.71 | 10.33
|  |  | 44 | 7.58 | 4.89 | 51.59 | 57.65 | 7.72 | 11.01 | 1.47 | 48.41 | 11.29
|  |  | 45 | 6.95 | 1.61 | 72.92 | 67.07 | 6.9 | 11 | 1.42 | 47.24 | 9
|  |  | 46 | 6.8571 | 1.6429 | 58.4 | 34.9821 | 5.0667 | 11.01 | 1.38 | 40.61 | 8.81
|  |  | 47 | 6.994 | 1.5143 | 52.5549 | 29.0774 | 4.2727 | 11.0029 | 1.63 | 41.625 | 9.3543
|  | 48 | 48 | 7.1124 | 1.4714 | 53.4294 | 88.0596 | 7.8793 | 10.8629 | 1.6007 | 41.0143 | 14.1943
|  |  | 49 | 8.43 | 2.24 | 61.07 | 106.59 | 16.09 | 10.5 | 1.12 | 83.6 | 22.62
|  |  | 50 | 8.32 | 2.19 | 78.02 | 104.79 | 18.65 | 10.51 | 1.14 | 66.8 | 22.62
|  |  | 51 | 9.08 | 3.71 | 67.64 | 69.61 | 11.22 | 10.5 | 1.37 | 55.42 | 17.49
|  | 52 | 52 | 8.42 | 3.57 | 56.1876 | 58.4524 | 8.01 | 10.5071 | 1.53 | 59.5507 | 18.6083
| 2017 | 1 | 1 | 13.85 | 11.3 | 104.02 | 148.43 | 24.1 | 10.22 | 3.28 | 89.46 | 25.43
|  |  | 2 | 14.96 | 15.4 | 143.97 | 175.88 | 33.74 | 10.17 | 6.45 | 178.14 | 55.67
|  |  | 3 | 28.98 | 21.94 | 355.12 | 177.57 | 35.49 | 10 | 9.05 | 174.94 | 58.31
|  | 4 | 4 | 30.46 | 23.91 | 519.4 | 205.76 | 48.48 | 10 | 2.43 | 141.31 | 47.49
|  |  | 5 | 21.36 | 18.07 | 330.78 | 123.41 | 25.33 | 11.41 | 2.87 | 123.59 | 45.46
|  |  | 6 | 25.42 | 21.42 | 200.58 | 108.48 | 22.99 | 10.57 | 3.01 | 85.48 | 28.56
|  |  | 7 | 35.43 | 25.12 | 393.69 | 144.62 | 39.44 | 10 | 2.88 | 100.57 | 25.04
|  | 8 | 8 | 30.45 | 23.33 | 345.37 | 140.63 | 30.47 | 9.58 | 2.07 | 163.73 | 58.84
|  |  | 9 | 37.72 | 24.83 | 567.22 | 245.85 | 67.56 | 9.01 | 7.33 | 285.31 | 102.26
Gráfico N°19: Evolución del promedio semanal de caudales de las cuencas CHILI, ARICOTA, VILCANOTA Y SAN GABÁN en los años 2016 - 2018. |  |  | 10 | 36.46 | 24.95 | 467.04 | 188.01 | 50.5 | 10.06 | 3.71 | 374.33 | 83.74
|  |  | 11 | 35.59 | 26.89 | 448.3 | 169.95 | 51.21 | 26.15 | 8.66 | 219.86 | 62.42
|  | 12 | 12 | 37.82 | 20.6 | 350.87 | 146.01 | 38.08 | 12.43 | 5.63 | 190.11 | 52.01
|  |  | 13 | 35.93 | 24.02 | 380.48 | 173.02 | 38.87 | 11.98 | 5.83 | 272.09 | 65.43
|  |  | 14 | 42.9 | 17.87 | 427.28 | 137.65 | 35.95 | 28.72 | 4.95 | 301.82 | 71.06
|  |  | 15 | 31.19 | 17.87 | 334.14 | 129.9 | 29.93 | 16.28 | 1.82 | 203.49 | 77.1
|  | 16 | 16 | 22.8 | 11.46 | 218.96 | 100.66 | 21.85 | 15.43 | 2.33 | 155.33 | 48.77
|  |  | 17 | 20.18 | 11.46 | 180.47 | 91.24 | 18.89 | 12.29 | 1.9 | 111.37 | 34.41
|  |  | 18 | 19.84 | 10.36 | 212.89 | 98.95 | 19.9 | 11.64 | 1.46 | 117.05 | 28.8
|  |  | 19 | 21.4 | 9.25 | 199.54 | 89.02 | 15.9 | 11 | 1.36 | 79.2 | 22.78
|  | 20 | 20 | 17.23 | 6.32 | 136.84 | 72.95 | 15.03 | 11 | 1.98 | 69.37 | 17.8
|  |  | 21 | 16.09 | 6.32 | 116.86 | 99.42 | 20.06 | 11.01 | 1.6 | 68.8 | 17.84
|  |  | 22 | 15.1 | 5.59 | 118.58 | 79.1 | 16 | 11 | 1.01 | 69.05 | 16.37
|  |  | 23 | 14.28 | 4.85 | 112.05 | 63.27 | 13.78 | 11 | 1.82 | 54.09 | 13.15
|  | 24 | 24 | 13.3 | 4.85 | 91.62 | 49.79 | 11.29 | 11 | 1.89 | 45.31 | 10.85
|  |  | 25 | 12.63 | 3.77 | 81.33 | 46.74 | 10.02 | 11 | 1.77 | 40.42 | 8.98
|  |  | 26 | 11.92 | 3.77 | 80.9 | 41.45 | 9.24 | 12 | 1.86 | 37.89 | 9.41
|  |  | 27 | 11.92 | 3.91 | 82.99 | 60.31 | 9.73 | 12 | 1.9 | 38.23 | 8.58
|  | 28 | 28 | 11.04 | 3.91 | 71.74 | 39.09 | 8.42 | 12 | 1.65 | 33.9 | 6.64
|  |  | 29 | 10.27 | 3.42 | 67.8 | 32.59 | 7.7 | 10.51 | 1.79 | 31.97 | 6.49
|  |  | 30 | 9.47 | 3.42 | 69.62 | 28.39 | 7.39 | 12 | 1.64 | 31.76 | 6.15
|  |  | 31 | 9.05 | 3.3 | 61.71 | 26.51 | 7.02 | 12 | 1.87 | 31.68 | 5.51
|  | 32 | 32 | 9.9 | 2.68 | 65.38 | 24.1 | 6.7 | 12 | 1.95 | 31.01 | 5.16
|  |  | 33 | 9.17 | 2.43 | 59.63 | 24.29 | 6.44 | 12 | 1.82 | 30.23 | 5.27
|  |  | 34 | 7.78 | 2.61 | 60.62 | 25.9 | 6.62 | 12 | 1.89 | 32.17 | 5.06
|  |  | 35 | 7.73 | 3.07 | 58.47 | 26.33 | 6.66 | 12.14 | 1.97 | 31.63 | 4.84
|  | 36 | 36 | 7.1 | 3.57 | 61.13 | 27.35 | 6.84 | 13 | 1.76 | 34.09 | 4.89
|  |  | 37 | 7.53 | 5.04 | 59.93 | 34.56 | 7.96 | 13 | 1.7 | 38.06 | 8.4
|  |  | 38 | 9.73 | 3.75 | 64.32 | 41.74 | 9.43 | 13 | 1.77 | 41.12 | 6.42
|  | 39 | 39 | 7.21 | 3.83 | 66.83 | 46.48 | 7.93 | 13 | 1.99 | 33.06 | 7.98
|  |  | 40 | 6.89 | 3.2 | 56.32 | 28.11 | 6.02 | 13 | 1.48 | 35.54 | 5.32
|  |  | 41 | 7.51 | 3.26 | 57.18 | 32.11 | 6.5 | 13 | 1.53 | 37.47 | 4.95
|  |  | 42 | 7.92 | 3.59 | 71.87 | 64.69 | 9.44 | 13 | 1.93 | 52.42 | 7.39
|  | 43 | 43 | 9.16 | 3.99 | 73.22 | 71.16 | 8.88 | 13 | 1.69 | 43.93 | 6.18
|  |  | 44 | 8.81 | 5.02 | 75.15 | 62.33 | 10.59 | 13 | 1.65 | 40.23 | 8.79
|  |  | 45 | 8.38 | 4.2 | 67.39 | 61.76 | 10.04 | 13 | 1.51 | 41.85 | 11.45
|  |  | 46 | 7.55 | 3.7 | 66.96 | 66.04 | 8.78 | 13 | 1.65 | 70.85 | 14.58
|  |  | 47 | 7.39 | 3.85 | 67.72 | 52.82 | 7.81 | 13 | 1.6 | 64.82 | 12.14
|  | 48 | 48 | 7.9679 | 3.5581 | 77.3666 | 66.5773 | 9.1851 | 13.0057 | 1.6 | 47.8464 | 12.5167
|  |  | 49 | 8.4876 | 3.26 | 84.5559 | 72.732 | 14.0483 | 13.0029 | 1.6 | 57.3221 | 18.827
|  |  | 50 | 8.7257 | 3.4629 | 77.4601 | 64.0971 | 11.0329 | 13 | 1.6 | 51.4707 | 20.2803
|  |  | 51 | 9.7216 | 4.254 | 78.1661 | 94.2379 | 14.3814 | 13.0129 | 1.6257 | 65.5836 | 34.849
|  | 52 | 52 | 10.3233 | 4.6457 | 86.9727 | 94.3573 | 13.294 | 13.0968 | 1.645 | 104.2729 | 35.3357
| 2018 | 1 | 1 | 10.34 | 4.4629 | 140.0414 | 143.09 | 20.63 | 13 | 1.64 | 201.2429 | 63.23
|  |  | 2 | 13.731 | 3.5944 | 209.918 | 160.9821 | 36.2139 | 11.7743 | 1.5914 | 229.425 | 56.6543
|  |  | 3 | 15.9833 | 8.3046 | 223.6646 | 190.4404 | 30.8191 | 11.8571 | 1.5814 | 261.5636 | 68.5164
|  | 4 | 4 | 21.9886 | 15.5981 | 346.8834 | 205.5833 | 40.893 | 18.7343 | 1.57 | 261.98 | 58.9354
|  |  | 5 | 17.729 | 13.7246 | 214.9593 | 93.6071 | 17.7483 | 23.39 | 1.57 | 141.8357 | 45.3329
|  |  | 6 | 13.5826 | 8.6634 | 166.3424 | 108.2557 | 18.7916 | 20.201 | 2.3694 | 164.5571 | 65.9876
|  |  | 7 | 14.7226 | 11.0714 | 239.5006 | 202.982 | 42.0886 | 15.2832 | 3.169 | 355.3129 | 97.723
|  | 8 | 8 | 18.48 | 14.97 | 357.6181 | 251.1 | 43.74 | 16.564 | 3.16 | 437.78 | 142.13
|  |  | 9 | 21.6524 | 14.1853 | 333.9089 | 204.9584 | 31.755 | 15.853 | 3.169 | 424.1457 | 142.1386
|  |  | 10 | 30.2727 | 17.4346 | 431.6416 | 177.1549 | 31.1966 | 14.442 | 4.7437 | 293.6914 | 72.3097
|  |  | 11 | 28.0719 | 17.0486 | 485.9854 | 169.375 | 52.6263 | 18.273 | 3.088 | 511.545 | 119.7894
|  | 12 | 12 | 29.91 | 21.62 | 465.2441 | 201.5833 | 57.6691 | 23.244 | 4.5096 | 433.8914 | 152.8044
|  |  | 13 | 28.3601 | 17.4394 | 396.3769 | 163.7559 | 35.7256 | 23.1434 | 3.393 | 281.7993 | 107.3293
|  |  | 14 | 23.8303 | 12.8333 | 226.3264 | 133.5359 | 28.622 | 19.16 | 1.736 | 176.2321 | 80.9366
|  |  | 15 | 27 | 15.5713 | 207.408 | 107.5951 | 30.754 | 14.3771 | 1.8613 | 130.09 | 42.6931
|  | 16 | 16 | 19.9 | 12.83 | 166.3887 | 95.78 | 29.88 | 12.36 | 1.9 | 96.9 | 33.7171
|  |  | 17 | 19.14 | 13.52 | 168.1934 | 95.39 | 22.2573 | 13.4 | 1.794 | 89.59 | 27.06
|  |  | 18 | 19.7036 | 14.1669 | 171.5429 | 85.9583 | 21.6517 | 12.7858 | 2.3024 | 89.6021 | 22.2697
|  |  | 19 | 15.4883 | 12.6509 | 146.5449 | 88.244 | 19.0371 | 11.3284 | 1.8057 | 75.5686 | 17.566
|  | 20 | 20 | 14.6011 | 10.0133 | 112.7624 | 64.8096 | 16.5316 | 10.8993 | 1.7767 | 62.2086 | 14.5023
|  |  | 21 | 13.4113 | 7.8631 | 94.6366 | 49.3037 | 13.4506 | 11.1669 | 1.8437 | 54.3871 | 12.215
|  |  | 22 | 12.4903 | 6.4216 | 81.7187 | 42.9286 | 11.8976 | 10.5733 | 1.877 | 48.8379 | 10.8946
|  |  | 23 | 12.278 | 5.5577 | 83.7603 | 67.7976 | 15.8017 | 11.3413 | 1.7929 | 58.175 | 13.8606
|  | 24 | 24 | 10.8827 | 5.3317 | 82.799 | 63.9821 | 15.596 | 11.9641 | 2.0253 | 61.9886 | 13.3929
|  |  | 25 | 10.291 | 3.7499 | 74.0939 | 53.0356 | 14.1359 | 11.79 | 2.0514 | 51.9707 | 10.7494
|  |  | 26 | 9.5591 | 3.5651 | 66.7951 | 40.369 | 10.9124 | 10.93 | 2.1039 | 44.3907 | 9.1146
|  |  | 27 | 9.3137 | 4.76 | 67.3686 | 33.41 | 9.4036 | 12.51 | 2.05 | 39.1736 | 7.6487
|  | 28 | 28 | 8.7544 | 2.5707 | 65.0736 | 33.1607 | 9.4156 | 12.3 | 2.2506 | 36.9993 | 7.0544
|  |  | 29 | 8.6149 | 3.7006 | 62.5157 | 35.738 | 9.5504 | 12.2457 | 1.9771 | 38.6771 | 6.34
|  |  | 30 | 8.1221 | 4.9111 | 57.1489 | 85.0654 | 15.5341 | 10.996 | 2.286 | 56.1664 | 9.4386
|  |  | 31 | 7.562 | 3.28 | 58.768 | 40.375 | 8.558 | 13.18 | 2 | 50.215 | 8.577
|  | 32 | 32 | 8.4994 | 4.8781 | 54.7034 | 52.9464 | 10.7399 | 10.8503 | 2.0667 | 50.4607 | 9.7963
|  |  | 33 | 7.8117 | 4.6 | 59.0663 | 47.13 | 9.23 | 10.84 | 2.05 | 44.64 | 8.7823
|  |  | 34 | 6.44 | 5.1569 | 82.0336 | 63.893 | 10.9173 | 10.5346 | 1.8789 | 35.6279 | 11.3837
|  |  | 35 | 7.5429 | 2.15 | 71.48 | 45.64 | 9.47 | 10.92 | 1.88 | 32.98 | 7.88
|  | 36 | 36 | 7.1671 | 4.8343 | 63.0929 | 34.5714 | 7.5943 | 11.0914 | 1.8443 | 31.2043 | 8.0857
|  |  | 37 | 7.1637 | 3.1536 | 61.1417 | 28.744 | 6.5637 | 10.8252 | 1.8114 | 29.6143 | 8.6453
|  |  | 38 | 8.31 | 3.3441 | 49.6644 | 35.5716 | 7.294 | 11.1598 | 1.8427 | 30.9129 | 8.6453
|  |  | 39 | 7.6214 | 4.65 | 42.24 | 39.39 | 7.68 | 11.33 | 1.64 | 37.2 | 7.4194
|  | 40 | 40 | 7.6214 | 5.1286 | 38.9063 | 41.34 | 9.1129 | 11.565 | 1.8221 | 42.1971 | 9.6006
|  |  | 41 | 7.2699 | 4.8594 | 42.9237 | 56.6071 | 11.1701 | 12.7402 | 1.7041 | 49.4757 | 10.9433
|  |  | 42 | 6.2733 | 4.0031 | 73.976 | 89.2323 | 19.2823 | 11.7924 | 1.5524 | 72.3507 | 17.9726
|  |  | 43 | 8.3209 | 6.0481 | 97.2344 | 125.7083 | 26.3821 | 12.0416 | 1.5854 | 82.4843 | 19.5526
|  | 44 | 44 | 9.2941 | 7.6531 | 120.6297 | 157.6071 | 33.3644 | 12.1889 | 1.6864 | 110.4093 | 33.0816
|  |  | 45 | 8.6643 | 4.2061 | 125.4316 | 105.6369 | 18.7356 | 13 | 1.7397 | 114.1436 | 39.8019
|  |  | 46 | 8.5371 | 5.9 | 78.7571 | 79.3043 | 13.16 | 13.0014 | 1.5 | 93.4571 | 37.2129
|  |  | 47 | 9.0094 | 7.1016 | 88.1117 | 74.6844 | 13.4831 | 12.1424 | 1.5 | 104.105 | 35.0554
|  | 48 | 48 | 8.5043 | 4.3617 | 80.1513 | 95.3036 | 12.5436 | 11.9753 | 1.5 | 91.57 | 28.37
|  |  |  | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN

## 14. CMg
6. COSTOS MARGINALES PROMEDIO MENSUAL DEL SEIN
6.1.- PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN (US$/MWh)
6.1.1. Área Norte
| BARRA | PIURA OESTE 220 | CHICLAYO 220 | TRUJILLO 220 | CHIMBOTE1 138 | CAJAMARCA 220 |  |  | PIURA OESTE 220 | PIURA OESTE 220 (8,49 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 8.4913 | 8.089 | 7.9659 | 7.92 | 7.8608 |  |  | CHICLAYO 220 | CHICLAYO 220 (8,09 USD/MWh)
| Cuadro N°11: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de noviembre | [7 empty] | TRUJILLO 220 | TRUJILLO 220 (7,97 USD/MWh)
[9 empty] | CHIMBOTE1 138 | CHIMBOTE1 138 (7,92 USD/MWh)
[9 empty] | CAJAMARCA 220 | CAJAMARCA 220 (7,86 USD/MWh)
[9 empty] | CHAVARRIA 220 | CHAVARRIA 220 (7,85 USD/MWh)
[9 empty] | INDEPENDENCIA 220 | INDEPENDENCIA 220 (7,98 USD/MWh)
[9 empty] | CARABAYLLO 220 | CARABAYLLO 220 (7,82 USD/MWh)
[9 empty] | SANTA ROSA 220 | SANTA ROSA 220 (7,87 USD/MWh)
[9 empty] | SAN JUAN 220 | SAN JUAN 220 (7,89 USD/MWh)
[9 empty] | POMACOCHA 220 | POMACOCHA 220 (7,44 USD/MWh)
[9 empty] | OROYA NUEVA 50 | OROYA NUEVA 50 (7,31 USD/MWh)
Gráfico N°20: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de noviembre
[9 empty] | TINTAYA NUEVA 220 | TINTAYA NUEVA 220 (8,32 USD/MWh)
| 6.1.2. Área Centro | [7 empty] | PUNO 138 | PUNO 138 (8,02 USD/MWh)
[9 empty] | SOCABAYA 220 | SOCABAYA 220 (8,07 USD/MWh)
| BARRA | INDEPENDENCIA 220 | SAN JUAN 220 | SANTA ROSA 220 | CHAVARRIA 220 | CARABAYLLO 220 | POMACOCHA 220 | OROYA NUEVA 50 | MOQUEGUA 138 | MOQUEGUA 138 (8,05 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 7.9771 | 7.8911 | 7.8662 | 7.8524 | 7.8247 | 7.4392 | 7.3072 | DOLORESPATA 138 | DOLORESPATA 138 (7,78 USD/MWh)
| Cuadro N°12: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de noviembre | [7 empty] | COTARUSE 220 | COTARUSE 220 (7,72 USD/MWh)
[9 empty] | SAN GABAN 138 | SAN GABAN 138 (7,07 USD/MWh)
Gráfico N°21: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de noviembre
6.1.3. Área Sur
| BARRA | TINTAYA NUEVA 220 | SOCABAYA 220 | MOQUEGUA 138 | PUNO 138 | DOLORESPATA 138 | COTARUSE 220 | SAN GABAN 138
| Cmg (USD/MWh) | 8.3226 | 8.0659 | 8.0476 | 8.0217 | 7.7846 | 7.7244 | 7.0712
Cuadro N°13: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de noviembre
Gráfico N°22: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de noviembre

## 15. Mapa CMg
6.2.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN.
CAJAMARCA 220 (7,86 USD/MWh)
CHICLAYO 220 (8,09 USD/MWh)
CHIMBOTE1 138 (7,92 USD/MWh)
PIURA OESTE 220 (8,49 USD/MWh)
COTARUSE 220 (7,72 USD/MWh)
DOLORESPATA 138 (7,78 USD/MWh)
TRUJILLO 220 (7,97 USD/MWh)
PUNO 138 (8,02 USD/MWh)
CARABAYLLO 220 (7,82 USD/MWh)
SOCABAYA 220 (8,07 USD/MWh)
SAN GABAN 138 (7,07 USD/MWh)
CHAVARRIA 220 (7,85 USD/MWh)
INDEPENDENCIA 220 (7,98 USD/MWh)
OROYA NUEVA 50 (7,31 USD/MWh)
TINTAYA NUEVA 220 (8,32 USD/MWh)
POMACOCHA 220 (7,44 USD/MWh)
SAN JUAN 220 (7,89 USD/MWh)
SANTA ROSA 220 (7,87 USD/MWh)
MOQUEGUA 138 (8,05 USD/MWh)

## 16. Congestiones
7. HORAS DE CONGESTIÓN DE LOS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
7.1. HORAS DE CONGESTION POR ÁREA OPERATIVA
ÁREA OPERATIVA | EQUIPO DE TRANSMISIÓN | DESCRIPCIÓN | NOVIEMBRE 2018 | NOVIEMBRE 2017 | NOVIEMBRE 2016 | Var. (2018/2017) | Var. (2017/2016)
SUR | L-2051 L-2052 L-5034 L-5036 | ENLACE CENTRO - SUR |  | 1.15 | 497.0333 | -100% | -99.77%
| L-1002 | MACHUPICCHU - QUENCORO |  | 4.4333 |  | -100%
CENTRO | L-2018 | SAN JUAN - LOS INDUSTRIALES |  |  | 10.8167 |  | -100%
| L-2110 | HUANZA-CARABAYLLO | 2.2667
| L-2203 L-2204 | CAMPO ARMIÑO - HUANCAVELICA | 19.2833
| L-2205 L-2206 | POMACOCHA - SAN JUAN | 102.2
| L-2259 | CARHUAMAYO - OROYA NUEVA | 2.4333
| L-2264 | PARAGSHA II - CONOCOCHA | 3
| L-6627 L-6628 | MARCONA - SAN NICOLÁS | 18.9667 |  | 2.15 |  | -100%
| T-30 T3-261 T4-261 | INDEPENDENCIA | 13.3
| T37-211 | PARAGSHA 2 |  |  | 20.65 |  | -100%
| T62-161 T6-261 | MARCONA | 7.4833 | 4.5667 |  | 63.87%
TOTAL HORAS DE CONGESTIÓN EN EL SEIN |  |  | 168.9333 | 10.15 | 530.65 | -98.09% | 1564%
Cuadro N° 14: Horas de operación de los principales equipos de congestión en noviembre
Gráfico N° 23: Comparación de las horas de operación de los principales equipos de congestión en noviembre.

## 17. Eventos
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
8.1. FALLAS POR TIPO DE EQUIPO Y CAUSA SEGÚN CLASIFICACION CIER
TIPO DE EQUIPO | FENOMENOS AMBIENTALES | FALLAS DE EQUIPO | FALLA EXTERNA | OTRAS CAUSA DISTINTAS A LAS ANTERIORES | FALLAS CUYA CAUSA NO FUE IDENTIFICADA | FALLA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN | FALLA HUMANA | TOTAL | ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA
| FNA | FEC | EXT | OTR | FNI | FEP | FHU |  | MWh
LINEA DE TRANSMISION | 39 | 1 |  | 3 | 18 |  |  | 61 | 234.72
BARRA |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 22.21
CELDA |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 21.86
CENTRAL HIDROELÉCTRICA |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 59.72
TRANSFORMADOR 2D | 2 | [6 empty] | 2 | 0.09
TOTAL | 41 | 1 | 0 | 3 | 26 | 0 | 0 | 71 | 338.6
Cuadro N°15: Número de fallas y energía interrumpida (MWh) por tipo de equipo y Causa según clasificacion CIER en el mes de noviembre 2018
4 eventos corresponde a rechazo manual de carga en la S.S.E.E. Pucallpa por deficit de generación (74,15 MWh)
FALLAS POR TIPO DE CAUSA - NOVIEMBRE 2018 |  |  |  | FALLAS POR TIPO DE EQUIPO - NOVIEMBRE 2018
Gráfico N°24: Porcentaje de participación por tipo de causa en el número de fallas. |  |  |  | Gráfico N°25: Comparación en el número de fallas por tipo de equipo.
ENERGIA INTERRUMPIDA APROXIMADA POR TIPO DE EQUIPO (MWh) - NOVIEMBRE 2018
Gráfico N°26: Comparación de la energía interrumpida aproximada por tipo de equipo en noviembre 2018
NOTA: El valor de la estimación de la energía interrumpida es obtenida con los registros de potencia de las interrupciones y/o disminuciones de carga por su respectivo periodo de interrupción.
La estadística de fallas corresponde a los eventos y fallas que ocasionaron interrupción y/o disminución del suministro eléctrico.

## 18. ANEXOI-1
ANEXO I: PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN EN EL SEIN
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA NOVIEMBRE 2018 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL NOVIEMBRE | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2018
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL |  |  | 0 | 0 | 0
AGROAURORA Total |  |  |  | 0 | 0 | 0
AGUA AZUL | C.H. POTRERO |  |  | 12408.6911 | 12408.6911 | 86744.7737
AGUA AZUL Total |  |  |  | 12408.6911 | 12408.6911 | 86744.7737
AIPSA | C.T. PARAMONGA |  |  | 8245.8087 | 8245.8087 | 82917.3817
AIPSA Total |  |  |  | 8245.8087 | 8245.8087 | 82917.3817
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC (13) |  |  | 5123.8233 | 5123.8233 | 5512.4331
ANDEAN POWER Total |  |  |  | 5123.8233 | 5123.8233 | 5512.4331
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 58158.7096 |  |  | 58158.7096 | 1071254.2274
CELEPSA Total |  | 58158.7096 |  |  | 58158.7096 | 1071254.2274
CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 13454.6543 |  |  | 13454.6543 | 138757.4976
CELEPSA RENOVABLES Total |  | 13454.6543 |  |  | 13454.6543 | 138757.4976
CERRO VERDE | C.T. RECKA |  | 406.7906 |  | 406.7906 | 4616.1936
CERRO VERDE Total |  |  | 406.7906 |  | 406.7906 | 4616.1936
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 92782.8867 |  |  | 92782.8867 | 895840.101
| C.H. YANANGO | 22494.8002 |  |  | 22494.8002 | 244851.4703
CHINANGO Total |  | 115277.6868 |  |  | 115277.6868 | 1140691.5713
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1203.1332 |  |  | 1203.1332 | 12744.9754
| C.H. CHARCANI II | 413.9089 |  |  | 413.9089 | 4539.568
| C.H. CHARCANI III | 3240.9817 |  |  | 3240.9817 | 36012.995
| C.H. CHARCANI IV | 9062.1558 |  |  | 9062.1558 | 99577.7755
| C.H. CHARCANI V | 55793.4401 |  |  | 55793.4401 | 664253.2762
| C.H. CHARCANI VI | 4922.7156 |  |  | 4922.7156 | 60167.6872
| C.T. CHILINA DIESEL |  | 1.2737 |  | 1.2737 | 824.8523
| C.T. MOLLENDO DIESEL |  | 20.8385 |  | 20.8385 | 550.3682
| C.T. PISCO |  | 8301.7957 |  | 8301.7957 | 71831.5446
EGASA Total |  | 74636.3353 | 8323.9078 |  | 82960.2431 | 950503.0423
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO |  |  | 2034.65 | 2034.65 | 29377.812
EGECSAC Total |  |  |  | 2034.65 | 2034.65 | 29377.812
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 113688.597 |  |  | 113688.597 | 1166989.44
EGEMSA Total |  | 113688.597 |  |  | 113688.597 | 1166989.44
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 5430.069 |  |  | 5430.069 | 60684.545
| C.H. ARICOTA II | 3543.222 |  |  | 3543.222 | 41188.7606
| C.T. INDEPENDENCIA |  | 13016.0202 |  | 13016.0202 | 134248.6938
EGESUR Total |  | 8973.291 | 13016.0202 |  | 21989.3112 | 236121.9994
ELECTRICA SANTA ROSA | C.H. PURMACANA |  |  | 197.9626 | 197.9626 | 2210.6313
ELECTRICA SANTA ROSA Total |  |  |  | 197.9626 | 197.9626 | 2210.6313
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA |  |  | 2323.9064 | 2323.9064 | 23020.852
ELECTRICA YANAPAMPA Total |  |  |  | 2323.9064 | 2323.9064 | 23020.852
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 459621.075 |  |  | 459621.075 | 4828598.0028
| C.H. RESTITUCION | 143487.6749 |  |  | 143487.6749 | 1522086.8866
| C.T. TUMBES |  | 197.7702 |  | 197.7702 | 2657.1829
ELECTROPERU Total |  | 603108.7499 | 197.7702 |  | 603306.5201 | 6353342.0723
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 264149.0905 |  |  | 264149.0905 | 2190070.3489
| P.C.H CHAGLLA | 3883.3752 |  |  | 3883.3752 | 33060.1496
EMGE HUALLAGA Total |  | 268032.4657 |  |  | 268032.4657 | 2223130.4985
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 30100.1822 |  |  | 30100.1822 | 360054.0041
EMGE HUANZA Total |  | 30100.1822 |  |  | 30100.1822 | 360054.0041
EMGE JUNÍN | C.H. RUNATULLO II |  |  | 11438.6245 | 11438.6245 | 95656.0858
| C.H. RUNATULLO III |  |  | 13864.6498 | 13864.6498 | 121002.4584
EMGE JUNÍN Total |  |  |  | 25303.2743 | 25303.2743 | 216658.5442
ENEL GENERACION PERU | C.H. HUAMPANI | 19722.4542 |  |  | 19722.4542 | 206662.3829
| C.H. HUINCO | 89790.3384 |  |  | 89790.3384 | 1055204.3524
| C.H. MATUCANA | 58966.4934 |  |  | 58966.4934 | 806192.9654
| C.H. MOYOPAMPA | 31019.0711 |  |  | 31019.0711 | 369846.0857
| C.T. SANTA ROSA |  | 2317.853 |  | 2317.853 | 63576.7707
| C.T. SANTA ROSA II |  | 11100.2694 |  | 11100.2694 | 526417.2288
| C.T. VENTANILLA |  | 263269.2712 |  | 263269.2712 | 2794597.5306
| C.H. HER 1 (11) |  |  | 362.626 | 362.626 | 1580.3876
ENEL GENERACION PERU Total |  | 199498.3571 | 276687.3935 | 362.626 | 476548.3766 | 5824077.704
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 |  | 0 |  | 0 | 133006.8178
| C.T. MALACAS 2 |  | 54903.9829 |  | 54903.9829 | 287795.1453
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA |  | 3809.2013 |  | 3809.2013 | 124976.0185
ENEL GENERACION PIURA Total |  |  | 58713.1842 |  | 58713.1842 | 545777.9816
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI (3) |  |  | 42953.137 | 42953.137 | 380813.5706
| C.E. WAYRA I (9) |  |  | 51150.6953 | 51150.6953 | 424010.4377
ENEL GREEN POWER PERU Total |  |  |  | 94103.8323 | 94103.8323 | 804824.0083
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE |  |  | 26327.7496 | 26327.7496 | 258165.3911
| C.E. TALARA |  |  | 12858.4969 | 12858.4969 | 111901.0413
ENERGÍA EÓLICA Total |  |  |  | 39186.2465 | 39186.2465 | 370066.4324

## 19. ANEXOI-2
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA NOVIEMBRE 2018 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL NOVIEMBRE | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2018
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 53991.3632 |  |  | 53991.3632 | 469304.3235
| C.H. YUNCAN | 83547.1305 |  |  | 83547.1305 | 815726.8206
| C.T. CHILCA 1 |  | 398324.8185 |  | 398324.8185 | 2961566.0331
| C.T. CHILCA 2 |  | 53600.2284 |  | 53600.2284 | 325511.9271
| C.T. ILO 2 |  | 0 |  | 0 | 43120.7102
| C.T. NEPI |  | 0 |  | 0 | 17968.4026
| C.T. R.F. PLANTA ILO |  | 0 |  | 0 | 2866.1409
| C.S. INTIPAMPA (7) |  |  | 11290.0541 | 11290.0541 | 76344.3529
ENGIE Total |  | 137538.4937 | 451925.0469 | 11290.0541 | 600753.5947 | 4712408.711
FENIX POWER | C.T. FENIX |  | 385974.0888 |  | 385974.0888 | 3510621.2787
FENIX POWER Total |  |  | 385974.0888 |  | 385974.0888 | 3510621.2787
GEPSA | C.H. LA JOYA |  |  | 4712.543 | 4712.543 | 49725.1171
| C.H. ÁNGEL I (12) |  |  | 6365.8506 | 6365.8506 | 16226.6715
| C.H. ÁNGEL II (12) |  |  | 8531.7193 | 8531.7193 | 22790.626
| C.H. ÁNGEL III (12) |  |  | 7182.5654 | 7182.5654 | 20301.7305
GEPSA Total |  |  |  | 26792.6783 | 26792.6783 | 109044.1451
GTS MAJES | C.S. MAJES SOLAR |  |  | 4138.9756 | 4138.9756 | 40357.5564
GTS MAJES Total |  |  |  | 4138.9756 | 4138.9756 | 40357.5564
GTS REPARTICION | C.S. REPARTICION |  |  | 3949.3528 | 3949.3528 | 37369.4971
GTS REPARTICION Total |  |  |  | 3949.3528 | 3949.3528 | 37369.4971
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL |  |  | 1962.5 | 1962.5 | 22929.9
HIDROCAÑETE Total |  |  |  | 1962.5 | 1962.5 | 22929.9
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 8183.898 |  |  | 8183.898 | 133309.771
HIDROELECTRICA HUANCHOR Total |  | 8183.898 |  |  | 8183.898 | 133309.771
HYDRO PATAPO | C.H. PATAPO (14) | 206.9423 |  |  | 206.9423 | 870.8992
HYDRO PATAPO Total |  | 206.9423 |  |  | 206.9423 | 870.8992
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA |  |  | 12758.5862 | 12758.5862 | 123333.4863
HUAURA POWER Total |  |  |  | 12758.5862 | 12758.5862 | 123333.4863
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO |  | 21.8554 |  | 21.8554 | 698.1995
| C.T. R.F. PUCALLPA |  | 394.7024 |  | 394.7024 | 4808.4445
IYEPSA Total |  |  | 416.5578 |  | 416.5578 | 5506.644
KALLPA | C.T. KALLPA |  | 28132.54 |  | 28132.54 | 3741368.4383
| C.T. LAS FLORES |  | 6633.51 |  | 6633.51 | 297918.4292
| C.H. CERRO DEL AGUILA (1) | 265253.66 |  |  | 265253.66 | 3105448.9442
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 4483.1975 |  |  | 4483.1975 | 50374.8803
KALLPA Total |  | 269736.8575 | 34766.05 |  | 304502.9075 | 7195110.692
LUZ DEL SUR / INLAND (4) | C.H. SANTA TERESA | 60269.6993 |  |  | 60269.6993 | 621142.6902
LUZ DEL SUR / INLAND Total |  | 60269.6993 |  |  | 60269.6993 | 621142.6902
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR |  |  | 1144.4738 | 1144.4738 | 20900.2876
MAJA ENERGIA Total |  |  |  | 1144.4738 | 1144.4738 | 20900.2876
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV |  |  | 4675.8536 | 4675.8536 | 43247.4891
MOQUEGUA FV Total |  |  |  | 4675.8536 | 4675.8536 | 43247.4891
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA |  |  | 3386.8474 | 3386.8474 | 26721.2107
| C.H. CAÑON DEL PATO | 158514.8237 |  |  | 158514.8237 | 1330173.8854
| C.H. CARHUAQUERO | 59650.3137 |  |  | 59650.3137 | 458883.1855
| C.H. CARHUAQUERO IV |  |  | 6081.9835 | 6081.9835 | 64904.8593
ORAZUL ENERGY PERÚ Total |  | 218165.1374 |  | 9468.8309 | 227633.9683 | 1880683.1408
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA |  |  | 11119.0967 | 11119.0967 | 135467.2195
P.E. MARCONA Total |  |  |  | 11119.0967 | 11119.0967 | 135467.2195
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS |  |  | 37779.4567 | 37779.4567 | 424229.761
P.E. TRES HERMANAS Total |  |  |  | 37779.4567 | 37779.4567 | 424229.761
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR |  |  | 5131.1818 | 5131.1818 | 47039.6073
PANAMERICANA SOLAR Total |  |  |  | 5131.1818 | 5131.1818 | 47039.6073
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA (2) |  |  | 1948.5592 | 1948.5592 | 12203.2188
| C.T. HUAYCOLORO |  |  | 2235.166 | 2235.166 | 27828.42
| C.T. DOÑA CATALINA (10) |  |  | 1492.7388 | 1492.7388 | 4850.7637
PETRAMAS Total |  |  |  | 5676.4641 | 5676.4641 | 44882.4025
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN |  | 2.1706 |  | 2.1706 | 722.2344
PLANTA ETEN Total |  |  | 2.1706 |  | 2.1706 | 722.2344
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS |  |  | 11865.6663 | 11865.6663 | 93789.9569
RIO DOBLE Total |  |  |  | 11865.6663 | 11865.6663 | 93789.9569
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO |  | 402.945 |  | 402.945 | 42206.2832
SAMAY I Total |  |  | 402.945 |  | 402.945 | 42206.2832
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 (5) |  |  | 14281.4283 | 14281.4283 | 118961.0374
SANTA ANA Total |  |  |  | 14281.4283 | 14281.4283 | 118961.0374

## 20. ANEXOI-3
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA NOVIEMBRE 2018 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL NOVIEMBRE | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2018
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 79489.4541 |  |  | 79489.4541 | 724136.895
SAN GABAN Total |  | 79489.4541 |  |  | 79489.4541 | 724136.895
SANTA CRUZ | C.H. HUASAHUASI I |  |  | 4248.3222 | 4248.3222 | 50058.4075
| C.H. HUASAHUASI II |  |  | 4472.3877 | 4472.3877 | 52836.9051
| C.H. SANTA CRUZ I |  |  | 3328.2042 | 3328.2042 | 28056.8973
| C.H. SANTA CRUZ II |  |  | 3738.2545 | 3738.2545 | 31315.9611
SANTA CRUZ Total |  |  |  | 15787.1687 | 15787.1687 | 162268.1711
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO |  | 12660.2581 |  | 12660.2581 | 196383.8552
SDF ENERGIA Total |  |  | 12660.2581 |  | 12660.2581 | 196383.8552
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS |  | 6261.9121 |  | 6261.9121 | 10875.3007
SHOUGESA Total |  |  | 6261.9121 |  | 6261.9121 | 10875.3007
SINERSA | C.H. POECHOS II |  |  | 1343.1931 | 1343.1931 | 44516.7115
SINERSA Total |  |  |  | 1343.1931 | 1343.1931 | 44516.7115
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 21402.922 |  |  | 21402.922 | 263141.5299
| C.H. CHEVES | 59219.4512 |  |  | 59219.4512 | 730809.1215
| C.H. GALLITO CIEGO | 17531.4529 |  |  | 17531.4529 | 113285.0294
| C.H. HUAYLLACHO | 42.8275 |  |  | 42.8275 | 665.8241
| C.H. MALPASO | 18889.1815 |  |  | 18889.1815 | 220628.4315
| C.H. MISAPUQUIO | 2069.5287 |  |  | 2069.5287 | 23816.961
| C.H. OROYA | 5979.8698 |  |  | 5979.8698 | 57664.8543
| C.H. PACHACHACA | 5015.3479 |  |  | 5015.3479 | 37663.9951
| C.H. PARIAC | 383.6935 |  |  | 383.6935 | 16882.3376
| C.H. SAN ANTONIO | 43.8259 |  |  | 43.8259 | 1455.3388
| C.H. SAN IGNACIO | 42.4882 |  |  | 42.4882 | 1397.9355
| C.H. YAUPI | 60945.6365 |  |  | 60945.6365 | 723807.5403
STATKRAFT Total |  | 191566.2256 |  |  | 191566.2256 | 2191218.899
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR |  |  | 4554.81 | 4554.81 | 43383.2884
TACNA SOLAR Total |  |  |  | 4554.81 | 4554.81 | 43383.2884
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS (6) |  | 206559.8096 |  | 206559.8096 | 1598845.5324
TERMOCHILCA Total |  |  | 206559.8096 |  | 206559.8096 | 1598845.5324
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA |  | 0 |  | 0 | 348288.4322
TERMOSELVA Total |  |  | 0 |  | 0 | 348288.4322
TOTAL GENERACIÓN |  | 2450085.7367 | 1456313.9054 | 373010.592 | 4279410.2341 | 46320700.8772
IMPORTACIÓN |  |  |  |  | 0 | 21200.7576
EXPORTACIÓN |  |  |  |  | 0 | 0
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002
(1) A partir del 29.09.2017 la C.H. Cerro del Águila pasa a ser propiedad de la empresa Kallpa Generación S.A.
(2) A partir del 14.12.2017 la C.T. La Gringa (ECELIM) pasa a ser propiedad de la empresa PETRAMAS S.A.
(3) Ingreso a operación comercial de la C.S. RUBI propiedad de ENEL GREEN POWER PERU S.A. a partir del 30.01.2018
(4) La empresa LUZ DEL SUR S.A.A. Transfiere la titularidad de sus instalaciones de generación a la empresa INLAND ENERGY S.A.C.
(5) Ingreso a operación comercial de la C.H. Renovandes H1, propiedad de EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SANTA ANA S.A. a partir del 20.03.2018
(6) Ingreso a operación comercial de la TV de la C.T. Sto. Domingo de los Olleros propiedad de TERMOCHILCA a partir del 25.03.2018
(7) Ingreso a operación comercial de la de la C.S. Intipampa, propiedad de ENGIE ENERGÍA PERU S.A. a partir del 31.03.2018
(8) La empresa HIDROELÉCTRICA MARAÑON S.R.L. cambia su denominación social a CELEPSA RENOVABLES S.R.L.
(9) Ingreso a operación comercial de la C.E. Wayra I, propiedad de ENEL GREEN POWER PERU S.A. A apartir del 19.05.2018
(10) Ingreso a operación comercial de la C.T. Doña. Catalina, propiedad de PETRAMAS S.A. A apartir del 29.08.2018
(11) Ingreso a operación comercial de la C.H. Her 1, propiedad de ENEL GENERACIÓN PERU S.A. A apartir del 30.08.2018
(12) Ingreso a operación comercial de las C.C.H.H. Angel I, Angel II y Angel III; propiedad de GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERU S.A. A apartir del 30.08.2018
(13) Ingreso a operación comercial de la C.H. Carhuac propiedad de ANDEAN POWER S.A.C. a partir del 07.11.2018
(14) Se incluye la operación por puebas de la C.H. Patapo

## 21. ANEXOII-1
ANEXO II: MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | NOVIEMBRE 2018 | NOVIEMBRE 2017 | 2018 | 2018 / 2017
|  | 2018-11-27 19:45 | 2017-11-21 19:15 | 2018-11-27 19:45 | Variación
|  | 43431.8229 | 43060.8021 | 43431.8229 | %
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL | 0 | 0 | 0
AGROAURORA Total |  | 0 | 0 | 0
AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 9.9937 | 0 | 9.9937
AGUA AZUL Total |  | 9.9937 | 0 | 9.9937
AIPSA | C.T. PARAMONGA | 13.0916 | 12.6685 | 13.0916 | 3.34%
AIPSA Total |  | 13.0916 | 12.6685 | 13.0916 | 3.34%
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC (13) | 0 |  | 0
ANDEAN POWER Total |  | 0 |  | 0
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 196.1677 | 88.5554 | 196.1677 | 121.5%
CELEPSA Total |  | 196.1677 | 88.5554 | 196.1677 | 121.5%
CELEPSA RENOVABLES (8) | C.H. MARAÑON | 18.9509 | 6.3967 | 18.9509 | 196.3%
CELEPSA RENOVABLES Total |  | 18.9509 | 6.3967 | 18.9509 | 196.3%
CERRO VERDE | C.T. RECKA | 0 | 0 | 0
CERRO VERDE Total |  | 0 | 0 | 0
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 154.1476 | 120.0569 | 154.1476 | 28.4%
| C.H. YANANGO | 29.1874 | 13.0093 | 29.1874 | 124.4%
CHINANGO Total |  | 183.3349 | 133.0662 | 183.3349 | 37.78%
ECELIM | C.T. LA GRINGA |  | 0
ECELIM Total |  |  | 0
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1.6795 | 1.6894 | 1.6795 | -0.589%
| C.H. CHARCANI II | 0.57763 | 0.57852 | 0.57763 | -0.1538%
| C.H. CHARCANI III | 4.5533 | 4.5309 | 4.5533 | 0.4933%
| C.H. CHARCANI IV | 14.0405 | 14.4444 | 14.0405 | -2.796%
| C.H. CHARCANI V | 142.4636 | 120.4915 | 142.4636 | 18.24%
| C.H. CHARCANI VI | 8.5315 | 8.6183 | 8.5315 | -1.007%
| C.T. CHILINA DIESEL | 0 | 0 | 0
| C.T. MOLLENDO DIESEL | 0 | 0 | 0
| C.T. PISCO | 0 | 68.5411 | 0 | -100%
EGASA Total |  | 171.846 | 218.8941 | 171.846 | -21.49%
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO | 4.6072 | 4.93 | 4.6072 | -6.549%
EGECSAC Total |  | 4.6072 | 4.93 | 4.6072 | -6.549%
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 159.5179 | 166.303 | 159.5179 | -4.08%
EGEMSA Total |  | 159.5179 | 166.303 | 159.5179 | -4.08%
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 16.626 | 16.872 | 16.626 | -1.458%
| C.H. ARICOTA II | 9.906 | 10.068 | 9.906 | -1.609%
| C.T. INDEPENDENCIA | 20.1543 | 21.609 | 20.1543 | -6.732%
EGESUR Total |  | 46.6863 | 48.549 | 46.6863 | -3.837%
ELECTRICA SANTA ROSA | C.H. PURMACANA | 0.74155 | 0.54905 | 0.74155 | 35.06%
ELECTRICA SANTA ROSA Total |  | 0.74155 | 0.54905 | 0.74155 | 35.06%
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA | 3.5634 | 2.1384 | 3.5634 | 66.64%
ELECTRICA YANAPAMPA Total |  | 3.5634 | 2.1384 | 3.5634 | 66.64%
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 644.5704 | 649.3728 | 644.5704 | -0.7395%
| C.H. RESTITUCION | 206.4038 | 206.6688 | 206.4038 | -0.1282%
| C.T. TUMBES | 0 | 5.4698 | 0 | -100%
ELECTROPERU Total |  | 850.9742 | 861.5114 | 850.9742 | -1.223%
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 460.4799 | 453.113 | 460.4799 | 1.626%
| P.C.H CHAGLLA | 6.4374 | 0 | 6.4374
EMGE HUALLAGA Total |  | 466.9173 | 453.113 | 466.9173 | 3.047%
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 93.9627 | 95.1635 | 93.9627 | -1.262%
EMGE HUANZA Total |  | 93.9627 | 95.1635 | 93.9627 | -1.262%
EMGE JUNÍN | C.H. RUNATULLO II | 17.246 | 10.0728 | 17.246 | 71.21%
| C.H. RUNATULLO III | 20.0411 | 14.1258 | 20.0411 | 41.88%
EMGE JUNÍN Total |  | 37.2871 | 24.1986 | 37.2871 | 54.09%
ENEL GENERACION PERU | C.H. HUAMPANI | 28.2342 | 30.6584 | 28.2342 | -7.907%
| C.H. HUINCO | 194.7814 | 179.9303 | 194.7814 | 8.254%
| C.H. MATUCANA | 79.8663 | 102.9833 | 79.8663 | -22.45%
| C.H. MOYOPAMPA | 44.9153 | 41.2146 | 44.9153 | 8.979%
| C.T. SANTA ROSA | 0 | 0 | 0
| C.T. SANTA ROSA II | 0 | 179.6201 | 0 | -100%
| C.T. VENTANILLA | 427.1371 | 453.0627 | 427.1371 | -5.722%
| C.H. HER 1 (11) | 0.63034 |  | 0.63034
ENEL GENERACION PERU Total |  | 775.5646 | 987.4694 | 775.5646 | -21.46%
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 | 0 | 0 | 0
| C.T. MALACAS 2 | 90.1834 | 89.8215 | 90.1834 | 0.4029%
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA | 0 | 0 | 0
ENEL GENERACION PIURA Total |  | 90.1834 | 89.8215 | 90.1834

## 22. ANEXOII-2
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | NOVIEMBRE 2018 | NOVIEMBRE 2017 | 2018 | 2018 / 2017
|  | 2018-11-27 19:45 | 2017-11-21 19:15 | 2018-11-27 19:45 | Variación
|  | 43431.8229 | 43060.8021 | 43431.8229 | %
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI (3) | 0 | 0 | 0
| C.E. WAYRA I (9) | 118.4729 |  | 118.4729
ENEL GREEN POWER PERU Total |  | 118.4729 | 0 | 118.4729
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE | 36.585 | 0 | 36.585
| C.E. TALARA | 9.7325 | 29.4067 | 9.7325 | -66.9%
ENERGÍA EÓLICA Total |  | 46.3174 | 29.4067 | 46.3174 | 57.51%
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 108.2391 | 30.6431 | 108.2391 | 253.2%
| C.H. YUNCAN | 131.289 | 128.7269 | 131.289 | 1.99%
| C.T. CHILCA 1 | 739.6989 | 770.1604 | 739.6989 | -3.955%
| C.T. CHILCA 2 | 105.285 | 104.6513 | 105.285 | 0.6055%
| C.T. ILO 1 |  | 0
| C.T. ILO 2 | 0 | 0 | 0
| C.T. NEPI | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PLANTA ILO | 0 | 0 | 0
| C.S. INTIPAMPA (7) | 0 | 0 | 0
ENGIE Total |  | 1084.5119 | 1034.1817 | 1084.5119 | 4.867%
FENIX POWER | C.T. FENIX | 549.2408 | 553.1313 | 549.2408 | -0.7034%
FENIX POWER Total |  | 549.2408 | 553.1313 | 549.2408 | -0.7034%
GEPSA | C.H. LA JOYA | 6.935 | 6.3584 | 6.935 | 9.068%
| C.H. ÁNGEL I (12) | 9.9843 |  | 9.9843
| C.H. ÁNGEL II (12) | 9.9913 |  | 9.9913
| C.H. ÁNGEL III (12) | 9.8748 |  | 9.8748
GEPSA Total |  | 36.7853 | 6.3584 | 36.7853 | 478.5%
GTS MAJES | C.S. MAJES SOLAR | 0 | 0 | 0
GTS MAJES Total |  | 0 | 0 | 0
GTS REPARTICION | C.S. REPARTICION | 0 | 0 | 0
GTS REPARTICION Total |  | 0 | 0 | 0
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL | 3.6 | 0 | 3.6
HIDROCAÑETE Total |  | 3.6 | 0 | 3.6
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 15.376 | 17.072 | 15.376 | -9.934%
HIDROELECTRICA HUANCHOR Total |  | 15.376 | 17.072 | 15.376 | -9.934%
HYDRO PATAPO | C.H. PATAPO (14) | 0.266 |  | 0.266
HYDRO PATAPO Total |  | 0.266 |  | 0.266
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA | 18.3337 | 14.5777 | 18.3337 | 25.77%
HUAURA POWER Total |  | 18.3337 | 14.5777 | 18.3337 | 25.77%
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PUCALLPA | 0 | 0 | 0
IYEPSA Total |  | 0 | 0 | 0
KALLPA | C.T. KALLPA | 0 | 176.334 | 0 | -100%
| C.T. LAS FLORES | 0 | 165.03 | 0 | -100%
| C.H. CERRO DEL AGUILA (1) | 480.5 | 188.8456 | 480.5 | 154.4%
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 6.06 | 4.8127 | 6.06 | 25.92%
KALLPA Total |  | 486.56 | 535.0223 | 486.56 | -9.058%
LUZ DEL SUR / INLAND (4) | C.H. SANTA TERESA | 85.8601 | 89.4011 | 85.8601 | -3.961%
LUZ DEL SUR / INLAND Total |  | 85.8601 | 89.4011 | 85.8601 | -3.961%
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR | 1.916 | 2.076 | 1.916 | -7.707%
MAJA ENERGIA Total |  | 1.916 | 2.076 | 1.916 | -7.707%
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV | 0 | 0 | 0
MOQUEGUA FV Total |  | 0 | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 5.1176 | 4.0445 | 5.1176 | 26.53%
| C.H. CAÑON DEL PATO | 251.6508 | 120.5 | 251.6508 | 108.8%
| C.H. CARHUAQUERO | 89.8686 | 50.1117 | 89.8686 | 79.34%
| C.H. CARHUAQUERO IV | 8.4406 | 9.9213 | 8.4406 | -14.92%
ORAZUL ENERGY PERÚ Total |  | 355.0775 | 184.5775 | 355.0775 | 92.37%
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA | 16.6937 | 28.4716 | 16.6937 | -41.37%
P.E. MARCONA Total |  | 16.6937 | 28.4716 | 16.6937 | -41.37%
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS | 64.2799 | 90.1363 | 64.2799 | -28.69%
P.E. TRES HERMANAS Total |  | 64.2799 | 90.1363 | 64.2799 | -28.69%
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 | 0
PANAMERICANA SOLAR Total |  | 0 | 0 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA (2) | 2.6995 |  | 2.6995
| C.T. HUAYCOLORO | 2.9094 | 3.3071 | 2.9094 | -12.03%
| C.T. DOÑA CATALINA (10) | 1.1992 |  | 1.1992
PETRAMAS Total |  | 6.8081 | 3.3071 | 6.8081 | 105.9%
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN | 0 | 0 | 0
PLANTA ETEN Total |  | 0 | 0 | 0

## 23. ANEXOII-3
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | NOVIEMBRE 2018 | NOVIEMBRE 2017 | 2018 | 2018 / 2017
|  | 2018-11-27 19:45 | 2017-11-21 19:15 | 2018-11-27 19:45 | Variación
|  | 43431.8229 | 43060.8021 | 43431.8229 | %
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY |  | 0
RIO BAÑOS Total |  |  | 0
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 18.9916 | 3.5305 | 18.9916 | 437.9%
RIO DOBLE Total |  | 18.9916 | 3.5305 | 18.9916 | 437.9%
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO | 0 | 0 | 0
SAMAY I Total |  | 0 | 0 | 0
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 (5) | 19.997 |  | 19.997
SANTA ANA Total |  | 19.997 |  | 19.997
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 111.0846 | 99.4043 | 111.0846 | 11.75%
| C.T. TAPARACHI |  | 0
SAN GABAN Total |  | 111.0846 | 99.4043 | 111.0846 | 11.75%
SANTA CRUZ | C.H. HUASAHUASI I | 4.7235 | 1.9048 | 4.7235 | 148%
| C.H. HUASAHUASI II | 4.9057 | 2.1901 | 4.9057 | 124%
| C.H. SANTA CRUZ I | 6.5911 | 2.2779 | 6.5911 | 189.4%
| C.H. SANTA CRUZ II | 6.6897 | 2.7062 | 6.6897 | 147.2%
SANTA CRUZ Total |  | 22.91 | 9.079 | 22.91 | 152.3%
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO | 28.2266 | 28.2498 | 28.2266 | -0.08212%
SDF ENERGIA Total |  | 28.2266 | 28.2498 | 28.2266 | -0.08212%
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | 10.7957 | 0 | 10.7957
SHOUGESA Total |  | 10.7957 | 0 | 10.7957
SINERSA | C.H. CHANCAY |  | 0
| C.H. POECHOS II | 0 | 5.0615 | 0 | -100%
SINERSA Total |  | 0 | 5.0615 | 0 | -100%
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 23.093 | 24.2621 | 23.093 | -4.818%
| C.H. CHEVES | 81.8428 | 102.3565 | 81.8428 | -20.04%
| C.H. GALLITO CIEGO | 30.869 | 25.2026 | 30.869 | 22.48%
| C.H. HUAYLLACHO | 0 | 0 | 0
| C.H. MALPASO | 9.966 | 33.6962 | 9.966 | -70.42%
| C.H. MISAPUQUIO | 2.3309 | 0 | 2.3309
| C.H. OROYA | 8.2504 | 7.5298 | 8.2504 | 9.571%
| C.H. PACHACHACA | 6.815 | 5.9074 | 6.815 | 15.36%
| C.H. PARIAC | 1.0185 | 0 | 1.0185
| C.H. SAN ANTONIO | 0 | 0 | 0
| C.H. SAN IGNACIO | 0 | 0 | 0
| C.H. YAUPI | 105.1181 | 106.3542 | 105.1181 | -1.162%
STATKRAFT Total |  | 269.3038 | 305.3088 | 269.3038 | -11.79%
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR | 0 | 0 | 0
TACNA SOLAR Total |  | 0 | 0 | 0
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS (6) | 290.9927 | 193.7758 | 290.9927 | 50.17%
TERMOCHILCA Total |  | 290.9927 | 193.7758 | 290.9927 | 50.17%
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | 0 | 0 | 0
TERMOSELVA Total |  | 0 | 0 | 0
TOTAL MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE |  | 6785.7919 | 6425.4569 | 6785.7919 | 5.608%
IMPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
EXPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
(1) A partir del 29.09.2017 la C.H. Cerro del Águila pasa a ser propiedad de la empresa Kallpa Generación S.A.
(2) A partir del 14.12.2017 la C.T. La Gringa (ECELIM) pasa a ser propiedad de la empresa PETRAMAS S.A.
(3) Ingreso a operación comercial de la C.S. RUBI propiedad de ENEL GREEN POWER PERU S.A. a partir del 30.01.2018
(4) La empresa LUZ DEL SUR S.A.A. Transfiere la titularidad de sus instalaciones de generación a la empresa INLAND ENERGY S.A.C.
(5) Ingreso a operación comercial de la C.H. Renovandes H1, propiedad de EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SANTA ANA S.A. a partir del 20.03.2018
(6) Ingreso a operación comercial de la TV de la C.T. Sto. Domingo de los Olleros propiedad de TERMOCHILCA a partir del 25.03.2018
(7) Ingreso a operación comercial de la de la C.S. Intipampa, propiedad de ENGIE ENERGÍA PERU S.A. a partir del 31.03.2018
(8) La empresa HIDROELÉCTRICA MARAÑON S.R.L. cambia su denominación social a CELEPSA RENOVABLES S.R.L.
(9) Ingreso a operación comercial de la C.E. Wayra I, propiedad de ENEL GREEN POWER PERU S.A. A apartir del 19.05.2018
(10) Ingreso a operación comercial de la C.T. Doña. Catalina, propiedad de PETRAMAS S.A. A apartir del 29.08.2018
(11) Ingreso a operación comercial de la C.H. Her 1, propiedad de ENEL GENERACIÓN PERU S.A. A apartir del 30.08.2018
(12) Ingreso a operación comercial de las C.C.H.H. Angel I, Angel II y Angel III; propiedad de GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERU S.A. A apartir del 30.08.2018
(13) Ingreso a operación comercial de la C.H. Carhuac propiedad de ANDEAN POWER S.A.C. a partir del 07.11.2018
(14) Se incluye la operación por puebas de la C.H. Patapo

## 24. ANEXOII-4
MÁXIMA DEMANDA MENSUAL
Máxima Demanda: |  | 6 785,792 MW
Fecha: |  | 2018-11-27
Hora: |  | 19:45
FECHA | HFP |  |  |  |  | HP
| HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN | HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN
| HH:MM | MW | MW | MW | MW | HH:MM | MW | MW | MW | MW
01/11/2018 | 23:00 | 5720.9272 | 0 | 0 | 5720.9272 | 20:30 | 6308.4882 | 0 | 0 | 6308.4882
02/11/2018 | 12:00 | 6254.2806 | 0 | 0 | 6254.2806 | 19:30 | 6351.7757 | 0 | 0 | 6351.7757
03/11/2018 | 11:45 | 6200.3563 | 0 | 0 | 6200.3563 | 20:45 | 6268.7617 | 0 | 0 | 6268.7617
04/11/2018 | 23:00 | 5657.0261 | 0 | 0 | 5657.0261 | 19:45 | 6304.3391 | 0 | 0 | 6304.3391
05/11/2018 | 11:45 | 6455.1355 | 0 | 0 | 6455.1355 | 19:00 | 6609.0338 | 0 | 0 | 6609.0338
06/11/2018 | 16:00 | 6409.7812 | 0 | 0 | 6409.7812 | 19:00 | 6499.9404 | 0 | 0 | 6499.9404
07/11/2018 | 11:45 | 6537.9861 | 0 | 0 | 6537.9861 | 19:30 | 6705.9118 | 0 | 0 | 6705.9118
08/11/2018 | 11:45 | 6547.5183 | 0 | 0 | 6547.5183 | 18:45 | 6632.0461 | 0 | 0 | 6632.0461
09/11/2018 | 16:00 | 6589.6212 | 0 | 0 | 6589.6212 | 19:30 | 6678.6827 | 0 | 0 | 6678.6827
10/11/2018 | 12:15 | 6493.8591 | 0 | 0 | 6493.8591 | 19:00 | 6727.6039 | 0 | 0 | 6727.6039
11/11/2018 | 23:00 | 5774.8895 | 0 | 0 | 5774.8895 | 20:15 | 6490.0279 | 0 | 0 | 6490.0279
12/11/2018 | 11:45 | 6570.0984 | 0 | 0 | 6570.0984 | 19:15 | 6661.8182 | 0 | 0 | 6661.8182
13/11/2018 | 15:30 | 6660.9749 | 0 | 0 | 6660.9749 | 19:30 | 6739.0264 | 0 | 0 | 6739.0264
14/11/2018 | 15:30 | 6436.6595 | 0 | 0 | 6436.6595 | 19:00 | 6568.7104 | 0 | 0 | 6568.7104
15/11/2018 | 16:00 | 6430.666 | 0 | 0 | 6430.666 | 19:45 | 6598.7614 | 0 | 0 | 6598.7614
16/11/2018 | 11:45 | 6659.1566 | 0 | 0 | 6659.1566 | 19:30 | 6674.0982 | 0 | 0 | 6674.0982
17/11/2018 | 11:45 | 6461.9891 | 0 | 0 | 6461.9891 | 21:00 | 6690.7508 | 0 | 0 | 6690.7508
18/11/2018 | 23:00 | 5964.5126 | 0 | 0 | 5964.5126 | 20:00 | 6687.6312 | 0 | 0 | 6687.6312
19/11/2018 | 15:15 | 6577.1347 | 0 | 0 | 6577.1347 | 19:45 | 6633.0746 | 0 | 0 | 6633.0746
20/11/2018 | 15:30 | 6333.3457 | 0 | 0 | 6333.3457 | 19:15 | 6593.4012 | 0 | 0 | 6593.4012
21/11/2018 | 11:45 | 6389.6723 | 0 | 0 | 6389.6723 | 19:30 | 6556.9426 | 0 | 0 | 6556.9426
22/11/2018 | 16:15 | 6364.701 | 0 | 0 | 6364.701 | 19:15 | 6568.3054 | 0 | 0 | 6568.3054
23/11/2018 | 11:45 | 6411.1564 | 0 | 0 | 6411.1564 | 20:00 | 6499.3094 | 0 | 0 | 6499.3094
24/11/2018 | 11:45 | 6574.37 | 0 | 0 | 6574.37 | 20:45 | 6629.053 | 0 | 0 | 6629.053
25/11/2018 | 23:00 | 5937.5577 | 0 | 0 | 5937.5577 | 20:15 | 6586.0728 | 0 | 0 | 6586.0728
26/11/2018 | 12:00 | 6578.693 | 0 | 0 | 6578.693 | 20:00 | 6739.5621 | 0 | 0 | 6739.5621
27/11/2018 | 15:15 | 6630.7676 | 0 | 0 | 6630.7676 | 19:45 | 6785.7919 | 0 | 0 | 6785.7919
28/11/2018 | 11:45 | 6595.1344 | 0 | 0 | 6595.1344 | 19:45 | 6777.0738 | 0 | 0 | 6777.0738
29/11/2018 | 15:30 | 6537.6604 | 0 | 0 | 6537.6604 | 19:45 | 6729.1337 | 0 | 0 | 6729.1337
30/11/2018 | 11:30 | 6582.753 | 0 | 0 | 6582.753 | 20:00 | 6707.7546 | 0 | 0 | 6707.7546

## 25.ANEXO III -1
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2018-11-01 11:25 | Desconectó de la línea L-6024 (Azángaro – Putina) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea, la falla se produjo por fuertes vientos. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ananea y Huancané con un total de 3,30 MW. A las 11:38 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 3.3
ELECTRO SUR ESTE | L. COMBAPATA - SICUANI - LINEA L-6001 | 2018-11-01 13:38 | Desconectó la línea L-6001 (Combapata - Sicuani) de 66 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “R”. De acuerdo con lo informado por ELECTRO SUR ESTE, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Sicuani con un total de 1,81 MW. A la 13:44 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 1.31
HIDRANDINA | L. HUARAZ - TICAPAMPA - LINEA L-6681 | 2018-11-01 14:12 | Desconexión de la línea L-6681 (Huaraz-Ticapampa) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente (50/51). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Ticapampa con un total de 4.66 MW y desconectó la C.H. Pariac cuando generaba 2,30 MW. A las 14:14 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 4.66
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2018-11-02 11:30 | Desconectó de la línea L-6024 (Azángaro – Putina) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ananea y Huancané con un total de 1,30 MW. A las 11:39 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 1.3
CONENHUA | L. PARAGSHA II - UCHUCCHACUA - LINEA L-1123 | 2018-11-02 14:32 | Desconectó la línea L-1123 (Paragsha II - Uchucchacua) de 138 kV, por falla bifásica a tierra entre las fases “R” y “T”. De acuerdo con lo informado por CONENHUA, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21) y ubicó la falla a 8,25 km de la S.E. Paragsha II. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Uchucchacua con un total de 26,11 MW. A las 14:40 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 26.11
STATKRAFT S.A | L. CARHUAMAYO - SHELBY - LINEA L-6515 | 2018-11-03 08:05 | Desconectaron las líneas L-6515 y L-6517 (Carhuamayo - Shelby - Excelsior) de 50 kV, cuya causa no fue informada por STATKRAFT, titular de las líneas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente direccional de tierra (67N). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Fundición, Shelby y San Juan con un total de 2,70 MW. A las 08:24 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 2.7
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | 2018-11-03 10:26 | Desconectó la línea L-6021 (Azángaro - Antauta) de 60 kV, por falla monofásica a tierra de la fase “T”. De acuerdo con lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Antauta con un total de 0,75 MW. A las 11:08 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 0.75
ELECTRO SUR ESTE | L. COMBAPATA - SICUANI - LINEA L-6001 | 2018-11-03 13:31 | Desconectó la línea L-6001 (Combapata - Sicuani) de 66 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “S”. De acuerdo con lo informado por ELECTRO SUR ESTE, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21) y ubicó la falla a 60,20 km de la S.E. Combapata. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Sicuani con un total de 1,68 MW aproximadamente. A las 13:34 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 1.68
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2018-11-03 14:07 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 kV, cuya causa no fue informada por ELECTRO PUNO, titular de la línea. Como consecuencia de interrumpió el suministro de las subestaciones Ananea y Huancané con un total de 2,74 MW. A las 14:15 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 2.74

## 26.ANEXO III -2
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
TRANSMANTARO | L. COLCABAMBA - POROMA - LINEA L-5031 | 2018-11-03 16:36 | Se produjo el recierre no exitoso de la línea L-5031 (Colcabamba – Poroma) de 500 kV en la fase “R”, por falla. De acuerdo a lo informado por TRANSMANTARO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizo la activación de la función diferencial (87). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 218,20 km de la S.E. Poroma. Cabe resaltar que la barra “B” de 500 kV de la S.E. Poroma, las líneas L-5034 (Poroma – Ocoña) de 500 kV y L-5036 (Ocoña – San José) de 500 kV se encontraba fuera de servicio por mantenimiento programado. Asimismo, desconecto la línea L-5033 (Poroma – Yarabamba) de 500 kV, por actuación de su protección de sobre corriente direccional a tierra (67N), durante el recierre de la línea L-5031. Los usuarios libres Minera Arcata, Minera Cerro Verde, Minera Antapaccay, Yura, Southern Perú, Minera Las Bambas y Minera Hudbay Perú redujeron su carga en 1,85 MW, 368,72 MW, 95,55 MW, 26,02 MW, 95,1 MW, 105,66 MW y 79,00 MW, respectivamente. Asimismo, desconectaron la C.S. Rubí, C.H. San Antonio, C.H. San Ignacio, C.H. Huayllacho, la unidad TV de la C.T. Fénix, C.H. Ángel I, C.H. Ángel II, C.H. Ángel III, C.H. Charcani VI y el grupo G3 de la C.H. Charcani II cuando generaban 84,00 MW, 0,30 MW, 0,28 MW, 0,21 MW, 183,00 MW, 10,50 MW, 12,50 MW, 12,50 MW, 8,44 MW y 0,20 MW, respectivamente. También desconectaron las líneas L-5035 (Montalvo – Yarabamba), L-5039 (Ilo 4 -Montalvo), L-5037 (San José - Montalvo), L-5038 (San José – Puerto Bravo) de 500 kV, por actuación de su protección de sobretensión (59) y la línea L-2022 (Tintaya Nueva – Socabaya) de 220 kV, la C.E. Wayra redujo su generación de 128,00 a 15,00 MW y la empresa SEAL reportó la interrupción de su alimentador L-3001 (Inclán) con un total de 0,47 MW por actuación de sus protecciones propias. A las 16:40 h, se inició la normalización de suministros reducidos. A las 17:45 h, el CC-TRM declaró al CCO-COES disponible la línea L-5031. A las 18:05 h, se conectó la línea L-5031. | 0.47 | 771.9
ELECTRO CENTRO | L. COBRIZA I - PAMPAS - LINEA L-6066 | 2018-11-03 18:20 | Desconectó la línea L-6066 (Cobriza I – Pampas) de 69 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “S”. De acuerdo con lo informado por ELECTROCENTRO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Pampas con un total de 1,55 MW. A las 18:24 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 1.55
TRANSMANTARO | L. COLCABAMBA - POROMA - LINEA L-5031 | 2018-11-04 16:40 | Desconectó la línea L-5031 (Colcabamba - Poroma) de 500 kV, cuya causa no fue informada por TRANSMANTARO, titular de la línea. Como consecuencia el usuario libre Minera Cerro Verde redujo su carga en 50,00 MW. A las 16:46 h, el CCO-COES coordinó con el CC-MCV normalizar el total de sus suministros reducidos. A las 17:18 h, se conectó la línea. |  | 50
ATN 2 S.A. | L. COTARUSE - LAS BAMBAS - LINEA L-2055 | 2018-11-05 11:50 | Desconectó la línea L-2055 (Cotaruse - Las Bambas) de 220 kV, cuya causa no fue informada por ATN 2, titular de la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87). Como consecuencia, el usuario libre Minera Las Bambas redujo su carga de 134,42 MW a 33,54 MW. A las 11:51 h, el CCO-COES coordinó con el CC-BAM normalizar el total de sus suministros reducidos. A las 12:17 h, se conectó la línea. |  | 100.88
HIDRANDINA | S.E. TAYABAMBA - TRAFO TP-A044 | 2018-11-05 14:02 | Desconectó el transformador TP-A044 de 138/22.9 kV de la S.E. Tayabamba, por falla monofásica a tierra en la fase “R”. De acuerdo con lo informado por HIDRANDINA, titular del equipo, la falla se produjo por descargas atmosféricas. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tayabamba con un total de 1,40 MW. A las 14:04 h, se conectó el transformador y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 1.4
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2018-11-05 14:03 | Desconectó de la línea L-6024 (Azángaro – Putina) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ananea y Huancané con un total de 3,64 MW. A las 14:15 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 3.64
TRANSMANTARO | L. COLCABAMBA - POROMA - LINEA L-5031 | 2018-11-05 16:06 | Desconectó la línea L-5031 (Colcabamba - Poroma) de 500 kV, cuya causa no fue informada por TRANSMANTARO, titular de la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87). Como consecuencia el usuario libre Minera Cerro Verde redujo su carga de 270,00 MW a 248,00 MW. A las 16:08 h, el CCO-COES coordinó con el CC-MCV normalizar el total de sus suministros reducidos. A las 16:22 h, se conectó la línea. |  | 22

## 27.ANEXO III - 3
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | 2018-11-08 08:41 | Desconectó la línea L-6021 (Azángaro – Antauta) de 60 Kv, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTROPUNO, titular de la línea, la falla se produjo por fuertes vientos. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Antauta con un total de 0,80 MW. A las 09:09 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 0.8
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2018-11-08 14:24 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTROPUNO, titular de la línea, la falla se produjo por fuertes vientos. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ananea y Huancané con un total de 4,84 MW. A las 14:34 h se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 4.84
TRANSMANTARO | L. COLCABAMBA - POROMA - LINEA L-5031 | 2018-11-08 15:54 | Desconectó la línea L-5031 (Colcabamba – Poroma) de 500 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “T”. De acuerdo con lo informado por TRANSMANTARO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. Como consecuencia, desconectaron las líneas L-5033 (Yarabamba – Poroma) y L-5035 (Yarabamba – Montalvo) ambas de 500 kV;la C.S. Rubí redujo su generación de 126,00 MW a 3,00 MW. Asimismo, los usuarios libres Minera Cerro Verde, Minera Buenaventura, Cementos Sur y Terminal del Sur redujeron su carga en 25,50 MW, 0.73 MW, 1,00 MW y 1,50 MW, respectivamente. A las 16:24 h, 16:40 h y 16:45 h, se conectaron las líneas L-5031, L-5033 y L-5035, respectivamente. |  | 28.73
ATN S.A. | L. PARAGSHA II - CONOCOCHA - LINEA L-2264 | 2018-11-09 12:59 | Se produjo un recierre exitoso en la línea L-2264 (Paragsha II – Conococha) de 220 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “T”. De acuerdo con lo informado por ATN, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87) y ubicó la falla a 26,50 km de la S.E. Paragsha II. Como consecuencia el usuario libre Minera Antamina redujo su carga de 104,19 MW hasta 54,86 MW. A las 13:03 h, el CCO-COES coordinó con el CC-CMA normalizar el total de sus suministros reducidos. |  | 49.33
ELECTRO CENTRO | L. HUARICASHASH-HUALLANCA NUEVA - LINEA L-6067 | 2018-11-09 16:42 | Desconectó la línea L-6067 (Huaricashash - Huallanca Nueva) de 60 kV, por falla bifásica a tierra entre las fases “S” y “T”. De acuerdo con lo informado por ELECTROCENTRO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de diferencial de línea (87). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. La Unión con un total de 1,20 MW. Asimismo, desconectó la C.H. Marañón cuando generaba 19,50 MW. A las 16:58 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. A las 17:08 h, sincronizó la central con el SEIN. | 1.2
DOE RUN PERU | L. PLANTA DE ZINC - TORRE 8 - LINEA L-6512B | 2018-11-09 20:25 | Desconectó la línea L-6512 (Planta Zinc - Torre N8) de 50 kV, cuya causa no fue informada por MINERA DOE RUN, titular de la línea. Como consecuencia desconectaron las líneas L-6504 (Oroya Nueva - Malpaso) de 50 kV y L-6601 (Oroya Nueva - Canchayllo) de 50 kV; asimismo, desconectaron las CC.HH. Malpaso, Oroya y Chancayllo, cuando generaban 44,00 MW, 7 MW y 2,44 MW, respectivamente y se interrumpió el suministro de las subestaciones Torre 7, Torre 8, Casa de Fuerza, Chumpe, Pachacayo y Azulcocha con un total de 9,70 MW. A las 21:14 h y 21:28 h, se conectaron las líneas L-6601 y L-6504, respectivamente y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 9.7
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2018-11-10 11:16 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTROPUNO, titular de la línea, la falla se produjo por fuertes vientos. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ananea y Huancané con un total de 6,56 MW. A las 11:28 h se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 6.56
ELECTRO CENTRO | L. PARQUE INDUSTRIAL - CONCEPCIÓN - LINEA L-6078 | 2018-11-10 11:37 | Desconectó la línea L-6078 (Parque Industrial - Concepción) de 60 kV, cuya causa no fue informada por ELECTROCENTRO, titular de la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21) y ubicó la falla a 6,50 km de la S.E. Parque Industrial. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Concepción con un total de 3,27 MW y desconectaron las CC.HH. Runatullo II y Runatullo III. A las 13:33 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 4.27

## 28.ANEXO III - 4
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ETESELVA | L. AGUAYTÍA - TINGO MARÍA - LINEA L-2251 | 2018-11-11 02:35 | Desconectó la línea L-2251 (Aguaytía – Tingo María) de 220 kV, por falla bifásica entre las fases “R” y “S”. De acuerdo con lo informado por ETESELVA, titular de la línea, el motivo de la falla se encuentra en investigación. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Aguaytía, Pucallpa EUC, Yarinacocha y Parque Industrial con un total de 31,01 MW. A las 02:47 h, sincronizó la C.T.R.F. de Pucallpa en sistema aislado con la carga de las subestaciones Pucallpa EUC, Yarinacocha y Parque Industrial. A las 02:49 h, se conectó el SVC de la S.E. Pucallpa. A las 03:02 h, se conectó la línea L-2251. A las 03:07 h, se conectó la línea L-1125 (Aguaytía – Pucallpa) de 138 kV. A las 03:11 h, sincronizó el sistema aislado de la S.E. Pucallpa con el SEIN a través del interruptor de 60 kV del transformador T111-161. | 31.01
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA - CH CENTRAL | 2018-11-11 10:27 | Desconectó la C.H. Cerro del Águila cuando generaba 403,64 MW, cuya causa no fue informada por KALLPA GENERACIÓN, titular de la central. Como consecuencia la frecuencia del SEIN descendió hasta 59,006 Hz activándose el Esquema de Rechazo Automático de Carga por Mínima Frecuencia (ERACMF) con lo cual se interrumpió un total de 267,62 MW, aproximadamente. A las 10:29 h, se inició la normalización del suministro interrumpido. A las 00:54 h del 12.11.2018, sincronizaron los grupos G1 y G3 de la central con el SEIN. | 267.62
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA - CH CENTRAL | 2018-11-11 14:47 | Desconectaron las líneas L-2150 y L-2151 (Paragsha 2 - Chaglla) de 220 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por EMPRESA DE GENERACIÓN HUALLAGA, titular de las líneas, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección ubicó la falla a una distancia de 67,99 km de la S.E. Chaglla. Como consecuencia desconectó la C.H. Chaglla cuando generaba 297,51 MW con lo cual la frecuencia del SEIN disminuyó hasta 59,20 Hz activándose el Esquema de Rechazo Automático de Carga por Mínima Frecuencia (ERACMF) con lo cual se interrumpió un total de 60,13 MW, aproximadamente. A las 14:51 h, se inició la normalización del suministro interrumpido. A las 16:35 y 17:57 h, se conectaron las líneas L-2150 y L-2151, respectivamente. | 60.13
SAN GABAN | C.H. SAN GABÁN II - CH CENTRAL | 2018-11-12 14:08 | Desconectó la C.H. San Gabán II cuando generaba 114,07 MW, cuya causa no fue informada por San Gabán, titular de la central. Simultáneamente, desconectaron las líneas L-2030 (Moquegua – Puno) de 220 kV, L-1010 (San Gabán - Azángaro) de 138 kV, L-1013 (San Gabán – C.H. Ángel) de 138 kV y L-1051 (C.H. Ángel – San Rafael) de 138 kV. Asimismo, desconectaron las CC.HH. Ángel I, Ángel II y Ángel III cuando generaban 12,30 MW, 9,00 MW y 9,00 MW, respectivamente. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Mazuco y Puerto Maldonado con un total de 15,93 MW y los usuarios libres Minsur, Southern Perú y Minera Antapaccay redujeron su carga en 0,72 MW, 26,00 MW y 60,03 MW, respectivamente. A las 14:16 h, el CCO-COES coordinó con el CC-IEP el arranque de la C.T.R.F. Puerto Maldonado para operar en sistema aislado con la carga de las subestaciones Mazuco y Puerto Maldonado. A las 14:30 h, sincronizó la C.T.R.F. Puerto Maldonado, pero al momento de conectar un alimentador de 2,50 MW, desconectó. A las 14:30 h, se conectó la línea L-1010. A las 14:35 h, se conectó la línea L-1014 y se inició la normalización del suministro interrumpido. A las 14:54 h, sincronizó la C.T.R.F. de Puerto Maldonado con el SEIN, debido a bajos perfiles de tensión en la S.E. Azángaro. | 15.93 | 86.75
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | 2018-11-14 00:09 | Desconectó la línea L-6021 (Azángaro – Antauta) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTROPUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente de fase a tierra (51N). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Antauta con un total de 0,65 MW. A las 00:46 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 0.65
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2018-11-14 10:41 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTROPUNO, titular de la línea, la falla se produjo por fuertes vientos. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ananea y Huancané con un total de 4,78 MW. A las 10:48 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 4.78
HIDRANDINA | L. NEPEÑA - CASMA - LINEA L-1113 | 2018-11-15 02:12 | Desconectó la línea L-1113 (Nepeña - Casma) de 138 kV, cuya causa no fue informada por HIDRANDINA, titular de la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21) y ubicó la falla a 26,30 km de la S.E. Nepeña. Como consecuencia se interrumpió el suministro de S.E. Casma con un total de 5,30 MW. A las 02:20 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 5.3

## 29.ANEXO III - 5
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2018-11-15 12:48 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTROPUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ananea y Huancané con un total de 9,74 MW. A las 12:56 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 9.74
ATN S.A. | L. PARAGSHA II - CONOCOCHA - LINEA L-2264 | 2018-11-15 15:45 | Se produjo un recierre exitoso en la línea L-2264 (Paragsha II - Conococha) de 220 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “T”. De acuerdo con lo informado por REP, titular de la línea, el motivo de la falla se encuentra en investigación. Como consecuencia el usuario libre MINERA ANTAMINA redujo su carga en 13,92 MW. A las 15:49 h, el CCO-COES coordinó con el CC-CMA normalizar el total de sus suministros reducidos. |  | 13.92
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2018-11-16 11:59 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro-Putina) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTROPUNO, titular de la línea, la falla se produjo por fuertes vientos. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ananea y Huancané con un total de 9,66 MW. A las 12:04 h, se energizó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 9.66
SAN GABAN | L. AZÁNGARO - SAN GABÁN II - LINEA L-1010 | 2018-11-16 17:31 | Se produjo un recierre exitoso en la línea L-1010 (San Gabán – San Rafael) de 138 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “R”. De acuerdo con lo informado por SAN GABAN, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21) y ubicó falla a 90,40 km de la S.E. San Gabán. Como consecuencia el usuario libre MINSUR, redujo su carga de 16,10 MW a 14,81 MW. |  | 1.29
SOUTHERN PERU CC | L. ILO 1 - MOQUEGUA - LINEA L-1383 | 2018-11-17 16:25 | Desconectó la línea L-1383 (Moquegua – Ilo 1) de 138 kV, cuya causa no fue informada por SOUTHERN PERÚ, titular de la línea. Como consecuencia el usuario libre Southern Perú redujo su carga en 53,80 MW. A las 16:33 h, el CCO-COES coordinó con el CC-SOU normalizar el total de sus suministros reducidos. A las 18:36 h, se conectó la línea. |  | 53.8
RED DE ENERGIA DEL PERU | L. MARCONA - MINA - LINEA L-6629 | 2018-11-18 09:23 | Desconectó la línea L-6629 (Marcona - Mina) de 60 kV, por activación del esquema de protección ante sobrecarga del transformador T6-261 de 220/60 kV de la S.E. Marcona. Cabe resaltar que el transformador paralelo T62-261 de 220/60 kV se encontraba fuera de servicio por mantenimiento programado. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Mina con un total de 11,90 MW. A las 09:36 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 11.9
RED DE ENERGIA DEL PERU | S.E. PIURA OESTE - BARRA BARRA B 220 | 2018-11-18 11:42 | Desconectó la barra “B” de 220 kV de la S.E. Piura Oeste, debido a la apertura del interruptor de acoplamiento IN-2636, cuya causa no fue informada por REP, titular del equipo, asimismo, salieron de servicio el transformador T115-261 de 220/60 kV, la barra “B” de 60 kV de la S.E. Piura Oeste y la línea L-6658 (Piura Oeste - La Unión) de 60 kV. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de las subestaciones La Unión, Sechura y Constante con un total de 5,03 MW. A las 11:47 h, se conectó la línea L-6658 y se inició la normalización del suministro interrumpido. A las 13:03 h, se conectó el interruptor de acoplamiento IN-2636 y se energizo la barra “B” de 220 kV de la S.E. Piura Oeste. A las 13:04 h, se conectó el transformador T115-261. | 5.3
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2018-11-18 13:22 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro-Putina) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTROPUNO, titular de la línea, la falla se produjo por fuertes vientos. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ananea y Huancané con un total de 5,77 MW. A las 13:45 h, se energizó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 5.77
MINERA ARES | L. CALLALLI - CAYLLOMA - LINEA L-6015 | 2018-11-19 12:42 | Desconectó la línea L-6015 (Callalli - Caylloma) de 66 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por MINERA ARES, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Caylloma y Ares con un total de 7,66 MW. A las 12:48 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 7.66
RED DE ENERGIA DEL PERU | S.E. INDEPENDENCIA - BARRA BARRA A 60 | 2018-11-19 17:46 | Desconectó la barra de 60 kV de la S.E. Independencia, cuya causa no fue informada por REP, titular del equipo. Cabe resaltar que la falla se produjo en la línea L-6603 (Independencia – Pueblo Nuevo) de 60 kV, la cual, en la S.E. Pueblo Nuevo, fue despejada correctamente por su sistema de protección. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Independencia con un total de 73,43 MW y desconectaron la C.T. Independencia y C.T. Pisco cuando generaban 20,53 MW y 4,49 MW, respectivamente. A las 17:55 h, se energizó la barra y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 73.43

## 30.ANEXO III -6
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
HIDRANDINA | L. PARAMONGA N. - 09 DE OCTUBRE - LINEA L-6655 | 2018-11-20 05:41 | Desconectó la línea L-6655 (Paramonga Nueva - 9 de Octubre) de 66 kV, cuya causa no fue informada por HIDRANDINA, titular de la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente a tierra (51N). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Huarmey y Puerto Antamina con un total de 2,50 MW. A las 05:54 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 2.5
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | 2018-11-20 13:07 | Desconectó la línea L-6021 (Azángaro - Antauta) de 60 kV, por falla bifásica a tierra entre las fases “S” y “T”. De acuerdo con lo informado por ELETROPUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente a tierra (51N). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la subestación Antauta con un total de 0,76 MW. A las 13:27 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 0.76
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2018-11-20 13:49 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTROPUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ananea y Huancané con un total de 8,49 MW. A las 14:03 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 8.49
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2018-11-20 15:32 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTROPUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ananea y Huancané con un total de 6,57 MW. A las 15:40 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 6.57
ATN 2 S.A. | L. COTARUSE - LAS BAMBAS - LINEA L-2055 | 2018-11-20 17:18 | Desconectó la línea L-2055 (Cotaruse - Las Bambas) de 220 kV, cuya causa no fue informada por ATN2, titular de la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87) y ubicó la falla a 132,0 km de la S.E. Cotaruse. Como consecuencia el usuario libre Minera Las Bambas redujo su carga en 143,71 MW a 31,81 MW. A las 17:19 h, el CCO-COES coordinó con el CC-BAM normalizar el total de sus suministros reducidos. A las 17:32 h, se conectó la línea. |  | 111.9
RED DE ENERGIA DEL PERU | L. QUENCORO - DOLORESPATA - LINEA L-1004 | 2018-11-20 17:30 | Se produjo recierre exitoso de la línea L-1004 (Dolorespata – Quencoro) de 138 kV en la SE Dolorespata por causa que se investiga. Como consecuencia el usuario libre INCASAC disminuyó su carga de 23.57 MW a 16.87 MW por actuación de sus protecciones internas. A las 17:41 h, se inició a normalizar la carga interrumpida. |  | 6.7
STATKRAFT S.A | L. MOROCOCHA - CARLOS FRANCISCO - LINEA L-6532 | 2018-11-21 15:27 | Desconectaron las líneas L-6532 y L-6533 (Nueva Morococha - Carlos Francisco) de 50 kV, por falla bifásica entre las fases “S” y “T”. De acuerdo con lo informado por STATKRAFT, titular de las líneas, la falla se produjo por acumulación y desprendimiento súbito de nieve en el conductor. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Casapalca, Carlos Francisco, Antuquito, Bellavista y Ticlio con un total de 27,60 MW. Asimismo, desconectó la C.H. Huanchor cuando generaba 9,65 MW. A las 15:29 h, se conectaron las líneas y se inició la normalización del suministro interrumpido. A las 16:04 h, sincronizó la C.H. Huanchor con el SEIN. | 27.6
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2018-11-21 18:28 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTROPUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ananea y Huancané con un total de 5,07 MW. A las 18:57 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 5.07
HIDRANDINA | L. CHIMBOTE SUR - TRAPECIO - LINEA L-1129 | 2018-11-22 05:15 | Desconectó la línea L-1129 (Chimbote - Trapecio) de 138 kV, cuya causa no fue informada por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. trapecio con un total de 14,24 MW. A las 06:47 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 14.24
ELECTRO SUR ESTE | L. SAN GABÁN II - MAZUCO - LINEA L-1014 | 2018-11-22 10:01 | Desconectó la línea L-1014 (San Gabán - Mazuko) de 138 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “S”. De acuerdo con lo informado por ELECTRO SUR ESTE, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección ubicó la falla a una distancia de 52,16 km de la S.E. San Gabán. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Mazuko y Puerto Maldonado con un total de 1,5 MW y 14,40 MW, respectivamente; asimismo, desconectó la C.H. Ángel III cuando generaba 8,00 MW. A las 10:09 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. A las 11:40 h y 12:08 h, sincronizaron los grupos G1 y G2 de la C.H. Ángel III con el SEIN, respectivamente. | 15.9

## 31.ANEXOIII - 7
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ELECTRO SUR ESTE | L. SAN GABÁN II - MAZUCO - LINEA L-1014 | 2018-11-22 10:25 | Desconectó la línea L-1014 (San Gabán - Mazuko) de 138 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “R”. De acuerdo con lo informado por ELECTRO SUR ESTE, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección ubicó la falla a una distancia de 50,20 km de la S.E. San Gabán. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Mazuko y Puerto Maldonado con un total de 0,96 MW y 9,58 MW, respectivamente. A las 10:32 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 10.54
RED DE ENERGIA DEL PERU | S.E. AZÁNGARO - CELDA CL_T79_60kV | 2018-11-22 12:03 | Desconectó la celda de 60 kV del transformador T79-162 de la S.E. Azángaro, cuya causa no fue informada por REP, titular del equipo. El sistema de protección. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente de fases. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Antauta, Ananea y Huancané con un total de 7,51 MW. A las 12:19 h, el CC-REP declaró al CCO-COES disponible la celda de 60 kV del trasformador, pero debido a que los interruptores de las líneas L-6021 y L-6024 no respondían al mando a distancia, la empresa ELECTROPUNO, titular de las líneas, desplegó el personal para realizar la maniobra en la subestación. A las 14:03 h, se conectó la línea L-6024 y se inició la normalización del suministro interrumpido de las subestaciones Ananea y Huancané. A las 14:04 h, se conectó la línea L-6021 y se inició la normalización del suministro interrumpido de la S.E. Antauta. | 7.51
MINERA HORIZONTE | L. TAYABAMBA - LLACUABAMBA - LINEA L-1134 | 2018-11-23 13:10 | Desconexión de la línea L-1134 (Tayabamba - LLacuabamba) de 138 kV por falla, debido a descargas atmosféricas, según lo informado por Minera Horizonte, propietario de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Llacuabamba con 22.5 MW. A las 13:13 h, en servicio la línea. A las 13:15 h, desconectó nuevamente la línea L-1134. A las 13:23 h, entró en servicio la línea. | 22.5
ELECTRO CENTRO | L. HUARICASHASH-LA UNION - LINEA L-6168 | 2018-11-23 13:10 | Desconectó la línea L-6168 (Huaricashash - La Unión) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTROCENTRO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. La Unión con un total de 1,10 MW. A las 13:14 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 1.1
MINERA PIERINA | L. HUALLANCA - PIERINA - LINEA L-1127 | 2018-11-23 15:46 | Desconectó la línea L-1127 (Huallanca – Huaraz Oeste) de 138 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “S”. De acuerdo con lo informado por COMPAÑÍA TRANSMISORA ANDINA, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21) y ubicó la falla a 53,10 km de la S.E. Huallanca. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Huaraz Oeste, Huaraz y Ticapampa con un total de 30,33 MW; asimismo, desconectó la C.H. Pariac cuando generaba 1,22 MW. A las 16:03 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. A las 16:35 h, sincronizó la C.H. Pariac con el SEIN. | 30.33
HIDRANDINA | L. KIMAN AYLLU - SIHUAS - LINEA L-1132 | 2018-11-23 16:22 | Desconectó la línea L-1132 (Kiman Ayllu – Sihuas) de 138 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Sihuas, Pomabamba, Huari, Tayabamba y Llacuabamba con un total de 26,85 MW. A las 16:27 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 26.85
HIDRANDINA | S.E. TAYABAMBA - TRAFO TP-A044 | 2018-11-23 18:33 | Desconectó el transformador TP-A04 de 138/22.9 kV y 9,30 MVA de la S.E. Tayabamba, por falla. De acuerdo con lo informado por HIDRANDINA, titular del equipo, la falla se produjo por descargas atmosféricas. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Tayabamba con un total de 2,11 MW. A las 18:34 h, se conectó el transformador y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 2.11
HIDRANDINA | L. KIMAN AYLLU - SIHUAS - LINEA L-1132 | 2018-11-23 20:48 | Desconectó la línea L-1132 (Kiman Ayllu – Sihuas) de 138 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21) y ubicó la falla a 12,40 km de la S.E. Tayabamba. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Sihuas, Pomabamba, Huari, Tayabamba y Llacuabamba con un total de 19,28 MW. A las 20:51 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 19.28
ELECTRO SUR ESTE | L. SAN GABÁN II - MAZUCO - LINEA L-1014 | 2018-11-24 04:23 | Desconectó la línea L-1014 (San Gabán - Mazuko) de 138 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “R”. De acuerdo con lo informado por ELECTRO SUR ESTE, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21) y ubicó la falla a 61,35 km de la S.E. San Gabán. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Mazuko y Puerto Maldonado con un total de 0,65 MW y 8,17 MW, respectivamente; asimismo, desconectaron las CC.HH. Ángel II y Angel III cuando generaba un total de 10,00 MW. A las 04:30 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. A las 04:36 h y 04:53 h, sincronizaron las CC.HH. Ángel II y Angel III con el SEIN, respectivamente. | 8.82

## 32.ANEXOIII - 8
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
HIDRANDINA | L. CAJAMARCA - SAN MARCOS - LINEA L-6047 | 2018-11-24 17:14 | Desconectó la línea L-6047 (Cajamarca – San Marcos) de 60 kV, por falla trifásica. De acuerdo con lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21) y ubicó la falla a 48,10 km de la S.E. Cajamarca. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones San Marcos y Cajabamba con un total de 0,80 MW y 3,59 MW, respectivamente. A las 17:16 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 4.39
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2018-11-26 12:07 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTROPUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ananea y Huancané con un total de 4,35 MW. A las 12:10 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 4.35
RED DE ENERGIA DEL PERU | S.E. PARINAS - CELDA CL-2248 (Proy.) | 2018-11-26 12:37 | Desconectó la celda de la línea L-2248 (Piura Oeste – Pariñas) de 220 kV en la S.E. Pariñas, cuya causa no fue informada por REP, titular del equipo. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de la S.E. Zorritos con un total de 29,78 MW. Asimismo, desconectó la C.E. Talara cuando generaba un total de 17,29 MW. Cabe resaltar que las líneas L-2295 (Pariñas – Talara) y L-2249 (Talara – Zorritos) de 220 kV, se encuentran en puente provisional por trabajos de ampliación en la S.E. Talara. A las 12:47 h, se conectó la celda y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 29.78
ELECTRO PUNO | L. PUNO - POMATA - ILAVE - LINEA L-6027 | 2018-11-26 16:59 | Desconectó de la línea L-6027 (Puno - Pomata) de 60 kV, cuya causa no fue informada por ELECTRO PUNO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Pomata con un total de 2,30 MW. A las 17:06 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 2.3
ELECTRO SUR ESTE | L. SAN GABÁN II - MAZUCO - LINEA L-1014 | 2018-11-27 03:47 | Desconectó la línea L-1014 (San Gabán – Mazuco) de 138 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “S”. De acuerdo con lo informado por ELECTROSURESTE, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21) y ubicó la falla a 49,20 km de la S.E. San Gabán. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Mazuco y Puerto Maldonado con un total de 7,61 MW. Asimismo, desconectó las CC.HH. Ángel I, II y III cuando generaban un total de 20,50 MW. A las 03:55 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. A las 03:50 h, las centrales quedaron disponibles para su operación. | 7.61
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2018-11-28 15:15 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTROPUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ananea y Huancané con un total de 7,47 MW. A las 15:37 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 7.47
ELECTRO SUR ESTE | L. COMBAPATA - SICUANI - LINEA L-6001 | 2018-11-28 19:20 | Desconectó la línea L-6001 (Combapata - Sicuani) de 66 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “T”. De acuerdo con lo informado por ELECTRO SUR ESTE, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Sicuani con un total de 2,00 MW aproximadamente. A las 20:13 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 2
HIDRANDINA | L. PARAMONGA N. - 09 DE OCTUBRE - LINEA L-6655 | 2018-11-29 04:27 | Desconectó la línea L-6655 (Paramonga Nueva - 9 de Octubre) de 66 kV, cuya causa no fue informada por HIDRANDINA, titular de la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente a tierra (51N). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Huarmey y Puerto Antamina con un total de 3,90 MW. A las 05:54 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 3.85
HIDRANDINA | L. PARAMONGA N. - 09 DE OCTUBRE - LINEA L-6655 | 2018-11-30 02:53 | Desconectó la línea L-6555 (Paramonga Nueva - 9 de Octubre) de 66 kV, cuya causa no fue informada por HIDRANDINA, titular de la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente de fases (50/51). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Huarmey y Puerto Antamina con un total de 5,13 MW. A las 03:15 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 5.11

## 33.ANEXOIII - 9
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ISA PERU | S.E. PUCALLPA - BARRA BARRA_60kV | 2018-11-30 15:08 | Desconectó la barra de 60 kV de la S.E. Pucallpa, cuya causa no fue informada por ISA PERÚ, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Parque Industrial, Yarinacocha y Pucallpa EUC con un total de 49,40 MW. Asimismo, desconectó el SVC de la S.E. Pucallpa. A las 15:16 h, se energizó la barra y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 49.4
HIDRANDINA | L. CHIMBOTE 1 - CHIMBOTE SUR - LINEA L-1111 | 2018-11-30 22:44 | Desconectó la celda de la línea L-1111 (Chimbote 1 – Chimbote Sur) de 138 kV, por falla bifásica a tierra entre las fases “S” y “T”. De acuerdo con lo informado por HIDRANDINA, titular del equipo, la falla se produjo por quema de pastizales debajo de la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente de fase a tierra (50/51) y ubicó la falla a 7,10 km de la S.E. Chimbote Sur. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Chimbote sur con un total de 54,00 MW.A las 22:56 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 54

## Contraportada
  Director Ejecutivo (e)
  Ing. Leonardo Dejo Prado
  Revisado y Aprobado por:
  Sub Director de Gestión de la Información (e)
  Ing. Jorge Izquierdo Ríos
  Elaborado por:
  Asistente de Gestión de la Información
  Ing. Ricardo Varas Barrios
  Contactos:
  COES
  Sub Dirección de Gestión de Información
  Calle Manuel Roaud y Paz Soldán 364
  San Isidro - Lima
  Perú
  +51 (1) 611 - 8585
  Anexo: 655
  sgi@coes.org.pe
  Atención al Cliente:
  +51 (1)611-8585 Anexo 620
  Suscripciones: http://www.coes.org.pe/Portal/publicaciones/suscripcion/index
  Este documento puede ser descargado desde: http://www.coes.org.pe/Portal/PostOperacion/Informes/EvaluacionMensual