## Portada
Lima, 08 de noviembre de 2018
INFORME MENSUAL DE OPERACIÓN
Octubre 2018
dirección EJECUTIVA
SUB DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN
INFSGI-MES-10-2018

## Índice
CONTENIDO
Página N°
1. RESUMEN
| 1.1. Producción de energía eléctrica en octubre 2018 en comparación al mismo mes del año anterior | 1
2. MODIFICACION DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2018
| 2.1. Ingreso en Operación Comercial al SEIN | 2
| 2.2. Potencia Instalada en el SEIN | 2
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN
| 3.1. Producción por tipo de Generación | 3
| 3.2. Producción por tipo de Recurso Energético | 4
| 3.3. Producción por Recursos Energéticos Renovables | 5
| 3.4. Factor de planta de las centrales RER | 6
| 3.5. Participación de la producción por empresas Integrantes | 7
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN
| 4.1 Máxima Potencia Coincidente Por tipo de generación | 8
| 4.2. Participación por Empresas Integrantes en la máxima potencia conincidente | 9
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
| 5.1. Volumen útil de los embalses y lagunas | 10
| 5.2. Evolución de volúmenes de embalses y lagunas | 10
| 5.3. Promedio mensual de los caudales | 12
| 5.4. Evolución de los caudales | 12
6. COSTOS MARGINALES PROMEDIO MENSUAL DEL SEIN
| 6.1. Costos Marginales Promedio Mensual del SEIN | 14
| 6.2. Ubicación geográfica de las principales barras en el SEIN. | 15
7. HORAS DE CONGESTIÓN EN LAS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
| 7.1. Horas de congestión por Área Operativa | 16
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON DISMINUCIÓN O INTERRUPCIÓN DE SUMINISTROS
| 8.1. Fallas por tipo de equipo y causa según clasificación CIER | 17
ANEXOS
I. PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN |  | 18
II. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL |  | 21
III. LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS |  | 25

## 1. Resumen
INFORME DE LA OPERACIÓN MENSUAL
OCTUBRE 2018
[7 empty] | mes: | octubre
[7 empty] | año: | 2018
1. RESUMEN | [7 empty] | 2018-10-01
31
1.1. Producción de energía eléctrica en octubre 2018 en comparación al mismo mes del año anterior
- | El total de la producción de energía eléctrica de la empresas generadoras integrantes del COES en el mes de octubre 2018 fue de 4 354,59 GWh, lo que representa un incremento de 212,73 GWh (5,14%) en comparación con el año 2017.
- | La producción de electricidad con centrales hidroeléctricas durante el mes de octubre 2018 fue de 2 372,03 GWh (9,94% mayor al registrado durante octubre del año 2017).
- | La producción de electricidad con centrales termoeléctricas durante el mes de octubre 2018 fue de 1 758,04 GWh, 4,55% menor al registrado durante octubre del año 2017. La participación del gas natural de Camisea fue de 38,31%, mientras que las del gas que proviene de los yacimientos de Aguaytía y Malacas fue del 1,71%, la producción con diesel, residual, carbón, biogás y bagazo tuvieron una intervención del 0,03%, 0,00%, 0,00%, 0,13%, 0,19% respectivamente.
- | La producción de energía eléctrica con centrales eólicas fue de 120,22 GWh y con centrales solares fue de 22,36 GWh, los cuales tuvieron una participación de 3,44% y 1,72% respectivamente.
|  | OCTUBRE 2018 |  | OCTUBRE 2017
[5 empty] | RECURSO | 2018-07-01 | 2017-07-01
[5 empty] | Hidro | 2372.0296 | 2157.4882
[5 empty] | Gas Natural | 1742.6842 | 1791.6948
[5 empty] | Carbón | 0 | 18.3852
[5 empty] | Diesel2/Residual500/Residual 6 | 1.4536 | 21.0447
[5 empty] | Bagazo / Biogás | 13.9031 | 10.6726
[5 empty] | Eólico | 149.6194 | 120.2153
[5 empty] | Solar | 74.8991 | 22.3558
| Total = 4 354,59 GWh |  | Total = 4 141,86 GWh
Gráfico 1: Comparación de producción mensual de electricidad en octubre por tipo de recurso energético.

## 2. Oferta de generación
2. MODIFICACION DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2018
2.1. INGRESO EN OPERACIÓN COMERCIAL AL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión (kV) | Potencia Instalada (MW) | Potencia Efectiva (MW) | Operación Comercial
ENEL GREEN PERU | Solar | Solar | fotovoltaica | C.S. Rubí | 560 880 Módulos | 33 | 144.484 | 144,48(1) | 30.01.2018 | 144.48
SANTA ANA | Hidroeléctrica | Agua | Turbina Pelton | C.H. Renovandes H1 | G1 | 13.8 | 20 | 20 | 20.03.2018 | 20
TERMOCHILCA | Termoeléctrica | Gas Natural | TV | C.T. Sto Domingo de los Olleros | TV | 13.8 | 123,61(2) | 103,95(3) | 25.03.2018 | 103.9511
ENGIE | Solar | Solar | fotovoltaica | C.S. Intipampa | 138 120 Módulos | 22.9 | 44.54 | 44,54(1) | 31.03.2018 | 44.54
ENEL GREEN PERU | eólica | Viento | aerogenerador | C.E. Wayra I | 42 aerogeneradores | 12 | 132.3 | 132,30(1) | 19.05.2018 | 132.3
PETRAMAS | Termoeléctrica | Biogás | M.C.I. | C.T. Doña Catalina | G1 ; G2 | 0.48 | 2.4 | 2.4 | 29.08.2018 | 2.4
ENEL GENERACIÓN PERU | Hidroeléctrica | Agua | Turbina StreamDiver | C.H. Her I | G3 ; G4 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 30.08.2018 | 0.7
GEPSA | Hidroeléctrica | Agua | Turbina Pelton | C.H. Angel I | G1 ; G2 | 6.6 | 20.816 | 20.16 | 30.08.2018 | 20.16
GEPSA | Hidroeléctrica | Agua | Turbina Pelton | C.H. Angel II | G1 ; G2 | 6.6 | 20.816 | 20.16 | 30.08.2018 | 20.16
GEPSA | Hidroeléctrica | Agua | Turbina Pelton | C.H. Angel III | G1 ; G2 | 6.6 | 20.816 | 20.16 | 30.08.2018 | 20.16
Total | [6 empty] | 530.482 | 508.8511
Cuadro N° 1: Relación de ingresos a operación comercial en octubre 2018
(1) El valor de potencias efectivas de la C.S. Rubí, C.S. Intipampa y C.E. Wayra I corresponden a la potencia instalada nominal declarada en la fecha de ingreso de operación comercial.
(2) Valor referido a la potencia instalada de la Turbina de vapor de la C.T. Sto. Domingo de los Olleros. | [9 empty] | Central Solar | 189.02
(3) Valor de 103,95 MW corresponde al aumento de potencia efectiva de la central Sto. Domigo de los Olleros debido al ingreso de la Turbina de Vapor, el valor de la potencia efectiva del modo ciclo combinado (TG+TV) es de 305,32 MW. | [9 empty] | Central Hidroeléctrica | 81.18
● Los valores de Potencia Efectiva de las centrales corresponden a la declaración de sus propietarios en los ingresos de operación comercial. | [9 empty] | Turbina de Vapor (*) | 103.9511
[10 empty] | Central Eólica | 132.3
[10 empty] | Central a Biogás | 2.4
Gráfico 2: Ingreso de Potencia Efectiva por tipo de Recurso Energético y Tecnología en octubre 2018 (MW)
(*) Valor de 103,95 MW corresponde al aumento de potencia efectiva de la central Sto. Domigo de los Olleros debido al ingreso de la Turbina de Vapor, el valor de la potencia efectiva del modo ciclo combinado (TG+TV) es de 305,32 MW.
2.2. POTENCIA INSTALADA EN EL SEIN
| POTENCIA INSTALADA (MW) |  | OCTUBRE 2018 | OCTUBRE 2017 | VARIACIÓN (%)
| HIDROELÉCTRICA |  | 4967.6492 | 4884.8972 | 1.694%
| TERMOELÉCTRICA |  | 7395.9645 | 7268.29 | 1.757%
| EÓLICA |  | 375.46 | 96 | 291.1%
| SOLAR |  | 285.02 | 243.16 | 17.22%
| TOTAL |  | 13024.0937 | 12492.3472 | 4.257%
Cuadro N° 2: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de octubre 2017 y octubre 2018
Gráfico N° 3: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de octubre 2017 y octubre 2018
MW

## 3. Tipo Generación
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN (GWh)
3.1. PRODUCCIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN (GWh)
Por tipo de Generación | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a octubre
| 2018-08-04 | 2018-09-03 | 2018-10-01 | 2017-10-01 | Var (%) | 2018 | 2017 | Var (%) 2018/2017 | 2016 | Var (%) 2017/2016
Hidroeléctrica | 1974.1042 | 1656.4381 | 2372.0296 | 2157.4882 | 9.944% | 24328.4587 | 23050.793 | 5.543% | 19191.4973 | 20.11%
Termoeléctrica | 2048.3355 | 2273.5464 | 1758.0409 | 1841.7973 | -4.548% | 15906.4316 | 16610.1081 | -4.236% | 19667.4763 | -15.55%
Eólica | 134.3831 | 141.6218 | 149.6194 | 120.2153 | 24.46% | 1214.5384 | 885.7469 | 37.12% | 852.0083 | 3.96%
Solar | 65.0508 | 71.7525 | 74.8991 | 22.3558 | 235% | 591.862 | 182.9995 | 223.4% | 195.5088 | -6.398%
Total | 4221.8737 | 4143.3588 | 4354.589 | 4141.8565 | 5.136% | 42041.2906 | 40729.6474 | 3.22% | 39906.4907 | 2.063%
Importación | 6.7408 | 6.917 | 0 | 0 |  | 21.2008 | 16.5952 | 27.75% | 22.4005 | -25.92%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 37.3521 | -100%
Intercambios Internacionales | -6.7408 | -6.917 | 0 | 0 |  | -21.2008 | -16.5952 |  | 14.9516
Cuadro N° 3: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de generación en el SEIN.
Gráfico N° 4: Comparación de la producción de energía eléctrica por tipo de generación acumulada a octubre

## 4. Tipo Recurso
3.2. PRODUCCIÓN POR TIPO DE RECURSO ENERGÉTICO (GWh)
Por tipo de Recurso Energético | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a octubre
| 2018-08-04 | 2018-09-03 | 2018-10-01 | 2017-10-01 | Var (%) | 2018 | 2017 | Var (%) 2018/2017 | 2016 | Var (%) 2017/2016
Agua | 1974.1042 | 1656.4381 | 2372.0296 | 2157.4882 | 9.944% | 24328.4587 | 23050.793 | 5.543% | 19191.4973 | 20.11%
G.N. de Camisea | 1870.6412 | 2095.2852 | 1668.167 | 1724.9092 | -3.29% | 14802.7579 | 14435.9547 | 2.541% | 17237.9945 | -16.26%
G.N. de Malacas | 69.0726 | 64.8398 | 60.3672 | 63.6399 | -5.143% | 485.1244 | 423.1419 | 14.65% | 535.931 | -21.05%
G.N. de Aguaytía | 65.5725 | 93.5277 | 14.15 | 3.1457 | 349.8% | 348.2884 | 96.8079 | 259.8% | 350.0458 | -72.34%
G.N. de La Isla | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9.7034 | -100% | 97.7693 | -90.08%
Carbón | 5.4413 | 0 | 0 | 18.3852 | -100% | 43.1207 | 669.0483 | -93.55% | 648.4907 | 3.17%
Residual 500 | 0.80491 | 0.01309 | 0.00054704 | 3.4999 | -99.98% | 5.2684 | 123.1787 | -95.72% | 176.3072 | -30.13%
Residual 6 | 0.44004 | 0 | 0.026454 | 0.14985 | -82.35% | 2.4594 | 1.6589 | 48.26% | 3.1954 | -48.09%
Diesel 2 | 26.2444 | 6.3324 | 1.4266 | 17.3949 | -91.8% | 105.5348 | 747.9193 | -85.89% | 499.5866 | 49.71%
Bagazo | 7.4378 | 8.4466 | 8.2844 | 6.2852 | 31.81% | 74.6716 | 68.4931 | 9.021% | 76.6986 | -10.7%
Biogás | 2.6808 | 5.1015 | 5.6187 | 4.3874 | 28.06% | 39.2059 | 34.2019 | 14.63% | 41.4572 | -17.5%
Solar | 65.0508 | 71.7525 | 74.8991 | 22.3558 | 235% | 591.862 | 182.9995 | 223.4% | 195.5088 | -6.398%
Eólico | 134.3831 | 141.6218 | 149.6194 | 120.2153 | 24.46% | 1214.5384 | 885.7469 | 37.12% | 852.0083 | 3.96%
Total | 4221.8737 | 4143.3588 | 4354.589 | 4141.8565 | 5.136% | 42041.2906 | 40729.6474 | 3.22% | 39906.4907 | 2.063%
Importación | 6.7408 | 6.917 | 0 | 0 |  | 21.2008 | 16.5952 | 27.75% | 22.4005 | -25.92%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 37.3521 | -100%
Intercambios Internacionales | -6.7408 | -6.917 | 0 | 0 |  | -21.2008 | -16.5952 |  | 14.9516
Cuadro N° 4: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético en el SEIN.
Gráfico N° 5: Comparación de la producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético acumulado a octubre.

## 5. RER
3.3. PRODUCCIÓN POR RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES (GWh)
Recursos Energéticos Renovables (RER) (*) | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a octubre
| 2018-08-04 | 2018-09-03 | 2018-10-01 | 2017-10-01 | Var (%) | 2018 | 2017 | Var (%) 2018/2017 | 2016 | Var (%) 2017/2016
Agua | 87.3146 | 75.8967 | 104.8289 | 69.3207 | 51.22% | 1009.1136 | 837.6308 | 20.47% | 701.221 | 19.45%
Eólica | 134.3831 | 141.6218 | 149.6194 | 120.2153 | 24.46% | 1214.5384 | 885.7469 | 37.12% | 852.0083 | 3.96%
Solar | 65.0508 | 71.7525 | 74.8991 | 22.3558 | 235% | 591.862 | 182.9995 | 223.4% | 195.5088 | -6.398%
Bagazo | 7.4378 | 8.4466 | 8.2844 | 6.2852 | 31.81% | 74.6716 | 68.4931 | 9.021% | 76.6986 | -10.7%
Biogás | 2.6808 | 5.1015 | 5.6187 | 4.3874 | 28.06% | 39.2059 | 34.2019 | 14.63% | 41.4572 | -17.5%
Total RER | 296.8672 | 302.8191 | 343.2505 | 222.5643 | 54.23% | 2929.3915 | 2009.0722 | 45.81% | 1866.8939 | 7.616%
Participación en el SEIN (%) | 7.032% | 7.309% | 7.882% | 5.374% |  | 6.968% | 4.933% |  | 4.678%
Cuadro N° 5: Producción de energía eléctrica (GWh) con recursos energético renovables en el SEIN.
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables (biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz), e hidroléctricas cuya capacidad instalada no sobrepase los 20 MW, según D.L. N° 1002. Son consideradas las centrales RER adjudicadas por susbasta.
Gráfico N° 6: Comparación de la producción de energía eléctrica acumulada (GWh) con recursos energéticos renovables en octubre.
|  | PRODUCCIÓN TOTAL SEIN : |  |  | 4354.589 | GWh |  |  |  |  | 4011.339
|  | PRODUCCIÓN TOTAL RER : |  |  | 343.25 | GWh
Gráfico N° 7: Participación de las RER en la Matriz de Generación del SEIN en octubre 2018.

## 6. FP RER
3.4. FACTOR DE PLANTA DE LAS CENTRALES RER DEL SEIN
|  | CENTRAL | RECURSO | Potencia efectiva al 31/07/2018 (MW) | 2018-07-01
[5 empty] | Producción (GWh) | Factor de planta |  |  | 2018 | 2017
|  | C.H. RENOVANDES H1 | AGUA | 20 | 13.2572 | 0.89094 | AGUA | C.H. YARUCAYA | 1.0104 | 0.845
|  | C.H. RUNATULLO III | AGUA | 19.966 | 12.6553 | 0.85194 |  | C.H. RENOVANDES H1 | 0.92248
|  | C.H. YARUCAYA | AGUA | 15 | 11.9979 | 1 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 0.80761 | 0.939
|  | C.H. RUNATULLO II | AGUA | 19.967 | 10.238 | 0.68917 |  | C.H. LA JOYA | 0.79658 | 0.752
|  | C.H. CARHUAQUERO IV | AGUA | 9.983 | 6.276 | 0.84499 |  | C.H. RONCADOR | 0.77809 | 0.805
|  | C.H. HUASAHUASI II | AGUA | 10.222 | 5.3719 | 0.70634 |  | C.H. RUNATULLO III | 0.73547 | 0.689
|  | C.H. HUASAHUASI I | AGUA | 9.85 | 5.0983 | 0.69569 |  | C.H. IMPERIAL | 0.72498 | 0.728
|  | C.H. LA JOYA | AGUA | 7.745 | 4.7729 | 0.8283 |  | C.H. YANAPAMPA | 0.72436 | 0.651
|  | C.H. POTRERO | AGUA | 19.9 | 4.3972 | 0.297 |  | C.H. CANCHAYLLO | 0.72224 | 0.577
|  | C.H. ÁNGEL II | AGUA | 20.16 | 4.2141 | 0.28096 |  | C.H. HUASAHUASI II | 0.64849 | 0.522
|  | C.H. ÁNGEL III | AGUA | 20.16 | 4.1705 | 0.27805 |  | C.H. HUASAHUASI I | 0.63744 | 0.514
|  | C.H. LAS PIZARRAS | AGUA | 19.1995 | 3.7096 | 0.25969 |  | C.H. HER 1 | 0.62343
|  | C.H. ÁNGEL I | AGUA | 20.16 | 3.159 | 0.21062 |  | C.H. POECHOS II | 0.61859 | 0.521
|  | C.H. POECHOS II | AGUA | 9.566 | 2.6621 | 0.37405 |  | C.H. LAS PIZARRAS | 0.58484 | 0.672
|  | C.H. IMPERIAL | AGUA | 3.964 | 2.3236 | 0.78787 |  | C.H. RUNATULLO II | 0.5781 | 0.56
|  | C.H. SANTA CRUZ II | AGUA | 7.424 | 2.0074 | 0.36343 |  | C.H. CAÑA BRAVA | 0.56406 | 0.724
|  | C.H. YANAPAMPA | AGUA | 3.9162 | 1.8359 | 0.63009 |  | C.H. POTRERO | 0.51199 | 0.338
|  | C.H. SANTA CRUZ I | AGUA | 6.958 | 1.7309 | 0.33436 |  | C.H. SANTA CRUZ II | 0.50914 | 0.551
|  | C.H. CAÑA BRAVA | AGUA | 5.67 | 1.4456 | 0.34267 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 0.48712 | 0.546
|  | C.H. RONCADOR | AGUA | 3.48 | 1.4034 | 0.54205 |  | C.H. ÁNGEL II | 0.29724
|  | C.H. CANCHAYLLO | AGUA | 5.189 | 1.2216 | 0.31642 |  | C.H. ÁNGEL III | 0.29466
|  | C.H. HER 1 | AGUA | 0.7 | 0.33351 | 0.64038 |  | C.H. ÁNGEL I | 0.22658
|  | C.H. PURMACANA | AGUA | 1.714 | 0.15833 | 0.12416 |  | C.H. PURMACANA | 0.16094 | 0.135
|  | C.E. WAYRA I | EÓLICA | 132.3 | 55.9749 | 0.56867 | EOLICA | C.E. WAYRA I | 0.60837
|  | C.E. TRES HERMANAS | EÓLICA | 97.15 | 40.9515 | 0.56657 |  | C.E. TRES HERMANAS | 0.54521 | 0.597
|  | C.E. CUPISNIQUE | EÓLICA | 83.15 | 26.6989 | 0.43158 |  | C.E. MARCONA | 0.5326 | 0.615
|  | C.E. MARCONA | EÓLICA | 32 | 13.9492 | 0.5859 |  | C.E. TALARA | 0.43989 | 0.432
|  | C.E. TALARA | EÓLICA | 30.86 | 12.0449 | 0.52461 |  | C.E. CUPISNIQUE | 0.38215 | 0.364
|  | C.S. RUBI | SOLAR | 144.48 | 42.1518 | 0.39213 | SOLAR | C.S. MOQUEGUA FV | 0.33042 | 0.319
|  | C.S. INTIPAMPA | SOLAR | 44.54 | 11.071 | 0.33409 |  | C.S. RUBI | 0.28798
|  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | SOLAR | 20 | 4.9486 | 0.33257 |  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0.2872 | 0.274
|  | C.S. MOQUEGUA FV | SOLAR | 16 | 4.5211 | 0.37979 |  | C.S. TACNA SOLAR | 0.26609 | 0.252
|  | C.S. TACNA SOLAR | SOLAR | 20 | 4.1697 | 0.28022 |  | C.S. INTIPAMPA | 0.25687
|  | C.S. MAJES SOLAR | SOLAR | 20 | 4.0927 | 0.27505 |  | C.S. MAJES SOLAR | 0.24821 | 0.247
|  | C.S. REPARTICION | SOLAR | 20 | 3.9442 | 0.26507 |  | C.S. REPARTICION | 0.22903 | 0.226
|  | C.T. PARAMONGA | BIOCOMBUSTIBLE | 12.741 | 8.2844 | 0.87394 | BIOMASA | C.T. HUAYCOLORO | 0.82296 | 0.767
|  | C.T. LA GRINGA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.9537 | 1.9777 | 0.89998 |  | C.T. PARAMONGA | 0.80328 | 0.74
Gráfico N° 8: Producción de energía eléctrica (GWh) y factor de planta de las centrales con recursos energético renovables por tipo de generación en octubre 2018. |  | C.T. HUAYCOLORO | BIOCOMBUSTIBLE | 4.2625 | 1.9542 | 0.61622 |  | C.T. LA GRINGA | 0.47585 | 0.473
|  | C.T. DOÑA CATALINA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.4 | 1.6867 | 0.94461 |  | C.T. DOÑA CATALINA | 0.19177
Factor de planta de las centrales RER Acumulado al 31 de octubre
Gráfico N° 9: factor de planta de las centrales con recursos energético renovables en el SEIN en octubre.

## 7. Generacion empresa
3.5. PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN (GWh) POR EMPRESAS INTEGRANTES
Empresa Integrante (GWh) | octubre |  |  |  | Variación 2018/2017 (GWh) |  | 2018 | 2017
| 2018 | 2017 | Var (%) |  |  | RIO BAÑOS |  | 0
ELECTROPERU | 628.972 | 633.0252 | -0.6403% |  |  | ECELIM (**) |  | 1.8186
KALLPA (*) | 582.2325 | 500.0417 | 16.44% |  |  | AGROAURORA | 0 | 0
ENGIE | 544.4683 | 617.2231 | -11.79% |  |  | CERRO VERDE | 0 | 2.0643
ENEL GENERACION PERU | 515.0027 | 581.3159 | -11.41% |  |  | SAMAY I | 0 | 13.4141
FENIX POWER | 397.1576 | 410.2862 | -3.2% |  |  | SHOUGESA | 0.00074072 | 2.163
TERMOCHILCA | 210.7833 | 103.6343 | 103.4% |  |  | PLANTA ETEN | 0.020731 | 0.002794
EMGE HUALLAGA | 207.4868 | 94.4386 | 119.7% |  |  | ELECTRICA SANTA ROSA | 0.15833 | 0.25996
STATKRAFT | 187.4326 | 174.4057 | 7.469% |  |  | IYEPSA | 0.34828 | 0.13442
ORAZUL ENERGY PERÚ | 124.6629 | 156.2994 | -20.24% |  |  | ANDEAN POWER | 0.38861
EGEMSA | 108.7632 | 94.9861 | 14.5% |  |  | HYDRO PATAPO | 0.39753
CHINANGO | 107.8239 | 66.1932 | 62.89% |  |  | EGECSAC | 1.2216 | 2.3303
ENEL GREEN POWER PERU | 98.1267 |  |  |  |  | MAJA ENERGIA | 1.4034 | 1.5638
EGASA | 80.1225 | 130.3016 | -38.51% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 1.8359 | 1.9124
ENEL GENERACION PIURA | 60.8602 | 63.6399 | -4.368% |  |  | HIDROCAÑETE | 2.3236 | 2.3963
SAN GABAN | 59.9259 | 48.4256 | 23.75% |  |  | SINERSA | 2.6621 | 3.8754
LUZ DEL SUR / INLAND (***) | 57.8175 | 50.0384 | 15.55% |  |  | RIO DOBLE | 3.7096 | 6.8784
CELEPSA | 54.2214 | 66.7412 | -18.76% |  |  | GTS REPARTICION | 3.9442 | 3.7819
P.E. TRES HERMANAS | 40.9515 | 56.1877 | -27.12% |  |  | GTS MAJES | 4.0927 | 4.1427
ENERGÍA EÓLICA | 38.7438 | 44.6368 | -13.2% |  |  | TACNA SOLAR | 4.1697 | 4.537
EMGE HUANZA | 34.5085 | 48.7756 | -29.25% |  |  | AGUA AZUL | 4.3972 | 4.3131
EMGE JUNÍN | 22.8933 | 12.6745 | 80.63% |  |  | MOQUEGUA FV | 4.5211 | 4.742
EGESUR | 22.3341 | 24.0353 | -7.078% |  |  | SDF ENERGIA | 4.7544 | 20.1343
GEPSA | 16.3166 | 4.9455 | 229.9% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 4.9486 | 5.1522
SANTA CRUZ | 14.2085 | 7.6298 | 86.22% |  |  | PETRAMAS (**) | 5.6187 | 2.5688
TERMOSELVA | 14.15 | 3.1457 | 349.8% |  |  | AIPSA | 8.2844 | 6.2852
P.E. MARCONA | 13.9492 | 19.3908 | -28.06% |  |  | HUAURA POWER | 11.9979 | 10.4777
SANTA ANA | 13.2572 |  |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 13.0501 | 13.0138
CELEPSA RENOVABLES (****) | 13.1671 | 11.4762 | 14.73% |  |  | CELEPSA RENOVABLES (****) | 13.1671 | 11.4762
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 13.0501 | 13.0138 | 0.2792% |  |  | SANTA ANA | 13.2572
HUAURA POWER | 11.9979 | 10.4777 |  |  |  | P.E. MARCONA | 13.9492 | 19.3908
AIPSA | 8.2844 | 6.2852 | 31.81% |  |  | TERMOSELVA | 14.15 | 3.1457
PETRAMAS (**) | 5.6187 | 2.5688 | 118.7% |  |  | SANTA CRUZ | 14.2085 | 7.6298
PANAMERICANA SOLAR | 4.9486 | 5.1522 | -3.951% |  |  | GEPSA | 16.3166 | 4.9455
SDF ENERGIA | 4.7544 | 20.1343 | -76.39% |  |  | EGESUR | 22.3341 | 24.0353
MOQUEGUA FV | 4.5211 | 4.742 | -4.659% |  |  | EMGE JUNÍN | 22.8933 | 12.6745
AGUA AZUL | 4.3972 | 4.3131 | 1.95% |  |  | EMGE HUANZA | 34.5085 | 48.7756
TACNA SOLAR | 4.1697 | 4.537 | -8.095% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 38.7438 | 44.6368
GTS MAJES | 4.0927 | 4.1427 | -1.206% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 40.9515 | 56.1877
GTS REPARTICION | 3.9442 | 3.7819 | 4.291% |  |  | CELEPSA | 54.2214 | 66.7412
RIO DOBLE | 3.7096 | 6.8784 | -46.07% |  |  | LUZ DEL SUR / INLAND (***) | 57.8175 | 50.0384
SINERSA | 2.6621 | 3.8754 | -31.31% |  |  | SAN GABAN | 59.9259 | 48.4256
HIDROCAÑETE | 2.3236 | 2.3963 | -3.034% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 60.8602 | 63.6399
ELECTRICA YANAPAMPA | 1.8359 | 1.9124 | -4.004% |  |  | EGASA | 80.1225 | 130.3016
MAJA ENERGIA | 1.4034 | 1.5638 | -10.26% |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 98.1267
EGECSAC | 1.2216 | 2.3303 | -47.58% |  |  | CHINANGO | 107.8239 | 66.1932
HYDRO PATAPO | 0.39753 |  |  |  |  | EGEMSA | 108.7632 | 94.9861
ANDEAN POWER | 0.38861 |  |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 124.6629 | 156.2994
IYEPSA | 0.34828 | 0.13442 | 159.1% |  |  | STATKRAFT | 187.4326 | 174.4057
ELECTRICA SANTA ROSA | 0.15833 | 0.25996 | -39.09% |  |  | EMGE HUALLAGA | 207.4868 | 94.4386
PLANTA ETEN | 0.020731 | 0.002794 | 642% |  |  | TERMOCHILCA | 210.7833 | 103.6343
SHOUGESA | 0.00074072 | 2.163 | -99.97% |  |  | FENIX POWER | 397.1576 | 410.2862
AGROAURORA | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GENERACION PERU | 515.0027 | 581.3159
CERRO VERDE | 0 | 2.0643 | -100% |  |  | ENGIE | 544.4683 | 617.2231
SAMAY I | 0 | 13.4141 | -100% |  |  | KALLPA (*) | 582.2325 | 500.0417
ECELIM (**) |  | 1.8186 | -100% |  |  | ELECTROPERU | 628.972 | 633.0252
RIO BAÑOS |  | 0
Total | 4354.589 | 4141.8565 | 5.136%
Cuadro N° 6: Participación de las empresas generadoras del COES en la producción de energía eléctrica (GWh) en octubre |  |  |  | Gráfico N° 10: Comparación de producción energética (GWh) de las empresas generadoras del COES en octubre
(*) A partir del 29.09.2017 la C.H. Cerro del Águila pasa a ser propiedad de la empresa Kallpa Generación S.A.
(**) A partir del 14.12.2017 la C.T. La Gringa (ECELIM) pasa a ser propiedad de la empresa PETRAMAS S.A.
(***) La empresa LUZ DEL SUR S.A.A. Transfiere la titularidad de sus instalaciones de generación a la empresa INLAND ENERGYS.A.C.
(****) La empresa HIDROELÉCTRICA MARAÑON S.R.L. cambia su denominación social a CELEPSA RENOVABLES S.R.L.

## 8. Max Potencia
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN (MW)
4.1. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE POR TIPO DE GENERACIÓN (MW)
Tipo de Generación | Últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Máxima Potencia Anual
| 2018-08-04 | 2018-09-03 | 2018-10-01 | 2017-10-01 | Var (%) | 2018 | 2017 | Var (%) 2018/2017 | 2016 | Var (%) 2017/2016
| 2018-08-28 20:00 | 2018-09-26 21:00 | 2018-10-17 19:00 | 2017-10-23 20:45 |  | 2018-04-24 18:45 | 2017-03-07 19:30 |  | 2016-03-30 19:00
| 43340.8333 | 43369.875 | 43390.7917 | 43031.8646 |  | 43214.7812 | 42801.8125 |  | 42459.7917
Hidroeléctrica | 3192.9275 | 3169.9377 | 3854.8355 | 3965.0606 | -2.78% | 4457.8647 | 4181.7235 | 6.604% | 3527.2958 | 18.55%
Termoeléctrica | 3171.9692 | 3252.8665 | 2470.3212 | 2213.2482 | 11.62% | 1943.7948 | 2286.1303 | -14.97% | 2770.9643 | -17.5%
Eólica | 154.3761 | 131.3907 | 332.467 | 162.9317 | 104.1% | 309.0153 | 91.2096 | 238.8% | 146.6474 | -37.8%
Solar | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Total | 6519.2728 | 6554.195 | 6657.6237 | 6341.2405 | 4.989% | 6710.6749 | 6559.0633 | 2.311% | 6444.9075 | 1.771%
Importación | 41.844 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 36.516 | -100% | 0
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | -41.844 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -36.516 | -100% | 0
Total Máxima Potencia | 6561.1168 | 6554.195 | 6657.6237 | 6341.2405 | 4.989% | 6710.6749 | 6595.5793 | 1.745% | 6444.9075 | 2.338%
Cuadro N°7 : Máxima potencia coincidente (MW) por tipo de generación en el SEIN.
● Máxima Potencia calculado durante los periodos de hora punta acorde al PR-30 y PR-43, la misma que incluye la importación desde Ecuador.
Gráfico N° 11: Comparación de la máxima potencia coincidente de potencia (MW) por tipo de generación en el SEIN en octubre

## 9. Pot. Empresa
4.2. PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS INTEGRANTES EN LA MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
Por Empresa Integrante (MW) | octubre |  |  |  | Variación 2018/2017 (MW)
| 2018 | 2017 | Var (%)
| 2018-10-17 19:00 | 2017-10-23 20:45
| 43390.7917 | 43031.8646 |  |  |  | EMPRESA | 2018 | 2017
KALLPA (*) | 975.1833 | 727.731 | 34% |  |  | RIO BAÑOS |  | 0
ELECTROPERU | 853.3368 | 855.059 | -0.2014% |  |  | ECELIM (**) |  | 2.8039
ENEL GENERACION PERU | 800.9478 | 892.0384 | -10.21% |  |  | AGROAURORA | 0 | 0
ENGIE | 799.4727 | 734.453 | 8.853% |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0
FENIX POWER | 547.7408 | 555.0996 | -1.326% |  |  | ELECTRICA SANTA ROSA | 0 | 0.20812
EMGE HUALLAGA | 449.5344 | 293.5831 | 53.12% |  |  | GTS MAJES | 0 | 0
TERMOCHILCA | 297.0575 | 191.9633 | 54.75% |  |  | GTS REPARTICION | 0 | 0
STATKRAFT | 228.1391 | 294.1959 | -22.45% |  |  | IYEPSA | 0 | 0
CHINANGO | 190.6175 | 169.0982 | 12.73% |  |  | MOQUEGUA FV | 0 | 0
EGASA | 160.1058 | 242.9932 | -34.11% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0
EGEMSA | 158.5978 | 133.737 | 18.59% |  |  | PLANTA ETEN | 0 | 0
CELEPSA | 152.4128 | 215.9452 | -29.42% |  |  | SAMAY I | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | 131.7646 | 329.6304 | -60.03% |  |  | SDF ENERGIA | 0 | 28.3225
ENEL GREEN POWER PERU | 129.2187 |  |  |  |  | SHOUGESA | 0 | 0
SAN GABAN | 111.07 | 55.8827 | 98.76% |  |  | TACNA SOLAR | 0 | 0
ENEL GENERACION PIURA | 90.9407 | 90.2544 | 0.7603% |  |  | TERMOSELVA | 0 | 0
ENERGÍA EÓLICA | 88.2574 | 85.6053 | 3.098% |  |  | ANDEAN POWER | 0
LUZ DEL SUR / INLAND (***) | 85.3715 | 70.2395 | 21.54% |  |  | HYDRO PATAPO | 0.09
P.E. TRES HERMANAS | 85.3517 | 58.2742 | 46.47% |  |  | EGECSAC | 1.5071 | 2.52
EMGE HUANZA | 82.4973 | 94.998 | -13.16% |  |  | MAJA ENERGIA | 1.715 | 1.993
EGESUR | 48.0505 | 49.8464 | -3.603% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 2.5081 | 3.0454
EMGE JUNÍN | 37.2447 | 21.8114 | 70.76% |  |  | RIO DOBLE | 3.1261 | 18.4195
P.E. MARCONA | 29.6392 | 19.0521 | 55.57% |  |  | SINERSA | 3.4359 | 6.8844
SANTA CRUZ | 22.9836 | 14.9648 | 53.58% |  |  | HIDROCAÑETE | 3.6 | 3.2
CELEPSA RENOVABLES (****) | 18.927 | 19.391 | -2.393% |  |  | AGUA AZUL | 4.466 | 10.1357
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 17.432 | 19.152 | -8.981% |  |  | SANTA ANA | 6.3367
HUAURA POWER | 16.4093 | 17.7074 | -7.331% |  |  | GEPSA | 6.4502 | 6.5864
AIPSA | 9.3284 | 0 |  |  |  | PETRAMAS (**) | 6.7561 | 4.4148
PETRAMAS (**) | 6.7561 | 4.4148 | 53.03% |  |  | AIPSA | 9.3284 | 0
GEPSA | 6.4502 | 6.5864 | -2.069% |  |  | HUAURA POWER | 16.4093 | 17.7074
SANTA ANA | 6.3367 |  |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 17.432 | 19.152
AGUA AZUL | 4.466 | 10.1357 | -55.94% |  |  | CELEPSA RENOVABLES (****) | 18.927 | 19.391
HIDROCAÑETE | 3.6 | 3.2 | 12.5% |  |  | SANTA CRUZ | 22.9836 | 14.9648
SINERSA | 3.4359 | 6.8844 | -50.09% |  |  | P.E. MARCONA | 29.6392 | 19.0521
RIO DOBLE | 3.1261 | 18.4195 | -83.03% |  |  | EMGE JUNÍN | 37.2447 | 21.8114
ELECTRICA YANAPAMPA | 2.5081 | 3.0454 | -17.64% |  |  | EGESUR | 48.0505 | 49.8464
MAJA ENERGIA | 1.715 | 1.993 | -13.95% |  |  | EMGE HUANZA | 82.4973 | 94.998
EGECSAC | 1.5071 | 2.52 | -40.19% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 85.3517 | 58.2742
HYDRO PATAPO | 0.09 |  |  |  |  | LUZ DEL SUR / INLAND (***) | 85.3715 | 70.2395
AGROAURORA | 0 | 0 |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 88.2574 | 85.6053
CERRO VERDE | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 90.9407 | 90.2544
ELECTRICA SANTA ROSA | 0 | 0.20812 | -100% |  |  | SAN GABAN | 111.07 | 55.8827
GTS MAJES | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 129.2187
GTS REPARTICION | 0 | 0 |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 131.7646 | 329.6304
IYEPSA | 0 | 0 |  |  |  | CELEPSA | 152.4128 | 215.9452
MOQUEGUA FV | 0 | 0 |  |  |  | EGEMSA | 158.5978 | 133.737
PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | EGASA | 160.1058 | 242.9932
PLANTA ETEN | 0 | 0 |  |  |  | CHINANGO | 190.6175 | 169.0982
SAMAY I | 0 | 0 |  |  |  | STATKRAFT | 228.1391 | 294.1959
SDF ENERGIA | 0 | 28.3225 | -100% |  |  | TERMOCHILCA | 297.0575 | 191.9633
SHOUGESA | 0 | 0 |  |  |  | EMGE HUALLAGA | 449.5344 | 293.5831
TACNA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | FENIX POWER | 547.7408 | 555.0996
TERMOSELVA | 0 | 0 |  |  |  | ENGIE | 799.4727 | 734.453
ANDEAN POWER | 0 |  |  |  |  | ENEL GENERACION PERU | 800.9478 | 892.0384
ECELIM (**) |  | 2.8039 | -100% |  |  | ELECTROPERU | 853.3368 | 855.059
RIO BAÑOS |  | 0 |  |  |  | KALLPA (*) | 975.1833 | 727.731
Total | 6657.6237 | 6341.2405 | 4.989%
Cuadro N° 8: Participación de las empresas generadoras del COES en la máxima potencia coincidente (MW) en octubre |  |  |  | Gráfico N° 12: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) de las empresas generadoras del COES en octubre
(*) A partir del 29.09.2017 la C.H. Cerro del Águila pasa a ser propiedad de la empresa Kallpa Generación S.A.
(**) A partir del 14.12.2017 la C.T. La Gringa (ECELIM) pasa a ser propiedad de la empresa PETRAMAS S.A.
(***) La empresa LUZ DEL SUR S.A.A. Transfiere la titularidad de sus instalaciones de generación a la empresa INLAND ENERGYS.A.C.
(****) La empresa HIDROELÉCTRICA MARAÑON S.R.L. cambia su denominación social a CELEPSA RENOVABLES S.R.L.

## 10. Volúmenes
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.1. VOLÚMEN UTIL DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS (Millones de m3)
| LAGUNA/ EMBALSE | VOLUMEN UTIL 31-10-2018 | VOLUMEN UTIL 31-10-2017 | VARIACION %
| Represa Aguada Blanca | 25.466 | 24.344 | 4.609%
| Represa El Frayle | 90.42 | 70.228 | 28.75%
| Represa El Pañe | 81.048 | 52.664 | 53.9% | Hidrología EDEGEL
| Represa Pillones | 48.6 | 54.065 | -10.11% | Volumen Lagunas Edegel (Santa Eulalia y Marca)
| Represa Bamputañe | 1.62 | 28.415 | -94.3% |  | 2016 | 2017 | 2018
| Represa Challhuanca | 5.188 | 16.488 | -68.53% | 1 | 138.54 | 93.1 | 104.46
| Laguna Sibinacocha | 58.58 | 46.29 | 26.55% | 2 | 140.53 | 93.1 | 103.472
| Laguna Aricota | 213.012 | 220.473 | -3.384% | 3 | 140.53 | 98.74 | 106.087
| Lagunas San Gaban | 7.19 | 4.65 | 54.62% | 4 | 137.438 | 98.74 | 112.72
| Lago Junín | 40.27 | 79.229 | -49.17% | 5 | 137.438 | 125.15 | 122.319
| Lagunas ELECTROPERU | 115.17 | 135.131 | -14.77% | 6 | 137.438 | 125.15 | 126.156
| Lago Viconga | 0.33 | 1.489 | -77.84% | 7 | 151.055 | 142.99 | 142.99
| Lagunas STATKRAFT | 28.943 | 5.416 | 434.4% | 8 | 151.055 | 142.99 | 134.136
| Pomacocha | 12.652 | 3.149 | 301.8% | 9 | 165.005 | 159.53 | 153.345
| Lagunas Paron (ORAZUL) |  |  |  | 10 | 165.005 | 159.53 | 153.059
| Lagunas Cullicocha (ORAZUL) | 2.848 | 1.954 | 45.75% | 11 | 186.452 | 184.94 | 162.932
| Lagunas Aguashcocha (ORAZUL) | 1.69 | 0.605 | 179.3% | 12 | 186.452 | 184.94 | 172.762
| Lagunas Rajucolta (ORAZUL) | 0.17 | 8.127 | -97.91% | 13 | 195.65 | 203.73 | 182.139
| Lagunas ENEL | 142.339 | 144.048 | -1.186% | 14 | 195.65 | 203.73 | 191.475
| Laguna Yuracmayo | 12.546 | 29.737 | -57.81% | 15 | 201.936 | 203.73 | 198.439
| Laguna Paucarcocha | 14.917 | 32.355 | -53.9% | 16 | 201.936 | 222.8 | 201.53
| Gallito Ciego | 275.185 | 302.627 | -9.068% | 17 | 201.936 | 222.8 | 206.037
| Cuadro N°9: Volúmen útil de los principales embalses y lagunas del SEIN al término del periodo mensual (31 de octubre) |  |  |  | 18 | 207.589 | 225.58 | 213.674
[5 empty] | 19 | 207.589 | 225.58 | 216.757
[5 empty] | 20 | 205.7 | 226.61 | 217.294
5.2. EVOLUCIÓN DE VOLUMENES DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS |  |  |  |  | 21 | 205.7 | 226.61 | 218.319
[5 empty] | 22 | 204.65 | 227.42 | 218.799
[5 empty] | 23 | 204.65 | 227.42 | 217.888
[5 empty] | 24 | 200.38 | 227.45 | 216.049
[5 empty] | 25 | 200.38 | 227.45 | 212.246
[5 empty] | 26 | 193.551 | 225.56 | 210.221
[5 empty] | 27 | 193.551 | 225.56 | 209.852
[5 empty] | 28 | 186.012 | 225.56 | 203.929
[5 empty] | 29 | 186.012 | 222.04 | 200.563
[5 empty] | 30 | 186.012 | 222.04 | 194.949
[5 empty] | 31 | 178.582 | 213.13 | 188.386
[5 empty] | 32 | 178.582 | 213.13 | 184.729
[5 empty] | 33 | 169.011 | 205.97 | 178.881
[5 empty] | 34 | 169.011 | 199.49 | 176.986
[5 empty] | 35 | 158.092 | 193.4 | 173.37
[5 empty] | 36 | 158.092 | 187.93 | 167.63
[5 empty] | 37 | 147.065 | 182.85 | 162.307
[5 empty] | 38 | 147.065 | 179.77 | 159.027
[5 empty] | 39 | 139.11 | 173.62 | 153.617
[5 empty] | 40 | 139.11 | 163 | 151.73
[5 empty] | 41 | 139.11 | 156.5 | 147.996
[5 empty] | 42 | 128.345 | 152.78 | 144.54
[5 empty] | 43 | 128.345 | 148.63 | 143.723
[5 empty] | 44 | 121.201 | 142.91 | 142.339
[5 empty] | 45 | 121.201 | 137.04
[5 empty] | 46 | 112.143 | 131.23
[5 empty] | 47 | 112.143 | 125.5
Gráfico N°13: Evolución semanal del volumen de las lagunas de ENEL durante los años 2016 - 2018 |  |  |  |  | 48 | 101.135 | 120.41
[5 empty] | 49 | 101.135 | 115.913
[5 empty] | 50 | 96.753 | 110.06
[5 empty] | 51 | 96.753 | 107.597
[5 empty] | 52 | 96.753 | 104.403
53

## 11. Volúmenes
| Volumen Útil del Lago Junín Electroperú |  |  |  |  | VOLUMEN UTIL RESERVORIOS EGASA ( (El Frayle, Pañe, Pillones, Aguada Blanca, Chalhuanca y Bamputañe)
|  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2016 | 2017 | 2018
| 1 | 119.86 | 27.559 | 34.76 | 1 | 150.23 | 122.196 | 210.2
| 2 | 113.21 | 36.589 | 47.749 | 2 | 145.21 | 136.535 | 216.703
| 3 | 117.64 | 63.176 | 67.131 | 3 | 143.88 | 170.808 | 232.836
| 4 | 117.64 | 113.214 | 93.789 | 4 | 139.382 | 186.385 | 271.78
| 5 | 133.43 | 156.822 | 111.016 | 5 | 135.791 | 204.808 | 269.08
| 6 | 159.215 | 168.884 | 126.603 | 6 | 150.048 | 201.83 | 273.52
| 7 | 186.183 | 196.283 | 135.725 | 7 | 174.32 | 199.596 | 302.633
| 8 | 206.539 | 230.189 | 159.215 | 8 | 262.935 | 214.343 | 328.237
| 9 | 240.954 | 249.13 | 186.183 | 9 | 279.088 | 250.894 | 343.5405
| 10 | 279.864 | 311.78 | 203.961 | 10 | 283.794 | 298.999 | 371.291
| 11 | 308.83 | 332.708 | 230.189 | 11 | 286.24 | 321.033 | 390.383
| 12 | 308.83 | 344.881 | 282.717 | 12 | 285.013 | 332.349 | 412.4122
| 13 | 308.83 | 338.775 | 329.689 | 13 | 279.969 | 366.029 | 410.832
| 14 | 302.959 | 338.78 | 329.689 | 14 | 286.541 | 382.584 | 403.704
| 15 | 311.781 | 347.949 | 326.68 | 15 | 288.785 | 385.297 | 399.274
| 16 | 320.691 | 354.114 | 314.741 | 16 | 293.264 | 384.959 | 394.585
| 17 | 326.68 | 351.027 | 305.89 | 17 | 292.873 | 381.867 | 392.298
| 18 | 314.741 | 354.114 | 314.741 | 18 | 289.064 | 382.78 | 390.156
| 19 | 308.83 | 363.435 | 314.741 | 19 | 283.731 | 381.917 | 386.471
Gráfico N°14: Evolución semanal del volumen del lago JUNÍN durante los años 2016 - 2018 | 20 | 308.8 | 366.561 | 314.741 | 20 | 278.9 | 379.357 | 382.008
| 21 | 311.781 | 357.211 | 314.741 | 21 | 274.656 | 375.596 | 378.521
| 22 | 314.74 | 341.82 | 311.781 | 22 | 269.74 | 373.52 | 375.21
| 23 | 308.83 | 326.68 | 308.83 | 23 | 265.461 | 369.221 | 374.076
| 24 | 300.04 | 308.83 | 300.038 | 24 | 261.1 | 364.442 | 370.892
| 25 | 282.717 | 291.333 | 294.225 | 25 | 256.26 | 359.62 | 366.717
| 26 | 262.953 | 268.551 | 282.717 | 26 | 252.549 | 354.775 | 361.436
| 27 | 254.63 | 265.747 | 271.36 | 27 | 248.267 | 349.78 | 355.34
| 28 | 240.954 | 243.67 | 260.169 | 28 | 243.864 | 344.324 | 349.016
| 29 | 227.522 | 227.522 | 251.88 | 29 | 239.08 | 338.607 | 343.98
| 30 | 216.952 | 216.952 | 232.865 | 30 | 234.254 | 332.494 | 342.066
| 31 | 216.952 | 209.128 | 211.726 | 31 | 229.68 | 324 | 335.232
| 32 | 201.392 | 198.832 | 181.192 | 32 | 224.738 | 320.734 | 329.568
| 33 | 193.743 | 188.693 | 152.065 | 33 | 219.003 | 314.199 | 323.791
| 34 | 181.192 | 183.682 | 156.822 | 34 | 214.387 | 307.852 | 317.647
| 35 | 171.326 | 176.239 | 156.82 | 35 | 208.95 | 300.839 | 311.42
| 36 | 164.03 | 168.884 | 159.21 | 36 | 202.973 | 293.461 | 305.21
| 37 | 147.348 | 159.215 | 159.215 | 37 | 196.95 | 287.766 | 299.17
| 38 | 131.145 | 149.702 | 149.702 | 38 | 190.784 | 282.073 | 292.459
| 39 | 119.864 | 138.03 | 117.638 | 39 | 184.441 | 275.53 | 286.12
| 40 | 119.864 | 131.145 | 91.68 | 40 | 177.934 | 268.257 | 278.58
| 41 | 113.214 | 108.829 | 71.125 | 41 | 171.689 | 261.214 | 271.2325
| 42 | 100.176 | 95.909 | 59.261 | 42 | 165.695 | 255.589 | 256.272
| 43 | 89.581 | 83.341 | 47.749 | 43 | 160.398 | 249.855 | 249.671
| 44 | 75.157 | 75.16 | 38.425 | 44 | 154.792 | 242.79 | 249.671
| 45 | 61.214 | 65.149 |  | 45 | 149.715 | 235.605
| 46 | 43.99 | 47.749 |  | 46 | 144.118 | 230.549
| 47 | 25.782 | 34.764 |  | 47 | 138.825 | 223.6
| 48 | 29.345 | 13.618 |  | 48 | 133.113 | 217.176
| 49 | 34.764 | 8.552 |  | 49 | 128.37 | 210.451
| 50 | 32.948 | 13.618 |  | 50 | 122.715 | 203.371
| 51 | 25.782 | 18.772 |  | 51 | 120.156 | 202.359
| 52 | 22.257 | 25.782 |  | 52 | 116.129 | 201.252
| 53 |  |  |  | 53
Gráfico N°15: Evolución semanal del volumen de los embalses de EGASA durante los años 2016 - 2018.

## 12.Caudales
5.3. PROMEDIO MENSUAL DE LOS CAUDALES (m3/s) | [5 empty] | SEMANA |  | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY
[5 empty] | 2016 | 1 | 1 | 40.61 | 96.75 | 16.37
[7 empty] | 2 | 29.82 | 76.51 | 15.9
| CAUDAL PROMEDIO | OCTUBRE 2018 | OCTUBRE 2017 | VARIACION % |  |  | 3 | 27.06 | 80.096 | 29.21
| Natural San Gaban | 17.6887 | 6.1388 | 188.1% |  | 4 | 4 | 27.93 | 77.09 | 20.7
| Natural Tarma + Natural Yanango | 19.7902 | 8.213 | 141% |  |  | 5 | 49.586 | 140.12 | 74.02
| Natural Tulumayo | 94.6333 | 52.1465 | 81.48% |  |  | 6 | 57 | 144.67 | 78.08
| Natural Santa | 42.7411 | 42.7934 | -0.1223% |  |  | 7 | 52.31 | 117.32 | 41.34
| Natural Chancay | 8.2216 | 20.2752 | -59.45% |  | 8 | 8 | 57.96 | 140.31 | 96.52
| Natural Jequetepeque | 2.3778 | 6.4369 | -63.06% |  |  | 9 | 100.5189 | 268.9475 | 150.1043
| Natural Cañete | 10.0618 | 11.4886 | -12.42% |  |  | 10 | 75.1566 | 243.7115 | 181.7973
| Natural Paucartambo | 46.0053 | 23.2164 | 98.16% |  |  | 11 | 52.24 | 154.21 | 79.12
| Natural Vilcanota | 70.9973 | 42.5597 | 66.82% |  | 12 | 12 | 44.6286 | 116.6227 | 41.3733
| Ingreso Toma Cahua (Pativilca) | 16.0935 | 16.6194 | -3.164% |  |  | 13 | 42.6 | 120.788 | 93.665
| Ingreso Toma Tamboraque | 7.5154 | 8.0702 | -6.875% |  |  | 14 | 49.743 | 125.6629 | 131.7459
| Turbinado de la C.H. Charcani V | 12.1086 | 13.0023 | -6.873% |  |  | 15 | 54.4143 | 127.6899 | 71.7061
| Tubinado de la C.H. Platanal | 13.3244 | 16.4395 | -18.95% |  | 16 | 16 | 47.73 | 97.4 | 53.49
| Turbinado de la C.H. Aricota | 1.5 | 0.66145 | 126.8% |  |  | 17 | 42.1429 | 85.4871 | 51.4244
| Mejorada- Ingreso Tablachaca | 119.9593 | 104.2614 | 15.06% |  |  | 18 | 27.4524 | 62.37 | 34.3536
| Descargado Lagunas San Gaban | 3.0129 | 4.0359 | -25.35% |  |  | 19 | 21.8571 | 58.6843 | 29.2071
| Descarga Upamayo | 44.4179 | 33.3807 | 33.06% |  | 20 | 20 | 19.5 | 54 | 22.1
| Descargado Gallito Ciego | 17.1633 | 16.8913 | 1.61% |  |  | 21 | 19.4857 | 50.757 | 17.4734
| Descarga Lagunas STATKRAFT | 0.25742 | 2.3379 | -88.99% |  |  | 22 | 16.33 | 46.59 | 17.04
| Descarga Lagunas ENEL | 7.2139 | 11.4949 | -37.24% |  |  | 23 | 15.18 | 40.29 | 22.12
| Descargado Yuracmayo (Rimac) | 2.9213 | 2.1407 | 36.46% |  | 24 | 24 | 15.1 | 35.63 | 13.87
| Descargado Viconga | 0 | 0 |  |  |  | 25 | 18.017 | 34.6084 | 10.7829
| Descargado Pomacocha | 5.9361 | 4.9713 | 19.41% |  |  | 26 | 16.4897 | 34.0743 | 9.5959
| Descargado Paucarcocha | 5.0208 | 6.8374 | -26.57% |  |  | 27 | 16.2 | 29.5996 | 7.8893
| Cuadro N°10: Promedio de caudales en octubre |  |  |  |  | 28 | 28 | 12.0163 | 29.3956 | 7.2334
[7 empty] | 29 | 10.4236 | 32.4689 | 6.7294
[7 empty] | 30 | 10.0433 | 32.1123 | 5.6339
[7 empty] | 31 | 10.0864 | 29.1327 | 5.182
5.4. EVOLUCIÓN DE LOS CAUDALES | [5 empty] | 32 | 32 | 12.0823 | 34.1501 | 4.8033
[7 empty] | 33 | 11.874 | 35.2256 | 4.3821
[7 empty] | 34 | 10.8429 | 35.1686 | 13.837
[7 empty] | 35 | 10.4814 | 37.8244 | 3.9229
[6 empty] | 36 | 36 | 11.85 | 39.78 | 4.98
[7 empty] | 37 | 12.08 | 44.25 | 4.92
[7 empty] | 38 | 11.8837 | 41.3119 | 4.6447
[6 empty] | 39 | 39 | 13.06 | 41.13 | 4.27
[7 empty] | 40 | 15.9456 | 46.466 | 5.3634
[7 empty] | 41 | 15.8489 | 37.2737 | 6.9683
[7 empty] | 42 | 15.5491 | 48.572 | 11.1004
[6 empty] | 43 | 43 | 13.17 | 35.32 | 6.01
[7 empty] | 44 | 13.18 | 36.83 | 4.57
[7 empty] | 45 | 13.49 | 39.52 | 4.83
[7 empty] | 46 | 15.4 | 53.38 | 3.73
[7 empty] | 47 | 16.409 | 61.853 | 2.5211
[6 empty] | 48 | 48 | 16.3289 | 65.3304 | 3.5714
[7 empty] | 49 | 20.2363 | 66.68 | 6.1
[7 empty] | 50 | 19.81 | 61.31 | 6.69
[7 empty] | 51 | 21.91 | 70.79 | 13.15
[6 empty] | 52 | 52 | 22 | 77.4349 | 17.757
[5 empty] | 2017 | 1 | 1 | 41.55 | 103.58 | 29.67
[7 empty] | 2 | 39.6 | 105.01 | 51.2
[7 empty] | 3 | 73.65 | 137.41 | 43.26
[6 empty] | 4 | 4 | 65.03 | 127.83 | 32.72
[7 empty] | 5 | 56.95 | 97.31 | 48.46
Gráfico N°16: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos SANTA, CHANCAY y PATIVILCA en los años 2016 - 2018. | [6 empty] | 6 | 61.87 | 123.44 | 72.52
[7 empty] | 7 | 77.57 | 145.02 | 59.16
[6 empty] | 8 | 8 | 86.94 | 175.03 | 24.36
[7 empty] | 9 | 85.13 | 206.14 | 39.07
[7 empty] | 10 | 84.78 | 270.17 | 109.16
[7 empty] | 11 | 84.78 | 376.42 | 188.18
[6 empty] | 12 | 12 | 106.16 | 351.57 | 159.6
[7 empty] | 13 | 101.71 | 384.37 | 161.77
[7 empty] | 14 | 83.1 | 337.84 | 115.43
[7 empty] | 15 | 61.23 | 282.32 | 98.92
[6 empty] | 16 | 16 | 49.8 | 191.65 | 82.48
[7 empty] | 17 | 40.21 | 160.35 | 77.02
[7 empty] | 18 | 43.46 | 136.65 | 62.63
[7 empty] | 19 | 35.65 | 135.97 | 93.03
[6 empty] | 20 | 20 | 26.22 | 135.66 | 72.35
[7 empty] | 21 | 27.95 | 113.82 | 90.75
[7 empty] | 22 | 32.41 | 64.03 | 53.02
[7 empty] | 23 | 28.93 | 53.15 | 32.43
[6 empty] | 24 | 24 | 26.59 | 45.98 | 27.75
[7 empty] | 25 | 23.61 | 38.68 | 24.81
[7 empty] | 26 | 24.94 | 34.68 | 21.81
[7 empty] | 27 | 25.54 | 31.72 | 18.65
[6 empty] | 28 | 28 | 23.56 | 29.25 | 14.27
[7 empty] | 29 | 22.4 | 29.53 | 11.51
[7 empty] | 30 | 21.29 | 27.62 | 9.72
[7 empty] | 31 | 19.34 | 27.99 | 8.09
[6 empty] | 32 | 32 | 19.65 | 31.42 | 7.62
[7 empty] | 33 | 18.42 | 29.71 | 9.55
[7 empty] | 34 | 17.17 | 30.51 | 10.75
[7 empty] | 35 | 17.47 | 27.5 | 8.31
[6 empty] | 36 | 36 | 13.42 | 26.21 | 6.53
[7 empty] | 37 | 11.2 | 29.98 | 9.78
[7 empty] | 38 | 11 | 34.37 | 7.47
[6 empty] | 39 | 39 | 11.14 | 42.17 | 7.49
[7 empty] | 40 | 12.8 | 37.27 | 15.47
[7 empty] | 41 | 14.41 | 40.04 | 18
[7 empty] | 42 | 15.87 | 35.79 | 12.74
[6 empty] | 43 | 43 | 19.61 | 50.36 | 30.75
[7 empty] | 44 | 21.85 | 54.94 | 23.58
[7 empty] | 45 | 16.79 | 41.16 | 11.77
[7 empty] | 46 | 16.01 | 42.65 | 9.33
[7 empty] | 47 | 14.72 | 39.76 | 8.19
[6 empty] | 48 | 48 | 18.932 | 47.388 | 19.6613
[7 empty] | 49 | 28.4837 | 78.0874 | 19.1814
[7 empty] | 50 | 32.5833 | 69.7641 | 23.7246
[7 empty] | 51 | 34.5019 | 71.145 | 26.1581
[6 empty] | 52 | 52 | 27.7819 | 83.196 | 21.777
[5 empty] | 2018 | 1 | 1 | 29.44 | 69.0871 | 15.7471
[7 empty] | 2 | 42.8809 | 96.7859 | 37.6
[7 empty] | 3 | 74.0026 | 158.1773 | 101.2613
[6 empty] | 4 | 4 | 77.8126 | 167.0236 | 77.354
[7 empty] | 5 | 61.5317 | 113.1959 | 30.6671
[7 empty] | 6 | 54.0241 | 88.5357 | 32.4441
[7 empty] | 7 | 59.2714 | 99.3782 | 30.3381
[6 empty] | 8 | 8 | 78.0256 | 140.28 | 62.97
[7 empty] | 9 | 61.1187 | 102.9964 | 31.2446
[7 empty] | 10 | 84.5007 | 175.9049 | 36.0383
[7 empty] | 11 | 83.6439 | 169.6467 | 25.0764
[6 empty] | 12 | 12 | 98.99 | 198.22 | 24.63
[7 empty] | 13 | 106.6493 | 312.6314 | 38.7014
[7 empty] | 14 | 86.4884 | 235.3133 | 94.5964
[7 empty] | 15 | 88.217 | 294.1721 | 92.07
[6 empty] | 16 | 16 | 65.84 | 149.18 | 45.4
[7 empty] | 17 | 51.88 | 104.35 | 41.47
[7 empty] | 18 | 49.6723 | 78.0381 | 65.801
[7 empty] | 19 | 45.203 | 78.3139 | 75.1047
[6 empty] | 20 | 20 | 37.3859 | 130.9263 | 97.861
[7 empty] | 21 | 31.6097 | 64.4493 | 107.7964
[7 empty] | 22 | 23.3601 | 64.4493 | 107.7964
[7 empty] | 23 | 22.1186 | 39.501 | 35.1767
[6 empty] | 24 | 24 | 18.6551 | 33.6903 | 23.4194
[7 empty] | 25 | 15.6644 | 30.2284 | 15.9861
[7 empty] | 26 | 13.8481 | 27.8723 | 14.0904
[7 empty] | 27 | 12.8659 | 27.2576 | 11.8389
[6 empty] | 28 | 28 | 12.9153 | 27.2173 | 9.779
[7 empty] | 29 | 15.9086 | 24.9557 | 8.4957
[7 empty] | 30 | 16.584 | 24.8094 | 7.8074
[7 empty] | 31 | 18.553 | 25.691 | 7.53
[6 empty] | 32 | 32 | 17.7697 | 27.63 | 6.4074
[7 empty] | 33 | 14.7829 | 23.78 | 4.94
[7 empty] | 34 | 15.984 | 23.528 | 4.6689
[7 empty] | 35 | 15.55 | 23.29 | 4.6
[6 empty] | 36 | 36 | 15.0429 | 23.0071 | 3.9657
[7 empty] | 37 | 13.3869 | 23.1736 | 3.5334
[7 empty] | 38 | 12.9637 | 26.454 | 6.4914
[7 empty] | 39 | 9.47 | 23.7 | 4.9
[6 empty] | 40 | 40 | 9.6714 | 23.6951 | 4.8983
[7 empty] | 41 | 13.239 | 28.1133 | 8.343
[7 empty] | 42 | 13.0851 | 37.0733 | 7.2736
[7 empty] | 43 | 24.9816 | 70.5356 | 7.4324
[6 empty] | 44 | 44 | 20.5581 | 55.1837 | 15.8019
[8 empty] | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY

## 13.Caudales
|  | SEMANA |  | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN
| 2016 | 1 | 1 | 12.12 | 8.33 | 165.032 | 95.83 | 18.5 | 10.01 | 1.23 | 109.19 | 37.27
|  |  | 2 | 10.45 | 5.38 | 137.04 | 78.26 | 13.1 | 10 | 1.18 | 177.91 | 53.34
|  |  | 3 | 10.396 | 5.29 | 102.45 | 101.264 | 15.26 | 10.01 | 1.253 | 248.28 | 76.69
|  | 4 | 4 | 10.32 | 6.064 | 93.71 | 79.73 | 12.66 | 10.01 | 1.22 | 142.55 | 40.92
|  |  | 5 | 14.34 | 9.59 | 142.55 | 128.66 | 24.24 | 10.01 | 1.17 | 251.594 | 58.97
|  |  | 6 | 14.98 | 12.82 | 223.15 | 174.87 | 35.18 | 9.01 | 0.82 | 388.0543 | 80.41
|  |  | 7 | 15.86 | 12.43 | 223.86 | 126.56 | 25.04 | 9.01 | 1.59 | 283.21 | 53.36
|  | 8 | 8 | 22.12 | 19.3 | 297.46 | 188.83 | 26.72 | 18.31 | 14.62 | 414.2936 | 65.55
|  |  | 9 | 31.9864 | 19.5143 | 326.487 | 170.335 | 30.94 | 16.5499 | 7.4597 | 382.6064 | 72.9631
|  |  | 10 | 21.8179 | 20.187 | 281.9144 | 164.0586 | 30.7514 | 9.5257 | 2.1816 | 245.7857 | 47.0029
|  |  | 11 | 21.645 | 18.453 | 302.97 | 146.1157 | 26.23 | 10.0014 | 1.7041 | 239.62 | 42.29
|  | 12 | 12 | 15.247 | 12.71 | 179.3377 | 114.1843 | 18.62 | 10 | 1.2444 | 150.2736 | 24.9157
|  |  | 13 | 17.323 | 15.172 | 130.675 | 89.04 | 15.31 | 10 | 1.02 | 116.34 | 24.16
|  |  | 14 | 14.8281 | 13.217 | 121.8146 | 78.0371 | 14.0829 | 10.0014 | 1.3691 | 126.1843 | 22.647
Gráfico N°17: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos RÍMAC y SANTA EULALIA en los años 2016 - 2018. |  |  | 15 | 15.0171 | 11.291 | 184.6944 | 74.0486 | 17.3129 | 10.0057 | 1.6559 | 140.5457 | 22.7426
|  | 16 | 16 | 13.98 | 11.63 | 164.52 | 81.07 | 21.07 | 10.01 | 1.27 | 141.29 | 23.21
|  |  | 17 | 12.9443 | 10.01 | 152.8836 | 64.3114 | 16.6386 | 10.0043 | 1.7343 | 105.735 | 19.7243
|  |  | 18 | 10.7271 | 6.3113 | 98.2253 | 46.2429 | 10.6371 | 10.0071 | 1.4346 | 72.62 | 14.0757
|  |  | 19 | 9.4343 | 7.491 | 86.6151 | 41.9543 | 9.4343 | 10.0043 | 1.3051 | 60.4979 | 12.7971
|  | 20 | 20 | 9.2 | 6.8 | 78.2 | 39.6 | 8.6 | 10 | 1.6 | 56.6 | 12.9
|  |  | 21 | 9.0129 | 5.41 | 73.7441 | 44.7929 | 10.12 | 10.0114 | 1.235 | 52.1707 | 11.9686
|  |  | 22 | 7.95 | 3.82 | 66.74 | 34.01 | 8.15 | 10.02 | 1.52 | 46.88 | 9.89
|  |  | 23 | 7.6 | 3.22 | 59.4 | 28.71 | 7.74 | 10 | 1.55 | 43.39 | 8.57
|  | 24 | 24 | 9.57 | 3.42 | 54.3 | 30.83 | 7.53 | 10 | 1.6 | 40.28 | 9.6
|  |  | 25 | 9.0549 | 3.213 | 56.6744 | 25.69 | 6.9343 | 10.0057 | 1.2547 | 37.5607 | 7.9129
|  |  | 26 | 8.8613 | 3.5 | 68.0874 | 30.3171 | 8.8971 | 10 | 1.4324 | 37.76 | 8.9114
|  |  | 27 | 8.3186 | 4.09 | 60.1104 | 28.5814 | 7.9443 | 10.0014 | 1.456 | 35.9671 | 7.2057
|  | 28 | 28 | 7.7897 | 3.12 | 60.9869 | 27.1 | 7.4514 | 10.0129 | 1.5509 | 47.6636 | 10
|  |  | 29 | 7.1616 | 3.425 | 56.5407 | 23.4771 | 6.2829 | 10.0014 | 2.1036 | 44.25 | 6.7129
|  |  | 30 | 6.6714 | 2.879 | 65.4919 | 21.0957 | 5.8057 | 10.0114 | 1.8491 | 42.4986 | 6.0797
|  |  | 31 | 6.2387 | 2.9383 | 65.4919 | 20.0371 | 5.4814 | 10.0114 | 1.802 | 39.9843 | 4.906
|  | 32 | 32 | 6.1697 | 3.203 | 49.9427 | 23.2757 | 5.8257 | 10.0043 | 1.2214 | 36.655 | 4.0243
|  |  | 33 | 6.3729 | 2.8419 | 57.1836 | 22.62 | 5.5229 | 10 | 1.3033 | 35.1529 | 4.3543
|  |  | 34 | 6.1196 | 3.058 | 49.3661 | 25.0476 | 5.8727 | 10.0086 | 1.2843 | 34.1157 | 4.3511
|  |  | 35 | 5.9814 | 1.507 | 56.9349 | 21.3743 | 4.9343 | 10.2871 | 1.598 | 30.92 | 5.3043
|  | 36 | 36 | 6.03 | 2.8 | 48.51 | 22.6614 | 4.98 | 11.01 | 1.63 | 30.9221 | 7.46
Gráfico N°18: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos MANTARO, TULUMAYO y TARMA en los años 2016 - 2018. |  |  | 37 | 6.03 | 2.37 | 43.99 | 19.15 | 5.31 | 11 | 1.59 | 29.33 | 7.79
|  |  | 38 | 6.5951 | 3.006 | 47.2206 | 22.3043 | 5.5814 | 10.8514 | 1.5403 | 34.1793 | 8.5443
|  | 39 | 39 | 6.84 | 3.32 | 63.05 | 48.7 | 7.81 | 11.15 | 1.32 | 38.82 | 6.81
|  |  | 40 | 7.6863 | 3.156 | 61.5411 | 37.9286 | 7.9166 | 11.0057 | 1.3829 | 43.8793 | 6.2753
|  |  | 41 | 7.1 | 2.9029 | 58.1173 | 48.9214 | 8.5943 | 11.0029 | 1.3183 | 45.6279 | 9.9286
|  |  | 42 | 6.761 | 2.8671 | 58.8881 | 55.6191 | 9.509 | 11.0071 | 1.2221 | 52.615 | 9.68
|  | 43 | 43 | 6.53 | 2.37 | 69.2 | 54.58 | 8.23 | 11.01 | 1.35 | 50.71 | 10.33
|  |  | 44 | 7.58 | 4.89 | 51.59 | 57.65 | 7.72 | 11.01 | 1.47 | 48.41 | 11.29
|  |  | 45 | 6.95 | 1.61 | 72.92 | 67.07 | 6.9 | 11 | 1.42 | 47.24 | 9
|  |  | 46 | 6.8571 | 1.6429 | 58.4 | 34.9821 | 5.0667 | 11.01 | 1.38 | 40.61 | 8.81
|  |  | 47 | 6.994 | 1.5143 | 52.5549 | 29.0774 | 4.2727 | 11.0029 | 1.63 | 41.625 | 9.3543
|  | 48 | 48 | 7.1124 | 1.4714 | 53.4294 | 88.0596 | 7.8793 | 10.8629 | 1.6007 | 41.0143 | 14.1943
|  |  | 49 | 8.43 | 2.24 | 61.07 | 106.59 | 16.09 | 10.5 | 1.12 | 83.6 | 22.62
|  |  | 50 | 8.32 | 2.19 | 78.02 | 104.79 | 18.65 | 10.51 | 1.14 | 66.8 | 22.62
|  |  | 51 | 9.08 | 3.71 | 67.64 | 69.61 | 11.22 | 10.5 | 1.37 | 55.42 | 17.49
|  | 52 | 52 | 8.42 | 3.57 | 56.1876 | 58.4524 | 8.01 | 10.5071 | 1.53 | 59.5507 | 18.6083
| 2017 | 1 | 1 | 13.85 | 11.3 | 104.02 | 148.43 | 24.1 | 10.22 | 3.28 | 89.46 | 25.43
|  |  | 2 | 14.96 | 15.4 | 143.97 | 175.88 | 33.74 | 10.17 | 6.45 | 178.14 | 55.67
|  |  | 3 | 28.98 | 21.94 | 355.12 | 177.57 | 35.49 | 10 | 9.05 | 174.94 | 58.31
|  | 4 | 4 | 30.46 | 23.91 | 519.4 | 205.76 | 48.48 | 10 | 2.43 | 141.31 | 47.49
|  |  | 5 | 21.36 | 18.07 | 330.78 | 123.41 | 25.33 | 11.41 | 2.87 | 123.59 | 45.46
|  |  | 6 | 25.42 | 21.42 | 200.58 | 108.48 | 22.99 | 10.57 | 3.01 | 85.48 | 28.56
|  |  | 7 | 35.43 | 25.12 | 393.69 | 144.62 | 39.44 | 10 | 2.88 | 100.57 | 25.04
|  | 8 | 8 | 30.45 | 23.33 | 345.37 | 140.63 | 30.47 | 9.58 | 2.07 | 163.73 | 58.84
|  |  | 9 | 37.72 | 24.83 | 567.22 | 245.85 | 67.56 | 9.01 | 7.33 | 285.31 | 102.26
Gráfico N°19: Evolución del promedio semanal de caudales de las cuencas CHILI, ARICOTA, VILCANOTA Y SAN GABÁN en los años 2016 - 2018. |  |  | 10 | 36.46 | 24.95 | 467.04 | 188.01 | 50.5 | 10.06 | 3.71 | 374.33 | 83.74
|  |  | 11 | 35.59 | 26.89 | 448.3 | 169.95 | 51.21 | 26.15 | 8.66 | 219.86 | 62.42
|  | 12 | 12 | 37.82 | 20.6 | 350.87 | 146.01 | 38.08 | 12.43 | 5.63 | 190.11 | 52.01
|  |  | 13 | 35.93 | 24.02 | 380.48 | 173.02 | 38.87 | 11.98 | 5.83 | 272.09 | 65.43
|  |  | 14 | 42.9 | 17.87 | 427.28 | 137.65 | 35.95 | 28.72 | 4.95 | 301.82 | 71.06
|  |  | 15 | 31.19 | 17.87 | 334.14 | 129.9 | 29.93 | 16.28 | 1.82 | 203.49 | 77.1
|  | 16 | 16 | 22.8 | 11.46 | 218.96 | 100.66 | 21.85 | 15.43 | 2.33 | 155.33 | 48.77
|  |  | 17 | 20.18 | 11.46 | 180.47 | 91.24 | 18.89 | 12.29 | 1.9 | 111.37 | 34.41
|  |  | 18 | 19.84 | 10.36 | 212.89 | 98.95 | 19.9 | 11.64 | 1.46 | 117.05 | 28.8
|  |  | 19 | 21.4 | 9.25 | 199.54 | 89.02 | 15.9 | 11 | 1.36 | 79.2 | 22.78
|  | 20 | 20 | 17.23 | 6.32 | 136.84 | 72.95 | 15.03 | 11 | 1.98 | 69.37 | 17.8
|  |  | 21 | 16.09 | 6.32 | 116.86 | 99.42 | 20.06 | 11.01 | 1.6 | 68.8 | 17.84
|  |  | 22 | 15.1 | 5.59 | 118.58 | 79.1 | 16 | 11 | 1.01 | 69.05 | 16.37
|  |  | 23 | 14.28 | 4.85 | 112.05 | 63.27 | 13.78 | 11 | 1.82 | 54.09 | 13.15
|  | 24 | 24 | 13.3 | 4.85 | 91.62 | 49.79 | 11.29 | 11 | 1.89 | 45.31 | 10.85
|  |  | 25 | 12.63 | 3.77 | 81.33 | 46.74 | 10.02 | 11 | 1.77 | 40.42 | 8.98
|  |  | 26 | 11.92 | 3.77 | 80.9 | 41.45 | 9.24 | 12 | 1.86 | 37.89 | 9.41
|  |  | 27 | 11.92 | 3.91 | 82.99 | 60.31 | 9.73 | 12 | 1.9 | 38.23 | 8.58
|  | 28 | 28 | 11.04 | 3.91 | 71.74 | 39.09 | 8.42 | 12 | 1.65 | 33.9 | 6.64
|  |  | 29 | 10.27 | 3.42 | 67.8 | 32.59 | 7.7 | 10.51 | 1.79 | 31.97 | 6.49
|  |  | 30 | 9.47 | 3.42 | 69.62 | 28.39 | 7.39 | 12 | 1.64 | 31.76 | 6.15
|  |  | 31 | 9.05 | 3.3 | 61.71 | 26.51 | 7.02 | 12 | 1.87 | 31.68 | 5.51
|  | 32 | 32 | 9.9 | 2.68 | 65.38 | 24.1 | 6.7 | 12 | 1.95 | 31.01 | 5.16
|  |  | 33 | 9.17 | 2.43 | 59.63 | 24.29 | 6.44 | 12 | 1.82 | 30.23 | 5.27
|  |  | 34 | 7.78 | 2.61 | 60.62 | 25.9 | 6.62 | 12 | 1.89 | 32.17 | 5.06
|  |  | 35 | 7.73 | 3.07 | 58.47 | 26.33 | 6.66 | 12.14 | 1.97 | 31.63 | 4.84
|  | 36 | 36 | 7.1 | 3.57 | 61.13 | 27.35 | 6.84 | 13 | 1.76 | 34.09 | 4.89
|  |  | 37 | 7.53 | 5.04 | 59.93 | 34.56 | 7.96 | 13 | 1.7 | 38.06 | 8.4
|  |  | 38 | 9.73 | 3.75 | 64.32 | 41.74 | 9.43 | 13 | 1.77 | 41.12 | 6.42
|  | 39 | 39 | 7.21 | 3.83 | 66.83 | 46.48 | 7.93 | 13 | 1.99 | 33.06 | 7.98
|  |  | 40 | 6.89 | 3.2 | 56.32 | 28.11 | 6.02 | 13 | 1.48 | 35.54 | 5.32
|  |  | 41 | 7.51 | 3.26 | 57.18 | 32.11 | 6.5 | 13 | 1.53 | 37.47 | 4.95
|  |  | 42 | 7.92 | 3.59 | 71.87 | 64.69 | 9.44 | 13 | 1.93 | 52.42 | 7.39
|  | 43 | 43 | 9.16 | 3.99 | 73.22 | 71.16 | 8.88 | 13 | 1.69 | 43.93 | 6.18
|  |  | 44 | 8.81 | 5.02 | 75.15 | 62.33 | 10.59 | 13 | 1.65 | 40.23 | 8.79
|  |  | 45 | 8.38 | 4.2 | 67.39 | 61.76 | 10.04 | 13 | 1.51 | 41.85 | 11.45
|  |  | 46 | 7.55 | 3.7 | 66.96 | 66.04 | 8.78 | 13 | 1.65 | 70.85 | 14.58
|  |  | 47 | 7.39 | 3.85 | 67.72 | 52.82 | 7.81 | 13 | 1.6 | 64.82 | 12.14
|  | 48 | 48 | 7.9679 | 3.5581 | 77.3666 | 66.5773 | 9.1851 | 13.0057 | 1.6 | 47.8464 | 12.5167
|  |  | 49 | 8.4876 | 3.26 | 84.5559 | 72.732 | 14.0483 | 13.0029 | 1.6 | 57.3221 | 18.827
|  |  | 50 | 8.7257 | 3.4629 | 77.4601 | 64.0971 | 11.0329 | 13 | 1.6 | 51.4707 | 20.2803
|  |  | 51 | 9.7216 | 4.254 | 78.1661 | 94.2379 | 14.3814 | 13.0129 | 1.6257 | 65.5836 | 34.849
|  | 52 | 52 | 10.3233 | 4.6457 | 86.9727 | 94.3573 | 13.294 | 13.0968 | 1.645 | 104.2729 | 35.3357
| 2018 | 1 | 1 | 10.34 | 4.4629 | 140.0414 | 143.09 | 20.63 | 13 | 1.64 | 201.2429 | 63.23
|  |  | 2 | 13.731 | 3.5944 | 209.918 | 160.9821 | 36.2139 | 11.7743 | 1.5914 | 229.425 | 56.6543
|  |  | 3 | 15.9833 | 8.3046 | 223.6646 | 190.4404 | 30.8191 | 11.8571 | 1.5814 | 261.5636 | 68.5164
|  | 4 | 4 | 21.9886 | 15.5981 | 346.8834 | 205.5833 | 40.893 | 18.7343 | 1.57 | 261.98 | 58.9354
|  |  | 5 | 17.729 | 13.7246 | 214.9593 | 93.6071 | 17.7483 | 23.39 | 1.57 | 141.8357 | 45.3329
|  |  | 6 | 13.5826 | 8.6634 | 166.3424 | 108.2557 | 18.7916 | 20.201 | 2.3694 | 164.5571 | 65.9876
|  |  | 7 | 14.7226 | 11.0714 | 239.5006 | 202.982 | 42.0886 | 15.2832 | 3.169 | 355.3129 | 97.723
|  | 8 | 8 | 18.48 | 14.97 | 357.6181 | 251.1 | 43.74 | 16.564 | 3.16 | 437.78 | 142.13
|  |  | 9 | 21.6524 | 14.1853 | 333.9089 | 204.9584 | 31.755 | 15.853 | 3.169 | 424.1457 | 142.1386
|  |  | 10 | 30.2727 | 17.4346 | 431.6416 | 177.1549 | 31.1966 | 14.442 | 4.7437 | 293.6914 | 72.3097
|  |  | 11 | 28.0719 | 17.0486 | 485.9854 | 169.375 | 52.6263 | 18.273 | 3.088 | 511.545 | 119.7894
|  | 12 | 12 | 29.91 | 21.62 | 465.2441 | 201.5833 | 57.6691 | 23.244 | 4.5096 | 433.8914 | 152.8044
|  |  | 13 | 28.3601 | 17.4394 | 396.3769 | 163.7559 | 35.7256 | 23.1434 | 3.393 | 281.7993 | 107.3293
|  |  | 14 | 23.8303 | 12.8333 | 226.3264 | 133.5359 | 28.622 | 19.16 | 1.736 | 176.2321 | 80.9366
|  |  | 15 | 27 | 15.5713 | 207.408 | 107.5951 | 30.754 | 14.3771 | 1.8613 | 130.09 | 42.6931
|  | 16 | 16 | 19.9 | 12.83 | 166.3887 | 95.78 | 29.88 | 12.36 | 1.9 | 96.9 | 33.7171
|  |  | 17 | 19.14 | 13.52 | 168.1934 | 95.39 | 22.2573 | 13.4 | 1.794 | 89.59 | 27.06
|  |  | 18 | 19.7036 | 14.1669 | 171.5429 | 85.9583 | 21.6517 | 12.7858 | 2.3024 | 89.6021 | 22.2697
|  |  | 19 | 15.4883 | 12.6509 | 146.5449 | 88.244 | 19.0371 | 11.3284 | 1.8057 | 75.5686 | 17.566
|  | 20 | 20 | 14.6011 | 10.0133 | 112.7624 | 64.8096 | 16.5316 | 10.8993 | 1.7767 | 62.2086 | 14.5023
|  |  | 21 | 13.4113 | 7.8631 | 94.6366 | 49.3037 | 13.4506 | 11.1669 | 1.8437 | 54.3871 | 12.215
|  |  | 22 | 12.4903 | 6.4216 | 81.7187 | 42.9286 | 11.8976 | 10.5733 | 1.877 | 48.8379 | 10.8946
|  |  | 23 | 12.278 | 5.5577 | 83.7603 | 67.7976 | 15.8017 | 11.3413 | 1.7929 | 58.175 | 13.8606
|  | 24 | 24 | 10.8827 | 5.3317 | 82.799 | 63.9821 | 15.596 | 11.9641 | 2.0253 | 61.9886 | 13.3929
|  |  | 25 | 10.291 | 3.7499 | 74.0939 | 53.0356 | 14.1359 | 11.79 | 2.0514 | 51.9707 | 10.7494
|  |  | 26 | 9.5591 | 3.5651 | 66.7951 | 40.369 | 10.9124 | 10.93 | 2.1039 | 44.3907 | 9.1146
|  |  | 27 | 9.3137 | 4.76 | 67.3686 | 33.41 | 9.4036 | 12.51 | 2.05 | 39.1736 | 7.6487
|  | 28 | 28 | 8.7544 | 2.5707 | 65.0736 | 33.1607 | 9.4156 | 12.3 | 2.2506 | 36.9993 | 7.0544
|  |  | 29 | 8.6149 | 3.7006 | 62.5157 | 35.738 | 9.5504 | 12.2457 | 1.9771 | 38.6771 | 6.34
|  |  | 30 | 8.1221 | 4.9111 | 57.1489 | 85.0654 | 15.5341 | 10.996 | 2.286 | 56.1664 | 9.4386
|  |  | 31 | 7.562 | 3.28 | 58.768 | 40.375 | 8.558 | 13.18 | 2 | 50.215 | 8.577
|  | 32 | 32 | 8.4994 | 4.8781 | 54.7034 | 52.9464 | 10.7399 | 10.8503 | 2.0667 | 50.4607 | 9.7963
|  |  | 33 | 7.8117 | 4.6 | 59.0663 | 47.13 | 9.23 | 10.84 | 2.05 | 44.64 | 8.7823
|  |  | 34 | 6.44 | 5.1569 | 82.0336 | 63.893 | 10.9173 | 10.5346 | 1.8789 | 35.6279 | 11.3837
|  |  | 35 | 7.5429 | 2.15 | 71.48 | 45.64 | 9.47 | 10.92 | 1.88 | 32.98 | 7.88
|  | 36 | 36 | 7.1671 | 4.8343 | 63.0929 | 34.5714 | 7.5943 | 11.0914 | 1.8443 | 31.2043 | 8.0857
|  |  | 37 | 7.1637 | 3.1536 | 61.1417 | 28.744 | 6.5637 | 10.8252 | 1.8114 | 29.6143 | 8.6453
|  |  | 38 | 8.31 | 3.3441 | 49.6644 | 35.5716 | 7.294 | 11.1598 | 1.8427 | 30.9129 | 8.6453
|  |  | 39 | 7.6214 | 4.65 | 42.24 | 39.39 | 7.68 | 11.33 | 1.64 | 37.2 | 7.4194
|  | 40 | 40 | 7.6214 | 5.1286 | 38.9063 | 41.34 | 9.1129 | 11.565 | 1.8221 | 42.1971 | 9.6006
|  |  | 41 | 7.2699 | 4.8594 | 42.9237 | 56.6071 | 11.1701 | 12.7402 | 1.7041 | 49.4757 | 10.9433
|  |  | 42 | 6.2733 | 4.0031 | 73.976 | 89.2323 | 19.2823 | 11.7924 | 1.5524 | 72.3507 | 17.9726
|  |  | 43 | 8.3209 | 6.0481 | 97.2344 | 125.7083 | 26.3821 | 12.0416 | 1.5854 | 82.4843 | 19.5526
|  | 44 | 44 | 9.2941 | 7.6531 | 120.6297 | 157.6071 | 33.3644 | 12.1889 | 1.6864 | 110.4093 | 33.0816
|  |  |  | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN

## 14. CMg
6. COSTOS MARGINALES PROMEDIO MENSUAL DEL SEIN
6.1.- PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN (US$/MWh)
6.1.1. Área Norte
| BARRA | PIURA OESTE 220 | CHICLAYO 220 | CAJAMARCA 220 | TRUJILLO 220 | CHIMBOTE1 138 |  |  | PIURA OESTE 220 | PIURA OESTE 220 (8,41 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 8.4122 | 8.3181 | 8.1796 | 8.1607 | 8.0992 |  |  | CHICLAYO 220 | CHICLAYO 220 (8,32 USD/MWh)
| Cuadro N°11: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de octubre | [7 empty] | TRUJILLO 220 | TRUJILLO 220 (8,16 USD/MWh)
[9 empty] | CHIMBOTE1 138 | CHIMBOTE1 138 (8,1 USD/MWh)
[9 empty] | CAJAMARCA 220 | CAJAMARCA 220 (8,18 USD/MWh)
[9 empty] | CHAVARRIA 220 | CHAVARRIA 220 (7,87 USD/MWh)
[9 empty] | INDEPENDENCIA 220 | INDEPENDENCIA 220 (7,86 USD/MWh)
[9 empty] | CARABAYLLO 220 | CARABAYLLO 220 (7,86 USD/MWh)
[9 empty] | SANTA ROSA 220 | SANTA ROSA 220 (7,87 USD/MWh)
[9 empty] | SAN JUAN 220 | SAN JUAN 220 (7,85 USD/MWh)
[9 empty] | POMACOCHA 220 | POMACOCHA 220 (7,6 USD/MWh)
[9 empty] | OROYA NUEVA 50 | OROYA NUEVA 50 (7,51 USD/MWh)
Gráfico N°20: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de octubre
[9 empty] | TINTAYA NUEVA 220 | TINTAYA NUEVA 220 (8,53 USD/MWh)
| 6.1.2. Área Centro | [7 empty] | PUNO 138 | PUNO 138 (8,31 USD/MWh)
[9 empty] | SOCABAYA 220 | SOCABAYA 220 (8,23 USD/MWh)
| BARRA | CHAVARRIA 220 | SANTA ROSA 220 | CARABAYLLO 220 | INDEPENDENCIA 220 | SAN JUAN 220 | POMACOCHA 220 | OROYA NUEVA 50 | MOQUEGUA 138 | MOQUEGUA 138 (8,21 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 7.8746 | 7.8732 | 7.8617 | 7.8576 | 7.8509 | 7.604 | 7.5142 | DOLORESPATA 138 | DOLORESPATA 138 (7,96 USD/MWh)
| Cuadro N°12: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de octubre | [7 empty] | COTARUSE 220 | COTARUSE 220 (7,88 USD/MWh)
[9 empty] | SAN GABAN 138 | SAN GABAN 138 (7,78 USD/MWh)
Gráfico N°21: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de octubre
6.1.3. Área Sur
| BARRA | TINTAYA NUEVA 220 | PUNO 138 | SOCABAYA 220 | MOQUEGUA 138 | DOLORESPATA 138 | COTARUSE 220 | SAN GABAN 138
| Cmg (USD/MWh) | 8.5269 | 8.3078 | 8.2326 | 8.2137 | 7.9636 | 7.8761 | 7.7819
Cuadro N°13: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de octubre
Gráfico N°22: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de octubre

## 15. Mapa CMg
6.2.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN.
CAJAMARCA 220 (8,18 USD/MWh)
CHICLAYO 220 (8,32 USD/MWh)
CHIMBOTE1 138 (8,1 USD/MWh)
PIURA OESTE 220 (8,41 USD/MWh)
COTARUSE 220 (7,88 USD/MWh)
DOLORESPATA 138 (7,96 USD/MWh)
TRUJILLO 220 (8,16 USD/MWh)
PUNO 138 (8,31 USD/MWh)
CARABAYLLO 220 (7,86 USD/MWh)
SOCABAYA 220 (8,23 USD/MWh)
SAN GABAN 138 (7,78 USD/MWh)
CHAVARRIA 220 (7,87 USD/MWh)
INDEPENDENCIA 220 (7,86 USD/MWh)
OROYA NUEVA 50 (7,51 USD/MWh)
TINTAYA NUEVA 220 (8,53 USD/MWh)
POMACOCHA 220 (7,6 USD/MWh)
SAN JUAN 220 (7,85 USD/MWh)
SANTA ROSA 220 (7,87 USD/MWh)
MOQUEGUA 138 (8,21 USD/MWh)

## 16. Congestiones
7. HORAS DE CONGESTIÓN DE LOS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
7.1. HORAS DE CONGESTION POR ÁREA OPERATIVA
ÁREA OPERATIVA | EQUIPO DE TRANSMISIÓN | DESCRIPCIÓN | OCTUBRE 2018 | OCTUBRE 2017 | OCTUBRE 2016 | Var. (2018/2017) | Var. (2017/2016)
SUR | L-2051 L-2052 L-5034 L-5036 | ENLACE CENTRO - SUR |  | 180.7333 | 307.3833 | -100% | -41.2%
CENTRO | AT82-211 | POMACOCHA - SAN JUAN | 40.8667
| L-2244 L-2245 | COLCABAMBA - POROMA |  | 0.75 |  | -100%
| T-30 T3-261 T4-261 | MARCONA |  |  | 0.6 |  | -100%
TOTAL HORAS DE CONGESTIÓN EN EL SEIN |  |  | 40.8667 | 181.4833 | 307.9833 | -41.07% | -77.48%
Cuadro N° 14: Horas de operación de los principales equipos de congestión en octubre
Gráfico N° 23: Comparación de las horas de operación de los principales equipos de congestión en octubre.

## 17. Eventos
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
8.1. FALLAS POR TIPO DE EQUIPO Y CAUSA SEGÚN CLASIFICACION CIER
TIPO DE EQUIPO | FENOMENOS AMBIENTALES | FALLAS DE EQUIPO | FALLA EXTERNA | OTRAS CAUSA DISTINTAS A LAS ANTERIORES | FALLAS CUYA CAUSA NO FUE IDENTIFICADA | FALLA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN | FALLA HUMANA | TOTAL | ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA
| FNA | FEC | EXT | OTR | FNI | FEP | FHU |  | MWh
TRANSFORMADOR | 3 | 1 |  |  | 5 | 1 |  | 10 | 456.43
LINEA DE TRANSMISION | 34 | 6 | 1 | 4 | 13 | 3 |  | 61 | 342.72
SUBESTACION |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 329.53
CELDA |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 44.96
CENTRAL HIDROELÉCTRICA |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 14.12
BARRA | [5 empty] | 1 |  | 1 | 13.32
TOTAL | 37 | 7 | 1 | 4 | 24 | 5 | 0 | 78 | 1201.08
Cuadro N°15: Número de fallas y energía interrumpida (MWh) por tipo de equipo y Causa según clasificacion CIER en el mes de octubre 2018
4 eventos corresponde a rechazo manual de carga en la S.S.E.E. Pucallpa por deficit de generación (74,15 MWh)
FALLAS POR TIPO DE CAUSA - OCTUBRE 2018 |  |  |  | FALLAS POR TIPO DE EQUIPO - OCTUBRE 2018
Gráfico N°24: Porcentaje de participación por tipo de causa en el número de fallas. |  |  |  | Gráfico N°25: Comparación en el número de fallas por tipo de equipo.
ENERGIA INTERRUMPIDA APROXIMADA POR TIPO DE EQUIPO (MWh) - OCTUBRE 2018
Gráfico N°26: Comparación de la energía interrumpida aproximada por tipo de equipo en octubre 2018
NOTA: El valor de la estimación de la energía interrumpida es obtenida con los registros de potencia de las interrupciones y/o disminuciones de carga por su respectivo periodo de interrupción.
La estadística de fallas corresponde a los eventos y fallas que ocasionaron interrupción y/o disminución del suministro eléctrico.

## 18. ANEXOI-1
ANEXO I: PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN EN EL SEIN
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA OCTUBRE 2018 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL OCTUBRE | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2018
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL |  |  | 0 | 0 | 0
AGROAURORA Total |  |  |  | 0 | 0 | 0
AGUA AZUL | C.H. POTRERO |  |  | 4397.2217 | 4397.2217 | 74336.0826
AGUA AZUL Total |  |  |  | 4397.2217 | 4397.2217 | 74336.0826
AIPSA | C.T. PARAMONGA |  |  | 8284.403 | 8284.403 | 74671.573
AIPSA Total |  |  |  | 8284.403 | 8284.403 | 74671.573
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC (14) |  |  | 388.6098 | 388.6098 | 388.6098
ANDEAN POWER Total |  |  |  | 388.6098 | 388.6098 | 388.6098
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 54221.3626 |  |  | 54221.3626 | 1013095.5179
CELEPSA Total |  | 54221.3626 |  |  | 54221.3626 | 1013095.5179
CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 13167.0722 |  |  | 13167.0722 | 125302.8433
CELEPSA RENOVABLES Total |  | 13167.0722 |  |  | 13167.0722 | 125302.8433
CERRO VERDE | C.T. RECKA |  | 0 |  | 0 | 4209.4031
CERRO VERDE Total |  |  | 0 |  | 0 | 4209.4031
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 87174.3987 |  |  | 87174.3987 | 803057.2143
| C.H. YANANGO | 20649.4776 |  |  | 20649.4776 | 222356.6702
CHINANGO Total |  | 107823.8764 |  |  | 107823.8764 | 1025413.8845
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1209.8881 |  |  | 1209.8881 | 11541.8422
| C.H. CHARCANI II | 422.7719 |  |  | 422.7719 | 4125.6591
| C.H. CHARCANI III | 3380.8876 |  |  | 3380.8876 | 32772.0134
| C.H. CHARCANI IV | 9461.5795 |  |  | 9461.5795 | 90515.6197
| C.H. CHARCANI V | 58453.8503 |  |  | 58453.8503 | 608459.836
| C.H. CHARCANI VI | 5834.0313 |  |  | 5834.0313 | 55244.9715
| C.T. CHILINA DIESEL |  | 28.3825 |  | 28.3825 | 823.5786
| C.T. MOLLENDO DIESEL |  | 0 |  | 0 | 529.5297
| C.T. PISCO |  | 1331.095 |  | 1331.095 | 63529.7489
EGASA Total |  | 78763.0088 | 1359.4774 |  | 80122.4862 | 867542.7991
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO |  |  | 1221.5764 | 1221.5764 | 27343.162
EGECSAC Total |  |  |  | 1221.5764 | 1221.5764 | 27343.162
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 108763.1831 |  |  | 108763.1831 | 1053300.8431
EGEMSA Total |  | 108763.1831 |  |  | 108763.1831 | 1053300.8431
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 5532.537 |  |  | 5532.537 | 55254.476
| C.H. ARICOTA II | 3751.3065 |  |  | 3751.3065 | 37645.5386
| C.T. INDEPENDENCIA |  | 13050.2179 |  | 13050.2179 | 121232.6736
EGESUR Total |  | 9283.8435 | 13050.2179 |  | 22334.0614 | 214132.6881
ELECTRICA SANTA ROSA | C.H. PURMACANA |  |  | 158.3343 | 158.3343 | 2012.6687
ELECTRICA SANTA ROSA Total |  |  |  | 158.3343 | 158.3343 | 2012.6687
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA |  |  | 1835.8721 | 1835.8721 | 20696.9456
ELECTRICA YANAPAMPA Total |  |  |  | 1835.8721 | 1835.8721 | 20696.9456
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 475490.0814 |  |  | 475490.0814 | 4368976.9278
| C.H. RESTITUCION | 153455.448 |  |  | 153455.448 | 1378599.2117
| C.T. TUMBES |  | 26.4537 |  | 26.4537 | 2459.4127
ELECTROPERU Total |  | 628945.5294 | 26.4537 |  | 628971.9831 | 5750035.5522
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 207486.7811 |  |  | 207486.7811 | 1925921.2585
| P.C.H CHAGLLA | 0 |  |  | 0 | 29176.7744
EMGE HUALLAGA Total |  | 207486.7811 |  |  | 207486.7811 | 1955098.0328
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 34508.5229 |  |  | 34508.5229 | 329953.8219
EMGE HUANZA Total |  | 34508.5229 |  |  | 34508.5229 | 329953.8219
EMGE JUNÍN | C.H. RUNATULLO II |  |  | 10237.977 | 10237.977 | 84217.4613
| C.H. RUNATULLO III |  |  | 12655.3418 | 12655.3418 | 107137.8087
EMGE JUNÍN Total |  |  |  | 22893.3187 | 22893.3187 | 191355.2699
ENEL GENERACION PERU | C.H. HUAMPANI | 20225.0752 |  |  | 20225.0752 | 186939.9286
| C.H. HUINCO | 88476.7371 |  |  | 88476.7371 | 965414.014
| C.H. MATUCANA | 64055.4012 |  |  | 64055.4012 | 747226.472
| C.H. MOYOPAMPA | 31197.7289 |  |  | 31197.7289 | 338827.0145
| C.T. SANTA ROSA |  | 4045.6152 |  | 4045.6152 | 61258.9177
| C.T. SANTA ROSA II |  | 1539.2831 |  | 1539.2831 | 515316.9595
| C.T. VENTANILLA |  | 305129.3145 |  | 305129.3145 | 2531328.2594
| C.H. HER 1 (11) |  |  | 333.5086 | 333.5086 | 1217.7616
ENEL GENERACION PERU Total |  | 203954.9424 | 310714.2129 | 333.5086 | 515002.6639 | 5347529.3273
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 |  | 0 |  | 0 | 133006.8178
| C.T. MALACAS 2 |  | 60367.1566 |  | 60367.1566 | 232891.1624
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA |  | 493.0726 |  | 493.0726 | 121166.8172
ENEL GENERACION PIURA Total |  |  | 60860.2293 |  | 60860.2293 | 487064.7974
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI (3) |  |  | 42151.7668 | 42151.7668 | 337860.4335
| C.E. WAYRA I (9) |  |  | 55974.9449 | 55974.9449 | 372859.7425
ENEL GREEN POWER PERU Total |  |  |  | 98126.7118 | 98126.7118 | 710720.176
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE |  |  | 26698.9408 | 26698.9408 | 231837.6415
| C.E. TALARA |  |  | 12044.865 | 12044.865 | 99042.5444
ENERGÍA EÓLICA Total |  |  |  | 38743.8058 | 38743.8058 | 330880.1859

## 19. ANEXOI-2
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA OCTUBRE 2018 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL OCTUBRE | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2018
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 34478.6818 |  |  | 34478.6818 | 415312.9603
| C.H. YUNCAN | 81161.4863 |  |  | 81161.4863 | 732179.6901
| C.T. CHILCA 1 |  | 367505.514 |  | 367505.514 | 2563241.2146
| C.T. CHILCA 2 |  | 49830.2283 |  | 49830.2283 | 271911.6988
| C.T. ILO 2 |  | 0 |  | 0 | 43120.7102
| C.T. NEPI |  | 421.401 |  | 421.401 | 17968.4026
| C.T. R.F. PLANTA ILO |  | 0 |  | 0 | 2866.1409
| C.S. INTIPAMPA (7) |  |  | 11071.0337 | 11071.0337 | 65054.2988
ENGIE Total |  | 115640.168 | 417757.1433 | 11071.0337 | 544468.345 | 4111655.1163
FENIX POWER | C.T. FENIX |  | 397157.6166 |  | 397157.6166 | 3124647.19
FENIX POWER Total |  |  | 397157.6166 |  | 397157.6166 | 3124647.19
GEPSA | C.H. LA JOYA |  |  | 4772.9084 | 4772.9084 | 45012.5741
| C.H. ÁNGEL I (12) |  |  | 3159.0462 | 3159.0462 | 9860.8209
| C.H. ÁNGEL II (12) |  |  | 4214.1108 | 4214.1108 | 14258.9068
| C.H. ÁNGEL III (12) |  |  | 4170.4866 | 4170.4866 | 13119.1652
GEPSA Total |  |  |  | 16316.552 | 16316.552 | 82251.4669
GTS MAJES | C.S. MAJES SOLAR |  |  | 4092.7148 | 4092.7148 | 36218.5809
GTS MAJES Total |  |  |  | 4092.7148 | 4092.7148 | 36218.5809
GTS REPARTICION | C.S. REPARTICION |  |  | 3944.199 | 3944.199 | 33420.1442
GTS REPARTICION Total |  |  |  | 3944.199 | 3944.199 | 33420.1442
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL |  |  | 2323.6 | 2323.6 | 20967.4
HIDROCAÑETE Total |  |  |  | 2323.6 | 2323.6 | 20967.4
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 13050.102 |  |  | 13050.102 | 125125.873
HIDROELECTRICA HUANCHOR Total |  | 13050.102 |  |  | 13050.102 | 125125.873
HYDRO PATAPO | C.H. PATAPO (13) | 397.5292 |  |  | 397.5292 | 663.957
HYDRO PATAPO Total |  | 397.5292 |  |  | 397.5292 | 663.957
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA |  |  | 11997.8979 | 11997.8979 | 110574.9002
HUAURA POWER Total |  |  |  | 11997.8979 | 11997.8979 | 110574.9002
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO |  | 22.125 |  | 22.125 | 676.3441
| C.T. R.F. PUCALLPA |  | 326.1564 |  | 326.1564 | 4413.742
IYEPSA Total |  |  | 348.2815 |  | 348.2815 | 5090.0862
KALLPA | C.T. KALLPA |  | 311617.4257 |  | 311617.4257 | 3713235.8983
| C.T. LAS FLORES |  | 1537.701 |  | 1537.701 | 291284.9192
| C.H. CERRO DEL AGUILA (1) | 266451.8988 |  |  | 266451.8988 | 2840195.2842
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 2625.5147 |  |  | 2625.5147 | 45891.6828
KALLPA Total |  | 269077.4135 | 313155.1267 |  | 582232.5402 | 6890607.7845
LUZ DEL SUR / INLAND (4) | C.H. SANTA TERESA | 57817.5113 |  |  | 57817.5113 | 560872.9909
LUZ DEL SUR / INLAND Total |  | 57817.5113 |  |  | 57817.5113 | 560872.9909
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR |  |  | 1403.4283 | 1403.4283 | 19755.8138
MAJA ENERGIA Total |  |  |  | 1403.4283 | 1403.4283 | 19755.8138
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV |  |  | 4521.078 | 4521.078 | 38571.6354
MOQUEGUA FV Total |  |  |  | 4521.078 | 4521.078 | 38571.6354
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA |  |  | 1445.5553 | 1445.5553 | 23334.3633
| C.H. CAÑON DEL PATO | 98250.8447 |  |  | 98250.8447 | 1171659.0617
| C.H. CARHUAQUERO | 18690.4806 |  |  | 18690.4806 | 399232.8718
| C.H. CARHUAQUERO IV |  |  | 6276.0226 | 6276.0226 | 58822.8757
ORAZUL ENERGY PERÚ Total |  | 116941.3252 |  | 7721.5779 | 124662.9032 | 1653049.1725
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA |  |  | 13949.1606 | 13949.1606 | 124348.1228
P.E. MARCONA Total |  |  |  | 13949.1606 | 13949.1606 | 124348.1228
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS |  |  | 40951.5071 | 40951.5071 | 386450.3043
P.E. TRES HERMANAS Total |  |  |  | 40951.5071 | 40951.5071 | 386450.3043
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR |  |  | 4948.5728 | 4948.5728 | 41908.4255
PANAMERICANA SOLAR Total |  |  |  | 4948.5728 | 4948.5728 | 41908.4255
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA (2) |  |  | 1977.7459 | 1977.7459 | 10254.6596
| C.T. HUAYCOLORO |  |  | 1954.2323 | 1954.2323 | 25593.254
| C.T. DOÑA CATALINA (10) |  |  | 1686.6905 | 1686.6905 | 3358.0248
PETRAMAS Total |  |  |  | 5618.6687 | 5618.6687 | 39205.9384
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN |  | 20.7313 |  | 20.7313 | 720.0639
PLANTA ETEN Total |  |  | 20.7313 |  | 20.7313 | 720.0639
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS |  |  | 3709.5689 | 3709.5689 | 81924.2905
RIO DOBLE Total |  |  |  | 3709.5689 | 3709.5689 | 81924.2905
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO |  | 0 |  | 0 | 41803.3382
SAMAY I Total |  |  | 0 |  | 0 | 41803.3382
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 (5) |  |  | 13257.2494 | 13257.2494 | 104679.6091
SANTA ANA Total |  |  |  | 13257.2494 | 13257.2494 | 104679.6091

## 20. ANEXOI-3
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA OCTUBRE 2018 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL OCTUBRE | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2018
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 59925.9412 |  |  | 59925.9412 | 644647.441
SAN GABAN Total |  | 59925.9412 |  |  | 59925.9412 | 644647.441
SANTA CRUZ | C.H. HUASAHUASI I |  |  | 5098.2761 | 5098.2761 | 45810.0853
| C.H. HUASAHUASI II |  |  | 5371.8709 | 5371.8709 | 48364.5174
| C.H. SANTA CRUZ I |  |  | 1730.9095 | 1730.9095 | 24728.6931
| C.H. SANTA CRUZ II |  |  | 2007.4092 | 2007.4092 | 27577.7067
SANTA CRUZ Total |  |  |  | 14208.4657 | 14208.4657 | 146481.0025
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO |  | 4754.3687 |  | 4754.3687 | 183723.5971
SDF ENERGIA Total |  |  | 4754.3687 |  | 4754.3687 | 183723.5971
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS |  | 0.74072 |  | 0.74072 | 4613.3887
SHOUGESA Total |  |  | 0.74072 |  | 0.74072 | 4613.3887
SINERSA | C.H. POECHOS II |  |  | 2662.1431 | 2662.1431 | 43173.5184
SINERSA Total |  |  |  | 2662.1431 | 2662.1431 | 43173.5184
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 19888.3102 |  |  | 19888.3102 | 241738.6078
| C.H. CHEVES | 50043.6024 |  |  | 50043.6024 | 671589.6703
| C.H. GALLITO CIEGO | 10882.7429 |  |  | 10882.7429 | 95753.5765
| C.H. HUAYLLACHO | 144.9 |  |  | 144.9 | 622.9966
| C.H. MALPASO | 27617.8785 |  |  | 27617.8785 | 201739.25
| C.H. MISAPUQUIO | 2630.5021 |  |  | 2630.5021 | 21747.4323
| C.H. OROYA | 6035.0448 |  |  | 6035.0448 | 51684.9845
| C.H. PACHACHACA | 5638.6415 |  |  | 5638.6415 | 32648.6471
| C.H. PARIAC | 1424.1925 |  |  | 1424.1925 | 16498.6441
| C.H. SAN ANTONIO | 186.4023 |  |  | 186.4023 | 1411.5128
| C.H. SAN IGNACIO | 143.8319 |  |  | 143.8319 | 1355.4473
| C.H. YAUPI | 62796.5275 |  |  | 62796.5275 | 662861.9039
STATKRAFT Total |  | 187432.5764 |  |  | 187432.5764 | 1999652.6734
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR |  |  | 4169.6904 | 4169.6904 | 38828.4784
TACNA SOLAR Total |  |  |  | 4169.6904 | 4169.6904 | 38828.4784
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS (6) |  | 210783.2532 |  | 210783.2532 | 1392285.7228
TERMOCHILCA Total |  |  | 210783.2532 |  | 210783.2532 | 1392285.7228
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA |  | 14149.996 |  | 14149.996 | 348288.4322
TERMOSELVA Total |  |  | 14149.996 |  | 14149.996 | 348288.4322
TOTAL GENERACIÓN |  | 2267200.6892 | 1744137.8491 | 343250.4704 | 4354589.0087 | 42041290.6432
IMPORTACIÓN |  |  |  |  | 0 | 21200.7576
EXPORTACIÓN |  |  |  |  | 0 | 0
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002
(1) A partir del 29.09.2017 la C.H. Cerro del Águila pasa a ser propiedad de la empresa Kallpa Generación S.A.
(2) A partir del 14.12.2017 la C.T. La Gringa (ECELIM) pasa a ser propiedad de la empresa PETRAMAS S.A.
(3) Ingreso a operación comercial de la C.S. RUBI propiedad de ENEL GREEN POWER PERU S.A. a partir del 30.01.2018
(4) La empresa LUZ DEL SUR S.A.A. Transfiere la titularidad de sus instalaciones de generación a la empresa INLAND ENERGY S.A.C.
(5) Ingreso a operación comercial de la C.H. Renovandes H1, propiedad de EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SANTA ANA S.A. a partir del 20.03.2018
(6) Ingreso a operación comercial de la TV de la C.T. Sto. Domingo de los Olleros propiedad de TERMOCHILCA a partir del 25.03.2018
(7) Ingreso a operación comercial de la de la C.S. Intipampa, propiedad de ENGIE ENERGÍA PERU S.A. a partir del 31.03.2018
(8) La empresa HIDROELÉCTRICA MARAÑON S.R.L. cambia su denominación social a CELEPSA RENOVABLES S.R.L.
(9) Ingreso a operación comercial de la C.E. Wayra I, propiedad de ENEL GREEN POWER PERU S.A. A apartir del 19.05.2018
(10) Ingreso a operación comercial de la C.T. Doña. Catalina, propiedad de PETRAMAS S.A. A apartir del 29.08.2018
(11) Ingreso a operación comercial de la C.H. Her 1, propiedad de ENEL GENERACIÓN PERU S.A. A apartir del 30.08.2018
(12) Ingreso a operación comercial de las C.C.H.H. Angel I, Angel II y Angel III; propiedad de GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERU S.A. A apartir del 30.08.2019
(13) Se incluye la operación por puebas de la C.H. Patapo
(14) Se incluye la operación por puebas de la C.H. Carhuac

## 21. ANEXOII-1
ANEXO II: MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | OCTUBRE 2018 | OCTUBRE 2017 | 2018 | 2018 / 2017
|  | 2018-10-17 19:00 | 2017-10-23 20:45 | 2018-04-24 18:45 | Variación
|  | 43390.7917 | 43031.8646 | 43214.7812 | %
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL | 0 | 0 | 0
AGROAURORA Total |  | 0 | 0 | 0
AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 4.466 | 10.1357 | 19.9467 | -55.94%
AGUA AZUL Total |  | 4.466 | 10.1357 | 19.9467 | -55.94%
AIPSA | C.T. PARAMONGA | 9.3284 | 0 | 14.7744
AIPSA Total |  | 9.3284 | 0 | 14.7744
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC (14) | 0
ANDEAN POWER Total |  | 0
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 152.4128 | 215.9452 | 211.3633 | -29.42%
CELEPSA Total |  | 152.4128 | 215.9452 | 211.3633 | -29.42%
CELEPSA RENOVABLES (8) | C.H. MARAÑON | 18.927 | 19.391 | 19.5753 | -2.393%
CELEPSA RENOVABLES Total |  | 18.927 | 19.391 | 19.5753 | -2.393%
CERRO VERDE | C.T. RECKA | 0 | 0 | 0
CERRO VERDE Total |  | 0 | 0 | 0
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 153.9956 | 152.5063 | 150.0443 | 0.9766%
| C.H. YANANGO | 36.6218 | 16.5919 | 42.4289 | 120.7%
CHINANGO Total |  | 190.6175 | 169.0982 | 192.4732 | 12.73%
ECELIM | C.T. LA GRINGA |  | 2.8039 |  | -100%
ECELIM Total |  |  | 2.8039 |  | -100%
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1.6453 | 1.6572 | 1.6834 | -0.7211%
| C.H. CHARCANI II | 0.56863 | 0.56774 | 0.57247 | 0.1568%
| C.H. CHARCANI III | 4.546 | 4.5296 | 4.5586 | 0.3623%
| C.H. CHARCANI IV | 14.2151 | 15.0528 | 14.917 | -5.565%
| C.H. CHARCANI V | 130.4785 | 141.08 | 100.06 | -7.515%
| C.H. CHARCANI VI | 8.6523 | 8.7347 | 8.8026 | -0.9438%
| C.T. CHILINA DIESEL | 0 | 0 | 0
| C.T. MOLLENDO DIESEL | 0 | 0 | 0
| C.T. PISCO | 0 | 71.3711 | 13.6999 | -100%
EGASA Total |  | 160.1058 | 242.9932 | 144.294 | -34.11%
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO | 1.5071 | 2.52 | 4.55 | -40.19%
EGECSAC Total |  | 1.5071 | 2.52 | 4.55 | -40.19%
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 158.5978 | 133.737 | 163.9477 | 18.59%
EGEMSA Total |  | 158.5978 | 133.737 | 163.9477 | 18.59%
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 16.788 | 17.58 | 15.852 | -4.505%
| C.H. ARICOTA II | 10.398 | 10.56 | 9.528 | -1.534%
| C.T. INDEPENDENCIA | 20.8645 | 21.7064 | 21.1565 | -3.879%
EGESUR Total |  | 48.0505 | 49.8464 | 46.5365 | -3.603%
ELECTRICA SANTA ROSA | C.H. PURMACANA | 0 | 0.20812 | 0 | -100%
ELECTRICA SANTA ROSA Total |  | 0 | 0.20812 | 0 | -100%
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA | 2.5081 | 3.0454 | 3.6138 | -17.64%
ELECTRICA YANAPAMPA Total |  | 2.5081 | 3.0454 | 3.6138 | -17.64%
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 644.2392 | 649.3176 | 638.8848 | -0.7821%
| C.H. RESTITUCION | 209.0976 | 205.7414 | 209.5834 | 1.631%
| C.T. TUMBES | 0 | 0 | 0
ELECTROPERU Total |  | 853.3368 | 855.059 | 848.4682 | -0.2014%
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 449.5344 | 287.1394 | 456.1841 | 56.56%
| P.C.H CHAGLLA | 0 | 6.4437 | 6.3277 | -100%
EMGE HUALLAGA Total |  | 449.5344 | 293.5831 | 462.5118 | 53.12%
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 82.4973 | 94.998 | 71.2435 | -13.16%
EMGE HUANZA Total |  | 82.4973 | 94.998 | 71.2435 | -13.16%
EMGE JUNÍN | C.H. RUNATULLO II | 17.1115 | 11.7508 | 17.1159 | 45.62%
| C.H. RUNATULLO III | 20.1332 | 10.0607 | 20.1033 | 100.1%
EMGE JUNÍN Total |  | 37.2447 | 21.8114 | 37.2192 | 70.76%
ENEL GENERACION PERU | C.H. HUAMPANI | 29.2727 | 30.4697 | 30.4687 | -3.928%
| C.H. HUINCO | 173.1134 | 221.629 | 197.2896 | -21.89%
| C.H. MATUCANA | 87.2535 | 125.8318 | 129.7396 | -30.66%
| C.H. MOYOPAMPA | 50.9442 | 57.997 | 65.2402 | -12.16%
| C.T. SANTA ROSA | 0 | 0 | 0
| C.T. SANTA ROSA II | 0 | 0 | 173.954
| C.T. VENTANILLA | 459.7485 | 456.1109 | 284.8798 | 0.7975%
| C.H. HER 1 (11) | 0.61536
ENEL GENERACION PERU Total |  | 800.9478 | 892.0384 | 881.5718 | -10.21%
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 | 0 | 0 | 48.3573
| C.T. MALACAS 2 | 90.9407 | 90.2544 | 0 | 0.7603%
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA | 0 | 0 | 0
ENEL GENERACION PIURA Total |  | 90.9407 | 90.2544 | 48.3573

## 22. ANEXOII-2
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | OCTUBRE 2018 | OCTUBRE 2017 | 2018 | 2018 / 2017
|  | 2018-10-17 19:00 | 2017-10-23 20:45 | 2018-04-24 18:45 | Variación
|  | 43390.7917 | 43031.8646 | 43214.7812 | %
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI (3) | 0 |  | 0
| C.E. WAYRA I (9) | 129.2187 |  | 124.78
ENEL GREEN POWER PERU Total |  | 129.2187 |  | 124.78
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 86.9933 | 66.0365 | 108.3047 | 31.74%
| C.H. YUNCAN | 130.5399 | 102.719 | 131.7933 | 27.08%
| C.T. CHILCA 1 | 476.6338 | 499.0315 | 0 | -4.488%
| C.T. CHILCA 2 | 105.3057 | 66.6659 | 0 | 57.96%
| C.T. ILO 1 |  | 0
| C.T. ILO 2 | 0 | 0 | 0
| C.T. NEPI | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PLANTA ILO | 0 | 0 | 0
| C.S. INTIPAMPA (7) | 0 | 0 | 0
ENGIE Total |  | 799.4727 | 734.453 | 240.098 | 8.853%
FENIX POWER | C.T. FENIX | 547.7408 | 555.0996 | 553.67 | -1.326%
FENIX POWER Total |  | 547.7408 | 555.0996 | 553.67 | -1.326%
GEPSA | C.H. LA JOYA | 6.4502 | 6.5864 | 6.8397 | -2.069%
| C.H. ÁNGEL I (12) | 0
| C.H. ÁNGEL II (12) | 0
| C.H. ÁNGEL III (12) | 0
GEPSA Total |  | 6.4502 | 6.5864 | 6.8397 | -2.069%
GTS MAJES | C.S. MAJES SOLAR | 0 | 0 | 0
GTS MAJES Total |  | 0 | 0 | 0
GTS REPARTICION | C.S. REPARTICION | 0 | 0 | 0
GTS REPARTICION Total |  | 0 | 0 | 0
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL | 3.6 | 3.2 | 0 | 12.5%
HIDROCAÑETE Total |  | 3.6 | 3.2 | 0 | 12.5%
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 17.432 | 19.152 | 19.62 | -8.981%
HIDROELECTRICA HUANCHOR Total |  | 17.432 | 19.152 | 19.62 | -8.981%
HYDRO PATAPO | C.H. PATAPO (13) | 0.09
HYDRO PATAPO Total |  | 0.09
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA | 16.4093 | 17.7074 | 9.0003 | -7.331%
HUAURA POWER Total |  | 16.4093 | 17.7074 | 9.0003 | -7.331%
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PUCALLPA | 0 | 0 | 0
IYEPSA Total |  | 0 | 0 | 0
KALLPA | C.T. KALLPA | 455.9454 | 225.5038 | 508.1601 | 102.2%
| C.T. LAS FLORES | 0 | 0 | 0
| C.H. CERRO DEL AGUILA (1) | 516.1502 | 498.6595 | 526.4435 | 3.508%
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 3.0877 | 3.5676 | 10.0083 | -13.45%
KALLPA Total |  | 975.1833 | 727.731 | 1044.6119 | 34%
LUZ DEL SUR / INLAND (4) | C.H. SANTA TERESA | 85.3715 | 70.2395 | 88.9615 | 21.54%
LUZ DEL SUR / INLAND Total |  | 85.3715 | 70.2395 | 88.9615 | 21.54%
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR | 1.715 | 1.993 | 3.716 | -13.95%
MAJA ENERGIA Total |  | 1.715 | 1.993 | 3.716 | -13.95%
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV | 0 | 0 | 0
MOQUEGUA FV Total |  | 0 | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 2.3089 | 5.2936 | 5.1007 | -56.38%
| C.H. CAÑON DEL PATO | 101.0619 | 222.2284 | 248.682 | -54.52%
| C.H. CARHUAQUERO | 19.9654 | 92.708 | 89.7206 | -78.46%
| C.H. CARHUAQUERO IV | 8.4284 | 9.4005 | 9.9176 | -10.34%
ORAZUL ENERGY PERÚ Total |  | 131.7646 | 329.6304 | 353.421 | -60.03%
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA | 29.6392 | 19.0521 | 26.5743 | 55.57%
P.E. MARCONA Total |  | 29.6392 | 19.0521 | 26.5743 | 55.57%
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS | 85.3517 | 58.2742 | 88.9149 | 46.47%
P.E. TRES HERMANAS Total |  | 85.3517 | 58.2742 | 88.9149 | 46.47%
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 | 0
PANAMERICANA SOLAR Total |  | 0 | 0 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA (2) | 1.4994 |  | 0
| C.T. HUAYCOLORO | 2.8566 | 4.4148 | 4.4091 | -35.3%
| C.T. DOÑA CATALINA (10) | 2.4001
PETRAMAS Total |  | 6.7561 | 4.4148 | 4.4091 | 53.03%
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN | 0 | 0 | 0
PLANTA ETEN Total |  | 0 | 0 | 0

## 23. ANEXOII-3
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | OCTUBRE 2018 | OCTUBRE 2017 | 2018 | 2018 / 2017
|  | 2018-10-17 19:00 | 2017-10-23 20:45 | 2018-04-24 18:45 | Variación
|  | 43390.7917 | 43031.8646 | 43214.7812 | %
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 3.1261 | 18.4195 | 18.943 | -83.03%
RIO DOBLE Total |  | 3.1261 | 18.4195 | 18.943 | -83.03%
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO | 0 | 0 | 0
SAMAY I Total |  | 0 | 0 | 0
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 (5) | 6.3367 |  | 19.9764
SANTA ANA Total |  | 6.3367 |  | 19.9764
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 111.07 | 55.8827 | 110.7923 | 98.76%
| C.T. TAPARACHI |  | 0
SAN GABAN Total |  | 111.07 | 55.8827 | 110.7923 | 98.76%
SANTA CRUZ | C.H. HUASAHUASI I | 8.5707 | 4.0743 | 8.5422 | 110.4%
| C.H. HUASAHUASI II | 9.6695 | 4.2364 | 8.9284 | 128.3%
| C.H. SANTA CRUZ I | 2.2417 | 3.1172 | 4.3242 | -28.09%
| C.H. SANTA CRUZ II | 2.5017 | 3.537 | 5.0239 | -29.27%
SANTA CRUZ Total |  | 22.9836 | 14.9648 | 26.8187 | 53.58%
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO | 0 | 28.3225 | 27.3516 | -100%
SDF ENERGIA Total |  | 0 | 28.3225 | 27.3516 | -100%
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | 0 | 0 | 0
SHOUGESA Total |  | 0 | 0 | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY |  | 0
| C.H. POECHOS II | 3.4359 | 6.8844 | 8.8075 | -50.09%
SINERSA Total |  | 3.4359 | 6.8844 | 8.8075 | -50.09%
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 25.5958 | 34.1225 | 43.6909 | -24.99%
| C.H. CHEVES | 39.7489 | 65.1175 | 167.5278 | -38.96%
| C.H. GALLITO CIEGO | 12.9428 | 31.2295 | 30.2791 | -58.56%
| C.H. HUAYLLACHO | 0.21 | 0 | 0
| C.H. MALPASO | 43.833 | 35.2949 | 32.9405 | 24.19%
| C.H. MISAPUQUIO | 3.7297 | 0 | 3.0096
| C.H. OROYA | 8.0233 | 8.2397 | 8.1389 | -2.626%
| C.H. PACHACHACA | 7.2642 | 8.9763 | 5.7245 | -19.07%
| C.H. PARIAC | 1.7599 | 4.171 | 4.1269 | -57.81%
| C.H. SAN ANTONIO | 0.30035 | 0.40879 | 0 | -26.53%
| C.H. SAN IGNACIO | 0 | 0.28317 | 0 | -100%
| C.H. YAUPI | 84.7311 | 106.3526 | 105.3553 | -20.33%
STATKRAFT Total |  | 228.1391 | 294.196 | 400.7936 | -22.45%
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR | 0 | 0 | 0
TACNA SOLAR Total |  | 0 | 0 | 0
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS (6) | 297.0575 | 191.9633 | 293.3822 | 54.75%
TERMOCHILCA Total |  | 297.0575 | 191.9633 | 293.3822 | 54.75%
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | 0 | 0 | 0
TERMOSELVA Total |  | 0 | 0 | 0
TOTAL MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE |  | 6657.6237 | 6341.2405 | 6710.6749 | 4.989%
IMPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
EXPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
(1) A partir del 29.09.2017 la C.H. Cerro del Águila pasa a ser propiedad de la empresa Kallpa Generación S.A.
(2) A partir del 14.12.2017 la C.T. La Gringa (ECELIM) pasa a ser propiedad de la empresa PETRAMAS S.A.
(3) Ingreso a operación comercial de la C.S. RUBI propiedad de ENEL GREEN POWER PERU S.A. a partir del 30.01.2018
(4) La empresa LUZ DEL SUR S.A.A. Transfiere la titularidad de sus instalaciones de generación a la empresa INLAND ENERGY S.A.C.
(5) Ingreso a operación comercial de la C.H. Renovandes H1, propiedad de EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SANTA ANA S.A. a partir del 20.03.2018
(6) Ingreso a operación comercial de la TV de la C.T. Sto. Domingo de los Olleros propiedad de TERMOCHILCA a partir del 25.03.2018
(7) Ingreso a operación comercial de la de la C.S. Intipampa, propiedad de ENGIE ENERGÍA PERU S.A. a partir del 31.03.2018
(8) La empresa HIDROELÉCTRICA MARAÑON S.R.L. cambia su denominación social a CELEPSA RENOVABLES S.R.L.
(9) Ingreso a operación comercial de la C.E. Wayra I, propiedad de ENEL GREEN POWER PERU S.A. A apartir del 19.05.2018
(10) Ingreso a operación comercial de la C.T. Doña. Catalina, propiedad de PETRAMAS S.A. A apartir del 29.08.2018
(11) Ingreso a operación comercial de la C.H. Her 1, propiedad de ENEL GENERACIÓN PERU S.A. A apartir del 30.08.2018
(12) Ingreso a operación comercial de las C.C.H.H. Angel I, Angel II y Angel III; propiedad de GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERU S.A. A apartir del 30.08.2019
(13) Se incluye la operación por puebas de la C.H. Patapo
(14) Se incluye la operación por puebas de la C.H. Carhuac

## 24. ANEXOII-4
MÁXIMA DEMANDA MENSUAL
Máxima Demanda: |  | 6 657,62 MW
Fecha: |  | 17/10/2018
Hora: |  | 19:00
FECHA | HFP |  |  |  |  | HP
| HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN | HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN
| HH:MM | MW | MW | MW | MW | HH:MM | MW | MW | MW | MW
01/10/2018 | 11:30 | 6324.731 | 0 | 0 | 6324.731 | 19:00 | 6456.1138 | 0 | 0 | 6456.1138
02/10/2018 | 11:45 | 6477.2236 | 0 | 0 | 6477.2236 | 19:15 | 6525.1299 | 0 | 0 | 6525.1299
03/10/2018 | 17:45 | 6409.4706 | 0 | 0 | 6409.4706 | 18:45 | 6550.1729 | 0 | 0 | 6550.1729
04/10/2018 | 11:30 | 6312.936 | 0 | 0 | 6312.936 | 18:45 | 6419.0569 | 0 | 0 | 6419.0569
05/10/2018 | 11:30 | 6409.168 | 0 | 0 | 6409.168 | 20:30 | 6503.0984 | 0 | 0 | 6503.0984
06/10/2018 | 11:00 | 6257.4076 | 0 | 0 | 6257.4076 | 19:00 | 6424.735 | 0 | 0 | 6424.735
07/10/2018 | 00:15 | 5584.1122 | 0 | 0 | 5584.1122 | 20:15 | 6068.4689 | 0 | 0 | 6068.4689
08/10/2018 | 12:30 | 5680.3336 | 0 | 0 | 5680.3336 | 19:30 | 6313.6004 | 0 | 0 | 6313.6004
09/10/2018 | 15:45 | 6288.6774 | 0 | 0 | 6288.6774 | 21:45 | 6558.8221 | 0 | 0 | 6558.8221
10/10/2018 | 11:45 | 6516.8391 | 0 | 0 | 6516.8391 | 18:45 | 6580.1438 | 0 | 0 | 6580.1438
11/10/2018 | 17:45 | 6403.765 | 0 | 0 | 6403.765 | 19:00 | 6623.2308 | 0 | 0 | 6623.2308
12/10/2018 | 11:45 | 6470.1138 | 0 | 0 | 6470.1138 | 18:45 | 6506.8696 | 0 | 0 | 6506.8696
13/10/2018 | 11:15 | 6236.5845 | 0 | 0 | 6236.5845 | 19:00 | 6477.2828 | 0 | 0 | 6477.2828
14/10/2018 | 23:00 | 5529.9388 | 0 | 0 | 5529.9388 | 19:45 | 6211.2146 | 0 | 0 | 6211.2146
15/10/2018 | 16:00 | 6310.2101 | 0 | 0 | 6310.2101 | 19:30 | 6548.6362 | 0 | 0 | 6548.6362
16/10/2018 | 11:30 | 6416.0674 | 0 | 0 | 6416.0674 | 19:00 | 6600.7283 | 0 | 0 | 6600.7283
17/10/2018 | 12:00 | 6505.9558 | 0 | 0 | 6505.9558 | 19:00 | 6657.6237 | 0 | 0 | 6657.6237
18/10/2018 | 11:45 | 6494.2252 | 0 | 0 | 6494.2252 | 18:45 | 6642.1885 | 0 | 0 | 6642.1885
19/10/2018 | 11:30 | 6442.875 | 0 | 0 | 6442.875 | 18:45 | 6502.5486 | 0 | 0 | 6502.5486
20/10/2018 | 11:30 | 6282.1215 | 0 | 0 | 6282.1215 | 18:45 | 6562.9184 | 0 | 0 | 6562.9184
21/10/2018 | 23:00 | 5707.592 | 0 | 0 | 5707.592 | 19:30 | 6405.1519 | 0 | 0 | 6405.1519
22/10/2018 | 11:30 | 6418.7754 | 0 | 0 | 6418.7754 | 19:00 | 6556.9613 | 0 | 0 | 6556.9613
23/10/2018 | 16:00 | 6415.2052 | 0 | 0 | 6415.2052 | 18:45 | 6573.32 | 0 | 0 | 6573.32
24/10/2018 | 15:30 | 6439.8862 | 0 | 0 | 6439.8862 | 19:00 | 6529.3024 | 0 | 0 | 6529.3024
25/10/2018 | 12:00 | 6499.6963 | 0 | 0 | 6499.6963 | 18:45 | 6618.4595 | 0 | 0 | 6618.4595
26/10/2018 | 11:45 | 6462.3963 | 0 | 0 | 6462.3963 | 19:00 | 6560.973 | 0 | 0 | 6560.973
27/10/2018 | 11:00 | 6368.2452 | 0 | 0 | 6368.2452 | 21:15 | 6286.7318 | 0 | 0 | 6286.7318
28/10/2018 | 23:00 | 5789.9131 | 0 | 0 | 5789.9131 | 19:30 | 6445.0221 | 0 | 0 | 6445.0221
29/10/2018 | 11:45 | 6347.3092 | 0 | 0 | 6347.3092 | 18:45 | 6544.4727 | 0 | 0 | 6544.4727
30/10/2018 | 12:00 | 6358.0737 | 0 | 0 | 6358.0737 | 19:00 | 6481.7744 | 0 | 0 | 6481.7744
31/10/2018 | 12:00 | 6361.6695 | 0 | 0 | 6361.6695 | 19:00 | 6356.8575 | 0 | 0 | 6356.8575

## 25.ANEXO III -1
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
STATKRAFT | L. PARAGSHA I - GOYLLAR - LINEA L-6524 | 2018-10-01 11:32 | Desconectó la línea L-6524B (Pasco – Huicra – Antagasha – Goyllarisquizga) de 50 kV por falla trifasica. De acuerdo a lo informado por STATKRAFT Y ELECTROCENTRO, titulares de la línea, la falla se produjo por nevadas en la zona. El sistema de protección señalizo la activación de la función de sobre corriente de fases (51). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Huicra y Goyllarisquizga con 0.52 MW. A las 14:52 h, se conectó la línea y se inicio la normalización del suministro interrumpido. | 0.52
STATKRAFT | L. MOROCOCHA - CARLOS FRANCISCO - LINEA L-6532 | 2018-10-01 14:29 | Desconectó la línea L-6532 (Morococha - Carlos Francisco) de 50 kV, por falla. De acuerdo a lo informado por STATKRAFT, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas.El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Casapalca Norte con un total de 0,38 MW. A las 14:31 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 0.38
ELECTRO SUR ESTE | S.E. ABANCAY - TRAFO3D TA-TR-1001 | 2018-10-01 16:45 | A las 16:45 h se energizó por pruebas el transformador de reserva en la S.E. Abancay de 138 kV. A las 17:11 h se inicio la recuperación de la carga interrumpida en la ciudad de Abancay desde la barra de 13.2 kV. Cabe mencionar que la S.E. Chuquibambilla de 60 kV se encuentra en sistema aislado con la generación local. La S.E. Chacapuente de 60 kV y Andahuaylas de 60 kV se alimentan desde la ampliación de la S.E. Cotaruse de 220 kV mediante el transformador de 220/60 kV propiedad de Minera Ares y las líneas L-6008 (Cotaruse - Chacapuente) de 60 kV, L-6005 (Chacapuente - Tamburco) de 60 kV y L-6003 (Tamburco - Andahuaylas) de 60 kV. Por otro lado, la carga de la Minera Catalina Huanca continua interrumpida aproximadamente 5 MW debido a problemas de tension. | 21
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. | L. CACLIC - BELAUNDE TERRY - LINEA L-2194 | 2018-10-02 12:02 | Desconectó la línea L-2194 (Cáclic – Belaunde Terry) de 220 kV por falla bifásica a tierra en las fases “R” y “S”. De acuerdo a lo informado por CONCESIONARIA LT CCNCM, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizo la activación de la función diferencial (87). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 43,80_ km de la S.E. Cáclic. Asimismo, desconectó la línea L-1016 (Tocache - Juanjuí) de 138 kV por su protección de mínima tensión, de acuerdo a lo informado por REP. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Tarapoto, Bellavista, Juanjuí, Moyobamba, Rioja Nueva Cajamarca, Pongo de Caynarachi y Yurimaguas con una carga total de 50.86 MW. El usuario libre MINERA YANACOCHA, reporto la reducción de su carga en 11,66 MW. A las 12:05 h, el CCO-COES coordino con el CC-YAN recuperar el total de su carga reducida. A las 12:12 h, se energizó la línea L-2194 desde la S.E. Cáclic. A la 12:12 h, se energizó la barra de 138 kV de la S.E. Belaunde de manera simultánea con las líneas L-1018 (Belaunde - Tarapoto) de 138 kV y L-1049 (Belaunde - Moyopampa) de 138 kV y se coordinó recuperar toda la carga interrumpida de Electro Oriente. A las 12:15 h, se energizó la línea L-1016 (Tocache - Juanjui) de 138 kV desde la S.E. Tocache 138 kV. A las 12:23 h, se cerró el anillo de 138 y 220 kV: Juanjui- Bellavista-Tarapoto-Belaunde, en la S.E. Bellavista. | 50.87
ISA PERU | L. AGUAYTÍA - PUCALLPA - LINEA L-1125 | 2018-10-02 15:24 | Desconectó la línea L-1125 (Aguaytía - Pucallpa) de 138 kV, por falla trifásica. De acuerdo a lo informado por ISA PERÚ, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 30,00 km de la S.E. Aguaytía. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Pucallpa, Yarinacocha y Parque Industrial con un total de 52,63 MW. A las 15:29 h se energizó la línea L-1125 en serie con el reactor R-11 y la barra de 138 kV de Pucallpa, a las 15:30 h se energizó la barra 60 kV con el transformador AT111-161 de la S.E. Pucallpa y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 52.63
HIDRANDINA | L. TRUJILLO NORTE - MOTIL - LINEA L-1115 | 2018-10-06 04:16 | Desconectó la línea L-1115 (Trujillo Norte - Motil) de 138 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “S”. De acuerdo a lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea, la falla se produjo por bajo aislamiento en la cadena de aisladores de la estructura N° 67. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 20,10 km de la S.E. Trujillo Norte. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Motil con un total de 2,42 MW. A las 04:29 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 2.42
MINERA ARES | L. CALLALLI - CAYLLOMA - LINEA L-6015 | 2018-10-06 15:51 | Desconectó la línea L-6015 (Callalli - Caylloma) de 66 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por MINERA ARES, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de la S.E. Caylloma con total de 7,00 MW, aproximadamente. Asimismo, desconectaron las CC.HH. San Antonio y San Ignacio cuando generaban 0,34 MW y 0,28 MW, respectivamente. A las 15:57 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. A las 18:32 h y 19:01 h, sincronizaron las centrales San Ignacio y San Antonio con el SEIN, respectivamente. | 7

## 26.ANEXO III -2
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ELECTRO PUNO | L. PUNO - POMATA - ILAVE - LINEA L-6027 | 2018-10-06 18:59 | Desconectó la línea L-6027 (Puno – Pomata – Ilave) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente (51). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ilave y Pomata con un total de 5.10 MW. A las 19:04 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 5.1
ELECTRO DUNAS | S.E. PUEBLO NUEVO - TRAFO3D PN TR2 | 2018-10-07 18:16 | Desconectó el transformador PN TR2 de 60/22,9/10 kV de la S.E. Pueblo Nuevo. De acuerdo a lo informado por ELECTRO DUNAS titular del equipo, la falla se produjo por perdida de tensión del circuito secundario. Como consecuencia se interrumpió carga de la S.E. Pueblo Nuevo con un total de 3,31 MW. A las 18:42 h, se conectó el transformador y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 3.31
ELECTRO SUR ESTE | L. MAZUCO - PTO MALDONADO - LINEA L-1015 | 2018-10-08 05:11 | Desconectó la línea L-1015 (Mazuco - Puerto Maldonado) de 138 kV, por falla trifásica. De acuerdo con lo informado por ELECTRO SUR ESTE, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. Como consecuencia se sinterrumpió el suministro de la S.E. Puerto Maldonado con un total de 7,77 MW. A las 05:18 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 7.77
ELECTRO ORIENTE | S.E. BELLAVISTA - TRAFO3D TP-1311 | 2018-10-08 12:20 | Desconectó el transformador TP-1311 de 138/22.9/10 kV de la S.E. Bellavista, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTRO ORIENTE, titular del equipo, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial del transformador (87). Como Consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Bellavista con un total de 9,62 MW. A las 02:09 h, se normalizó el alimentador BE-S01 en 22.9 kV desde la S.E. Juanjui. El transfomador quedó fuera de servicio para su inspección. | 9.62
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. | L. CACLIC - BELAUNDE TERRY - LINEA L-2194 | 2018-10-08 14:05 | Se produjo el recierre no exitoso de la línea L-2194 (Cáclic – Belaunde Terry) de 220 kV en la fase “S”, por falla. De acuerdo con lo informado por LT CCNCM, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87) y ubicó la falla a 70,8 km de la S.E. Cáclic. Como consecuencia, se produjo la activación del Esquema de Rechazo Automático de Carga por Mínima Tensión de la S.E. Moyobamba, con lo cual se interrumpió el suministro de las subestaciones Rioja, Cementos Selva y Nueva Cajamarca con un total 9,24 MW. Asimismo, se interrumpió el suministro de la S.E. Yurimaguas con un total de 3,92 MW por activación de sus protecciones propias. A las 14:13 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. A las 16:16 h, se conectó el auto transformador AT-3201 de la S.E. Belaunde Terry cerrando el anillo Cajamarca Norte – Cáclic – Belaunde Terry. | 12.99
HIDRANDINA | L. NEPEÑA - CASMA - LINEA L-1113 | 2018-10-08 15:28 | Desconectó la línea L-1113 (Nepeña - Casma) de 138 kV por falla monofásica a tierra en la fase “R”. De acuerdo a lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea, la falla se produjo por desprendimiento de la cadena de aisladores en la estructura N° 116. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Casma con un total de 5,16 MW. A las 15:37 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 5.16
STATKRAFT | L. CARHUAMAYO - HUARÓN - LINEA L-6514 | 2018-10-09 05:06 | Desconectaron las líneas L-6514 (Carhuamayo – Shelby) y L-6516 (Shelby – Excelsior) de 50 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “R”, cuya causa no fue informada por STATKRAFT, titular de las líneas. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Shelby y San José con un total de 8,50 MW.A las 05:08 h, se conectó la línea L-6514 y se inició la normalización del suministro interrumpido. A las 10:27 h, se conectó la línea L-6516. | 8.5
STATKRAFT | L. MOROCOCHA - CARLOS FRANCISCO - LINEA L-6533 | 2018-10-10 14:04 | Desconectaron las líneas L-6532 y L-6533 (Nueva Morococha – Carlos Francisco) de 50 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por STATKRAFT, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 1,40 km de la S.E. Nueva Morococha. Asimismo, desconectó la C.H. Huanchor cuando generaba 16,75 MW. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Casapalca Norte, Carlos Francisco, Casapalca, Antuquito, Bellavista y San Mateo con un total de 25,24 MW. A las 14:08 h, se conectaron las líneas y se inició la normalización del suministro interrumpido. A las 14:45 h, sincronizó la C.H. Huanchor con el SEIN. | 25.24
HIDRANDINA | S.E. TAYABAMBA - TRAFO TP-A044 | 2018-10-10 19:12 | Desconectó el transformador TP-A044 de 138/22,9/10 kV de la S.E. Tayabamba, por falla. De acuerdo con lo informado por HIDRANDINA, titular del equipo, la falla se produjo por descargas atmosféricas. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tayabamba con un total de 2,14 MW. A las 19:15 h, se conectó el transformador y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 2.14

## 27.ANEXO III - 3
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
HIDRANDINA | S.E. TAYABAMBA - TRAFO TP-A044 | 2018-10-10 19:22 | Desconectó el transformador TP-A044 de 138/22,9/10 kV de la S.E. Tayabamba, por falla. De acuerdo con lo informado por HIDRANDINA, titular del equipo, la falla se produjo por descargas atmosféricas. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tayabamba con un total de 1,50 MW. A las 19:47 h, se conectó el transformador. A las 19:58 h, se inició la normalización del suministro interrumpido. | 1.5
ELECTRO PUNO | L. PUNO - POMATA - ILAVE - LINEA L-6027 | 2018-10-11 18:27 | Desconectó la línea L-6027 (Puno – Pomata – Ilave) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente (51). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ilave y Pomata con un total de 6,43 MW. A las 18:34 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 6.43
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2018-10-12 15:24 | Desconectó de la línea L-6024 (Azángaro – Putina) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ananea y Huancané con un total de 7,68 MW. A las 16:00 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 7.68
ELECTRO SUR ESTE | L. COMBAPATA - SICUANI - LINEA L-6001 | 2018-10-13 13:07 | Desconectó la línea L-6001 (Combapata – Sicuani) de 66 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “S”. De acuerdo con lo informado por ELECTRO SUR ESTE, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Sicuani con un total de 1,75 MW y desconectó la C.H. Langui cuando generaba 3,37 MW. A las 13:10 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 1.75
ELECTRO SUR ESTE | L. COMBAPATA - SICUANI - LINEA L-6001 | 2018-10-13 13:20 | Desconectó la línea L-6001 (Combapata – Sicuani) de 66 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “S”. De acuerdo con lo informado por ELECTRO SUR ESTE, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Sicuani con un total de 1,08 MW y desconectó la C.H. Langui cuando generaba 1,73 MW. A las 13:23 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 1.08
STATKRAFT | L. MOROCOCHA - CARLOS FRANCISCO - LINEA L-6532 | 2018-10-14 06:29 | Desconectó la línea L-6532 (Nueva Morococha - Carlos Francisco) de 50 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por STATKRAFT, titular de la línea, la falla se produjo por nevadas en la zona. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Casapalca con un total de 0,38 MW. A las 06:42 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 0.38
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | 2018-10-14 15:30 | Desconectó la línea L-6021 (Azángaro - Antauta) de 60 kV, por falla bifásica a tierra entre las fases “R” y “S”. De acuerdo con lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Antauta con un total de 0,34 MW. A las 16:04 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 0.34
STATKRAFT | L. CARHUAMAYO - HUARÓN - LINEA L-6514 | 2018-10-15 18:13 | Desconectaron las líneas L-6514/L-6516 y L-6515/L-6517 (Carhuamayo - Shelby - Excelsior) de 50 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “R”. De acuerdo con lo informado por STATKRAFT, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizo la activación de la función de sobrecorriente direccional (67). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Shelby, San Jose, San Juan y La Fundición con un total de 9,74 MW. A las 18:16 h, se conectaron las líneas y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 9.74
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA | S.E. LA VIRGEN - TRAFO TE4 | 2018-10-16 01:23 | Desconectó el transformador TE4 de 138/60 kV de la S.E. La Virgen, cuya causa no fue informada por EGESA, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Chanchamayo y San Vicente 2 con un total de 5,15 MW. Asimismo, desconectó la C.H. Renovandes H1 cuando generaba 19,95 MW. A las 02:02 h, se conectó el transformador y se inició la normalización del suministro interrumpido. A las 02:31 h, sincronizó la C.H. Renovandes con el SEIN. | 5.15
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA | S.E. LA VIRGEN - TRAFO TE4 | 2018-10-16 08:46 | Desconectó el transformador TE4 de 138/60 kV de la S.E. La Virgen, cuya causa no fue informada por EGESA, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Chanchamayo con un total de 4,80 MW. Asimismo, desconectó la C.H. Renovandes H1 cuando generaba 19,64 MW. A las 09:21 h, se conectó el transformador y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 4.8

## 28.ANEXO III - 4
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA | S.E. LA VIRGEN - TRAFO TE4 | 2018-10-16 09:35 | Desconectó el transformador TE4 de 138/60 kV de la S.E. La Virgen, cuya causa no fue informada por EGESA, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Chanchamayo con un total de 4,80 MW. A las 12:39 h, se conectó el transformador y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 4.8
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 - CH CENTRAL | 2018-10-16 11:40 | Desconectó la C.H. Renovandes H1 cuando generaba 1,60 MW, cuya causa no fue informada por EGESA, titular de la central. Cabe resaltar que la central se encontraba operando en sistema aislado con la carga de las subestaciones Chanchamayo y San Vicente. | 1.6
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2018-10-16 13:05 | Desconectó de la línea L-6024 (Azángaro – Putina) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ananea y Huancané con un total de 5,39 MW. A las 13:20 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 5.39
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2018-10-16 13:49 | Desconectó de la línea L-6024 (Azángaro – Putina) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ananea y Huancané con un total de 4,47 MW. A las 14:00 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 4.47
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | 2018-10-16 14:42 | Desconectó la línea L-6021 (Azángaro - Antauta) de 60 kV, por falla bifásica a tierra entre las fases “R” y “S”. De acuerdo con lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Antauta con un total de 0,68 MW. A las 15:14 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 0.68
MINERA MILPO | S.E. DESIERTO - BARRA BARRAA220 | 2018-10-16 15:07 | Desconectó la barra de 220 kV de la S.E. Desierto, por actuación indeseada de la protección diferencial de barra (87), cuya causa no fue informada por MINERA MILPO, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Desierto con un total de 30,73 MW. A las 15:33 h, se energizó la barra y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 30.73
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA | S.E. LA VIRGEN - TRAFO TE4 | 2018-10-16 15:54 | Desconectó el transformador TE4 de 138/60 kV de la S.E. La Virgen, cuya causa no fue informada por EGESA, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Chanchamayo y San Vicente 2 con un total de 5,66 MW. A las 19:04 h, se conectó el transformador y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 5.66
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | 2018-10-16 17:00 | Desconectó la línea L-6021 (Azángaro - Antauta) de 60 kV, por falla bifásica a tierra entre las fases “S” y “T”. De acuerdo con lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Antauta con un total de 0,85 MW. A las 17:53 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 0.85
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2018-10-16 17:58 | Desconectó de la línea L-6024 (Azángaro – Putina) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ananea y Huancané con un total de 6,88 MW. A las 18:07 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 6.88
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 - GH G1 | 2018-10-17 12:53 | Desconectó el grupo G1 de la C.H. Renovandes H1 cuando generaba 5,05 MW, cuya causa no fue informada por EGESA, titular del grupo. Cabe resaltar que la salida se produjo al momento de desconectar el transformador TE4 de la S.E. la Virgen por mantenimiento correctivo y se proponía a operar en sistema aislado con la carga de la S.E. Chanchamayo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Chanchamayo con 5,00 MW. A las 13:10 h, se conectó el transformador TE4 de la S.E. La Virgen y se inició la normalización del suministro interrumpido. A las 13:17 h, sincronizó el grupo con el SEIN. | 5
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | 2018-10-17 17:44 | Desconectó la línea L-6021 (Azángaro - Antauta) de 60 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “R”. De acuerdo con lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Antauta con un total de 1,19 MW. A las 18:02 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 1.19

## 29.ANEXO III - 5
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ETESELVA | L. AGUAYTÍA - TINGO MARÍA - LINEA L-2251 | 2018-10-18 00:04 | Desconectó el transformador TR-01 de 220/138 kV de la S.E. Tingo María y de la línea L-2251 (Aguaytía - Tingo María) de 220 kV, cuya causa no fue informada por ETESELVA, titular de los equipos. El sistema de protección del transformador señalizó la activación de la función de sobre corriente (51N). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Aguaytía, Parque Industrial, Yarinacocha y Pucallpa EUC con un total de 35,74 MW. Asimismo, desconectó la unidad TG2 de la C.T. Aguaytía. Por otro lado, también desconectó la línea L-1142 (Tingo María – Piedra Blanca) de 138 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “S”, por descargas atmosféricas, de acuerdo a lo informado REP, titular de la línea, cabe resaltar que la línea L-1142 se encuentra energizada en vacio desde la S.E. Tingo María. A las 00:21 h, sincronizó la C.T.R.F. de Pucallpa en sistema aislado y se inició la normalización de suministros interrumpidos. A la 01:22 h, se conectó el transformador TR-01. A la 01:24 h, se conectó la línea L-2251. A la 01:32 h, sincronizó el sistema aislado de Pucallpa con el SEIN. A las 01:46 h, se conectó la línea L-1142. | 29.87
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2018-10-18 12:46 | Desconectó de la línea L-6024 (Azángaro – Putina) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ananea y Huancané con un total de 10,20 MW. A las 12:57 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 10.2
ELECTRO NORTE | L. CARHUAQUERO - ESPINA COLORADA - LINEA L-1130 | 2018-10-18 14:08 | Desconectó la línea L-1130 (Carhuaquero - Espina Colorada) de 138 kV, cuya causa no fue informada por ELECTRONORTE, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Cutervo y Nueva Jaén con 1,08 MW y 21,16 MW, respectivamente. Asimismo, desconectó el grupo G2 de la C.H. Las Pizarras cuando generaba 5,51 MW. A las 14:27 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. A las 15:08 h, sincronizó el grupo G2 de la C.H. Las Pizarras con el SEIN. | 22.24
TRANSMANTARO | L. COLCABAMBA - CERRO DEL AGUILA - LINEA L-2141 | 2018-10-18 14:44 | Desconectó la línea L-2141 (Cerro del Águila - Colcabamba) de 220 kV, por falla bifásica entre las fases “S” y “T”. De acuerdo con lo informado por TRANSMANTARO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87) y ubicó la falla a una distancia de 7,50 km de la S.E. Colcabamba. No se produjo interrupción de suministros en el SEIN. El usuario libre Minera Cerro Verde reporto la reducción de su carga en 171,94 MW. A las 14:47 h el CCO-COES coordino con el CC-MCV, recuperar el total de su carga reducida. A las 15:51 h, se conectó la línea L-2141. |  | 171.94
RED DE ENERGIA DEL PERU | L. ABANCAY NUEVA - ABANCAY - LINEA L-1039A | 2018-10-18 15:22 | Desconectó la línea L-1039 (Abancay Nueva – Abancay) de 138 kV. De acuerdo a lo informado por REP, titular de la línea, la desconexión se produjo por actuación de su protección diferencial (87), debido a polaridad invertida del transformador de corriente en el lado de la S.E. Abancay. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Abancay con un total de 9,35 MW aproximadamente. A las 15:31 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 9.35
RED DE ENERGIA DEL PERU | L. ABANCAY NUEVA - ABANCAY - LINEA L-1039A | 2018-10-18 15:43 | Desconectó la línea L-1039 (Abancay Nueva – Abancay) de 138 kV. De acuerdo a lo informado por REP, titular de la línea, la desconexión se produjo por actuación de su protección diferencial (87), debido a polaridad invertida del transformador de corriente en el lado de la S.E. Abancay. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Abancay con un total de 4,20 MW aproximadamente. A las 15:49 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 4.2
RED DE ENERGIA DEL PERU | L. ABANCAY NUEVA - ABANCAY - LINEA L-1039A | 2018-10-18 15:58 | Desconectó la línea L-1039 (Abancay Nueva – Abancay) de 138 kV. De acuerdo a lo informado por REP, titular de la línea, la desconexión se produjo por actuación de su protección diferencial (87), debido a polaridad invertida del transformador de corriente en el lado de la S.E. Abancay. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Abancay con un total de 5,20 MW aproximadamente. A las 16:03 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 5.2
RED DE ENERGIA DEL PERU | L. ABANCAY NUEVA - ABANCAY - LINEA L-1039A | 2018-10-18 16:05 | Desconectó la línea L-1039 (Abancay Nueva – Abancay) de 138 kV. De acuerdo a lo informado por REP, titular de la línea, la desconexión se produjo por actuación de su protección diferencial (87), debido a polaridad invertida del transformador de corriente en el lado de la S.E. Abancay. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Abancay con un total de 5,10 MW, aproximadamente. A las 16:30 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 5.2
ELECTRO PUNO | L. PUNO - POMATA - ILAVE - LINEA L-6027 | 2018-10-18 22:36 | Desconectó la línea L-6027 (Puno – Pomata – Ilave) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente a tierra (51N). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ilave y Pomata con un total de 3,24 MW. A las 22:57 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 3.24

## 30.ANEXO III -6
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
RED DE ENERGIA DEL PERU | L. MARCONA - SAN NICOLÁS - LINEA L-6628 | 2018-10-19 12:09 | Desconectaron las líneas L-6627 y L-6628 (Marcona - San Nicolas) de 60 kV, por falla externa, de acuerdo a lo informado por REP, titular de las líneas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente de fases (50/51). Cabe resaltar, que el evento se produjo cuando se realizaban las maniobras de sincronización de la unidad TV2 de la C.T. San Nicolas. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. San Nicolas con un total de 44,00 MW. A las 13:05 h y 13:07 h, se conectaron las líneas L-6627 y L-6628, respectivamente, y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 44
CONENHUA | L. HUANCAVELICA - INGENIO - LINEA L-6643 | 2018-10-19 15:27 | Desconectó la línea L-6643 (Huancavelica – Ingenio) de 60 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “S”, cuya causa no ha sido informada por CONENHUA, titular de la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Caudalosa e Ingenio con un total de 8,60 MW aproximadamente. A las 15:36 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 8.6
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2018-10-20 12:56 | Desconectó de la línea L-6024 (Azángaro – Putina) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ananea y Huancané con un total de 8,03 MW. A las 13:03 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 8.03
HIDRANDINA | L. CAJAMARCA - SAN MARCOS - LINEA L-6047 | 2018-10-20 15:09 | Desconectó la línea L-6047 (Cajamarca – San Marcos) de 60 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “R”. De acuerdo con lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21) y ubicó la falla a 61,40 km de la S.E. Cajamarca. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones San Marcos y Cajabamba con un total de 4,39 MW y desconectó la C.H. Potrero cuando generaba 9,89 MW. A las 15:12 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. A las 15:30 h, sincronizó la C.H. Potrero con el SEIN. | 4.39
HIDRANDINA | L. KIMAN AYLLU - SIHUAS - LINEA L-1132 | 2018-10-20 16:56 | Desconectó la línea L-1132 (Kiman Ayllu - Sihuas) de 138 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “R”. De acuerdo a lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 84,20 km de la S.E. Kiman Ayllu. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Sihuas, Pomabamba, Huari y Tayabamba y Llacuabamba con un total de 27,90 MW, aproximadamente. A las 17:09 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 3.75
ETESELVA | L. TINGO MARÍA - VIZCARRA - LINEA L-2252 | 2018-10-20 20:21 | Se produjo el recierre monofásico exitoso de la línea L-2252 (Tingo María – Vizcarra) de 220 kV en la fase “R”, por falla. De acuerdo con lo informado por ETESELVA, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. No se produjo interrupción de suministros en el SEIN. El usuario libre MINERA ANTAMINA reporto la reducción de su en 22,00 MW. A las 20:28 h, el CCO-COES coordinó con el CC-CMA recuperar el total de su carga reducida. |  | 22
ATN S.A. | L. KIMAN AYLLU - LA RAMADA - LINEA L-2272 | 2018-10-21 08:13 | A las 08:13 h, 08:28 y 08:47 h, se realizaron intentos de energización sin éxito de la línea L-2272 (Kiman Ayllu – La Ramada) de 220 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “T”. De acuerdo con lo informado por ATN, titular de la línea, la falla se produjo en la ménsula de la torre N° 16 (a 6,40 km de la S.E. Kiman Ayllu). Cabe resaltar, que la línea se encontraba fuera de servicio por mantenimiento programado de la celda de acoplamiento de la S.E. Kiman Ayllu. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87). No se produjo interrupción de suministros en el SEIN. Al momento de realizar el último intento de cierre, el usuario libre MINERA YANACOCHA reporto la reducción de su carga en 13,00 MW. A las 08:52 h, el CCO-COES coordinó con el CC-YAN recuperar el total de su carga reducida. La línea quedó indisponible para su inspección. |  | 13
STATKRAFT | L. OROYA - CASA DE FUERZA - LINEA L-6509 | 2018-10-22 08:30 | Desconectaron las líneas L-6509 (Oroya – Casa de Fuerza), L-6540 y L-6541 (Oroya Nueva – Planta de Zinc) de 50 kV, por falla. De acuerdo a lo informado por STATKRAFT, titular de las líneas, la falla se produjo en la S.E. Torre N° 8 de titularidad de DOE RUN. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Torre N°8, Nueva Plta.Oxigeno y Casa de Fuerza con un total de 3,16 MW. A las 08:59 h, se conectó la línea L-6509 y se inicio la normalización del suministro interrumpido. A las 09:32 h, se conectó las líneas L-6540 y L-6541. | 3.16
MINERA VOLCAN | S.E. TICLIO - CLIENTEVOLCAN-9 | 2018-10-22 08:31 | Desconectó la celda de la línea L-6533 (Nueva Morocohca – Ticlio – Carlos Francisco) de 50 kV en la S.E. Ticlio, cuya causa no fue informada por MINERA VOLCÁN, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Ticlio con 4,05 MW. A las 08:54 h, se conectó la celda y se inicio la normalización del suministro interrumpido. | 4.05

## 31.ANEXOIII - 7
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
HIDRANDINA | L. CHIMBOTE 1 - CHIMBOTE SUR - LINEA L-1111 | 2018-10-22 12:27 | Desconectó la línea L-1111 (Chimbote 1 - Chimbote Sur) de 138 kV por falla monofásica a tierra en la fase “T”. De acuerdo a lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea, la falla se produjo por rotura de cruceta en la estructura N° 28. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 9,00 km de la S.E. Chimbote 1. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Chimbote Sur con 28,93 MW, aproximadamente. A las 12:48 h, se realizo un intento de energización, sin éxito. La línea quedó indisponible para su inspección. A las 18:43 h, se conectó la línea y se inicio la normalización del suministro interrumpido. | 29
ETESELVA | L. PARAMONGA N. - CONOCOCHA - LINEA L-2278 | 2018-10-23 00:12 | Se produjo el recierre no exitoso de línea L-2278 (Paramonga Nueva - Conococha) de 220 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “S”, cuya causa no fue informada por ETESELVA, titular de la línea. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21). No se produjo interrupción de suministros en el SEIN. El usuario libre MINERA ANTAMINA reporto la reducción de su carga en 20,19 MW. A las 00:17 h, el CCO-COES coordinó con el CC-CMA, recuperar el total de su carga reducida. A las 00:30 h, se realizo un intento de energización de la línea sin éxito. La línea quedó indisponible para su inspección. |  | 20.19
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2018-10-23 15:20 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ananea y Huancané con un total de 8,89 MW. A las 15:32 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 8.89
HIDRANDINA | L. PARAMONGA N. - 09 DE OCTUBRE - LINEA L-6655 | 2018-10-23 15:59 | Desconectó la línea L-6655 (Paramonga - 9 de Octubre) de 66 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “T”, cuya causa no fue informada por HIDRANDINA, titular de la línea. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 78,20 km de la S.E. Paramonga Nueva. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Huarmey y Pto. Antamina con 4,10 MW, aproximadamente. A las 16:15 h, se conectó la línea L-6655 y se inicio la normalización del suministro interrumpido. | 4.1
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA - GH G1 | 2018-10-23 21:50 | Desconectó el grupo G1 de la C.H. Chaglla cuando generaba 193,34 MW, cuya causa no fue informada por EGEHUALLAGA, titular del grupo. Cabe resaltar, que a las 21:48 h, se desconectó de forma manual el grupo G2 de la C.H. Chaglla con 140,00 MW por mantenimiento correctivo. Como consecuencia la frecuencia del SEIN disminuyó hasta 59,20 Hz, activándose el Esquema de Rechazo Automático de Carga por Mínima Frecuencia (ERACMF) que interrumpió un total de 70,55 MW, aproximadamente. A las 22:01 h, se inició la recuperación de la carga regulada. A las 22:29 h, se inició la recuperación de la carga de los usuarios libres. A las 00:13 h del 24.10.2018 y 00:42 h del 24.10.2018, sincronizaron los grupos G2 y G1 con el SEIN, respectivamente. | 70.55
MINERA ARUNTANI | L. PUNO - TUCARI - LINEA L-6007 | 2018-10-24 18:10 | Desconectó la línea L-6007 (Puno - Tucari) de 60 kV por falla, cuya causa no fue informada por MINERA ARUNTANI, titular de la línea. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tucari con 5,78 MW, aproximadamente. A las 18:18 h se conectó la línea y se inicio la normalización del suministro interrumpido. | 5.8
STATKRAFT | L. MALPASO - JUNÍN -CARHUAMAYO - LINEA L-6501 | 2018-10-24 18:44 | Desconectó la línea L-6501 (Carhuamayo - Junín) de 50 kV, por falla. De acuerdo a lo informado por STATKRAFT titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Junín con 0,31 MW. A las 18:45 h, se conectó la línea y se inicio la normalización del suministro interrumpido. | 0.31
ISA PERU | L. CARHUAMAYO - OROYA NUEVA - LINEA L-2259 | 2018-10-24 19:07 | Desconectó la línea L-2259 (Carhuamayo ISA - Oroya Nueva) de 220 kV por falla bifásica entre las fases "S” y “T", cuya causa no fue informada por ISA PERÚ, titular de la línea. El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 6,00 km de la S.E. Carhuamayo ISA. No se produjo interrupción de suministros en el SEIN. El usuario libre MINEA ANTAMINA reporto la reducción de su carga en 51,21 MW. A las 19:08 h, el CCO-COES coordinó con el CC-CMA recuperar el total de su carga reducida. A las 19:25 h, se conectó la línea. |  | 51.21
RED DE ENERGIA DEL PERU | S.E. ZORRITOS - CELDA CL-2249 | 2018-10-24 20:36 | Desconectó la celda de la línea L-2249 (Talara – Zorritos) de 220 kV en la S.E. Zorritos, cuya causa no fue informada por REP, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Zorritos con 40,70 MW. A las 21:34 h, se conectó la celda y se inicio la normalización del suministro interrumpido. | 40.7
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2018-10-25 13:11 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ananea y Huancané con un total de 9,55 MW. A las 13:23 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 9.55

## 32.ANEXOIII - 8
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
TRANSMANTARO | L. LA NIÑA 500 - TRUJILLO 500 - LINEA L-5010 | 2018-10-26 11:13 | Desconectó la línea L-5010 (Trujillo Nueva - La Niña) de 500 Kv, por falla bifásica entre las fases “R” y “S”. De acuerdo con lo informado por TRANSMANTARO, titular de la línea, la falla se produjo por quema de caña debajo de la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). Como consecuencia el usuario libre Minera Miski Mayo redujo su carga en 0,50 MW. A las 11:21 h, el CCO-COES coordinó con el CC-CMM normalizar el total de sus suministros reducidos. A las 12:09 h, se conectó la línea. |  | 0.5
ENGIE | S.E. MOQUEGUA - SSEE PATIO220 | 2018-10-27 17:25 | Desconectó la barra de 220 kV de la S.E. Moquegua, cuya causa no fue informada por ENGIE, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Moquegua y Los Héroes con un total de 200,60 y 28,10 MW, respectivamente. Asimismo, los usuarios libres Minera Las Bambas, Minera Cerro Verde, Minera Chinalco, Industrias Cachimayo, Minera Constancia, Minera Antapaccay y Minera Aruntani con un total de 648,8 MW y desconectaron la C.T. Fénix, C.H. Ángel I, C.H. Ángel II, C.H. Ángel III, C.H. Huayllacho, la unidad TV de la C.T. Chilca y el grupo G2 de la C.H. San Gabán II cuando generaban un total de 838,73 MW.A las 17:46 h, se conectó la barra y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 228.7 | 712.8
RED DE ENERGIA DEL PERU | S.E. COMBAPATA - TRAFO3D T46-162 | 2018-10-28 13:11 | Desconectó el transformador T46-162 de 138/66/24 kV de la S.E. Combapata, por falla. De acuerdo con lo informado por REP, titular del equipo, la falla se produjo por bajo nivel de SF6 en el interruptor IN-4138 de 138 kV. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Combapata, Sicuani y Llusco con un total de 5,53 MW. A las 15:55 h, la empresa ELECTRO SUR ESTE, inició la normalización de suministros en la S.E. Sicuani en sistema aislado con las C.H. Langui. A las 20:10 h, se conectó el transformador y se inició la normalización del suministro interrumpidos. A las 21:00 h, sincronizó el sistema aislado con el SEIN. | 5.53
ELECTRO SUR ESTE | L. COMBAPATA - SICUANI - LINEA L-6001 | 2018-10-29 10:18 | Desconectó la línea L-6001 (Combapata - Sicuani) de 66 kV, cuya causa no fue informada por ELECTRO SUR ESTE, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Sicuani con un total de 1,50 MW aproximadamente. A las 10:22 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 1.5
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | 2018-10-29 12:44 | Desconectó la línea L-6021 (Azángaro - Antauta) de 60 kV, por falla bifásica entre las fases “R” y “T”. De acuerdo con lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea, la falla se produjo por fuertes vientos. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Antauta con un total de 0,84 MW. A las 14:45 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 0.84
ELECTRO SUR ESTE | L. COMBAPATA - SICUANI - LINEA L-6001 | 2018-10-29 14:52 | Desconectó la línea L-6001 (Combapata - Sicuani) de 66 kV, cuya causa no fue informada por ELECTRO SUR ESTE, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Sicuani con un total de 1,40 MW aproximadamente. A las 14:55 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 1.4
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2018-10-29 15:11 | Desconectó de la línea L-6024 (Azángaro – Putina) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ananea y Huancané con un total de 6,65 MW. A las 15:24 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 6.65
TRANSMANTARO | L. SURIRAY - COTARUSE - LINEA L-2059 | 2018-10-29 15:29 | Desconectaron la línea L-2059 (Suriray – Cotaruse) de 220 kV y la celda de la línea L-2060 (Abancay Nueva – Cotaruse) de 220 kV en la S.E. Cotaruse, por falla monofásica a tierra en la fase “S”. De acuerdo con lo informado por TRANSMANTARO, titular de las líneas, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21) y ubicó la falla a 25,20 km de la S.E. Cotaruse. Como consecuencia el usuario libre Minera Las Bambas redujo su carga en 7,00 MW. A las 15:31 h, el CCO-COES coordinó con el CC-BAM normalizar el total de sus suministros reducidos. A las 15:33 h y 15:38 h, se conectó la línea L-2060 y L-2059, respectivamente. |  | 7
ELECTRO SUR ESTE | L. COMBAPATA - SICUANI - LINEA L-6001 | 2018-10-29 15:30 | Desconectó la línea L-6001 (Combapata - Sicuani) de 66 kV, cuya causa no fue informada por ELECTRO SUR ESTE, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Sicuani con un total de 2,20 MW aproximadamente. A las 15:33 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 2.2

## 33.ANEXOIII - 9
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
CONENHUA | L. PARAGSHA II - UCHUCCHACUA - LINEA L-1123 | 2018-10-30 12:15 | Desconectó la celda de la línea L-1123 (Paragsha II - Uchucchacua) de 138 kV en la S.E. Uchucchacua, cuya causa no fue informada por CONENHUA, titular del equipo. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Uchucchacua con un total de 23,32 MW. A las 12:20 h, se conectó la celda y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 23.32
MINERA VOLCAN | L. POMACOCHA - SAN ANTONIO - LINEA L-6546 | 2018-10-30 13:51 | Desconectó la línea L-6546 (Pomacocha - San Antonio) de 50 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por MINERA VOLCAN, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. San Antonio con un total de 14,80 MW. A las 14:14 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 14.8
ELECTRO PUNO | L. PUNO - POMATA - ILAVE - LINEA L-6027 | 2018-10-31 02:59 | Desconectó la línea L-6027 (Puno – Ilave – Pomata) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTROPUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente de fase a tierra (51N). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ilave y Pomata con un total de 2,94 MW. A las 03:07 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 2.94
MINERA ARUNTANI | L. PUNO - TUCARI - LINEA L-6007 | 2018-10-31 03:36 | Desconectó la línea L-6007 (Puno - Tucari) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por MINERA ARUNTANI, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. Como consecuencia se interrumpió el suministro del usuario libre Minera Aruntani con un total de 5,24 MW. A las 03:51 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 5.24

## Contraportada
  Director Ejecutivo (e)
  Ing. Leonardo Dejo Prado
  Revisado y Aprobado por:
  Sub Director de Gestión de la Información (e)
  Ing. Jorge Izquierdo Ríos
  Elaborado por:
  Asistente de Gestión de la Información
  Ing. Ricardo Varas Barrios
  Contactos:
  COES
  Sub Dirección de Gestión de Información
  Calle Manuel Roaud y Paz Soldán 364
  San Isidro - Lima
  Perú
  +51 (1) 611 - 8585
  Anexo: 655
  sgi@coes.org.pe
  Atención al Cliente:
  +51 (1)611-8585 Anexo 620
  Suscripciones: http://www.coes.org.pe/Portal/publicaciones/suscripcion/index
  Este documento puede ser descargado desde: http://www.coes.org.pe/Portal/PostOperacion/Informes/EvaluacionMensual