## Portada
Lima, 11 de octubre de 2018
INFORME MENSUAL DE OPERACIÓN
Setiembre 2018
dirección EJECUTIVA
SUB DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN
INFSGI-MES-09-2018

## Índice
CONTENIDO
Página N°
1. RESUMEN
| 1.1. Producción de energía eléctrica en setiembre 2018 en comparación al mismo mes del año anterior | 1
2. MODIFICACION DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2018
| 2.1. Ingreso en Operación Comercial al SEIN | 2
| 2.2. Potencia Instalada en el SEIN | 2
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN
| 3.1. Producción por tipo de Generación | 3
| 3.2. Producción por tipo de Recurso Energético | 4
| 3.3. Producción por Recursos Energéticos Renovables | 5
| 3.4. Factor de planta de las centrales RER | 6
| 3.5. Participación de la producción por empresas Integrantes | 7
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN
| 4.1 Máxima Potencia Coincidente Por tipo de generación | 8
| 4.2. Participación por Empresas Integrantes en la máxima potencia conincidente | 9
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
| 5.1. Volumen útil de los embalses y lagunas | 10
| 5.2. Evolución de volúmenes de embalses y lagunas | 10
| 5.3. Promedio mensual de los caudales | 12
| 5.4. Evolución de los caudales | 12
6. COSTOS MARGINALES PROMEDIO MENSUAL DEL SEIN
| 6.1. Costos Marginales Promedio Mensual del SEIN | 14
| 6.2. Ubicación geográfica de las principales barras en el SEIN. | 15
7. HORAS DE CONGESTIÓN EN LAS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
| 7.1. Horas de congestión por Área Operativa | 16
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON DISMINUCIÓN O INTERRUPCIÓN DE SUMINISTROS
| 8.1. Fallas por tipo de equipo y causa según clasificación CIER | 17
ANEXOS
I. PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN |  | 18
II. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL |  | 21
III. LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS |  | 25

## 1. Resumen
INFORME DE LA OPERACIÓN MENSUAL
SETIEMBRE 2018
[7 empty] | mes: | setiembre
[7 empty] | año: | 2018
1. RESUMEN | [7 empty] | 2018-09-01
30
1.1. Producción de energía eléctrica en setiembre 2018 en comparación al mismo mes del año anterior
- | El total de la producción de energía eléctrica de la empresas generadoras integrantes del COES en el mes de setiembre 2018 fue de 4 143,36 GWh, lo que representa un incremento de 130,23 GWh (3,24%) en comparación con el año 2017.
- | La producción de electricidad con centrales hidroeléctricas durante el mes de setiembre 2018 fue de 1 656,44 GWh (10,48% menor al registrado durante setiembre del año 2017).
- | La producción de electricidad con centrales termoeléctricas durante el mes de setiembre 2018 fue de 2 273,55 GWh, 11,91% mayor al registrado durante setiembre del año 2017. La participación del gas natural de Camisea fue de 50,57%, mientras que las del gas que proviene de los yacimientos de Aguaytía y Malacas fue del 3,82%, la producción con diesel, residual, carbón, biogás y bagazo tuvieron una intervención del 0,15%, 0,00%, 0,00%, 0,12%, 0,20% respectivamente.
- | La producción de energía eléctrica con centrales eólicas fue de 112,36 GWh y con centrales solares fue de 18,93 GWh, los cuales tuvieron una participación de 3,42% y 1,73% respectivamente.
|  | SETIEMBRE 2018 |  | SETIEMBRE 2017
[5 empty] | RECURSO | 2018-07-01 | 2017-07-01
[5 empty] | Hidro | 1656.4381 | 1850.3047
[5 empty] | Gas Natural | 2253.6528 | 1759.509
[5 empty] | Carbón | 0 | 90.1711
[5 empty] | Diesel2/Residual500/Residual 6 | 6.3455 | 172.2514
[5 empty] | Bagazo / Biogás | 13.5481 | 9.604
[5 empty] | Eólico | 141.6218 | 112.3627
[5 empty] | Solar | 71.7525 | 18.9299
| Total = 4 143,36 GWh |  | Total = 4 013,13 GWh
Gráfico 1: Comparación de producción mensual de electricidad en setiembre por tipo de recurso energético.

## 2. Oferta de generación
2. MODIFICACION DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2018
2.1. INGRESO EN OPERACIÓN COMERCIAL AL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión (kV) | Potencia Instalada (MW) | Potencia Efectiva (MW) | Operación Comercial
ENEL GREEN PERU | Solar | Solar | fotovoltaica | C.S. Rubí | 560 880 Módulos | 33 | 144.484 | 144,48(1) | 30.01.2018 | 144.48
SANTA ANA | Hidroeléctrica | Agua | Turbina Pelton | C.H. Renovandes H1 | G1 | 13.8 | 20 | 20 | 20.03.2018 | 20
TERMOCHILCA | Termoeléctrica | Gas Natural | TV | C.T. Sto Domingo de los Olleros | TV | 13.8 | 123,61(2) | 103,95(3) | 25.03.2018 | 103.9511
ENGIE | Solar | Solar | fotovoltaica | C.S. Intipampa | 138 120 Módulos | 22.9 | 44.54 | 44,54(1) | 31.03.2018 | 44.54
ENEL GREEN PERU | eólica | Viento | aerogenerador | C.E. Wayra I | 42 aerogeneradores | 12 | 132.3 | 132,30(1) | 19.05.2018 | 132.3
PETRAMAS | Termoeléctrica | Biogás | M.C.I. | C.T. Doña Catalina | G1 ; G2 | 0.48 | 2.4 | 2.4 | 29.08.2018 | 2.4
ENEL GENERACIÓN PERU | Hidroeléctrica | Agua | Turbina StreamDiver | C.H. Her I | G3 ; G4 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 30.08.2018 | 0.7
GEPSA | Hidroeléctrica | Agua | Turbina Pelton | C.H. Angel I | G1 ; G2 | 6.6 | 20.816 | 20.16 | 30.08.2018 | 20.16
GEPSA | Hidroeléctrica | Agua | Turbina Pelton | C.H. Angel II | G1 ; G2 | 6.6 | 20.816 | 20.16 | 30.08.2018 | 20.16
GEPSA | Hidroeléctrica | Agua | Turbina Pelton | C.H. Angel III | G1 ; G2 | 6.6 | 20.816 | 20.16 | 30.08.2018 | 20.16
Total | [6 empty] | 530.482 | 508.8511
Cuadro N° 1: Relación de ingresos a operación comercial en setiembre 2018
(1) El valor de potencias efectivas de la C.S. Rubí, C.S. Intipampa y C.E. Wayra I corresponden a la potencia instalada nominal declarada en la fecha de ingreso de operación comercial.
(2) Valor referido a la potencia instalada de la Turbina de vapor de la C.T. Sto. Domingo de los Olleros. | [9 empty] | Central Solar | 189.02
(3) Valor de 103,95 MW corresponde al aumento de potencia efectiva de la central Sto. Domigo de los Olleros debido al ingreso de la Turbina de Vapor, el valor de la potencia efectiva del modo ciclo combinado (TG+TV) es de 305,32 MW. | [9 empty] | Central Hidroeléctrica | 81.18
● Los valores de Potencia Efectiva de las centrales corresponden a la declaración de sus propietarios en los ingresos de operación comercial. | [9 empty] | Turbina de Vapor (*) | 103.9511
[10 empty] | Central Eólica | 132.3
[10 empty] | Central a Biogás | 2.4
Gráfico 2: Ingreso de Potencia Efectiva por tipo de Recurso Energético y Tecnología en setiembre 2018 (MW)
(*) Valor de 103,95 MW corresponde al aumento de potencia efectiva de la central Sto. Domigo de los Olleros debido al ingreso de la Turbina de Vapor, el valor de la potencia efectiva del modo ciclo combinado (TG+TV) es de 305,32 MW.
2.2. POTENCIA INSTALADA EN EL SEIN
| POTENCIA INSTALADA (MW) |  | SETIEMBRE 2018 | SETIEMBRE 2017 | VARIACIÓN (%)
| HIDROELÉCTRICA |  | 4967.6492 | 4874.1372 | 1.919%
| TERMOELÉCTRICA |  | 7395.9645 | 7373.58 | 0.3036%
| EÓLICA |  | 375.46 | 96 | 291.1%
| SOLAR |  | 285.02 | 243.16 | 17.22%
| TOTAL |  | 13024.0937 | 12586.8772 | 3.474%
Cuadro N° 2: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de setiembre 2017 y setiembre 2018
Gráfico N° 3: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de setiembre 2017 y setiembre 2018
MW

## 3. Tipo Generación
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN (GWh)
3.1. PRODUCCIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN (GWh)
Por tipo de Generación | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a setiembre
| 2018-07-05 | 2018-08-04 | 2018-09-01 | 2017-09-01 | Var (%) | 2018 | 2017 | Var (%) 2018/2017 | 2016 | Var (%) 2017/2016
Hidroeléctrica | 1997.8919 | 1974.1042 | 1656.4381 | 1850.3047 | -10.48% | 21956.4291 | 20893.3048 | 5.088% | 17232.2463 | 21.25%
Termoeléctrica | 2022.4258 | 2048.3355 | 2273.5464 | 2031.5354 | 11.91% | 14148.3907 | 14768.3108 | -4.198% | 17649.7012 | -16.33%
Eólica | 130.3294 | 134.3831 | 141.6218 | 112.3627 | 26.04% | 1064.9189 | 765.5316 | 39.11% | 749.7363 | 2.107%
Solar | 49.3645 | 65.0508 | 71.7525 | 18.9299 | 279% | 516.9629 | 160.6437 | 221.8% | 173.4261 | -7.371%
Total | 4200.0116 | 4221.8737 | 4143.3588 | 4013.1328 | 3.245% | 37686.7016 | 36587.791 | 3.003% | 35805.1099 | 2.186%
Importación | 3.7181 | 6.7408 | 6.917 | 0 |  | 21.2008 | 16.5952 | 27.75% | 22.4005 | -25.92%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 37.3521 | -100%
Intercambios Internacionales | -3.7181 | -6.7408 | -6.917 | 0 |  | -21.2008 | -16.5952 |  | 14.9516
Cuadro N° 3: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de generación en el SEIN.
Gráfico N° 4: Comparación de la producción de energía eléctrica por tipo de generación acumulada a setiembre

## 4. Tipo Recurso
3.2. PRODUCCIÓN POR TIPO DE RECURSO ENERGÉTICO (GWh)
Por tipo de Recurso Energético | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a setiembre
| 2018-07-05 | 2018-08-04 | 2018-09-01 | 2017-09-01 | Var (%) | 2018 | 2017 | Var (%) 2018/2017 | 2016 | Var (%) 2017/2016
Agua | 1997.8919 | 1974.1042 | 1656.4381 | 1850.3047 | -10.48% | 21956.4291 | 20893.3048 | 5.088% | 17232.2463 | 21.25%
G.N. de Camisea | 1851.7328 | 1870.6412 | 2095.2852 | 1653.818 | 26.69% | 13134.5909 | 12711.0454 | 3.332% | 15433.4396 | -17.64%
G.N. de Malacas | 70.6699 | 69.0726 | 64.8398 | 65.0222 | -0.2805% | 424.7572 | 359.502 | 18.15% | 470.019 | -23.51%
G.N. de Aguaytía | 61.9596 | 65.5725 | 93.5277 | 40.6688 | 130% | 334.1384 | 93.6622 | 256.7% | 323.0769 | -71.01%
G.N. de La Isla | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9.7034 | -100% | 90.2668 | -89.25%
Carbón | 10.7779 | 5.4413 | 0 | 90.1711 | -100% | 43.1207 | 650.6631 | -93.37% | 582.0278 | 11.79%
Residual 500 | 2.6472 | 0.80491 | 0.01309 | 16.7629 | -99.92% | 5.2679 | 119.6788 | -95.6% | 170.6465 | -29.87%
Residual 6 | 0.56992 | 0.44004 | 0 | 1.2339 | -100% | 2.433 | 1.509 | 61.23% | 3.1952 | -52.77%
Diesel 2 | 13.0383 | 26.2444 | 6.3324 | 154.2545 | -95.89% | 104.1082 | 730.5244 | -85.75% | 471.9252 | 54.8%
Bagazo | 8.1191 | 7.4378 | 8.4466 | 5.9672 | 41.55% | 66.3872 | 62.2079 | 6.718% | 68.6694 | -9.41%
Biogás | 2.911 | 2.6808 | 5.1015 | 3.6368 | 40.27% | 33.5873 | 29.8145 | 12.65% | 36.4347 | -18.17%
Solar | 49.3645 | 65.0508 | 71.7525 | 18.9299 | 279% | 516.9629 | 160.6437 | 221.8% | 173.4261 | -7.371%
Eólico | 130.3294 | 134.3831 | 141.6218 | 112.3627 | 26.04% | 1064.9189 | 765.5316 | 39.11% | 749.7363 | 2.107%
Total | 4200.0116 | 4221.8737 | 4143.3588 | 4013.1328 | 3.245% | 37686.7016 | 36587.791 | 3.003% | 35805.1099 | 2.186%
Importación | 3.7181 | 6.7408 | 6.917 | 0 |  | 21.2008 | 16.5952 | 27.75% | 22.4005 | -25.92%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 37.3521 | -100%
Intercambios Internacionales | -3.7181 | -6.7408 | -6.917 | 0 |  | -21.2008 | -16.5952 |  | 14.9516
Cuadro N° 4: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético en el SEIN.
Gráfico N° 5: Comparación de la producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético acumulado a setiembre

## 5. RER
3.3. PRODUCCIÓN POR RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES (GWh)
Recursos Energéticos Renovables (RER) (*) | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a setiembre
| 2018-07-05 | 2018-08-04 | 2018-09-01 | 2017-09-01 | Var (%) | 2018 | 2017 | Var (%) 2018/2017 | 2016 | Var (%) 2017/2016
Agua | 67.5797 | 87.3146 | 75.8967 | 50.6621 | 49.81% | 904.2847 | 768.3101 | 17.7% | 627.2244 | 22.49%
Eólica | 130.3294 | 134.3831 | 141.6218 | 112.3627 | 26.04% | 1064.9189 | 765.5316 | 39.11% | 749.7363 | 2.107%
Solar | 49.3645 | 65.0508 | 71.7525 | 18.9299 | 279% | 516.9629 | 160.6437 | 221.8% | 173.4261 | -7.371%
Bagazo | 8.1191 | 7.4378 | 8.4466 | 5.9672 | 41.55% | 66.3872 | 62.2079 | 6.718% | 68.6694 | -9.41%
Biogás | 2.911 | 2.6808 | 5.1015 | 3.6368 | 40.27% | 33.5873 | 29.8145 | 12.65% | 36.4347 | -18.17%
Total RER | 258.3037 | 296.8672 | 302.8191 | 191.5588 | 58.08% | 2586.141 | 1786.5079 | 44.76% | 1655.4909 | 7.914%
Participación en el SEIN (%) | 6.15% | 7.032% | 7.309% | 4.773% |  | 6.862% | 4.883% |  | 4.624%
Cuadro N° 5: Producción de energía eléctrica (GWh) con recursos energético renovables en el SEIN.
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables (biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz), e hidroléctricas cuya capacidad instalada no sobrepase los 20 MW, según D.L. N° 1002
Gráfico N° 6: Comparación de la producción de energía eléctrica acumulada (GWh) con recursos energéticos renovables en setiembre
|  | PRODUCCIÓN TOTAL SEIN : |  |  | 4143.3588 | GWh |  |  |  |  | 3840.5388
|  | PRODUCCIÓN TOTAL RER : |  |  | 302.82 | GWh
Gráfico N° 7: Participación de las RER en la Matriz de Generación del SEIN en setiembre 2018

## 6. FP RER
3.4. FACTOR DE PLANTA DE LAS CENTRALES RER DEL SEIN
|  | CENTRAL | RECURSO | Potencia efectiva al 31/07/2018 (MW) | 2018-07-01
[5 empty] | Producción (GWh) | Factor de planta |  |  | 2018 | 2017
|  | C.H. RENOVANDES H1 | AGUA | 20 | 12.8283 | 0.89085 | AGUA | C.H. YARUCAYA | 1.003 | 0.781
|  | C.H. YARUCAYA | AGUA | 15 | 11.1322 | 1.0308 |  | C.H. RENOVANDES H1 | 0.92749
|  | C.H. CARHUAQUERO IV | AGUA | 9.983 | 6.0807 | 0.84598 |  | C.H. RONCADOR | 0.8049 | 0.828
|  | C.H. RUNATULLO III | AGUA | 19.966 | 5.1479 | 0.3581 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 0.80336 | 0.937
|  | C.H. LA JOYA | AGUA | 7.745 | 4.5994 | 0.8248 |  | C.H. LA JOYA | 0.79297 | 0.74
|  | C.H. ÁNGEL II | AGUA | 20.16 | 4.5104 | 0.31074 |  | C.H. CANCHAYLLO | 0.76832 | 0.574
|  | C.H. ÁNGEL III | AGUA | 20.16 | 4.4939 | 0.3096 |  | C.H. YANAPAMPA | 0.73507 | 0.65
|  | C.H. RUNATULLO II | AGUA | 19.967 | 3.6051 | 0.25077 |  | C.H. RUNATULLO III | 0.72225 | 0.711
|  | C.H. ÁNGEL I | AGUA | 20.16 | 3.4581 | 0.23824 |  | C.H. IMPERIAL | 0.71784 | 0.719
|  | C.H. POECHOS II | AGUA | 9.566 | 3.4332 | 0.49846 |  | C.H. POECHOS II | 0.64636 | 0.519
|  | C.H. CANCHAYLLO | AGUA | 5.189 | 2.7998 | 0.7494 |  | C.H. HUASAHUASI II | 0.64193 | 0.55
|  | C.H. IMPERIAL | AGUA | 3.964 | 2.2961 | 0.8045 |  | C.H. HUASAHUASI I | 0.63083 | 0.544
|  | C.H. LAS PIZARRAS | AGUA | 19.1995 | 1.7074 | 0.12351 |  | C.H. LAS PIZARRAS | 0.62176 | 0.693
|  | C.H. HUASAHUASI II | AGUA | 10.222 | 1.5718 | 0.21357 |  | C.H. HER 1 | 0.607
|  | C.H. HUASAHUASI I | AGUA | 9.85 | 1.3983 | 0.19717 |  | C.H. CAÑA BRAVA | 0.5892 | 0.726
|  | C.H. POTRERO | AGUA | 19.9 | 1.3721 | 0.095762 |  | C.H. RUNATULLO II | 0.56549 | 0.582
|  | C.H. YANAPAMPA | AGUA | 3.9162 | 1.289 | 0.45713 |  | C.H. POTRERO | 0.5364 | 0.347
|  | C.H. SANTA CRUZ II | AGUA | 7.424 | 1.1264 | 0.21073 |  | C.H. SANTA CRUZ II | 0.52568 | 0.572
|  | C.H. RONCADOR | AGUA | 3.48 | 1.0513 | 0.41958 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 0.50446 | 0.571
|  | C.H. SANTA CRUZ I | AGUA | 6.958 | 0.91081 | 0.18181 |  | C.H. ÁNGEL II | 0.31301
|  | C.H. CAÑA BRAVA | AGUA | 5.67 | 0.67523 | 0.1654 |  | C.H. ÁNGEL III | 0.31075
|  | C.H. HER 1 | AGUA | 0.7 | 0.30379 | 0.60275 |  | C.H. ÁNGEL I | 0.24204
|  | C.H. PURMACANA | AGUA | 1.714 | 0.10566 | 0.085621 |  | C.H. PURMACANA | 0.16512 | 0.128
|  | C.E. WAYRA I | EÓLICA | 132.3 | 50.1891 | 0.52689 | EOLICA | C.E. TRES HERMANAS | 0.54279 | 0.577
|  | C.E. TRES HERMANAS | EÓLICA | 97.15 | 39.3275 | 0.56224 |  | C.E. MARCONA | 0.52655 | 0.593
|  | C.E. CUPISNIQUE | EÓLICA | 83.15 | 27.2755 | 0.45559 |  | C.E. WAYRA I | 0.51382
|  | C.E. MARCONA | EÓLICA | 32 | 13.1802 | 0.57206 |  | C.E. TALARA | 0.43027 | 0.42
|  | C.E. TALARA | EÓLICA | 30.86 | 11.6495 | 0.5243 |  | C.E. CUPISNIQUE | 0.37654 | 0.346
|  | C.S. RUBI | SOLAR | 144.48 | 39.7403 | 0.38202 | SOLAR | C.S. MOQUEGUA FV | 0.32481 | 0.31
|  | C.S. INTIPAMPA | SOLAR | 44.54 | 10.0369 | 0.31298 |  | C.S. RUBI | 0.30661
|  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | SOLAR | 20 | 4.928 | 0.34223 |  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0.28205 | 0.266
|  | C.S. MOQUEGUA FV | SOLAR | 16 | 4.5598 | 0.39582 |  | C.S. TACNA SOLAR | 0.26449 | 0.245
|  | C.S. TACNA SOLAR | SOLAR | 20 | 4.4812 | 0.31119 |  | C.S. MAJES SOLAR | 0.24516 | 0.244
|  | C.S. MAJES SOLAR | SOLAR | 20 | 4.0319 | 0.27999 |  | C.S. INTIPAMPA | 0.24386
|  | C.S. REPARTICION | SOLAR | 20 | 3.9743 | 0.27599 |  | C.S. REPARTICION | 0.22494 | 0.223
|  | C.T. PARAMONGA | BIOCOMBUSTIBLE | 12.741 | 8.4466 | 0.92075 | BIOMASA | C.T. HUAYCOLORO | 0.84643 | 0.763
|  | C.T. LA GRINGA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.9537 | 1.8762 | 0.88224 |  | C.T. DOÑA CATALINA | 0.82567
Gráfico N° 8: Producción de energía eléctrica (GWh) y factor de planta de las centrales con recursos energético renovables por tipo de generación en setiembre 2018 |  | C.T. HUAYCOLORO | BIOCOMBUSTIBLE | 4.2625 | 1.7816 | 0.58051 |  | C.T. PARAMONGA | 0.79525 | 0.748
|  | C.T. DOÑA CATALINA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.4 | 1.4437 | 0.83547 |  | C.T. LA GRINGA | 0.42769 | 0.434
Factor de planta de las centrales RER Acumulado al 30 de setiembre
Gráfico N° 9: factor de planta de las centrales con recursos energético renovables en el SEIN en setiembre

## 7. Generacion empresa
3.5. PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN (GWh) POR EMPRESAS INTEGRANTES
Empresa Integrante (GWh) | setiembre |  |  |  | Variación 2018/2017 (GWh) |  | 2018 | 2017
| 2018 | 2017 | Var (%) |  |  | RIO BAÑOS |  | 0
ENGIE | 673.0899 | 719.2026 | -6.412% |  |  | ECELIM (**) |  | 1.5399
KALLPA (*) | 652.7224 | 407.3915 | 60.22% |  |  | CERRO DEL AGUILA |  | 179.7645
ENEL GENERACION PERU | 556.1008 | 456.5558 | 21.8% |  |  | AGROAURORA | 0 | 0
ELECTROPERU | 533.1989 | 593.5537 | -10.17% |  |  | SHOUGESA | 0 | 10.9025
FENIX POWER | 397.688 | 367.5437 | 8.202% |  |  | CERRO VERDE | 2e-08 | 0.44964
TERMOCHILCA | 210.4434 | 67.5172 | 211.7% |  |  | HYDRO PATAPO | 0.001302
STATKRAFT | 125.8436 | 137.8063 | -8.681% |  |  | PLANTA ETEN | 0.0022426 | 0.030066
TERMOSELVA | 93.5277 | 40.6688 | 130% |  |  | ELECTRICA SANTA ROSA | 0.10566 | 0.20728
ENEL GREEN POWER PERU | 89.9294 |  |  |  |  | IYEPSA | 0.12732 | 0.84292
EGASA | 70.8118 | 120.3852 | -41.18% |  |  | SAMAY I | 0.40214 | 126.8524
EGEMSA | 69.4651 | 75.5924 | -8.106% |  |  | MAJA ENERGIA | 1.0513 | 1.436
ORAZUL ENERGY PERÚ | 65.4881 | 100.0077 | -34.52% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 1.289 | 1.1957
ENEL GENERACION PIURA | 64.8398 | 65.0222 | -0.2805% |  |  | AGUA AZUL | 1.3721 | 1.6795
CHINANGO | 52.4299 | 58.0859 | -9.737% |  |  | RIO DOBLE | 1.7074 | 2.8755
CELEPSA | 50.3946 | 54.2543 | -7.114% |  |  | HIDROCAÑETE | 2.2961 | 2.2255
EMGE HUALLAGA | 50.1386 | 64.2342 | -21.94% |  |  | EGECSAC | 2.7998 | 3.2323
SAN GABAN | 47.8523 | 38.2375 | 25.14% |  |  | SINERSA | 3.4332 | 3.9125
EMGE HUANZA | 40.6849 | 47.1586 | -13.73% |  |  | GTS REPARTICION | 3.9743 | 3.4976
P.E. TRES HERMANAS | 39.3275 | 52.0478 | -24.44% |  |  | GTS MAJES | 4.0319 | 3.8434
ENERGÍA EÓLICA | 38.925 | 42.9499 | -9.371% |  |  | TACNA SOLAR | 4.4812 | 3.348
LUZ DEL SUR / INLAND (***) | 37.0088 | 37.6423 | -1.683% |  |  | MOQUEGUA FV | 4.5598 | 3.9838
EGESUR | 23.6737 | 21.0536 | 12.44% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 4.928 | 4.2571
SDF ENERGIA | 20.1724 | 15.7906 | 27.75% |  |  | SANTA CRUZ | 5.0074 | 6.2081
GEPSA | 17.0617 | 4.7002 | 263% |  |  | PETRAMAS (**) | 5.1015 | 2.097
P.E. MARCONA | 13.1802 | 17.365 | -24.1% |  |  | AIPSA | 8.4466 | 5.9672
SANTA ANA | 12.8283 |  |  |  |  | EMGE JUNÍN | 8.753 | 7.5729
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 12.4883 | 12.5385 | -0.3997% |  |  | CELEPSA RENOVABLES (****) | 9.0403 | 10.1902
HUAURA POWER | 11.1322 | 7.7158 | 44.28% |  |  | HUAURA POWER | 11.1322 | 7.7158
CELEPSA RENOVABLES (****) | 9.0403 | 10.1902 | -11.28% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 12.4883 | 12.5385
EMGE JUNÍN | 8.753 | 7.5729 |  |  |  | SANTA ANA | 12.8283
AIPSA | 8.4466 | 5.9672 | 41.55% |  |  | P.E. MARCONA | 13.1802 | 17.365
PETRAMAS (**) | 5.1015 | 2.097 | 143.3% |  |  | GEPSA | 17.0617 | 4.7002
SANTA CRUZ | 5.0074 | 6.2081 | -19.34% |  |  | SDF ENERGIA | 20.1724 | 15.7906
PANAMERICANA SOLAR | 4.928 | 4.2571 | 15.76% |  |  | EGESUR | 23.6737 | 21.0536
MOQUEGUA FV | 4.5598 | 3.9838 | 14.46% |  |  | LUZ DEL SUR / INLAND (***) | 37.0088 | 37.6423
TACNA SOLAR | 4.4812 | 3.348 | 33.85% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 38.925 | 42.9499
GTS MAJES | 4.0319 | 3.8434 | 4.903% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 39.3275 | 52.0478
GTS REPARTICION | 3.9743 | 3.4976 | 13.63% |  |  | EMGE HUANZA | 40.6849 | 47.1586
SINERSA | 3.4332 | 3.9125 | -12.25% |  |  | SAN GABAN | 47.8523 | 38.2375
EGECSAC | 2.7998 | 3.2323 | -13.38% |  |  | EMGE HUALLAGA | 50.1386 | 64.2342
HIDROCAÑETE | 2.2961 | 2.2255 | 3.172% |  |  | CELEPSA | 50.3946 | 54.2543
RIO DOBLE | 1.7074 | 2.8755 | -40.62% |  |  | CHINANGO | 52.4299 | 58.0859
AGUA AZUL | 1.3721 | 1.6795 | -18.3% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 64.8398 | 65.0222
ELECTRICA YANAPAMPA | 1.289 | 1.1957 | 7.803% |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 65.4881 | 100.0077
MAJA ENERGIA | 1.0513 | 1.436 | -26.79% |  |  | EGEMSA | 69.4651 | 75.5924
SAMAY I | 0.40214 | 126.8524 | -99.68% |  |  | EGASA | 70.8118 | 120.3852
IYEPSA | 0.12732 | 0.84292 | -84.9% |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 89.9294
ELECTRICA SANTA ROSA | 0.10566 | 0.20728 | -49.02% |  |  | TERMOSELVA | 93.5277 | 40.6688
PLANTA ETEN | 0.0022426 | 0.030066 | -92.54% |  |  | STATKRAFT | 125.8436 | 137.8063
HYDRO PATAPO | 0.001302 |  |  |  |  | TERMOCHILCA | 210.4434 | 67.5172
CERRO VERDE | 2e-08 | 0.44964 | -100% |  |  | FENIX POWER | 397.688 | 367.5437
AGROAURORA | 0 | 0 |  |  |  | ELECTROPERU | 533.1989 | 593.5537
SHOUGESA | 0 | 10.9025 | -100% |  |  | ENEL GENERACION PERU | 556.1008 | 456.5558
CERRO DEL AGUILA |  | 179.7645 | -100% |  |  | KALLPA (*) | 652.7224 | 407.3915
ECELIM (**) |  | 1.5399 | -100% |  |  | ENGIE | 673.0899 | 719.2026
RIO BAÑOS |  | 0
Total | 4143.3588 | 4013.1328 | 3.245%
Cuadro N° 6: Participación de las empresas generadoras del COES en la producción de energía eléctrica (GWh) en setiembre |  |  |  | Gráfico N° 10: Comparación de producción energética (GWh) de las empresas generadoras del COES en setiembre
(*) A partir del 29.09.2017 la C.H. Cerro del Águila pasa a ser propiedad de la empresa Kallpa Generación S.A.
(**) A partir del 14.12.2017 la C.T. La Gringa (ECELIM) pasa a ser propiedad de la empresa PETRAMAS S.A.
(***) La empresa LUZ DEL SUR S.A.A. Transfiere la titularidad de sus instalaciones de generación a la empresa INLAND ENERGYS.A.C.
(****) La empresa HIDROELÉCTRICA MARAÑON S.R.L. cambia su denominación social a CELEPSA RENOVABLES S.R.L.

## 8. Max Potencia
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN (MW)
4.1. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE POR TIPO DE GENERACIÓN (MW)
Tipo de Generación | Últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Máxima Potencia Anual
| 2018-07-05 | 2018-08-04 | 2018-09-01 | 2017-09-01 | Var (%) | 2018 | 2017 | Var (%) 2018/2017 | 2016 | Var (%) 2017/2016
| 2018-07-13 19:00 | 2018-08-28 20:00 | 2018-09-26 21:00 | 2017-09-20 18:45 |  | 2018-04-24 18:45 | 2017-03-07 19:30 |  | 2016-03-30 19:00
| 43294.7917 | 43340.8333 | 43369.875 | 42998.7812 |  | 43214.7812 | 42801.8125 |  | 42459.7917
Hidroeléctrica | 3444.4162 | 3192.9275 | 3169.9377 | 3523.9893 | -10.05% | 4457.8647 | 4181.7235 | 6.604% | 3527.2958 | 18.55%
Termoeléctrica | 2790.9962 | 3171.9692 | 3252.8665 | 2583.4454 | 25.91% | 1943.7948 | 2286.1303 | -14.97% | 2770.9643 | -17.5%
Eólica | 185.5989 | 154.3761 | 131.3907 | 234.0582 | -43.86% | 309.0153 | 91.2096 | 238.8% | 146.6474 | -37.8%
Solar | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Total | 6421.0113 | 6519.2728 | 6554.195 | 6341.4929 | 3.354% | 6710.6749 | 6559.0633 | 2.311% | 6444.9075 | 1.771%
Importación | 41.844 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 36.516 | -100% | 0
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | -41.844 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -36.516 | -100% | 0
Total Máxima Potencia | 6462.8553 | 6519.2728 | 6554.195 | 6341.4929 | 3.354% | 6710.6749 | 6595.5793 | 1.745% | 6444.9075 | 2.338%
Cuadro N°7 : Máxima potencia coincidente (MW) por tipo de generación en el SEIN.
● Máxima Potencia calculado durante los periodos de hora punta acorde al PR-30 y PR-43, la misma que incluye la importación desde Ecuador.
Gráfico N° 11: Comparación de la máxima potencia coincidente de potencia (MW) por tipo de generación en el SEIN en setiembre

## 9. Pot. Empresa
4.2. PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS INTEGRANTES EN LA MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
Por Empresa Integrante (MW) | setiembre |  |  |  | Variación 2018/2017 (MW)
| 2018 | 2017 | Var (%)
| 2018-09-26 21:00 | 2017-09-20 18:45
| 43369.875 | 42998.7812 |  |  |  | EMPRESA | 2018 | 2017
KALLPA (*) | 1146.9307 | 564.4777 | 103.2% |  |  | RIO BAÑOS |  | 0
ENGIE | 986.4644 | 772.683 | 27.67% |  |  | ECELIM (**) |  | 1.4002
ENEL GENERACION PERU | 800.9004 | 582.7335 | 37.44% |  |  | CERRO DEL AGUILA (*) |  | 478.3921
ELECTROPERU | 792.131 | 875.5825 | -9.531% |  |  | AGROAURORA | 0 | 0
FENIX POWER | 548.9849 | 554.933 | -1.072% |  |  | AGUA AZUL | 0 | 0
TERMOCHILCA | 293.7516 | 0 |  |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0
STATKRAFT | 231.8153 | 246.4257 | -5.929% |  |  | ELECTRICA SANTA ROSA | 0 | 0.26574
CELEPSA | 206.2322 | 204.7421 | 0.7278% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 0 | 2.6167
CHINANGO | 166.8446 | 112.6162 | 48.15% |  |  | GTS MAJES | 0 | 0
TERMOSELVA | 164.3293 | 171.2625 | -4.048% |  |  | GTS REPARTICION | 0 | 0
EMGE HUALLAGA | 161.0417 | 235.831 | -31.71% |  |  | IYEPSA | 0 | 0
EGASA | 150.2105 | 155.7135 | -3.534% |  |  | MOQUEGUA FV | 0 | 0
EGEMSA | 112.9076 | 119.1474 | -5.237% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | 106.4575 | 174.3767 | -38.95% |  |  | PLANTA ETEN | 0 | 0
EMGE HUANZA | 94.4111 | 88.5004 | 6.679% |  |  | RIO DOBLE | 0 | 3.3206
ENEL GENERACION PIURA | 91.8248 | 96.1995 | -4.548% |  |  | SAMAY I | 0 | 304.785
SAN GABAN | 90.5942 | 98.9051 | -8.403% |  |  | SHOUGESA | 0 | 54.9354
ENERGÍA EÓLICA | 60.2012 | 106.7863 | -43.62% |  |  | TACNA SOLAR | 0 | 0
LUZ DEL SUR / INLAND (***) | 56.7338 | 56.885 | -0.2657% |  |  | HYDRO PATAPO | 0
EGESUR | 41.5887 | 37.275 | 11.57% |  |  | MAJA ENERGIA | 1.314 | 1.983
ENEL GREEN POWER PERU | 36.5008 |  |  |  |  | EGECSAC | 1.7015 | 2.52
SDF ENERGIA | 28.017 | 28.1468 | -0.4613% |  |  | HIDROCAÑETE | 3.2 | 3.2
P.E. TRES HERMANAS | 27.2015 | 95.2173 | -71.43% |  |  | SINERSA | 3.8841 | 6.2852
GEPSA | 20.7583 | 7.6752 | 170.5% |  |  | P.E. MARCONA | 7.4872 | 32.0546
SANTA ANA | 19.9926 |  |  |  |  | SANTA CRUZ | 7.5141 | 7.6754
CELEPSA RENOVABLES (****) | 18.5223 | 14.9287 | 24.07% |  |  | PETRAMAS (**) | 8.017 | 3.0094
EMGE JUNÍN | 17.6151 | 11.3978 | 54.55% |  |  | AIPSA | 13.7403 | 0
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 17.508 | 17.476 | 0.1831% |  |  | HUAURA POWER | 16.8657 | 9.1316
HUAURA POWER | 16.8657 | 9.1316 | 84.7% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 17.508 | 17.476
AIPSA | 13.7403 | 0 |  |  |  | EMGE JUNÍN | 17.6151 | 11.3978
PETRAMAS (**) | 8.017 | 3.0094 | 166.4% |  |  | CELEPSA RENOVABLES (****) | 18.5223 | 14.9287
SANTA CRUZ | 7.5141 | 7.6754 | -2.101% |  |  | SANTA ANA | 19.9926
P.E. MARCONA | 7.4872 | 32.0546 | -76.64% |  |  | GEPSA | 20.7583 | 7.6752
SINERSA | 3.8841 | 6.2852 | -38.2% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 27.2015 | 95.2173
HIDROCAÑETE | 3.2 | 3.2 | 0% |  |  | SDF ENERGIA | 28.017 | 28.1468
EGECSAC | 1.7015 | 2.52 | -32.48% |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 36.5008
MAJA ENERGIA | 1.314 | 1.983 | -33.74% |  |  | EGESUR | 41.5887 | 37.275
AGROAURORA | 0 | 0 |  |  |  | LUZ DEL SUR / INLAND (***) | 56.7338 | 56.885
AGUA AZUL | 0 | 0 |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 60.2012 | 106.7863
CERRO VERDE | 0 | 0 |  |  |  | SAN GABAN | 90.5942 | 98.9051
ELECTRICA SANTA ROSA | 0 | 0.26574 | -100% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 91.8248 | 96.1995
ELECTRICA YANAPAMPA | 0 | 2.6167 | -100% |  |  | EMGE HUANZA | 94.4111 | 88.5004
GTS MAJES | 0 | 0 |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 106.4575 | 174.3767
GTS REPARTICION | 0 | 0 |  |  |  | EGEMSA | 112.9076 | 119.1474
IYEPSA | 0 | 0 |  |  |  | EGASA | 150.2105 | 155.7135
MOQUEGUA FV | 0 | 0 |  |  |  | EMGE HUALLAGA | 161.0417 | 235.831
PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | TERMOSELVA | 164.3293 | 171.2625
PLANTA ETEN | 0 | 0 |  |  |  | CHINANGO | 166.8446 | 112.6162
RIO DOBLE | 0 | 3.3206 | -100% |  |  | CELEPSA | 206.2322 | 204.7421
SAMAY I | 0 | 304.785 | -100% |  |  | STATKRAFT | 231.8153 | 246.4257
SHOUGESA | 0 | 54.9354 | -100% |  |  | TERMOCHILCA | 293.7516 | 0
TACNA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | FENIX POWER | 548.9849 | 554.933
HYDRO PATAPO | 0 |  |  |  |  | ELECTROPERU | 792.131 | 875.5825
CERRO DEL AGUILA (*) |  | 478.3921 | -100% |  |  | ENEL GENERACION PERU | 800.9004 | 582.7335
ECELIM (**) |  | 1.4002 | -100% |  |  | ENGIE | 986.4644 | 772.683
RIO BAÑOS |  | 0 |  |  |  | KALLPA (*) | 1146.9307 | 564.4777
Total | 6554.195 | 6341.4929 | 3.354%
Cuadro N° 8: Participación de las empresas generadoras del COES en la máxima potencia coincidente (MW) en setiembre |  |  |  | Gráfico N° 12: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) de las empresas generadoras del COES en setiembre
(*) A partir del 29.09.2017 la C.H. Cerro del Águila pasa a ser propiedad de la empresa Kallpa Generación S.A.
(**) A partir del 14.12.2017 la C.T. La Gringa (ECELIM) pasa a ser propiedad de la empresa PETRAMAS S.A.
(***) La empresa LUZ DEL SUR S.A.A. Transfiere la titularidad de sus instalaciones de generación a la empresa INLAND ENERGYS.A.C.
(****) La empresa HIDROELÉCTRICA MARAÑON S.R.L. cambia su denominación social a CELEPSA RENOVABLES S.R.L.

## 10. Volúmenes
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.1. VOLÚMEN UTIL DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS (Millones de m3)
| LAGUNA/ EMBALSE | VOLUMEN UTIL 30-09-2018 | VOLUMEN UTIL 30-09-2017 | VARIACION %
| Represa Aguada Blanca | 29.792 | 24.365 | 22.27%
| Represa El Frayle | 97.497 | 80.26 | 21.48%
| Represa El Pañe | 91.875 | 53.237 | 72.58% | Hidrología EDEGEL
| Represa Pillones | 47.484 | 68.34 | -30.52% | Volumen Lagunas Edegel (Santa Eulalia y Marca)
| Represa Bamputañe | 1.668 | 28.804 | -94.21% |  | 2016 | 2017 | 2018
| Represa Challhuanca | 15.513 | 19.58 | -20.77% | 1 | 138.54 | 93.1 | 104.46
| Laguna Sibinacocha | 69.31 | 61.4 | 12.88% | 2 | 140.53 | 93.1 | 103.472
| Laguna Aricota | 215.977 | 222.983 | -3.142% | 3 | 140.53 | 98.74 | 106.087
| Lagunas San Gaban | 9.08 | 11.27 | -19.43% | 4 | 137.438 | 98.74 | 112.72
| Lago Junín | 108.829 | 138.032 | -21.16% | 5 | 137.438 | 125.15 | 122.319
| Lagunas ELECTROPERU | 115.51 | 155.79 | -25.86% | 6 | 137.438 | 125.15 | 126.156
| Lago Viconga | 0.85 | 0.293 | 190.1% | 7 | 151.055 | 142.99 | 142.99
| Lagunas STATKRAFT | 23.028 | 8.691 | 165% | 8 | 151.055 | 142.99 | 134.136
| Pomacocha | 16.632 | 12.3 | 35.22% | 9 | 165.005 | 159.53 | 153.345
| Lagunas Paron (ORAZUL) | (*) | (*) |  | 10 | 165.005 | 159.53 | 153.059
| Lagunas Cullicocha (ORAZUL) | 2.671 | 3.06 | -12.71% | 11 | 186.452 | 184.94 | 162.932
| Lagunas Aguashcocha (ORAZUL) | 1.517 | 0.769 | 97.27% | 12 | 186.452 | 184.94 | 172.762
| Lagunas Rajucolta (ORAZUL) | 0.139 | 9.461 | -98.53% | 13 | 195.65 | 203.73 | 182.139
| Lagunas ENEL | 154.08 | 165.56 | -6.934% | 14 | 195.65 | 203.73 | 191.475
| Laguna Yuracmayo | 21.132 | 34.5 | -38.75% | 15 | 201.936 | 203.73 | 198.439
| Laguna Paucarcocha | 25.676 | 41.897 | -38.72% | 16 | 201.936 | 222.8 | 201.53
| Gallito Ciego | 318.992 | 335.422 | -4.898% | 17 | 201.936 | 222.8 | 206.037
| Cuadro N°9: Volúmen útil de los principales embalses y lagunas del SEIN al término del periodo mensual (30 de setiembre) |  |  |  | 18 | 207.589 | 225.58 | 213.674
| (*) Valor no reportado por Orazul |  |  |  | 19 | 207.589 | 225.58 | 216.757
[5 empty] | 20 | 205.7 | 226.61 | 217.294
5.2. EVOLUCIÓN DE VOLUMENES DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS |  |  |  |  | 21 | 205.7 | 226.61 | 218.319
[5 empty] | 22 | 204.65 | 227.42 | 218.799
[5 empty] | 23 | 204.65 | 227.42 | 217.888
[5 empty] | 24 | 200.38 | 227.45 | 216.049
[5 empty] | 25 | 200.38 | 227.45 | 212.246
[5 empty] | 26 | 193.551 | 225.56 | 210.221
[5 empty] | 27 | 193.551 | 225.56 | 209.852
[5 empty] | 28 | 186.012 | 225.56 | 203.929
[5 empty] | 29 | 186.012 | 222.04 | 200.563
[5 empty] | 30 | 186.012 | 222.04 | 194.949
[5 empty] | 31 | 178.582 | 213.13 | 188.386
[5 empty] | 32 | 178.582 | 213.13 | 184.729
[5 empty] | 33 | 169.011 | 205.97 | 178.881
[5 empty] | 34 | 169.011 | 199.49 | 176.986
[5 empty] | 35 | 158.092 | 193.4 | 173.37
[5 empty] | 36 | 158.092 | 187.93 | 162.307
[5 empty] | 37 | 147.065 | 182.85 | 153.617
[5 empty] | 38 | 147.065 | 179.77
[5 empty] | 39 | 139.11 | 173.62
[5 empty] | 40 | 139.11 | 163
[5 empty] | 41 | 139.11 | 156.5
[5 empty] | 42 | 128.345 | 152.78
[5 empty] | 43 | 128.345 | 148.63
[5 empty] | 44 | 121.201 | 142.91
[5 empty] | 45 | 121.201 | 137.04
[5 empty] | 46 | 112.143 | 131.23
[5 empty] | 47 | 112.143 | 125.5
Gráfico N°13: Evolución semanal del volumen de las lagunas de ENEL durante los años 2016 - 2018 |  |  |  |  | 48 | 101.135 | 120.41
[5 empty] | 49 | 101.135 | 115.913
[5 empty] | 50 | 96.753 | 110.06
[5 empty] | 51 | 96.753 | 107.597
[5 empty] | 52 | 96.753 | 104.403
53

## 11. Volúmenes
| Volumen Útil del Lago Junín Electroperú |  |  |  |  | VOLUMEN UTIL RESERVORIOS EGASA ( (El Frayle, Pañe, Pillones, Aguada Blanca, Chalhuanca y Bamputañe)
|  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2016 | 2017 | 2018
| 1 | 119.86 | 27.559 | 34.76 | 1 | 150.23 | 122.196 | 210.2
| 2 | 113.21 | 36.589 | 47.749 | 2 | 145.21 | 136.535 | 216.703
| 3 | 117.64 | 63.176 | 67.131 | 3 | 143.88 | 170.808 | 232.836
| 4 | 117.64 | 113.214 | 93.789 | 4 | 139.382 | 186.385 | 271.78
| 5 | 133.43 | 156.822 | 111.016 | 5 | 135.791 | 204.808 | 269.08
| 6 | 159.215 | 168.884 | 126.603 | 6 | 150.048 | 201.83 | 273.52
| 7 | 186.183 | 196.283 | 135.725 | 7 | 174.32 | 199.596 | 302.633
| 8 | 206.539 | 230.189 | 159.215 | 8 | 262.935 | 214.343 | 328.237
| 9 | 240.954 | 249.13 | 186.183 | 9 | 279.088 | 250.894 | 343.5405
| 10 | 279.864 | 311.78 | 203.961 | 10 | 283.794 | 298.999 | 371.291
| 11 | 308.83 | 332.708 | 230.189 | 11 | 286.24 | 321.033 | 390.383
| 12 | 308.83 | 344.881 | 282.717 | 12 | 285.013 | 332.349 | 412.4122
| 13 | 308.83 | 338.775 | 329.689 | 13 | 279.969 | 366.029 | 410.832
| 14 | 302.959 | 338.78 | 329.689 | 14 | 286.541 | 382.584 | 403.704
| 15 | 311.781 | 347.949 | 326.68 | 15 | 288.785 | 385.297 | 399.274
| 16 | 320.691 | 354.114 | 314.741 | 16 | 293.264 | 384.959 | 394.585
| 17 | 326.68 | 351.027 | 305.89 | 17 | 292.873 | 381.867 | 392.298
| 18 | 314.741 | 354.114 | 314.741 | 18 | 289.064 | 382.78 | 390.156
| 19 | 308.83 | 363.435 | 314.741 | 19 | 283.731 | 381.917 | 386.471
Gráfico N°14: Evolución semanal del volumen del lago JUNÍN durante los años 2016 - 2018 | 20 | 308.8 | 366.561 | 314.741 | 20 | 278.9 | 379.357 | 382.008
| 21 | 311.781 | 357.211 | 314.741 | 21 | 274.656 | 375.596 | 378.521
| 22 | 314.74 | 341.82 | 311.781 | 22 | 269.74 | 373.52 | 375.21
| 23 | 308.83 | 326.68 | 308.83 | 23 | 265.461 | 369.221 | 374.076
| 24 | 300.04 | 308.83 | 300.038 | 24 | 261.1 | 364.442 | 370.892
| 25 | 282.717 | 291.333 | 294.225 | 25 | 256.26 | 359.62 | 366.717
| 26 | 262.953 | 268.551 | 282.717 | 26 | 252.549 | 354.775 | 361.436
| 27 | 254.63 | 265.747 | 271.36 | 27 | 248.267 | 349.78 | 355.34
| 28 | 240.954 | 243.67 | 260.169 | 28 | 243.864 | 344.324 | 349.016
| 29 | 227.522 | 227.522 | 251.88 | 29 | 239.08 | 338.607 | 343.98
| 30 | 216.952 | 216.952 | 232.865 | 30 | 234.254 | 332.494 | 342.066
| 31 | 216.952 | 209.128 | 211.726 | 31 | 229.68 | 324 | 335.232
| 32 | 201.392 | 198.832 | 181.192 | 32 | 224.738 | 320.734 | 329.568
| 33 | 193.743 | 188.693 | 152.065 | 33 | 219.003 | 314.199 | 323.791
| 34 | 181.192 | 183.682 | 156.822 | 34 | 214.387 | 307.852 | 317.647
| 35 | 171.326 | 176.239 | 156.82 | 35 | 208.95 | 300.839 | 311.42
| 36 | 164.03 | 168.884 | 159.21 | 36 | 202.973 | 293.461 | 305.21
| 37 | 147.348 | 159.215 | 159.215 | 37 | 196.95 | 287.766 | 299.17
| 38 | 131.145 | 149.702 | 149.702 | 38 | 190.784 | 282.073 | 292.459
| 39 | 119.864 | 138.03 | 117.638 | 39 | 184.441 | 275.53 | 286.12
| 40 | 119.864 | 131.145 | 91.68 | 40 | 177.934 | 268.257
| 41 | 113.214 | 108.829 |  | 41 | 171.689 | 261.214
| 42 | 100.176 | 95.909 |  | 42 | 165.695 | 255.589
| 43 | 89.581 | 83.341 |  | 43 | 160.398 | 249.855
| 44 | 75.157 | 75.16 |  | 44 | 154.792 | 242.79
| 45 | 61.214 | 65.149 |  | 45 | 149.715 | 235.605
| 46 | 43.99 | 47.749 |  | 46 | 144.118 | 230.549
| 47 | 25.782 | 34.764 |  | 47 | 138.825 | 223.6
| 48 | 29.345 | 13.618 |  | 48 | 133.113 | 217.176
| 49 | 34.764 | 8.552 |  | 49 | 128.37 | 210.451
| 50 | 32.948 | 13.618 |  | 50 | 122.715 | 203.371
| 51 | 25.782 | 18.772 |  | 51 | 120.156 | 202.359
| 52 | 22.257 | 25.782 |  | 52 | 116.129 | 201.252
| 53 |  |  |  | 53
Gráfico N°15: Evolución semanal del volumen de los embalses de EGASA durante los años 2016 - 2018.

## 12.Caudales
5.3. PROMEDIO MENSUAL DE LOS CAUDALES (m3/s) | [5 empty] | SEMANA |  | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY
[5 empty] | 2016 | 1 | 1 | 40.61 | 96.75 | 16.37
[7 empty] | 2 | 29.82 | 76.51 | 15.9
| CAUDAL PROMEDIO | SETIEMBRE 2018 | SETIEMBRE 2017 | VARIACION % |  |  | 3 | 27.06 | 80.096 | 29.21
| Natural San Gaban | 7.8789 | 6.8589 | 14.87% |  | 4 | 4 | 27.93 | 77.09 | 20.7
| Natural Tarma + Natural Yanango | 7.2898 | 7.99 | -8.764% |  |  | 5 | 49.586 | 140.12 | 74.02
| Natural Tulumayo | 35.0112 | 37.1394 | -5.73% |  |  | 6 | 57 | 144.67 | 78.08
| Natural Santa | 23.9732 | 33.3179 | -28.05% |  |  | 7 | 52.31 | 117.32 | 41.34
| Natural Chancay | 4.7412 | 8.2097 | -42.25% |  | 8 | 8 | 57.96 | 140.31 | 96.52
| Natural Jequetepeque | 1.6511 | 4.3241 | -61.82% |  |  | 9 | 100.5189 | 268.9475 | 150.1043
| Natural Cañete | 9.4062 | 13.735 | -31.52% |  |  | 10 | 75.1566 | 243.7115 | 181.7973
| Natural Paucartambo | 14.5001 | 20.0487 | -27.68% |  |  | 11 | 52.24 | 154.21 | 79.12
| Natural Vilcanota | 33.0005 | 36.5517 | -9.715% |  | 12 | 12 | 44.6286 | 116.6227 | 41.3733
| Ingreso Toma Cahua (Pativilca) | 12.4807 | 11.8348 | 5.458% |  |  | 13 | 42.6 | 120.788 | 93.665
| Ingreso Toma Tamboraque | 7.599 | 7.9166 | -4.012% |  |  | 14 | 49.743 | 125.6629 | 131.7459
| Turbinado de la C.H. Charcani V | 11.0833 | 13.0003 | -14.75% |  |  | 15 | 54.4143 | 127.6899 | 71.7061
| Tubinado de la C.H. Platanal | 12.7376 | 13.832 | -7.912% |  | 16 | 16 | 47.73 | 97.4 | 53.49
| Turbinado de la C.H. Aricota | 1.4662 | 0.5179 | 183.1% |  |  | 17 | 42.1429 | 85.4871 | 51.4244
| Mejorada- Ingreso Tablachaca | 88.2935 | 93.5158 | -5.584% |  |  | 18 | 27.4524 | 62.37 | 34.3536
| Descargado Lagunas San Gaban | 3.4333 | 0.99647 | 244.6% |  |  | 19 | 21.8571 | 58.6843 | 29.2071
| Descarga Upamayo | 27.2499 | 26.2287 | 3.893% |  | 20 | 20 | 19.5 | 54 | 22.1
| Descargado Gallito Ciego | 8.0169 | 9.0609 | -11.52% |  |  | 21 | 19.4857 | 50.757 | 17.4734
| Descarga Lagunas STATKRAFT | 5.6945 | 5.1441 | 10.7% |  |  | 22 | 16.33 | 46.59 | 17.04
| Descarga Lagunas ENEL | 9.381 | 11.323 | -17.15% |  |  | 23 | 15.18 | 40.29 | 22.12
| Descargado Yuracmayo (Rimac) | 3.5576 | 2.7047 | 31.53% |  | 24 | 24 | 15.1 | 35.63 | 13.87
| Descargado Viconga | 1.697 | 0 |  |  |  | 25 | 18.017 | 34.6084 | 10.7829
| Descargado Pomacocha | 4.2497 | 7.137 | -40.46% |  |  | 26 | 16.4897 | 34.0743 | 9.5959
| Descargado Paucarcocha | 5.3396 | 5.723 | -6.7% |  |  | 27 | 16.2 | 29.5996 | 7.8893
| Cuadro N°10: Promedio de caudales en setiembre |  |  |  |  | 28 | 28 | 12.0163 | 29.3956 | 7.2334
[7 empty] | 29 | 10.4236 | 32.4689 | 6.7294
[7 empty] | 30 | 10.0433 | 32.1123 | 5.6339
[7 empty] | 31 | 10.0864 | 29.1327 | 5.182
5.4. EVOLUCIÓN DE LOS CAUDALES | [5 empty] | 32 | 32 | 12.0823 | 34.1501 | 4.8033
[7 empty] | 33 | 11.874 | 35.2256 | 4.3821
[7 empty] | 34 | 10.8429 | 35.1686 | 13.837
[7 empty] | 35 | 10.4814 | 37.8244 | 3.9229
[6 empty] | 36 | 36 | 11.85 | 39.78 | 4.98
[7 empty] | 37 | 12.08 | 44.25 | 4.92
[7 empty] | 38 | 11.8837 | 41.3119 | 4.6447
[6 empty] | 39 | 39 | 13.06 | 41.13 | 4.27
[7 empty] | 40 | 15.9456 | 46.466 | 5.3634
[7 empty] | 41 | 15.8489 | 37.2737 | 6.9683
[7 empty] | 42 | 15.5491 | 48.572 | 11.1004
[6 empty] | 43 | 43 | 13.17 | 35.32 | 6.01
[7 empty] | 44 | 13.18 | 36.83 | 4.57
[7 empty] | 45 | 13.49 | 39.52 | 4.83
[7 empty] | 46 | 15.4 | 53.38 | 3.73
[7 empty] | 47 | 16.409 | 61.853 | 2.5211
[6 empty] | 48 | 48 | 16.3289 | 65.3304 | 3.5714
[7 empty] | 49 | 20.2363 | 66.68 | 6.1
[7 empty] | 50 | 19.81 | 61.31 | 6.69
[7 empty] | 51 | 21.91 | 70.79 | 13.15
[6 empty] | 52 | 52 | 22 | 77.4349 | 17.757
[5 empty] | 2017 | 1 | 1 | 41.55 | 103.58 | 29.67
[7 empty] | 2 | 39.6 | 105.01 | 51.2
[7 empty] | 3 | 73.65 | 137.41 | 43.26
[6 empty] | 4 | 4 | 65.03 | 127.83 | 32.72
[7 empty] | 5 | 56.95 | 97.31 | 48.46
Gráfico N°16: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos SANTA, CHANCAY y PATIVILCA en los años 2016 - 2018. | [6 empty] | 6 | 61.87 | 123.44 | 72.52
[7 empty] | 7 | 77.57 | 145.02 | 59.16
[6 empty] | 8 | 8 | 86.94 | 175.03 | 24.36
[7 empty] | 9 | 85.13 | 206.14 | 39.07
[7 empty] | 10 | 84.78 | 270.17 | 109.16
[7 empty] | 11 | 84.78 | 376.42 | 188.18
[6 empty] | 12 | 12 | 106.16 | 351.57 | 159.6
[7 empty] | 13 | 101.71 | 384.37 | 161.77
[7 empty] | 14 | 83.1 | 337.84 | 115.43
[7 empty] | 15 | 61.23 | 282.32 | 98.92
[6 empty] | 16 | 16 | 49.8 | 191.65 | 82.48
[7 empty] | 17 | 40.21 | 160.35 | 77.02
[7 empty] | 18 | 43.46 | 136.65 | 62.63
[7 empty] | 19 | 35.65 | 135.97 | 93.03
[6 empty] | 20 | 20 | 26.22 | 135.66 | 72.35
[7 empty] | 21 | 27.95 | 113.82 | 90.75
[7 empty] | 22 | 32.41 | 64.03 | 53.02
[7 empty] | 23 | 28.93 | 53.15 | 32.43
[6 empty] | 24 | 24 | 26.59 | 45.98 | 27.75
[7 empty] | 25 | 23.61 | 38.68 | 24.81
[7 empty] | 26 | 24.94 | 34.68 | 21.81
[7 empty] | 27 | 25.54 | 31.72 | 18.65
[6 empty] | 28 | 28 | 23.56 | 29.25 | 14.27
[7 empty] | 29 | 22.4 | 29.53 | 11.51
[7 empty] | 30 | 21.29 | 27.62 | 9.72
[7 empty] | 31 | 19.34 | 27.99 | 8.09
[6 empty] | 32 | 32 | 19.65 | 31.42 | 7.62
[7 empty] | 33 | 18.42 | 29.71 | 9.55
[7 empty] | 34 | 17.17 | 30.51 | 10.75
[7 empty] | 35 | 17.47 | 27.5 | 8.31
[6 empty] | 36 | 36 | 13.42 | 26.21 | 6.53
[7 empty] | 37 | 11.2 | 29.98 | 9.78
[7 empty] | 38 | 11 | 34.37 | 7.47
[6 empty] | 39 | 39 | 11.14 | 42.17 | 7.49
[7 empty] | 40 | 12.8 | 37.27 | 15.47
[7 empty] | 41 | 14.41 | 40.04 | 18
[7 empty] | 42 | 15.87 | 35.79 | 12.74
[6 empty] | 43 | 43 | 19.61 | 50.36 | 30.75
[7 empty] | 44 | 21.85 | 54.94 | 23.58
[7 empty] | 45 | 16.79 | 41.16 | 11.77
[7 empty] | 46 | 16.01 | 42.65 | 9.33
[7 empty] | 47 | 14.72 | 39.76 | 8.19
[6 empty] | 48 | 48 | 18.932 | 47.388 | 19.6613
[7 empty] | 49 | 28.4837 | 78.0874 | 19.1814
[7 empty] | 50 | 32.5833 | 69.7641 | 23.7246
[7 empty] | 51 | 34.5019 | 71.145 | 26.1581
[6 empty] | 52 | 52 | 27.7819 | 83.196 | 21.777
[5 empty] | 2018 | 1 | 1 | 29.44 | 69.0871 | 15.7471
[7 empty] | 2 | 42.8809 | 96.7859 | 37.6
[7 empty] | 3 | 74.0026 | 158.1773 | 101.2613
[6 empty] | 4 | 4 | 77.8126 | 167.0236 | 77.354
[7 empty] | 5 | 61.5317 | 113.1959 | 30.6671
[7 empty] | 6 | 54.0241 | 88.5357 | 32.4441
[7 empty] | 7 | 59.2714 | 99.3782 | 30.3381
[6 empty] | 8 | 8 | 78.0256 | 140.28 | 62.97
[7 empty] | 9 | 61.1187 | 102.9964 | 31.2446
[7 empty] | 10 | 84.5007 | 175.9049 | 36.0383
[7 empty] | 11 | 83.6439 | 169.6467 | 25.0764
[6 empty] | 12 | 12 | 98.99 | 198.22 | 24.63
[7 empty] | 13 | 106.6493 | 312.6314 | 38.7014
[7 empty] | 14 | 86.4884 | 235.3133 | 94.5964
[7 empty] | 15 | 88.217 | 294.1721 | 92.07
[6 empty] | 16 | 16 | 65.84 | 149.18 | 45.4
[7 empty] | 17 | 51.88 | 104.35 | 41.47
[7 empty] | 18 | 49.6723 | 78.0381 | 65.801
[7 empty] | 19 | 45.203 | 78.3139 | 75.1047
[6 empty] | 20 | 20 | 37.3859 | 130.9263 | 97.861
[7 empty] | 21 | 31.6097 | 64.4493 | 107.7964
[7 empty] | 22 | 23.3601 | 64.4493 | 107.7964
[7 empty] | 23 | 22.1186 | 39.501 | 35.1767
[6 empty] | 24 | 24 | 18.6551 | 33.6903 | 23.4194
[7 empty] | 25 | 15.6644 | 30.2284 | 15.9861
[7 empty] | 26 | 13.8481 | 27.8723 | 14.0904
[7 empty] | 27 | 12.8659 | 27.2576 | 11.8389
[6 empty] | 28 | 28 | 12.9153 | 27.2173 | 9.779
[7 empty] | 29 | 15.9086 | 24.9557 | 8.4957
[7 empty] | 30 | 16.584 | 24.8094 | 7.8074
[7 empty] | 31 | 18.553 | 25.691 | 7.53
[6 empty] | 32 | 32 | 17.7697 | 27.63 | 6.4074
[7 empty] | 33 | 14.7829 | 23.78 | 4.94
[7 empty] | 34 | 15.984 | 23.528 | 4.6689
[7 empty] | 35 | 15.55 | 23.29 | 4.6
[6 empty] | 36 | 36 | 15.0429 | 23.0071 | 3.9657
[7 empty] | 37 | 13.3869 | 23.1736 | 3.5334
[7 empty] | 38 | 12.9637 | 26.454 | 6.4914
[7 empty] | 39 | 9.47 | 23.7 | 4.9
[6 empty] | 40 | 40 | 9.6714 | 23.6951 | 4.8983
[8 empty] | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY

## 13.Caudales
|  | SEMANA |  | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN
| 2016 | 1 | 1 | 12.12 | 8.33 | 165.032 | 95.83 | 18.5 | 10.01 | 1.23 | 109.19 | 37.27
|  |  | 2 | 10.45 | 5.38 | 137.04 | 78.26 | 13.1 | 10 | 1.18 | 177.91 | 53.34
|  |  | 3 | 10.396 | 5.29 | 102.45 | 101.264 | 15.26 | 10.01 | 1.253 | 248.28 | 76.69
|  | 4 | 4 | 10.32 | 6.064 | 93.71 | 79.73 | 12.66 | 10.01 | 1.22 | 142.55 | 40.92
|  |  | 5 | 14.34 | 9.59 | 142.55 | 128.66 | 24.24 | 10.01 | 1.17 | 251.594 | 58.97
|  |  | 6 | 14.98 | 12.82 | 223.15 | 174.87 | 35.18 | 9.01 | 0.82 | 388.0543 | 80.41
|  |  | 7 | 15.86 | 12.43 | 223.86 | 126.56 | 25.04 | 9.01 | 1.59 | 283.21 | 53.36
|  | 8 | 8 | 22.12 | 19.3 | 297.46 | 188.83 | 26.72 | 18.31 | 14.62 | 414.2936 | 65.55
|  |  | 9 | 31.9864 | 19.5143 | 326.487 | 170.335 | 30.94 | 16.5499 | 7.4597 | 382.6064 | 72.9631
|  |  | 10 | 21.8179 | 20.187 | 281.9144 | 164.0586 | 30.7514 | 9.5257 | 2.1816 | 245.7857 | 47.0029
|  |  | 11 | 21.645 | 18.453 | 302.97 | 146.1157 | 26.23 | 10.0014 | 1.7041 | 239.62 | 42.29
|  | 12 | 12 | 15.247 | 12.71 | 179.3377 | 114.1843 | 18.62 | 10 | 1.2444 | 150.2736 | 24.9157
|  |  | 13 | 17.323 | 15.172 | 130.675 | 89.04 | 15.31 | 10 | 1.02 | 116.34 | 24.16
|  |  | 14 | 14.8281 | 13.217 | 121.8146 | 78.0371 | 14.0829 | 10.0014 | 1.3691 | 126.1843 | 22.647
Gráfico N°17: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos RÍMAC y SANTA EULALIA en los años 2016 - 2018. |  |  | 15 | 15.0171 | 11.291 | 184.6944 | 74.0486 | 17.3129 | 10.0057 | 1.6559 | 140.5457 | 22.7426
|  | 16 | 16 | 13.98 | 11.63 | 164.52 | 81.07 | 21.07 | 10.01 | 1.27 | 141.29 | 23.21
|  |  | 17 | 12.9443 | 10.01 | 152.8836 | 64.3114 | 16.6386 | 10.0043 | 1.7343 | 105.735 | 19.7243
|  |  | 18 | 10.7271 | 6.3113 | 98.2253 | 46.2429 | 10.6371 | 10.0071 | 1.4346 | 72.62 | 14.0757
|  |  | 19 | 9.4343 | 7.491 | 86.6151 | 41.9543 | 9.4343 | 10.0043 | 1.3051 | 60.4979 | 12.7971
|  | 20 | 20 | 9.2 | 6.8 | 78.2 | 39.6 | 8.6 | 10 | 1.6 | 56.6 | 12.9
|  |  | 21 | 9.0129 | 5.41 | 73.7441 | 44.7929 | 10.12 | 10.0114 | 1.235 | 52.1707 | 11.9686
|  |  | 22 | 7.95 | 3.82 | 66.74 | 34.01 | 8.15 | 10.02 | 1.52 | 46.88 | 9.89
|  |  | 23 | 7.6 | 3.22 | 59.4 | 28.71 | 7.74 | 10 | 1.55 | 43.39 | 8.57
|  | 24 | 24 | 9.57 | 3.42 | 54.3 | 30.83 | 7.53 | 10 | 1.6 | 40.28 | 9.6
|  |  | 25 | 9.0549 | 3.213 | 56.6744 | 25.69 | 6.9343 | 10.0057 | 1.2547 | 37.5607 | 7.9129
|  |  | 26 | 8.8613 | 3.5 | 68.0874 | 30.3171 | 8.8971 | 10 | 1.4324 | 37.76 | 8.9114
|  |  | 27 | 8.3186 | 4.09 | 60.1104 | 28.5814 | 7.9443 | 10.0014 | 1.456 | 35.9671 | 7.2057
|  | 28 | 28 | 7.7897 | 3.12 | 60.9869 | 27.1 | 7.4514 | 10.0129 | 1.5509 | 47.6636 | 10
|  |  | 29 | 7.1616 | 3.425 | 56.5407 | 23.4771 | 6.2829 | 10.0014 | 2.1036 | 44.25 | 6.7129
|  |  | 30 | 6.6714 | 2.879 | 65.4919 | 21.0957 | 5.8057 | 10.0114 | 1.8491 | 42.4986 | 6.0797
|  |  | 31 | 6.2387 | 2.9383 | 65.4919 | 20.0371 | 5.4814 | 10.0114 | 1.802 | 39.9843 | 4.906
|  | 32 | 32 | 6.1697 | 3.203 | 49.9427 | 23.2757 | 5.8257 | 10.0043 | 1.2214 | 36.655 | 4.0243
|  |  | 33 | 6.3729 | 2.8419 | 57.1836 | 22.62 | 5.5229 | 10 | 1.3033 | 35.1529 | 4.3543
|  |  | 34 | 6.1196 | 3.058 | 49.3661 | 25.0476 | 5.8727 | 10.0086 | 1.2843 | 34.1157 | 4.3511
|  |  | 35 | 5.9814 | 1.507 | 56.9349 | 21.3743 | 4.9343 | 10.2871 | 1.598 | 30.92 | 5.3043
|  | 36 | 36 | 6.03 | 2.8 | 48.51 | 22.6614 | 4.98 | 11.01 | 1.63 | 30.9221 | 7.46
Gráfico N°18: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos MANTARO, TULUMAYO y TARMA en los años 2016 - 2018. |  |  | 37 | 6.03 | 2.37 | 43.99 | 19.15 | 5.31 | 11 | 1.59 | 29.33 | 7.79
|  |  | 38 | 6.5951 | 3.006 | 47.2206 | 22.3043 | 5.5814 | 10.8514 | 1.5403 | 34.1793 | 8.5443
|  | 39 | 39 | 6.84 | 3.32 | 63.05 | 48.7 | 7.81 | 11.15 | 1.32 | 38.82 | 6.81
|  |  | 40 | 7.6863 | 3.156 | 61.5411 | 37.9286 | 7.9166 | 11.0057 | 1.3829 | 43.8793 | 6.2753
|  |  | 41 | 7.1 | 2.9029 | 58.1173 | 48.9214 | 8.5943 | 11.0029 | 1.3183 | 45.6279 | 9.9286
|  |  | 42 | 6.761 | 2.8671 | 58.8881 | 55.6191 | 9.509 | 11.0071 | 1.2221 | 52.615 | 9.68
|  | 43 | 43 | 6.53 | 2.37 | 69.2 | 54.58 | 8.23 | 11.01 | 1.35 | 50.71 | 10.33
|  |  | 44 | 7.58 | 4.89 | 51.59 | 57.65 | 7.72 | 11.01 | 1.47 | 48.41 | 11.29
|  |  | 45 | 6.95 | 1.61 | 72.92 | 67.07 | 6.9 | 11 | 1.42 | 47.24 | 9
|  |  | 46 | 6.8571 | 1.6429 | 58.4 | 34.9821 | 5.0667 | 11.01 | 1.38 | 40.61 | 8.81
|  |  | 47 | 6.994 | 1.5143 | 52.5549 | 29.0774 | 4.2727 | 11.0029 | 1.63 | 41.625 | 9.3543
|  | 48 | 48 | 7.1124 | 1.4714 | 53.4294 | 88.0596 | 7.8793 | 10.8629 | 1.6007 | 41.0143 | 14.1943
|  |  | 49 | 8.43 | 2.24 | 61.07 | 106.59 | 16.09 | 10.5 | 1.12 | 83.6 | 22.62
|  |  | 50 | 8.32 | 2.19 | 78.02 | 104.79 | 18.65 | 10.51 | 1.14 | 66.8 | 22.62
|  |  | 51 | 9.08 | 3.71 | 67.64 | 69.61 | 11.22 | 10.5 | 1.37 | 55.42 | 17.49
|  | 52 | 52 | 8.42 | 3.57 | 56.1876 | 58.4524 | 8.01 | 10.5071 | 1.53 | 59.5507 | 18.6083
| 2017 | 1 | 1 | 13.85 | 11.3 | 104.02 | 148.43 | 24.1 | 10.22 | 3.28 | 89.46 | 25.43
|  |  | 2 | 14.96 | 15.4 | 143.97 | 175.88 | 33.74 | 10.17 | 6.45 | 178.14 | 55.67
|  |  | 3 | 28.98 | 21.94 | 355.12 | 177.57 | 35.49 | 10 | 9.05 | 174.94 | 58.31
|  | 4 | 4 | 30.46 | 23.91 | 519.4 | 205.76 | 48.48 | 10 | 2.43 | 141.31 | 47.49
|  |  | 5 | 21.36 | 18.07 | 330.78 | 123.41 | 25.33 | 11.41 | 2.87 | 123.59 | 45.46
|  |  | 6 | 25.42 | 21.42 | 200.58 | 108.48 | 22.99 | 10.57 | 3.01 | 85.48 | 28.56
|  |  | 7 | 35.43 | 25.12 | 393.69 | 144.62 | 39.44 | 10 | 2.88 | 100.57 | 25.04
|  | 8 | 8 | 30.45 | 23.33 | 345.37 | 140.63 | 30.47 | 9.58 | 2.07 | 163.73 | 58.84
|  |  | 9 | 37.72 | 24.83 | 567.22 | 245.85 | 67.56 | 9.01 | 7.33 | 285.31 | 102.26
Gráfico N°19: Evolución del promedio semanal de caudales de las cuencas CHILI, ARICOTA, VILCANOTA Y SAN GABÁN en los años 2016 - 2018. |  |  | 10 | 36.46 | 24.95 | 467.04 | 188.01 | 50.5 | 10.06 | 3.71 | 374.33 | 83.74
|  |  | 11 | 35.59 | 26.89 | 448.3 | 169.95 | 51.21 | 26.15 | 8.66 | 219.86 | 62.42
|  | 12 | 12 | 37.82 | 20.6 | 350.87 | 146.01 | 38.08 | 12.43 | 5.63 | 190.11 | 52.01
|  |  | 13 | 35.93 | 24.02 | 380.48 | 173.02 | 38.87 | 11.98 | 5.83 | 272.09 | 65.43
|  |  | 14 | 42.9 | 17.87 | 427.28 | 137.65 | 35.95 | 28.72 | 4.95 | 301.82 | 71.06
|  |  | 15 | 31.19 | 17.87 | 334.14 | 129.9 | 29.93 | 16.28 | 1.82 | 203.49 | 77.1
|  | 16 | 16 | 22.8 | 11.46 | 218.96 | 100.66 | 21.85 | 15.43 | 2.33 | 155.33 | 48.77
|  |  | 17 | 20.18 | 11.46 | 180.47 | 91.24 | 18.89 | 12.29 | 1.9 | 111.37 | 34.41
|  |  | 18 | 19.84 | 10.36 | 212.89 | 98.95 | 19.9 | 11.64 | 1.46 | 117.05 | 28.8
|  |  | 19 | 21.4 | 9.25 | 199.54 | 89.02 | 15.9 | 11 | 1.36 | 79.2 | 22.78
|  | 20 | 20 | 17.23 | 6.32 | 136.84 | 72.95 | 15.03 | 11 | 1.98 | 69.37 | 17.8
|  |  | 21 | 16.09 | 6.32 | 116.86 | 99.42 | 20.06 | 11.01 | 1.6 | 68.8 | 17.84
|  |  | 22 | 15.1 | 5.59 | 118.58 | 79.1 | 16 | 11 | 1.01 | 69.05 | 16.37
|  |  | 23 | 14.28 | 4.85 | 112.05 | 63.27 | 13.78 | 11 | 1.82 | 54.09 | 13.15
|  | 24 | 24 | 13.3 | 4.85 | 91.62 | 49.79 | 11.29 | 11 | 1.89 | 45.31 | 10.85
|  |  | 25 | 12.63 | 3.77 | 81.33 | 46.74 | 10.02 | 11 | 1.77 | 40.42 | 8.98
|  |  | 26 | 11.92 | 3.77 | 80.9 | 41.45 | 9.24 | 12 | 1.86 | 37.89 | 9.41
|  |  | 27 | 11.92 | 3.91 | 82.99 | 60.31 | 9.73 | 12 | 1.9 | 38.23 | 8.58
|  | 28 | 28 | 11.04 | 3.91 | 71.74 | 39.09 | 8.42 | 12 | 1.65 | 33.9 | 6.64
|  |  | 29 | 10.27 | 3.42 | 67.8 | 32.59 | 7.7 | 10.51 | 1.79 | 31.97 | 6.49
|  |  | 30 | 9.47 | 3.42 | 69.62 | 28.39 | 7.39 | 12 | 1.64 | 31.76 | 6.15
|  |  | 31 | 9.05 | 3.3 | 61.71 | 26.51 | 7.02 | 12 | 1.87 | 31.68 | 5.51
|  | 32 | 32 | 9.9 | 2.68 | 65.38 | 24.1 | 6.7 | 12 | 1.95 | 31.01 | 5.16
|  |  | 33 | 9.17 | 2.43 | 59.63 | 24.29 | 6.44 | 12 | 1.82 | 30.23 | 5.27
|  |  | 34 | 7.78 | 2.61 | 60.62 | 25.9 | 6.62 | 12 | 1.89 | 32.17 | 5.06
|  |  | 35 | 7.73 | 3.07 | 58.47 | 26.33 | 6.66 | 12.14 | 1.97 | 31.63 | 4.84
|  | 36 | 36 | 7.1 | 3.57 | 61.13 | 27.35 | 6.84 | 13 | 1.76 | 34.09 | 4.89
|  |  | 37 | 7.53 | 5.04 | 59.93 | 34.56 | 7.96 | 13 | 1.7 | 38.06 | 8.4
|  |  | 38 | 9.73 | 3.75 | 64.32 | 41.74 | 9.43 | 13 | 1.77 | 41.12 | 6.42
|  | 39 | 39 | 7.21 | 3.83 | 66.83 | 46.48 | 7.93 | 13 | 1.99 | 33.06 | 7.98
|  |  | 40 | 6.89 | 3.2 | 56.32 | 28.11 | 6.02 | 13 | 1.48 | 35.54 | 5.32
|  |  | 41 | 7.51 | 3.26 | 57.18 | 32.11 | 6.5 | 13 | 1.53 | 37.47 | 4.95
|  |  | 42 | 7.92 | 3.59 | 71.87 | 64.69 | 9.44 | 13 | 1.93 | 52.42 | 7.39
|  | 43 | 43 | 9.16 | 3.99 | 73.22 | 71.16 | 8.88 | 13 | 1.69 | 43.93 | 6.18
|  |  | 44 | 8.81 | 5.02 | 75.15 | 62.33 | 10.59 | 13 | 1.65 | 40.23 | 8.79
|  |  | 45 | 8.38 | 4.2 | 67.39 | 61.76 | 10.04 | 13 | 1.51 | 41.85 | 11.45
|  |  | 46 | 7.55 | 3.7 | 66.96 | 66.04 | 8.78 | 13 | 1.65 | 70.85 | 14.58
|  |  | 47 | 7.39 | 3.85 | 67.72 | 52.82 | 7.81 | 13 | 1.6 | 64.82 | 12.14
|  | 48 | 48 | 7.9679 | 3.5581 | 77.3666 | 66.5773 | 9.1851 | 13.0057 | 1.6 | 47.8464 | 12.5167
|  |  | 49 | 8.4876 | 3.26 | 84.5559 | 72.732 | 14.0483 | 13.0029 | 1.6 | 57.3221 | 18.827
|  |  | 50 | 8.7257 | 3.4629 | 77.4601 | 64.0971 | 11.0329 | 13 | 1.6 | 51.4707 | 20.2803
|  |  | 51 | 9.7216 | 4.254 | 78.1661 | 94.2379 | 14.3814 | 13.0129 | 1.6257 | 65.5836 | 34.849
|  | 52 | 52 | 10.3233 | 4.6457 | 86.9727 | 94.3573 | 13.294 | 13.0968 | 1.645 | 104.2729 | 35.3357
| 2018 | 1 | 1 | 10.34 | 4.4629 | 140.0414 | 143.09 | 20.63 | 13 | 1.64 | 201.2429 | 63.23
|  |  | 2 | 13.731 | 3.5944 | 209.918 | 160.9821 | 36.2139 | 11.7743 | 1.5914 | 229.425 | 56.6543
|  |  | 3 | 15.9833 | 8.3046 | 223.6646 | 190.4404 | 30.8191 | 11.8571 | 1.5814 | 261.5636 | 68.5164
|  | 4 | 4 | 21.9886 | 15.5981 | 346.8834 | 205.5833 | 40.893 | 18.7343 | 1.57 | 261.98 | 58.9354
|  |  | 5 | 17.729 | 13.7246 | 214.9593 | 93.6071 | 17.7483 | 23.39 | 1.57 | 141.8357 | 45.3329
|  |  | 6 | 13.5826 | 8.6634 | 166.3424 | 108.2557 | 18.7916 | 20.201 | 2.3694 | 164.5571 | 65.9876
|  |  | 7 | 14.7226 | 11.0714 | 239.5006 | 202.982 | 42.0886 | 15.2832 | 3.169 | 355.3129 | 97.723
|  | 8 | 8 | 18.48 | 14.97 | 357.6181 | 251.1 | 43.74 | 16.564 | 3.16 | 437.78 | 142.13
|  |  | 9 | 21.6524 | 14.1853 | 333.9089 | 204.9584 | 31.755 | 15.853 | 3.169 | 424.1457 | 142.1386
|  |  | 10 | 30.2727 | 17.4346 | 431.6416 | 177.1549 | 31.1966 | 14.442 | 4.7437 | 293.6914 | 72.3097
|  |  | 11 | 28.0719 | 17.0486 | 485.9854 | 169.375 | 52.6263 | 18.273 | 3.088 | 511.545 | 119.7894
|  | 12 | 12 | 29.91 | 21.62 | 465.2441 | 201.5833 | 57.6691 | 23.244 | 4.5096 | 433.8914 | 152.8044
|  |  | 13 | 28.3601 | 17.4394 | 396.3769 | 163.7559 | 35.7256 | 23.1434 | 3.393 | 281.7993 | 107.3293
|  |  | 14 | 23.8303 | 12.8333 | 226.3264 | 133.5359 | 28.622 | 19.16 | 1.736 | 176.2321 | 80.9366
|  |  | 15 | 27 | 15.5713 | 207.408 | 107.5951 | 30.754 | 14.3771 | 1.8613 | 130.09 | 42.6931
|  | 16 | 16 | 19.9 | 12.83 | 166.3887 | 95.78 | 29.88 | 12.36 | 1.9 | 96.9 | 33.7171
|  |  | 17 | 19.14 | 13.52 | 168.1934 | 95.39 | 22.2573 | 13.4 | 1.794 | 89.59 | 27.06
|  |  | 18 | 19.7036 | 14.1669 | 171.5429 | 85.9583 | 21.6517 | 12.7858 | 2.3024 | 89.6021 | 22.2697
|  |  | 19 | 15.4883 | 12.6509 | 146.5449 | 88.244 | 19.0371 | 11.3284 | 1.8057 | 75.5686 | 17.566
|  | 20 | 20 | 14.6011 | 10.0133 | 112.7624 | 64.8096 | 16.5316 | 10.8993 | 1.7767 | 62.2086 | 14.5023
|  |  | 21 | 13.4113 | 7.8631 | 94.6366 | 49.3037 | 13.4506 | 11.1669 | 1.8437 | 54.3871 | 12.215
|  |  | 22 | 12.4903 | 6.4216 | 81.7187 | 42.9286 | 11.8976 | 10.5733 | 1.877 | 48.8379 | 10.8946
|  |  | 23 | 12.278 | 5.5577 | 83.7603 | 67.7976 | 15.8017 | 11.3413 | 1.7929 | 58.175 | 13.8606
|  | 24 | 24 | 10.8827 | 5.3317 | 82.799 | 63.9821 | 15.596 | 11.9641 | 2.0253 | 61.9886 | 13.3929
|  |  | 25 | 10.291 | 3.7499 | 74.0939 | 53.0356 | 14.1359 | 11.79 | 2.0514 | 51.9707 | 10.7494
|  |  | 26 | 9.5591 | 3.5651 | 66.7951 | 40.369 | 10.9124 | 10.93 | 2.1039 | 44.3907 | 9.1146
|  |  | 27 | 9.3137 | 4.76 | 67.3686 | 33.41 | 9.4036 | 12.51 | 2.05 | 39.1736 | 7.6487
|  | 28 | 28 | 8.7544 | 2.5707 | 65.0736 | 33.1607 | 9.4156 | 12.3 | 2.2506 | 36.9993 | 7.0544
|  |  | 29 | 8.6149 | 3.7006 | 62.5157 | 35.738 | 9.5504 | 12.2457 | 1.9771 | 38.6771 | 6.34
|  |  | 30 | 8.1221 | 4.9111 | 57.1489 | 85.0654 | 15.5341 | 10.996 | 2.286 | 56.1664 | 9.4386
|  |  | 31 | 7.562 | 3.28 | 58.768 | 40.375 | 8.558 | 13.18 | 2 | 50.215 | 8.577
|  | 32 | 32 | 8.4994 | 4.8781 | 54.7034 | 52.9464 | 10.7399 | 10.8503 | 2.0667 | 50.4607 | 9.7963
|  |  | 33 | 7.8117 | 4.6 | 59.0663 | 47.13 | 9.23 | 10.84 | 2.05 | 44.64 | 8.7823
|  |  | 34 | 6.44 | 5.1569 | 82.0336 | 63.893 | 10.9173 | 10.5346 | 1.8789 | 35.6279 | 11.3837
|  |  | 35 | 7.5429 | 2.15 | 71.48 | 45.64 | 9.47 | 10.92 | 1.88 | 32.98 | 7.88
|  | 36 | 36 | 7.1671 | 4.8343 | 63.0929 | 34.5714 | 7.5943 | 11.0914 | 1.8443 | 31.2043 | 8.0857
|  |  | 37 | 7.1637 | 3.1536 | 61.1417 | 28.744 | 6.5637 | 10.8252 | 1.8114 | 29.6143 | 8.6453
|  |  | 38 | 8.31 | 3.3441 | 49.6644 | 35.5716 | 7.294 | 11.1598 | 1.8427 | 30.9129 | 8.6453
|  |  | 39 | 7.6214 | 4.65 | 42.24 | 39.39 | 7.68 | 11.33 | 1.64 | 37.2 | 7.4194
|  | 40 | 40 | 7.6214 | 5.1286 | 38.9063 | 41.34 | 9.1129 | 11.565 | 1.8221 | 42.1971 | 9.6006
|  |  |  | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN

## 14. CMg
6. COSTOS MARGINALES PROMEDIO MENSUAL DEL SEIN
6.1.- PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN (US$/MWh)
6.1.1. Área Norte
| BARRA | PIURA OESTE 220 | CHICLAYO 220 | CAJAMARCA 220 | TRUJILLO 220 | CHIMBOTE1 138 |  |  | PIURA OESTE 220 | PIURA OESTE 220 (10.12 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 10.1246 | 10.0773 | 9.9886 | 9.8593 | 9.7906 |  |  | CHICLAYO 220 | CHICLAYO 220 (10.08 USD/MWh)
| Cuadro N°11: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de setiembre | [7 empty] | TRUJILLO 220 | TRUJILLO 220 (9.86 USD/MWh)
[9 empty] | CHIMBOTE1 138 | CHIMBOTE1 138 (9.79 USD/MWh)
[9 empty] | CAJAMARCA 220 | CAJAMARCA 220 (9.99 USD/MWh)
[9 empty] | CHAVARRIA 220 | CHAVARRIA 220 (9.4 USD/MWh)
[9 empty] | INDEPENDENCIA 220 | INDEPENDENCIA 220 (9.42 USD/MWh)
[9 empty] | CARABAYLLO 220 | CARABAYLLO 220 (9.39 USD/MWh)
[9 empty] | SANTA ROSA 220 | SANTA ROSA 220 (9.38 USD/MWh)
[9 empty] | SAN JUAN 220 | SAN JUAN 220 (9.32 USD/MWh)
[9 empty] | POMACOCHA 220 | POMACOCHA 220 (9.31 USD/MWh)
[9 empty] | OROYA NUEVA 50 | OROYA NUEVA 50 (9.39 USD/MWh)
Gráfico N°20: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de setiembre
[9 empty] | TINTAYA NUEVA 220 | TINTAYA NUEVA 220 (10.45 USD/MWh)
| 6.1.2. Área Centro | [7 empty] | PUNO 138 | PUNO 138 (10.18 USD/MWh)
[9 empty] | SOCABAYA 220 | SOCABAYA 220 (10.05 USD/MWh)
| BARRA | INDEPENDENCIA 220 | CHAVARRIA 220 | OROYA NUEVA 50 | CARABAYLLO 220 | SANTA ROSA 220 | SAN JUAN 220 | POMACOCHA 220 | MOQUEGUA 138 | MOQUEGUA 138 (10.01 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 9.419 | 9.3959 | 9.3924 | 9.3878 | 9.3824 | 9.3207 | 9.313 | DOLORESPATA 138 | DOLORESPATA 138 (9.95 USD/MWh)
| Cuadro N°12: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de setiembre | [7 empty] | COTARUSE 220 | COTARUSE 220 (9.75 USD/MWh)
[9 empty] | SAN GABAN 138 | SAN GABAN 138 (9.8 USD/MWh)
Gráfico N°21: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de setiembre
6.1.3. Área Sur
| BARRA | TINTAYA NUEVA 220 | PUNO 138 | SOCABAYA 220 | MOQUEGUA 138 | DOLORESPATA 138 | SAN GABAN 138 | COTARUSE 220
| Cmg (USD/MWh) | 10.4545 | 10.1782 | 10.0506 | 10.0085 | 9.9518 | 9.798 | 9.7504
Cuadro N°13: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de setiembre
Gráfico N°22: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de setiembre

## 15. Mapa CMg
6.2.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN.
CAJAMARCA 220 (9.99 USD/MWh)
CHICLAYO 220 (10.08 USD/MWh)
CHIMBOTE1 138 (9.79 USD/MWh)
PIURA OESTE 220 (10.12 USD/MWh)
COTARUSE 220 (9.75 USD/MWh)
DOLORESPATA 138 (9.95 USD/MWh)
TRUJILLO 220 (9.86 USD/MWh)
PUNO 138 (10.18 USD/MWh)
CARABAYLLO 220 (9.39 USD/MWh)
SOCABAYA 220 (10.05 USD/MWh)
SAN GABAN 138 (9.8 USD/MWh)
CHAVARRIA 220 (9.4 USD/MWh)
INDEPENDENCIA 220 (9.42 USD/MWh)
OROYA NUEVA 50 (9.39 USD/MWh)
TINTAYA NUEVA 220 (10.45 USD/MWh)
POMACOCHA 220 (9.31 USD/MWh)
SAN JUAN 220 (9.32 USD/MWh)
SANTA ROSA 220 (9.38 USD/MWh)
MOQUEGUA 138 (10.01 USD/MWh)

## 16. Congestiones
7. HORAS DE CONGESTIÓN DE LOS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
7.1. HORAS DE CONGESTION POR ÁREA OPERATIVA
ÁREA OPERATIVA | EQUIPO DE TRANSMISIÓN | DESCRIPCIÓN | SETIEMBRE 2018 | SETIEMBRE 2017 | SETIEMBRE 2016 | Var. (2018/2017) | Var. (2017/2016)
SUR | L-2051 L-2052 L-5034 L-5036 | ENLACE CENTRO - SUR |  | 556.8833 | 471.9167 | -100% | 18%
CENTRO | AT82-211 | TINGO MARÍA |  |  | 5.5 |  | -100%
| L-2244 L-2245 | CHAVARRÍA - VENTANILLA |  |  | 12.3167 |  | -100%
| T-30 T3-261 T4-261 | INDEPENDENCIA |  | 32.7833 |  | -100%
| T37-211 | PARAGSHA 2 |  |  | 6.5167 |  | -100%
| L-2213 L-2279 | HUACHO - PARAMONGA NUEVA | 16.1333
TOTAL HORAS DE CONGESTIÓN EN EL SEIN |  |  | 16.1333 | 589.6667 | 496.25 | 18.82% | -97.26%
Cuadro N° 14: Horas de operación de los principales equipos de congestión en setiembre
Gráfico N° 23: Comparación de las horas de operación de los principales equipos de congestión en setiembre

## 17. Eventos
7. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
7.1. FALLAS POR TIPO DE EQUIPO Y CAUSA SEGÚN CLASIFICACION CIER
TIPO DE EQUIPO | FENOMENOS AMBIENTALES | FALLAS DE EQUIPO | FALLA EXTERNA | OTRAS CAUSA DISTINTAS A LAS ANTERIORES | FALLAS CUYA CAUSA NO FUE IDENTIFICADA | FALLA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN | FALLA HUMANA | TOTAL | ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA
| FNA | FEC | EXT | OTR | FNI | FEP | FHU |  | MWh
LINEA DE TRANSMISION | 15 | 5 | 4 | 6 | 10 |  |  | 40 | 161.59
TRANSFORMADOR 2D | 1 | [6 empty] | 1 | 0.08
TRANSFORMADOR 3D |  |  |  | 1 | 2 | 2 |  | 5 | 206.4
CELDA | 1 | [6 empty] | 1 | 51
SUMINISTRO |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0.7
TOTAL | 17 | 5 | 4 | 7 | 13 | 2 | 0 | 48 | 419.77
Cuadro N°15: Número de fallas y energía interrumpida (MWh) por tipo de equipo y Causa según clasificacion CIER en el mes de setiembre 2018
4 eventos corresponde a rechazo manual de carga en la S.S.E.E. Pucallpa por deficit de generación (74,15 MWh)
FALLAS POR TIPO DE CAUSA - SETIEMBRE 2018 |  |  |  | FALLAS POR TIPO DE EQUIPO - SETIEMBRE 2018
Gráfico N°24: Porcentaje de participación por tipo de causa en el número de fallas. |  |  |  | Gráfico N°25: Comparación en el número de fallas por tipo de equipo.
ENERGIA INTERRUMPIDA APROXIMADA POR TIPO DE EQUIPO (MWh) - SETIEMBRE 2018
Gráfico N°26: Comparación de la energía interrumpida aproximada por tipo de equipo en setiembre 2018
NOTA: El valor de la estimación de la energía interrumpida es obtenida con los registros de potencia de las interrupciones y/o disminuciones de carga por su respectivo periodo de interrupción.
La estadística de fallas corresponde a los eventos y fallas que ocasionaron interrupción y/o disminución del suministro eléctrico.

## 18. ANEXOI-1
ANEXO I: PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN EN EL SEIN
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA SETIEMBRE 2018 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL SETIEMBRE | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2018
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL |  |  | 0 | 0 | 0
AGROAURORA Total |  |  |  | 0 | 0 | 0
AGUA AZUL | C.H. POTRERO |  |  | 1372.0825 | 1372.0825 | 69938.8609
AGUA AZUL Total |  |  |  | 1372.0825 | 1372.0825 | 69938.8609
AIPSA | C.T. PARAMONGA |  |  | 8446.5524 | 8446.5524 | 66387.17
AIPSA Total |  |  |  | 8446.5524 | 8446.5524 | 66387.17
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 50394.6231 |  |  | 50394.6231 | 958874.1553
CELEPSA Total |  | 50394.6231 |  |  | 50394.6231 | 958874.1553
CERRO VERDE | C.T. RECKA |  | 2e-05 |  | 2e-05 | 4209.4031
CERRO VERDE Total |  |  | 2e-05 |  | 2e-05 | 4209.4031
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 42437.7261 |  |  | 42437.7261 | 715882.8156
| C.H. YANANGO | 9992.1381 |  |  | 9992.1381 | 201707.1925
CHINANGO Total |  | 52429.8642 |  |  | 52429.8642 | 917590.0081
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1175.2787 |  |  | 1175.2787 | 10331.9542
| C.H. CHARCANI II | 409.3039 |  |  | 409.3039 | 3702.8872
| C.H. CHARCANI III | 3230.757 |  |  | 3230.757 | 29391.1257
| C.H. CHARCANI IV | 8333.438 |  |  | 8333.438 | 81054.0402
| C.H. CHARCANI V | 51698.2559 |  |  | 51698.2559 | 550005.9857
| C.H. CHARCANI VI | 5171.5088 |  |  | 5171.5088 | 49410.9402
| C.T. CHILINA DIESEL |  | 14.6587 |  | 14.6587 | 795.1961
| C.T. MOLLENDO DIESEL |  | 0 |  | 0 | 529.5297
| C.T. PISCO |  | 778.5674 |  | 778.5674 | 62198.6539
EGASA Total |  | 70018.5423 | 793.2261 |  | 70811.7684 | 787420.313
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO |  |  | 2799.8043 | 2799.8043 | 26121.5856
EGECSAC Total |  |  |  | 2799.8043 | 2799.8043 | 26121.5856
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 69465.1197 |  |  | 69465.1197 | 944537.66
EGEMSA Total |  | 69465.1197 |  |  | 69465.1197 | 944537.66
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 5415.758 |  |  | 5415.758 | 49721.939
| C.H. ARICOTA II | 3723.6303 |  |  | 3723.6303 | 33894.2321
| C.T. INDEPENDENCIA |  | 14534.3027 |  | 14534.3027 | 108182.4557
EGESUR Total |  | 9139.3882 | 14534.3027 |  | 23673.691 | 191798.6267
ELECTRICA SANTA ROSA | C.H. PURMACANA |  |  | 105.6634 | 105.6634 | 1854.3344
ELECTRICA SANTA ROSA Total |  |  |  | 105.6634 | 105.6634 | 1854.3344
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA |  |  | 1288.9543 | 1288.9543 | 18861.0735
ELECTRICA YANAPAMPA Total |  |  |  | 1288.9543 | 1288.9543 | 18861.0735
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 403825.1772 |  |  | 403825.1772 | 3893486.8464
| C.H. RESTITUCION | 129373.7083 |  |  | 129373.7083 | 1225143.7637
| C.T. TUMBES |  | 0 |  | 0 | 2432.959
ELECTROPERU Total |  | 533198.8855 | 0 |  | 533198.8855 | 5121063.5691
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 50138.6342 |  |  | 50138.6342 | 1718434.4774
| P.C.H CHAGLLA | 0 |  |  | 0 | 29176.7744
EMGE HUALLAGA Total |  | 50138.6342 |  |  | 50138.6342 | 1747611.2517
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 40684.8815 |  |  | 40684.8815 | 295445.299
EMGE HUANZA Total |  | 40684.8815 |  |  | 40684.8815 | 295445.299
EMGE JUNÍN | C.H. RUNATULLO II |  |  | 3605.0918 | 3605.0918 | 73979.4843
| C.H. RUNATULLO III |  |  | 5147.9017 | 5147.9017 | 94482.4669
EMGE JUNÍN Total |  |  |  | 8752.9935 | 8752.9935 | 168461.9512
ENEL GENERACION PERU | C.H. HUAMPANI | 19055.611 |  |  | 19055.611 | 166714.8534
| C.H. HUINCO | 80173.5598 |  |  | 80173.5598 | 876937.2768
| C.H. MATUCANA | 60956.6267 |  |  | 60956.6267 | 683171.0708
| C.H. MOYOPAMPA | 27782.3696 |  |  | 27782.3696 | 307629.2856
| C.T. SANTA ROSA |  | 5106.0037 |  | 5106.0037 | 57213.3025
| C.T. SANTA ROSA II |  | 52277.1543 |  | 52277.1543 | 513777.6764
| C.T. VENTANILLA |  | 310445.6399 |  | 310445.6399 | 2226198.9449
| C.H. HER 1 (11) |  |  | 303.7857 | 303.7857 | 884.253
ENEL GENERACION PERU Total |  | 187968.1671 | 367828.7979 | 303.7857 | 556100.7507 | 4832526.6634
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 |  | 604.936 |  | 604.936 | 133006.8178
| C.T. MALACAS 2 |  | 64234.9136 |  | 64234.9136 | 172524.0058
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA |  | 0 |  | 0 | 120673.7446
ENEL GENERACION PIURA Total |  |  | 64839.8496 |  | 64839.8496 | 426204.5681
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI (3) |  |  | 39740.339 | 39740.339 | 295708.6667
| C.E. WAYRA I (9) |  |  | 50189.0898 | 50189.0898 | 316884.7975
ENEL GREEN POWER PERU Total |  |  |  | 89929.4288 | 89929.4288 | 612593.4642
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE |  |  | 27275.4889 | 27275.4889 | 205138.7007
| C.E. TALARA |  |  | 11649.5051 | 11649.5051 | 86997.6794
ENERGÍA EÓLICA Total |  |  |  | 38924.994 | 38924.994 | 292136.3801

## 19. ANEXOI-2
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA SETIEMBRE 2018 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL SETIEMBRE | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2018
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 17591.7904 |  |  | 17591.7904 | 380834.2785
| C.H. YUNCAN | 35779.9917 |  |  | 35779.9917 | 651018.2039
| C.T. CHILCA 1 |  | 528771.1581 |  | 528771.1581 | 2195735.7006
| C.T. CHILCA 2 |  | 75221.5172 |  | 75221.5172 | 222081.4705
| C.T. ILO 2 |  | 0 |  | 0 | 43120.7102
| C.T. NEPI |  | 5335.8459 |  | 5335.8459 | 17547.0016
| C.T. R.F. PLANTA ILO |  | 352.6609 |  | 352.6609 | 2866.1409
| C.S. INTIPAMPA (7) |  |  | 10036.9288 | 10036.9288 | 53983.2652
ENGIE Total |  | 53371.7821 | 609681.1822 | 10036.9288 | 673089.8931 | 3567186.7714
FENIX POWER | C.T. FENIX |  | 397688.0187 |  | 397688.0187 | 2727489.5734
FENIX POWER Total |  |  | 397688.0187 |  | 397688.0187 | 2727489.5734
GEPSA | C.H. LA JOYA |  |  | 4599.4065 | 4599.4065 | 40239.6656
| C.H. ÁNGEL I (12) |  |  | 3458.0597 | 3458.0597 | 6701.7747
| C.H. ÁNGEL II (12) |  |  | 4510.411 | 4510.411 | 10044.796
| C.H. ÁNGEL III (12) |  |  | 4493.8711 | 4493.8711 | 8948.6786
GEPSA Total |  |  |  | 17061.7482 | 17061.7482 | 65934.9148
GTS MAJES | C.S. MAJES SOLAR |  |  | 4031.8944 | 4031.8944 | 32125.8661
GTS MAJES Total |  |  |  | 4031.8944 | 4031.8944 | 32125.8661
GTS REPARTICION | C.S. REPARTICION |  |  | 3974.3101 | 3974.3101 | 29475.9452
GTS REPARTICION Total |  |  |  | 3974.3101 | 3974.3101 | 29475.9452
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL |  |  | 2296.1 | 2296.1 | 18643.8
HIDROCAÑETE Total |  |  |  | 2296.1 | 2296.1 | 18643.8
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 12488.337 |  |  | 12488.337 | 112075.771
HIDROELECTRICA HUANCHOR Total |  | 12488.337 |  |  | 12488.337 | 112075.771
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA |  |  | 11132.1575 | 11132.1575 | 98577.0023
HUAURA POWER Total |  |  |  | 11132.1575 | 11132.1575 | 98577.0023
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO |  | 127.268 |  | 127.268 | 654.2191
| C.T. R.F. PUCALLPA |  | 0.048735 |  | 0.048735 | 4087.5856
IYEPSA Total |  |  | 127.3167 |  | 127.3167 | 4741.8047
KALLPA | C.T. KALLPA |  | 479957.7062 |  | 479957.7062 | 3401618.4726
| C.T. LAS FLORES |  | 0 |  | 0 | 289747.2182
| C.H. CERRO DEL AGUILA (1) | 170764.8981 |  |  | 170764.8981 | 2573743.3853
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 1999.8115 |  |  | 1999.8115 | 43266.1681
KALLPA Total |  | 172764.7096 | 479957.7062 |  | 652722.4157 | 6308375.2443
LUZ DEL SUR / INLAND (4) | C.H. SANTA TERESA | 37008.7642 |  |  | 37008.7642 | 503055.4797
LUZ DEL SUR / INLAND Total |  | 37008.7642 |  |  | 37008.7642 | 503055.4797
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR |  |  | 1051.3025 | 1051.3025 | 18352.3856
MAJA ENERGIA Total |  |  |  | 1051.3025 | 1051.3025 | 18352.3856
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV |  |  | 4559.8398 | 4559.8398 | 34050.5574
MOQUEGUA FV Total |  |  |  | 4559.8398 | 4559.8398 | 34050.5574
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA |  |  | 675.2304 | 675.2304 | 21888.808
| C.H. CAÑON DEL PATO | 50711.0074 |  |  | 50711.0074 | 1073408.217
| C.H. CARHUAQUERO | 8021.1281 |  |  | 8021.1281 | 380542.3912
| C.H. CARHUAQUERO IV |  |  | 6080.6973 | 6080.6973 | 52546.8531
ORAZUL ENERGY PERÚ Total |  | 58732.1355 |  | 6755.9277 | 65488.0632 | 1528386.2694
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA |  |  | 13180.2299 | 13180.2299 | 110398.9623
P.E. MARCONA Total |  |  |  | 13180.2299 | 13180.2299 | 110398.9623
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS |  |  | 39327.5108 | 39327.5108 | 345498.7972
P.E. TRES HERMANAS Total |  |  |  | 39327.5108 | 39327.5108 | 345498.7972
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR |  |  | 4928.0429 | 4928.0429 | 36959.8527
PANAMERICANA SOLAR Total |  |  |  | 4928.0429 | 4928.0429 | 36959.8527
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA (2) |  |  | 1876.2201 | 1876.2201 | 8276.9137
| C.T. HUAYCOLORO |  |  | 1781.5869 | 1781.5869 | 23639.0217
| C.T. DOÑA CATALINA (10) |  |  | 1443.6995 | 1443.6995 | 1671.3343
PETRAMAS Total |  |  |  | 5101.5066 | 5101.5066 | 33587.2697
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN |  | 2.2426 |  | 2.2426 | 699.3326
PLANTA ETEN Total |  |  | 2.2426 |  | 2.2426 | 699.3326
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS |  |  | 1707.3725 | 1707.3725 | 78214.7216
RIO DOBLE Total |  |  |  | 1707.3725 | 1707.3725 | 78214.7216
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO |  | 402.1433 |  | 402.1433 | 41803.3382
SAMAY I Total |  |  | 402.1433 |  | 402.1433 | 41803.3382
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 47852.3401 |  |  | 47852.3401 | 584721.4998
SAN GABAN Total |  | 47852.3401 |  |  | 47852.3401 | 584721.4998

## 20. ANEXOI-3
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA SETIEMBRE 2018 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL SETIEMBRE | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2018
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
SANTA CRUZ | C.H. HUASAHUASI I |  |  | 1398.2986 | 1398.2986 | 40711.8093
| C.H. HUASAHUASI II |  |  | 1571.8243 | 1571.8243 | 42992.6465
| C.H. SANTA CRUZ I |  |  | 910.8054 | 910.8054 | 22997.7836
| C.H. SANTA CRUZ II |  |  | 1126.4236 | 1126.4236 | 25570.2975
SANTA CRUZ Total |  |  |  | 5007.3518 | 5007.3518 | 132272.5368
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO |  | 20172.4103 |  | 20172.4103 | 178969.2284
SDF ENERGIA Total |  |  | 20172.4103 |  | 20172.4103 | 178969.2284
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS |  | 0 |  | 0 | 4612.6479
SHOUGESA Total |  |  | 0 |  | 0 | 4612.6479
SINERSA | C.H. POECHOS II |  |  | 3433.1639 | 3433.1639 | 40511.3754
SINERSA Total |  |  |  | 3433.1639 | 3433.1639 | 40511.3754
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 17021.55 |  |  | 17021.55 | 221850.2977
| C.H. CHEVES | 23067.3136 |  |  | 23067.3136 | 621546.0679
| C.H. GALLITO CIEGO | 4929.0061 |  |  | 4929.0061 | 84870.8336
| C.H. HUAYLLACHO | 146.435 |  |  | 146.435 | 478.0966
| C.H. MALPASO | 13796.3464 |  |  | 13796.3464 | 174121.3716
| C.H. MISAPUQUIO | 2150.8632 |  |  | 2150.8632 | 19116.9302
| C.H. OROYA | 5907.2467 |  |  | 5907.2467 | 45649.9398
| C.H. PACHACHACA | 4148.9153 |  |  | 4148.9153 | 27010.0056
| C.H. PARIAC | 805.2953 |  |  | 805.2953 | 15074.4517
| C.H. SAN ANTONIO | 193.8458 |  |  | 193.8458 | 1225.1105
| C.H. SAN IGNACIO | 165.834 |  |  | 165.834 | 1211.6155
| C.H. YAUPI | 53510.9416 |  |  | 53510.9416 | 600065.3764
STATKRAFT Total |  | 125843.5929 |  |  | 125843.5929 | 1812220.097
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR |  |  | 4481.1652 | 4481.1652 | 34658.7879
TACNA SOLAR Total |  |  |  | 4481.1652 | 4481.1652 | 34658.7879
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS (6) |  | 210443.3814 |  | 210443.3814 | 1181502.4696
TERMOCHILCA Total |  |  | 210443.3814 |  | 210443.3814 | 1181502.4696
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA |  | 93527.7196 |  | 93527.7196 | 334138.4362
TERMOSELVA Total |  |  | 93527.7196 |  | 93527.7196 | 334138.4362
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 (5) |  |  | 12828.2824 | 12828.2824 | 91422.3597
SANTA ANA Total |  |  |  | 12828.2824 | 12828.2824 | 91422.3597
CELEPSA RENOVABLES (8) | C.H. MARAÑON | 9040.2915 |  |  | 9040.2915 | 112135.7711
CELEPSA RENOVABLES Total |  | 9040.2915 |  |  | 9040.2915 | 112135.7711
HYDRO PATAPO | C.H. PATAPO (13) | 1.302 |  |  | 1.302 | 266.4278
HYDRO PATAPO Total |  | 1.302 |  |  | 1.302 | 266.4278
TOTAL GENERACIÓN |  | 1580541.3609 | 2259998.2973 | 302819.0941 | 4143358.7523 | 37686701.6345
IMPORTACIÓN |  |  |  |  | 6916.9657 | 21200.7576
EXPORTACIÓN |  |  |  |  | 0 | 0
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002
(1) A partir del 29.09.2017 la C.H. Cerro del Águila pasa a ser propiedad de la empresa Kallpa Generación S.A.
(2) A partir del 14.12.2017 la C.T. La Gringa (ECELIM) pasa a ser propiedad de la empresa PETRAMAS S.A.
(3) Ingreso a operación comercial de la C.S. RUBI propiedad de ENEL GREEN POWER PERU S.A. a partir del 30.01.2018
(4) La empresa LUZ DEL SUR S.A.A. Transfiere la titularidad de sus instalaciones de generación a la empresa INLAND ENERGY S.A.C.
(5) Ingreso a operación comercial de la C.H. Renovandes H1, propiedad de EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SANTA ANA S.A. a partir del 20.03.2018
(6) Ingreso a operación comercial de la TV de la C.T. Sto. Domingo de los Olleros propiedad de TERMOCHILCA a partir del 25.03.2018
(7) Ingreso a operación comercial de la de la C.S. Intipampa, propiedad de ENGIE ENERGÍA PERU S.A. a partir del 31.03.2018
(8) La empresa HIDROELÉCTRICA MARAÑON S.R.L. cambia su denominación social a CELEPSA RENOVABLES S.R.L.
(9) Ingreso a operación comercial de la C.E. Wayra I, propiedad de ENEL GREEN POWER PERU S.A. A apartir del 19.05.2018
(10) Ingreso a operación comercial de la C.T. Doña. Catalina, propiedad de PETRAMAS S.A. A apartir del 29.08.2018
(11) Ingreso a operación comercial de la C.H. Her 1, propiedad de ENEL GENERACIÓN PERU S.A. A apartir del 30.08.2018
(12) Ingreso a operación comercial de las C.C.H.H. Angel I, Angel II y Angel III; propiedad de GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERU S.A. A apartir del 30.08.2019
(13) Se incluye la operación por puebas de la C.H. Patapo

## 21. ANEXOII-1
ANEXO II: MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | SETIEMBRE 2018 | SETIEMBRE 2017 | 2018 | 2018 / 2017
|  | 2018-09-26 21:00 | 2017-09-20 18:45 | 2018-04-24 18:45 | Variación
|  | 43369.875 | 42998.7812 | 43214.7812 | %
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL | 0 | 0 | 0
AGROAURORA Total |  | 0 | 0 | 0
AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 0 | 0 | 19.9467
AGUA AZUL Total |  | 0 | 0 | 19.9467
AIPSA | C.T. PARAMONGA | 13.7403 | 0 | 14.7744
AIPSA Total |  | 13.7403 | 0 | 14.7744
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 206.2322 | 204.7421 | 211.3633 | 0.7278%
CELEPSA Total |  | 206.2322 | 204.7421 | 211.3633 | 0.7278%
CERRO DEL AGUILA | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 478.3921 |  | -100%
CERRO DEL AGUILA Total |  |  | 478.3921 |  | -100%
CERRO VERDE | C.T. RECKA | 0 | 0 | 0
CERRO VERDE Total |  | 0 | 0 | 0
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 154.2408 | 97.9068 | 150.0443 | 57.54%
| C.H. YANANGO | 12.6037 | 14.7094 | 42.4289 | -14.31%
CHINANGO Total |  | 166.8446 | 112.6162 | 192.4732 | 48.15%
ECELIM | C.T. LA GRINGA |  | 1.4002 |  | -100%
ECELIM Total |  |  | 1.4002 |  | -100%
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1.6322 | 1.6512 | 1.6834 | -1.149%
| C.H. CHARCANI II | 0.56389 | 0.57432 | 0.57247 | -1.816%
| C.H. CHARCANI III | 4.5535 | 4.5531 | 4.5586 | 0.01076%
| C.H. CHARCANI IV | 13.9328 | 14.5436 | 14.917 | -4.199%
| C.H. CHARCANI V | 120.873 | 113.5287 | 100.06 | 6.469%
| C.H. CHARCANI VI | 8.655 | 0 | 8.8026
| C.T. CHILINA DIESEL | 0 | 4.843 | 0 | -100%
| C.T. MOLLENDO DIESEL | 0 | 16.0197 | 0 | -100%
| C.T. PISCO | 0 | 0 | 13.6999
EGASA Total |  | 150.2105 | 155.7135 | 144.294 | -3.534%
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO | 1.7015 | 2.52 | 4.55 | -32.48%
EGECSAC Total |  | 1.7015 | 2.52 | 4.55 | -32.48%
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 112.9076 | 119.1474 | 163.9477 | -5.237%
EGEMSA Total |  | 112.9076 | 119.1474 | 163.9477 | -5.237%
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 16.0658 | 17.76 | 15.852 | -9.539%
| C.H. ARICOTA II | 9.9447 | 10.506 | 9.528 | -5.343%
| C.T. INDEPENDENCIA | 15.5782 | 9.009 | 21.1565 | 72.92%
EGESUR Total |  | 41.5887 | 37.275 | 46.5365 | 11.57%
ELECTRICA SANTA ROSA | C.H. PURMACANA | 0 | 0.26574 | 0 | -100%
ELECTRICA SANTA ROSA Total |  | 0 | 0.26574 | 0 | -100%
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA | 0 | 2.6167 | 3.6138 | -100%
ELECTRICA YANAPAMPA Total |  | 0 | 2.6167 | 3.6138 | -100%
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 595.884 | 654.1752 | 638.8848 | -8.911%
| C.H. RESTITUCION | 196.247 | 212.8954 | 209.5834 | -7.82%
| C.T. TUMBES | 0 | 8.5119 | 0 | -100%
ELECTROPERU Total |  | 792.131 | 875.5825 | 848.4682 | -9.531%
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 161.0417 | 229.3847 | 456.1841 | -29.79%
| P.C.H CHAGLLA | 0 | 6.4463 | 6.3277 | -100%
EMGE HUALLAGA Total |  | 161.0417 | 235.831 | 462.5118 | -31.71%
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 94.4111 | 88.5004 | 71.2435 | 6.679%
EMGE HUANZA Total |  | 94.4111 | 88.5004 | 71.2435 | 6.679%
EMGE JUNÍN | C.H. RUNATULLO II | 7.475 | 4.6779 | 17.1159 | 59.8%
| C.H. RUNATULLO III | 10.14 | 6.7199 | 20.1033 | 50.9%
EMGE JUNÍN Total |  | 17.6151 | 11.3978 | 37.2192 | 54.55%
ENEL GENERACION PERU | C.H. HUAMPANI | 28.814 | 30.487 | 30.4687 | -5.488%
| C.H. HUINCO | 179.6262 | 259.0267 | 197.2896 | -30.65%
| C.H. MATUCANA | 101.2513 | 99.832 | 129.7396 | 1.422%
| C.H. MOYOPAMPA | 51.3385 | 46.1251 | 65.2402 | 11.3%
| C.T. SANTA ROSA | 0 | 0 | 0
| C.T. SANTA ROSA II | 0 | 0 | 173.954
| C.T. VENTANILLA | 439.8704 | 147.2627 | 284.8798 | 198.7%
| C.H. HER 1 (11) | 0
ENEL GENERACION PERU Total |  | 800.9004 | 582.7335 | 881.5718 | 37.44%
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 | 0 | 0 | 48.3573
| C.T. MALACAS 2 | 91.8248 | 96.1995 | 0
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA | 0 | 0 | 0
ENEL GENERACION PIURA Total |  | 91.8248 | 96.1995 | 48.3573

## 22. ANEXOII-2
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | SETIEMBRE 2018 | SETIEMBRE 2017 | 2018 | 2018 / 2017
|  | 2018-09-26 21:00 | 2017-09-20 18:45 | 2018-04-24 18:45 | Variación
|  | 43369.875 | 42998.7812 | 43214.7812 | %
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI (3) | 0 |  | 0
| C.E. WAYRA I (9) | 36.5008 |  | 124.78
ENEL GREEN POWER PERU Total |  | 36.5008 |  | 124.78
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE | 35.399 | 76.8997 | 56.3738 | -53.97%
| C.E. TALARA | 24.8022 | 29.8866 | 12.3721 | -17.01%
ENERGÍA EÓLICA Total |  | 60.2012 | 106.7863 | 68.746 | -43.62%
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 50.172 | 63.1409 | 108.3047 | -20.54%
| C.H. YUNCAN | 86.3061 | 90.8926 | 131.7933 | -5.046%
| C.T. CHILCA 1 | 744.3041 | 487.6168 | 0 | 52.64%
| C.T. CHILCA 2 | 105.6822 | 0 | 0
| C.T. ILO 1 |  | 0
| C.T. ILO 2 | 0 | 131.0327 | 0 | -100%
| C.T. NEPI | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PLANTA ILO | 0 | 0 | 0
| C.S. INTIPAMPA (7) | 0 |  | 0
ENGIE Total |  | 986.4644 | 772.683 | 240.098 | 27.67%
FENIX POWER | C.T. FENIX | 548.9849 | 554.933 | 553.67 | -1.072%
FENIX POWER Total |  | 548.9849 | 554.933 | 553.67 | -1.072%
GEPSA | C.H. LA JOYA | 6.1795 | 7.6752 | 6.8397 | -19.49%
| C.H. ÁNGEL I (12) | 3.9946
| C.H. ÁNGEL II (12) | 5.4026
| C.H. ÁNGEL III (12) | 5.1815
GEPSA Total |  | 20.7583 | 7.6752 | 6.8397 | 170.5%
GTS MAJES | C.S. MAJES SOLAR | 0 | 0 | 0
GTS MAJES Total |  | 0 | 0 | 0
GTS REPARTICION | C.S. REPARTICION | 0 | 0 | 0
GTS REPARTICION Total |  | 0 | 0 | 0
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL | 3.2 | 3.2 | 0 | 0%
HIDROCAÑETE Total |  | 3.2 | 3.2 | 0 | 0%
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 17.508 | 17.476 | 19.62 | 0.1831%
HIDROELECTRICA HUANCHOR Total |  | 17.508 | 17.476 | 19.62 | 0.1831%
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA | 16.8657 | 9.1316 | 9.0003 | 84.7%
HUAURA POWER Total |  | 16.8657 | 9.1316 | 9.0003 | 84.7%
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PUCALLPA | 0 | 0 | 0
IYEPSA Total |  | 0 | 0 | 0
KALLPA | C.T. KALLPA | 798.7667 | 564.4777 | 508.1601 | 41.51%
| C.T. LAS FLORES | 0 | 0 | 0
| C.H. CERRO DEL AGUILA (1) | 345.3872 | 0 | 526.4435
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 2.7768 |  | 10.0083
KALLPA Total |  | 1146.9307 | 564.4777 | 1044.6119 | 103.2%
LUZ DEL SUR / INLAND (4) | C.H. SANTA TERESA | 56.7338 | 56.885 | 88.9615
LUZ DEL SUR / INLAND Total |  | 56.7338 | 56.885 | 88.9615 | -0.2657%
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR | 1.314 | 1.983 | 3.716 | -33.74%
MAJA ENERGIA Total |  | 1.314 | 1.983 | 3.716 | -33.74%
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV | 0 | 0 | 0
MOQUEGUA FV Total |  | 0 | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 2.0062 | 3.0555 | 5.1007 | -34.34%
| C.H. CAÑON DEL PATO | 70.9782 | 121.3571 | 248.682 | -41.51%
| C.H. CARHUAQUERO | 25.0235 | 40.1148 | 89.7206 | -37.62%
| C.H. CARHUAQUERO IV | 8.4497 | 9.8493 | 9.9176 | -14.21%
ORAZUL ENERGY PERÚ Total |  | 106.4575 | 174.3767 | 353.421 | -38.95%
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA | 7.4872 | 32.0546 | 26.5743 | -76.64%
P.E. MARCONA Total |  | 7.4872 | 32.0546 | 26.5743 | -76.64%
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS | 27.2015 | 95.2173 | 88.9149 | -71.43%
P.E. TRES HERMANAS Total |  | 27.2015 | 95.2173 | 88.9149 | -71.43%
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 | 0
PANAMERICANA SOLAR Total |  | 0 | 0 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA (2) | 2.8531 |  | 0
| C.T. HUAYCOLORO | 2.7633 | 3.0094 | 4.4091 | -8.178%
| C.T. DOÑA CATALINA (10) | 2.4006
PETRAMAS Total |  | 8.017 | 3.0094 | 4.4091 | 166.4%
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN | 0 | 0 | 0
PLANTA ETEN Total |  | 0 | 0 | 0
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY |  | 0
RIO BAÑOS Total |  |  | 0

## 23. ANEXOII-3
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | SETIEMBRE 2018 | SETIEMBRE 2017 | 2018 | 2018 / 2017
|  | 2018-09-26 21:00 | 2017-09-20 18:45 | 2018-04-24 18:45 | Variación
|  | 43369.875 | 42998.7812 | 43214.7812 | %
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 0 | 3.3206 | 18.943 | -100%
RIO DOBLE Total |  | 0 | 3.3206 | 18.943 | -100%
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO | 0 | 304.785 | 0 | -100%
SAMAY I Total |  | 0 | 304.785 | 0 | -100%
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 90.5942 | 98.9051 | 110.7923 | -8.403%
| C.T. TAPARACHI |  | 0
SAN GABAN Total |  | 90.5942 | 98.9051 | 110.7923 | -8.403%
SANTA CRUZ | C.H. HUASAHUASI I | 1.9551 | 2.2756 | 8.5422 | -14.08%
| C.H. HUASAHUASI II | 2.2592 | 2.4757 | 8.9284 | -8.743%
| C.H. SANTA CRUZ I | 1.4832 | 1.348 | 4.3242 | 10.03%
| C.H. SANTA CRUZ II | 1.8167 | 1.5762 | 5.0239 | 15.26%
SANTA CRUZ Total |  | 7.5141 | 7.6754 | 26.8187 | -2.101%
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO | 28.017 | 28.1468 | 27.3516 | -0.4613%
SDF ENERGIA Total |  | 28.017 | 28.1468 | 27.3516 | -0.4613%
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | 0 | 54.9354 | 0 | -100%
SHOUGESA Total |  | 0 | 54.9354 | 0 | -100%
SINERSA | C.H. CHANCAY |  | 0
| C.H. POECHOS II | 3.8841 | 6.2852 | 8.8075 | -38.2%
SINERSA Total |  | 3.8841 | 6.2852 | 8.8075 | -38.2%
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 21.175 | 11.859 | 43.6909 | 78.56%
| C.H. CHEVES | 62.8584 | 45.329 | 167.5278 | 38.67%
| C.H. GALLITO CIEGO | 0 | 33.1277 | 30.2791 | -100%
| C.H. HUAYLLACHO | 0.21 | 0 | 0
| C.H. MALPASO | 43.9352 | 32.8908 | 32.9405 | 33.58%
| C.H. MISAPUQUIO | 3.2832 | 3.78 | 3.0096 | -13.14%
| C.H. OROYA | 8.4107 | 8.2854 | 8.1389 | 1.512%
| C.H. PACHACHACA | 6.6817 | 7.5557 | 5.7245 | -11.57%
| C.H. PARIAC | 0 | 0.37329 | 4.1269 | -100%
| C.H. SAN ANTONIO | 0 | 0.46731 | 0 | -100%
| C.H. SAN IGNACIO | 0 | 0.28767 | 0 | -100%
| C.H. YAUPI | 85.2613 | 102.4698 | 105.3553 | -16.79%
STATKRAFT Total |  | 231.8153 | 246.4257 | 400.7936 | -5.929%
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR | 0 | 0 | 0
TACNA SOLAR Total |  | 0 | 0 | 0
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS (6) | 293.7516 | 0 | 293.3822
TERMOCHILCA Total |  | 293.7516 | 0 | 293.3822
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | 164.3293 | 171.2625 | 0 | -4.048%
TERMOSELVA Total |  | 164.3293 | 171.2625 | 0 | -4.048%
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 (5) | 19.9926 |  | 19.9764
SANTA ANA Total |  | 19.9926 |  | 19.9764
CELEPSA RENOVABLES (8) | C.H. MARAÑON | 18.5223 | 14.9287 | 19.5753 | 24.07%
CELEPSA RENOVABLES Total |  | 18.5223 | 14.9287 | 19.5753 | 24.07%
HYDRO PATAPO | C.H. PATAPO (13) | 0
HYDRO PATAPO Total |  | 0
TOTAL MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE |  | 6554.195 | 6341.4929 | 6710.6749 | 3.354%
IMPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
EXPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
(1) A partir del 29.09.2017 la C.H. Cerro del Águila pasa a ser propiedad de la empresa Kallpa Generación S.A.
(2) A partir del 14.12.2017 la C.T. La Gringa (ECELIM) pasa a ser propiedad de la empresa PETRAMAS S.A.
(3) Ingreso a operación comercial de la C.S. RUBI propiedad de ENEL GREEN POWER PERU S.A. a partir del 30.01.2018
(4) La empresa LUZ DEL SUR S.A.A. Transfiere la titularidad de sus instalaciones de generación a la empresa INLAND ENERGY S.A.C.
(5) Ingreso a operación comercial de la C.H. Renovandes H1, propiedad de EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SANTA ANA S.A. a partir del 20.03.2018
(6) Ingreso a operación comercial de la TV de la C.T. Sto. Domingo de los Olleros propiedad de TERMOCHILCA a partir del 25.03.2018
(7) Ingreso a operación comercial de la de la C.S. Intipampa, propiedad de ENGIE ENERGÍA PERU S.A. a partir del 31.03.2018
(8) La empresa HIDROELÉCTRICA MARAÑON S.R.L. cambia su denominación social a CELEPSA RENOVABLES S.R.L.
(9) Ingreso a operación comercial de la C.E. Wayra I, propiedad de ENEL GREEN POWER PERU S.A. A apartir del 19.05.2018
(10) Ingreso a operación comercial de la C.T. Doña. Catalina, propiedad de PETRAMAS S.A. A apartir del 29.08.2018
(11) Ingreso a operación comercial de la C.H. Her 1, propiedad de ENEL GENERACIÓN PERU S.A. A apartir del 30.08.2018
(12) Ingreso a operación comercial de las C.C.H.H. Angel I, Angel II y Angel III; propiedad de GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERU S.A. A apartir del 30.08.2019
(13) Se incluye la operación por puebas de la C.H. Patapo

## 24. ANEXOII-4
MÁXIMA DEMANDA MENSUAL
Máxima Demanda: |  | 6 554,195 MW
Fecha: |  | 26/09/2018
Hora: |  | 21:00
FECHA | HFP |  |  |  |  | HP
| HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN | HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN
| HH:MM | MW | MW | MW | MW | HH:MM | MW | MW | MW | MW
01/09/2018 | 12:00 | 6003.2034 | 0 | 0 | 6003.2034 | 19:00 | 6276.4219 | 0 | 0 | 6276.4219
02/09/2018 | 23:00 | 5508.0347 | 0 | 0 | 5508.0347 | 20:00 | 6162.3896 | 0 | 0 | 6162.3896
03/09/2018 | 11:45 | 6220.8038 | 0 | 0 | 6220.8038 | 19:30 | 6445.8859 | 0 | 0 | 6445.8859
04/09/2018 | 11:30 | 6203.7255 | 39.5372 | 0 | 6243.2626 | 19:45 | 6337.8302 | 38.3158 | 0 | 6376.146
05/09/2018 | 11:30 | 6119.8103 | 36.6305 | 0 | 6156.4409 | 18:45 | 6342.7009 | 35.5546 | 0 | 6378.2556
06/09/2018 | 11:45 | 6107.9048 | 35.6955 | 0 | 6143.6003 | 19:00 | 6363.9231 | 37.3778 | 0 | 6401.3009
07/09/2018 | 15:45 | 6220.4459 | 39.175 | 0 | 6259.6209 | 19:15 | 6365.3598 | 38.1644 | 0 | 6403.5242
08/09/2018 | 11:45 | 6152.6667 | 31.5874 | 0 | 6184.2541 | 19:00 | 6336.6784 | 39.2316 | 0 | 6375.91
09/09/2018 | 23:00 | 5505.7121 | 30.0178 | 0 | 5535.7299 | 20:15 | 6165.4416 | 38.4758 | 0 | 6203.9174
10/09/2018 | 17:45 | 6292.9651 | 36.6415 | 0 | 6329.6066 | 19:00 | 6479.4146 | 42.8102 | 0 | 6522.2248
11/09/2018 | 11:15 | 6212.2423 | 31.5633 | 0 | 6243.8056 | 21:00 | 6406.3152 | 40.8052 | 0 | 6447.1204
12/09/2018 | 17:45 | 6101.2991 | 36.3892 | 0 | 6137.6883 | 19:00 | 6356.6994 | 43.7593 | 0 | 6400.4586
13/09/2018 | 11:30 | 6206.1746 | 33.9332 | 0 | 6240.1079 | 18:45 | 6445.6364 | 0 | 0 | 6445.6364
14/09/2018 | 11:15 | 6314.8761 | 0 | 0 | 6314.8761 | 19:00 | 6360.1284 | 0 | 0 | 6360.1284
15/09/2018 | 12:00 | 6169.2033 | 0 | 0 | 6169.2033 | 19:00 | 6178.0626 | 0 | 0 | 6178.0626
16/09/2018 | 00:15 | 5529.0259 | 0 | 0 | 5529.0259 | 19:30 | 6191.8061 | 0 | 0 | 6191.8061
17/09/2018 | 11:45 | 6163.4581 | 0 | 0 | 6163.4581 | 18:45 | 6491.75 | 0 | 0 | 6491.75
18/09/2018 | 11:30 | 6472.6601 | 0 | 0 | 6472.6601 | 19:30 | 6541.1164 | 0 | 0 | 6541.1164
19/09/2018 | 11:45 | 6437.8066 | 0 | 0 | 6437.8066 | 18:45 | 6510.7485 | 0 | 0 | 6510.7485
20/09/2018 | 11:45 | 6323.9319 | 0 | 0 | 6323.9319 | 19:00 | 6327.437 | 0 | 0 | 6327.437
21/09/2018 | 11:45 | 6384.7904 | 0 | 0 | 6384.7904 | 21:15 | 6488.5767 | 0 | 0 | 6488.5767
22/09/2018 | 11:15 | 6308.8721 | 0 | 0 | 6308.8721 | 19:00 | 6523.6045 | 0 | 0 | 6523.6045
23/09/2018 | 23:00 | 5676.6703 | 0 | 0 | 5676.6703 | 19:00 | 6306.9356 | 0 | 0 | 6306.9356
24/09/2018 | 11:45 | 6353.558 | 0 | 0 | 6353.558 | 21:15 | 6470.4284 | 0 | 0 | 6470.4284
25/09/2018 | 11:45 | 6508.701 | 0 | 0 | 6508.701 | 19:15 | 6545.6402 | 0 | 0 | 6545.6402
26/09/2018 | 11:30 | 6434.5697 | 0 | 0 | 6434.5697 | 21:00 | 6554.195 | 0 | 0 | 6554.195
27/09/2018 | 11:15 | 6329.0202 | 0 | 0 | 6329.0202 | 19:00 | 6464.4991 | 0 | 0 | 6464.4991
28/09/2018 | 12:00 | 6393.0109 | 0 | 0 | 6393.0109 | 19:00 | 6454.3748 | 0 | 0 | 6454.3748
29/09/2018 | 12:15 | 6282.7024 | 0 | 0 | 6282.7024 | 18:45 | 6372.9622 | 0 | 0 | 6372.9622
30/09/2018 | 00:15 | 5642.2662 | 0 | 0 | 5642.2662 | 19:15 | 6291.4448 | 0 | 0 | 6291.4448

## 25.ANEXO III -1
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ELECTRO SUR ESTE | COMBAPATA - SICUANI - LINEA L-6001 | 2018-09-01 16:54 | Desconectó la línea L-6001 (Combapata – Sicuani) de 66 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “T”. De acuerdo a lo informado por ELECTRO SUR ESTE, titular de la línea, la falla se produjo por contacto de objeto extraño con la linea, provocado por fuertes vientos en la zona. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). Como consecuencia, se interrumpió el suministro de la S.E. Sicuani con un total de 2,51 MW. A las 17:02 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 1.8
SEAL | CHARCANI I - ALTO CAYMA - LINEA L-3005 | 2018-09-03 05:55 | Desconectó la línea L-3005 (Charcani I – Alto Cayma) de 33 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “S”, cuya causa no fue informada por SEAL, titular de la línea. El sistema de protección señalizo la activación de la protección de sobrecorriente a tierra (51N). Asimismo, desconectaron las líneas L-3103 y L-3104 (Chilina - Charcani IV - Charcani I) de 33 kV en las subestaciones Charcani IV y Charcani I. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Alto Cayma con un total de 4,22 MW y desconectaron las CC.HH. Charcani I, Charcani II, Charcani III y Charcani IV cuando generaban un total de 17,68 MW. A las 06:02 h, se conectaron las líneas L-3103 y L-3104. A las 06:05 h, 07:15 h, 07:22 h y 07:27 h, sincronizaron las C.C.H.H. Charcani IV, III, I y II, respectivamente. A las 09:42 h, se conectó la línea L-3005 y se inicio la normalización del suministro interrumpido. | 4.22
LUZ DEL SUR | SAN JUAN - VILLA MARÍA - LINEA L-643 | 2018-09-04 14:57 | Desconectó la línea L-643 (San Juan - Villa María) de 60 kV, cuya causa no fue informada por LUZ DEL SUR, titular de la línea. Cabe resaltar que, al momento de la desconexión, la línea paralela L-644 (San Juan - Villa María) se encontraba fuera de servicio por mantenimiento programado. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de la S.E. Villa María con un total de 44,92 MW. A las 15:28 h, se conectó la línea L-644 y se inició la normalización del suministro interrumpido. A las 17:36 h, se conectó la línea L-643. | 44.92
CEMENTOS PACASMAYO | GUADALUPE - PACASMAYO - LINEA L-6652 | 2018-09-05 06:45 | Desconectó la línea L-6652 (Guadalupe – Pacasmayo) de 60 kV, cuya causa no fue informada por CEMENTOS PACASMAYO, titular de la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21) y ubicó la falla a 1,70 km de la S.E. Pacasmayo. No se produjo interrupción de suministros en el SEIN. El usuario libre Cementos Pacasmayo, redujo su carga en 0,73 MW. A las 06:50 h, el CCO-COES coordinó con el CC-CNP normalizar el total de sus suministros reducidos. A las 08:25 h, se conectó la línea. |  | 0.73
HIDRANDINA | SIHUAS - TAYABAMBA - LINEA L-1133 | 2018-09-05 13:06 | Desconectó la línea L-1133 (Sihuas - Tayabamba) de 138 kV. De acuerdo a lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea, la falla se produjo en la línea y L-1134 (Tayabamba -Llacuabamba) de 138 kV de Consorcio Minero Horizonte. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Tayabamba y Llacuabamba con un total de 22,07 MW y desconectó la C.H. Pías cuando generaba un total de 6,40 MW. A las 13:10 h, se conectó la línea L-1133 y se inició la normalización del suministro interrumpido. A las 11:40 h, sincronizó la C.H. Pias con el SEIN. | 22.07
HIDRANDINA | CHIMBOTE SUR - NEPEÑA - LINEA L-1112 | 2018-09-05 13:07 | Desconectó la línea L-1112 (Chimbote Sur - Nepeña) de 138 kV, por falla bifásica entre las fases “R” y “S”. De acuerdo con lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea, la falla se produjo por quema de caña. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21) y ubicó la falla a 0,70 km de la S.E. Chimbote Sur. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones San Jacinto, Nepeña y Casma con un total de 10,50 MW. A las 14:51 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 10.9
HIDRANDINA | SIHUAS - TAYABAMBA - LINEA L-1133 | 2018-09-05 16:02 | Desconectó la línea L-1133 (Sihuas - Tayabamba) de 138 kV. De acuerdo a lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea, la falla se produjo en la línea y L-1134 (Tayabamba -Llacuabamba) de 138 kV de Consorcio Minero Horizonte. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Tayabamba y Llacuabamba con un total de 12,12 MW. A las 16:05 h, se conectó la línea L-1133 y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 12.12
HIDRANDINA | Equipo: S.E. HUARAZ OESTE - TRAFO3D TP-A049 | 2018-09-07 18:43 | Desconectó el transformador TR-01 138/66/13.8 kV de la S.E. Huaraz Oeste, por falla del sistema de monitoreo de temperatura, de acuerdo a lo informado por HIDRANDINA, titular del equipo. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de las subestaciones Huaraz y Ticapampa, con un total de 21,11 MW, asimismo, desconectó la C.H. Pariac cuando generaba 1,29 MW. El usuario libre Minera Pierina redujo su carga en 4,77 MW. A las 18:57 h, se conectó el transformador y se inició con la normalización del suministro interrumpido. | 21.11 | 4.77

## 26.ANEXO III -2
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
HIDRANDINA | Equipo: S.E. HUARAZ OESTE - TRAFO3D TP-A049 | 2018-09-07 19:13 | Desconectó el transformador TR-01 138/66/13.8 kV de la S.E. Huaraz Oeste, por falla del sistema de monitoreo de temperatura, de acuerdo a lo informado por HIDRANDINA, titular del equipo. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de las subestaciones Huaraz y Ticapampa, con un total de 16,00 MW, cabe resaltar que la C.H. Pariac, se encontraba fuera de servicio. El transformador quedo indisponible para su inspección. A las 19:24 h, se conectó la línea L-6684 (Caraz – Huaraz) de 60 kV y se inicio la recuperación parcial del suministro interrumpido desde la S.E. Huallanca 66 kV. A las 21:01 h, se energizo el transformador por pruebas. A las 22:19 h, se conectó el transformador y se inicio la recuperación total del suministro interrumpido. | 16
EGASA | CHARCANI IV - CHILINA - LINEA L-3103 | 2018-09-07 19:20 | Desconectó la línea L-3104 (Charcani IV – Charcani I – Chilina) de 33 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “S”, cuya causa no ha sido informada por EGASA, titular de la línea. Asimismo, desconectaron las líneas L-3103 (Charcani IV – Charcani I – Chilina) y L-3002/3003 (Chilina – Convertidor) de 33 kV. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de las subestaciones Alto Cayma, Chilina y San Lázaro con un total de 39,84 MW. Asimismo, desconectaron las centrales hidroeléctricas Charcani I, II, III y IV cuando generaban un total de 1,66 MW, 0,56 MW, 4,53 MW y 13,65 MW, respectivamente. A las 19:35 h, se conectó la línea L-3002. A las 19:50 h, se conectó la línea L-3103.A las 19:41 h, se inició la normalización del suministro interrumpido. A las 20:09 h, se conectó la línea L-3003. A las 19:42 h, 19:57 h, 20:05 h y 20:06 h, sincronizaron las centrales Charcani IV, Charcani III, Charcani I y Charcani II, respectivamente. | 39.84
ETENORTE | Equipo: S.E. HUALLANCA - TRAFO3D TR 138/66/5.4 | 2018-09-07 19:40 | El CCO-COES coordinó con el CC-HID ejecutar el rechazo manual de carga de 1,00 MW, debido a la sobrecarga del autotransformador T-11 de 138/66/5,4 kV de la S.E. Huallanca. Cabe resaltar que la carga de la S.E. Huallanca y Ticapampa estaba siendo alimentada desde la S.E. Huallanca por indisponibilidad del transformador TR-01 138/66/13.8 kV de la S.E. Huaraz Oeste. A las 19:43 h, el CCO-COES coordinó con el CC-HID incrementar el rechazo manual de carga en 0,50 MW. A las 19:57 h, el CCO-COES coordinó con CC-HID rechazar la carga del usuario libre Minera Tungsteno. A las 20:16 h, el CCO-COES coordinó con CC-HID rechazar la carga de todos los usuarios libres en las subestaciones Pallasca, Huaraz y Ticapampa. A las 20:25 h, el CCO-COES se coordinó con el CC-EDG rechazar la carga del usuario libre Minera Huinac. A las 21:14 h, se inició la recuperación gradual de la carga regulada rechazada. A las 21:58 h, se recuperó el total de la carga regulada rechazada de la S.E. Huaráz. A las 22:19 h, se conectó el transformador TR-01 de la S.E. Huaraz Oeste y se inicio la recuperación total de la carga rechazada. | 10.02
ELECTRO SUR ESTE | COMBAPATA - SICUANI - LINEA L-6001 | 2018-09-08 16:22 | Desconectó la línea L-6001 (Combapata – Sicuani) de 66 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “S”. De acuerdo a lo informado por ELECTRO SUR ESTE, titular de la línea, la falla se produjo por contacto de objeto extraño con la línea, provocado por fuertes vientos en la zona. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). Como consecuencia, se interrumpió el suministro de la S.E. Sicuani con un total de 2,30 MW. A las 16:29 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 2.3
ELECTRO PUNO | AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | 2018-09-08 17:56 | Desconectó la línea L-6021 (Azángaro - Antauta) de 60 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “S”. De acuerdo con lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente a tierra (51N). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Antauta con un total de 1,26 MW. A las 18:20 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 1.26
GLORIA | Equipo: S.E. GLORIA - SUMIN CL1204-GLORIA-60 | 2018-09-09 06:46 | Desconectó la unidad G1 de la C.T. Illapu cuando generaba 9,59 MW, cuya causa no fue informada por GLORIA, titular de la unidad. No se produjo interrupción de suministros en el SEIN. El usuario libre Gloria redujo su carga en 5,99 MW. A las 06:53 h, el CCO-COES coordinó con el CC-GLR normalizar el total de su carga reducida. A las 08:05 h, sincronizó la unidad con el SEIN. |  | 5.99
ELECTRO NOR OESTE | PIURA OESTE - PAITA - LINEA L-6654 | 2018-09-09 14:00 | Desconectaron las líneas L-6654 (Piura Oeste – Paita), L6662B (La Huaca – El Arenal) y L-6660 (Paita – Tablazo) de 60 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “T”. De acuerdo con lo informado por ENOSA, titular de las líneas, la falla se produjo por contacto de dos aves de rapiña en la estructura N° 28 de la línea L-6659 (Paita – Tierra Colorada) de 60 kV. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Paita, Tierra Colorada y El Arenal con un total de 21,65 MW. Asimismo, desconectó la C.T. Tablazo cuando generaba 28,00 MW. A las 14:10 h, se conectó la línea L-6654 y se inició la normalización del suministro interrumpido de la S.E. Paita. A las 14:17 h y 14:21 h, se conectaron las líneas L-6660 y L-6663, respectivamente, con lo cual se inició la normalización del suministro interrumpido en la S.E. El Arenal. A las 15:21 h, se conectó la línea L-6659 y se inició la normalización del suministro interrumpido en la S.E. Tierra Colorada. | 21.65

## 27.ANEXO III - 3
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ELECTRO SUR ESTE | COMBAPATA - SICUANI - LINEA L-6001 | 2018-09-09 14:36 | Desconectó la línea L-6001 (Combapata – Sicuani) de 66 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “S”. De acuerdo a lo informado por ELECTRO SUR ESTE, titular de la línea, la falla se produjo por contacto de objeto extraño con la línea, provocado por fuertes vientos en la zona. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). Como consecuencia, se interrumpió el suministro de la S.E. Sicuani con un total de 1,90 MW. A las 14:41 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 1.91
ELECTRO PUNO | AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2018-09-09 15:03 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ananea y Huancané con un total de 4,77 MW. A las 16:00 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 4.77
ELECTRO ORIENTE | TARAPOTO - PONGO CAYNARACHI - LINEA L-6093 | 2018-09-10 15:16 | Desconectó la línea L-6093 (Tarapoto – Pongo de Caynarachi) de 60 kV, por falla bifásica a tierra en las fases “R” y “T”, cuya causa no fue informada por ELECTRO ORIENTE, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Pongo de Caynarachi y Yurimaguas con un total de 5,76 MW.A las 15:17 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 5.76
ELECTRO ORIENTE | TARAPOTO - PONGO CAYNARACHI - LINEA L-6093 | 2018-09-11 14:48 | Desconectó la línea L-6093 (Tarapoto – Pongo de Caynarachi) de 60 kV, por falla bifásica a tierra en las fases “R” y “T”, cuya causa no fue informada por ELECTRO ORIENTE, titular de la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente a tierra (50N). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Pongo de Caynarachi y Yurimaguas con un total de 6,30 MW. A las 15:44 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 6.3
HIDRANDINA | GUADALUPE - PACASMAYO PUEBLO - LINEA L-6653 | 2018-09-12 06:01 | Desconectó la línea L-6653 (Guadalupe - Pacasmayo) de 60 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “R”. De acuerdo con lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea, la falla se produjo por contacto de ave (gallinazo) con la línea cerca de la estructura N° 83. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21) y ubicó la falla a 2,30 km de la S.E. Guadalupe. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Pacasmayo con un total de 4,80 MW. A las 06:10 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 4.8
ADINELSA ADN | HUACHO - ANDAHUASI - LINEA L-6670 | 2018-09-13 08:02 | Desconectó la línea L-6670 (Huacho - Andahuasi) de 66 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “S”, cuya causa no fue informada por ADINELSA, titular de la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21) y ubicó la falla a 16,70 km de la S.E. Huacho. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Andahuasi con un total de 1,90 MW. Asimismo, desconectó la C.H. Yarucaya cuando generaba 16,57 MW. A las 08:57 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 1.9
ELECTRO SUR ESTE | SAN GABÁN II - MAZUCO - LINEA L-1014 | 2018-09-14 08:51 | Desconectó la línea L-1014 (San Gabán - Mazuco) de 138 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “S”. De acuerdo con lo informado por ELECTRO SUR ESTE, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de la función de distancia (21) y ubicó la falla a 53,96 km de la S.E. San Gabán. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Mazuco y Puerto Maldonado con un total de 1,72 MW y 13,96 MW, respectivamente. Asimismo, desconectaron los grupos G1 y G2 de la C.H El Ángel II y los grupos G1 y G2 de la C.H. El Ángel III, con un total de 11,40 MW, por actuación de su protección de sobre frecuencia. A las 09:07 h, se conectó la línea L-1014 y se inició la normalización del suministro interrumpido. A las 10:03 h y 10:27 h, sincronizaron las centrales hidroeléctricas El Ángel II y El Ángel III, respectivamente. | 15.68
ELECTRO SUR ESTE | SAN GABÁN II - MAZUCO - LINEA L-1014 | 2018-09-14 14:29 | Desconectó la línea L-1014 (San Gabán - Mazuco) de 138 kV, por falla bifásica entre las fases “S” y “T”. De acuerdo con lo informado por ELECTRO SUR ESTE, titular de la línea, la falla se produjo por vientos huracanados. El sistema de protección señalizó la activación de la función de la función de distancia (21) y ubicó la falla a 4,39 km de la S.E. San Gabán. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Mazuco y Puerto Maldonado con un total de 1,95 MW y 14,87 MW, respectivamente. Asimismo, desconectaron los grupos G1 y G2 de la C.H. Ángel I, los grupos G1 y G2 de la C.H. Ángel II y los grupos G1 y G2 de la C.H. Ángel III, con un total de 17,00 MW, por actuación de su protección de sobre frecuencia. A las 14:35 h, se conectó la línea L-1014 y se inició la normalización del suministro interrumpido. A las 15:05 h, 16:34 h y 16:50 h, sincronizaron las CC.HH. Ángel I, Ángel III y Ángel II, respectivamente. | 16.82

## 28.ANEXO III - 4
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO - LINEA L-1018 | 2018-09-15 11:21 | Desconectó la línea L-1018 (Belaunde Terry - Tarapoto) de 138 kV, por falla bifásica a tierra entre las fases “R” y “S”. De acuerdo con lo informado por ELECTRO ORIENTE, titular de la línea, la falla se produjo por contacto de fibra óptica con la línea en la estructura N° 147. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). Cabe resaltar que la línea L-1124 (Aucayacu – Tocache) de 138 kV, se encontraba fuera de servicio por mantenimiento. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Tocache, Juanjuí, Bellavista, Tarapoto, Pongo de Caynarachi y Yurimaguas con un total de 42,44 MW. A las 11:28 h, se conectó la línea L-1018 y se inició la normalización de suministro interrumpido. | 42.43
HIDRANDINA | Equipo: S.E. TAYABAMBA - TRAFO TP-A044 | 2018-09-15 13:23 | Desconectó el transformador TP-A044 de 138/22.9 kV de la S.E. Tayabamba, por falla bifásica a tierra entre las fases “S” y “T”. De acuerdo con lo informado por HIDRANDINA, titular del equipo, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente (51). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tayambamba con un total de 1,27 MW. A las 13:27 h, se conectó el transformador y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 1.27
ELECTRO PUNO | AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2018-09-15 16:28 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ananea y Huancané con un total de 5,37 MW. A las 16:50 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 5.37
ELECTRO PUNO | AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2018-09-15 17:48 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ananea y Huancané con un total de 3,59 MW. A las 18:04 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 3.59
ELECTRO PUNO | PUNO - POMATA - ILAVE - LINEA L-6027 | 2018-09-15 19:49 | Desconectó la línea L-6027 (Puno – Pomata – Ilave) de 60 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “R”. De acuerdo con lo informado por ELECTROPUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente a tierra (51N). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Pomata e Ilave con un total de 5,76 MW. A las 20:02 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 5.76
ISA PERU | Equipo: S.E. PARAGSHA 2 - TRAFO3D T37-211 | 2018-09-16 19:55 | Desconectó el transformador T37-211 de 220/138/10 kV de la S.E. Paragsha 2, cuya causa no fue informada por ISA PERÚ, titular del equipo. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente a tierra (51N). Asimismo, desconectó la línea L-1708 (Óxidos Cerro – Cinco Manantiales) de 138 kV, por descargas atmosféricas, de acuerdo a lo informado por MINERA BROCAL, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Paragsha 2, Amarilis, Huánuco, Piedra Blanca y Óxidos Cerro, con un total de 71,76 MW. A las 20:38 h, se conectó la línea L-1708. A las 20:40 h, se conectó la línea L-1708. A las 20:43 h, se conectó la línea L-1709. A las 20:54 h, se conectó la línea L-1121. A las 21:47 h, se conectó el transformador T37-211 y se inició la normalización del total de suministros interrumpidos. | 71.76
EL BROCAL .S.A. | Equipo: S.E. CINCO MANANTIALES - CELDA CL-1708 | 2018-09-16 19:55 | Desconectó la celda de la línea L-1708 (Óxidos Cerro – Cinco Manantiales) de 138 kV en la S.E. Cinco Manantiales, por falla. De acuerdo con lo informado por EL BROCAL, titular del equipo, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). No se produjo interrupción de suministros en el SEIN. A las 20:38 h, se conectó la línea. | 64
STATKRAFT | CARHUAMAYO - SHELBY - LINEA L-6515 | 2018-09-17 17:39 | Desconectaron las líneas L-6515 (Carhuamayo – Shelby) y L-6517 (Excélsior – Shelby) de 50 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “R”, cuya causa no fue informada por STATKRAFT, titular de las líneas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente direccional a tierra (67N). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Fundición, Shelby y San Juan, con un total de 2,50 MW. A las 17:40 h, se conectaron las líneas y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 2.5

## 29.ANEXO III - 5
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ELECTRO PUNO | AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2018-09-18 13:49 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea, la falla se produjo por fuertes vientos en la zona. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial (87). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Ananea y Huancané con un total de 7,90 MW. A las 14:05 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 7.9
HIDRANDINA | PORVENIR - TRUJILLO SUR - LINEA L-1128 | 2018-09-19 23:24 | Desconectó la línea L-1128 (Porvenir - Trujillo Sur) de 138 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “R”. De acuerdo con lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea, la falla se produjo por caída de una antena de radio sobre la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87) y ubicó la falla a una distancia de 1,30 km de la S.E. Trujillo Sur. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Trujillo Sur con un total de 60,40 MW. Cabe resaltar que la línea L-1150 (Trujillo Noroeste – Trujillo Sur) de 138 kV fuera de servicio al momento de la falla. A las 23:26 h, se conectó la línea L-1150 (Trujillo Noroeste - Trujillo Sur) de 138 kV y se inició la normalización del suministro interrumpido.La línea L-1128 quedó fuera de servicio para su mantenimiento correctivo. A las 07:23 h del 20.09.2018, se conectó la línea L-1128, luego de su mantenimiento correctivo y se desconectó la línea L-1150. | 60.4
EGESUR | ARICOTA 2 - TOMASIRI - LINEA L-6620 | 2018-09-19 23:47 | Desconectó las líneas L-6620 (Aricota II - Tomasiri) y L-6637 (Tomasiri - Los Héroes) de 66 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “T”, cuya causa no ha sido informada por EGESUR, titular de la línea. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21) en el lado de la S.E. Aricota 2 y sobrecorriente direccional a tierra (67N) en el lado de la S.E. Los Héroes. El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 57,00 km de la S.E. Aricota 2. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tomasiri con un total de 0,75 MW. A las 00:17 h del 20.09.2018, se conectó la línea L-6620 y se inició la normalización del suministro interrumpido. A las 00:29 h del 20.09.2018 se conectó la línea L-6637. | 0.75
STATKRAFT | PARAGSHA I - GOYLLAR - LINEA L-6524 | 2018-09-21 14:01 | Desconectó la línea L-6524B (Pasco – Huicra – Antagasha – Goyllarisquizga) de 50 kV, por falla trifásica. De acuerdo a lo informado por STATKRAFT, titular de la línea, la falla se produjo por fuertes vientos en la zona. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Huicra y Goyllarisquizga con 1.00 MW. A las 14:03 h, se conectó la línea y se inicio la normalización del suministro interrumpido. | 1
ELECTRO SUR ESTE | COMBAPATA - SICUANI - LINEA L-6001 | 2018-09-21 15:35 | Desconectó de la línea L-6001 (Combapata - Sicuani) de 66 kV por falla monofásica a tierra fase "T", cuya causa no fue informada por ELECTRO SUR ESTE, titular de la línea. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Sicuani con un total de 0,70 MW. A la 15:47 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 0.7
ELECTRO PUNO | AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | 2018-09-21 16:46 | Desconectó la línea L-6021 (Azángaro - Antauta) de 60 kV por falla monofásica a tierra en la fase "R". De acuerdo a lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea, la falla se produjo por fuertes vientos en la zona. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Antauta con un total de 1,36 MW. A las 18:03 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 0.76
RED DE ENERGIA DEL PERU | TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 - LINEA L-2233 | 2018-09-24 10:56 | Desconectó la línea L-2233 (Chimbote 1 - Trujillo Norte) de 220 kV, por falla bifásica entre las fases “R” y “T”. De acuerdo a lo informado por REP, titular de la línea, la falla se produjo por quema de caña entre las estructuras N° 329 a 329. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 119,00 km de la S.E. Chimbote 1. No se produjo interrupción de suministros en el SEIN. Los usuarios libres Minera Yanacocha y Cementos Pacasmayo reportaron la reducción de su carga en 13,44 MW y 2,41 MW, respectivamente. A las 11:00 h y 11:01 h, el CCO-COES coordinó con el CC-CNP y CC-YAN recuperar el total de su carga reducida, respectivamente. La línea quedó indisponible para su inspección. A las 11:26 h, se conectó la línea. |  | 15.85
ELECTRO SUR ESTE | COMBAPATA - SICUANI - LINEA L-6001 | 2018-09-25 14:24 | Desconectó la línea L-6001 (Combapata – Sicuani) de 66 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “T”. De acuerdo a lo informado por ELECTRO SUR ESTE, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 13,40 km de la S.E. Combapata. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de la S.E. Sicuani con un total de 2,15 MW. A las 14:29 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 2.15

## 30.ANEXO III -6
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ELECTRO PUNO | AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2018-09-25 15:17 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ananea y Huancané con un total de 6,57 MW. A las 15:29 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 6.57
EGESUR | ARICOTA 2 - TOMASIRI - LINEA L-6620 | 2018-09-25 18:54 | Desconectó las líneas L-6620 (Aricota II - Tomasiri) y L-6637 (Tomasiri - Los Héroes) de 66 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “T”. De acuerdo a lo informado por EGESUR, titular de la línea, la falla se produjo por perdida de aislamiento por humedad en la zona. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21) en el lado de la S.E. Aricota 2 y sobrecorriente direccional a tierra (67N) en el lado de la S.E. Los Héroes. El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 78,50 km de la S.E. Aricota 2. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tomasiri con un total de 1,20 MW. A las 19:00 h, se conectó la línea L-6620 y se inició la normalización del suministro interrumpido. La línea L-6637 quedó indisponible para su inspección. A las 10:26 h del 26.10.2018, se conectó la línea L-6637. | 1.2
ELECTRO SUR ESTE | COMBAPATA - SICUANI - LINEA L-6001 | 2018-09-26 16:43 | Desconectó de la línea L-6001 (Combapata - Sicuani) de 66 kV por falla monofásica a tierra fase "T”. De acuerdo a lo informado por ELECTRO SUR ESTE, titular de la línea, la falla se produjo por fuertes vientos en la zona. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 6,00 km de la S.E. Sicuani. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Sicuani con un total de 2,37 MW. A la 16:53 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 2.37
ELECTRO ORIENTE | TARAPOTO - MOYOBAMBA - LINEA L-1018 | 2018-09-27 14:16 | Desconectó la línea L-1018 (Belaunde Terry - Tarapoto) de 138 kV por falla monofásica a tierra en la fase “R”, cuya causa no fue informada por ELECTRO ORIENTE, titular de la línea. Como consecuencia desconectaron las líneas L-6090 (Moyobamba – Gera I) de 60 kV y L-3301 (Pongo Caynarachi – Yurimaguas) de 33 kV, por su protección de mínima tensión, interrumpiéndose un total de 5,61 MW. A las 14:20 h, El CC-EOR declaró al CCO-COES disponible la línea L-1018. A las 14:27 h, se realizo un intento de energización de la línea L-1018 desde la S.E. Tarapoto, sin éxito. A las 14:29 h, el CC-COES coordinó con el CC-EOR, normalizar las cargas interrumpidas. A las 14:32 h, se conectó la línea L-6090. A las 15:28 h, el CC-EOR sincronizó la unidad Wartsila 2 de la C.T. Tarapoto a requerimiento propio para mejorar los perfiles de tensión en la S.E. Tarapoto. A las 15:37 h, el CC-EOR declaró al CCO-COES disponible por segunda vez la línea L-1018. A las 15:40 h, se energizó la línea L-1018 desde la S.E. Tarapoto en vacío y se intentó conectar en el extremo de la S.E. Belaunde Terry con resultado negativo, de acuerdo a lo informado por el CC-CCN el equipo de mando sincronizado no estaba operando de forma correcta por lo cual se tuvo que desconectar la línea L-1018 en la S.E. Tarapoto. A las 15:47 h, se energizó la línea L-1018 desde la S.E. Belaunde Terry. A las 15:49 h, se conectó la línea L-1018 en la S.E. Tarapoto. A las 15:50 h, el CC-EOR desconectó la unidad Wartsila 2 de la C.T. Tarapoto. | 5.61
ELECTRO PUNO | AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2018-09-28 13:12 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ananea y Huancané con un total de 8,28 MW. A las 13:22 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 8.28
MINERA ARUNTANI | PUNO - TUCARI - LINEA L-6007 | 2018-09-28 14:27 | Desconectó la línea L-6007 (Puno - Tucari) de 60 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “S”. De acuerdo con lo informado por MINERA ARUNTANI, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 3,00 km de la S.E. Puno. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tucari con un total de 5,45 MW aproximadamente. A las 14:54 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 5.23

## 31.ANEXOIII - 7
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ELECTRO PUNO | AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2018-09-28 16:47 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ananea y Huancané con un total de 10,26 MW. A las 16:52 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 10.26
ELECTRO SUR ESTE | Equipo: S.E. ABANCAY - TRAFO3D TA-TR-1001 | 2018-09-29 15:35 | Desconectó el transformador T1 de la S.E. Abancay de 138/60/13,2 kV, cuya causa no fue informada por ELECTRO SUR ESTE, titular del equipo. Asimismo, desconectó la línea L-1039 (Abancay Nueva – Abancay) de 138 kV, por actuación de su protección de sobre corriente a tierra (67N), en la S.E. Abancay Nueva. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Tamburco, Andahuaylas, Chacapuente y Chuquibambilla con un total de 15,89 MW. El transformador quedo indisponible. A las 15:47 h, el CC-REP declaro al CCO-COES disponible la línea L-1039, pero quedo fuera de servicio a solicitud de Electro Sur Este. A las 17:25 h, el CC-ELS inicio la recuperación de carga de la S.E. Chacapuente con generacion propia. | 15.89
MINERA VOLCAN | POMACOCHA - SAN CRISTOBAL - LINEA L-6545 | 2018-09-29 17:08 | Desconexión de la línea L-6527E (San Cristóbal - Andaychagua) de 50 kV por falla monofásica a tierra en la fase “S”. De acuerdo a lo informado por MINERA VOLCÁN titular de la linea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones San Cristóbal y Andaychagua con un total de 14,19 MW. A las 17:40 h, se conectó la línea y se inicio la normalización del suministro interrumpido. | 14.19

## 32.ANEXOIII - 8 (hidden)
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)

## Contraportada
  Director Ejecutivo (e)
  Ing. Leonardo Dejo Prado
  Revisado y Aprobado por:
  Sub Director de Gestión de la Información (e)
  Ing. Jorge Izquierdo Ríos
  Elaborado por:
  Asistente de Gestión de la Información
  Ing. Ricardo Varas Barrios
  Contactos:
  COES
  Sub Dirección de Gestión de Información
  Calle Manuel Roaud y Paz Soldán 364
  San Isidro - Lima
  Perú
  +51 (1) 611 - 8585
  Anexo: 655
  sgi@coes.org.pe
  Atención al Cliente:
  +51 (1)611-8585 Anexo 620
  Suscripciones: http://www.coes.org.pe/Portal/publicaciones/suscripcion/index
  Este documento puede ser descargado desde: http://www.coes.org.pe/Portal/PostOperacion/Informes/EvaluacionMensual