## Portada
Lima, 15 de mayo de 2019
INFORME MENSUAL DE OPERACIÓN
Abril 2019
dirección EJECUTIVA
SUB DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN
INFSGI-MES-04-2019

## Índice
CONTENIDO
Página N°
1. RESUMEN
| 1.1. Producción de energía eléctrica en abril 2019 en comparación al mismo mes del año anterior | 1
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2019
| 2.1. Ingreso en Operación Comercial al SEIN | 2
| 2.2. Potencia Instalada en el SEIN | 2
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN
| 3.1. Producción por tipo de Generación | 3
| 3.2. Producción por tipo de Recurso Energético | 4
| 3.3. Producción por Recursos Energéticos Renovables | 5
| 3.4. Factor de planta de las centrales RER | 6
| 3.5. Participación de la producción por empresas Integrantes | 7
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN
| 4.1 Máxima Potencia Coincidente Por tipo de generación | 8
| 4.2. Participación por Empresas Integrantes en la máxima potencia coincidente | 9
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
| 5.1. Volumen útil de los embalses y lagunas | 10
| 5.2. Evolución de volúmenes de embalses y lagunas | 10
| 5.3. Promedio mensual de los caudales | 12
| 5.4. Evolución de los caudales | 12
6. COSTOS MARGINALES PROMEDIO MENSUAL DEL SEIN
| 6.1. Costos Marginales Promedio Mensual del SEIN | 14
| 6.2. Ubicación geográfica de las principales barras en el SEIN. | 15
7. HORAS DE CONGESTIÓN EN LAS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
| 7.1. Horas de congestión por Área Operativa | 16
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON DISMINUCIÓN O INTERRUPCIÓN DE SUMINISTROS
| 8.1. Fallas por tipo de equipo y causa según clasificación CIER | 17
ANEXOS
I. PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN |  | 18
II. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL |  | 21
III. LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS |  | 25

## 1. Resumen
INFORME DE LA OPERACIÓN MENSUAL
ABRIL 2019
[7 empty] | mes: | abril
[7 empty] | año: | 2019
1. RESUMEN | [7 empty] | 2019-04-01
30
1.1. Producción de energía eléctrica en abril 2019 en comparación al mismo mes del año anterior
- | El total de la producción de energía eléctrica de la empresas generadoras integrantes del COES en el mes de abril 2019 fue de 4 346,36 GWh, lo que representa un incremento de 138,46 GWh (3,29%) en comparación con el año 2018.
- | La producción de electricidad con centrales hidroeléctricas durante el mes de abril 2019 fue de 3 060,23 GWh (1,58% mayor al registrado durante abril del año 2018).
- | La producción de electricidad con centrales termoeléctricas durante el mes de abril 2019 fue de 1 079,43 GWh, 5,60% mayor al registrado durante abril del año 2018. La participación del gas natural de Camisea fue de 23,26%, mientras que las del gas que proviene de los yacimientos de Aguaytía y Malacas fue del 0,37%, la producción con diesel, residual, carbón, biogás y bagazo tuvieron una intervención del 0,75%, 0,03%, 0,00%, 0,11%, 0,31% respectivamente.
- | La producción de energía eléctrica con centrales eólicas fue de 115,01 GWh y con centrales solares fue de 58,17 GWh, los cuales tuvieron una participación de 3,44% y 1,31% respectivamente.
|  | ABRIL 2019 |  | ABRIL 2018
[5 empty] | RECURSO | 2019-04-01 | 2018-04-01
[5 empty] | Hidro | 3060.2299 | 3012.5191
[5 empty] | Gas Natural | 1027.4273 | 995.9408
[5 empty] | Carbón | 0 | 6.6665
[5 empty] | Diesel2/Residual500/Residual 6 | 34.0421 | 8.2434
[5 empty] | Bagazo / Biogás | 17.9593 | 11.3455
[5 empty] | Eólico | 149.5522 | 115.0112
[5 empty] | Solar | 57.1452 | 58.1716
| Total = 4 346,36 GWh |  | Total = 4 207,90 GWh
Gráfico 1: Comparación de producción mensual de electricidad en abril por tipo de recurso energético.

## 2. Oferta de generación
2. MODIFICACION DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2019
2.1. INGRESO EN OPERACIÓN COMERCIAL AL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión (kV) | Potencia Instalada (MW) | Potencia Efectiva (MW) | Operación Comercial
ELECTRO ZAÑA | Hidroeléctrica | Agua | Turbina Francis | C.H. Zaña | G1 | 6.9 | 7.5 | 6.6 | 15.02.2019
HYDROPATAPO | Hidroeléctrica | Agua | Turbina Kaplan | C.H. Patapo | G1 | 0.4 | 1 | 1 | 15.03.2019
ENEL GENERACIÓN PERÚ | Hidroeléctrica | Agua | Turbina Pelton | C.H. Callahuanca | G1 ; G2 ; G3 | 10 | 86.2 | 84.1 | 30.03.2019
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO | Termoeléctrica | Bagazo | Turbina de Vapor | C.T. San Jacinto | TV1 | 13.8 | 21.71 | 7.48 | 13.04.2019
Total | [6 empty] | 116.41 | 99.18
- Los valores de potencia efectiva de las centrales corresponden a la declaración de sus propietarios en los ingresos de operación comercial.
Central Solar
[10 empty] | Central Hidroeléctrica | 91.7
[10 empty] | Turbina de Vapor | 7.48
[10 empty] | Central Eólica | 0
[10 empty] | Central a Biogás | 0
Gráfico 2: Ingreso de Potencia Efectiva por tipo de Recurso Energético y Tecnología en abril 2019 (MW)
2.2. POTENCIA INSTALADA EN EL SEIN
| POTENCIA INSTALADA (MW) |  | ABRIL 2019 | ABRIL 2018 | VARIACIÓN (%)
| HIDROELÉCTRICA |  | 5082.3492 | 4904.5012 | 3.626%
| TERMOELÉCTRICA |  | 7417.6745 | 7393.5645 | 0.3261%
| EÓLICA |  | 375.46 | 243.16 | 54.41%
| SOLAR |  | 285.02 | 285.02 | 0%
| TOTAL |  | 13160.5037 | 12826.2457 | 2.606%
Cuadro N° 2: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de abril 2018 y abril 2019
Gráfico N° 3: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de abril 2018 y abril 2019
MW

## 3. Tipo Generación
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN (GWh)
3.1. PRODUCCIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN (GWh)
Por tipo de Generación | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a abril
| 2019-02-02 | 2019-03-04 | 2019-04-01 | 2018-04-01 | Var (%) | 2019 | 2018 | Var (%) 2019/2018 | 2017 | Var (%) 2018/2017
Hidroeléctrica | 2818.4741 | 3029.7497 | 3060.2299 | 3012.5191 | 1.584% | 11688.9601 | 11581.5187 | 0.9277% | 10536.1438 | 9.922%
Termoeléctrica | 1179.9003 | 1339.207 | 1079.4286 | 1022.1962 | 5.599% | 5148.7089 | 4504.1672 | 14.31% | 5360.3474 | -15.97%
Eólica | 92.6247 | 152.4971 | 149.5522 | 115.0112 | 30.03% | 504.7897 | 386.6891 | 30.54% | 281.9497 | 37.15%
Solar | 49.2425 | 68.4034 | 57.1452 | 58.1716 | -1.764% | 231.0731 | 226.1856 | 2.161% | 73.4382 | 208%
Total | 4140.2415 | 4589.8572 | 4346.3558 | 4207.8981 | 3.29% | 17573.5318 | 16698.5607 | 5.24% | 16251.879 | 2.748%
Importación | 0 | 0.55232 | 1.7209 | 0 |  | 2.2732 | 2.1207 | 7.193% | 12.9532 | -83.63%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Cuadro N° 3: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de generación en el SEIN.
Gráfico N° 4: Comparación de la producción de energía eléctrica por tipo de generación acumulada a abril

## 4. Tipo Recurso
3.2. PRODUCCIÓN POR TIPO DE RECURSO ENERGÉTICO (GWh)
Por tipo de Recurso Energético | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a abril
| 2019-02-02 | 2019-03-04 | 2019-04-01 | 2018-04-01 | Var (%) | 2019 | 2018 | Var (%) 2019/2018 | 2017 | Var (%) 2018/2017
Agua | 2818.4741 | 3029.7497 | 3060.2299 | 3012.5191 | 1.584% | 11688.9601 | 11581.5187 | 0.9277% | 10536.1438 | 9.922%
G.N. de Camisea | 1060.5126 | 1229.4359 | 1011.139 | 967.5786 | 4.502% | 4749.7219 | 4169.0573 | 13.93% | 4698.4219 | -11.27%
G.N. de Malacas | 41.4 | 27.6605 | 8.1225 | 25.3123 | -67.91% | 132.7446 | 140.7379 | -5.68% | 110.5507 | 27.31%
G.N. de Aguaytía | 15.4883 | 7.9363 | 8.1658 | 3.0498 | 167.7% | 53.4108 | 68.6486 | -22.2% | 39.8243 | 72.38%
G.N. de La Isla | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9.7034 | -100%
Carbón | 14.211 | 0 | 0 | 6.6665 | -100% | 18.2833 | 26.9015 | -32.04% | 288.801 | -90.69%
Residual 500 | 12.6334 | 18.2405 | 1.2593 | 0 |  | 37.9676 | 1.7504 | 2069% | 25.0764 | -93.02%
Residual 6 | 0.064618 | 0 | 0 | 0.010751 | -100% | 0.064618 | 1.4048 | -95.4% | 0.24964 | 462.8%
Diesel 2 | 21.5415 | 34.47 | 32.7827 | 8.2326 | 298.2% | 90.1397 | 51.0039 | 76.73% | 152.8416 | -66.63%
Bagazo | 8.3584 | 15.0767 | 13.2873 | 7.4689 | 77.9% | 43.8774 | 27.9962 | 56.73% | 22.3806 | 25.09%
Biogás | 5.6906 | 6.3871 | 4.672 | 3.8766 | 20.52% | 22.499 | 16.6666 | 34.99% | 12.4979 | 33.35%
Solar | 49.2425 | 68.4034 | 57.1452 | 58.1716 | -1.764% | 231.0731 | 226.1856 | 2.161% | 73.4382 | 208%
Eólico | 92.6247 | 152.4971 | 149.5522 | 115.0112 | 30.03% | 504.7897 | 386.6891 | 30.54% | 281.9497 | 37.15%
Total | 4140.2415 | 4589.8572 | 4346.3558 | 4207.8981 | 3.29% | 17573.5318 | 16698.5607 | 5.24% | 16251.879 | 2.748%
Importación | 0 | 0.55232 | 1.7209 | 0 |  | 2.2732 | 2.1207 | 7.193% | 12.9532 | -83.63%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | 0 | -0.55232 | -1.7209 | 0 |  | -2.2732 | -2.1207 |  | -12.9532
Cuadro N° 4: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético en el SEIN.
Gráfico N° 5: Comparación de la producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético acumulado a abril.

## 5. RER
3.3. PRODUCCIÓN POR RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES (GWh)
Recursos Energéticos Renovables (RER) (*) | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a abril
| 2019-02-02 | 2019-03-04 | 2019-04-01 | 2018-04-01 | Var (%) | 2019 | 2018 | Var (%) 2018/2017 | 2017 | Var (%) 2018/2017
Agua | 146.3692 | 176.4366 | 175.4291 | 127.8319 | 37.23% | 646.4673 | 473.0078 | 36.67% | 433.3086 | 9.162%
Eólica | 92.6247 | 152.4971 | 149.5522 | 115.0112 | 30.03% | 504.7897 | 386.6891 | 30.54% | 281.9497 | 37.15%
Solar | 49.2425 | 68.4034 | 57.1452 | 58.1716 | -1.764% | 231.0731 | 226.1856 | 2.161% | 73.4382 | 208%
Bagazo | 8.3584 | 15.0767 | 13.2873 | 7.4689 | 77.9% | 43.8774 | 27.9962 | 56.73% | 22.3806 | 25.09%
Biogás | 5.6906 | 6.3871 | 4.672 | 3.8766 | 20.52% | 22.499 | 16.6666 | 34.99% | 12.4979 | 33.35%
Total RER | 302.2853 | 418.801 | 400.0857 | 312.3602 | 28.08% | 1448.7064 | 1130.5453 | 28.14% | 823.575 | 37.27%
Participación en el SEIN (%) | 7.301% | 9.124% | 9.205% | 7.423% |  | 8.244% | 6.77% |  | 5.068%
Cuadro N° 5: Producción de energía eléctrica (GWh) con recursos energético renovables en el SEIN.
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables (biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz), e hidroléctricas cuya capacidad instalada no sobrepase los 20 MW, según D.L. N° 1002. Son consideradas las centrales RER adjudicadas por susbasta además de las centrales no adjudicadas de bagazo C.T. Maple y C.T. San Jacinto.
Gráfico N° 6: Comparación de la producción de energía eléctrica acumulada (GWh) con recursos energéticos renovables en abril.
|  | PRODUCCIÓN TOTAL SEIN : |  |  | 4346.3558 | GWh |  |  |  |  | 3946.2658
|  | PRODUCCIÓN TOTAL RER : |  |  | 400.09 | GWh
Gráfico N° 7: Participación de las RER en la Matriz de Generación del SEIN en abril 2019.

## 6. FP RER
3.4. FACTOR DE PLANTA DE LAS CENTRALES RER DEL SEIN
|  | CENTRAL | RECURSO
[5 empty] | Producción (GWh) | Factor de planta |  |  | 2019 | 2018
|  | C.H. RUNATULLO III | AGUA | 19.966 | 14.2461 | 0.99099 | HIDROELECTRICAS | C.H. YARUCAYA | 1 | 1
|  | C.H. POTRERO | AGUA | 19.9 | 13.7491 | 0.9596 |  | C.H. RUNATULLO III | 0.98548 | 0.99305
|  | C.H. LAS PIZARRAS | AGUA | 19.1995 | 13.557 | 0.98071 |  | C.H. POTRERO | 0.91906 | 0.80773
|  | C.H. YARUCAYA | AGUA | 15 | 12.1757 | 1 |  | C.H. HUASAHUASI I | 0.90776 | 0.92444
|  | C.H. RUNATULLO II | AGUA | 19.967 | 11.4812 | 0.79862 |  | C.H. HUASAHUASI II | 0.90444 | 0.92339
|  | C.H. RENOVANDES H1 | AGUA | 19.605 | 10.6157 | 0.75205 |  | C.H. CAÑA BRAVA | 0.88929 | 0.74667
|  | C.H. ZAÑA | AGUA | 13.2 | 10.2711 | 1 |  | C.H. LAS PIZARRAS | 0.87412 | 0.87073
|  | C.H. CARHUAC | AGUA | 20 | 10.1791 | 0.70688 |  | C.H. RENOVANDES H1 | 0.86123 | 0.83961
|  | C.H. ÁNGEL III | AGUA | 20.16 | 8.7422 | 0.60228 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 0.85699 | 0.81475
|  | C.H. ÁNGEL I | AGUA | 20.16 | 8.7341 | 0.60172 |  | C.H. RUNATULLO II | 0.85555 | 0.83361
|  | C.H. ÁNGEL II | AGUA | 20.16 | 8.7138 | 0.60032 |  | C.H. SANTA CRUZ II | 0.84307 | 0.82515
|  | C.H. HUASAHUASI II | AGUA | 10.222 | 6.6235 | 0.89996 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 0.8389 | 0.98111
|  | C.H. HUASAHUASI I | AGUA | 9.85 | 6.309 | 0.8896 |  | C.H. IMPERIAL | 0.83438 | 0.67877
|  | C.H. CARHUAQUERO IV | AGUA | 9.983 | 6.0641 | 0.84367 |  | C.H. CANCHAYLLO | 0.8185 | 0.87911
|  | C.H. POECHOS II | AGUA | 9.566 | 5.829 | 0.84632 |  | C.H. CARHUAC | 0.75023
|  | C.H. LA JOYA | AGUA | 7.745 | 5.4711 | 0.98112 |  | C.H. LA JOYA | 0.72589 | 0.83015
|  | C.H. SANTA CRUZ II | AGUA | 7.424 | 4.451 | 0.8327 |  | C.H. YANAPAMPA | 0.70754 | 0.843
|  | C.H. SANTA CRUZ I | AGUA | 6.958 | 4.086 | 0.81561 |  | C.H. ZAÑA | 0.66366
|  | C.H. CAÑA BRAVA | AGUA | 5.67 | 3.8795 | 0.9503 |  | C.H. POECHOS II | 0.61166 | 0.73619
|  | C.H. CANCHAYLLO | AGUA | 5.189 | 3.4285 | 0.91767 |  | C.H. RONCADOR | 0.60319 | 1
|  | C.H. YANAPAMPA | AGUA | 3.9162 | 2.4757 | 0.87799 |  | C.H. HER 1 | 0.51135
|  | C.H. IMPERIAL | AGUA | 3.964 | 2.3196 | 0.81273 |  | C.H. ÁNGEL II | 0.47754
|  | C.H. RONCADOR | AGUA | 3.48 | 1.5022 | 0.59952 |  | C.H. ÁNGEL III | 0.46402
|  | C.H. HER 1 | AGUA | 0.7 | 0.39074 | 0.77528 |  | C.H. ÁNGEL I | 0.46069
|  | C.H. PURMACANA | AGUA | 1.714 | 0.13411 | 0.10867 |  | C.H. PURMACANA | 0.12593 | 0.20039
|  | C.E. WAYRA I | EÓLICA | 132.3 | 47.3622 | 0.49721 | EÓLICAS | C.E. MARCONA | 0.54792 | 0.50067
|  | C.E. TRES HERMANAS | EÓLICA | 97.15 | 43.5986 | 0.6233 |  | C.E. TRES HERMANAS | 0.5475 | 0.53774
|  | C.E. CUPISNIQUE | EÓLICA | 83.15 | 34.1592 | 0.57058 |  | C.E. WAYRA I | 0.45558
|  | C.E. MARCONA | EÓLICA | 32 | 14.5341 | 0.63082 |  | C.E. CUPISNIQUE | 0.43644 | 0.38591
|  | C.E. TALARA | EÓLICA | 30.86 | 9.898 | 0.44547 |  | C.E. TALARA | 0.25885 | 0.30242
|  | C.S. RUBI | SOLAR | 144.48 | 31.3718 | 0.30158 | SOLARES | C.S. MOQUEGUA FV | 0.31961 | 0.34001
|  | C.S. INTIPAMPA | SOLAR | 44.54 | 7.9029 | 0.24644 |  | C.S. RUBI | 0.30025 | 0.31243
|  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | SOLAR | 20 | 3.7419 | 0.25986 |  | C.S. TACNA SOLAR | 0.28909 | 0.31117
|  | C.S. TACNA SOLAR | SOLAR | 20 | 3.6777 | 0.2554 |  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0.27777 | 0.29762
|  | C.S. MAJES SOLAR | SOLAR | 20 | 3.565 | 0.24757 |  | C.S. MAJES SOLAR | 0.24873 | 0.24692
|  | C.S. MOQUEGUA FV | SOLAR | 16 | 3.4459 | 0.29912 |  | C.S. INTIPAMPA | 0.24039 | 0.25513
|  | C.S. REPARTICION | SOLAR | 20 | 3.4401 | 0.2389 |  | C.S. REPARTICION | 0.23605 | 0.20623
Gráfico N° 8: Producción de energía eléctrica (GWh) y factor de planta de las centrales con recursos energético renovables por tipo de generación en abril 2019. |  | C.T. PARAMONGA | BIOCOMBUSTIBLE | 12.741 | 8.0396 | 0.87639 | TERMOELÉCTRICAS | C.T. HUAYCOLORO | 0.898 | 0.91397
|  | C.T. HUAYCOLORO | BIOCOMBUSTIBLE | 4.2625 | 2.2599 | 0.73635 |  | C.T. PARAMONGA | 0.80744 | 0.76296
| Factor de planta de las centrales RER Acumulado al 30 de abril | C.T. LA GRINGA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.9537 | 1.2441 | 0.58501 |  | C.T. LA GRINGA | 0.79946 | 0.64028
|  | C.T. DOÑA CATALINA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.4 | 1.1681 | 0.67596 |  | C.T. DOÑA CATALINA | 0.67628
Gráfico N° 9: factor de planta de las centrales con recursos energético renovables en el SEIN en abril.

## 7. Generacion empresa
3.5. PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN (GWh) POR EMPRESAS INTEGRANTES
Empresa Integrante (GWh) | abril |  |  |  | Variación 2019/2018 (GWh) |  | 2019 | 2018
| 2019 | 2018 | Var (%) |  |  | SAN JACINTO | 0
ELECTROPERU | 603.6108 | 596.2054 | 1.242% |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0
ENEL GENERACION PERU | 525.7891 | 433.1532 | 21.39% |  |  | PLANTA ETEN | 0.02232 | 0
ENGIE | 518.6375 | 196.1228 | 164.4% |  |  | ELECTRICA SANTA ROSA | 0.13411 | 0.22759
KALLPA | 475.7912 | 656.2571 | -27.5% |  |  | IYEPSA | 0.29131 | 3.5582
EMGE HUALLAGA | 307.9854 | 306.9613 | 0.3336% |  |  | SAMAY I | 0.38999 | 0.33973
ORAZUL ENERGY PERÚ | 243.504 | 245.5269 | -0.8239% |  |  | HYDRO PATAPO | 0.59313
STATKRAFT | 223.9084 | 256.0695 | -12.56% |  |  | SHOUGESA | 1.2588 | 0
TERMOCHILCA | 171.996 | 124.9771 | 37.62% |  |  | MAJA ENERGIA | 1.5022 | 2.5557
FENIX POWER | 153.2894 | 338.9932 | -54.78% |  |  | HIDROCAÑETE | 2.3196 | 1.7214
CELEPSA | 150.8821 | 150.4849 | 0.2639% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 2.4757 | 2.428
CHINANGO | 131.405 | 129.9647 | 1.108% |  |  | EGECSAC | 3.4285 | 3.5221
EGEMSA | 118.8386 | 116.82 | 1.728% |  |  | GTS REPARTICION | 3.4401 | 3.2076
EGASA | 90.1004 | 86.4468 | 4.226% |  |  | MOQUEGUA FV | 3.4459 | 3.7161
ENEL GREEN POWER PERU | 78.734 | 68.4898 | 14.96% |  |  | GTS MAJES | 3.565 | 3.2323
INLAND | 64.5316 | 62.5362 | 3.191% |  |  | TACNA SOLAR | 3.6777 | 4.0577
ENERGÍA EÓLICA | 44.0572 | 30.8093 | 43% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 3.7419 | 4.0057
P.E. TRES HERMANAS | 43.5986 | 36.4528 | 19.6% |  |  | PETRAMAS | 4.672 | 3.8766
SAN GABAN | 40.2334 | 79.2221 | -49.21% |  |  | AGROAURORA | 5.2477 | 0
ENEL GENERACION PIURA | 39.3546 | 26.7597 | 47.07% |  |  | SINERSA | 5.829 | 5.9421
EMGE HUANZA | 32.9198 | 35.7454 | -7.905% |  |  | AIPSA | 8.0396 | 7.4689
GEPSA | 31.6613 | 4.4245 | 615.6% |  |  | TERMOSELVA | 8.1658 | 3.0498
EMGE JUNÍN | 25.7272 | 26.3551 | -2.382% |  |  | ANDEAN POWER | 10.1791
SANTA CRUZ | 21.4696 | 22.2322 | -3.43% |  |  | ELECTRO ZAÑA | 10.2711
SDF ENERGIA | 19.843 | 19.6142 | 1.167% |  |  | SANTA ANA | 10.6157 | 14.0845
P.E. MARCONA | 14.5341 | 11.0945 | 31% |  |  | HUAURA POWER | 12.1757 | 7.694
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 13.9844 | 13.344 | 4.799% |  |  | HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | 13.3435 | 13.9483
EGESUR | 13.8378 | 17.806 | -22.29% |  |  | RIO DOBLE | 13.557 | 13.1517
AGUA AZUL | 13.7491 | 13.2414 | 3.834% |  |  | AGUA AZUL | 13.7491 | 13.2414
RIO DOBLE | 13.557 | 13.1517 | 3.082% |  |  | EGESUR | 13.8378 | 17.806
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | 13.3435 | 13.9483 | -4.336% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 13.9844 | 13.344
HUAURA POWER | 12.1757 | 7.694 | 58.25% |  |  | P.E. MARCONA | 14.5341 | 11.0945
SANTA ANA | 10.6157 | 14.0845 | -24.63% |  |  | SDF ENERGIA | 19.843 | 19.6142
ELECTRO ZAÑA | 10.2711 |  |  |  |  | SANTA CRUZ | 21.4696 | 22.2322
ANDEAN POWER | 10.1791 |  |  |  |  | EMGE JUNÍN | 25.7272 | 26.3551
TERMOSELVA | 8.1658 | 3.0498 | 167.7% |  |  | GEPSA | 31.6613 | 4.4245
AIPSA | 8.0396 | 7.4689 | 7.641% |  |  | EMGE HUANZA | 32.9198 | 35.7454
SINERSA | 5.829 | 5.9421 | -1.904% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 39.3546 | 26.7597
AGROAURORA | 5.2477 | 0 |  |  |  | SAN GABAN | 40.2334 | 79.2221
PETRAMAS | 4.672 | 3.8766 | 20.52% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 43.5986 | 36.4528
PANAMERICANA SOLAR | 3.7419 | 4.0057 | -6.584% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 44.0572 | 30.8093
TACNA SOLAR | 3.6777 | 4.0577 | -9.366% |  |  | INLAND | 64.5316 | 62.5362
GTS MAJES | 3.565 | 3.2323 | 10.29% |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 78.734 | 68.4898
MOQUEGUA FV | 3.4459 | 3.7161 | -7.273% |  |  | EGASA | 90.1004 | 86.4468
GTS REPARTICION | 3.4401 | 3.2076 | 7.248% |  |  | EGEMSA | 118.8386 | 116.82
EGECSAC | 3.4285 | 3.5221 | -2.658% |  |  | CHINANGO | 131.405 | 129.9647
ELECTRICA YANAPAMPA | 2.4757 | 2.428 | 1.962% |  |  | CELEPSA | 150.8821 | 150.4849
HIDROCAÑETE | 2.3196 | 1.7214 | 34.75% |  |  | FENIX POWER | 153.2894 | 338.9932
MAJA ENERGIA | 1.5022 | 2.5557 | -41.22% |  |  | TERMOCHILCA | 171.996 | 124.9771
SHOUGESA | 1.2588 | 0 |  |  |  | STATKRAFT | 223.9084 | 256.0695
HYDRO PATAPO | 0.59313 |  |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 243.504 | 245.5269
SAMAY I | 0.38999 | 0.33973 | 14.79% |  |  | EMGE HUALLAGA | 307.9854 | 306.9613
IYEPSA | 0.29131 | 3.5582 | -91.81% |  |  | KALLPA | 475.7912 | 656.2571
ELECTRICA SANTA ROSA | 0.13411 | 0.22759 | -41.07% |  |  | ENGIE | 518.6375 | 196.1228
PLANTA ETEN | 0.02232 | 0 |  |  |  | ENEL GENERACION PERU | 525.7891 | 433.1532
CERRO VERDE | 0 | 0 |  |  |  | ELECTROPERU | 603.6108 | 596.2054
SAN JACINTO | 0
Total | 4346.3558 | 4207.8981 | 3.29%
Cuadro N° 6: Participación de las empresas generadoras del COES en la producción de energía eléctrica (GWh) en abril |  |  |  | Gráfico N° 10: Comparación de producción energética (GWh) de las empresas generadoras del COES en abril

## 8. Max Potencia
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN (MW)
4.1. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE POR TIPO DE GENERACIÓN (MW)
Tipo de Generación | Últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Máxima Potencia Anual
| 2019-02-02 | 2019-03-04 | 2019-04-01 | 2018-04-01 | Var (%) | 2019 | 2018 | Var (%) 2019/2018 | 2017 | Var (%) 2018/2017
| 2019-02-04 20:00 | 2019-03-25 19:00 | 2019-04-23 18:45 | 2018-04-24 18:45 |  | 2019-03-25 19:00 | 2018-04-24 18:45 |  | 2017-03-07 19:30
| 43500.8333 | 43549.7917 | 43578.7812 | 43214.7812 |  | 43549.7917 | 43214.7812 |  | 42801.8125
Hidroeléctrica | 4265.3507 | 4580.6239 | 4439.8207 | 4457.8647 | -0.4048% | 4580.6239 | 4457.8647 | 2.754% | 4181.7235 | 6.604%
Termoeléctrica | 2441.1866 | 2106.5044 | 2325.2273 | 1943.7948 | 19.62% | 2106.5044 | 1943.7948 | 8.371% | 2286.1303 | -14.97%
Eólica | 243.4597 | 303.5407 | 152.6914 | 309.0153 | -50.59% | 303.5407 | 309.0153 | -1.772% | 91.2096 | 238.8%
Solar | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Total | 6949.9969 | 6990.669 | 6917.7394 | 6710.6749 | 3.086% | 6990.669 | 6710.6749 | 4.172% | 6559.0633 | 2.311%
Importación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.516 | -100%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.516 | -100%
Total Máxima Potencia | 6949.9969 | 6990.669 | 6917.7394 | 6710.6749 | 3.086% | 6990.669 | 6710.6749 | 4.172% | 6595.5793 | 1.745%
Cuadro N°7 : Máxima potencia coincidente (MW) por tipo de generación en el SEIN.
Gráfico N° 11: Comparación de la máxima potencia coincidente de potencia (MW) por tipo de generación en el SEIN en abril

## 9. Pot. Empresa
4.2. PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS INTEGRANTES EN LA MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
Por Empresa Integrante (MW) | abril |  |  |  | Variación 2019/2018 (MW)
| 2019 | 2018 | Var (%)
| 2019-04-23 18:45 | 2018-04-24 18:45
| 43578.7812 | 43214.7812 |  |  |  | EMPRESA | 2019 | 2018
ENGIE | 933.7365 | 240.098 | 288.9% |  |  | SAN JACINTO | 0
KALLPA | 879.6372 | 1044.6119 | -15.79% |  |  | TERMOSELVA | 0 | 0
ELECTROPERU | 858.349 | 848.4682 | 1.165% |  |  | TACNA SOLAR | 0 | 0
ENEL GENERACION PERU | 777.492 | 881.5718 | -11.81% |  |  | SHOUGESA | 0 | 0
FENIX POWER | 545.9021 | 553.67 | -1.403% |  |  | SAN GABAN | 0 | 110.7923
EMGE HUALLAGA | 460.587 | 462.5118 | -0.4162% |  |  | SAMAY I | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | 353.5359 | 353.421 | 0.03254% |  |  | SANTA ANA | 0 | 19.9764
STATKRAFT | 328.3558 | 400.7936 | -18.07% |  |  | PLANTA ETEN | 0 | 0
TERMOCHILCA | 286.8148 | 293.3822 | -2.239% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0
CELEPSA | 213.3341 | 211.3633 | 0.9325% |  |  | MOQUEGUA FV | 0 | 0
CHINANGO | 191.9023 | 192.4732 | -0.2966% |  |  | IYEPSA | 0 | 0
EGEMSA | 167.4251 | 163.9477 | 2.121% |  |  | GTS REPARTICION | 0 | 0
EGASA | 150.5191 | 144.294 | 4.314% |  |  | GTS MAJES | 0 | 0
ENEL GENERACION PIURA | 98.0844 | 48.3573 | 102.8% |  |  | ELECTRICA SANTA ROSA | 0 | 0
INLAND | 91.5846 | 88.9615 | 2.949% |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0
ENEL GREEN POWER PERU | 86.5974 | 124.78 | -30.6% |  |  | HYDRO PATAPO | 0.989
EMGE HUANZA | 73.7918 | 71.2435 | 3.577% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 1.898 | 3.6138
GEPSA | 53.6783 | 6.8397 | 684.8% |  |  | MAJA ENERGIA | 2.17 | 3.716
ENERGÍA EÓLICA | 37.3554 | 68.746 | -45.66% |  |  | HIDROCAÑETE | 3.2 | 0
EMGE JUNÍN | 35.1314 | 37.2192 | -5.609% |  |  | PETRAMAS | 4.8944 | 4.4091
EGESUR | 28.1872 | 46.5365 | -39.43% |  |  | P.E. MARCONA | 4.9352 | 26.5743
SDF ENERGIA | 27.6152 | 27.3516 | 0.9638% |  |  | EGECSAC | 4.9402 | 4.55
SANTA CRUZ | 26.4359 | 26.8187 | -1.427% |  |  | SINERSA | 8.253 | 8.8075
P.E. TRES HERMANAS | 23.8034 | 88.9149 | -73.23% |  |  | AIPSA | 13.0078 | 14.7744
AGUA AZUL | 20.0378 | 19.9467 | 0.4567% |  |  | AGROAURORA | 13.1776 | 0
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 19.396 | 19.62 | -1.142% |  |  | ELECTRO ZAÑA | 15.1434
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | 19.249 | 19.5753 | -1.667% |  |  | HUAURA POWER | 18.6465 | 9.0003
ANDEAN POWER | 19.1789 |  |  |  |  | RIO DOBLE | 18.7666 | 18.943
RIO DOBLE | 18.7666 | 18.943 | -0.9317% |  |  | ANDEAN POWER | 19.1789
HUAURA POWER | 18.6465 | 9.0003 | 107.2% |  |  | HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | 19.249 | 19.5753
ELECTRO ZAÑA | 15.1434 |  |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 19.396 | 19.62
AGROAURORA | 13.1776 | 0 |  |  |  | AGUA AZUL | 20.0378 | 19.9467
AIPSA | 13.0078 | 14.7744 | -11.96% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 23.8034 | 88.9149
SINERSA | 8.253 | 8.8075 | -6.295% |  |  | SANTA CRUZ | 26.4359 | 26.8187
EGECSAC | 4.9402 | 4.55 | 8.575% |  |  | SDF ENERGIA | 27.6152 | 27.3516
P.E. MARCONA | 4.9352 | 26.5743 | -81.43% |  |  | EGESUR | 28.1872 | 46.5365
PETRAMAS | 4.8944 | 4.4091 | 11.01% |  |  | EMGE JUNÍN | 35.1314 | 37.2192
HIDROCAÑETE | 3.2 | 0 |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 37.3554 | 68.746
MAJA ENERGIA | 2.17 | 3.716 | -41.6% |  |  | GEPSA | 53.6783 | 6.8397
ELECTRICA YANAPAMPA | 1.898 | 3.6138 | -47.48% |  |  | EMGE HUANZA | 73.7918 | 71.2435
HYDRO PATAPO | 0.989 |  |  |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 86.5974 | 124.78
CERRO VERDE | 0 | 0 |  |  |  | INLAND | 91.5846 | 88.9615
ELECTRICA SANTA ROSA | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 98.0844 | 48.3573
GTS MAJES | 0 | 0 |  |  |  | EGASA | 150.5191 | 144.294
GTS REPARTICION | 0 | 0 |  |  |  | EGEMSA | 167.4251 | 163.9477
IYEPSA | 0 | 0 |  |  |  | CHINANGO | 191.9023 | 192.4732
MOQUEGUA FV | 0 | 0 |  |  |  | CELEPSA | 213.3341 | 211.3633
PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | TERMOCHILCA | 286.8148 | 293.3822
PLANTA ETEN | 0 | 0 |  |  |  | STATKRAFT | 328.3558 | 400.7936
SANTA ANA | 0 | 19.9764 | -100% |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 353.5359 | 353.421
SAMAY I | 0 | 0 |  |  |  | EMGE HUALLAGA | 460.587 | 462.5118
SAN GABAN | 0 | 110.7923 | -100% |  |  | FENIX POWER | 545.9021 | 553.67
SHOUGESA | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GENERACION PERU | 777.492 | 881.5718
TACNA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | ELECTROPERU | 858.349 | 848.4682
TERMOSELVA | 0 | 0 |  |  |  | KALLPA | 879.6372 | 1044.6119
SAN JACINTO | 0 |  |  |  |  | ENGIE | 933.7365 | 240.098
Total | 6917.7394 | 6710.6749 | 3.086%
Cuadro N° 8: Participación de las empresas generadoras del COES en la máxima potencia coincidente (MW) en abril |  |  |  | Gráfico N° 12: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) de las empresas generadoras del COES en abril

## 10. Volúmenes
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.1. VOLUMEN ÚTIL DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS (Millones de m3)
| LAGUNA/ EMBALSE | VOLUMEN ÚTIL 30-04-2019 | VOLUMEN ÚTIL 30-04-2018 | VARIACION %
| Represa Aguada Blanca | 27.351 | 22.976 | 19.04%
| Represa El Frayle | 121.102 | 122.667 | -1.276%
| Represa El Pañe | 100.325 | 100.507 | -0.1811% | Hidrología EDEGEL
| Represa Pillones | 81.031 | 79.873 | 1.45% | Volumen Lagunas Edegel (Santa Eulalia y Marca)
| Represa Bamputañe | 31.776 | 39.849 | -20.26% |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
| Represa Challhuanca | 26.05 | 26.1 | -0.1916% | 1 | 138.54 | 93.1 | 104.46 | 117.29
| Laguna Sibinacocha | 108.94 | 101.89 | 6.919% | 2 | 140.53 | 93.1 | 103.472 | 116.011
| Laguna Aricota | 237.212 | 226.112 | 4.909% | 3 | 140.53 | 98.74 | 106.087 | 117.6
| Lagunas San Gaban | 33.25 | 31.73 | 4.79% | 4 | 137.438 | 98.74 | 112.72 | 128.32
| Lago Junín | 335.737 | 314.741 | 6.671% | 5 | 137.438 | 125.15 | 122.319 | 139.24
| Lagunas ELECTROPERU | 184.63 | 208.05 | -11.26% | 6 | 137.438 | 125.15 | 126.156 | 150.94
| Lago Viconga | 22.537 | 25.701 | -12.31% | 7 | 151.055 | 142.99 | 142.99 | 162.491
| Lagunas STATKRAFT | 66.114 | 56.022 | 18.01% | 8 | 151.055 | 142.99 | 134.136 | 169.037
| Pomacocha | 27.906 | 28.446 | -1.898% | 9 | 165.005 | 159.53 | 153.345 | 182.643
| Lagunas Cullicocha (ORAZUL) | 6.078 | 6.142 | -1.042% | 10 | 165.005 | 159.53 | 153.059 | 190.996
| Lagunas Aguashcocha (ORAZUL) | 7.567 | 7.656 | -1.163% | 11 | 186.452 | 184.94 | 162.932 | 200.895
| Lagunas Rajucolta (ORAZUL) | 0.82682 | 0.414 | 99.71% | 12 | 186.452 | 184.94 | 172.762 | 209.095
| Lagunas ENEL | 224.244 | 208.667 | 7.465% | 13 | 195.65 | 203.73 | 182.139 | 215.731
| Laguna Yuracmayo | 46.575 | 48.956 | -4.864% | 14 | 195.65 | 203.73 | 191.475 | 219.171
| Laguna Paucarcocha | 67.332 | 64.263 | 4.776% | 15 | 201.936 | 203.73 | 198.439 | 220.174
| Gallito Ciego | 381.831 | 331.944 | 15.03% | 16 | 201.936 | 222.8 | 201.53 | 220.315
| Cuadro N°9: Volumen útil de los principales embalses y lagunas del SEIN al término del periodo mensual (30 de abril) |  |  |  | 17 | 201.936 | 222.8 | 206.037 | 220.56
[5 empty] | 18 | 207.589 | 225.58 | 213.674 | 224.152
[5 empty] | 19 | 207.589 | 225.58 | 216.757
[5 empty] | 20 | 205.7 | 226.61 | 217.294
5.2. EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS |  |  |  |  | 21 | 205.7 | 226.61 | 218.319
[5 empty] | 22 | 204.65 | 227.42 | 218.799
[5 empty] | 23 | 204.65 | 227.42 | 217.888
[5 empty] | 24 | 200.38 | 227.45 | 216.049
[5 empty] | 25 | 200.38 | 227.45 | 212.246
[5 empty] | 26 | 193.551 | 225.56 | 210.221
[5 empty] | 27 | 193.551 | 225.56 | 209.852
[5 empty] | 28 | 186.012 | 225.56 | 203.929
[5 empty] | 29 | 186.012 | 222.04 | 200.563
[5 empty] | 30 | 186.012 | 222.04 | 194.949
[5 empty] | 31 | 178.582 | 213.13 | 188.386
[5 empty] | 32 | 178.582 | 213.13 | 184.729
[5 empty] | 33 | 169.011 | 205.97 | 178.881
[5 empty] | 34 | 169.011 | 199.49 | 176.986
[5 empty] | 35 | 158.092 | 193.4 | 173.37
[5 empty] | 36 | 158.092 | 187.93 | 167.63
[5 empty] | 37 | 147.065 | 182.85 | 162.307
[5 empty] | 38 | 147.065 | 179.77 | 159.027
[5 empty] | 39 | 139.11 | 173.62 | 153.617
[5 empty] | 40 | 139.11 | 163 | 151.73
[5 empty] | 41 | 139.11 | 156.5 | 147.996
[5 empty] | 42 | 128.345 | 152.78 | 144.54
[5 empty] | 43 | 128.345 | 148.63 | 143.723
[5 empty] | 44 | 121.201 | 142.91 | 142.339
[5 empty] | 45 | 121.201 | 137.04 | 143.132
[5 empty] | 46 | 112.143 | 131.23 | 141.37
[5 empty] | 47 | 112.143 | 125.5 | 140.339
Gráfico N°13: Evolución semanal del volumen de las lagunas de ENEL durante los años 2016 - 2019 |  |  |  |  | 48 | 101.135 | 120.41 | 137.815
[5 empty] | 49 | 101.135 | 115.913 | 129.028
[5 empty] | 50 | 96.753 | 110.06 | 129.3
[5 empty] | 51 | 96.753 | 107.597 | 129
[5 empty] | 52 | 96.753 | 104.403 | 130.481
53

## 11. Volúmenes
| Volumen Útil del Lago Junín Electroperú | [5 empty] | VOLUMEN UTIL RESERVORIOS EGASA ( (El Frayle, Pañe, Pillones, Aguada Blanca, Chalhuanca y Bamputañe)
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
| 1 | 119.86 | 27.559 | 34.76 | 71.125 | 1 | 150.23 | 122.196 | 210.2 | 190.2
| 2 | 113.21 | 36.589 | 47.749 | 79.229 | 2 | 145.21 | 136.535 | 216.703 | 185.805
| 3 | 117.64 | 63.176 | 67.131 | 106.65 | 3 | 143.88 | 170.808 | 232.836 | 190.06
| 4 | 117.64 | 113.214 | 93.789 | 140.345 | 4 | 139.382 | 186.385 | 271.78 | 198.068
| 5 | 133.43 | 156.822 | 111.016 | 186.183 | 5 | 135.791 | 204.808 | 269.08 | 217.5581
| 6 | 159.215 | 168.884 | 126.603 | 222.22 | 6 | 150.048 | 201.83 | 273.52 | 279.1
| 7 | 186.183 | 196.283 | 135.725 | 277.021 | 7 | 174.32 | 199.596 | 302.633 | 338.2185
| 8 | 206.539 | 230.189 | 159.215 | 293.067 | 8 | 262.935 | 214.343 | 328.237 | 388.648
| 9 | 240.954 | 249.13 | 186.183 | 294.295 | 9 | 279.088 | 250.894 | 343.5405 | 377.131
| 10 | 279.864 | 311.78 | 203.961 | 291.911 | 10 | 283.794 | 298.999 | 371.291 | 385.625
| 11 | 308.83 | 332.708 | 230.189 | 301.205 | 11 | 286.24 | 321.033 | 390.383 | 389.381
| 12 | 308.83 | 344.881 | 282.717 | 310.009 | 12 | 285.013 | 332.349 | 412.4122 | 386.278
| 13 | 308.83 | 338.775 | 329.689 | 333.918 | 13 | 279.969 | 366.029 | 410.832 | 388.981
| 14 | 302.959 | 338.78 | 329.689 | 335.737 | 14 | 286.541 | 382.584 | 403.704 | 393.365
| 15 | 311.781 | 347.949 | 326.68 | 335.737 | 15 | 288.785 | 385.297 | 399.274 | 385.778
| 16 | 320.691 | 354.114 | 314.741 | 335.737 | 16 | 293.264 | 384.959 | 394.585 | 385.724
| 17 | 326.68 | 351.027 | 305.89 | 335.737 | 17 | 292.873 | 381.867 | 392.298 | 388.742
| 18 | 314.741 | 354.114 | 314.741 | 335.737 | 18 | 289.064 | 382.78 | 390.156 | 386.498
| 19 | 308.83 | 363.435 | 314.741 |  | 19 | 283.731 | 381.917 | 386.471
Gráfico N°14: Evolución semanal del volumen del lago JUNÍN durante los años 2016 - 2019 | 20 | 308.8 | 366.561 | 314.741 |  | 20 | 278.9 | 379.357 | 382.008
| 21 | 311.781 | 357.211 | 314.741 |  | 21 | 274.656 | 375.596 | 378.521
| 22 | 314.74 | 341.82 | 311.781 |  | 22 | 269.74 | 373.52 | 375.21
| 23 | 308.83 | 326.68 | 308.83 |  | 23 | 265.461 | 369.221 | 374.076
| 24 | 300.04 | 308.83 | 300.038 |  | 24 | 261.1 | 364.442 | 370.892
| 25 | 282.717 | 291.333 | 294.225 |  | 25 | 256.26 | 359.62 | 366.717
| 26 | 262.953 | 268.551 | 282.717 |  | 26 | 252.549 | 354.775 | 361.436
| 27 | 254.63 | 265.747 | 271.36 |  | 27 | 248.267 | 349.78 | 355.34
| 28 | 240.954 | 243.67 | 260.169 |  | 28 | 243.864 | 344.324 | 349.016
| 29 | 227.522 | 227.522 | 251.88 |  | 29 | 239.08 | 338.607 | 343.98
| 30 | 216.952 | 216.952 | 232.865 |  | 30 | 234.254 | 332.494 | 342.066
| 31 | 216.952 | 209.128 | 211.726 |  | 31 | 229.68 | 324 | 335.232
| 32 | 201.392 | 198.832 | 181.192 |  | 32 | 224.738 | 320.734 | 329.568
| 33 | 193.743 | 188.693 | 152.065 |  | 33 | 219.003 | 314.199 | 323.791
| 34 | 181.192 | 183.682 | 156.822 |  | 34 | 214.387 | 307.852 | 317.647
| 35 | 171.326 | 176.239 | 156.82 |  | 35 | 208.95 | 300.839 | 311.42
| 36 | 164.03 | 168.884 | 159.21 |  | 36 | 202.973 | 293.461 | 305.21
| 37 | 147.348 | 159.215 | 159.215 |  | 37 | 196.95 | 287.766 | 299.17
| 38 | 131.145 | 149.702 | 149.702 |  | 38 | 190.784 | 282.073 | 292.459
| 39 | 119.864 | 138.03 | 117.638 |  | 39 | 184.441 | 275.53 | 286.12
| 40 | 119.864 | 131.145 | 91.68 |  | 40 | 177.934 | 268.257 | 278.58
| 41 | 113.214 | 108.829 | 71.125 |  | 41 | 171.689 | 261.214 | 271.2325
| 42 | 100.176 | 95.909 | 59.261 |  | 42 | 165.695 | 255.589 | 256.272
| 43 | 89.581 | 83.341 | 47.749 |  | 43 | 160.398 | 249.855 | 249.671
| 44 | 75.157 | 75.16 | 38.425 |  | 44 | 154.792 | 242.79 | 249.671
| 45 | 61.214 | 65.149 | 31.142 |  | 45 | 149.715 | 235.605 | 243.3788
| 46 | 43.99 | 47.749 | 22.26 |  | 46 | 144.118 | 230.549 | 236.34
| 47 | 25.782 | 34.764 | 17.044 |  | 47 | 138.825 | 223.6 | 227.62
| 48 | 29.345 | 13.618 | 36.589 |  | 48 | 133.113 | 217.176 | 220.0144
| 49 | 34.764 | 8.552 | 36.59 |  | 49 | 128.37 | 210.451 | 212.38
| 50 | 32.948 | 13.618 | 34.764 |  | 50 | 122.715 | 203.371 | 205.4678
| 51 | 25.782 | 18.772 | 38.4 |  | 51 | 120.156 | 202.359 | 199
| 52 | 22.257 | 25.782 | 59.261 |  | 52 | 116.129 | 201.252 | 192.888
| 53 |  |  |  |  | 53
Gráfico N°15: Evolución semanal del volumen de los embalses de EGASA durante los años 2016 - 2019.

## 12.Caudales
5.3. PROMEDIO MENSUAL DE LOS CAUDALES (m3/s) | [5 empty] | SEMANA |  | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY
[5 empty] | 2016 | 1 | 1 | 40.61 | 96.75 | 16.37
[7 empty] | 2 | 29.82 | 76.51 | 15.9
| CAUDAL PROMEDIO | ABRIL 2019 | ABRIL 2018 | VARIACIÓN % |  |  | 3 | 27.06 | 80.096 | 29.21
| Natural San Gaban | 38.4371 | 42.2741 | -9.076% |  | 4 | 4 | 27.93 | 77.09 | 20.7
| Natural Tarma + Natural Yanango | 27.7404 | 27.4077 | 1.214% |  |  | 5 | 49.586 | 140.12 | 74.02
| Natural Tulumayo | 99.6861 | 105.8025 | -5.781% |  |  | 6 | 57 | 144.67 | 78.08
| Natural Santa | 156.9629 | 182.4785 | -13.98% |  |  | 7 | 52.31 | 117.32 | 41.34
| Natural Chancay | 98.5666 | 68.3203 | 44.27% |  | 8 | 8 | 57.96 | 140.31 | 96.52
| Natural Jequetepeque | 73.4397 | 65.622 | 11.91% |  |  | 9 | 100.5189 | 268.9475 | 150.1043
| Natural Cañete | 65.875 | 63.335 | 4.01% |  |  | 10 | 75.1566 | 243.7115 | 181.7973
| Natural Paucartambo | 56.9829 | 98.7892 | -42.32% |  |  | 11 | 52.24 | 154.21 | 79.12
| Natural Vilcanota | 134.6533 | 117.3557 | 14.74% |  | 12 | 12 | 44.6286 | 116.6227 | 41.3733
| Ingreso Toma Cahua (Pativilca) | 56.1305 | 70.4964 | -20.38% |  |  | 13 | 42.6 | 120.788 | 93.665
| Ingreso Toma Tamboraque | 16.3695 | 22.3437 | -26.74% |  |  | 14 | 49.743 | 125.6629 | 131.7459
| Turbinado de la C.H. Charcani V | 15.6131 | 14.3644 | 8.694% |  |  | 15 | 54.4143 | 127.6899 | 71.7061
| Tubinado de la C.H. Platanal | 38.4902 | 38.3459 | 0.3765% |  | 16 | 16 | 47.73 | 97.4 | 53.49
| Turbinado de la C.H. Aricota | 1.4776 | 1.5316 | -3.524% |  |  | 17 | 42.1429 | 85.4871 | 51.4244
| Mejorada- Ingreso Tablachaca | 234.3409 | 238.2199 | -1.628% |  |  | 18 | 27.4524 | 62.37 | 34.3536
| Descargado Lagunas San Gaban | 0 | 0 |  |  |  | 19 | 21.8571 | 58.6843 | 29.2071
| Descarga Upamayo | 61.896 | 46.503 | 33.1% |  | 20 | 20 | 19.5 | 54 | 22.1
| Descargado Gallito Ciego | 33.2547 | 11.5112 | 188.9% |  |  | 21 | 19.4857 | 50.757 | 17.4734
| Descarga Lagunas STATKRAFT | 0.51879 | 0.070833 | 632.4% |  |  | 22 | 16.33 | 46.59 | 17.04
| Descarga Lagunas ENEL | 0.69387 | 1.129 | -38.54% |  |  | 23 | 15.18 | 40.29 | 22.12
| Descargado Yuracmayo (Rimac) | 0 | 1.9574 | -100% |  | 24 | 24 | 15.1 | 35.63 | 13.87
| Descargado Viconga | 0 | 0 |  |  |  | 25 | 18.017 | 34.6084 | 10.7829
| Descargado Pomacocha | 1.8328 | 3.2734 | -44.01% |  |  | 26 | 16.4897 | 34.0743 | 9.5959
| Descargado Paucarcocha | 13.0387 | 6.6979 | 94.67% |  |  | 27 | 16.2 | 29.5996 | 7.8893
| Cuadro N°10: Promedio de caudales en abril |  |  |  |  | 28 | 28 | 12.0163 | 29.3956 | 7.2334
[7 empty] | 29 | 10.4236 | 32.4689 | 6.7294
[7 empty] | 30 | 10.0433 | 32.1123 | 5.6339
[7 empty] | 31 | 10.0864 | 29.1327 | 5.182
5.4. EVOLUCIÓN DE LOS CAUDALES | [5 empty] | 32 | 32 | 12.0823 | 34.1501 | 4.8033
[7 empty] | 33 | 11.874 | 35.2256 | 4.3821
[7 empty] | 34 | 10.8429 | 35.1686 | 13.837
[7 empty] | 35 | 10.4814 | 37.8244 | 3.9229
[6 empty] | 36 | 36 | 11.85 | 39.78 | 4.98
[7 empty] | 37 | 12.08 | 44.25 | 4.92
[7 empty] | 38 | 11.8837 | 41.3119 | 4.6447
[6 empty] | 39 | 39 | 13.06 | 41.13 | 4.27
[7 empty] | 40 | 15.9456 | 46.466 | 5.3634
[7 empty] | 41 | 15.8489 | 37.2737 | 6.9683
[7 empty] | 42 | 15.5491 | 48.572 | 11.1004
[6 empty] | 43 | 43 | 13.17 | 35.32 | 6.01
[7 empty] | 44 | 13.18 | 36.83 | 4.57
[7 empty] | 45 | 13.49 | 39.52 | 4.83
[7 empty] | 46 | 15.4 | 53.38 | 3.73
[7 empty] | 47 | 16.409 | 61.853 | 2.5211
[6 empty] | 48 | 48 | 16.3289 | 65.3304 | 3.5714
[7 empty] | 49 | 20.2363 | 66.68 | 6.1
[7 empty] | 50 | 19.81 | 61.31 | 6.69
[7 empty] | 51 | 21.91 | 70.79 | 13.15
[7 empty] | 52 | 22 | 77.4349 | 17.757
[5 empty] | 2017 | 1 | 1 | 41.55 | 103.58 | 29.67
[7 empty] | 2 | 39.6 | 105.01 | 51.2
[7 empty] | 3 | 73.65 | 137.41 | 43.26
[6 empty] | 4 | 4 | 65.03 | 127.83 | 32.72
[7 empty] | 5 | 56.95 | 97.31 | 48.46
Gráfico N°16: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos SANTA, CHANCAY y PATIVILCA en los años 2016 - 2019. | [6 empty] | 6 | 61.87 | 123.44 | 72.52
[7 empty] | 7 | 77.57 | 145.02 | 59.16
[6 empty] | 8 | 8 | 86.94 | 175.03 | 24.36
[7 empty] | 9 | 85.13 | 206.14 | 39.07
[7 empty] | 10 | 84.78 | 270.17 | 109.16
[7 empty] | 11 | 84.78 | 376.42 | 188.18
[6 empty] | 12 | 12 | 106.16 | 351.57 | 159.6
[7 empty] | 13 | 101.71 | 384.37 | 161.77
[7 empty] | 14 | 83.1 | 337.84 | 115.43
[7 empty] | 15 | 61.23 | 282.32 | 98.92
[6 empty] | 16 | 16 | 49.8 | 191.65 | 82.48
[7 empty] | 17 | 40.21 | 160.35 | 77.02
[7 empty] | 18 | 43.46 | 136.65 | 62.63
[7 empty] | 19 | 35.65 | 135.97 | 93.03
[6 empty] | 20 | 20 | 26.22 | 135.66 | 72.35
[7 empty] | 21 | 27.95 | 113.82 | 90.75
[7 empty] | 22 | 32.41 | 64.03 | 53.02
[7 empty] | 23 | 28.93 | 53.15 | 32.43
[6 empty] | 24 | 24 | 26.59 | 45.98 | 27.75
[7 empty] | 25 | 23.61 | 38.68 | 24.81
[7 empty] | 26 | 24.94 | 34.68 | 21.81
[7 empty] | 27 | 25.54 | 31.72 | 18.65
[6 empty] | 28 | 28 | 23.56 | 29.25 | 14.27
[7 empty] | 29 | 22.4 | 29.53 | 11.51
[7 empty] | 30 | 21.29 | 27.62 | 9.72
[7 empty] | 31 | 19.34 | 27.99 | 8.09
[6 empty] | 32 | 32 | 19.65 | 31.42 | 7.62
[7 empty] | 33 | 18.42 | 29.71 | 9.55
[7 empty] | 34 | 17.17 | 30.51 | 10.75
[7 empty] | 35 | 17.47 | 27.5 | 8.31
[6 empty] | 36 | 36 | 13.42 | 26.21 | 6.53
[7 empty] | 37 | 11.2 | 29.98 | 9.78
[7 empty] | 38 | 11 | 34.37 | 7.47
[6 empty] | 39 | 39 | 11.14 | 42.17 | 7.49
[7 empty] | 40 | 12.8 | 37.27 | 15.47
[7 empty] | 41 | 14.41 | 40.04 | 18
[7 empty] | 42 | 15.87 | 35.79 | 12.74
[6 empty] | 43 | 43 | 19.61 | 50.36 | 30.75
[7 empty] | 44 | 21.85 | 54.94 | 23.58
[7 empty] | 45 | 16.79 | 41.16 | 11.77
[7 empty] | 46 | 16.01 | 42.65 | 9.33
[7 empty] | 47 | 14.72 | 39.76 | 8.19
[6 empty] | 48 | 48 | 18.932 | 47.388 | 19.6613
[7 empty] | 49 | 28.4837 | 78.0874 | 19.1814
[7 empty] | 50 | 32.5833 | 69.7641 | 23.7246
[7 empty] | 51 | 34.5019 | 71.145 | 26.1581
[6 empty] | 52 | 52 | 27.7819 | 83.196 | 21.777
[5 empty] | 2018 | 1 | 1 | 29.44 | 69.0871 | 15.7471
[7 empty] | 2 | 42.8809 | 96.7859 | 37.6
[7 empty] | 3 | 74.0026 | 158.1773 | 101.2613
[6 empty] | 4 | 4 | 77.8126 | 167.0236 | 77.354
[7 empty] | 5 | 61.5317 | 113.1959 | 30.6671
[7 empty] | 6 | 54.0241 | 88.5357 | 32.4441
[7 empty] | 7 | 59.2714 | 99.3782 | 30.3381
[6 empty] | 8 | 8 | 78.0256 | 140.28 | 62.97
[7 empty] | 9 | 61.1187 | 102.9964 | 31.2446
[7 empty] | 10 | 84.5007 | 175.9049 | 36.0383
[7 empty] | 11 | 83.6439 | 169.6467 | 25.0764
[6 empty] | 12 | 12 | 98.99 | 198.22 | 24.63
[7 empty] | 13 | 106.6493 | 312.6314 | 38.7014
[7 empty] | 14 | 86.4884 | 235.3133 | 94.5964
[7 empty] | 15 | 88.217 | 294.1721 | 92.07
[6 empty] | 16 | 16 | 65.84 | 149.18 | 45.4
[7 empty] | 17 | 51.88 | 104.35 | 41.47
[7 empty] | 18 | 49.6723 | 78.0381 | 65.801
[7 empty] | 19 | 45.203 | 78.3139 | 75.1047
[6 empty] | 20 | 20 | 37.3859 | 130.9263 | 97.861
[7 empty] | 21 | 31.6097 | 64.4493 | 107.7964
[7 empty] | 22 | 23.3601 | 64.4493 | 107.7964
[7 empty] | 23 | 22.1186 | 39.501 | 35.1767
[6 empty] | 24 | 24 | 18.6551 | 33.6903 | 23.4194
[7 empty] | 25 | 15.6644 | 30.2284 | 15.9861
[7 empty] | 26 | 13.8481 | 27.8723 | 14.0904
[7 empty] | 27 | 12.8659 | 27.2576 | 11.8389
[6 empty] | 28 | 28 | 12.9153 | 27.2173 | 9.779
[7 empty] | 29 | 15.9086 | 24.9557 | 8.4957
[7 empty] | 30 | 16.584 | 24.8094 | 7.8074
[7 empty] | 31 | 18.553 | 25.691 | 7.53
[6 empty] | 32 | 32 | 17.7697 | 27.63 | 6.4074
[7 empty] | 33 | 14.7829 | 23.78 | 4.94
[7 empty] | 34 | 15.984 | 23.528 | 4.6689
[7 empty] | 35 | 15.55 | 23.29 | 4.6
[6 empty] | 36 | 36 | 15.0429 | 23.0071 | 3.9657
[7 empty] | 37 | 13.3869 | 23.1736 | 3.5334
[7 empty] | 38 | 12.9637 | 26.454 | 6.4914
[7 empty] | 39 | 9.47 | 23.7 | 4.9
[6 empty] | 40 | 40 | 9.6714 | 23.6951 | 4.8983
[7 empty] | 41 | 13.239 | 28.1133 | 8.343
[7 empty] | 42 | 13.0851 | 37.0733 | 7.2736
[7 empty] | 43 | 24.9816 | 70.5356 | 7.4324
[6 empty] | 44 | 44 | 20.5581 | 55.1837 | 15.8019
[7 empty] | 45 | 26.17 | 60.4457 | 26.4329
[7 empty] | 46 | 19.7286 | 57.0057 | 53.5029
[7 empty] | 47 | 39.6567 | 103.0077 | 53.4591
[6 empty] | 48 | 48 | 39.6567 | 99.828 | 45.5396
[7 empty] | 49 | 22.6286 | 60.2757 | 17.9557
[7 empty] | 50 | 17.7767 | 46.702 | 13.4326
[7 empty] | 51 | 34.0857 | 68.7 | 39.4143
[6 empty] | 52 | 52 | 52.0941 | 97.3471 | 65.6794
[5 empty] | 2019 | 1 | 1 | 27.8 | 78.2986 | 21.9271
[7 empty] | 2 | 28.6786 | 95.0817 | 22.398
[7 empty] | 3 | 44.51 | 95.65 | 17.61
[6 empty] | 4 | 4 | 73.3231 | 109.2996 | 17.638
[7 empty] | 5 | 103.1772 | 149.6508 | 19.2188
[7 empty] | 6 | 79.1657 | 136.5771 | 57.1857
[7 empty] | 7 | 120.0226 | 224.7107 | 118.0604
[6 empty] | 8 | 8 | 97.5601 | 198.0434 | 106.2989
[7 empty] | 9 | 97.5601 | 191.0113 | 142.1239
[7 empty] | 10 | 97.4973 | 215.6401 | 164.5969
[7 empty] | 11 | 98.2159 | 236.761 | 121.6507
[6 empty] | 12 | 12 | 91.8577 | 250.868 | 166.6314
[7 empty] | 13 | 100.0137 | 301.4597 | 180.07
[7 empty] | 14 | 84.2727 | 253.0854 | 143.4397
[7 empty] | 15 | 61.0749 | 253.0854 | 152.6561
[7 empty] | 16 | 47.8437 | 141.0459 | 83.8443
[7 empty] | 17 | 50.9071 | 123.8666 | 125.2881
[6 empty] | 18 | 18 | 39.121 | 85.1739 | 66.3471
[6 empty] | 36 | 36
37
38
[6 empty] | 39 | 39
40
41
42
[6 empty] | 43 | 43
44
45
46
47
[6 empty] | 48 | 48
49
50
51
[6 empty] | 52 | 52
[8 empty] | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY

## 13.Caudales
|  | SEMANA |  | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN
| 2016 | 1 | 1 | 12.12 | 8.33 | 165.032 | 95.83 | 18.5 | 10.01 | 1.23 | 109.19 | 37.27
|  |  | 2 | 10.45 | 5.38 | 137.04 | 78.26 | 13.1 | 10 | 1.18 | 177.91 | 53.34
|  |  | 3 | 10.396 | 5.29 | 102.45 | 101.264 | 15.26 | 10.01 | 1.253 | 248.28 | 76.69
|  | 4 | 4 | 10.32 | 6.064 | 93.71 | 79.73 | 12.66 | 10.01 | 1.22 | 142.55 | 40.92
|  |  | 5 | 14.34 | 9.59 | 142.55 | 128.66 | 24.24 | 10.01 | 1.17 | 251.594 | 58.97
|  |  | 6 | 14.98 | 12.82 | 223.15 | 174.87 | 35.18 | 9.01 | 0.82 | 388.0543 | 80.41
|  |  | 7 | 15.86 | 12.43 | 223.86 | 126.56 | 25.04 | 9.01 | 1.59 | 283.21 | 53.36
|  | 8 | 8 | 22.12 | 19.3 | 297.46 | 188.83 | 26.72 | 18.31 | 14.62 | 414.2936 | 65.55
|  |  | 9 | 31.9864 | 19.5143 | 326.487 | 170.335 | 30.94 | 16.5499 | 7.4597 | 382.6064 | 72.9631
|  |  | 10 | 21.8179 | 20.187 | 281.9144 | 164.0586 | 30.7514 | 9.5257 | 2.1816 | 245.7857 | 47.0029
|  |  | 11 | 21.645 | 18.453 | 302.97 | 146.1157 | 26.23 | 10.0014 | 1.7041 | 239.62 | 42.29
|  | 12 | 12 | 15.247 | 12.71 | 179.3377 | 114.1843 | 18.62 | 10 | 1.2444 | 150.2736 | 24.9157
|  |  | 13 | 17.323 | 15.172 | 130.675 | 89.04 | 15.31 | 10 | 1.02 | 116.34 | 24.16
|  |  | 14 | 14.8281 | 13.217 | 121.8146 | 78.0371 | 14.0829 | 10.0014 | 1.3691 | 126.1843 | 22.647
Gráfico N°17: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos RÍMAC y SANTA EULALIA en los años 2016 - 2019. |  |  | 15 | 15.0171 | 11.291 | 184.6944 | 74.0486 | 17.3129 | 10.0057 | 1.6559 | 140.5457 | 22.7426
|  | 16 | 16 | 13.98 | 11.63 | 164.52 | 81.07 | 21.07 | 10.01 | 1.27 | 141.29 | 23.21
|  |  | 17 | 12.9443 | 10.01 | 152.8836 | 64.3114 | 16.6386 | 10.0043 | 1.7343 | 105.735 | 19.7243
|  |  | 18 | 10.7271 | 6.3113 | 98.2253 | 46.2429 | 10.6371 | 10.0071 | 1.4346 | 72.62 | 14.0757
|  |  | 19 | 9.4343 | 7.491 | 86.6151 | 41.9543 | 9.4343 | 10.0043 | 1.3051 | 60.4979 | 12.7971
|  | 20 | 20 | 9.2 | 6.8 | 78.2 | 39.6 | 8.6 | 10 | 1.6 | 56.6 | 12.9
|  |  | 21 | 9.0129 | 5.41 | 73.7441 | 44.7929 | 10.12 | 10.0114 | 1.235 | 52.1707 | 11.9686
|  |  | 22 | 7.95 | 3.82 | 66.74 | 34.01 | 8.15 | 10.02 | 1.52 | 46.88 | 9.89
|  |  | 23 | 7.6 | 3.22 | 59.4 | 28.71 | 7.74 | 10 | 1.55 | 43.39 | 8.57
|  | 24 | 24 | 9.57 | 3.42 | 54.3 | 30.83 | 7.53 | 10 | 1.6 | 40.28 | 9.6
|  |  | 25 | 9.0549 | 3.213 | 56.6744 | 25.69 | 6.9343 | 10.0057 | 1.2547 | 37.5607 | 7.9129
|  |  | 26 | 8.8613 | 3.5 | 68.0874 | 30.3171 | 8.8971 | 10 | 1.4324 | 37.76 | 8.9114
|  |  | 27 | 8.3186 | 4.09 | 60.1104 | 28.5814 | 7.9443 | 10.0014 | 1.456 | 35.9671 | 7.2057
|  | 28 | 28 | 7.7897 | 3.12 | 60.9869 | 27.1 | 7.4514 | 10.0129 | 1.5509 | 47.6636 | 10
|  |  | 29 | 7.1616 | 3.425 | 56.5407 | 23.4771 | 6.2829 | 10.0014 | 2.1036 | 44.25 | 6.7129
|  |  | 30 | 6.6714 | 2.879 | 65.4919 | 21.0957 | 5.8057 | 10.0114 | 1.8491 | 42.4986 | 6.0797
|  |  | 31 | 6.2387 | 2.9383 | 65.4919 | 20.0371 | 5.4814 | 10.0114 | 1.802 | 39.9843 | 4.906
|  | 32 | 32 | 6.1697 | 3.203 | 49.9427 | 23.2757 | 5.8257 | 10.0043 | 1.2214 | 36.655 | 4.0243
|  |  | 33 | 6.3729 | 2.8419 | 57.1836 | 22.62 | 5.5229 | 10 | 1.3033 | 35.1529 | 4.3543
|  |  | 34 | 6.1196 | 3.058 | 49.3661 | 25.0476 | 5.8727 | 10.0086 | 1.2843 | 34.1157 | 4.3511
|  |  | 35 | 5.9814 | 1.507 | 56.9349 | 21.3743 | 4.9343 | 10.2871 | 1.598 | 30.92 | 5.3043
|  | 36 | 36 | 6.03 | 2.8 | 48.51 | 22.6614 | 4.98 | 11.01 | 1.63 | 30.9221 | 7.46
Gráfico N°18: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos MANTARO, TULUMAYO y TARMA en los años 2016 - 2019. |  |  | 37 | 6.03 | 2.37 | 43.99 | 19.15 | 5.31 | 11 | 1.59 | 29.33 | 7.79
|  |  | 38 | 6.5951 | 3.006 | 47.2206 | 22.3043 | 5.5814 | 10.8514 | 1.5403 | 34.1793 | 8.5443
|  | 39 | 39 | 6.84 | 3.32 | 63.05 | 48.7 | 7.81 | 11.15 | 1.32 | 38.82 | 6.81
|  |  | 40 | 7.6863 | 3.156 | 61.5411 | 37.9286 | 7.9166 | 11.0057 | 1.3829 | 43.8793 | 6.2753
|  |  | 41 | 7.1 | 2.9029 | 58.1173 | 48.9214 | 8.5943 | 11.0029 | 1.3183 | 45.6279 | 9.9286
|  |  | 42 | 6.761 | 2.8671 | 58.8881 | 55.6191 | 9.509 | 11.0071 | 1.2221 | 52.615 | 9.68
|  | 43 | 43 | 6.53 | 2.37 | 69.2 | 54.58 | 8.23 | 11.01 | 1.35 | 50.71 | 10.33
|  |  | 44 | 7.58 | 4.89 | 51.59 | 57.65 | 7.72 | 11.01 | 1.47 | 48.41 | 11.29
|  |  | 45 | 6.95 | 1.61 | 72.92 | 67.07 | 6.9 | 11 | 1.42 | 47.24 | 9
|  |  | 46 | 6.8571 | 1.6429 | 58.4 | 34.9821 | 5.0667 | 11.01 | 1.38 | 40.61 | 8.81
|  |  | 47 | 6.994 | 1.5143 | 52.5549 | 29.0774 | 4.2727 | 11.0029 | 1.63 | 41.625 | 9.3543
|  | 48 | 48 | 7.1124 | 1.4714 | 53.4294 | 88.0596 | 7.8793 | 10.8629 | 1.6007 | 41.0143 | 14.1943
|  |  | 49 | 8.43 | 2.24 | 61.07 | 106.59 | 16.09 | 10.5 | 1.12 | 83.6 | 22.62
|  |  | 50 | 8.32 | 2.19 | 78.02 | 104.79 | 18.65 | 10.51 | 1.14 | 66.8 | 22.62
|  |  | 51 | 9.08 | 3.71 | 67.64 | 69.61 | 11.22 | 10.5 | 1.37 | 55.42 | 17.49
|  | 52 | 52 | 8.42 | 3.57 | 56.1876 | 58.4524 | 8.01 | 10.5071 | 1.53 | 59.5507 | 18.6083
| 2017 | 1 | 1 | 13.85 | 11.3 | 104.02 | 148.43 | 24.1 | 10.22 | 3.28 | 89.46 | 25.43
|  |  | 2 | 14.96 | 15.4 | 143.97 | 175.88 | 33.74 | 10.17 | 6.45 | 178.14 | 55.67
|  |  | 3 | 28.98 | 21.94 | 355.12 | 177.57 | 35.49 | 10 | 9.05 | 174.94 | 58.31
|  | 4 | 4 | 30.46 | 23.91 | 519.4 | 205.76 | 48.48 | 10 | 2.43 | 141.31 | 47.49
|  |  | 5 | 21.36 | 18.07 | 330.78 | 123.41 | 25.33 | 11.41 | 2.87 | 123.59 | 45.46
|  |  | 6 | 25.42 | 21.42 | 200.58 | 108.48 | 22.99 | 10.57 | 3.01 | 85.48 | 28.56
|  |  | 7 | 35.43 | 25.12 | 393.69 | 144.62 | 39.44 | 10 | 2.88 | 100.57 | 25.04
|  | 8 | 8 | 30.45 | 23.33 | 345.37 | 140.63 | 30.47 | 9.58 | 2.07 | 163.73 | 58.84
|  |  | 9 | 37.72 | 24.83 | 567.22 | 245.85 | 67.56 | 9.01 | 7.33 | 285.31 | 102.26
Gráfico N°19: Evolución del promedio semanal de caudales de las cuencas CHILI, ARICOTA, VILCANOTA Y SAN GABÁN en los años 2016 - 2019. |  |  | 10 | 36.46 | 24.95 | 467.04 | 188.01 | 50.5 | 10.06 | 3.71 | 374.33 | 83.74
|  |  | 11 | 35.59 | 26.89 | 448.3 | 169.95 | 51.21 | 26.15 | 8.66 | 219.86 | 62.42
|  | 12 | 12 | 37.82 | 20.6 | 350.87 | 146.01 | 38.08 | 12.43 | 5.63 | 190.11 | 52.01
|  |  | 13 | 35.93 | 24.02 | 380.48 | 173.02 | 38.87 | 11.98 | 5.83 | 272.09 | 65.43
|  |  | 14 | 42.9 | 17.87 | 427.28 | 137.65 | 35.95 | 28.72 | 4.95 | 301.82 | 71.06
|  |  | 15 | 31.19 | 17.87 | 334.14 | 129.9 | 29.93 | 16.28 | 1.82 | 203.49 | 77.1
|  | 16 | 16 | 22.8 | 11.46 | 218.96 | 100.66 | 21.85 | 15.43 | 2.33 | 155.33 | 48.77
|  |  | 17 | 20.18 | 11.46 | 180.47 | 91.24 | 18.89 | 12.29 | 1.9 | 111.37 | 34.41
|  |  | 18 | 19.84 | 10.36 | 212.89 | 98.95 | 19.9 | 11.64 | 1.46 | 117.05 | 28.8
|  |  | 19 | 21.4 | 9.25 | 199.54 | 89.02 | 15.9 | 11 | 1.36 | 79.2 | 22.78
|  | 20 | 20 | 17.23 | 6.32 | 136.84 | 72.95 | 15.03 | 11 | 1.98 | 69.37 | 17.8
|  |  | 21 | 16.09 | 6.32 | 116.86 | 99.42 | 20.06 | 11.01 | 1.6 | 68.8 | 17.84
|  |  | 22 | 15.1 | 5.59 | 118.58 | 79.1 | 16 | 11 | 1.01 | 69.05 | 16.37
|  |  | 23 | 14.28 | 4.85 | 112.05 | 63.27 | 13.78 | 11 | 1.82 | 54.09 | 13.15
|  | 24 | 24 | 13.3 | 4.85 | 91.62 | 49.79 | 11.29 | 11 | 1.89 | 45.31 | 10.85
|  |  | 25 | 12.63 | 3.77 | 81.33 | 46.74 | 10.02 | 11 | 1.77 | 40.42 | 8.98
|  |  | 26 | 11.92 | 3.77 | 80.9 | 41.45 | 9.24 | 12 | 1.86 | 37.89 | 9.41
|  |  | 27 | 11.92 | 3.91 | 82.99 | 60.31 | 9.73 | 12 | 1.9 | 38.23 | 8.58
|  | 28 | 28 | 11.04 | 3.91 | 71.74 | 39.09 | 8.42 | 12 | 1.65 | 33.9 | 6.64
|  |  | 29 | 10.27 | 3.42 | 67.8 | 32.59 | 7.7 | 10.51 | 1.79 | 31.97 | 6.49
|  |  | 30 | 9.47 | 3.42 | 69.62 | 28.39 | 7.39 | 12 | 1.64 | 31.76 | 6.15
|  |  | 31 | 9.05 | 3.3 | 61.71 | 26.51 | 7.02 | 12 | 1.87 | 31.68 | 5.51
|  | 32 | 32 | 9.9 | 2.68 | 65.38 | 24.1 | 6.7 | 12 | 1.95 | 31.01 | 5.16
|  |  | 33 | 9.17 | 2.43 | 59.63 | 24.29 | 6.44 | 12 | 1.82 | 30.23 | 5.27
|  |  | 34 | 7.78 | 2.61 | 60.62 | 25.9 | 6.62 | 12 | 1.89 | 32.17 | 5.06
|  |  | 35 | 7.73 | 3.07 | 58.47 | 26.33 | 6.66 | 12.14 | 1.97 | 31.63 | 4.84
|  | 36 | 36 | 7.1 | 3.57 | 61.13 | 27.35 | 6.84 | 13 | 1.76 | 34.09 | 4.89
|  |  | 37 | 7.53 | 5.04 | 59.93 | 34.56 | 7.96 | 13 | 1.7 | 38.06 | 8.4
|  |  | 38 | 9.73 | 3.75 | 64.32 | 41.74 | 9.43 | 13 | 1.77 | 41.12 | 6.42
|  | 39 | 39 | 7.21 | 3.83 | 66.83 | 46.48 | 7.93 | 13 | 1.99 | 33.06 | 7.98
|  |  | 40 | 6.89 | 3.2 | 56.32 | 28.11 | 6.02 | 13 | 1.48 | 35.54 | 5.32
|  |  | 41 | 7.51 | 3.26 | 57.18 | 32.11 | 6.5 | 13 | 1.53 | 37.47 | 4.95
|  |  | 42 | 7.92 | 3.59 | 71.87 | 64.69 | 9.44 | 13 | 1.93 | 52.42 | 7.39
|  | 43 | 43 | 9.16 | 3.99 | 73.22 | 71.16 | 8.88 | 13 | 1.69 | 43.93 | 6.18
|  |  | 44 | 8.81 | 5.02 | 75.15 | 62.33 | 10.59 | 13 | 1.65 | 40.23 | 8.79
|  |  | 45 | 8.38 | 4.2 | 67.39 | 61.76 | 10.04 | 13 | 1.51 | 41.85 | 11.45
|  |  | 46 | 7.55 | 3.7 | 66.96 | 66.04 | 8.78 | 13 | 1.65 | 70.85 | 14.58
|  |  | 47 | 7.39 | 3.85 | 67.72 | 52.82 | 7.81 | 13 | 1.6 | 64.82 | 12.14
|  | 48 | 48 | 7.9679 | 3.5581 | 77.3666 | 66.5773 | 9.1851 | 13.0057 | 1.6 | 47.8464 | 12.5167
|  |  | 49 | 8.4876 | 3.26 | 84.5559 | 72.732 | 14.0483 | 13.0029 | 1.6 | 57.3221 | 18.827
|  |  | 50 | 8.7257 | 3.4629 | 77.4601 | 64.0971 | 11.0329 | 13 | 1.6 | 51.4707 | 20.2803
|  |  | 51 | 9.7216 | 4.254 | 78.1661 | 94.2379 | 14.3814 | 13.0129 | 1.6257 | 65.5836 | 34.849
|  | 52 | 52 | 10.3233 | 4.6457 | 86.9727 | 94.3573 | 13.294 | 13.0968 | 1.645 | 104.2729 | 35.3357
| 2018 | 1 | 1 | 10.34 | 4.4629 | 140.0414 | 143.09 | 20.63 | 13 | 1.64 | 201.2429 | 63.23
|  |  | 2 | 13.731 | 3.5944 | 209.918 | 160.9821 | 36.2139 | 11.7743 | 1.5914 | 229.425 | 56.6543
|  |  | 3 | 15.9833 | 8.3046 | 223.6646 | 190.4404 | 30.8191 | 11.8571 | 1.5814 | 261.5636 | 68.5164
|  | 4 | 4 | 21.9886 | 15.5981 | 346.8834 | 205.5833 | 40.893 | 18.7343 | 1.57 | 261.98 | 58.9354
|  |  | 5 | 17.729 | 13.7246 | 214.9593 | 93.6071 | 17.7483 | 23.39 | 1.57 | 141.8357 | 45.3329
|  |  | 6 | 13.5826 | 8.6634 | 166.3424 | 108.2557 | 18.7916 | 20.201 | 2.3694 | 164.5571 | 65.9876
|  |  | 7 | 14.7226 | 11.0714 | 239.5006 | 202.982 | 42.0886 | 15.2832 | 3.169 | 355.3129 | 97.723
|  | 8 | 8 | 18.48 | 14.97 | 357.6181 | 251.1 | 43.74 | 16.564 | 3.16 | 437.78 | 142.13
|  |  | 9 | 21.6524 | 14.1853 | 333.9089 | 204.9584 | 31.755 | 15.853 | 3.169 | 424.1457 | 142.1386
|  |  | 10 | 30.2727 | 17.4346 | 431.6416 | 177.1549 | 31.1966 | 14.442 | 4.7437 | 293.6914 | 72.3097
|  |  | 11 | 28.0719 | 17.0486 | 485.9854 | 169.375 | 52.6263 | 18.273 | 3.088 | 511.545 | 119.7894
|  | 12 | 12 | 29.91 | 21.62 | 465.2441 | 201.5833 | 57.6691 | 23.244 | 4.5096 | 433.8914 | 152.8044
|  |  | 13 | 28.3601 | 17.4394 | 396.3769 | 163.7559 | 35.7256 | 23.1434 | 3.393 | 281.7993 | 107.3293
|  |  | 14 | 23.8303 | 12.8333 | 226.3264 | 133.5359 | 28.622 | 19.16 | 1.736 | 176.2321 | 80.9366
|  |  | 15 | 27 | 15.5713 | 207.408 | 107.5951 | 30.754 | 14.3771 | 1.8613 | 130.09 | 42.6931
|  | 16 | 16 | 19.9 | 12.83 | 166.3887 | 95.78 | 29.88 | 12.36 | 1.9 | 96.9 | 33.7171
|  |  | 17 | 19.14 | 13.52 | 168.1934 | 95.39 | 22.2573 | 13.4 | 1.794 | 89.59 | 27.06
|  |  | 18 | 19.7036 | 14.1669 | 171.5429 | 85.9583 | 21.6517 | 12.7858 | 2.3024 | 89.6021 | 22.2697
|  |  | 19 | 15.4883 | 12.6509 | 146.5449 | 88.244 | 19.0371 | 11.3284 | 1.8057 | 75.5686 | 17.566
|  | 20 | 20 | 14.6011 | 10.0133 | 112.7624 | 64.8096 | 16.5316 | 10.8993 | 1.7767 | 62.2086 | 14.5023
|  |  | 21 | 13.4113 | 7.8631 | 94.6366 | 49.3037 | 13.4506 | 11.1669 | 1.8437 | 54.3871 | 12.215
|  |  | 22 | 12.4903 | 6.4216 | 81.7187 | 42.9286 | 11.8976 | 10.5733 | 1.877 | 48.8379 | 10.8946
|  |  | 23 | 12.278 | 5.5577 | 83.7603 | 67.7976 | 15.8017 | 11.3413 | 1.7929 | 58.175 | 13.8606
|  | 24 | 24 | 10.8827 | 5.3317 | 82.799 | 63.9821 | 15.596 | 11.9641 | 2.0253 | 61.9886 | 13.3929
|  |  | 25 | 10.291 | 3.7499 | 74.0939 | 53.0356 | 14.1359 | 11.79 | 2.0514 | 51.9707 | 10.7494
|  |  | 26 | 9.5591 | 3.5651 | 66.7951 | 40.369 | 10.9124 | 10.93 | 2.1039 | 44.3907 | 9.1146
|  |  | 27 | 9.3137 | 4.76 | 67.3686 | 33.41 | 9.4036 | 12.51 | 2.05 | 39.1736 | 7.6487
|  | 28 | 28 | 8.7544 | 2.5707 | 65.0736 | 33.1607 | 9.4156 | 12.3 | 2.2506 | 36.9993 | 7.0544
|  |  | 29 | 8.6149 | 3.7006 | 62.5157 | 35.738 | 9.5504 | 12.2457 | 1.9771 | 38.6771 | 6.34
|  |  | 30 | 8.1221 | 4.9111 | 57.1489 | 85.0654 | 15.5341 | 10.996 | 2.286 | 56.1664 | 9.4386
|  |  | 31 | 7.562 | 3.28 | 58.768 | 40.375 | 8.558 | 13.18 | 2 | 50.215 | 8.577
|  | 32 | 32 | 8.4994 | 4.8781 | 54.7034 | 52.9464 | 10.7399 | 10.8503 | 2.0667 | 50.4607 | 9.7963
|  |  | 33 | 7.8117 | 4.6 | 59.0663 | 47.13 | 9.23 | 10.84 | 2.05 | 44.64 | 8.7823
|  |  | 34 | 6.44 | 5.1569 | 82.0336 | 63.893 | 10.9173 | 10.5346 | 1.8789 | 35.6279 | 11.3837
|  |  | 35 | 7.5429 | 2.15 | 71.48 | 45.64 | 9.47 | 10.92 | 1.88 | 32.98 | 7.88
|  | 36 | 36 | 7.1671 | 4.8343 | 63.0929 | 34.5714 | 7.5943 | 11.0914 | 1.8443 | 31.2043 | 8.0857
|  |  | 37 | 7.1637 | 3.1536 | 61.1417 | 28.744 | 6.5637 | 10.8252 | 1.8114 | 29.6143 | 8.6453
|  |  | 38 | 8.31 | 3.3441 | 49.6644 | 35.5716 | 7.294 | 11.1598 | 1.8427 | 30.9129 | 8.6453
|  |  | 39 | 7.6214 | 4.65 | 42.24 | 39.39 | 7.68 | 11.33 | 1.64 | 37.2 | 7.4194
|  | 40 | 40 | 7.6214 | 5.1286 | 38.9063 | 41.34 | 9.1129 | 11.565 | 1.8221 | 42.1971 | 9.6006
|  |  | 41 | 7.2699 | 4.8594 | 42.9237 | 56.6071 | 11.1701 | 12.7402 | 1.7041 | 49.4757 | 10.9433
|  |  | 42 | 6.2733 | 4.0031 | 73.976 | 89.2323 | 19.2823 | 11.7924 | 1.5524 | 72.3507 | 17.9726
|  |  | 43 | 8.3209 | 6.0481 | 97.2344 | 125.7083 | 26.3821 | 12.0416 | 1.5854 | 82.4843 | 19.5526
|  | 44 | 44 | 9.2941 | 7.6531 | 120.6297 | 157.6071 | 33.3644 | 12.1889 | 1.6864 | 110.4093 | 33.0816
|  |  | 45 | 8.6643 | 4.2061 | 125.4316 | 105.6369 | 18.7356 | 13 | 1.7397 | 114.1436 | 39.8019
|  |  | 46 | 8.5371 | 5.9 | 78.7571 | 79.3043 | 13.16 | 13.0014 | 1.5 | 93.4571 | 37.2129
|  |  | 47 | 9.0094 | 7.1016 | 88.1117 | 74.6844 | 13.4831 | 12.1424 | 1.5 | 104.105 | 35.0554
|  | 48 | 48 | 8.5043 | 4.3617 | 80.1513 | 95.3036 | 12.5436 | 11.9753 | 1.5 | 91.57 | 28.37
|  |  | 49 | 8.27 | 6.91 | 66.5557 | 54.31 | 8.99 | 12.26 | 1.5 | 62.9743 | 22.92
|  |  | 50 | 8.1766 | 6.564 | 61.6027 | 52.4761 | 10.9096 | 13.0014 | 1.4571 | 52.2443 | 17.6957
|  |  | 51 | 10.3429 | 7.3286 | 53.9 | 126.1429 | 16.8 | 12.2571 | 1.3857 | 86.5286 | 33.5143
|  | 52 | 52 | 10.662 | 7.482 | 57.505 | 100.3809 | 16.4351 | 12.2223 | 1.3 | 103.5336 | 52.7531
| 2019 | 1 | 1 | 8.9929 | 4.4643 | 57.515 | 79.8714 | 13.1157 | 11.5719 | 1.3 | 121.7564 | 64.3984
|  |  | 2 | 7.4904 | 3.3686 | 63.3639 | 84.1846 | 16.1101 | 11.5703 | 1.3 | 180.33 | 70.9979
|  |  | 3 | 14.36 | 10.74 | 80.75 | 149.3 | 29.23 | 11.28 | 1.33 | 167.22 | 68.83
|  | 4 | 4 | 17.1314 | 11.1557 | 85.6896 | 168.81 | 36.2 | 11.844 | 3.0287 | 185.515 | 70.0894
|  |  | 5 | 30.5923 | 16.463 | 416.487 | 195.25 | 36.704 | 12.4967 | 6.6929 | 199.0357 | 74.6554
|  |  | 6 | 20.3729 | 17.0586 | 426.6714 | 265.28 | 51.29 | 12.7443 | 14.4643 | 338.8986 | 117.8286
|  |  | 7 | 28.8376 | 18.0653 | 581.6251 | 230.7323 | 46.224 | 23.8414 | 21.0596 | 288.0957 | 118.0787
|  | 8 | 8 | 20.0779 | 14.5316 | 439.741 | 219.3749 | 42.9459 | 23.8949 | 6.8929 | 411.7514 | 98.32
|  |  | 9 | 26.318 | 19.5204 | 316.27 | 191.1784 | 34.6964 | 22.407 | 3.3807 | 249.4629 | 120.901
|  |  | 10 | 27.9596 | 20.8317 | 326.6364 | 184.0893 | 38.681 | 23.8286 | 2.384 | 225.1 | 78.1773
|  |  | 11 | 27.9596 | 22.2471 | 416.081 | 226.8809 | 42.6333 | 23.8099 | 1.9291 | 217.4564 | 44.639
|  | 12 | 12 | 28.4767 | 21.7079 | 394.1396 | 203.4464 | 43.5293 | 19.573 | 1.7969 | 327.8214 | 98.4
|  |  | 13 | 24.8447 | 20.5691 | 522.4229 | 225.2619 | 57.9744 | 12.5827 | 1.6904 | 339.0436 | 92.1036
|  |  | 14 | 29.4833 | 18.7679 | 316.3394 | 152.4764 | 55.1194 | 21.3038 | 1.6809 | 250.0857 | 65.6659
|  |  | 15 | 20.0404 | 14.276 | 168.4546 | 98.1607 | 27.7137 | 17.8108 | 1.7206 | 148.4879 | 49.6333
|  |  | 16 | 16.0721 | 10.1801 | 131.8014 | 98.2797 | 22.8691 | 12.211 | 1.7899 | 105.4793 | 31.291
|  |  | 17 | 15.384 | 12.1216 | 143.8413 | 83.5476 | 20.2739 | 12.9496 | 1.6649 | 103.8193 | 25.9219
|  | 18 | 18 | 16.0261 | 11.9963 | 111.1231 | 74.3929 | 18.1031 | 11.4933 | 1.55 | 91.5329 | 22.1904
19
|  | 20 | 20
21
22
23
|  | 24 | 24
25
26
27
|  | 28 | 28
29
30
31
|  | 32 | 32
33
34
35
|  | 36 | 36
37
38
39
|  | 40 | 40
41
42
43
|  | 44 | 44
45
46
47
|  | 48 | 48
49
50
51
|  | 52 | 52
|  |  |  | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN

## 14. CMg
6. COSTOS MARGINALES PROMEDIO MENSUAL DEL SEIN
6.1.- PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN (US$/MWh)
6.1.1. Área Norte
| BARRA | PIURA OESTE 220 | CHICLAYO 220 | TRUJILLO 220 | CHIMBOTE1 138 | CAJAMARCA 220 |  |  | PIURA OESTE 220 | PIURA OESTE 220 (7,51 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 7.511 | 7.3614 | 7.3144 | 7.2718 | 7.1792 |  |  | CHICLAYO 220 | CHICLAYO 220 (7,36 USD/MWh)
| Cuadro N°11: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de abril | [7 empty] | TRUJILLO 220 | TRUJILLO 220 (7,31 USD/MWh)
[9 empty] | CHIMBOTE1 138 | CHIMBOTE1 138 (7,27 USD/MWh)
[9 empty] | CAJAMARCA 220 | CAJAMARCA 220 (7,18 USD/MWh)
[9 empty] | CHAVARRÍA 220 | CHAVARRÍA 220 (7,26 USD/MWh)
[9 empty] | INDEPENDENCIA 220 | INDEPENDENCIA 220 (7,18 USD/MWh)
[9 empty] | CARABAYLLO 220 | CARABAYLLO 220 (7,21 USD/MWh)
[9 empty] | SANTA ROSA 220 | SANTA ROSA 220 (7,25 USD/MWh)
[9 empty] | SAN JUAN 220 | SAN JUAN 220 (7,23 USD/MWh)
[9 empty] | POMACOCHA 220 | POMACOCHA 220 (6,88 USD/MWh)
[9 empty] | OROYA NUEVA 50 | OROYA NUEVA 50 (6,75 USD/MWh)
Gráfico N°20: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de abril
[9 empty] | TINTAYA NUEVA 220 | TINTAYA NUEVA 220 (7,75 USD/MWh)
| 6.1.2. Área Centro | [7 empty] | PUNO 138 | PUNO 138 (7,57 USD/MWh)
[9 empty] | SOCABAYA 220 | SOCABAYA 220 (7,48 USD/MWh)
| BARRA | CHAVARRÍA 220 | SANTA ROSA 220 | SAN JUAN 220 | CARABAYLLO 220 | INDEPENDENCIA 220 | POMACOCHA 220 | OROYA NUEVA 50 | MOQUEGUA 138 | MOQUEGUA 138 (7,48 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 7.2558 | 7.2511 | 7.2306 | 7.2105 | 7.1769 | 6.8755 | 6.7468 | DOLORESPATA 138 | DOLORESPATA 138 (7,21 USD/MWh)
| Cuadro N°12: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de abril | [7 empty] | COTARUSE 220 | COTARUSE 220 (7,07 USD/MWh)
[9 empty] | SAN GABAN 138 | SAN GABAN 138 (7,1 USD/MWh)
Gráfico N°21: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de abril
6.1.3. Área Sur
| BARRA | TINTAYA NUEVA 220 | PUNO 138 | SOCABAYA 220 | MOQUEGUA 138 | DOLORESPATA 138 | COTARUSE 220 | SAN GABAN 138
| Cmg (USD/MWh) | 7.7527 | 7.5695 | 7.4843 | 7.4837 | 7.2112 | 7.0738 | 7.0975
Cuadro N°13: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de abril
Gráfico N°22: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de abril

## 15. Mapa CMg
6.2.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN.
CAJAMARCA 220 (7,18 USD/MWh)
CHICLAYO 220 (7,36 USD/MWh)
CHIMBOTE1 138 (7,27 USD/MWh)
PIURA OESTE 220 (7,51 USD/MWh)
COTARUSE 220 (7,07 USD/MWh)
DOLORESPATA 138 (7,21 USD/MWh)
TRUJILLO 220 (7,31 USD/MWh)
PUNO 138 (7,57 USD/MWh)
CARABAYLLO 220 (7,21 USD/MWh)
SOCABAYA 220 (7,48 USD/MWh)
SAN GABAN 138 (7,1 USD/MWh)
CHAVARRÍA 220 (7,26 USD/MWh)
INDEPENDENCIA 220 (7,18 USD/MWh)
OROYA NUEVA 50 (6,75 USD/MWh)
TINTAYA NUEVA 220 (7,75 USD/MWh)
POMACOCHA 220 (6,88 USD/MWh)
SAN JUAN 220 (7,23 USD/MWh)
SANTA ROSA 220 (7,25 USD/MWh)
MOQUEGUA 138 (7,48 USD/MWh)

## 16. Congestiones
7. HORAS DE CONGESTIÓN DE LOS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
7.1. HORAS DE CONGESTIÓN POR ÁREA OPERATIVA
ÁREA OPERATIVA | EQUIPO DE TRANSMISIÓN | DESCRIPCIÓN | ABRIL 2019 | ABRIL 2018 | ABRIL 2017 | Var. (2019/2018) | Var. (2018/2017)
NORTE | L-2240 | CARHUAQUERO - CHICLAYO OESTE |  | 3.75 |  | -100%
| L-2241 | LA NIÑA - PIURA OESTE |  | 6.3667 |  | -100%
CENTRO | L-2018 | SAN JUAN - LOS INDUSTRIALES |  |  | 14.95 |  | -100%
| L-1050 | COMBAPATA - QUENCORO | 1.1167 |  | 10.2167 |  | -100%
| L-2110 | HUANZA-CARABAYLLO | 14.2667 | 67.7667 |  | -78.95%
| L-2203 L-2204 | CAMPO ARMIÑO - HUANCAVELICA |  |  | 12.8167 |  | -100%
| L-2205 L-2206 | POMACOCHA - SAN JUAN | 26.7667 | 76.6 | 74.2667 | -65.06% | 3.142%
| L-2226 | PACHACHACA - POMACOCHA |  |  | 5.5333 |  | -100%
| L-2259 | CARHUAMAYO - OROYA NUEVA |  |  | 17.4667 |  | -100%
| L-2294 | POMACOCHA - CARHUAMAYO | 2.8667
| T-30 T3-261 T4-261 | INDEPENDENCIA |  | 78.9 | 16.9833 | -100% | 364.6%
| T62-161 T6-261 | MARCONA | 13.8167
SUR | L-2051 L-2052 L-5034 L-5036 | ENLACE CENTRO - SUR |  |  | 265.8 |  | -100%
| L-1001 | MACHUPICCHU - CACHIMAYO |  |  | 9.2833 |  | -100%
| L-3002 L-3003 | CHILINA - CONVERTIDOR |  |  | 8.65 |  | -100%
TOTAL HORAS DE CONGESTIÓN EN EL SEIN |  |  | 58.8333 | 233.3833 | 435.9667 | -46.47% | -74.79%
Cuadro N° 14: Horas de operación de los principales equipos de congestión en abril
Gráfico N° 23: Comparación de las horas de operación de los principales equipos de congestión en abril.

## 17. Eventos
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
8.1. FALLAS POR TIPO DE EQUIPO Y CAUSA SEGÚN CLASIFICACIÓN CIER
TIPO DE EQUIPO | FENOMENOS AMBIENTALES | FALLAS DE EQUIPO | FALLA EXTERNA | OTRAS CAUSA DISTINTAS A LAS ANTERIORES | FALLAS CUYA CAUSA NO FUE IDENTIFICADA | FALLA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN | FALLA HUMANA | TOTAL | ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA
| FNA | FEC | EXT | OTR | FNI | FEP | FHU |  | MWh
LINEA DE TRANSMISION | 16 |  |  | 2 | 18 |  |  | 36 | 224.24
TRANSFORMADOR 3D |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 25.38
BARRA |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 41.24
CELDA |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0.64
GENERADOR TERMOELÉCTRICO |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 21.5
SUBESTACION |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 3.64
SVC |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 7
TOTAL | 16 | 0 | 0 | 3 | 24 | 0 | 0 | 43 | 323.64
Cuadro N°15: Número de fallas y energía interrumpida (MWh) por tipo de equipo y Causa según clasificacion CIER en el mes de abril 2019
FALLAS POR TIPO DE CAUSA - ABRIL 2019 |  |  |  | FALLAS POR TIPO DE EQUIPO - ABRIL 2019
Gráfico N°24: Porcentaje de participación por tipo de causa en el número de fallas. |  |  |  | Gráfico N°25: Comparación en el número de fallas por tipo de equipo.
ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA POR TIPO DE EQUIPO (MWh) - ABRIL 2019
Gráfico N°26: Comparación de la energía interrumpida aproximada por tipo de equipo en abril 2019
NOTA: El valor de la estimación de la energía interrumpida es obtenida con los registros de potencia de las interrupciones y/o disminuciones de carga por su respectivo periodo de interrupción.
La estadística de fallas corresponde a los eventos y fallas que ocasionaron interrupción y/o disminución del suministro eléctrico.

## 18. ANEXOI-1
ANEXO I: PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN EN EL SEIN
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA ABRIL 2019 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL ABRIL | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2019
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL |  |  | 5247.6786 | 5247.6786 | 9491.4543
AGROAURORA Total |  |  |  | 5247.6786 | 5247.6786 | 9491.4543
AGUA AZUL | C.H. POTRERO |  |  | 13749.0909 | 13749.0909 | 52672.8941
AGUA AZUL Total |  |  |  | 13749.0909 | 13749.0909 | 52672.8941
AIPSA | C.T. PARAMONGA |  |  | 8039.5752 | 8039.5752 | 29628.4465
AIPSA Total |  |  |  | 8039.5752 | 8039.5752 | 29628.4465
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC |  |  | 10179.1179 | 10179.1179 | 43213.1018
ANDEAN POWER Total |  |  |  | 10179.1179 | 10179.1179 | 43213.1018
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 150882.0539 |  |  | 150882.0539 | 543942.5013
CELEPSA Total |  | 150882.0539 |  |  | 150882.0539 | 543942.5013
CERRO VERDE | C.T. RECKA |  | 0 |  | 0 | 0
CERRO VERDE Total |  |  | 0 |  | 0 | 0
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 104545.2412 |  |  | 104545.2412 | 350267.0681
| C.H. YANANGO | 26859.8031 |  |  | 26859.8031 | 106430.097
CHINANGO Total |  | 131405.0443 |  |  | 131405.0443 | 456697.1652
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1199.7256 |  |  | 1199.7256 | 4673.862
| C.H. CHARCANI II | 407.0029 |  |  | 407.0029 | 1552.029
| C.H. CHARCANI III | 3273.7392 |  |  | 3273.7392 | 12706.8982
| C.H. CHARCANI IV | 9375.8924 |  |  | 9375.8924 | 35031.3483
| C.H. CHARCANI V | 70217.6602 |  |  | 70217.6602 | 295383.9365
| C.H. CHARCANI VI | 5599.506 |  |  | 5599.506 | 21366.79
| C.T. CHILINA DIESEL |  | 26.9193 |  | 26.9193 | 94.1163
| C.T. MOLLENDO DIESEL |  | 0 |  | 0 | 71.2867
| C.T. PISCO |  | 0 |  | 0 | 30953.3933
EGASA Total |  | 90073.5264 | 26.9193 |  | 90100.4458 | 401833.6603
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO |  |  | 3428.471 | 3428.471 | 12231.9291
EGECSAC Total |  |  |  | 3428.471 | 3428.471 | 12231.9291
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 118838.6365 |  |  | 118838.6365 | 477090.2634
EGEMSA Total |  | 118838.6365 |  |  | 118838.6365 | 477090.2634
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 5358.966 |  |  | 5358.966 | 19821.1725
| C.H. ARICOTA II | 3769.0545 |  |  | 3769.0545 | 14129.4225
| C.T. INDEPENDENCIA |  | 4709.805 |  | 4709.805 | 35146.367
EGESUR Total |  | 9128.0205 | 4709.805 |  | 13837.8255 | 69096.962
ELECTRICA SANTA ROSA | C.H. PURMACANA |  |  | 134.1104 | 134.1104 | 621.6541
ELECTRICA SANTA ROSA Total |  |  |  | 134.1104 | 134.1104 | 621.6541
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA |  |  | 2475.6545 | 2475.6545 | 7980.1734
ELECTRICA YANAPAMPA Total |  |  |  | 2475.6545 | 2475.6545 | 7980.1734
ELECTRO ZAÑA | C.H. ZAÑA (1) |  |  | 10271.1031 | 10271.1031 | 25229.8061
ELECTRO ZAÑA Total |  |  |  | 10271.1031 | 10271.1031 | 25229.8061
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 459107.3286 |  |  | 459107.3286 | 1779482.3586
| C.H. RESTITUCION | 144503.4653 |  |  | 144503.4653 | 566008.3248
| C.T. TUMBES |  | 0 |  | 0 | 64.6179
ELECTROPERU Total |  | 603610.7939 | 0 |  | 603610.7939 | 2345555.3013
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 303549.9794 |  |  | 303549.9794 | 1175911.5103
| P.C.H CHAGLLA | 4435.413 |  |  | 4435.413 | 17894.7896
EMGE HUALLAGA Total |  | 307985.3925 |  |  | 307985.3925 | 1193806.2999
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 32919.8295 |  |  | 32919.8295 | 130444.4752
EMGE HUANZA Total |  | 32919.8295 |  |  | 32919.8295 | 130444.4752
EMGE JUNÍN | C.H. RUNATULLO II |  |  | 11481.1543 | 11481.1543 | 49198.1711
| C.H. RUNATULLO III |  |  | 14246.0552 | 14246.0552 | 56667.1524
EMGE JUNÍN Total |  |  |  | 25727.2096 | 25727.2096 | 105865.3235
ENEL GENERACION PERU | C.H. CALLAHUANCA (3) | 55484.2366 |  |  | 55484.2366 | 91842.9374
| C.H. HUAMPANI | 21133.6907 |  |  | 21133.6907 | 75116.2178
| C.H. HUINCO | 107739.1639 |  |  | 107739.1639 | 499759.8206
| C.H. MATUCANA | 91507.4921 |  |  | 91507.4921 | 354552.8652
| C.H. MOYOPAMPA | 45578.5422 |  |  | 45578.5422 | 168070.6775
| C.T. SANTA ROSA |  | 474.8057 |  | 474.8057 | 39634.0717
| C.T. SANTA ROSA II |  | 18825.4251 |  | 18825.4251 | 99858.0333
| C.T. VENTANILLA |  | 184655.004 |  | 184655.004 | 787074.0259
| C.H. HER 1 |  |  | 390.7414 | 390.7414 | 1030.8747
ENEL GENERACION PERU Total |  | 321443.1256 | 203955.2348 | 390.7414 | 525789.1019 | 2116939.5241
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 |  | 7359.3672 |  | 7359.3672 | 8598.6408
| C.T. MALACAS 2 |  | 763.1635 |  | 763.1635 | 117898.9498
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA |  | 31232.0323 |  | 31232.0323 | 51568.5277
ENEL GENERACION PIURA Total |  |  | 39354.563 |  | 39354.563 | 178066.1183
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI |  |  | 31371.7565 | 31371.7565 | 124934.3305
| C.E. WAYRA I |  |  | 47362.229 | 47362.229 | 173587.0579
ENEL GREEN POWER PERU Total |  |  |  | 78733.9855 | 78733.9855 | 298521.3884
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE |  |  | 34159.2296 | 34159.2296 | 104514.8863
| C.E. TALARA |  |  | 9897.9693 | 9897.9693 | 23005.7456
ENERGÍA EÓLICA Total |  |  |  | 44057.1989 | 44057.1989 | 127520.6319

## 19. ANEXOI-2
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA ABRIL 2019 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL ABRIL | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2019
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 66031.1026 |  |  | 66031.1026 | 276789.715
| C.H. YUNCAN | 93571.4557 |  |  | 93571.4557 | 364049.7739
| C.T. CHILCA 1 |  | 343494.3934 |  | 343494.3934 | 1005747.9732
| C.T. CHILCA 2 |  | 7637.6665 |  | 7637.6665 | 81022.9948
| C.T. ILO 2 |  | 0 |  | 0 | 18283.2566
| C.T. NEPI |  | 0 |  | 0 | 1325.7231
| C.T. R.F. PLANTA ILO |  | 0 |  | 0 | 733.3875
| C.S. INTIPAMPA |  |  | 7902.8772 | 7902.8772 | 30836.1506
ENGIE Total |  | 159602.5583 | 351132.0599 | 7902.8772 | 518637.4954 | 1778788.9748
FENIX POWER | C.T. FENIX |  | 153289.431 |  | 153289.431 | 1084909.8801
FENIX POWER Total |  |  | 153289.431 |  | 153289.431 | 1084909.8801
GEPSA | C.H. LA JOYA |  |  | 5471.115 | 5471.115 | 16191.3798
| C.H. ÁNGEL I |  |  | 8734.1014 | 8734.1014 | 26748.0802
| C.H. ÁNGEL II |  |  | 8713.8169 | 8713.8169 | 27726.2945
| C.H. ÁNGEL III |  |  | 8742.2459 | 8742.2459 | 26941.1987
GEPSA Total |  |  |  | 31661.2793 | 31661.2793 | 97606.9533
GTS MAJES | C.S. MAJES SOLAR |  |  | 3564.9738 | 3564.9738 | 14327.1329
GTS MAJES Total |  |  |  | 3564.9738 | 3564.9738 | 14327.1329
GTS REPARTICION | C.S. REPARTICION |  |  | 3440.1249 | 3440.1249 | 13596.4729
GTS REPARTICION Total |  |  |  | 3440.1249 | 3440.1249 | 13596.4729
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL |  |  | 2319.6 | 2319.6 | 9525.6
HIDROCAÑETE Total |  |  |  | 2319.6 | 2319.6 | 9525.6
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 13984.442 |  |  | 13984.442 | 55104.469
HIDROELECTRICA HUANCHOR Total |  | 13984.442 |  |  | 13984.442 | 55104.469
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 13343.494 |  |  | 13343.494 | 50737.9306
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES Total |  | 13343.494 |  |  | 13343.494 | 50737.9306
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA |  |  | 12175.6944 | 12175.6944 | 44413.2895
HUAURA POWER Total |  |  |  | 12175.6944 | 12175.6944 | 44413.2895
HYDRO PATAPO | C.H. PATAPO (2) | 593.1282 |  |  | 593.1282 | 2398.3068
HYDRO PATAPO Total |  | 593.1282 |  |  | 593.1282 | 2398.3068
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 64531.5537 |  |  | 64531.5537 | 257022.1979
INLAND Total |  | 64531.5537 |  |  | 64531.5537 | 257022.1979
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO |  | 0 |  | 0 | 156.51
| C.T. R.F. PUCALLPA |  | 291.3076 |  | 291.3076 | 910.7833
IYEPSA Total |  |  | 291.3076 |  | 291.3076 | 1067.2933
KALLPA | C.T. KALLPA |  | 59029.9794 |  | 59029.9794 | 767094.7967
| C.T. LAS FLORES |  | 48004.204 |  | 48004.204 | 169579.9714
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 361508.0235 |  |  | 361508.0235 | 1159719.8227
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 7249.0269 |  |  | 7249.0269 | 25807.7687
KALLPA Total |  | 368757.0505 | 107034.1833 |  | 475791.2338 | 2122202.3594
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR |  |  | 1502.1533 | 1502.1533 | 6045.421
MAJA ENERGIA Total |  |  |  | 1502.1533 | 1502.1533 | 6045.421
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV |  |  | 3445.8508 | 3445.8508 | 14727.775
MOQUEGUA FV Total |  |  |  | 3445.8508 | 3445.8508 | 14727.775
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA |  |  | 3879.5008 | 3879.5008 | 14521.7464
| C.H. CAÑON DEL PATO | 170889.497 |  |  | 170889.497 | 656593.3859
| C.H. CARHUAQUERO | 62670.8362 |  |  | 62670.8362 | 237541.1106
| C.H. CARHUAQUERO IV |  |  | 6064.1277 | 6064.1277 | 24119.2282
ORAZUL ENERGY PERÚ Total |  | 233560.3333 |  | 9943.6285 | 243503.9618 | 932775.4711
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA |  |  | 14534.0844 | 14534.0844 | 50496.246
P.E. MARCONA Total |  |  |  | 14534.0844 | 14534.0844 | 50496.246
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS |  |  | 43598.6439 | 43598.6439 | 153185.7726
P.E. TRES HERMANAS Total |  |  |  | 43598.6439 | 43598.6439 | 153185.7726
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR |  |  | 3741.927 | 3741.927 | 15999.7499
PANAMERICANA SOLAR Total |  |  |  | 3741.927 | 3741.927 | 15999.7499
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA |  |  | 1244.1197 | 1244.1197 | 6800.6897
| C.T. HUAYCOLORO |  |  | 2259.8577 | 2259.8577 | 11023.8455
| C.T. DOÑA CATALINA |  |  | 1168.0641 | 1168.0641 | 4674.4208
PETRAMAS Total |  |  |  | 4672.0415 | 4672.0415 | 22498.9559
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN |  | 22.3201 |  | 22.3201 | 63.5765
PLANTA ETEN Total |  |  | 22.3201 |  | 22.3201 | 63.5765
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS |  |  | 13556.9642 | 13556.9642 | 48334.0134
RIO DOBLE Total |  |  |  | 13556.9642 | 13556.9642 | 48334.0134
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO |  | 389.9857 |  | 389.9857 | 784.233
SAMAY I Total |  |  | 389.9857 |  | 389.9857 | 784.233

## 20. ANEXOI-3
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA ABRIL 2019 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL ABRIL | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2019
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 40233.3586 |  |  | 40233.3586 | 277920.1435
SAN GABAN Total |  | 40233.3586 |  |  | 40233.3586 | 277920.1435
SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO (4) |  |  | 0 | 0 | 4757.4845
SAN JACINTO Total |  |  |  | 0 | 0 | 4757.4845
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 |  |  | 10615.6503 | 10615.6503 | 48627.3784
SANTA ANA Total |  |  |  | 10615.6503 | 10615.6503 | 48627.3784
SANTA CRUZ | C.H. HUASAHUASI I |  |  | 6309.0386 | 6309.0386 | 25751.3128
| C.H. HUASAHUASI II |  |  | 6623.5415 | 6623.5415 | 26626.2798
| C.H. SANTA CRUZ I |  |  | 4085.9893 | 4085.9893 | 17173.2417
| C.H. SANTA CRUZ II |  |  | 4450.9981 | 4450.9981 | 18025.7207
SANTA CRUZ Total |  |  |  | 21469.5674 | 21469.5674 | 87576.555
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO |  | 19842.992 |  | 19842.992 | 78177.5135
SDF ENERGIA Total |  |  | 19842.992 |  | 19842.992 | 78177.5135
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS |  | 1258.783 |  | 1258.783 | 38458.5308
SHOUGESA Total |  |  | 1258.783 |  | 1258.783 | 38458.5308
SINERSA | C.H. POECHOS II |  |  | 5829.0278 | 5829.0278 | 16851.3769
SINERSA Total |  |  |  | 5829.0278 | 5829.0278 | 16851.3769
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 26894.3773 |  |  | 26894.3773 | 99273.2587
| C.H. CHEVES | 96218.4457 |  |  | 96218.4457 | 385572.1507
| C.H. GALLITO CIEGO | 20374.3742 |  |  | 20374.3742 | 61080.7373
| C.H. HUAYLLACHO | 30.6981 |  |  | 30.6981 | 111.3489
| C.H. MALPASO | 24076.8254 |  |  | 24076.8254 | 95129.278
| C.H. MISAPUQUIO | 2144.5488 |  |  | 2144.5488 | 7319.2024
| C.H. OROYA | 3545.9684 |  |  | 3545.9684 | 9437.2405
| C.H. PACHACHACA | 1723.5654 |  |  | 1723.5654 | 7854.9696
| C.H. PARIAC | 1610.0505 |  |  | 1610.0505 | 5377.7998
| C.H. SAN ANTONIO | 373.2516 |  |  | 373.2516 | 1183.6408
| C.H. SAN IGNACIO | 272.7543 |  |  | 272.7543 | 870.5192
| C.H. YAUPI | 46643.5863 |  |  | 46643.5863 | 264118.6695
STATKRAFT Total |  | 223908.4459 |  |  | 223908.4459 | 937328.8155
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR |  |  | 3677.7088 | 3677.7088 | 16651.4447
TACNA SOLAR Total |  |  |  | 3677.7088 | 3677.7088 | 16651.4447
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS |  | 171995.9853 |  | 171995.9853 | 610710.6232
TERMOCHILCA Total |  |  | 171995.9853 |  | 171995.9853 | 610710.6232
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA |  | 8165.754 |  | 8165.754 | 53410.8167
TERMOSELVA Total |  |  | 8165.754 |  | 8165.754 | 53410.8167
TOTAL MWh |  | 2884800.7875 | 1061469.3239 | 400085.7346 | 4346355.846 | 17573531.8319
IMPORTACIÓN |  |  |  |  | 1720.9132 | 2273.2322
EXPORTACIÓN
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas C.T. Maple y C.T. San Jacinto.
(1) Ingreso a operación comercial de la unidad G1 de la C.H. Zaña, propiedad de ELECTROZAÑA S.A.C. a partir de las 00:00 horas del 15.02.2019
(2) Ingreso a operación comercial de la C.H. Patapo, propiedad de HYDROPATAPO. a partir de las 00:00 horas del 15.03.2019
(3) Ingreso a operación comercial de la C.H. Callahuanca, propiedad de la empresa ENEL GENERACIÓN PERÚ.a partir de las 00:00 horas del 30.03.2019
(4) Ingreso a operación comercial de la C.T. San Jacinto , propiedad de la empresa AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. a partir de las 00:00 horas del 13.04.2019

## 21. ANEXOII-1
ANEXO II: MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | ABRIL 2019 | ABRIL 2018 | MARZO 2019 | 2019 / 2018
|  | 2019-04-23 18:45 | 2018-04-24 18:45 | 2019-03-25 19:00 | Variación
|  | 43578.7812 | 43214.7812 | 43549.7917 | %
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL | 13.1776 | 0 | 3.8732
AGROAURORA Total |  | 13.1776 | 0 | 3.8732
AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 20.0378 | 19.9467 | 17.5108 | 0.4567%
AGUA AZUL Total |  | 20.0378 | 19.9467 | 17.5108 | 0.4567%
AIPSA | C.T. PARAMONGA | 13.0078 | 14.7744 | 2.265 | -11.96%
AIPSA Total |  | 13.0078 | 14.7744 | 2.265 | -11.96%
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC | 19.1789 |  | 20.4818
ANDEAN POWER Total |  | 19.1789 |  | 20.4818
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 213.3341 | 211.3633 | 213.9578 | 0.9325%
CELEPSA Total |  | 213.3341 | 211.3633 | 213.9578 | 0.9325%
CERRO VERDE | C.T. RECKA | 0 | 0 | 0
CERRO VERDE Total |  | 0 | 0 | 0
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 152.4595 | 150.0443 | 152.7036 | 1.61%
| C.H. YANANGO | 39.4428 | 42.4289 | 42.5546 | -7.038%
CHINANGO Total |  | 191.9023 | 192.4732 | 195.2582 | -0.2966%
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1.6925 | 1.6834 | 1.703
| C.H. CHARCANI II | 0.57833 | 0.57247 | 0.55595
| C.H. CHARCANI III | 4.5479 | 4.5586 | 4.5601 | -0.2354%
| C.H. CHARCANI IV | 13.8883 | 14.917 | 6.9865 | -6.896%
| C.H. CHARCANI V | 121.2426 | 100.06 | 117.5552 | 21.17%
| C.H. CHARCANI VI | 8.5694 | 8.8026 | 6.6043 | -2.649%
| C.T. CHILINA DIESEL | 0 | 0 | 0
| C.T. MOLLENDO DIESEL | 0 | 0 | 0
| C.T. PISCO | 0 | 13.6999 | 0 | -100%
EGASA Total |  | 150.5191 | 144.294 | 137.965 | 4.314%
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO | 4.9402 | 4.55 | 2.4666 | 8.575%
EGECSAC Total |  | 4.9402 | 4.55 | 2.4666 | 8.575%
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 167.4251 | 163.9477 | 165.7634 | 2.121%
EGEMSA Total |  | 167.4251 | 163.9477 | 165.7634 | 2.121%
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 7.566 | 15.852 | 0 | -52.27%
| C.H. ARICOTA II | 5.484 | 9.528 | 2.292 | -42.44%
| C.T. INDEPENDENCIA | 15.1372 | 21.1565 | 20.2943 | -28.45%
EGESUR Total |  | 28.1872 | 46.5365 | 22.5863 | -39.43%
ELECTRICA SANTA ROSA | C.H. PURMACANA | 0 | 0 | 0
ELECTRICA SANTA ROSA Total |  | 0 | 0 | 0
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA | 1.898 | 3.6138 | 3.2375 | -47.48%
ELECTRICA YANAPAMPA Total |  | 1.898 | 3.6138 | 3.2375 | -47.48%
ELECTRO ZAÑA | C.H. ZAÑA (1) | 15.1434 |  | 15.1591
ELECTRO ZAÑA Total |  | 15.1434 |  | 15.1591
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 649.6488 | 638.8848 | 646.2816 | 1.685%
| C.H. RESTITUCION | 208.7002 | 209.5834 | 208.7443 | -0.4214%
| C.T. TUMBES | 0 | 0 | 0
ELECTROPERU Total |  | 858.349 | 848.4682 | 855.0259 | 1.165%
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 454.1626 | 456.1841 | 454.4615 | -0.4431%
| P.C.H CHAGLLA | 6.4245 | 6.3277 | 6.4183 | 1.529%
EMGE HUALLAGA Total |  | 460.587 | 462.5118 | 460.8797 | -0.4162%
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 73.7918 | 71.2435 | 47.5269 | 3.577%
EMGE HUANZA Total |  | 73.7918 | 71.2435 | 47.5269 | 3.577%
EMGE JUNÍN | C.H. RUNATULLO II | 15.2994 | 17.1159 | 17.7283 | -10.61%
| C.H. RUNATULLO III | 19.832 | 20.1033 | 19.7986 | -1.349%
EMGE JUNÍN Total |  | 35.1314 | 37.2192 | 37.5269 | -5.609%
ENEL GENERACION PERU | C.H. CALLAHUANCA (3) | 80.27 |  | 77.6058
| C.H. HUAMPANI | 29.7895 | 30.4687 | 22.1079 | -2.229%
| C.H. HUINCO | 188.7313 | 197.2896 | 266.4514 | -4.338%
| C.H. MATUCANA | 128.2747 | 129.7396 | 132.2044 | -1.129%
| C.H. MOYOPAMPA | 64.6965 | 65.2402 | 65.0125 | -0.8333%
| C.T. SANTA ROSA | 0 | 0 | 0
| C.T. SANTA ROSA II | 0 | 173.954 | 0 | -100%
| C.T. VENTANILLA | 285.1764 | 284.8798 | 424.0492 | 0.1041%
| C.H. HER 1 | 0.5536 |  | 0
ENEL GENERACION PERU Total |  | 777.492 | 881.5718 | 987.4312 | -11.81%
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 | 0 | 48.3573 | 0 | -100%
| C.T. MALACAS 2 | 0 | 0 | 88.6753
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA | 98.0844 | 0 | 0
ENEL GENERACION PIURA Total |  | 98.0844 | 48.3573 | 88.6753 | 102.8%
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI | 0 | 0 | 0
| C.E. WAYRA I | 86.5974 | 124.78 | 130.0469 | -30.6%
ENEL GREEN POWER PERU Total |  | 86.5974 | 124.78 | 130.0469 | -30.6%

## 22. ANEXOII-2
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | ABRIL 2019 | ABRIL 2018 | MARZO 2019 | 2019 / 2018
|  | 2019-04-23 18:45 | 2018-04-24 18:45 | 2019-03-25 19:00 | Variación
|  | 43578.7812 | 43214.7812 | 43549.7917 | %
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE | 34.0055 | 56.3738 | 64.9421 | -39.68%
| C.E. TALARA | 3.3499 | 12.3721 | 4.0838 | -72.92%
ENERGÍA EÓLICA Total |  | 37.3554 | 68.746 | 69.026 | -45.66%
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 100.1318 | 108.3047 | 108.3125 | -7.546%
| C.H. YUNCAN | 130.2992 | 131.7933 | 130.1604 | -1.134%
| C.T. CHILCA 1 | 703.3055 | 0 | 710.6503
| C.T. CHILCA 2 | 0 | 0 | 0
| C.T. ILO 2 | 0 | 0 | 0
| C.T. NEPI | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PLANTA ILO | 0 | 0 | 0
| C.S. INTIPAMPA | 0 | 0 | 0
ENGIE Total |  | 933.7365 | 240.098 | 949.1231 | 288.9%
FENIX POWER | C.T. FENIX | 545.9021 | 553.67 | 0 | -1.403%
FENIX POWER Total |  | 545.9021 | 553.67 | 0 | -1.403%
GEPSA | C.H. LA JOYA | 8.0728 | 6.8397 | 8.3171 | 18.03%
| C.H. ÁNGEL I | 14.7742 |  | 10.1005
| C.H. ÁNGEL II | 15.2441 |  | 9.0588
| C.H. ÁNGEL III | 15.5872 |  | 9.6487
GEPSA Total |  | 53.6783 | 6.8397 | 37.1252 | 684.8%
GTS MAJES | C.S. MAJES SOLAR | 0 | 0 | 0
GTS MAJES Total |  | 0 | 0 | 0
GTS REPARTICION | C.S. REPARTICION | 0 | 0 | 0
GTS REPARTICION Total |  | 0 | 0 | 0
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL | 3.2 | 0 | 3.6
HIDROCAÑETE Total |  | 3.2 | 0 | 3.6
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 19.396 | 19.62 | 19.116 | -1.142%
HIDROELECTRICA HUANCHOR Total |  | 19.396 | 19.62 | 19.116 | -1.142%
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 19.249 | 19.5753 | 18.7536 | -1.667%
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES Total |  | 19.249 | 19.5753 | 18.7536 | -1.667%
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA | 18.6465 | 9.0003 | 18.402 | 107.2%
HUAURA POWER Total |  | 18.6465 | 9.0003 | 18.402 | 107.2%
HYDRO PATAPO | C.H. PATAPO (2) | 0.989 |  | 0
HYDRO PATAPO Total |  | 0.989 |  | 0
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 91.5846 | 88.9615 | 89.5013 | 2.949%
INLAND Total |  | 91.5846 | 88.9615 | 89.5013 | 2.949%
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PUCALLPA | 0 | 0 | 0
IYEPSA Total |  | 0 | 0 | 0
KALLPA | C.T. KALLPA | 173.1598 | 508.1601 | 498.2681 | -65.92%
| C.T. LAS FLORES | 158.9521 | 0 | 0
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 537.4207 | 526.4435 | 528.5533 | 2.085%
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 10.1046 | 10.0083 | 10.1269 | 0.9625%
KALLPA Total |  | 879.6372 | 1044.6119 | 1036.9484 | -15.79%
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR | 2.17 | 3.716 | 2.41 | -41.6%
MAJA ENERGIA Total |  | 2.17 | 3.716 | 2.41 | -41.6%
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV | 0 | 0 | 0
MOQUEGUA FV Total |  | 0 | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 5.5364 | 5.1007 | 5.5507 | 8.542%
| C.H. CAÑON DEL PATO | 248.2941 | 248.682 | 242.1817 | -0.156%
| C.H. CARHUAQUERO | 91.2317 | 89.7206 | 91.3587 | 1.684%
| C.H. CARHUAQUERO IV | 8.4738 | 9.9176 | 8.4599 | -14.56%
ORAZUL ENERGY PERÚ Total |  | 353.5359 | 353.421 | 347.5511 | 0.03254%
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA | 4.9352 | 26.5743 | 24.8173 | -81.43%
P.E. MARCONA Total |  | 4.9352 | 26.5743 | 24.8173 | -81.43%
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS | 23.8034 | 88.9149 | 79.6505 | -73.23%
P.E. TRES HERMANAS Total |  | 23.8034 | 88.9149 | 79.6505 | -73.23%
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 | 0
PANAMERICANA SOLAR Total |  | 0 | 0 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | 0 | 0 | 2.6966
| C.T. HUAYCOLORO | 2.4954 | 4.4091 | 2.9076 | -43.4%
| C.T. DOÑA CATALINA | 2.3989 |  | 2.399
PETRAMAS Total |  | 4.8944 | 4.4091 | 8.0033 | 11.01%
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN | 0 | 0 | 0
PLANTA ETEN Total |  | 0 | 0 | 0
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 18.7666 | 18.943 | 18.8033 | -0.9317%
RIO DOBLE Total |  | 18.7666 | 18.943 | 18.8033 | -0.9317%

## 23. ANEXOII-3
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | ABRIL 2019 | ABRIL 2018 | MARZO 2019 | 2019 / 2018
|  | 2019-04-23 18:45 | 2018-04-24 18:45 | 2019-03-25 19:00 | Variación
|  | 43578.7812 | 43214.7812 | 43549.7917 | %
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO | 0 | 0 | 0
SAMAY I Total |  | 0 | 0 | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 0 | 110.7923 | 110.867 | -100%
SAN GABAN Total |  | 0 | 110.7923 | 110.867 | -100%
SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO (4) | 0 |  | 3.86
SAN JACINTO Total |  | 0 |  | 3.86
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 | 0 | 19.9764 | 19.9802 | -100%
SANTA ANA Total |  | 0 | 19.9764 | 19.9802 | -100%
SANTA CRUZ | C.H. HUASAHUASI I | 7.7456 | 8.5422 | 9.5734 | -9.325%
| C.H. HUASAHUASI II | 7.8758 | 8.9284 | 9.9033 | -11.79%
| C.H. SANTA CRUZ I | 5.0033 | 4.3242 | 6.5458 | 15.7%
| C.H. SANTA CRUZ II | 5.8111 | 5.0239 | 6.625 | 15.67%
SANTA CRUZ Total |  | 26.4359 | 26.8187 | 32.6475 | -1.427%
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO | 27.6152 | 27.3516 | 27.5281 | 0.9638%
SDF ENERGIA Total |  | 27.6152 | 27.3516 | 27.5281 | 0.9638%
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | 0 | 0 | 28.8741
SHOUGESA Total |  | 0 | 0 | 28.8741
SINERSA | C.H. POECHOS II | 8.253 | 8.8075 | 7.5202 | -6.295%
SINERSA Total |  | 8.253 | 8.8075 | 7.5202 | -6.295%
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 42.9634 | 43.6909 | 42.9524 | -1.665%
| C.H. CHEVES | 138.3246 | 167.5278 | 137.529 | -17.43%
| C.H. GALLITO CIEGO | 30.8036 | 30.2791 | 14.7686 | 1.732%
| C.H. HUAYLLACHO | 0 | 0 | 0
| C.H. MALPASO | 32.8731 | 32.9405 | 33.451 | -0.2047%
| C.H. MISAPUQUIO | 3.1262 | 3.0096 | 3.1695 | 3.876%
| C.H. OROYA | 8.2912 | 8.1389 | 0 | 1.871%
| C.H. PACHACHACA | 4.1857 | 5.7245 | 0 | -26.88%
| C.H. PARIAC | 2.1092 | 4.1269 | 2.0812 | -48.89%
| C.H. SAN ANTONIO | 0.54956 | 0 | 0.51396
| C.H. SAN IGNACIO | 0.38424 | 0 | 0.37483
| C.H. YAUPI | 64.745 | 105.3553 | 103.9193 | -38.55%
STATKRAFT Total |  | 328.3558 | 400.7936 | 338.7598 | -18.07%
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR | 0 | 0 | 0
TACNA SOLAR Total |  | 0 | 0 | 0
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS | 286.8148 | 293.3822 | 290.1635 | -2.239%
TERMOCHILCA Total |  | 286.8148 | 293.3822 | 290.1635 | -2.239%
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | 0 | 0 | 0
TERMOSELVA Total |  | 0 | 0 | 0
TOTAL MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE |  | 6917.7394 | 6710.6749 | 6990.669 | 3.086%
IMPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
EXPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales de bagazo no adjudicadas C.T. Maple y C.T. San Jacinto.
(1) Ingreso a operación comercial de la unidad G1 de la C.H. Zaña, propiedad de ELECTROZAÑA S.A.C. a partir de las 00:00 horas del 15.02.2019
(2) Ingreso a operación comercial de la C.H. Patapo, propiedad de HYDROPATAPO. a partir de las 00:00 horas del 15.03.2019
(3) Ingreso a operación comercial de la C.H. Callahuanca, propiedad de la empresa ENEL GENERACIÓN PERÚ.a partir de las 00:00 horas del 30.03.2019
(4) Ingreso a operación comercial de la C.T. San Jacinto , propiedad de la empresa AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. a partir de las 00:00 horas del 13.04.2019

## 24. ANEXOII-4
MÁXIMA DEMANDA MENSUAL
Máxima Demanda: |  | 6917.7394
Fecha: |  | 23/04/2019
Hora: |  | 18:45
FECHA | HFP |  |  |  |  | HP
| HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN | HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN
| HH:MM | MW | MW | MW | MW | HH:MM | MW | MW | MW | MW
01/04/2019 | 15:00 | 6672.9329 | 0 | 0 | 6672.9329 | 19:30 | 6805.6269 | 0 | 0 | 6805.6269
02/04/2019 | 12:00 | 6626.5215 | 0 | 0 | 6626.5215 | 19:45 | 6741.2249 | 0 | 0 | 6741.2249
03/04/2019 | 15:45 | 6784.5258 | 0 | 0 | 6784.5258 | 19:45 | 6842.0274 | 0 | 0 | 6842.0274
04/04/2019 | 12:00 | 6692.9143 | 0 | 0 | 6692.9143 | 19:30 | 6735.6265 | 0 | 0 | 6735.6265
05/04/2019 | 11:30 | 6780.2698 | 0 | 0 | 6780.2698 | 19:00 | 6723.3512 | 0 | 0 | 6723.3512
06/04/2019 | 12:00 | 6600.2701 | 0 | 0 | 6600.2701 | 19:00 | 6685.1222 | 0 | 0 | 6685.1222
07/04/2019 | 00:15 | 5747.1413 | 0 | 0 | 5747.1413 | 20:45 | 6479.1399 | 0 | 0 | 6479.1399
08/04/2019 | 11:30 | 6710.4775 | 0 | 0 | 6710.4775 | 19:30 | 6764.9279 | 0 | 0 | 6764.9279
09/04/2019 | 11:45 | 6461.1231 | 0 | 0 | 6461.1231 | 19:30 | 6712.2741 | 0 | 0 | 6712.2741
10/04/2019 | 15:15 | 6530.5565 | 0 | 0 | 6530.5565 | 19:30 | 6629.6166 | 0 | 0 | 6629.6166
11/04/2019 | 15:15 | 6456.9829 | 0 | 0 | 6456.9829 | 19:00 | 6677.6521 | 0 | 0 | 6677.6521
12/04/2019 | 11:30 | 6755.3316 | 0 | 0 | 6755.3316 | 19:00 | 6728.8413 | 0 | 0 | 6728.8413
13/04/2019 | 11:30 | 6502.4595 | 0 | 0 | 6502.4595 | 19:00 | 6675.7577 | 0 | 0 | 6675.7577
14/04/2019 | 23:15 | 5729.151 | 0 | 0 | 5729.151 | 19:45 | 6569.985 | 0 | 0 | 6569.985
15/04/2019 | 15:15 | 6745.5528 | 0 | 0 | 6745.5528 | 19:00 | 6735.2288 | 0 | 0 | 6735.2288
16/04/2019 | 16:00 | 6659.1038 | 0 | 0 | 6659.1038 | 19:00 | 6712.9138 | 0 | 0 | 6712.9138
17/04/2019 | 11:15 | 6661.7779 | 0 | 0 | 6661.7779 | 19:00 | 6783.1592 | 0 | 0 | 6783.1592
18/04/2019 | 11:45 | 6127.37 | 0 | 0 | 6127.37 | 19:45 | 6551.8452 | 0 | 0 | 6551.8452
19/04/2019 | 23:15 | 5624.2829 | 0 | 0 | 5624.2829 | 19:45 | 6165.2764 | 0 | 0 | 6165.2764
20/04/2019 | 11:30 | 6218.7673 | 0 | 0 | 6218.7673 | 19:00 | 6538.5175 | 0 | 0 | 6538.5175
21/04/2019 | 12:00 | 5814.4604 | 0 | 0 | 5814.4604 | 20:00 | 6570.1387 | 0 | 0 | 6570.1387
22/04/2019 | 15:30 | 6830.8 | 0 | 0 | 6830.8 | 19:00 | 6881.7705 | 0 | 0 | 6881.7705
23/04/2019 | 15:30 | 6919.3866 | 0 | 0 | 6919.3866 | 18:45 | 6917.7394 | 0 | 0 | 6917.7394
24/04/2019 | 11:45 | 6749.5567 | 39.952 | 0 | 6789.5087 | 18:45 | 6789.1539 | 45.532 | 0 | 6834.6859
25/04/2019 | 11:30 | 6837.3884 | 0 | 0 | 6837.3884 | 18:45 | 6896.5999 | 0 | 0 | 6896.5999
26/04/2019 | 11:30 | 6828.9924 | 44.8732 | 0 | 6873.8656 | 19:00 | 6802.7538 | 43.1512 | 0 | 6845.905
27/04/2019 | 12:00 | 6588.5946 | 0 | 0 | 6588.5946 | 19:00 | 6825.7611 | 0 | 0 | 6825.7611
28/04/2019 | 12:45 | 5867.4521 | 0 | 0 | 5867.4521 | 19:30 | 6685.889 | 0 | 0 | 6685.889
29/04/2019 | 15:45 | 6819.8263 | 0 | 0 | 6819.8263 | 18:45 | 6877.7737 | 0 | 0 | 6877.7737
30/04/2019 | 11:45 | 6798.9765 | 39.9208 | 0 | 6838.8973 | 18:45 | 6789.442 | 41.1442 | 0 | 6830.5861

## 25.ANEXO III -1
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
LUZ DEL SUR | L. ÑAÑA - SANTA CLARA - LINEA L-655 | 2019-04-01 05:21 | Desconectaron simultáneamente las líneas L-655 (Santa Clara - Ñaña) y L-6544 (Huampaní - Ñaña) de 60 kV, cuyas causas no fueron informadas por LUZ DEL SUR y CONELSUR, titulares de las líneas. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Ñaña con un total de 21,00 MW, aproximadamente. A las 06:54 h, se conectó la línea L-655 y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 21
MINERA ARUNTANI | L. PUNO - TUCARI - LINEA L-6007 | 2019-04-01 15:17 | Desconectó la línea L-6007 (Puno - Tucari) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por MINERA ARUNTANI, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tucari con un total de 4,76 MW. A las 15:26 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 4.76
MINERA ARUNTANI | L. PUNO - TUCARI - LINEA L-6007 | 2019-04-01 15:30 | Desconectó la línea L-6007 (Puno - Tucari) de 60 kV, cuya causa no fue informada por MINERA ARUNTANI, titular de la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tucari con un total de 0,05 MW. A las 15:32 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. A las 15:33 h, desconectó nuevamente la línea mientras se realizaban las maniobras de restablecimiento. A las 16:32 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 0.05
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. | L. CAJAMARCA NORTE - CACLIC - LINEA L-2192 | 2019-04-01 21:21 | Desconectó la línea L-2192 (Cajamarca Norte - Cáclic) de 220 kV, cuya causa no fue informada por CONCESIONARIA LÍNEA DE TRANSMISIÓN CCNCM, titular de la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87) y ubicó la falla a 54,6 km de la S.E. Cajamarca Norte. Como consecuencia se activó el esquema de mínima tensión en la S.E. Moyobamba y desconectó la línea L-6091 (Moyobamba – Rioja) con lo cual se interrumpió un total de 12,10 MW de las subestaciones Rioja, Nueva Cajamarca y Cementos Selva. Asimi9smo, los usuarios libres MINERA GOLD FIELDS y MINERA YANACOCHA, redujeron su carga en 12,40 MW y 26,00 MW, respectivamente. A las 21:37 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 12.1 | 38.4
ELECTRO PUNO | L. PUNO - POMATA - ILAVE - LINEA L-6027 | 2019-04-02 18:06 | Desconectó la línea L-6027 (Puno - Pomata - Ilave) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTROPUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente a tierra (50N). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Puno, Pomata e Ilave con un total de 5,30 MW. A las 18:08 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 5.3
ELECTRO PUNO | L. PUNO - POMATA - ILAVE - LINEA L-6027 | 2019-04-02 18:32 | Desconectó la línea L-6027 (Puno - Pomata - Ilave) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTROPUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente a tierra (50N). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Puno, Pomata e Ilave con un total de 5,80 MW. A las 18:35 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 5.8
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2019-04-03 08:09 | Desconectó de la línea L-6024 (Azángaro – Putina) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ananea y Huancané con un total de 5,12 MW. A las 08:09 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 5.12
ENEL DISTRIBUCION PERU | L. MALVINAS - MIRADOR - LINEA L-2114 | 2019-04-03 11:23 | Desconectó la línea L-2114 (Malvinas – Mirador) de 220 kV, cuya causa no fue informada por ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ, titular de la línea. No se produjo interrupción de suministros en el SEIN. A las 11:39 h, desconectó la línea L-2115 (Malvinas – Mirador) de 220 kV y, como consecuencia, se interrumpió el suministro de las subestaciones Mirones y Pando con un total de 86,00 MW, aproximadamente. A las 11:51 h, se inició la normalización de suministros a través de las líneas L-621/L-622 (Chavarría – Mirones) de 60 kV. Las líneas L-2114 y L-2115, quedaron fuera de servicio para su inspección. | 86
EGEMSA | L. MACHUPICCHU - QUENCORO - LINEA L-1002 | 2019-04-03 21:45 | Desconectó la línea L-1002 (Machupicchu - Quencoro) de 138 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por EGEMSA, titular de la línea, la falla se produjo por derrumbe en la zona. Asimismo, desconectó el alimentador ESE (Aguas Calientes) interrumpiendo un total de 2,00 MW. La línea y el alimentador quedaron fuera de servicio para su inspección. | 2

## 26.ANEXO III -2
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
EGEMSA | L. MACHUPICCHU - CACHIMAYO - LINEA L-1001 | 2019-04-03 21:53 | Desconectó la línea L-1001 (Machupicchu - Dolorespata) de 138 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por EGEMSA, titular de la línea, la falla se produjo por derrumbe en la zona. Como consecuencia el usuario libre INCASAC redujo su carga en 5,00 MW. A las 21:56 h, se desconectó de forma manual el grupo G1 de la C.H. Machupicchu, por seguridad. No se produjo interrupción de suministros en el SEIN. A las 21:57 h, el CCO-COES coordinó con el CC-CAC normalizar el total de sus suministros reducidos. La línea quedó fuera de servicio para su inspección. |  | 5
HIDRANDINA | L. CAJAMARCA NORTE - MOYOCOCHA - LINEA L-6046 | 2019-04-04 12:19 | Desconectó la línea L-6046 (Cajamarca Norte - Moyococha) de 60 kV, cuya causa no fue informada por HIDRANDINA, titular de la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87L). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Moyococha, San Marcos y Cajabamba con un total de 7,30 MW. Asimismo, desconectó la C.H. Potrero cuando generaba 10,01 MW. A las 12:30 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 7.3
ELECTRO PUNO | L. PUNO - POMATA - ILAVE - LINEA L-6027 | 2019-04-04 20:44 | Desconectó la línea L-6027 (Puno - Pomata - Ilave) de 60 kV, cuya causa no fue informada por ELECTROPUNO, titular de la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente a tierra (50N/51N). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Pomata e Ilave con un total de 5,22 MW. A las 21:39 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 5.22
MINERA CERRO VERDE | S.E. SAN JOSE - SVC SVC-5931 | 2019-04-05 07:53 | Desconectó el SVC de la S.E. San José, cuya causa no fue informada por MINERA CERRO VERDE, titular del equipo. Como consecuencia el usuario libre MINERA CERRO VERDE redujo su carga en 10,00 MW. No se produjo interrupción de suministros en el SEIN. A las 07:55 h, el CCO-COES coordinó con el CC-MCV normalizar el total de sus suministros reducidos. A las 10:42 h entró en servicio el SVC. |  | 10
ISA PERU | L. AGUAYTÍA - PUCALLPA - LINEA L-1125 | 2019-04-05 15:01 | Desconectó la línea L-1125 (Aguaytía - Pucallpa) de 138 KV, por falla monofásica a tierra en la fase “R”. De acuerdo con lo informado por ISA PERÚ, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21) y ubicó la falla a 21,7 km de la S.E. Pucallpa. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Pucallpa EUC, Parque Industrial y Yarinacocha con un total de 50,60 MW. A las 15:04 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 50.6
ELECTRO DUNAS | L. EL CARMEN - PEDREGAL - LINEA L-6619_Proyecto | 2019-04-07 14:04 | Desconectó la línea L-6619 (El Carmen – Tambo de Mora) de 60 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “T”. De acuerdo con lo informado por ELECTRO DUNAS, titular de la línea, la falla se produjo por poda de caña. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tambo de Mora con un total de 1,80 MW. A las 14:06 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 1.8
HIDRANDINA | S.E. TRUJILLO NOROESTE - BARRA BARRA138KV | 2019-04-07 15:37 | Desconectó la barra de 138 kV de la S.E. Trujillo Noroeste, cuya causa no fue informada por HIDRANDINA, titular del equipo. Cabe resaltar que la línea L-1117 (Trujillo Norte - Porvenir) de 138 kV se encontraba fuera de servicio por mantenimiento. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Trujillo Sur, Trujillo Noroeste, Huaca del Sol, Porvenir, Viru, Chao y Salaverry con un total de 89,00 MW. A las 15:57 h, se conectó la línea L-1117 (Trujillo Norte - Porvenir) de 138 kV y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 89
ENGIE | C.T. CHILCA 1 - GT TV | 2019-04-09 09:27 | El CCO-COES coordinó con el usuario libre SIDER PERU limitar su demanda a carga lineal, por déficit de generación en el SEIN, debido a la desconexión manual de la unidad TV de la C.T. Chilca 1 por fuga de aceite. A las 09:32 h, el CCO-COES coordinó con el usuario libre ACEROS AREQUIPA limitar su demanda a carga lineal. A las 09:47 h y 09:50 h, el CCO-COES coordinó con ACEROS AREQUIPA y SIDER PERU, normalizar el total de sus suministros interrumpidos, respectivamente. | 60
ELECTRO DUNAS | S.E. TAMBO DE MORA - TRAFO3D TM TR2-60/10 | 2019-04-09 09:51 | Desconectó la barra de 10 kV de la S.E. Tambo de Mora, cuya causa no fue informada por ELECTRODUNAS, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de los alimentadores TM102 y TM104 con un total de 2,90 MW. A las 09:59 h, se energizó la barra y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 2.9
ELECTRO NORTE | L. ESPINA COLORADA - CUTERVO - LINEA L-1135 | 2019-04-10 14:19 | Desconectó la línea L-1135 (Espina Colorada - Cutervo) de 138 kV, por falla externa en la línea L-1138 (Cutervo – Nueva Jaén) de 138 kV de titularidad de la empresa ELECTRO ORIENTE, de acuerdo con lo informado por ELECTRONORTE, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de las subestaciones Cutervo y Nueva Jaén. Asimismo, desconectó la C.H. Las Pizarras cuando generaba 19,08 MW. A las 14:30 h, se conectó la línea L-1135 y se inició la normalización del suministro interrumpido en la S.E. Cutervo. A las 14:47 h, se conectó la línea L-1138 y se inició la normalización del suministro interrumpido en la S.E. Nueva Jaén. A las 15:06 h, sincronizó la C.H. Las Pizarras con el SEIN. | 2.67

## 27.ANEXO III - 3
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ELECTRO PUNO | L. PUNO - POMATA - ILAVE - LINEA L-6027 | 2019-04-10 20:29 | Desconectó la línea L-6027 (Puno - Pomata - Ilave) de 60 kV, cuya causa no fue informada por ELECTROPUNO, titular de la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Puno, Pomata e Ilave con un total de 4,40 MW. A las 21:13 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 4.4
MINERA VOLCAN | L. POMACOCHA - SAN ANTONIO - LINEA L-6546 | 2019-04-15 16:40 | Desconectó la línea L-6546 (Pomacocha - San Antonio) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por MINERA VOLCAN, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. San Antonio con un total de 17,20 MW. A las 16:49 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 7.2
ELECTRO PUNO | L. PUNO - POMATA - ILAVE - LINEA L-6027 | 2019-04-15 17:50 | Desconectó la línea L-6027 (Puno - Pomata - Ilave) de 60 kV, cuya causa no fue informada por ELECTROPUNO, titular de la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente de fases (50/51). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Pomata e Ilave con un total de 5,17 MW. A las 17:58 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 5.17
ELECTRO SUR ESTE | L. SAN GABÁN II - MAZUCO - LINEA L-1014 | 2019-04-15 22:56 | Desconectó la línea L-1014 (San Gabán - Mazuco) de 138 kV, por falla trifásica. De acuerdo con lo informado por ELECTRO SUR ESTE, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección ubicó la falla a una distancia de 24,38 km de la S.E. San Gabán. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Mazuco y Puerto Maldonado con un total de 14,64 MW. Asimismo, desconectaron las CC.HH. Ángel I, Ángel II y Ángel III cuando generaban un total de 26,70 MW. A las 23:05 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 14.64
ELECTRO SUR ESTE | L. SAN GABÁN II - MAZUCO - LINEA L-1014 | 2019-04-17 00:17 | Desconectó la línea L-1014 (San Gabán II - Mazuco) de 138 kV, por falla monofásica fase “S”. De acuerdo con lo informado por ELECTRO SUR ESTE, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21) y ubicó la falla a 35,1 km de la S.E. San Gabán.Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Mazuco y Puerto Maldonado con un total de 10,70 MW. Asimismo, desconectaron las CC.HH. Ángel I, II y III cuando generaban un total de 47,60 MW. A las 00:24 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. A las 00:57 h, sincronizó la C.H. El Angel III con el SEIN. A las 01:28 h, sincronizó la C.H. El Angel I con el SEIN. A las 01:38 h, sincronizó la C.H. El Angel II con el SEIN. | 11.36
ELECTRO NOR OESTE | L. PIURA OESTE - TEXTIL PIURA - LINEA L-6651 | 2019-04-17 12:26 | Desconectó la línea L-6652 (Piura Oeste - Textil Piura) de 60 kV, cuya causa no fue informada por ENOSA, titular de la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente de fases (51). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Castilla con un total de 19,52 MW. A las 13:02 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 19.52
STATKRAFT S.A | L. PACHACHACA - OROYA NUEVA - LINEA L-6525 | 2019-04-17 16:41 | Desconectó la línea L-6525 (Pachachaca - Oroya Nueva) de 50 kV, por falla bifásica a tierra entre las fases “R” y “S”. De acuerdo con lo informado por STATKRAFT, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Curipata con un total de 0,10 MW. A las 16:57 h, se energizó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 0.1
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2019-04-18 03:08 | Desconectó de la línea L-6024 (Azángaro – Putina) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ananea y Huancané con un total de 5,30 MW. A las 03:09 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 5.3
ELECTRO PUNO | L. PUNO - POMATA - ILAVE - LINEA L-6027 | 2019-04-18 20:24 | Desconectó la línea L-6027 (Puno - Pomata - Ilave) de 60 kV, cuya causa no fue informada por ELECTROPUNO, titular de la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente de fases (50/51). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Pomata e Ilave con un total de 4,85 MW. A las 20:26 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 4.85
STATKRAFT S.A | L. CARHUAMAYO - SHELBY - LINEA L-6515 | 2019-04-21 18:33 | Desconectó la línea L-6515 (Carhuamayo - Shelby) de 50 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por STATKRAFT, titular de la línea, la falla se produjo por fuertes vientos. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Shelby con un total de 2,25 MW. A las 18:34 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 2.25

## 28.ANEXO III - 4
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
TRANSMANTARO | L. COLCABAMBA - POROMA - LINEA L-5031 | 2019-04-22 14:16 | Se produjo un recierre monofásico exitoso en la línea L-5031 (Aucayacu – Tocache) de 500 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “S”. De acuerdo con lo informado por TRANSMANTARO, titular de la línea, el motivo de la falla se encuentra en investigación. Como consecuencia el usuario libre MINERA CERRO VERDE redujo su carga de 284,00 MW a 108,00 MW. No se produjo interrupción de suministros en el SEIN. A las 14:19 h, el CCO-COES coordinó con el CC-MCV normalizar el total de sus suministros reducidos. |  | 176
HIDRANDINA | L. AGUAS CALIENTES - CAJABAMBA - LINEA L-6634 | 2019-04-22 16:03 | Desconectó la línea L-6634 (Aguas Calientes – Cajabamba) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente de fase a tierra (50N/51N). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Cajabamba y La Morena con un total de 9,90 MW. A las 16:06 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 9.9
RED DE ENERGIA DEL PERU | S.E. COMBAPATA - TRAFO3D T46-162 | 2019-04-23 07:36 | Desconectó el transformador T46-162 de la S.E. Combapata, cuya causa no fue informada por REP, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Combapata, Sicuani y Llusco con un total de 6,49 MW. A las 10:07 h, se inició la normalización parcial del suministro interrumpido en sistema aislado mediante la generación de las CC.HH. Langui y Hercca. A las 11:27 h, se conectó el transformador y se culminó con la normalización del suministro interrumpido. | 6.49
ELECTRO PUNO | L. PUNO - POMATA - ILAVE - LINEA L-6027 | 2019-04-23 17:38 | Desconectó la línea L-6027 (Puno - Pomata - Ilave) de 60 kV, cuya causa no fue informada por ELECTROPUNO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Pomata e Ilave con un total de 6,30 MW. A las 17:44 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 6.3
MINERA ARUNTANI | L. PUNO - TUCARI - LINEA L-6007 | 2019-04-25 16:53 | Desconectó la línea L-6007 (Puno - Tucari) de 60 kV, cuya causa no fue informada por MINERA ARUNTANI, titular de la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tucari con un total de 5,11 MW. A las 17:38 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 5.11
MINERA ARUNTANI | L. PUNO - TUCARI - LINEA L-6007 | 2019-04-25 18:06 | Desconectó la línea L-6007 (Puno - Tucari) de 60 kV, cuya causa no fue informada por MINERA ARUNTANI, titular de la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tucari con un total de 4,99 MW. A las 18:08 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 4.99
HIDRANDINA | L. PARAMONGA N. - 09 DE OCTUBRE - LINEA L-6655 | 2019-04-25 21:48 | Desconectó la línea L-6655 (Paramonga Nueva - 09 de Octubre) de 66 kV, cuya causa no fue informada por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Huarmey con un total de 6,32 MW. A las 21:57 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 6.32
SEAL | L. REPARTICION - MAJES - LINEA L-1031 | 2019-04-26 13:08 | Desconectó la línea L-1031 (Repartición - Majes) de 138 kV, cuya causa no fue informada por SEAL, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Majes y Camanácon un total de 15,72 MW. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). A las 13:15 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. Cabe resaltar que se presentaron demoras de 32,0 minutos en la normalización de suministros de la S.E. Camaná, debido a que la empresa GTS MAJES, no cerró los interruptores de la S.E. Pedregal. | 15.72
SEAL | S.E. CAMANÁ - SSEE SS.EE. | 2019-04-26 13:18 | Se produjeron demoras en la normalización del suministro interrumpido de la S.E. Camaná. | 6.82
ELECTRO SUR ESTE | L. MAZUCO - PTO MALDONADO - LINEA L-1015 | 2019-04-27 02:14 | Desconectó la línea L-1015 (Mazuco - Puerto Maldonado) de 138 kV, por falla monofásica a tierra en la fase "R". De acuerdo con lo informado por ELECTRO SUR ESTE, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21) y ubicó la falla a una distancia de 4,8 km de la S.E. Mazuco. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Puerto Maldonado con un total de 7,18 MW. Asimismo, desconectaron las CC.HH. Ángel I, II y III cuando generaban un total de 29,6 MW. A las 02:22 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 7.18

## 29.ANEXO III - 5
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
RED DE ENERGIA DEL PERU | S.E. PARAMONGA NUEVA - CELDA CL6694 | 2019-04-29 07:21 | Desconectó la celda de la línea L-6694 (Paramonga Nueva - Supe) de 66 kV en la S.E. Paramonga Nueva, cuya causa no fue informada por REP, titular del equipo. Cabe resaltar que la desconexión se produjo al momento de realizar las maniobras de traslado de carga de la S.E. Hualmay a la S.E. Paramonga Nueva. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente de fases (50/51). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Supe y Hualmay con un total de 38,46 MW. A las 07:22 h se conectó la línea L-685 (Huacho – Hualmay) de 66 kV y se inició la normalización del suministro interrumpido a través de la S.E. Huacho. A las 08:41 h, se conectóla línea L-6694. | 38.4
LUZ DEL SUR | L. SAN JUAN - ATOCONGO - LINEA L-645 | 2019-04-29 16:38 | Desconectaron las líneas L-645 (San Juan – Atocongo) y L-6463 (San Juan – Vertientes) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por LUZ DEL SUR, titular de las líneas, la falla se produjo por daño en la retenida de la estructura N° 51, a causa de terceros. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Vertientes y Atocongo con un total de 56,68 MW. A las 17:38 h, se conectó la línea L-6463 y se inició la normalización del suministro interrumpido en la S.E. Vertientes. A las 17:53 h, se conectó la línea L-6464 (Vertientes – Atocongo) y se inició la normalización del suministro interrumpido en la S.E. Atocongo. Cabe resaltar que la consigna para la normalización del suministro interrumpido en la S.E. Atocongo, era de un máximo de 55 MW, hasta reponerse la línea L-645. A las 02:00 h del 30/04/2019, se conectó la L-645 y se culminó con la normalización del suministro interrumpido. | 56.68
HIDRANDINA | L. PARAMONGA N. - 09 DE OCTUBRE - LINEA L-6655 | 2019-04-30 05:18 | Desconectó la línea L-6655 (Paramonga Nueva – 09 de Octubre) de 66 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea, la falla se produjo por actos vandálicos. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente de fases (50/51). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Puerto Antamina con un total de 2,90 MW. A las 05:28 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 2.9
ELECTRO CENTRO | L. YAUPI - OXAPAMPA - LINEA L-1203 | 2019-04-30 06:12 | Desconectó la línea L-1203 (Yaupi – Oxapampa) de 138 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “S”. De acuerdo con lo informado por ELECTROCENTRO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Oxapampa con un total de 5,70 MW. A las 06:25 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 5.7

## Contraportada
  Director Ejecutivo (e)
  Ing. Leonardo Dejo Prado
  Revisado y Aprobado por:
  Sub Director de Gestión de la Información (e)
  Ing. Jorge Izquierdo Ríos
  Elaborado por:
  Asistente de Gestión de la Información
  Ing. Ricardo Varas
  Contactos:
  COES
  Sub Dirección de Gestión de Información
  Calle Manuel Roaud y Paz Soldán 364
  San Isidro - Lima
  Perú
  +51 (1) 611 - 8585
  Anexo: 655
  sgi@coes.org.pe
  Atención al Cliente:
  +51 (1)611-8585 Anexo 620
  Suscripciones: http://www.coes.org.pe/Portal/publicaciones/suscripcion/index
  Este documento puede ser descargado desde: http://www.coes.org.pe/Portal/PostOperacion/Informes/EvaluacionMensual