## Portada
Lima, 12 de setiembre de 2019
INFORME MENSUAL DE OPERACIÓN
Agosto 2019
dirección EJECUTIVA
SUB DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN
INFSGI-MES-08-2019

## Índice
CONTENIDO
Página N°
1. RESUMEN
| 1.1. Producción de energía eléctrica en agosto 2019 en comparación al mismo mes del año anterior | 1
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2019
| 2.1. Inicio de Operación Comercial en el SEIN | 2
| 2.2. Potencia Instalada en el SEIN | 2
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN
| 3.1. Producción por tipo de Generación | 3
| 3.2. Producción por tipo de Recurso Energético | 4
| 3.3. Producción por Recursos Energéticos Renovables | 5
| 3.4. Factor de planta de las centrales RER | 6
| 3.5. Participación de la producción por empresas Integrantes | 7
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN
| 4.1 Máxima Potencia Coincidente Por tipo de generación | 8
| 4.2. Participación por Empresas Integrantes en la máxima potencia coincidente | 9
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
| 5.1. Volumen útil de los embalses y lagunas | 10
| 5.2. Evolución de volúmenes de embalses y lagunas | 10
| 5.3. Promedio mensual de los caudales | 12
| 5.4. Evolución de los caudales | 12
6. COSTOS MARGINALES PROMEDIO MENSUAL DEL SEIN
| 6.1. Costos Marginales Promedio Mensual del SEIN | 14
| 6.2. Ubicación geográfica de las principales barras en el SEIN. | 15
7. HORAS DE CONGESTIÓN EN LAS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
| 7.1. Horas de congestión por Área Operativa | 16
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON DISMINUCIÓN O INTERRUPCIÓN DE SUMINISTROS
| 8.1. Fallas por tipo de equipo y causa según clasificación CIER | 17
ANEXOS
I. PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN |  | 18
II. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL |  | 21
III. LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS |  | 25

## 1. Resumen
INFORME DE LA OPERACIÓN MENSUAL
AGOSTO 2019
[7 empty] | mes: | agosto
[7 empty] | año: | 2019
1. RESUMEN | [7 empty] | 2019-08-01
31
1.1. Producción de energía eléctrica en agosto 2019 en comparación al mismo mes del año anterior
- | El total de la producción de energía eléctrica de la empresas generadoras integrantes del COES en el mes de agosto 2019 fue de 4 401,60 GWh, lo que representa un incremento de 179,72 GWh (4,26%) en comparación con el año 2018.
- | La producción de electricidad con centrales hidroeléctricas durante el mes de agosto 2019 fue de 1 894,86 GWh (4,01% menor al registrado durante agosto del año 2018).
- | La producción de electricidad con centrales termoeléctricas durante el mes de agosto 2019 fue de 2 316,02 GWh, 13,07% mayor al registrado durante agosto del año 2018. La participación del gas natural de Camisea fue de 49,04%, mientras que las del gas que proviene de los yacimientos de Aguaytía y Malacas fue del 3,05%, la producción con diesel, residual, carbón, biogás y bagazo tuvieron una intervención del 0,02%, 0,00%, 0,00%, 0,13%, 0,37% respectivamente.
- | La producción de energía eléctrica con centrales eólicas fue de 134,38 GWh y con centrales solares fue de 65,05 GWh, los cuales tuvieron una participación de 2,83% y 1,5% respectivamente.
|  | AGOSTO 2019 |  | AGOSTO 2018
[5 empty] | RECURSO | JULIO 2019 | JULIO 2018
[5 empty] | Hidro | 1894.858 | 1974.1042
[5 empty] | Gas Natural | 2292.9414 | 2005.2863
[5 empty] | Carbón | 0 | 5.4413
[5 empty] | Diesel2/Residual500/Residual 6 | 1.1712 | 27.4893
[5 empty] | Bagazo / Biogás | 21.9087 | 10.1187
[5 empty] | Eólico | 124.6546 | 134.3831
[5 empty] | Solar | 66.0634 | 65.0508
| Total = 4 401,60 GWh |  | Total = 4 221,87 GWh
Gráfico 1: Comparación de producción mensual de electricidad en agosto por tipo de recurso energético.

## 2. Oferta de generación
2. MODIFICACION DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2019
2.1. INICIO DE OPERACIÓN COMERCIAL EN EL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión (kV) | Potencia Instalada (MW) | Potencia Efectiva (MW) | Operación Comercial
ELECTRO ZAÑA | Hidroeléctrica | Agua | Turbina Francis | C.H. Zaña | G1 | 6.9 | 7.5 | 6.6 | 15.02.2019
HYDROPATAPO | Hidroeléctrica | Agua | Turbina Kaplan | C.H. Patapo | G1 | 0.4 | 1 | 1 | 15.03.2019
ENEL GENERACIÓN PERÚ | Hidroeléctrica | Agua | Turbina Pelton | C.H. Callahuanca | G1 ; G2 ; G3 | 10 | 86.2 | 84.1 | 30.03.2019
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO | Termoeléctrica | Bagazo | Turbina de Vapor | C.T. San Jacinto | TV1 | 13.8 | 21.71 | 7.48 | 13.04.2019
EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA RIO BAÑOS | Hidroeléctrica | Agua | Turbina Pelton | C.H. Rucuy | G1 ; G2 | 13.8 | 20 | 20 | 01.06.2019
SINDICATO ENERGETICO S.A. | Hidroeléctrica | Agua | Turbina Pelton | C.H. Chancay | G1 ; G2 | 13.8 | 20 | 20 | 04.06.2019
Total | [6 empty] | 156.41 | 139.18
- Los valores de potencia efectiva de las centrales corresponden a la declaración de sus propietarios en los ingresos de operación comercial.
Central Solar
[10 empty] | Central Hidroeléctrica | 131.7
[10 empty] | Turbina de Vapor | 7.48
[10 empty] | Central Eólica | 0
[10 empty] | Central a Biogás | 0
Gráfico 2: Ingreso de Potencia Efectiva por tipo de Recurso Energético y Tecnología en agosto 2019 (MW)
2.2. POTENCIA INSTALADA EN EL SEIN
| POTENCIA INSTALADA (MW) |  | AGOSTO 2019 | AGOSTO 2018 | VARIACIÓN (%)
| HIDROELÉCTRICA |  | 5122.3492 | 4904.5012 | 4.442%
| TERMOELÉCTRICA |  | 7417.6745 | 7393.5645 | 0.3261%
| EÓLICA |  | 375.46 | 375.46 | 0%
| SOLAR |  | 285.02 | 285.02 | 0%
| TOTAL |  | 13200.5037 | 12958.5457 | 1.867%
Cuadro N° 2: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de agosto 2018 y agosto 2019
Gráfico N° 3: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de agosto 2018 y agosto 2019
MW

## 3. Tipo Generación
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN (GWh)
3.1. PRODUCCIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN (GWh)
Por tipo de Generación | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a agosto
| 2019-06-04 | 2019-07-04 | 2019-08-01 | 2018-08-01 | Var (%) | 2019 | 2018 | Var (%) 2019/2018 | 2017 | Var (%) 2018/2017
Hidroeléctrica | 2126.5102 | 2070.9469 | 1894.858 | 1974.1042 | -4.014% | 20558.8835 | 20299.991 | 1.275% | 19043.0001 | 6.601%
Termoeléctrica | 1962.1937 | 2112.5234 | 2316.0213 | 2048.3355 | 13.07% | 13047.1268 | 11874.8443 | 9.872% | 12736.7753 | -6.767%
Eólica | 147.7823 | 157.1315 | 124.6546 | 134.3831 | -7.239% | 1076.9066 | 923.2971 | 16.64% | 653.1689 | 41.36%
Solar | 52.8719 | 57.3398 | 66.0634 | 65.0508 | 1.557% | 464.7652 | 445.2104 | 4.392% | 141.7138 | 214.2%
Total | 4289.3581 | 4397.9417 | 4401.5973 | 4221.8737 | 4.257% | 35147.6822 | 33543.3429 | 4.783% | 32574.6582 | 2.974%
Importación | 17.062 | 8.3071 | 19.6136 | 6.7408 | 191% | 57.9178 | 14.2838 | 305.5% | 16.5952 | -13.93%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Cuadro N° 3: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de generación en el SEIN.
Gráfico N° 4: Comparación de la producción de energía eléctrica por tipo de generación acumulada a agosto

## 4. Tipo Recurso
3.2. PRODUCCIÓN POR TIPO DE RECURSO ENERGÉTICO (GWh)
Por tipo de Recurso Energético | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a agosto
| 2019-06-04 | 2019-07-04 | 2019-08-01 | 2018-08-01 | Var (%) | 2019 | 2018 | Var (%) 2019/2018 | 2017 | Var (%) 2018/2017
Agua | 2126.5102 | 2070.9469 | 1894.858 | 1974.1042 | -4.014% | 20558.8835 | 20299.991 | 1.275% | 19043.0001 | 6.601%
G.N. de Camisea | 1853.0654 | 1990.5338 | 2158.4747 | 1870.6412 | 15.39% | 12145.097 | 11039.3056 | 10.02% | 11057.2275 | -0.1621%
G.N. de Malacas | 58.869 | 64.338 | 61.7654 | 69.0726 | -10.58% | 376.9462 | 359.9174 | 4.731% | 294.4798 | 22.22%
G.N. de Aguaytía | 22.2824 | 27.0073 | 72.7014 | 65.5725 | 10.87% | 206.7862 | 240.6107 | -14.06% | 52.9934 | 354%
G.N. de La Isla | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9.7034 | -100%
Carbón | 0 | 4.1043 | 0 | 5.4413 | -100% | 22.3875 | 43.1207 | -48.08% | 560.492 | -92.31%
Residual 500 | 0.26428 | 0.075193 | 0.18967 | 0.71266 | -73.39% | 42.214 | 5.0606 | 734.2% | 102.9159 | -95.08%
Residual 6 | 0.024911 | 0.13735 | 0 | 0.44004 | -100% | 0.22688 | 2.433 | -90.67% | 0.27508 | 784.5%
Diesel 2 | 5.4336 | 0.84243 | 0.98148 | 26.3366 | -96.27% | 97.9931 | 97.97 | 0.02364% | 576.2698 | -83%
Bagazo | 17.8342 | 19.2528 | 16.0949 | 7.4378 | 116.4% | 111.8117 | 57.9406 | 92.98% | 56.2408 | 3.022%
Biogás | 4.4198 | 6.2323 | 5.8138 | 2.6808 | 116.9% | 43.6641 | 28.4858 | 53.28% | 26.1776 | 8.817%
Solar | 52.8719 | 57.3398 | 66.0634 | 65.0508 | 1.557% | 464.7652 | 445.2104 | 4.392% | 141.7138 | 214.2%
Eólico | 147.7823 | 157.1315 | 124.6546 | 134.3831 | -7.239% | 1076.9066 | 923.2971 | 16.64% | 653.1689 | 41.36%
Total | 4289.3581 | 4397.9417 | 4401.5973 | 4221.8737 | 4.257% | 35147.6822 | 33543.3429 | 4.783% | 32574.6582 | 2.974%
Importación | 17.062 | 8.3071 | 19.6136 | 6.7408 | 191% | 57.9178 | 14.2838 | 305.5% | 16.5952 | -13.93%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | -17.062 | -8.3071 | -19.6136 | -6.7408 |  | -57.9178 | -14.2838 |  | -16.5952
Cuadro N° 4: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético en el SEIN.
Gráfico N° 5: Comparación de la producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético acumulado a agosto.

## 5. RER
3.3. PRODUCCIÓN POR RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES (GWh)
Recursos Energéticos Renovables (RER) (*) | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a agosto
| 2019-06-04 | 2019-07-04 | 2019-08-01 | 2018-08-01 | Var (%) | 2019 | 2018 | Var (%) 2018/2017 | 2017 | Var (%) 2018/2017
Agua | 137.0894 | 121.2561 | 104.3998 | 87.3146 | 19.57% | 1183.9673 | 828.5901 | 42.89% | 717.648 | 15.46%
Eólica | 147.7823 | 157.1315 | 124.6546 | 134.3831 | -7.239% | 1076.9066 | 923.2971 | 16.64% | 653.1689 | 41.36%
Solar | 52.8719 | 57.3398 | 66.0634 | 65.0508 | 1.557% | 464.7652 | 445.2104 | 4.392% | 141.7138 | 214.2%
Bagazo | 17.8342 | 19.2528 | 16.0949 | 7.4378 | 116.4% | 111.8117 | 57.9406 | 92.98% | 56.2408 | 3.022%
Biogás | 4.4198 | 6.2323 | 5.8138 | 2.6808 | 116.9% | 43.6641 | 28.4858 | 53.28% | 26.1776 | 8.817%
Total RER | 359.9977 | 361.2125 | 317.0266 | 296.8672 | 6.791% | 2881.115 | 2283.524 | 26.17% | 1594.9491 | 43.17%
Participación en el SEIN (%) | 8.393% | 8.213% | 7.203% | 7.032% |  | 8.197% | 6.808% |  | 4.896%
Cuadro N° 5: Producción de energía eléctrica (GWh) con recursos energético renovables en el SEIN.
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables (biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz), e hidroléctricas cuya capacidad instalada no sobrepase los 20 MW, según D.L. N° 1002. Son consideradas las centrales RER adjudicadas por susbasta además de las centrales no adjudicadas de bagazo C.T. Maple y C.T. San Jacinto.
Gráfico N° 6: Comparación de la producción de energía eléctrica acumulada (GWh) con recursos energéticos renovables en agosto.
|  | PRODUCCIÓN TOTAL SEIN : |  |  | 4401.5973 | GWh |  |  |  |  | 4084.5673
|  | PRODUCCIÓN TOTAL RER : |  |  | 317.03 | GWh
Gráfico N° 7: Participación de las RER en la Matriz de Generación del SEIN en agosto 2019.

## 6. FP RER
3.4. FACTOR DE PLANTA DE LAS CENTRALES RER DEL SEIN
|  | CENTRAL | RECURSO
[5 empty] | Producción (GWh) | Factor de planta |  |  | 2019 | 2018
|  | C.H. RENOVANDES H1 | AGUA | 19.605 | 13.1357 | 0.93058 | HIDROELÉCTRICAS | C.H. YARUCAYA | 1 | 1
|  | C.H. CARHUAC | AGUA | 20 | 9.4213 | 0.65426 |  | C.H. RENOVANDES H1 | 0.92703 | 1
|  | C.H. YARUCAYA | AGUA | 15 | 8.9338 | 0.8272 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 0.84293 | 0.93178
|  | C.H. CARHUAQUERO IV | AGUA | 9.983 | 6.3001 | 0.87651 |  | C.H. CAÑA BRAVA | 0.821 | 0.82707
|  | C.H. LA JOYA | AGUA | 7.745 | 5.4104 | 0.97023 |  | C.H. LA JOYA | 0.81441 | 0.91211
|  | C.H. POECHOS II | AGUA | 9.566 | 4.3617 | 0.63328 |  | C.H. IMPERIAL | 0.80219 | 0.81353
|  | C.H. ZAÑA | AGUA | 13.2 | 4.0633 | 0.42753 |  | C.H. RUNATULLO III | 0.76159 | 0.94005
|  | C.H. CANCHAYLLO | AGUA | 5.189 | 3.5329 | 0.94561 |  | C.H. POTRERO | 0.75388 | 0.77828
|  | C.H. ÁNGEL III | AGUA | 20.16 | 3.3524 | 0.23096 |  | C.H. LAS PIZARRAS | 0.7517 | 0.89521
|  | C.H. ÁNGEL II | AGUA | 20.16 | 3.303 | 0.22755 |  | C.H. ZAÑA | 0.75105
|  | C.H. RUNATULLO III | AGUA | 19.966 | 3.0972 | 0.21545 |  | C.H. CANCHAYLLO | 0.70744 | 0.92091
|  | C.H. IMPERIAL | AGUA | 3.964 | 2.3971 | 0.83989 |  | C.H. HUASAHUASI II | 0.69473 | 0.8621
|  | C.H. ÁNGEL I | AGUA | 20.16 | 2.271 | 0.15645 |  | C.H. YANAPAMPA | 0.69416 | 0.92485
|  | C.H. RUNATULLO II | AGUA | 19.967 | 2.0553 | 0.14297 |  | C.H. HUASAHUASI I | 0.68446 | 0.85079
|  | C.H. LAS PIZARRAS | AGUA | 19.1995 | 1.7652 | 0.12769 |  | C.H. CARHUAC | 0.66606
|  | C.H. YANAPAMPA | AGUA | 3.9162 | 1.5453 | 0.54805 |  | C.H. POECHOS II | 0.65881 | 0.8148
|  | C.H. POTRERO | AGUA | 19.9 | 1.3369 | 0.093304 |  | C.H. SANTA CRUZ II | 0.63852 | 0.72151
|  | C.H. HUASAHUASI II | AGUA | 10.222 | 1.2648 | 0.17185 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 0.63025 | 0.69896
|  | C.H. SANTA CRUZ II | AGUA | 7.424 | 1.175 | 0.21981 |  | C.H. RUNATULLO II | 0.6267 | 0.74904
|  | C.H. HUASAHUASI I | AGUA | 9.85 | 1.1448 | 0.16142 |  | C.H. HER 1 | 0.62146
|  | C.H. SANTA CRUZ I | AGUA | 6.958 | 0.95344 | 0.19032 |  | C.H. RONCADOR | 0.55299 | 1
|  | C.H. CAÑA BRAVA | AGUA | 5.67 | 0.90951 | 0.22279 |  | C.H. ÁNGEL II | 0.47977
|  | C.H. RONCADOR | AGUA | 3.48 | 0.83206 | 0.33208 |  | C.H. ÁNGEL III | 0.47371
|  | C.H. HER 1 | AGUA | 0.7 | 0.46124 | 0.91516 |  | C.H. ÁNGEL I | 0.43006
|  | C.H. PURMACANA | AGUA | 1.714 | 0.21328 | 0.17283 |  | C.H. PURMACANA | 0.12166 | 0.20714
|  | C.E. WAYRA I | EÓLICA | 132.3 | 46.2265 | 0.48529 | EÓLICAS | C.E. MARCONA | 0.57434 | 0.60595
|  | C.E. TRES HERMANAS | EÓLICA | 97.15 | 36.6272 | 0.52363 |  | C.E. TRES HERMANAS | 0.55708 | 0.62967
|  | C.E. CUPISNIQUE | EÓLICA | 83.15 | 17.2685 | 0.28844 |  | C.E. WAYRA I | 0.49295 | 0.87718
|  | C.E. MARCONA | EÓLICA | 32 | 12.7524 | 0.55349 |  | C.E. CUPISNIQUE | 0.4417 | 0.44091
|  | C.E. TALARA | EÓLICA | 30.86 | 11.7801 | 0.53018 |  | C.E. TALARA | 0.41196 | 0.47213
|  | C.S. RUBI | SOLAR | 144.48 | 36.6766 | 0.35257 | SOLARES | C.S. MOQUEGUA FV | 0.30862 | 0.36371
|  | C.S. INTIPAMPA | SOLAR | 44.54 | 9.0579 | 0.28245 |  | C.S. RUBI | 0.29603 | 0.29481
|  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | SOLAR | 20 | 4.5068 | 0.31297 |  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0.26766 | 0.31668
|  | C.S. MOQUEGUA FV | SOLAR | 16 | 4.1885 | 0.36358 |  | C.S. TACNA SOLAR | 0.25299 | 0.30338
|  | C.S. TACNA SOLAR | SOLAR | 20 | 4.0366 | 0.28032 |  | C.S. MAJES SOLAR | 0.24271 | 0.27904
|  | C.S. REPARTICION | SOLAR | 20 | 3.8388 | 0.26659 |  | C.S. INTIPAMPA | 0.23956 | 0.29512
|  | C.S. MAJES SOLAR | SOLAR | 20 | 3.7582 | 0.26099 |  | C.S. REPARTICION | 0.23578 | 0.24963
Gráfico N° 8: Producción de energía eléctrica (GWh) y factor de planta de las centrales con recursos energético renovables por tipo de generación en agosto 2019. Nota: Son consideradas las centrales con operación comercial |  | C.T. PARAMONGA | BIOCOMBUSTIBLE | 12.741 | 7.9832 | 0.87024 | TERMOELÉCTRICAS | C.T. HUAYCOLORO | 0.89639 | 1
|  | C.T. HUAYCOLORO | BIOCOMBUSTIBLE | 4.2625 | 2.9887 | 0.97384 |  | C.T. PARAMONGA | 0.81445 | 0.91247
| Factor de planta de las centrales RER Acumulado al 31 de agosto | C.T. LA GRINGA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.9537 | 1.9085 | 0.89741 |  | C.T. DOÑA CATALINA | 0.75586
|  | C.T. DOÑA CATALINA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.4 | 0.9166 | 0.53044 |  | C.T. LA GRINGA | 0.61083 | 0.4557
Gráfico N° 9: factor de planta de las centrales con recursos energético renovables en el SEIN en agosto. Nota: Son consideradas las centrales con operación comercial

## 7. Generacion empresa
3.5. PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN (GWh) POR EMPRESAS INTEGRANTES
Empresa Integrante (GWh) | agosto |  |  |  | Variación 2019/2018 (GWh) |  | 2019 | 2018
| 2019 | 2018 | Var (%) |  |  | SANTA CRUZ |  | 8.1851
KALLPA | 871.7117 | 657.632 | 32.55% |  |  | CERRO VERDE | 0 | 3.7848
ENGIE | 622.0525 | 669.8834 | -7.14% |  |  | IYEPSA | 0.007876 | 0.45813
ENEL GENERACION PERU | 606.7058 | 514.6786 | 17.88% |  |  | PLANTA ETEN | 0.016934 | 0
ELECTROPERU | 600.3328 | 597.1637 | 0.5307% |  |  | SHOUGESA | 0.19201 | 0.729
FENIX POWER | 402.4434 | 388.9344 | 3.473% |  |  | ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA | 0.21328 | 0.20639
TERMOCHILCA | 171.0586 | 148.131 | 15.48% |  |  | HYDRO PATAPO | 0.24111 | 0.26513
STATKRAFT | 143.0888 | 142.9284 | 0.1122% |  |  | SAMAY I | 0.38849 | 9.6297
ENEL GREEN POWER PERU | 82.9031 | 86.2281 | -3.856% |  |  | MAJA ENERGIA | 0.83206 | 1.4575
EGEMSA | 79.581 | 85.4813 | -6.903% |  |  | AGUA AZUL | 1.3369 | 1.2879
ORAZUL ENERGY PERÚ | 78.8739 | 69.0155 | 14.28% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 1.5453 | 1.8385
EGASA | 72.9241 | 75.1964 | -3.022% |  |  | RIO DOBLE | 1.7652 | 1.8441
TERMOSELVA | 72.7014 | 65.5725 | 10.87% |  |  | HIDROCAÑETE | 2.3971 | 2.339
ENEL GENERACION PIURA | 61.7654 | 69.0726 | -10.58% |  |  | AGROAURORA | 3.1656 | 0
EMGE HUALLAGA | 57.0212 | 81.8414 | -30.33% |  |  | EGECSAC | 3.5329 | 2.5635
CELEPSA | 53.3943 | 68.0644 | -21.55% |  |  | GTS MAJES | 3.7582 | 3.8512
SAN GABAN | 42.6678 | 55.0907 | -22.55% |  |  | GTS REPARTICION | 3.8388 | 3.8136
INLAND | 41.9371 | 47.6737 | -12.03% |  |  | TACNA SOLAR | 4.0366 | 3.8199
P.E. TRES HERMANAS | 36.6272 | 40.4363 | -9.42% |  |  | ELECTRO ZAÑA | 4.0633
EMGE HUANZA | 36.4095 | 40.7921 | -10.74% |  |  | MOQUEGUA FV | 4.1885 | 4.2114
CHINANGO | 35.8012 | 82.6433 | -56.68% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 4.5068 | 4.5183
ENERGÍA EÓLICA | 29.0486 | 30.6633 | -5.266% |  |  | SAN JACINTO | 4.9461
SDF ENERGIA | 20.704 | 20.4987 | 1.002% |  |  | PETRAMAS | 5.8138 | 2.6808
SINERSA | 17.1387 | 3.2196 | 432.3% |  |  | AIPSA | 7.9832 | 7.4378
GEPSA | 14.3368 | 18.186 | -21.17% |  |  | HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | 8.1235 | 9.8935
SANTA ANA | 13.1357 | 14.7445 | -10.91% |  |  | RIO BAÑOS | 8.3862
P.E. MARCONA | 12.7524 | 12.9868 | -1.806% |  |  | EGESUR | 8.4469 | 23.4424
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 12.7084 | 12.6941 | 0.1121% |  |  | HUAURA POWER | 8.9338 | 10.9557
EMGE JUNÍN [1] | 9.6905 | 13.2073 | -26.63% |  |  | ANDEAN POWER | 9.4213
ANDEAN POWER | 9.4213 |  |  |  |  | EMGE JUNÍN | 9.6905 | 13.2073
HUAURA POWER | 8.9338 | 10.9557 | -18.46% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 12.7084 | 12.6941
EGESUR | 8.4469 | 23.4424 | -63.97% |  |  | P.E. MARCONA | 12.7524 | 12.9868
RIO BAÑOS | 8.3862 |  |  |  |  | SANTA ANA | 13.1357 | 14.7445
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | 8.1235 | 9.8935 | -17.89% |  |  | GEPSA | 14.3368 | 18.186
AIPSA | 7.9832 | 7.4378 | 114.1% |  |  | SINERSA | 17.1387 | 3.2196
PETRAMAS | 5.8138 | 2.6808 | -27.74% |  |  | SDF ENERGIA | 20.704 | 20.4987
SAN JACINTO | 4.9461 |  |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 29.0486 | 30.6633
PANAMERICANA SOLAR | 4.5068 | 4.5183 |  |  |  | CHINANGO | 35.8012 | 82.6433
MOQUEGUA FV | 4.1885 | 4.2114 |  |  |  | EMGE HUANZA | 36.4095 | 40.7921
ELECTRO ZAÑA | 4.0633 |  | 5.603% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 36.6272 | 40.4363
TACNA SOLAR | 4.0366 | 3.8199 | 14.7% |  |  | INLAND | 41.9371 | 47.6737
GTS REPARTICION | 3.8388 | 3.8136 | 24.94% |  |  | SAN GABAN | 42.6678 | 55.0907
GTS MAJES | 3.7582 | 3.8512 | 14.46% |  |  | CELEPSA | 53.3943 | 68.0644
EGECSAC | 3.5329 | 2.5635 | 14.18% |  |  | EMGE HUALLAGA | 57.0212 | 81.8414
AGROAURORA | 3.1656 | 0 | 9.039% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 61.7654 | 69.0726
HIDROCAÑETE | 2.3971 | 2.339 | 17.35% |  |  | TERMOSELVA | 72.7014 | 65.5725
RIO DOBLE | 1.7652 | 1.8441 | 47.71% |  |  | EGASA | 72.9241 | 75.1964
ELECTRICA YANAPAMPA | 1.5453 | 1.8385 | -0.1178% |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 78.8739 | 69.0155
AGUA AZUL | 1.3369 | 1.2879 | -0.8251% |  |  | EGEMSA | 79.581 | 85.4813
MAJA ENERGIA | 0.83206 | 1.4575 | -17.14% |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 82.9031 | 86.2281
SAMAY I | 0.38849 | 9.6297 | -51.87% |  |  | STATKRAFT | 143.0888 | 142.9284
HYDRO PATAPO | 0.24111 | 0.26513 | 146.2% |  |  | TERMOCHILCA | 171.0586 | 148.131
ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA [2] | 0.21328 | 0.20639 |  |  |  | FENIX POWER | 402.4434 | 388.9344
SHOUGESA | 0.19201 | 0.729 | -97.07% |  |  | ELECTROPERU | 600.3328 | 597.1637
PLANTA ETEN | 0.016934 | 0 | -29.82% |  |  | ENEL GENERACION PERU | 606.7058 | 514.6786
IYEPSA | 0.007876 | 0.45813 | -86.5% |  |  | ENGIE | 622.0525 | 669.8834
CERRO VERDE | 0 | 3.7848 |  |  |  | KALLPA | 871.7117 | 657.632
SANTA CRUZ [1] |  | 8.1851
Total | 4401.5973 | 4221.8737 | 4.257%
Cuadro N° 6: Participación de las empresas generadoras del COES en la producción de energía eléctrica (GWh) en agosto |  |  |  | Gráfico N° 10: Comparación de producción energética (GWh) de las empresas generadoras del COES en agosto
[1] Fusión por absorción por parte de Empresa de Generación Eléctrica Junín S.A.C. (sociedad absorbente) hacia Hidroeléctrica Santa Cruz S.A.C. (Sociedad Absorbida), Vigente desde las 00:00 horas del 01/06/2019.
[2] La empresa ELÉCTRICA SANTA ROSA S.A.C. cambió su razón social al nombre ATRIA ENERGÍA S.A.C. con fecha 26 junio 2019.

## 8. Max Potencia
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN (MW)
4.1. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE POR TIPO DE GENERACIÓN (MW)
Tipo de Generación | Últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Máxima Potencia Anual
| 2019-06-19 18:00 | 2019-07-22 20:30 | 2019-08-26 19:30 | 2018-08-28 20:00 | Var (%) | 2019 | 2018 | Var (%) 2019/2018 | 2017 | Var (%) 2018/2017
| 2019-06-19 18:00 | 2019-07-22 20:30 | 2019-08-26 19:30 | 2018-08-28 20:00 |  | 2019-03-25 19:00 | 2018-04-24 18:45 |  | 2017-03-07 19:30
| 43635.75 | 43668.8542 | 43703.8125 | 43340.8333 |  | 43549.7917 | 43214.7812 |  | 42801.8125
Hidroeléctrica | 3797.8034 | 2904.1955 | 3120.0297 | 3192.9275 | -2.283% | 4580.6239 | 4457.8647 | 2.754% | 4181.7235 | 6.604%
Termoeléctrica | 2827.5676 | 3479.0036 | 3300.2829 | 3171.9692 | 4.045% | 2106.5044 | 1943.7948 | 8.371% | 2286.1303 | -14.97%
Eólica | 168.3973 | 308.938 | 270.2761 | 154.3761 | 75.08% | 303.5407 | 309.0153 | -1.772% | 91.2096 | 238.8%
Solar | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Total | 6793.7683 | 6692.1372 | 6690.5887 | 6519.2728 | 2.628% | 6990.669 | 6710.6749 | 4.172% | 6559.0633 | 2.311%
Importación | 0 | 47.144 | 37.8918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.516 | -100%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Intercambios Internacionales | 0 | -47.144 | -37.8918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.516 | -100%
Total Máxima Potencia | 6793.7683 | 6739.2812 | 6728.4805 | 6519.2728 | 3.209% | 6990.669 | 6710.6749 | 4.172% | 6595.5793 | 1.745%
Cuadro N°7 : Máxima potencia coincidente (MW) por tipo de generación en el SEIN.
Gráfico N° 11: Comparación de la máxima potencia coincidente de potencia (MW) por tipo de generación en el SEIN en agosto

## 9. Pot. Empresa
4.2. PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS INTEGRANTES EN LA MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
Por Empresa Integrante (MW) | agosto |  |  |  | Variación 2019/2018 (MW)
| 2019 | 2018 | Var (%)
| 2019-08-26 19:30 | 2018-08-28 20:00
| 43703.8125 | 43340.8333 |  |  |  | EMPRESA | 2019 | 2018
KALLPA | 1307.9657 | 1188.8726 | 10.02% |  |  | SANTA CRUZ |  | 11.277
ENEL GENERACION PERU | 1083.4623 | 750.4864 | 44.37% |  |  | TERMOCHILCA | 0 | 292.6536
ENGIE | 960.8893 | 989.6762 | -2.909% |  |  | TACNA SOLAR | 0 | 0
ELECTROPERU | 850.2125 | 790.2101 | 7.593% |  |  | SHOUGESA | 0 | 0
FENIX POWER | 538.1978 | 553.3989 | -2.747% |  |  | SAMAY I | 0 | 0
STATKRAFT | 199.4721 | 194.5291 | 2.541% |  |  | RIO DOBLE | 0 | 0
EGASA | 172.0835 | 122.8182 | 40.11% |  |  | PLANTA ETEN | 0 | 0
TERMOSELVA | 156.5276 | 171.6613 | -8.816% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0
EMGE HUALLAGA | 154.1668 | 229.5835 | -32.85% |  |  | MOQUEGUA FV | 0 | 0
CELEPSA | 149.9566 | 212.1651 | -29.32% |  |  | IYEPSA | 0 | 0
ENEL GREEN POWER PERU | 124.619 | 77.9255 | 59.92% |  |  | HYDRO PATAPO | 0 | 0.486
ORAZUL ENERGY PERÚ | 115.6277 | 87.2433 | 32.53% |  |  | GTS REPARTICION | 0 | 0
SAN GABAN | 108.2301 | 94.4051 | 14.64% |  |  | GTS MAJES | 0 | 0
EGEMSA | 102.2271 | 104.3608 | -2.045% |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0
ENEL GENERACION PIURA | 91.3687 | 91.4026 | -0.03712% |  |  | ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA | 0.69692 | 0.99749
ENERGÍA EÓLICA | 87.6367 | 31.4009 | 179.1% |  |  | MAJA ENERGIA | 1.5064 | 1.876
EMGE HUANZA | 72.7031 | 94.4812 | -23.05% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 2.0775 | 2.585
CHINANGO | 56.9916 | 116.7499 | -51.18% |  |  | AGUA AZUL | 3.0144 | 0
INLAND | 52.8991 | 56.1983 | -5.871% |  |  | HIDROCAÑETE | 3.6 | 3.2
P.E. TRES HERMANAS | 46.16 | 33.8906 | 36.2% |  |  | EGECSAC | 4.0161 | 5.0074
SDF ENERGIA | 27.7688 | 28.1431 | -1.33% |  |  | ELECTRO ZAÑA | 4.7752
EGESUR | 25.584 | 44.6275 | -42.67% |  |  | SAN JACINTO | 6.588
SINERSA | 22.5278 | 4.1628 | 441.2% |  |  | PETRAMAS | 7.0597 | 5.9033
ANDEAN POWER | 18.8716 |  |  |  |  | AGROAURORA | 8.4545 | 0
GEPSA | 17.9856 | 28.5 | -36.89% |  |  | HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | 10.203 | 6.7769
SANTA ANA | 17.309 | 19.9157 | -13.09% |  |  | RIO BAÑOS | 10.7232
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 17.236 | 16.78 | 2.718% |  |  | AIPSA | 11.1048 | 11.5192
EMGE JUNÍN [1] | 13.2494 | 17.8873 | -25.93% |  |  | P.E. MARCONA | 11.8604 | 11.159
HUAURA POWER | 12.9791 | 14.3557 | -9.589% |  |  | HUAURA POWER | 12.9791 | 14.3557
P.E. MARCONA | 11.8604 | 11.159 | 6.285% |  |  | EMGE JUNÍN | 13.2494 | 17.8873
AIPSA | 11.1048 | 11.5192 | -3.597% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 17.236 | 16.78
RIO BAÑOS | 10.7232 |  |  |  |  | SANTA ANA | 17.309 | 19.9157
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | 10.203 | 6.7769 | 80.67% |  |  | GEPSA | 17.9856 | 28.5
AGROAURORA | 8.4545 | 0 | -30.54% |  |  | ANDEAN POWER | 18.8716
PETRAMAS | 7.0597 | 5.9033 |  |  |  | SINERSA | 22.5278 | 4.1628
SAN JACINTO | 6.588 |  |  |  |  | EGESUR | 25.584 | 44.6275
ELECTRO ZAÑA | 4.7752 |  | -97.28% |  |  | SDF ENERGIA | 27.7688 | 28.1431
EGECSAC | 4.0161 | 5.0074 | 128.5% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 46.16 | 33.8906
HIDROCAÑETE | 3.6 | 3.2 | -12.44% |  |  | INLAND | 52.8991 | 56.1983
AGUA AZUL | 3.0144 | 0 | 12.5% |  |  | CHINANGO | 56.9916 | 116.7499
ELECTRICA YANAPAMPA | 2.0775 | 2.585 | -15.9% |  |  | EMGE HUANZA | 72.7031 | 94.4812
MAJA ENERGIA | 1.5064 | 1.876 | -25.01% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 87.6367 | 31.4009
ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA [2] | 0.69692 | 0.99749 | -3.963% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 91.3687 | 91.4026
CERRO VERDE | 0 | 0 | -94.42% |  |  | EGEMSA | 102.2271 | 104.3608
GTS MAJES | 0 | 0 |  |  |  | SAN GABAN | 108.2301 | 94.4051
GTS REPARTICION | 0 | 0 |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 115.6277 | 87.2433
HYDRO PATAPO | 0 | 0.486 |  |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 124.619 | 77.9255
IYEPSA | 0 | 0 |  |  |  | CELEPSA | 149.9566 | 212.1651
MOQUEGUA FV | 0 | 0 |  |  |  | EMGE HUALLAGA | 154.1668 | 229.5835
PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | TERMOSELVA | 156.5276 | 171.6613
PLANTA ETEN | 0 | 0 |  |  |  | EGASA | 172.0835 | 122.8182
RIO DOBLE | 0 | 0 |  |  |  | STATKRAFT | 199.4721 | 194.5291
SAMAY I | 0 | 0 |  |  |  | FENIX POWER | 538.1978 | 553.3989
SHOUGESA | 0 | 0 |  |  |  | ELECTROPERU | 850.2125 | 790.2101
TACNA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | ENGIE | 960.8893 | 989.6762
TERMOCHILCA | 0 | 292.6536 |  |  |  | ENEL GENERACION PERU | 1083.4623 | 750.4864
SANTA CRUZ [1] |  | 11.277 |  |  |  | KALLPA | 1307.9657 | 1188.8726
Total | 6690.5887 | 6519.2728 | 2.628%
Cuadro N° 8: Participación de las empresas generadoras del COES en la máxima potencia coincidente (MW) en agosto |  |  |  | Gráfico N° 12: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) de las empresas generadoras del COES en agosto
[1] Fusión por absorción por parte de Empresa de Generación Eléctrica Junín S.A.C. (sociedad absorbente) hacia Hidroeléctrica Santa Cruz S.A.C. (Sociedad Absorbida), Vigente desde las 00:00 horas del 01/06/2019.
[2] La empresa ELÉCTRICA SANTA ROSA S.A.C. cambió su razón social al nombre ATRIA ENERGÍA S.A.C. con fecha 26 junio 2019.

## 10. Volúmenes
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.1. VOLUMEN ÚTIL DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS (Millones de m3)
| LAGUNA/ EMBALSE | VOLUMEN ÚTIL 31-08-2019 | VOLUMEN ÚTIL 31-08-2018 | VARIACION %
| Represa Aguada Blanca | 17.361 | 20.57 | -15.6%
| Represa El Frayle | 101.103 | 103.19 | -2.022%
| Represa El Pañe | 70.873 | 96.81 | -26.79% | Hidrología EDEGEL
| Represa Pillones | 77.796 | 59.8 | 30.09% | Volumen Lagunas Edegel (Santa Eulalia y Marca)
| Represa Bamputañe | 20.149 | 5.79 | 248% |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
| Represa Challhuanca | 4.45 | 25.26 | -82.38% | 1 | 138.54 | 93.1 | 104.46 | 117.29
| Laguna Sibinacocha | 63.93 | 74.15 | -13.78% | 2 | 140.53 | 93.1 | 103.472 | 116.011
| Laguna Aricota | 227.069 | 218.33 | 4.003% | 3 | 140.53 | 98.74 | 106.087 | 117.6
| Lagunas San Gaban | 33.9 | 18.57 | 82.55% | 4 | 137.438 | 98.74 | 112.72 | 128.32
| Lago Junín | 176.733 | 156.82 | 12.7% | 5 | 137.438 | 125.15 | 122.319 | 139.24
| Lagunas ELECTROPERU | 116.04 | 162.9 | -28.77% | 6 | 137.438 | 125.15 | 126.156 | 150.94
| Lago Viconga | 10.305 | 7.52 | 37.03% | 7 | 151.055 | 142.99 | 142.99 | 162.491
| Lagunas STATKRAFT | 20.25 | 31.5 | -35.71% | 8 | 151.055 | 142.99 | 134.136 | 169.037
| Pomacocha | 18.819 | 17.79 | 5.784% | 9 | 165.005 | 159.53 | 153.345 | 182.643
| Lagunas Cullicocha (ORAZUL) | 5.996 | 0.86 | 597.2% | 10 | 165.005 | 159.53 | 153.059 | 190.996
| Lagunas Aguashcocha (ORAZUL) | 1.272 | 1.55 | -17.94% | 11 | 186.452 | 184.94 | 162.932 | 200.895
| Lagunas Rajucolta (ORAZUL) | 0.409 | 0.12 | 240.8% | 12 | 186.452 | 184.94 | 172.762 | 209.095
| Lagunas ENEL | 170.019 | 173.37 | -1.933% | 13 | 195.65 | 203.73 | 182.139 | 215.731
| Laguna Yuracmayo | 29.907 | 30.77 | -2.805% | 14 | 195.65 | 203.73 | 191.475 | 219.171
| Laguna Paucarcocha | 54.303 | 37.689 | 44.08% | 15 | 201.936 | 203.73 | 198.439 | 220.174
| Gallito Ciego | 324.989 | 339.5 | -4.274% | 16 | 201.936 | 222.8 | 201.53 | 220.315
| Cuadro N°9: Volumen útil de los principales embalses y lagunas del SEIN al término del periodo mensual (31 de agosto) |  |  |  | 17 | 201.936 | 222.8 | 206.037 | 220.56
[5 empty] | 18 | 207.589 | 225.58 | 213.674 | 224.152
[5 empty] | 19 | 207.589 | 225.58 | 216.757 | 224.378
[5 empty] | 20 | 205.7 | 226.61 | 217.294 | 224.604
5.2. EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS |  |  |  |  | 21 | 205.7 | 226.61 | 218.319 | 223.491
[5 empty] | 22 | 204.65 | 227.42 | 218.799 | 222.626
[5 empty] | 23 | 204.65 | 227.42 | 217.888 | 221.624
[5 empty] | 24 | 200.38 | 227.45 | 216.049 | 218.384
[5 empty] | 25 | 200.38 | 227.45 | 212.246 | 215.081
[5 empty] | 26 | 193.551 | 225.56 | 210.221 | 210.419
[5 empty] | 27 | 193.551 | 225.56 | 209.852 | 204.23
[5 empty] | 28 | 186.012 | 225.56 | 203.929 | 201.131
[5 empty] | 29 | 186.012 | 222.04 | 200.563 | 196.16
[5 empty] | 30 | 186.012 | 222.04 | 194.949 | 193.86
[5 empty] | 31 | 178.582 | 213.13 | 188.386 | 186.248
[5 empty] | 32 | 178.582 | 213.13 | 184.729 | 182.409
[5 empty] | 33 | 169.011 | 205.97 | 178.881 | 178.694
[5 empty] | 34 | 169.011 | 199.49 | 176.986 | 173.613
[5 empty] | 35 | 158.092 | 193.4 | 173.37 | 170.019
[5 empty] | 36 | 158.092 | 187.93 | 167.63 | 166.069
[5 empty] | 37 | 147.065 | 182.85 | 162.307
[5 empty] | 38 | 147.065 | 179.77 | 159.027
[5 empty] | 39 | 139.11 | 173.62 | 153.617
[5 empty] | 40 | 139.11 | 163 | 151.73
[5 empty] | 41 | 139.11 | 156.5 | 147.996
[5 empty] | 42 | 128.345 | 152.78 | 144.54
[5 empty] | 43 | 128.345 | 148.63 | 143.723
[5 empty] | 44 | 121.201 | 142.91 | 142.339
[5 empty] | 45 | 121.201 | 137.04 | 143.132
[5 empty] | 46 | 112.143 | 131.23 | 141.37
[5 empty] | 47 | 112.143 | 125.5 | 140.339
Gráfico N°13: Evolución semanal del volumen de las lagunas de ENEL durante los años 2016 - 2019 |  |  |  |  | 48 | 101.135 | 120.41 | 137.815
[5 empty] | 49 | 101.135 | 115.913 | 129.028
[5 empty] | 50 | 96.753 | 110.06 | 129.3
[5 empty] | 51 | 96.753 | 107.597 | 129
[5 empty] | 52 | 96.753 | 104.403 | 130.481
53

## 11. Volúmenes
| Volumen Útil del Lago Junín Electroperú | [5 empty] | VOLUMEN UTIL RESERVORIOS EGASA ( (El Frayle, Pañe, Pillones, Aguada Blanca, Chalhuanca y Bamputañe)
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
| 1 | 119.86 | 27.559 | 34.76 | 71.125 | 1 | 150.23 | 122.196 | 210.2 | 190.2
| 2 | 113.21 | 36.589 | 47.749 | 79.229 | 2 | 145.21 | 136.535 | 216.703 | 185.805
| 3 | 117.64 | 63.176 | 67.131 | 106.65 | 3 | 143.88 | 170.808 | 232.836 | 190.06
| 4 | 117.64 | 113.214 | 93.789 | 140.345 | 4 | 139.382 | 186.385 | 271.78 | 198.068
| 5 | 133.43 | 156.822 | 111.016 | 186.183 | 5 | 135.791 | 204.808 | 269.08 | 217.5581
| 6 | 159.215 | 168.884 | 126.603 | 222.22 | 6 | 150.048 | 201.83 | 273.52 | 279.1
| 7 | 186.183 | 196.283 | 135.725 | 277.021 | 7 | 174.32 | 199.596 | 302.633 | 338.2185
| 8 | 206.539 | 230.189 | 159.215 | 293.067 | 8 | 262.935 | 214.343 | 328.237 | 388.648
| 9 | 240.954 | 249.13 | 186.183 | 294.295 | 9 | 279.088 | 250.894 | 343.5405 | 377.131
| 10 | 279.864 | 311.78 | 203.961 | 291.911 | 10 | 283.794 | 298.999 | 371.291 | 385.625
| 11 | 308.83 | 332.708 | 230.189 | 301.205 | 11 | 286.24 | 321.033 | 390.383 | 389.381
| 12 | 308.83 | 344.881 | 282.717 | 310.009 | 12 | 285.013 | 332.349 | 412.4122 | 386.278
| 13 | 308.83 | 338.775 | 329.689 | 333.918 | 13 | 279.969 | 366.029 | 410.832 | 388.981
| 14 | 302.959 | 338.78 | 329.689 | 335.737 | 14 | 286.541 | 382.584 | 403.704 | 393.365
| 15 | 311.781 | 347.949 | 326.68 | 335.737 | 15 | 288.785 | 385.297 | 399.274 | 385.778
| 16 | 320.691 | 354.114 | 314.741 | 335.737 | 16 | 293.264 | 384.959 | 394.585 | 385.724
| 17 | 326.68 | 351.027 | 305.89 | 335.737 | 17 | 292.873 | 381.867 | 392.298 | 388.742
| 18 | 314.741 | 354.114 | 314.741 | 335.737 | 18 | 289.064 | 382.78 | 390.156 | 386.498
| 19 | 308.83 | 363.435 | 314.741 | 314.741 | 19 | 283.731 | 381.917 | 386.471 | 384.382
Gráfico N°14: Evolución semanal del volumen del lago JUNÍN durante los años 2016 - 2019 | 20 | 308.8 | 366.561 | 314.741 | 315.334 | 20 | 278.9 | 379.357 | 382.008 | 381.564
| 21 | 311.781 | 357.211 | 314.741 | 311.781 | 21 | 274.656 | 375.596 | 378.521 | 376.4709
| 22 | 314.74 | 341.82 | 311.781 | 310.6 | 22 | 269.74 | 373.52 | 375.21 | 370.731
| 23 | 308.83 | 326.68 | 308.83 | 307.065 | 23 | 265.461 | 369.221 | 374.076 | 363.243
| 24 | 300.04 | 308.83 | 300.038 | 302.959 | 24 | 261.1 | 364.442 | 370.892 | 357.212
| 25 | 282.717 | 291.333 | 294.225 | 300.038 | 25 | 256.26 | 359.62 | 366.717 | 352.191
| 26 | 262.953 | 268.551 | 282.717 | 296.067 | 26 | 252.549 | 354.775 | 361.436 | 346.6261
| 27 | 254.63 | 265.747 | 271.36 | 275.89 | 27 | 248.267 | 349.78 | 355.34 | 341.259
| 28 | 240.954 | 243.67 | 260.169 | 248.582 | 28 | 243.864 | 344.324 | 349.016 | 337.189
| 29 | 227.522 | 227.522 | 251.88 | 238.788 | 29 | 239.08 | 338.607 | 343.98 | 333.506
| 30 | 216.952 | 216.952 | 232.865 | 229.12 | 30 | 234.254 | 332.494 | 342.066 | 324.05
| 31 | 216.952 | 209.128 | 211.726 | 219.054 | 31 | 229.68 | 324 | 335.232 | 318.106
| 32 | 201.392 | 198.832 | 181.192 | 209.128 | 32 | 224.738 | 320.734 | 329.568 | 312.078
| 33 | 193.743 | 188.693 | 152.065 | 199.855 | 33 | 219.003 | 314.199 | 323.791 | 312.078
| 34 | 181.192 | 183.682 | 156.822 | 188.693 | 34 | 214.387 | 307.852 | 317.647 | 299.582
| 35 | 171.326 | 176.239 | 156.82 | 177.721 | 35 | 208.95 | 300.839 | 311.42 | 292.719
| 36 | 164.03 | 168.884 | 159.21 | 164.998 | 36 | 202.973 | 293.461 | 305.21 | 286.647
| 37 | 147.348 | 159.215 | 159.215 |  | 37 | 196.95 | 287.766 | 299.17
| 38 | 131.145 | 149.702 | 149.702 |  | 38 | 190.784 | 282.073 | 292.459
| 39 | 119.864 | 138.03 | 117.638 |  | 39 | 184.441 | 275.53 | 286.12
| 40 | 119.864 | 131.145 | 91.68 |  | 40 | 177.934 | 268.257 | 278.58
| 41 | 113.214 | 108.829 | 71.125 |  | 41 | 171.689 | 261.214 | 271.2325
| 42 | 100.176 | 95.909 | 59.261 |  | 42 | 165.695 | 255.589 | 256.272
| 43 | 89.581 | 83.341 | 47.749 |  | 43 | 160.398 | 249.855 | 249.671
| 44 | 75.157 | 75.16 | 38.425 |  | 44 | 154.792 | 242.79 | 249.671
| 45 | 61.214 | 65.149 | 31.142 |  | 45 | 149.715 | 235.605 | 243.3788
| 46 | 43.99 | 47.749 | 22.26 |  | 46 | 144.118 | 230.549 | 236.34
| 47 | 25.782 | 34.764 | 17.044 |  | 47 | 138.825 | 223.6 | 227.62
| 48 | 29.345 | 13.618 | 36.589 |  | 48 | 133.113 | 217.176 | 220.0144
| 49 | 34.764 | 8.552 | 36.59 |  | 49 | 128.37 | 210.451 | 212.38
| 50 | 32.948 | 13.618 | 34.764 |  | 50 | 122.715 | 203.371 | 205.4678
| 51 | 25.782 | 18.772 | 38.4 |  | 51 | 120.156 | 202.359 | 199
| 52 | 22.257 | 25.782 | 59.261 |  | 52 | 116.129 | 201.252 | 192.888
| 53 |  |  |  |  | 53
Gráfico N°15: Evolución semanal del volumen de los embalses de EGASA durante los años 2016 - 2019.

## 12.Caudales
5.3. PROMEDIO MENSUAL DE LOS CAUDALES (m3/s) | [5 empty] | SEMANA |  | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY
[5 empty] | 2016 | 1 | 1 | 40.61 | 96.75 | 16.37
[7 empty] | 2 | 29.82 | 76.51 | 15.9
| CAUDAL PROMEDIO | AGOSTO 2019 | AGOSTO 2018 | VARIACIÓN % |  |  | 3 | 27.06 | 80.096 | 29.21
| Natural San Gaban | 5.8736 | 8.752 | -32.89% |  | 4 | 4 | 27.93 | 77.09 | 20.7
| Natural Tarma + Natural Yanango | 6.2561 | 10.475 | -40.28% |  |  | 5 | 49.586 | 140.12 | 74.02
| Natural Tulumayo | 21.383 | 34.542 | -38.1% |  |  | 6 | 57 | 144.67 | 78.08
| Natural Santa | 26.7602 | 26.692 | 0.2554% |  |  | 7 | 52.31 | 117.32 | 41.34
| Natural Chancay | 5.7358 | 12.994 | -55.86% |  | 8 | 8 | 57.96 | 140.31 | 96.52
| Natural Jequetepeque | 1.653 | 6.617 | -75.02% |  |  | 9 | 100.5189 | 268.9475 | 150.1043
| Natural Cañete | 11.7222 | 19.6715 | -40.41% |  |  | 10 | 75.1566 | 243.7115 | 181.7973
| Natural Paucartambo | 18.7201 | 24.2481 | -22.8% |  |  | 11 | 52.24 | 154.21 | 79.12
| Natural Vilcanota | 36.355 | 41.675 | -12.77% |  | 12 | 12 | 44.6286 | 116.6227 | 41.3733
| Ingreso Toma Cahua (Pativilca) | 12.3187 | 13.567 | -9.201% |  |  | 13 | 42.6 | 120.788 | 93.665
| Ingreso Toma Tamboraque | 8.1332 | 9.2 | -11.6% |  |  | 14 | 49.743 | 125.6629 | 131.7459
| Turbinado de la C.H. Charcani V | 12.2087 | 12.5831 | -2.976% |  |  | 15 | 54.4143 | 127.6899 | 71.7061
| Tubinado de la C.H. Platanal | 12.8732 | 17.5168 | -26.51% |  | 16 | 16 | 47.73 | 97.4 | 53.49
| Turbinado de la C.H. Aricota | 1.4543 | 1.443 | 0.7802% |  |  | 17 | 42.1429 | 85.4871 | 51.4244
| Mejorada- Ingreso Tablachaca | 96.6684 | 90.854 | 6.4% |  |  | 18 | 27.4524 | 62.37 | 34.3536
| Descargado Lagunas San Gaban | 2.7782 | 0.93 | 198.7% |  |  | 19 | 21.8571 | 58.6843 | 29.2071
| Descarga Upamayo | 19.057 | 26.369 | -27.73% |  | 20 | 20 | 19.5 | 54 | 22.1
| Descargado Gallito Ciego | 9.9085 | 0 |  |  |  | 21 | 19.4857 | 50.757 | 17.4734
| Descarga Lagunas STATKRAFT | 14.5633 | 5.081 | 186.6% |  |  | 22 | 16.33 | 46.59 | 17.04
| Descarga Lagunas ENEL | 2.524 | 5.884 | -57.1% |  |  | 23 | 15.18 | 40.29 | 22.12
| Descargado Yuracmayo (Rimac) | 0.14948 | 1 | -85.05% |  | 24 | 24 | 15.1 | 35.63 | 13.87
| Descargado Viconga | 0 | 0 |  |  |  | 25 | 18.017 | 34.6084 | 10.7829
| Descargado Pomacocha | 4.3179 | 1.3 | 232.1% |  |  | 26 | 16.4897 | 34.0743 | 9.5959
| Descargado Paucarcocha | 4.5667 | 1 | 356.7% |  |  | 27 | 16.2 | 29.5996 | 7.8893
| Cuadro N°10: Promedio de caudales en agosto |  |  |  |  | 28 | 28 | 12.0163 | 29.3956 | 7.2334
[7 empty] | 29 | 10.4236 | 32.4689 | 6.7294
[7 empty] | 30 | 10.0433 | 32.1123 | 5.6339
[7 empty] | 31 | 10.0864 | 29.1327 | 5.182
5.4. EVOLUCIÓN DE LOS CAUDALES | [5 empty] | 32 | 32 | 12.0823 | 34.1501 | 4.8033
[7 empty] | 33 | 11.874 | 35.2256 | 4.3821
[7 empty] | 34 | 10.8429 | 35.1686 | 13.837
[7 empty] | 35 | 10.4814 | 37.8244 | 3.9229
[6 empty] | 36 | 36 | 11.85 | 39.78 | 4.98
[7 empty] | 37 | 12.08 | 44.25 | 4.92
[7 empty] | 38 | 11.8837 | 41.3119 | 4.6447
[6 empty] | 39 | 39 | 13.06 | 41.13 | 4.27
[7 empty] | 40 | 15.9456 | 46.466 | 5.3634
[7 empty] | 41 | 15.8489 | 37.2737 | 6.9683
[7 empty] | 42 | 15.5491 | 48.572 | 11.1004
[6 empty] | 43 | 43 | 13.17 | 35.32 | 6.01
[7 empty] | 44 | 13.18 | 36.83 | 4.57
[7 empty] | 45 | 13.49 | 39.52 | 4.83
[7 empty] | 46 | 15.4 | 53.38 | 3.73
[7 empty] | 47 | 16.409 | 61.853 | 2.5211
[6 empty] | 48 | 48 | 16.3289 | 65.3304 | 3.5714
[7 empty] | 49 | 20.2363 | 66.68 | 6.1
[7 empty] | 50 | 19.81 | 61.31 | 6.69
[7 empty] | 51 | 21.91 | 70.79 | 13.15
[7 empty] | 52 | 22 | 77.4349 | 17.757
[5 empty] | 2017 | 1 | 1 | 41.55 | 103.58 | 29.67
[7 empty] | 2 | 39.6 | 105.01 | 51.2
[7 empty] | 3 | 73.65 | 137.41 | 43.26
[6 empty] | 4 | 4 | 65.03 | 127.83 | 32.72
[7 empty] | 5 | 56.95 | 97.31 | 48.46
Gráfico N°16: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos SANTA, CHANCAY y PATIVILCA en los años 2016 - 2019. | [6 empty] | 6 | 61.87 | 123.44 | 72.52
[7 empty] | 7 | 77.57 | 145.02 | 59.16
[6 empty] | 8 | 8 | 86.94 | 175.03 | 24.36
[7 empty] | 9 | 85.13 | 206.14 | 39.07
[7 empty] | 10 | 84.78 | 270.17 | 109.16
[7 empty] | 11 | 84.78 | 376.42 | 188.18
[6 empty] | 12 | 12 | 106.16 | 351.57 | 159.6
[7 empty] | 13 | 101.71 | 384.37 | 161.77
[7 empty] | 14 | 83.1 | 337.84 | 115.43
[7 empty] | 15 | 61.23 | 282.32 | 98.92
[6 empty] | 16 | 16 | 49.8 | 191.65 | 82.48
[7 empty] | 17 | 40.21 | 160.35 | 77.02
[7 empty] | 18 | 43.46 | 136.65 | 62.63
[7 empty] | 19 | 35.65 | 135.97 | 93.03
[6 empty] | 20 | 20 | 26.22 | 135.66 | 72.35
[7 empty] | 21 | 27.95 | 113.82 | 90.75
[7 empty] | 22 | 32.41 | 64.03 | 53.02
[7 empty] | 23 | 28.93 | 53.15 | 32.43
[6 empty] | 24 | 24 | 26.59 | 45.98 | 27.75
[7 empty] | 25 | 23.61 | 38.68 | 24.81
[7 empty] | 26 | 24.94 | 34.68 | 21.81
[7 empty] | 27 | 25.54 | 31.72 | 18.65
[6 empty] | 28 | 28 | 23.56 | 29.25 | 14.27
[7 empty] | 29 | 22.4 | 29.53 | 11.51
[7 empty] | 30 | 21.29 | 27.62 | 9.72
[7 empty] | 31 | 19.34 | 27.99 | 8.09
[6 empty] | 32 | 32 | 19.65 | 31.42 | 7.62
[7 empty] | 33 | 18.42 | 29.71 | 9.55
[7 empty] | 34 | 17.17 | 30.51 | 10.75
[7 empty] | 35 | 17.47 | 27.5 | 8.31
[6 empty] | 36 | 36 | 13.42 | 26.21 | 6.53
[7 empty] | 37 | 11.2 | 29.98 | 9.78
[7 empty] | 38 | 11 | 34.37 | 7.47
[6 empty] | 39 | 39 | 11.14 | 42.17 | 7.49
[7 empty] | 40 | 12.8 | 37.27 | 15.47
[7 empty] | 41 | 14.41 | 40.04 | 18
[7 empty] | 42 | 15.87 | 35.79 | 12.74
[6 empty] | 43 | 43 | 19.61 | 50.36 | 30.75
[7 empty] | 44 | 21.85 | 54.94 | 23.58
[7 empty] | 45 | 16.79 | 41.16 | 11.77
[7 empty] | 46 | 16.01 | 42.65 | 9.33
[7 empty] | 47 | 14.72 | 39.76 | 8.19
[6 empty] | 48 | 48 | 18.932 | 47.388 | 19.6613
[7 empty] | 49 | 28.4837 | 78.0874 | 19.1814
[7 empty] | 50 | 32.5833 | 69.7641 | 23.7246
[7 empty] | 51 | 34.5019 | 71.145 | 26.1581
[6 empty] | 52 | 52 | 27.7819 | 83.196 | 21.777
[5 empty] | 2018 | 1 | 1 | 29.44 | 69.0871 | 15.7471
[7 empty] | 2 | 42.8809 | 96.7859 | 37.6
[7 empty] | 3 | 74.0026 | 158.1773 | 101.2613
[6 empty] | 4 | 4 | 77.8126 | 167.0236 | 77.354
[7 empty] | 5 | 61.5317 | 113.1959 | 30.6671
[7 empty] | 6 | 54.0241 | 88.5357 | 32.4441
[7 empty] | 7 | 59.2714 | 99.3782 | 30.3381
[6 empty] | 8 | 8 | 78.0256 | 140.28 | 62.97
[7 empty] | 9 | 61.1187 | 102.9964 | 31.2446
[7 empty] | 10 | 84.5007 | 175.9049 | 36.0383
[7 empty] | 11 | 83.6439 | 169.6467 | 25.0764
[6 empty] | 12 | 12 | 98.99 | 198.22 | 24.63
[7 empty] | 13 | 106.6493 | 312.6314 | 38.7014
[7 empty] | 14 | 86.4884 | 235.3133 | 94.5964
[7 empty] | 15 | 88.217 | 294.1721 | 92.07
[6 empty] | 16 | 16 | 65.84 | 149.18 | 45.4
[7 empty] | 17 | 51.88 | 104.35 | 41.47
[7 empty] | 18 | 49.6723 | 78.0381 | 65.801
[7 empty] | 19 | 45.203 | 78.3139 | 75.1047
[6 empty] | 20 | 20 | 37.3859 | 130.9263 | 97.861
[7 empty] | 21 | 31.6097 | 64.4493 | 107.7964
[7 empty] | 22 | 23.3601 | 64.4493 | 107.7964
[7 empty] | 23 | 22.1186 | 39.501 | 35.1767
[6 empty] | 24 | 24 | 18.6551 | 33.6903 | 23.4194
[7 empty] | 25 | 15.6644 | 30.2284 | 15.9861
[7 empty] | 26 | 13.8481 | 27.8723 | 14.0904
[7 empty] | 27 | 12.8659 | 27.2576 | 11.8389
[6 empty] | 28 | 28 | 12.9153 | 27.2173 | 9.779
[7 empty] | 29 | 15.9086 | 24.9557 | 8.4957
[7 empty] | 30 | 16.584 | 24.8094 | 7.8074
[7 empty] | 31 | 18.553 | 25.691 | 7.53
[6 empty] | 32 | 32 | 17.7697 | 27.63 | 6.4074
[7 empty] | 33 | 14.7829 | 23.78 | 4.94
[7 empty] | 34 | 15.984 | 23.528 | 4.6689
[7 empty] | 35 | 15.55 | 23.29 | 4.6
[6 empty] | 36 | 36 | 15.0429 | 23.0071 | 3.9657
[7 empty] | 37 | 13.3869 | 23.1736 | 3.5334
[7 empty] | 38 | 12.9637 | 26.454 | 6.4914
[7 empty] | 39 | 9.47 | 23.7 | 4.9
[6 empty] | 40 | 40 | 9.6714 | 23.6951 | 4.8983
[7 empty] | 41 | 13.239 | 28.1133 | 8.343
[7 empty] | 42 | 13.0851 | 37.0733 | 7.2736
[7 empty] | 43 | 24.9816 | 70.5356 | 7.4324
[6 empty] | 44 | 44 | 20.5581 | 55.1837 | 15.8019
[7 empty] | 45 | 26.17 | 60.4457 | 26.4329
[7 empty] | 46 | 19.7286 | 57.0057 | 53.5029
[7 empty] | 47 | 39.6567 | 103.0077 | 53.4591
[6 empty] | 48 | 48 | 39.6567 | 99.828 | 45.5396
[7 empty] | 49 | 22.6286 | 60.2757 | 17.9557
[7 empty] | 50 | 17.7767 | 46.702 | 13.4326
[7 empty] | 51 | 34.0857 | 68.7 | 39.4143
[6 empty] | 52 | 52 | 52.0941 | 97.3471 | 65.6794
[5 empty] | 2019 | 1 | 1 | 27.8 | 78.2986 | 21.9271
[7 empty] | 2 | 28.6786 | 95.0817 | 22.398
[7 empty] | 3 | 44.51 | 95.65 | 17.61
[6 empty] | 4 | 4 | 73.3231 | 109.2996 | 17.638
[7 empty] | 5 | 103.1772 | 149.6508 | 19.2188
[7 empty] | 6 | 79.1657 | 136.5771 | 57.1857
[7 empty] | 7 | 120.0226 | 224.7107 | 118.0604
[6 empty] | 8 | 8 | 97.5601 | 198.0434 | 106.2989
[7 empty] | 9 | 97.5601 | 191.0113 | 142.1239
[7 empty] | 10 | 97.4973 | 215.6401 | 164.5969
[7 empty] | 11 | 98.2159 | 236.761 | 121.6507
[6 empty] | 12 | 12 | 91.8577 | 250.868 | 166.6314
[7 empty] | 13 | 100.0137 | 301.4597 | 180.07
[7 empty] | 14 | 84.2727 | 253.0854 | 143.4397
[7 empty] | 15 | 61.0749 | 253.0854 | 152.6561
[6 empty] | 16 | 16 | 47.8437 | 141.0459 | 83.8443
[7 empty] | 17 | 50.9071 | 123.8666 | 125.2881
[7 empty] | 18 | 39.121 | 85.1739 | 66.3471
[7 empty] | 19 | 35.4109 | 71.2243 | 42.2161
[7 empty] | 20 | 32.4051 | 76.8571 | 58.3244
[7 empty] | 21 | 26.5839 | 47.9711 | 34.0326
[6 empty] | 22 | 22 | 19.6537 | 37.6243 | 40.5243
[7 empty] | 23 | 16.504 | 37.8063 | 25.0106
[7 empty] | 24 | 14.8904 | 35.4687 | 18.2427
[7 empty] | 25 | 15.34 | 33.2001 | 16.0131
[6 empty] | 26 | 26 | 15.5211 | 28.3763 | 12.9616
[7 empty] | 27 | 15.32 | 28.47 | 11.39
[7 empty] | 28 | 14.8094 | 28.9203 | 11.4052
[7 empty] | 29 | 13.6664 | 24.4223 | 10.174
[6 empty] | 30 | 30 | 13.3929 | 24.0867 | 9.1717
[7 empty] | 31 | 13.0984 | 22.4713 | 8.5916
[7 empty] | 32 | 12.2283 | 25.2127 | 6.626
[7 empty] | 33 | 12.8387 | 28.061 | 5.9311
[6 empty] | 34 | 34 | 12.3793 | 28.4559 | 5.2604
[8 empty] | 11.9237 | 26.646 | 4.7317
[6 empty] | 36 | 36 | 10.7319 | 27.7206 | 4.5543
37
38
[6 empty] | 39 | 39
40
41
42
[6 empty] | 43 | 43
44
45
46
47
[6 empty] | 48 | 48
49
50
51
[6 empty] | 52 | 52
[8 empty] | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY

## 13.Caudales
|  | SEMANA |  | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN
| 2016 | 1 | 1 | 12.12 | 8.33 | 165.032 | 95.83 | 18.5 | 10.01 | 1.23 | 109.19 | 37.27
|  |  | 2 | 10.45 | 5.38 | 137.04 | 78.26 | 13.1 | 10 | 1.18 | 177.91 | 53.34
|  |  | 3 | 10.396 | 5.29 | 102.45 | 101.264 | 15.26 | 10.01 | 1.253 | 248.28 | 76.69
|  | 4 | 4 | 10.32 | 6.064 | 93.71 | 79.73 | 12.66 | 10.01 | 1.22 | 142.55 | 40.92
|  |  | 5 | 14.34 | 9.59 | 142.55 | 128.66 | 24.24 | 10.01 | 1.17 | 251.594 | 58.97
|  |  | 6 | 14.98 | 12.82 | 223.15 | 174.87 | 35.18 | 9.01 | 0.82 | 388.0543 | 80.41
|  |  | 7 | 15.86 | 12.43 | 223.86 | 126.56 | 25.04 | 9.01 | 1.59 | 283.21 | 53.36
|  | 8 | 8 | 22.12 | 19.3 | 297.46 | 188.83 | 26.72 | 18.31 | 14.62 | 414.2936 | 65.55
|  |  | 9 | 31.9864 | 19.5143 | 326.487 | 170.335 | 30.94 | 16.5499 | 7.4597 | 382.6064 | 72.9631
|  |  | 10 | 21.8179 | 20.187 | 281.9144 | 164.0586 | 30.7514 | 9.5257 | 2.1816 | 245.7857 | 47.0029
|  |  | 11 | 21.645 | 18.453 | 302.97 | 146.1157 | 26.23 | 10.0014 | 1.7041 | 239.62 | 42.29
|  | 12 | 12 | 15.247 | 12.71 | 179.3377 | 114.1843 | 18.62 | 10 | 1.2444 | 150.2736 | 24.9157
|  |  | 13 | 17.323 | 15.172 | 130.675 | 89.04 | 15.31 | 10 | 1.02 | 116.34 | 24.16
|  |  | 14 | 14.8281 | 13.217 | 121.8146 | 78.0371 | 14.0829 | 10.0014 | 1.3691 | 126.1843 | 22.647
Gráfico N°17: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos RÍMAC y SANTA EULALIA en los años 2016 - 2019. |  |  | 15 | 15.0171 | 11.291 | 184.6944 | 74.0486 | 17.3129 | 10.0057 | 1.6559 | 140.5457 | 22.7426
|  | 16 | 16 | 13.98 | 11.63 | 164.52 | 81.07 | 21.07 | 10.01 | 1.27 | 141.29 | 23.21
|  |  | 17 | 12.9443 | 10.01 | 152.8836 | 64.3114 | 16.6386 | 10.0043 | 1.7343 | 105.735 | 19.7243
|  |  | 18 | 10.7271 | 6.3113 | 98.2253 | 46.2429 | 10.6371 | 10.0071 | 1.4346 | 72.62 | 14.0757
|  |  | 19 | 9.4343 | 7.491 | 86.6151 | 41.9543 | 9.4343 | 10.0043 | 1.3051 | 60.4979 | 12.7971
|  | 20 | 20 | 9.2 | 6.8 | 78.2 | 39.6 | 8.6 | 10 | 1.6 | 56.6 | 12.9
|  |  | 21 | 9.0129 | 5.41 | 73.7441 | 44.7929 | 10.12 | 10.0114 | 1.235 | 52.1707 | 11.9686
|  |  | 22 | 7.95 | 3.82 | 66.74 | 34.01 | 8.15 | 10.02 | 1.52 | 46.88 | 9.89
|  |  | 23 | 7.6 | 3.22 | 59.4 | 28.71 | 7.74 | 10 | 1.55 | 43.39 | 8.57
|  | 24 | 24 | 9.57 | 3.42 | 54.3 | 30.83 | 7.53 | 10 | 1.6 | 40.28 | 9.6
|  |  | 25 | 9.0549 | 3.213 | 56.6744 | 25.69 | 6.9343 | 10.0057 | 1.2547 | 37.5607 | 7.9129
|  |  | 26 | 8.8613 | 3.5 | 68.0874 | 30.3171 | 8.8971 | 10 | 1.4324 | 37.76 | 8.9114
|  |  | 27 | 8.3186 | 4.09 | 60.1104 | 28.5814 | 7.9443 | 10.0014 | 1.456 | 35.9671 | 7.2057
|  | 28 | 28 | 7.7897 | 3.12 | 60.9869 | 27.1 | 7.4514 | 10.0129 | 1.5509 | 47.6636 | 10
|  |  | 29 | 7.1616 | 3.425 | 56.5407 | 23.4771 | 6.2829 | 10.0014 | 2.1036 | 44.25 | 6.7129
|  |  | 30 | 6.6714 | 2.879 | 65.4919 | 21.0957 | 5.8057 | 10.0114 | 1.8491 | 42.4986 | 6.0797
|  |  | 31 | 6.2387 | 2.9383 | 65.4919 | 20.0371 | 5.4814 | 10.0114 | 1.802 | 39.9843 | 4.906
|  | 32 | 32 | 6.1697 | 3.203 | 49.9427 | 23.2757 | 5.8257 | 10.0043 | 1.2214 | 36.655 | 4.0243
|  |  | 33 | 6.3729 | 2.8419 | 57.1836 | 22.62 | 5.5229 | 10 | 1.3033 | 35.1529 | 4.3543
|  |  | 34 | 6.1196 | 3.058 | 49.3661 | 25.0476 | 5.8727 | 10.0086 | 1.2843 | 34.1157 | 4.3511
|  |  | 35 | 5.9814 | 1.507 | 56.9349 | 21.3743 | 4.9343 | 10.2871 | 1.598 | 30.92 | 5.3043
|  | 36 | 36 | 6.03 | 2.8 | 48.51 | 22.6614 | 4.98 | 11.01 | 1.63 | 30.9221 | 7.46
Gráfico N°18: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos MANTARO, TULUMAYO y TARMA en los años 2016 - 2019. |  |  | 37 | 6.03 | 2.37 | 43.99 | 19.15 | 5.31 | 11 | 1.59 | 29.33 | 7.79
|  |  | 38 | 6.5951 | 3.006 | 47.2206 | 22.3043 | 5.5814 | 10.8514 | 1.5403 | 34.1793 | 8.5443
|  | 39 | 39 | 6.84 | 3.32 | 63.05 | 48.7 | 7.81 | 11.15 | 1.32 | 38.82 | 6.81
|  |  | 40 | 7.6863 | 3.156 | 61.5411 | 37.9286 | 7.9166 | 11.0057 | 1.3829 | 43.8793 | 6.2753
|  |  | 41 | 7.1 | 2.9029 | 58.1173 | 48.9214 | 8.5943 | 11.0029 | 1.3183 | 45.6279 | 9.9286
|  |  | 42 | 6.761 | 2.8671 | 58.8881 | 55.6191 | 9.509 | 11.0071 | 1.2221 | 52.615 | 9.68
|  | 43 | 43 | 6.53 | 2.37 | 69.2 | 54.58 | 8.23 | 11.01 | 1.35 | 50.71 | 10.33
|  |  | 44 | 7.58 | 4.89 | 51.59 | 57.65 | 7.72 | 11.01 | 1.47 | 48.41 | 11.29
|  |  | 45 | 6.95 | 1.61 | 72.92 | 67.07 | 6.9 | 11 | 1.42 | 47.24 | 9
|  |  | 46 | 6.8571 | 1.6429 | 58.4 | 34.9821 | 5.0667 | 11.01 | 1.38 | 40.61 | 8.81
|  |  | 47 | 6.994 | 1.5143 | 52.5549 | 29.0774 | 4.2727 | 11.0029 | 1.63 | 41.625 | 9.3543
|  | 48 | 48 | 7.1124 | 1.4714 | 53.4294 | 88.0596 | 7.8793 | 10.8629 | 1.6007 | 41.0143 | 14.1943
|  |  | 49 | 8.43 | 2.24 | 61.07 | 106.59 | 16.09 | 10.5 | 1.12 | 83.6 | 22.62
|  |  | 50 | 8.32 | 2.19 | 78.02 | 104.79 | 18.65 | 10.51 | 1.14 | 66.8 | 22.62
|  |  | 51 | 9.08 | 3.71 | 67.64 | 69.61 | 11.22 | 10.5 | 1.37 | 55.42 | 17.49
|  | 52 | 52 | 8.42 | 3.57 | 56.1876 | 58.4524 | 8.01 | 10.5071 | 1.53 | 59.5507 | 18.6083
| 2017 | 1 | 1 | 13.85 | 11.3 | 104.02 | 148.43 | 24.1 | 10.22 | 3.28 | 89.46 | 25.43
|  |  | 2 | 14.96 | 15.4 | 143.97 | 175.88 | 33.74 | 10.17 | 6.45 | 178.14 | 55.67
|  |  | 3 | 28.98 | 21.94 | 355.12 | 177.57 | 35.49 | 10 | 9.05 | 174.94 | 58.31
|  | 4 | 4 | 30.46 | 23.91 | 519.4 | 205.76 | 48.48 | 10 | 2.43 | 141.31 | 47.49
|  |  | 5 | 21.36 | 18.07 | 330.78 | 123.41 | 25.33 | 11.41 | 2.87 | 123.59 | 45.46
|  |  | 6 | 25.42 | 21.42 | 200.58 | 108.48 | 22.99 | 10.57 | 3.01 | 85.48 | 28.56
|  |  | 7 | 35.43 | 25.12 | 393.69 | 144.62 | 39.44 | 10 | 2.88 | 100.57 | 25.04
|  | 8 | 8 | 30.45 | 23.33 | 345.37 | 140.63 | 30.47 | 9.58 | 2.07 | 163.73 | 58.84
|  |  | 9 | 37.72 | 24.83 | 567.22 | 245.85 | 67.56 | 9.01 | 7.33 | 285.31 | 102.26
Gráfico N°19: Evolución del promedio semanal de caudales de las cuencas CHILI, ARICOTA, VILCANOTA Y SAN GABÁN en los años 2016 - 2019. |  |  | 10 | 36.46 | 24.95 | 467.04 | 188.01 | 50.5 | 10.06 | 3.71 | 374.33 | 83.74
|  |  | 11 | 35.59 | 26.89 | 448.3 | 169.95 | 51.21 | 26.15 | 8.66 | 219.86 | 62.42
|  | 12 | 12 | 37.82 | 20.6 | 350.87 | 146.01 | 38.08 | 12.43 | 5.63 | 190.11 | 52.01
|  |  | 13 | 35.93 | 24.02 | 380.48 | 173.02 | 38.87 | 11.98 | 5.83 | 272.09 | 65.43
|  |  | 14 | 42.9 | 17.87 | 427.28 | 137.65 | 35.95 | 28.72 | 4.95 | 301.82 | 71.06
|  |  | 15 | 31.19 | 17.87 | 334.14 | 129.9 | 29.93 | 16.28 | 1.82 | 203.49 | 77.1
|  | 16 | 16 | 22.8 | 11.46 | 218.96 | 100.66 | 21.85 | 15.43 | 2.33 | 155.33 | 48.77
|  |  | 17 | 20.18 | 11.46 | 180.47 | 91.24 | 18.89 | 12.29 | 1.9 | 111.37 | 34.41
|  |  | 18 | 19.84 | 10.36 | 212.89 | 98.95 | 19.9 | 11.64 | 1.46 | 117.05 | 28.8
|  |  | 19 | 21.4 | 9.25 | 199.54 | 89.02 | 15.9 | 11 | 1.36 | 79.2 | 22.78
|  | 20 | 20 | 17.23 | 6.32 | 136.84 | 72.95 | 15.03 | 11 | 1.98 | 69.37 | 17.8
|  |  | 21 | 16.09 | 6.32 | 116.86 | 99.42 | 20.06 | 11.01 | 1.6 | 68.8 | 17.84
|  |  | 22 | 15.1 | 5.59 | 118.58 | 79.1 | 16 | 11 | 1.01 | 69.05 | 16.37
|  |  | 23 | 14.28 | 4.85 | 112.05 | 63.27 | 13.78 | 11 | 1.82 | 54.09 | 13.15
|  | 24 | 24 | 13.3 | 4.85 | 91.62 | 49.79 | 11.29 | 11 | 1.89 | 45.31 | 10.85
|  |  | 25 | 12.63 | 3.77 | 81.33 | 46.74 | 10.02 | 11 | 1.77 | 40.42 | 8.98
|  |  | 26 | 11.92 | 3.77 | 80.9 | 41.45 | 9.24 | 12 | 1.86 | 37.89 | 9.41
|  |  | 27 | 11.92 | 3.91 | 82.99 | 60.31 | 9.73 | 12 | 1.9 | 38.23 | 8.58
|  | 28 | 28 | 11.04 | 3.91 | 71.74 | 39.09 | 8.42 | 12 | 1.65 | 33.9 | 6.64
|  |  | 29 | 10.27 | 3.42 | 67.8 | 32.59 | 7.7 | 10.51 | 1.79 | 31.97 | 6.49
|  |  | 30 | 9.47 | 3.42 | 69.62 | 28.39 | 7.39 | 12 | 1.64 | 31.76 | 6.15
|  |  | 31 | 9.05 | 3.3 | 61.71 | 26.51 | 7.02 | 12 | 1.87 | 31.68 | 5.51
|  | 32 | 32 | 9.9 | 2.68 | 65.38 | 24.1 | 6.7 | 12 | 1.95 | 31.01 | 5.16
|  |  | 33 | 9.17 | 2.43 | 59.63 | 24.29 | 6.44 | 12 | 1.82 | 30.23 | 5.27
|  |  | 34 | 7.78 | 2.61 | 60.62 | 25.9 | 6.62 | 12 | 1.89 | 32.17 | 5.06
|  |  | 35 | 7.73 | 3.07 | 58.47 | 26.33 | 6.66 | 12.14 | 1.97 | 31.63 | 4.84
|  | 36 | 36 | 7.1 | 3.57 | 61.13 | 27.35 | 6.84 | 13 | 1.76 | 34.09 | 4.89
|  |  | 37 | 7.53 | 5.04 | 59.93 | 34.56 | 7.96 | 13 | 1.7 | 38.06 | 8.4
|  |  | 38 | 9.73 | 3.75 | 64.32 | 41.74 | 9.43 | 13 | 1.77 | 41.12 | 6.42
|  | 39 | 39 | 7.21 | 3.83 | 66.83 | 46.48 | 7.93 | 13 | 1.99 | 33.06 | 7.98
|  |  | 40 | 6.89 | 3.2 | 56.32 | 28.11 | 6.02 | 13 | 1.48 | 35.54 | 5.32
|  |  | 41 | 7.51 | 3.26 | 57.18 | 32.11 | 6.5 | 13 | 1.53 | 37.47 | 4.95
|  |  | 42 | 7.92 | 3.59 | 71.87 | 64.69 | 9.44 | 13 | 1.93 | 52.42 | 7.39
|  | 43 | 43 | 9.16 | 3.99 | 73.22 | 71.16 | 8.88 | 13 | 1.69 | 43.93 | 6.18
|  |  | 44 | 8.81 | 5.02 | 75.15 | 62.33 | 10.59 | 13 | 1.65 | 40.23 | 8.79
|  |  | 45 | 8.38 | 4.2 | 67.39 | 61.76 | 10.04 | 13 | 1.51 | 41.85 | 11.45
|  |  | 46 | 7.55 | 3.7 | 66.96 | 66.04 | 8.78 | 13 | 1.65 | 70.85 | 14.58
|  |  | 47 | 7.39 | 3.85 | 67.72 | 52.82 | 7.81 | 13 | 1.6 | 64.82 | 12.14
|  | 48 | 48 | 7.9679 | 3.5581 | 77.3666 | 66.5773 | 9.1851 | 13.0057 | 1.6 | 47.8464 | 12.5167
|  |  | 49 | 8.4876 | 3.26 | 84.5559 | 72.732 | 14.0483 | 13.0029 | 1.6 | 57.3221 | 18.827
|  |  | 50 | 8.7257 | 3.4629 | 77.4601 | 64.0971 | 11.0329 | 13 | 1.6 | 51.4707 | 20.2803
|  |  | 51 | 9.7216 | 4.254 | 78.1661 | 94.2379 | 14.3814 | 13.0129 | 1.6257 | 65.5836 | 34.849
|  | 52 | 52 | 10.3233 | 4.6457 | 86.9727 | 94.3573 | 13.294 | 13.0968 | 1.645 | 104.2729 | 35.3357
| 2018 | 1 | 1 | 10.34 | 4.4629 | 140.0414 | 143.09 | 20.63 | 13 | 1.64 | 201.2429 | 63.23
|  |  | 2 | 13.731 | 3.5944 | 209.918 | 160.9821 | 36.2139 | 11.7743 | 1.5914 | 229.425 | 56.6543
|  |  | 3 | 15.9833 | 8.3046 | 223.6646 | 190.4404 | 30.8191 | 11.8571 | 1.5814 | 261.5636 | 68.5164
|  | 4 | 4 | 21.9886 | 15.5981 | 346.8834 | 205.5833 | 40.893 | 18.7343 | 1.57 | 261.98 | 58.9354
|  |  | 5 | 17.729 | 13.7246 | 214.9593 | 93.6071 | 17.7483 | 23.39 | 1.57 | 141.8357 | 45.3329
|  |  | 6 | 13.5826 | 8.6634 | 166.3424 | 108.2557 | 18.7916 | 20.201 | 2.3694 | 164.5571 | 65.9876
|  |  | 7 | 14.7226 | 11.0714 | 239.5006 | 202.982 | 42.0886 | 15.2832 | 3.169 | 355.3129 | 97.723
|  | 8 | 8 | 18.48 | 14.97 | 357.6181 | 251.1 | 43.74 | 16.564 | 3.16 | 437.78 | 142.13
|  |  | 9 | 21.6524 | 14.1853 | 333.9089 | 204.9584 | 31.755 | 15.853 | 3.169 | 424.1457 | 142.1386
|  |  | 10 | 30.2727 | 17.4346 | 431.6416 | 177.1549 | 31.1966 | 14.442 | 4.7437 | 293.6914 | 72.3097
|  |  | 11 | 28.0719 | 17.0486 | 485.9854 | 169.375 | 52.6263 | 18.273 | 3.088 | 511.545 | 119.7894
|  | 12 | 12 | 29.91 | 21.62 | 465.2441 | 201.5833 | 57.6691 | 23.244 | 4.5096 | 433.8914 | 152.8044
|  |  | 13 | 28.3601 | 17.4394 | 396.3769 | 163.7559 | 35.7256 | 23.1434 | 3.393 | 281.7993 | 107.3293
|  |  | 14 | 23.8303 | 12.8333 | 226.3264 | 133.5359 | 28.622 | 19.16 | 1.736 | 176.2321 | 80.9366
|  |  | 15 | 27 | 15.5713 | 207.408 | 107.5951 | 30.754 | 14.3771 | 1.8613 | 130.09 | 42.6931
|  | 16 | 16 | 19.9 | 12.83 | 166.3887 | 95.78 | 29.88 | 12.36 | 1.9 | 96.9 | 33.7171
|  |  | 17 | 19.14 | 13.52 | 168.1934 | 95.39 | 22.2573 | 13.4 | 1.794 | 89.59 | 27.06
|  |  | 18 | 19.7036 | 14.1669 | 171.5429 | 85.9583 | 21.6517 | 12.7858 | 2.3024 | 89.6021 | 22.2697
|  |  | 19 | 15.4883 | 12.6509 | 146.5449 | 88.244 | 19.0371 | 11.3284 | 1.8057 | 75.5686 | 17.566
|  | 20 | 20 | 14.6011 | 10.0133 | 112.7624 | 64.8096 | 16.5316 | 10.8993 | 1.7767 | 62.2086 | 14.5023
|  |  | 21 | 13.4113 | 7.8631 | 94.6366 | 49.3037 | 13.4506 | 11.1669 | 1.8437 | 54.3871 | 12.215
|  |  | 22 | 12.4903 | 6.4216 | 81.7187 | 42.9286 | 11.8976 | 10.5733 | 1.877 | 48.8379 | 10.8946
|  |  | 23 | 12.278 | 5.5577 | 83.7603 | 67.7976 | 15.8017 | 11.3413 | 1.7929 | 58.175 | 13.8606
|  | 24 | 24 | 10.8827 | 5.3317 | 82.799 | 63.9821 | 15.596 | 11.9641 | 2.0253 | 61.9886 | 13.3929
|  |  | 25 | 10.291 | 3.7499 | 74.0939 | 53.0356 | 14.1359 | 11.79 | 2.0514 | 51.9707 | 10.7494
|  |  | 26 | 9.5591 | 3.5651 | 66.7951 | 40.369 | 10.9124 | 10.93 | 2.1039 | 44.3907 | 9.1146
|  |  | 27 | 9.3137 | 4.76 | 67.3686 | 33.41 | 9.4036 | 12.51 | 2.05 | 39.1736 | 7.6487
|  | 28 | 28 | 8.7544 | 2.5707 | 65.0736 | 33.1607 | 9.4156 | 12.3 | 2.2506 | 36.9993 | 7.0544
|  |  | 29 | 8.6149 | 3.7006 | 62.5157 | 35.738 | 9.5504 | 12.2457 | 1.9771 | 38.6771 | 6.34
|  |  | 30 | 8.1221 | 4.9111 | 57.1489 | 85.0654 | 15.5341 | 10.996 | 2.286 | 56.1664 | 9.4386
|  |  | 31 | 7.562 | 3.28 | 58.768 | 40.375 | 8.558 | 13.18 | 2 | 50.215 | 8.577
|  | 32 | 32 | 8.4994 | 4.8781 | 54.7034 | 52.9464 | 10.7399 | 10.8503 | 2.0667 | 50.4607 | 9.7963
|  |  | 33 | 7.8117 | 4.6 | 59.0663 | 47.13 | 9.23 | 10.84 | 2.05 | 44.64 | 8.7823
|  |  | 34 | 6.44 | 5.1569 | 82.0336 | 63.893 | 10.9173 | 10.5346 | 1.8789 | 35.6279 | 11.3837
|  |  | 35 | 7.5429 | 2.15 | 71.48 | 45.64 | 9.47 | 10.92 | 1.88 | 32.98 | 7.88
|  | 36 | 36 | 7.1671 | 4.8343 | 63.0929 | 34.5714 | 7.5943 | 11.0914 | 1.8443 | 31.2043 | 8.0857
|  |  | 37 | 7.1637 | 3.1536 | 61.1417 | 28.744 | 6.5637 | 10.8252 | 1.8114 | 29.6143 | 8.6453
|  |  | 38 | 8.31 | 3.3441 | 49.6644 | 35.5716 | 7.294 | 11.1598 | 1.8427 | 30.9129 | 8.6453
|  |  | 39 | 7.6214 | 4.65 | 42.24 | 39.39 | 7.68 | 11.33 | 1.64 | 37.2 | 7.4194
|  | 40 | 40 | 7.6214 | 5.1286 | 38.9063 | 41.34 | 9.1129 | 11.565 | 1.8221 | 42.1971 | 9.6006
|  |  | 41 | 7.2699 | 4.8594 | 42.9237 | 56.6071 | 11.1701 | 12.7402 | 1.7041 | 49.4757 | 10.9433
|  |  | 42 | 6.2733 | 4.0031 | 73.976 | 89.2323 | 19.2823 | 11.7924 | 1.5524 | 72.3507 | 17.9726
|  |  | 43 | 8.3209 | 6.0481 | 97.2344 | 125.7083 | 26.3821 | 12.0416 | 1.5854 | 82.4843 | 19.5526
|  | 44 | 44 | 9.2941 | 7.6531 | 120.6297 | 157.6071 | 33.3644 | 12.1889 | 1.6864 | 110.4093 | 33.0816
|  |  | 45 | 8.6643 | 4.2061 | 125.4316 | 105.6369 | 18.7356 | 13 | 1.7397 | 114.1436 | 39.8019
|  |  | 46 | 8.5371 | 5.9 | 78.7571 | 79.3043 | 13.16 | 13.0014 | 1.5 | 93.4571 | 37.2129
|  |  | 47 | 9.0094 | 7.1016 | 88.1117 | 74.6844 | 13.4831 | 12.1424 | 1.5 | 104.105 | 35.0554
|  | 48 | 48 | 8.5043 | 4.3617 | 80.1513 | 95.3036 | 12.5436 | 11.9753 | 1.5 | 91.57 | 28.37
|  |  | 49 | 8.27 | 6.91 | 66.5557 | 54.31 | 8.99 | 12.26 | 1.5 | 62.9743 | 22.92
|  |  | 50 | 8.1766 | 6.564 | 61.6027 | 52.4761 | 10.9096 | 13.0014 | 1.4571 | 52.2443 | 17.6957
|  |  | 51 | 10.3429 | 7.3286 | 53.9 | 126.1429 | 16.8 | 12.2571 | 1.3857 | 86.5286 | 33.5143
|  | 52 | 52 | 10.662 | 7.482 | 57.505 | 100.3809 | 16.4351 | 12.2223 | 1.3 | 103.5336 | 52.7531
| 2019 | 1 | 1 | 8.9929 | 4.4643 | 57.515 | 79.8714 | 13.1157 | 11.5719 | 1.3 | 121.7564 | 64.3984
|  |  | 2 | 7.4904 | 3.3686 | 63.3639 | 84.1846 | 16.1101 | 11.5703 | 1.3 | 180.33 | 70.9979
|  |  | 3 | 14.36 | 10.74 | 80.75 | 149.3 | 29.23 | 11.28 | 1.33 | 167.22 | 68.83
|  | 4 | 4 | 17.1314 | 11.1557 | 85.6896 | 168.81 | 36.2 | 11.844 | 3.0287 | 185.515 | 70.0894
|  |  | 5 | 30.5923 | 16.463 | 416.487 | 195.25 | 36.704 | 12.4967 | 6.6929 | 199.0357 | 74.6554
|  |  | 6 | 20.3729 | 17.0586 | 426.6714 | 265.28 | 51.29 | 12.7443 | 14.4643 | 338.8986 | 117.8286
|  |  | 7 | 28.8376 | 18.0653 | 581.6251 | 230.7323 | 46.224 | 23.8414 | 21.0596 | 288.0957 | 118.0787
|  | 8 | 8 | 20.0779 | 14.5316 | 439.741 | 219.3749 | 42.9459 | 23.8949 | 6.8929 | 411.7514 | 98.32
|  |  | 9 | 26.318 | 19.5204 | 316.27 | 191.1784 | 34.6964 | 22.407 | 3.3807 | 249.4629 | 120.901
|  |  | 10 | 27.9596 | 20.8317 | 326.6364 | 184.0893 | 38.681 | 23.8286 | 2.384 | 225.1 | 78.1773
|  |  | 11 | 27.9596 | 22.2471 | 416.081 | 226.8809 | 42.6333 | 23.8099 | 1.9291 | 217.4564 | 44.639
|  | 12 | 12 | 28.4767 | 21.7079 | 394.1396 | 203.4464 | 43.5293 | 19.573 | 1.7969 | 327.8214 | 98.4
|  |  | 13 | 24.8447 | 20.5691 | 522.4229 | 225.2619 | 57.9744 | 12.5827 | 1.6904 | 339.0436 | 92.1036
|  |  | 14 | 29.4833 | 18.7679 | 316.3394 | 152.4764 | 55.1194 | 21.3038 | 1.6809 | 250.0857 | 65.6659
|  |  | 15 | 20.0404 | 14.276 | 168.4546 | 98.1607 | 27.7137 | 17.8108 | 1.7206 | 148.4879 | 49.6333
|  | 16 | 16 | 16.0721 | 10.1801 | 131.8014 | 98.2797 | 22.8691 | 12.211 | 1.7899 | 105.4793 | 31.291
|  |  | 17 | 15.384 | 12.1216 | 143.8413 | 83.5476 | 20.2739 | 12.9496 | 1.6649 | 103.8193 | 25.9219
|  |  | 18 | 16.0261 | 11.9963 | 111.1231 | 74.3929 | 18.1031 | 11.4933 | 1.55 | 91.5329 | 22.1904
|  |  | 19 | 14.7697 | 10.1233 | 89.4183 | 60.613 | 15.729 | 10.8837 | 1.5914 | 82.455 | 20.9913
|  |  | 20 | 13.8124 | 9.3731 | 79.2124 | 72.3214 | 20.6476 | 11.1537 | 1.5371 | 76.8571 | 23.0857
|  |  | 21 | 12.8497 | 7.0854 | 62.717 | 52.5656 | 14.4617 | 12 | 1.5129 | 58.0579 | 17.8583
|  | 22 | 22 | 12.1054 | 7.3309 | 41.6331 | 49.262 | 12.6217 | 10.4428 | 1.5 | 51.5207 | 15.3246
|  |  | 23 | 11.2727 | 7.7243 | 41.6331 | 40.5001 | 10.5719 | 10.9792 | 1.5 | 46.5207 | 13.8681
|  |  | 24 | 10.868 | 8.8337 | 78.434 | 35.7859 | 9.218 | 11.0968 | 1.5 | 42.4736 | 12.5126
|  |  | 25 | 10.1673 | 7.6593 | 77.872 | 33.357 | 8.9321 | 10.462 | 1.5 | 43.7293 | 11.4504
|  | 26 | 26 | 9.3536 | 6.2751 | 76.4479 | 29.1546 | 8.3007 | 11.2599 | 1.5 | 44.6164 | 9.666
|  |  | 27 | 8.86 | 7.15 | 77.43 | 30.35 | 8.59 | 10.7582 | 1.59 | 43.84 | 8.27
|  |  | 28 | 8.9136 | 5.7059 | 76.2451 | 27.7023 | 7.8261 | 11.1392 | 1.6 | 39.9957 | 7.49
|  |  | 29 | 9.1244 | 6.4564 | 66.3127 | 29.9404 | 7.6489 | 10.8104 | 1.6 | 42.7043 | 6.4643
|  | 30 | 30 | 8.5529 | 4.6829 | 72.0486 | 36.73 | 8.18 | 12.61 | 1.6286 | 44.6114 | 8.2286
|  |  | 31 | 8.6656 | 6.0697 | 71.5431 | 31.7204 | 7.0619 | 12.323 | 1.7 | 43.445 | 6.7563
|  |  | 32 | 8.8231 | 7.5089 | 73.755 | 23.2559 | 6.2596 | 12.5515 | 1.7214 | 38.4329 | 6.4201
|  |  | 33 | 7.5077 | 3.2121 | 68.8786 | 21.2974 | 6.3691 | 12.1371 | 1.7483 | 36.6907 | 4.7154
|  |  | 34 | 7.6147 | 3.395 | 65.664 | 20.9224 | 6.1154 | 12.0345 | 1.7483 | 34.8729 | 5.7421
|  |  | 35 | 8.7816 | 7.1026 | 65.2244 | 19.4583 | 6.3137 | 12.0416 | 1.75 | 34.1614 | 6.5946
|  | 36 | 36 | 8.2851 | 6.762 | 60.7191 | 25.369 | 5.8737 | 12.0556 | 1.6426 | 35.9686 | 4.9847
37
38
39
|  | 40 | 40
41
42
43
|  | 44 | 44
45
46
47
|  | 48 | 48
49
50
51
|  | 52 | 52
|  |  |  | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN

## 14. CMg
6. COSTOS MARGINALES PROMEDIO MENSUAL DEL SEIN
6.1.- PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN (US$/MWh)
6.1.1. Área Norte
| BARRA | PIURA OESTE 220 | CHICLAYO 220 | CAJAMARCA 220 | TRUJILLO 220 | CHIMBOTE1 138 |  |  | PIURA OESTE 220 | PIURA OESTE 220 (12,18 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 12.1765 | 12.1346 | 12.0286 | 11.8871 | 11.7988 |  |  | CHICLAYO 220 | CHICLAYO 220 (12,13 USD/MWh)
| Cuadro N°11: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de agosto | [7 empty] | TRUJILLO 220 | TRUJILLO 220 (11,89 USD/MWh)
[9 empty] | CHIMBOTE1 138 | CHIMBOTE1 138 (11,8 USD/MWh)
[9 empty] | CAJAMARCA 220 | CAJAMARCA 220 (12,03 USD/MWh)
[9 empty] | CHAVARRIA 220 | CHAVARRIA 220 (11,33 USD/MWh)
[9 empty] | INDEPENDENCIA 220 | INDEPENDENCIA 220 (11,43 USD/MWh)
[9 empty] | CARABAYLLO 220 | CARABAYLLO 220 (11,33 USD/MWh)
[9 empty] | SANTA ROSA 220 | SANTA ROSA 220 (11,31 USD/MWh)
[9 empty] | SAN JUAN 220 | SAN JUAN 220 (11,22 USD/MWh)
[9 empty] | POMACOCHA 220 | POMACOCHA 220 (11,2 USD/MWh)
[9 empty] | OROYA NUEVA 50 | OROYA NUEVA 50 (11,18 USD/MWh)
Gráfico N°20: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de agosto
[9 empty] | TINTAYA NUEVA 220 | TINTAYA NUEVA 220 (12,69 USD/MWh)
| 6.1.2. Área Centro | [7 empty] | PUNO 138 | PUNO 138 (12,45 USD/MWh)
[9 empty] | SOCABAYA 220 | SOCABAYA 220 (12,2 USD/MWh)
| BARRA | INDEPENDENCIA 220 | CHAVARRIA 220 | SANTA ROSA 220 | CARABAYLLO 220 | SAN JUAN 220 | POMACOCHA 220 | OROYA NUEVA 50 | MOQUEGUA 138 | MOQUEGUA 138 (12,18 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 11.4303 | 11.3275 | 11.3121 | 11.3334 | 11.2246 | 11.1992 | 11.1811 | DOLORESPATA 138 | DOLORESPATA 138 (12,07 USD/MWh)
| Cuadro N°12: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de agosto | [7 empty] | COTARUSE 220 | COTARUSE 220 (11,79 USD/MWh)
[9 empty] | SAN GABAN 138 | SAN GABAN 138 (12,23 USD/MWh)
Gráfico N°21: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de agosto
6.1.3. Área Sur
| BARRA | TINTAYA NUEVA 220 | PUNO 138 | DOLORESPATA 138 | SOCABAYA 220 | MOQUEGUA 138 | SAN GABAN 138 | COTARUSE 220
| Cmg (USD/MWh) | 12.6885 | 12.445 | 12.0666 | 12.201 | 12.1768 | 12.2255 | 11.7918
Cuadro N°13: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de agosto
Gráfico N°22: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de agosto

## 15. Mapa CMg
6.2.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN.
CAJAMARCA 220 (12,03 USD/MWh)
CHICLAYO 220 (12,13 USD/MWh)
CHIMBOTE1 138 (11,8 USD/MWh)
PIURA OESTE 220 (12,18 USD/MWh)
COTARUSE 220 (11,79 USD/MWh)
DOLORESPATA 138 (12,07 USD/MWh)
TRUJILLO 220 (11,89 USD/MWh)
PUNO 138 (12,45 USD/MWh)
CARABAYLLO 220 (11,33 USD/MWh)
SOCABAYA 220 (12,2 USD/MWh)
SAN GABAN 138 (12,23 USD/MWh)
CHAVARRIA 220 (11,33 USD/MWh)
INDEPENDENCIA 220 (11,43 USD/MWh)
OROYA NUEVA 50 (11,18 USD/MWh)
TINTAYA NUEVA 220 (12,69 USD/MWh)
POMACOCHA 220 (11,2 USD/MWh)
SAN JUAN 220 (11,22 USD/MWh)
SANTA ROSA 220 (11,31 USD/MWh)
MOQUEGUA 138 (12,18 USD/MWh)

## 16. Congestiones
7. HORAS DE CONGESTIÓN DE LOS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
7.1. HORAS DE CONGESTIÓN POR ÁREA OPERATIVA
ÁREA OPERATIVA | EQUIPO DE TRANSMISIÓN | DESCRIPCIÓN | AGOSTO 2019 | AGOSTO 2018 | AGOSTO 2017 | Var. (2019/2018) | Var. (2018/2017)
CENTRO | L-2011 | SAN JUAN - SANTA ROSA N. |  | 7.25 |  | -100%
| L-2205 L-2206 | POMACOCHA - SAN JUAN |  | 10.4667
| T62-161 T6-261 | MARCONA |  | 8.2833
| L-2091 | CHILCA - DESIERTO | 1.8833
SUR | L-2051 L-2052 L-5034 L-5036 | ENLACE CENTRO - SUR |  |  | 728 |  | -100%
TOTAL HORAS DE CONGESTIÓN EN EL SEIN |  |  | 1.8833 | 26 | 728 | -96.43% | -92.76%
Cuadro N° 14: Horas de operación de los principales equipos de congestión en agosto
Gráfico N° 23: Comparación de las horas de operación de los principales equipos de congestión en agosto.

## 17. Eventos
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
8.1. FALLAS POR TIPO DE EQUIPO Y CAUSA SEGÚN CLASIFICACIÓN CIER
TIPO DE EQUIPO | FENOMENOS AMBIENTALES | FALLAS DE EQUIPO | FALLA EXTERNA | OTRAS CAUSA DISTINTAS A LAS ANTERIORES | FALLAS CUYA CAUSA NO FUE IDENTIFICADA | FALLA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN | FALLA HUMANA | TOTAL | ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA
| FNA | FEC | EXT | OTR | FNI | FEP | FHU |  | MWh
LINEA DE TRANSMISION | 4 |  |  | 8 | 6 |  |  | 18 | 162.86
TRANSFORMADOR 2D |  |  |  |  | 2 |  | 1 | 3 | 113.4
TRANSFORMADOR 3D |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 6
BARRA |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 56.59
CELDA |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 0.45
TOTAL | 4 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | 1 | 27 | 339.3
Cuadro N°15: Número de fallas y energía interrumpida (MWh) por tipo de equipo y Causa según clasificacion CIER en el mes de agosto 2019
FALLAS POR TIPO DE CAUSA - AGOSTO 2019 |  |  |  | FALLAS POR TIPO DE EQUIPO - AGOSTO 2019
Gráfico N°24: Porcentaje de participación por tipo de causa en el número de fallas. |  |  |  | Gráfico N°25: Comparación en el número de fallas por tipo de equipo.
ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA POR TIPO DE EQUIPO (MWh) - AGOSTO 2019
Gráfico N°26: Comparación de la energía interrumpida aproximada por tipo de equipo en agosto 2019
NOTA: El valor de la estimación de la energía interrumpida es obtenida con los registros de potencia de las interrupciones y/o disminuciones de carga por su respectivo periodo de interrupción.
La estadística de fallas corresponde a los eventos y fallas que ocasionaron interrupción y/o disminución del suministro eléctrico.

## 18. ANEXOI-1
ANEXO I: PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN EN EL SEIN
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA AGOSTO 2019 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL AGOSTO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2019
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL |  |  | 3165.5908 | 3165.5908 | 28416.324
AGROAURORA Total |  |  |  | 3165.5908 | 3165.5908 | 28416.324
AGUA AZUL | C.H. POTRERO |  |  | 1336.8656 | 1336.8656 | 77668.1289
AGUA AZUL Total |  |  |  | 1336.8656 | 1336.8656 | 77668.1289
AIPSA | C.T. PARAMONGA |  |  | 7983.1871 | 7983.1871 | 60780.8051
AIPSA Total |  |  |  | 7983.1871 | 7983.1871 | 60780.8051
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC |  |  | 9421.3485 | 9421.3485 | 77199.6746
ANDEAN POWER Total |  |  |  | 9421.3485 | 9421.3485 | 77199.6746
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 53394.3101 |  |  | 53394.3101 | 849340.2024
CELEPSA Total |  | 53394.3101 |  |  | 53394.3101 | 849340.2024
CERRO VERDE | C.T. RECKA |  | 0 |  | 0 | 2.25e-05
CERRO VERDE Total |  |  | 0 |  | 0 | 2.25e-05
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 26833.9169 |  |  | 26833.9169 | 535263.9123
| C.H. YANANGO | 8967.3011 |  |  | 8967.3011 | 165898.9993
CHINANGO Total |  | 35801.218 |  |  | 35801.218 | 701162.9116
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1233.4055 |  |  | 1233.4055 | 9565.4051
| C.H. CHARCANI II | 421.5289 |  |  | 421.5289 | 3217.3781
| C.H. CHARCANI III | 3377.7075 |  |  | 3377.7075 | 25965.3119
| C.H. CHARCANI IV | 8290.0215 |  |  | 8290.0215 | 68471.6642
| C.H. CHARCANI V | 54146.0483 |  |  | 54146.0483 | 507366.266
| C.H. CHARCANI VI | 5444.5401 |  |  | 5444.5401 | 41154.2923
| C.T. CHILINA DIESEL |  | 10.8832 |  | 10.8832 | 146.1409
| C.T. MOLLENDO DIESEL |  | 0 |  | 0 | 114.0127
| C.T. PISCO |  | 0 |  | 0 | 30953.3933
EGASA Total |  | 72913.2518 | 10.8832 |  | 72924.135 | 686953.8645
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO |  |  | 3532.8715 | 3532.8715 | 22210.4777
EGECSAC Total |  |  |  | 3532.8715 | 3532.8715 | 22210.4777
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 79580.9638 |  |  | 79580.9638 | 860681.5132
EGEMSA Total |  | 79580.9638 |  |  | 79580.9638 | 860681.5132
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 5340.7515 |  |  | 5340.7515 | 41316.7725
| C.H. ARICOTA II | 2739.0435 |  |  | 2739.0435 | 28594.4055
| C.T. INDEPENDENCIA |  | 367.1326 |  | 367.1326 | 57323.5165
EGESUR Total |  | 8079.795 | 367.1326 |  | 8446.9276 | 127234.6945
ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA (8) | C.H. PURMACANA |  |  | 213.2819 | 213.2819 | 1274.2619
ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA Total |  |  |  | 213.2819 | 213.2819 | 1274.2619
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA |  |  | 1545.3309 | 1545.3309 | 15376.9078
ELECTRICA YANAPAMPA Total |  |  |  | 1545.3309 | 1545.3309 | 15376.9078
ELECTRO ZAÑA | C.H. ZAÑA (1) |  |  | 4063.274 | 4063.274 | 54504.8183
ELECTRO ZAÑA Total |  |  |  | 4063.274 | 4063.274 | 54504.8183
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 452615.7396 |  |  | 452615.7396 | 3642256.0524
| C.H. RESTITUCION | 147717.0326 |  |  | 147717.0326 | 1166121.3624
| C.T. TUMBES |  | 0 |  | 0 | 226.8817
ELECTROPERU Total |  | 600332.7722 | 0 |  | 600332.7722 | 4808604.2965
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 54861.5323 |  |  | 54861.5323 | 1622568.4248
| P.C.H CHAGLLA | 2159.7023 |  |  | 2159.7023 | 31890.1813
EMGE HUALLAGA Total |  | 57021.2346 |  |  | 57021.2346 | 1654458.6061
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 36409.5304 |  |  | 36409.5304 | 262921.7995
EMGE HUANZA Total |  | 36409.5304 |  |  | 36409.5304 | 262921.7995
SANTA CRUZ / EMGEJUNIN (7) | C.H. HUASAHUASI I |  |  | 1144.8057 | 1144.8057 | 35447.6545
| C.H. HUASAHUASI II |  |  | 1264.7781 | 1264.7781 | 37397.2397
| C.H. RUNATULLO II |  |  | 2055.318 | 2055.318 | 65723.0074
| C.H. RUNATULLO III |  |  | 3097.154 | 3097.154 | 80465.0913
| C.H. SANTA CRUZ I |  |  | 953.4401 | 953.4401 | 23265.8925
| C.H. SANTA CRUZ II |  |  | 1174.9668 | 1174.9668 | 25293.8968
SANTA CRUZ / EMGEJUNIN Total |  |  |  | 9690.4628 | 9690.4628 | 267592.7822
ENEL GENERACION PERU | C.H. CALLAHUANCA (3) | 50912.2679 |  |  | 50912.2679 | 291756.8556
| C.H. HUAMPANI | 19625.4151 |  |  | 19625.4151 | 148752.1355
| C.H. HUINCO | 87152.9713 |  |  | 87152.9713 | 838099.9362
| C.H. MATUCANA | 61284.8655 |  |  | 61284.8655 | 615571.3536
| C.H. MOYOPAMPA | 47773.3894 |  |  | 47773.3894 | 355465.2712
| C.T. SANTA ROSA |  | 6293.2701 |  | 6293.2701 | 50816.4159
| C.T. SANTA ROSA II |  | 37873.6817 |  | 37873.6817 | 239865.5565
| C.T. VENTANILLA |  | 295328.6846 |  | 295328.6846 | 1952555.0922
| C.H. HER 1 |  |  | 461.2384 | 461.2384 | 2674.6461
ENEL GENERACION PERU Total |  | 266748.9092 | 339495.6364 | 461.2384 | 606705.784 | 4495557.263
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 |  | 479.9721 |  | 479.9721 | 9778.8791
| C.T. MALACAS 2 |  | 61285.3893 |  | 61285.3893 | 237512.2157
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA |  | 0 |  | 0 | 174976.5763
ENEL GENERACION PIURA Total |  |  | 61765.3614 |  | 61765.3614 | 422267.671
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI |  |  | 36676.5891 | 36676.5891 | 254291.2607
| C.E. WAYRA I |  |  | 46226.475 | 46226.475 | 378052.5476
ENEL GREEN POWER PERU Total |  |  |  | 82903.064 | 82903.064 | 632343.8083
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE |  |  | 17268.4872 | 17268.4872 | 204137.0062
| C.E. TALARA |  |  | 11780.1381 | 11780.1381 | 76463.5424
ENERGÍA EÓLICA Total |  |  |  | 29048.6252 | 29048.6252 | 280600.5487

## 19. ANEXOI-2
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA AGOSTO 2019 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL AGOSTO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2019
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 20046.0202 |  |  | 20046.0202 | 394541.2442
| C.H. YUNCAN | 52935.8098 |  |  | 52935.8098 | 613826.7844
| C.T. CHILCA 1 |  | 490244.5515 |  | 490244.5515 | 2684702.6382
| C.T. CHILCA 2 |  | 49285.1792 |  | 49285.1792 | 249493.2187
| C.T. ILO 2 |  | 0 |  | 0 | 22387.5347
| C.T. NEPI |  | 482.9602 |  | 482.9602 | 2266.899
| C.T. R.F. PLANTA ILO |  | 0 |  | 0 | 5370.8586
| C.S. INTIPAMPA |  |  | 9057.937 | 9057.937 | 63347.6961
ENGIE Total |  | 72981.83 | 540012.6909 | 9057.937 | 622052.4579 | 4035936.8739
FENIX POWER | C.T. FENIX |  | 402443.3624 |  | 402443.3624 | 2676171.902
FENIX POWER Total |  |  | 402443.3624 |  | 402443.3624 | 2676171.902
GEPSA | C.H. LA JOYA |  |  | 5410.3993 | 5410.3993 | 37503.3241
| C.H. ÁNGEL I |  |  | 2270.9631 | 2270.9631 | 46383.8932
| C.H. ÁNGEL II |  |  | 3303.0063 | 3303.0063 | 52515.3365
| C.H. ÁNGEL III |  |  | 3352.3953 | 3352.3953 | 51942.8256
GEPSA Total |  |  |  | 14336.7641 | 14336.7641 | 188345.3794
GTS MAJES | C.S. MAJES SOLAR |  |  | 3758.2447 | 3758.2447 | 28456.3536
GTS MAJES Total |  |  |  | 3758.2447 | 3758.2447 | 28456.3536
GTS REPARTICION | C.S. REPARTICION |  |  | 3838.8382 | 3838.8382 | 27832.1185
GTS REPARTICION Total |  |  |  | 3838.8382 | 3838.8382 | 27832.1185
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL |  |  | 2397.1 | 2397.1 | 18576.4
HIDROCAÑETE Total |  |  |  | 2397.1 | 2397.1 | 18576.4
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 12708.361 |  |  | 12708.361 | 106696.467
HIDROELECTRICA HUANCHOR Total |  | 12708.361 |  |  | 12708.361 | 106696.467
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 8123.5187 |  |  | 8123.5187 | 96605.4026
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES Total |  | 8123.5187 |  |  | 8123.5187 | 96605.4026
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA |  |  | 8933.7759 | 8933.7759 | 89941.7406
HUAURA POWER Total |  |  |  | 8933.7759 | 8933.7759 | 89941.7406
HYDRO PATAPO | C.H. PATAPO (2) | 241.1113 |  |  | 241.1113 | 3534.2568
HYDRO PATAPO Total |  | 241.1113 |  |  | 241.1113 | 3534.2568
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 41937.0845 |  |  | 41937.0845 | 459766.8869
INLAND Total |  | 41937.0845 |  |  | 41937.0845 | 459766.8869
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO |  | 0 |  | 0 | 272.0246
| C.T. R.F. PUCALLPA |  | 7.876 |  | 7.876 | 1444.9249
IYEPSA Total |  |  | 7.876 |  | 7.876 | 1716.9495
KALLPA | C.T. KALLPA |  | 583236.904 |  | 583236.904 | 2503720.2154
| C.T. LAS FLORES |  | 101711.3144 |  | 101711.3144 | 334932.2003
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 184669.7903 |  |  | 184669.7903 | 2089243.6536
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 2093.6473 |  |  | 2093.6473 | 38970.2979
KALLPA Total |  | 186763.4376 | 684948.2185 |  | 871711.656 | 4966866.3672
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR |  |  | 832.0605 | 832.0605 | 10623.5157
MAJA ENERGIA Total |  |  |  | 832.0605 | 832.0605 | 10623.5157
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV |  |  | 4188.4682 | 4188.4682 | 29312.2804
MOQUEGUA FV Total |  |  |  | 4188.4682 | 4188.4682 | 29312.2804
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA |  |  | 909.5137 | 909.5137 | 24594.4404
| C.H. CAÑON DEL PATO | 60480.8548 |  |  | 60480.8548 | 990237.5416
| C.H. CARHUAQUERO | 11183.4119 |  |  | 11183.4119 | 387747.8553
| C.H. CARHUAQUERO IV |  |  | 6300.1465 | 6300.1465 | 49115.643
ORAZUL ENERGY PERÚ Total |  | 71664.2666 |  | 7209.6603 | 78873.9269 | 1451695.4802
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA |  |  | 12752.3673 | 12752.3673 | 106264.5234
P.E. MARCONA Total |  |  |  | 12752.3673 | 12752.3673 | 106264.5234
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS |  |  | 36627.1815 | 36627.1815 | 311989.0206
P.E. TRES HERMANAS Total |  |  |  | 36627.1815 | 36627.1815 | 311989.0206
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR |  |  | 4506.7688 | 4506.7688 | 31744.2201
PANAMERICANA SOLAR Total |  |  |  | 4506.7688 | 4506.7688 | 31744.2201
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA |  |  | 1908.4855 | 1908.4855 | 11088.2588
| C.T. HUAYCOLORO |  |  | 2988.7101 | 2988.7101 | 22429.2351
| C.T. DOÑA CATALINA |  |  | 916.6022 | 916.6022 | 10146.6181
PETRAMAS Total |  |  |  | 5813.7979 | 5813.7979 | 43664.112
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN |  | 16.9342 |  | 16.9342 | 661.629
PLANTA ETEN Total |  |  | 16.9342 |  | 16.9342 | 661.629
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY (5) |  |  | 8386.2209 | 8386.2209 | 26790.2496
RIO BAÑOS Total |  |  |  | 8386.2209 | 8386.2209 | 26790.2496
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS |  |  | 1765.18 | 1765.18 | 75196.3382
RIO DOBLE Total |  |  |  | 1765.18 | 1765.18 | 75196.3382

## 20. ANEXOI-3
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA AGOSTO 2019 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL AGOSTO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2019
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO |  | 388.494 |  | 388.494 | 1576.8345
SAMAY I Total |  |  | 388.494 |  | 388.494 | 1576.8345
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 42667.8056 |  |  | 42667.8056 | 473231.3017
SAN GABAN Total |  | 42667.8056 |  |  | 42667.8056 | 473231.3017
SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO (4) |  |  | 4946.1067 | 4946.1067 | 22614.5674
SAN JACINTO Total |  |  |  | 4946.1067 | 4946.1067 | 22614.5674
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 |  |  | 13135.7035 | 13135.7035 | 105607.112
SANTA ANA Total |  |  |  | 13135.7035 | 13135.7035 | 105607.112
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO |  | 20704.0239 |  | 20704.0239 | 160853.6602
SDF ENERGIA Total |  |  | 20704.0239 |  | 20704.0239 | 160853.6602
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS |  | 192.0113 |  | 192.0113 | 42707.2848
SHOUGESA Total |  |  | 192.0113 |  | 192.0113 | 42707.2848
SINERSA | C.H. CHANCAY (6) |  |  | 12776.9443 | 12776.9443 | 40247.7321
| C.H. POECHOS II |  |  | 4361.7085 | 4361.7085 | 36427.0861
SINERSA Total |  |  |  | 17138.6528 | 17138.6528 | 76674.8183
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 17545.3741 |  |  | 17545.3741 | 183907.8371
| C.H. CHEVES | 31189.1307 |  |  | 31189.1307 | 551316.6982
| C.H. GALLITO CIEGO | 6265.6346 |  |  | 6265.6346 | 95009.257
| C.H. HUAYLLACHO | 13.545 |  |  | 13.545 | 484.3464
| C.H. MALPASO | 14311.5832 |  |  | 14311.5832 | 163980.875
| C.H. MISAPUQUIO | 1908.9646 |  |  | 1908.9646 | 15993.6891
| C.H. OROYA | 5372.3299 |  |  | 5372.3299 | 29735.5654
| C.H. PACHACHACA | 3662.2261 |  |  | 3662.2261 | 18398.3606
| C.H. PARIAC | 919.4437 |  |  | 919.4437 | 10614.8584
| C.H. SAN ANTONIO | 246.3145 |  |  | 246.3145 | 2380.7707
| C.H. SAN IGNACIO | 184.6586 |  |  | 184.6586 | 1776.9646
| C.H. YAUPI | 61469.5722 |  |  | 61469.5722 | 534675.7353
STATKRAFT Total |  | 143088.7774 |  |  | 143088.7774 | 1608274.9579
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR |  |  | 4036.5994 | 4036.5994 | 29781.3118
TACNA SOLAR Total |  |  |  | 4036.5994 | 4036.5994 | 29781.3118
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS |  | 171058.5587 |  | 171058.5587 | 1244034.2562
TERMOCHILCA Total |  |  | 171058.5587 |  | 171058.5587 | 1244034.2562
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA |  | 72701.4131 |  | 72701.4131 | 206786.2373
TERMOSELVA Total |  |  | 72701.4131 |  | 72701.4131 | 206786.2373
TOTAL MWh |  | 1790458.1778 | 2294112.5963 | 317026.5683 | 4401597.3424 | 35147682.1689
IMPORTACIÓN |  |  |  |  | 19613.5632 | 57917.8152
EXPORTACIÓN
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas C.T. Maple y C.T. San Jacinto.
(1) Inicio de operación comercial de la unidad G1 de la C.H. Zaña, propiedad de ELECTROZAÑA S.A.C. a las 00:00 horas del 15.02.2019
(2) Inicio de operación comercial de la C.H. Patapo, propiedad de HYDROPATAPO. a las 00:00 horas del 15.03.2019
(3) Inicio de operación comercial de la C.H. Callahuanca, propiedad de la empresa ENEL GENERACIÓN PERÚ.a las 00:00 horas del 30.03.2019
(4) Inicio de operación comercial de la C.T. San Jacinto, propiedad de la empresa AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. a las 00:00 horas del 13.04.2019
(5) Inicio de operación comercial de la C.H. Rucuy propiedad de EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. a las 00:00 horas del 01.06.2019
(6) Inicio de operación comercial de la C.H. Chancay propiedad de SINDICATO ENERGÉTICO S.A. (SINERSA). a las 00:00 horas del 04.06.2019
(7) Fusión por absorción por parte de Empresa de Generación Eléctrica Junín S.A.C. (sociedad absorbente) hacia Hidroeléctrica Santa Cruz S.A.C. (Sociedad Absorbida), Vigente desde las 00:00 horas del 01/06/2019.
(8) La empresa ELÉCTRICA SANTA ROSA S.A.C. cambió su razón social al nombre ATRIA ENERGÍA S.A.C. con fecha 26 junio 2019.

## 21. ANEXOII-1
ANEXO II: MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | AGOSTO 2019 | AGOSTO 2018 | AGOSTO 2017 | 2019 / 2018
|  | 2019-08-26 19:30 | 2018-08-28 20:00 | 2017-08-07 19:30 | Variación
|  | 43703.8125 | 43340.8333 | 42954.8125 | %
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL | 8.4545 | 0 | 0
AGROAURORA Total |  | 8.4545 | 0 | 0
AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 3.0144 | 0 | 3.8237
AGUA AZUL Total |  | 3.0144 | 0 | 3.8237
AIPSA | C.T. PARAMONGA | 11.1048 | 11.5192 | 12.0368 | -3.597%
AIPSA Total |  | 11.1048 | 11.5192 | 12.0368 | -3.597%
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC | 18.8716
ANDEAN POWER Total |  | 18.8716
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 149.9566 | 212.1651 | 204.5621 | -29.32%
CELEPSA Total |  | 149.9566 | 212.1651 | 204.5621 | -29.32%
CERRO DEL AGUILA | C.H. CERRO DEL AGUILA |  |  | 298.2817
CERRO DEL AGUILA Total |  |  |  | 298.2817
CERRO VERDE | C.T. RECKA | 0 | 0 | 0
CERRO VERDE Total |  | 0 | 0 | 0
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 46.3471 | 100.0772 | 75.2438 | -53.69%
| C.H. YANANGO | 10.6446 | 16.6728 | 9.4576 | -36.16%
CHINANGO Total |  | 56.9916 | 116.7499 | 84.7014 | -51.18%
ECELIM | C.T. LA GRINGA |  |  | 2.8996
ECELIM Total |  |  |  | 2.8996
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1.6415 | 1.6837 | 1.656
| C.H. CHARCANI II | 0.5777 | 0.57234 | 0.5715
| C.H. CHARCANI III | 4.5251 | 4.5558 | 4.5639 | -0.6747%
| C.H. CHARCANI IV | 14.6459 | 13.7644 | 14.3464 | 6.405%
| C.H. CHARCANI V | 141.8597 | 94.5973 | 137.0498 | 49.96%
| C.H. CHARCANI VI | 8.8337 | 7.6446 | 8.5511 | 15.55%
| C.T. CHILINA DIESEL | 0 | 0 | 9.9048
| C.T. MOLLENDO DIESEL | 0 | 0 | 0
| C.T. PISCO | 0 | 0 | 70.8659
EGASA Total |  | 172.0835 | 122.8182 | 247.5093 | 40.11%
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO | 4.0161 | 5.0074 | 4.98 | -19.8%
EGECSAC Total |  | 4.0161 | 5.0074 | 4.98 | -19.8%
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 102.2271 | 104.3608 | 88.4022 | -2.045%
EGEMSA Total |  | 102.2271 | 104.3608 | 88.4022 | -2.045%
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 16.194 | 14.82 | 17.778 | 9.271%
| C.H. ARICOTA II | 9.39 | 8.754 | 10.704 | 7.265%
| C.T. INDEPENDENCIA | 0 | 21.0535 | 16.4315 | -100%
EGESUR Total |  | 25.584 | 44.6275 | 44.9135 | -42.67%
ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA (8) | C.H. PURMACANA | 0.69692 | 0.99749 | 0.3617 | -30.13%
ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA. Total |  | 0.69692 | 0.99749 | 0.3617 | -30.13%
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA | 2.0775 | 2.585 | 2.3233 | -19.63%
ELECTRICA YANAPAMPA Total |  | 2.0775 | 2.585 | 2.3233 | -19.63%
ELECTRO ZAÑA | C.H. ZAÑA (1) | 4.7752
ELECTRO ZAÑA Total |  | 4.7752
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 638.9952 | 595.332 | 517.3344 | 7.334%
| C.H. RESTITUCION | 211.2173 | 194.8781 | 164.8051 | 8.384%
| C.T. TUMBES | 0 | 0 | 0
ELECTROPERU Total |  | 850.2125 | 790.2101 | 682.1395 | 7.593%
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 147.7533 | 229.5835 | 142.6311 | -35.64%
| P.C.H CHAGLLA | 6.4135 | 0 | 6.432
EMGE HUALLAGA Total |  | 154.1668 | 229.5835 | 149.0631 | -32.85%
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 72.7031 | 94.4812 | 94.176 | -23.05%
EMGE HUANZA Total |  | 72.7031 | 94.4812 | 94.176 | -23.05%
SANTA CRUZ / EMGEJUNIN (7) | C.H. RUNATULLO II | 1.8964 | 4.0926 | 1.0107 | -53.66%
| C.H. RUNATULLO III | 1.7394 | 4.4456 | 1.185 | -60.87%
| C.H. HUASAHUASI I | 2.6368 | 7.3327 | 2.9549 | -64.04%
| C.H. HUASAHUASI II | 4.5345 | 10.5546 | 4.3133 | -57.04%
| C.H. SANTA CRUZ I | 1.1003 | 1.2322 | 1.4808 | -10.7%
| C.H. SANTA CRUZ II | 1.342 | 1.5066 | 1.7748 | -10.93%
SANTA CRUZ / EMGEJUNIN Total |  | 13.2494 | 29.1643 | 12.7195 | -54.57%
ENEL GENERACION PERU | C.H. CALLAHUANCA (3) | 67.3663
| C.H. HUAMPANI | 27.2727 | 27.1192 | 30.4732 | 0.566%
| C.H. HUINCO | 189.7569 | 170.4143 | 229.3865 | 11.35%
| C.H. MATUCANA | 87.303 | 82.7529 | 65.97 | 5.498%
| C.H. MOYOPAMPA | 64.6142 | 54.2254 | 46.1215 | 19.16%
| C.T. SANTA ROSA | 0 | 0 | 0
| C.T. SANTA ROSA II | 191.3278 | 188.3615 | 185.2923 | 1.575%
| C.T. VENTANILLA | 455.1586 | 226.944 | 298.166 | 100.6%
| C.H. HER 1 | 0.66276 | 0.66909 |  | -0.9461%
ENEL GENERACION PERU Total |  | 1083.4623 | 750.4864 | 855.4095 | 44.37%
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 | 0 | 0 | 0
| C.T. MALACAS 2 | 91.3687 | 91.4026 | 87.4981 | -0.03712%
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA | 0 | 0 | 0
ENEL GENERACION PIURA Total |  | 91.3687 | 91.4026 | 87.4981 | -0.03712%
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI | 0 | 0
| C.E. WAYRA I | 124.619 | 77.9255 |  | 59.92%
ENEL GREEN POWER PERU Total |  | 124.619 | 77.9255 |  | 59.92%

## 22. ANEXOII-2
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | AGOSTO 2019 | AGOSTO 2018 | JUNIO 2017 | 2019 / 2018
|  | 2019-08-26 19:30 | 2018-08-28 20:00 | 2017-08-07 19:30 | Variación
|  | 43703.8125 | 43340.8333 | 42954.8125 | %
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE | 64.8242 | 28.8398 | 35.3023 | 124.8%
| C.E. TALARA | 22.8125 | 2.5611 | 16.0419 | 790.7%
ENERGÍA EÓLICA Total |  | 87.6367 | 31.4009 | 51.3443 | 179.1%
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 80.1761 | 54.5747 | 40.0222 | 46.91%
| C.H. YUNCAN | 59.3123 | 87.5186 | 84.6309 | -32.23%
| C.T. CHILCA 1 | 718.8271 | 742.1431 | 786.8088 | -3.142%
| C.T. CHILCA 2 | 102.5738 | 105.4399 | 107.7761 | -2.718%
| C.T. ILO 1 |  |  | 34.1507
| C.T. ILO 2 | 0 | 0 | 131.0338
| C.T. NEPI | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PLANTA ILO | 0 | 0 | 0
| C.S. INTIPAMPA | 0 | 0
ENGIE Total |  | 960.8893 | 989.6762 | 1184.4225 | -2.909%
FENIX POWER | C.T. FENIX | 538.1978 | 553.3989 | 553.2112 | -2.747%
FENIX POWER Total |  | 538.1978 | 553.3989 | 553.2112 | -2.747%
GEPSA | C.H. LA JOYA | 6.4512 | 5.84 | 6.6961 | 10.47%
| C.H. ÁNGEL I | 2.9313 | 6.88 |  | -57.39%
| C.H. ÁNGEL II | 4.2827 | 7.96 |  | -46.2%
| C.H. ÁNGEL III | 4.3204 | 7.82 |  | -44.75%
GEPSA Total |  | 17.9856 | 28.5 | 6.6961 | -36.89%
GTS MAJES | C.S. MAJES SOLAR | 0 | 0 | 0
GTS MAJES Total |  | 0 | 0 | 0
GTS REPARTICION | C.S. REPARTICION | 0 | 0 | 0
GTS REPARTICION Total |  | 0 | 0 | 0
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 12.5%
HIDROCAÑETE Total |  | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 12.5%
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 17.236 | 16.78 | 13.412 | 2.718%
HIDROELECTRICA HUANCHOR Total |  | 17.236 | 16.78 | 13.412 | 2.718%
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 10.203 | 6.7769 | 11.4916 | 50.55%
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES Total |  | 10.203 | 6.7769 | 11.4916 | 50.55%
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA | 12.9791 | 14.3557 | 14.0053 | -9.589%
HUAURA POWER Total |  | 12.9791 | 14.3557 | 14.0053 | -9.589%
HYDRO PATAPO | C.H. PATAPO (2) | 0 | 0.486 |  | -100%
HYDRO PATAPO Total |  | 0 | 0.486 |  | -100%
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 52.8991 | 56.1983 | 47.767 | -5.871%
INLAND Total |  | 52.8991 | 56.1983 | 47.767 | -5.871%
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PUCALLPA | 0 | 0 | 0
IYEPSA Total |  | 0 | 0 | 0
KALLPA | C.T. KALLPA | 805.1161 | 733.3452 | 448.2448 | 9.787%
| C.T. LAS FLORES | 180.2096 | 0 | 160.8515
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 319.8664 | 452.8049 |  | -29.36%
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 2.7736 | 2.7225 |  | 1.875%
KALLPA Total |  | 1307.9657 | 1188.8726 | 609.0963 | 10.02%
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR | 1.5064 | 1.876 | 2.171 | -19.7%
MAJA ENERGIA Total |  | 1.5064 | 1.876 | 2.171 | -19.7%
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV | 0 | 0 | 0
MOQUEGUA FV Total |  | 0 | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 2.3857 | 0.84763 | 4.808 | 181.5%
| C.H. CAÑON DEL PATO | 75.1694 | 67.9445 | 80.2937 | 10.63%
| C.H. CARHUAQUERO | 29.5983 | 9.9963 | 59.0652 | 196.1%
| C.H. CARHUAQUERO IV | 8.4743 | 8.4549 | 9.9602 | 0.2295%
ORAZUL ENERGY PERÚ Total |  | 115.6277 | 87.2433 | 154.1271 | 32.53%
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA | 11.8604 | 11.159 | 13.6291 | 6.285%
P.E. MARCONA Total |  | 11.8604 | 11.159 | 13.6291 | 6.285%
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS | 46.16 | 33.8906 | 49.59 | 36.2%
P.E. TRES HERMANAS Total |  | 46.16 | 33.8906 | 49.59 | 36.2%
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 | 0
PANAMERICANA SOLAR Total |  | 0 | 0 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | 2.9987 | 2.9962 |  | 0.08377%
| C.T. HUAYCOLORO | 2.8596 | 2.9071 | 3.005 | -1.634%
| C.T. DOÑA CATALINA | 1.2013 | 0
PETRAMAS Total |  | 7.0596 | 5.9033 | 3.005 | 19.59%
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN | 0 | 0 | 0
PLANTA ETEN Total |  | 0 | 0 | 0
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY (5) | 10.7232 |  | 0
RIO BAÑOS Total |  | 10.7232 |  | 0

## 23. ANEXOII-3
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | AGOSTO 2019 | AGOSTO 2018 | JUNIO 2017 | 2019 / 2018
|  | 2019-08-26 19:30 | 2018-08-28 20:00 | 2017-08-07 19:30 | Variación
|  | 43703.8125 | 43340.8333 | 42954.8125 | %
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS |  | 0 | 5.0315
RIO DOBLE Total |  |  | 0 | 5.0315
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO |  | 0 | 145.8941
SAMAY I Total |  |  | 0 | 145.8941
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 94.4051 | 54.8711 | -100%
SAN GABAN Total |  |  | 94.4051 | 54.8711
SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO (4)
SAN JACINTO Total
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 |  | 19.9157 |  | -100%
SANTA ANA Total |  |  | 19.9157 |  | -100%
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO |  | 28.1431 | 28.24 | -100%
SDF ENERGIA Total |  |  | 28.1431 | 28.24 | -100%
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS |  | 0 | 0
SHOUGESA Total |  |  | 0 | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY (6) |  |  | 0
| C.H. POECHOS II |  | 4.1628 | 7.7374 | -100%
SINERSA Total |  |  | 4.1628 | 7.7374 | -100%
STATKRAFT | C.H. CAHUA |  | 28.7988 | 26.7612 | -100%
| C.H. CHEVES |  | 16.0311 | 26.1658 | -100%
| C.H. GALLITO CIEGO |  | 15.44 | 17.528 | -100%
| C.H. HUAYLLACHO |  | 0.21 | 0 | -100%
| C.H. MALPASO |  | 14.9516 | 0 | -100%
| C.H. MISAPUQUIO |  | 2.5416 | 3.361 | -100%
| C.H. OROYA |  | 7.3444 | 8.2346 | -100%
| C.H. PACHACHACA |  | 4.1742 | 7.7459 | -100%
| C.H. PARIAC |  | 1.3771 | 2.1808 | -100%
| C.H. SAN ANTONIO |  | 0.40879 | 0.37278
| C.H. SAN IGNACIO |  | 0.32409 | 0.2668
| C.H. YAUPI |  | 102.9274 | 93.721 | -100%
STATKRAFT Total |  |  | 194.529 | 186.3378 | -100%
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR |  | 0 | 0
TACNA SOLAR Total |  |  | 0 | 0
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS |  | 292.6536 | 196.2821 | -100%
TERMOCHILCA Total |  |  | 292.6536 | 196.2821 | -100%
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA |  | 171.6613 | 86.4988 | -100%
TERMOSELVA Total |  |  | 171.6613 | 86.4988 | -100%
TERMOSELVA Total |  | 156.5276 | 171.6613 | 86.4988 | -8.816%
TOTAL MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE |  | 6690.5887 | 6519.2728 | 6303.8623 | 2.628%
IMPORTACIÓN |  | 37.8918 | 0 | 0 | 0%
EXPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL (CONSIDERANDO LA IMPORTACIÓN) |  | 6728.4805 | 6519.2728 | 6303.8623 | 3.209%
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales de bagazo no adjudicadas C.T. Maple y C.T. San Jacinto.
(1) Inicio de operación comercial de la unidad G1 de la C.H. Zaña, propiedad de ELECTROZAÑA S.A.C. a las 00:00 horas del 15.02.2019
(2) Inicio de operación comercial de la C.H. Patapo, propiedad de HYDROPATAPO. a las 00:00 horas del 15.03.2019
(3) Inicio de operación comercial de la C.H. Callahuanca, propiedad de la empresa ENEL GENERACIÓN PERÚ.a las 00:00 horas del 30.03.2019
(4) Inicio de operación comercial de la C.T. San Jacinto, propiedad de la empresa AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. a las 00:00 horas del 13.04.2019
(5) Inicio de operación comercial de la C.H. Rucuy propiedad de EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. a las 00:00 horas del 01.06.2019
(6) Inicio de operación comercial de la C.H. Chancay propiedad de SINDICATO ENERGÉTICO S.A. (SINERSA). a las 00:00 horas del 04.06.2019
(7) Fusión por absorción por parte de Empresa de Generación Eléctrica Junín S.A.C. (sociedad absorbente) hacia Hidroeléctrica Santa Cruz S.A.C. (Sociedad Absorbida), Vigente desde las 00:00 horas del 01/06/2019.
(8) La empresa ELÉCTRICA SANTA ROSA S.A.C. cambió su razón social al nombre ATRIA ENERGÍA S.A.C. con fecha 26 junio 2019.

## 24. ANEXOII-4
MÁXIMA DEMANDA MENSUAL
Máxima Demanda: |  | 6728.4805
Fecha: |  | 26/08/2019
Hora: |  | 19:30
FECHA | HFP |  |  |  |  | HP
| HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN | HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN
| HH:MM | MW | MW | MW | MW | HH:MM | MW | MW | MW | MW
01/08/2019 | 16:45 | 6313.5072 | 40.42 | 0 | 6353.9272 | 19:30 | 6463.5185 | 45.496 | 0 | 6509.0145
02/08/2019 | 11:45 | 6418.8825 | 35.2454 | 0 | 6454.1279 | 19:45 | 6461.1637 | 45.2028 | 0 | 6506.3665
03/08/2019 | 12:00 | 6300.8933 | 34.6342 | 0 | 6335.5275 | 19:00 | 6433.5426 | 44.1425 | 0 | 6477.6851
04/08/2019 | 00:15 | 5586.9968 | 31.5645 | 0 | 5618.5613 | 20:30 | 6225.2031 | 41.959 | 0 | 6267.1621
05/08/2019 | 11:45 | 6355.5706 | 35.5964 | 0 | 6391.167 | 19:15 | 6447.9491 | 43.2167 | 0 | 6491.1658
06/08/2019 | 16:45 | 6469.0882 | 32.4036 | 0 | 6501.4918 | 19:30 | 6552.8859 | 43.0252 | 0 | 6595.9111
07/08/2019 | 11:45 | 6511.0678 | 38.5852 | 0 | 6549.653 | 19:45 | 6549.2346 | 39.7172 | 0 | 6588.9517
08/08/2019 | 11:45 | 6492.4157 | 32.8984 | 0 | 6525.314 | 19:00 | 6562.0078 | 38.2008 | 0 | 6600.2087
09/08/2019 | 11:45 | 6601.331 | 40.768 | 0 | 6642.099 | 18:45 | 6484.3785 | 37.768 | 0 | 6522.1465
10/08/2019 | 11:45 | 6374.9334 | 39.468 | 0 | 6414.4014 | 21:00 | 6547.9201 | 38.804 | 0 | 6586.7241
11/08/2019 | 00:15 | 5773.4415 | 34.356 | 0 | 5807.7975 | 19:45 | 6313.2723 | 37.872 | 0 | 6351.1443
12/08/2019 | 11:45 | 6362.7437 | 32.432 | 0 | 6395.1758 | 20:15 | 6541.3594 | 38.38 | 0 | 6579.7394
13/08/2019 | 12:00 | 6387.7667 | 32.5513 | 0 | 6420.318 | 19:15 | 6562.8541 | 41.4893 | 0 | 6604.3434
14/08/2019 | 11:45 | 6435.2501 | 32.892 | 0 | 6468.1421 | 19:30 | 6470.9051 | 42.824 | 0 | 6513.7291
15/08/2019 | 11:45 | 6397.8218 | 30.452 | 0 | 6428.2738 | 19:00 | 6562.1873 | 43.268 | 0 | 6605.4553
16/08/2019 | 11:30 | 6464.9512 | 32.356 | 0 | 6497.3072 | 19:30 | 6511.0584 | 43.22 | 0 | 6554.2784
17/08/2019 | 11:45 | 6424.7902 | 0 | 0 | 6424.7902 | 18:45 | 6493.8714 | 0 | 0 | 6493.8714
18/08/2019 | 00:15 | 5802.7555 | 0 | 0 | 5802.7555 | 19:45 | 6401.6176 | 0 | 0 | 6401.6176
19/08/2019 | 11:45 | 6372.2156 | 34.932 | 0 | 6407.1476 | 19:00 | 6549.4087 | 44.687 | 0 | 6594.0957
20/08/2019 | 11:45 | 6519.4211 | 36.3261 | 0 | 6555.7472 | 19:15 | 6619.0511 | 45.7721 | 0 | 6664.8232
21/08/2019 | 11:30 | 6374.1018 | 35.9061 | 0 | 6410.0079 | 19:15 | 6504.6023 | 44.0916 | 0 | 6548.6939
22/08/2019 | 11:45 | 6441.4065 | 35.5462 | 0 | 6476.9528 | 19:45 | 6643.2966 | 40.4544 | 0 | 6683.751
23/08/2019 | 11:30 | 6451.682 | 39.1461 | 0 | 6490.8281 | 19:00 | 6600.2482 | 38.9273 | 0 | 6639.1755
24/08/2019 | 11:45 | 6488.0244 | 38.996 | 0 | 6527.0204 | 18:45 | 6630.5487 | 0 | 0 | 6630.5487
25/08/2019 | 00:15 | 5855.2781 | 0 | 0 | 5855.2781 | 20:00 | 6458.4064 | 0 | 0 | 6458.4064
26/08/2019 | 12:00 | 6469.078 | 37.5925 | 0 | 6506.6705 | 19:30 | 6690.5887 | 37.8918 | 0 | 6728.4805
27/08/2019 | 11:45 | 6414.7117 | 34.4386 | 0 | 6449.1504 | 19:00 | 6559.0399 | 38.2751 | 0 | 6597.315
28/08/2019 | 12:00 | 6450.637 | 0 | 0 | 6450.637 | 19:30 | 6629.2631 | 0 | 0 | 6629.2631
29/08/2019 | 12:00 | 6341.3568 | 33.945 | 0 | 6375.3017 | 19:30 | 6443.272 | 40.2136 | 0 | 6483.4856
30/08/2019 | 12:00 | 5834.037 | 30.8 | 0 | 5864.837 | 19:30 | 6384.5053 | 42.372 | 0 | 6426.8772
31/08/2019 | 11:45 | 6077.1541 | 0 | 0 | 6077.1541 | 20:30 | 6324.477 | 0 | 0 | 6324.477

## 25.ANEXO III -1
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ENEL DISTRIBUCION PERU | L. SANTA ROSA N. - SANTA ROSA A. - LINEA L-701 | 2019-08-01 14:45 | Desconectó la línea L-701 (Santa Rosa Antigua - Santa Rosa Nueva) de 60 kV, cuya causa no fue informada por parte de ENEL DISTRIBUCIÓN, titular de la línea. Como consecuencia el usuario libre GLORIA redujo su carga en 1,44 MW. A las 15:04 h, el CCO-COES coordinó con el CC-GLR normalizar el total de sus suministros reducidos. No se produjo interrupción de suministros en el SEIN. A las 17:18 h, se conectóla línea. |  | 1.44
EGESUR | L. ARICOTA 2 - TOMASIRI - LINEA L-6620 | 2019-08-01 20:09 | Desconectaron las líneas L-6637 (Tomasiri - Los Héroes) de 60 kV y L-6620 (Aricota 2 - Tomasiri) de 66 kV, cuya causa no fue informada por EGESUR, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tomasiri con un total de 1,20 MW. A las 20:16 h, se conectó la línea L-6620 y se inició la normalización del suministro interrumpido. A las 07:31 h del 03/08/2019 se conectó la línea L-6637. | 1.2
MINERA ARUNTANI | L. PUNO - TUCARI - LINEA L-6007 | 2019-08-02 14:52 | Desconectó la línea L-6007 (Puno - Tukari) de 60 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “T”. De acuerdo con lo informado por MINERA ARUNTANI, titular de la línea, la falla se produjo por fuertes vientos en la zona. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tukari con un total de 4,36 MW. A las 14:57 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 4.36
STATKRAFT S.A | L. OROYA NUEVA - Der. PACHACAYO - LINEA L-6601 A | 2019-08-02 17:14 | Desconectaron las líneas L-6601 (Oroya - Derivación Pachacayo) y L-6647 (Canchayllo – Chumpe) de 50 kV, por falla bifásica entre las fases “R” y “S”. De acuerdo con lo informado po STATKRAFT, titular de las líneas, la falla se produjo por fuertes vientos en la zona. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente direccional a tierra (67). Como consecuencia se interrumpió suministro de las subestaciones Chumpe, Pachacayo y Azulcocha con un total de 9,74 MW. Asimismo, desconectó la C.H. Canchayllo. A las 17:16 h, se conectó la línea L-6601 y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 10.14
RED DE ENERGIA DEL PERU | S.E. QUENCORO - CELDA CL_T47-131 | 2019-08-03 14:13 | Desconectó la celda de 34,5 kV del transformador T47-131 de la S.E. Quencoro, de acuerdo a lo informado por REP, titular del equipo, el sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente de fases (50/51). Cabe resaltar que el transformador paralelo T80-131 se encontraba fuera de servicio por mantenimiento programado y la desconexión se produjo durante el arranque de motores de la empresa EPS SEDA CUSCO . Como consecuencia se interrumpió el suministro de la barra de 34,5 kV de la S.E. Quencoro con un total de 2,23 MW. A las 14:23 h, se conectó la celda y se inicio la normalización del suministro interrumpido. | 2.23
RED DE ENERGIA DEL PERU | S.E. QUENCORO - CELDA CL_T47-131 | 2019-08-03 15:12 | Desconectó la celda de 34,5 kV del transformador T47-131 de la S.E. Quencoro, de acuerdo a lo informado por REP, titular del equipo, el sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente de fases (50/51). Cabe resaltar que el transformador paralelo T80-131 se encontraba fuera de servicio por mantenimiento programado y la desconexión se produjo durante el arranque de motores de SEDA CUSCO. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la barra de 34,5 kV de la S.E. Quencoro con un total de 0,93 MW. A las 15:15 h, se conectó la celda y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 0.93
RED DE ENERGIA DEL PERU | S.E. QUENCORO - CELDA CL_T47-131 | 2019-08-03 15:50 | Desconectó la celda de 34,5 kV del transformador T47-131 de la S.E. Quencoro, de acuerdo a lo informado por REP, titular del equipo. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente de fases (50/51). Cabe resaltar que el transformador paralelo T80-131 se encontraba fuera de servicio por mantenimiento programado y la desconexión se produjo durante el arranque de motores de SEDA CUSCO. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la barra de 34,5 kV de la S.E. Quencoro con un total de 0,91 MW. A las 15:52 h, se conectó la celda y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 0.91
ELECTRO DUNAS | L. ICA - SANTA MARGARITA - LINEA L-6624 | 2019-08-04 08:49 | Desconectó la línea L-6624 (Ica - Santa Margarita) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTRO DUNAS, titular de la línea, la falla se produjo por contacto de árbol con el conductor entre las estructuras N° 75 y N°76. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Santa Margarita con un total de 9,69 MW. A las 08:53 h ELECTRODUNAS solicitó a REP cerrar el interruptor de la línea L-6624 en la S.E. Ica (equipo de titularidad de REP), sin embargo, hubo demoras por parte de REP debido a que se encontraba activa la alarma del relé de bloqueo por lo cual fue necesario enviar personal a la subestación, a las 09:38 h REP tuvo disponible el interruptor para ser maniobrado. A las 09:39 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido | 9.69
ELECTRO NORTE | S.E. CERRO CORONA - TRAFO3D TR3 | 2019-08-05 07:40 | Desconectó el transformador TR3 de 220/60/22.9 kV, 15/12/10 MVA de la S.E. Cerro Corona y en el alimentador COR-201 de 22.9 kV de dicha subestación, cuya causa se encuentra en investigación, de propiedad de la empresa Electro Norte. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de Bambamarca y Hualgayoc en total 2.9757 MW. A las 08:50 h, se conectó el transformador TR3 y se procedió a normalizar los suministros interrumpidos. | 2.96

## 26.ANEXO III -2
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
HIDRANDINA | L. GUADALUPE - CHEPÉN - LINEA L-6645 | 2019-08-09 07:52 | Desconectó la línea L-6645 (Guadalupe - Chepén) de 60 kV por falla monofásica a tierra en la fase “R”, cuya causa no fue informada por HIDRANDINA, titular de la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87) y ubicó la falla a 9,15 km de la S.E. Guadalupe. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Chepén con un total de 6,69 MW y el usuario libre CEMENTOS PACASMAYO disminuyó su carga en 1,10 MW. A las 08:05 h, el CCO-COES coordinó con el CC-CNP normalizar el total de suministros reducidos. A las 08:50 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 6.69 | 1.1
MINERA CERRO VERDE | S.E. SULFUROS - TRAFO3D TR 1 | 2019-08-12 12:56 | Desconectaron los transformadores TR1, TR2 y TR3 de 220/22.9 kV de la S.E. Sulfuros, de acuerdo a lo informado por MINERA CERRO VERDE, titular de los equipos, las desconexiones se produjeron por activación de sus protecciones de sobrecorriente a tierra (51N). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Sulfuros con un total de 32,07 MW. A las 13:28 h, se conectaron los transformadores TR2 y TR3, con lo cual se inició la normalización del suministro interrumpido. El transformador TR1 quedó fuera de servicio para su inspección. | 30
HIDRANDINA | L. NEPEÑA - CASMA - LINEA L-1113 | 2019-08-14 01:41 | Desconectó la línea L-1113 (Nepeña - Casma) de 138 kV, por falla bifásica entre las fases “R” y “S”. De acuerdo con lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea, la falla se produjo por actos vandálicos. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21) y ubicó la falla a 26,6 km desde la S.E. Nepeña. Comoconsecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Casma con un total de 4,18 MW. A las 07:19 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 4.18
EGEMSA | L. MACHUPICCHU - CACHIMAYO - LINEA L-1001 | 2019-08-15 06:10 | Desconectó la línea L-1001 (Machupicchu - Cachimayo) de 138 kV, por falla bifásica entre las fases "R" y "T" , cuya causa no fue informada por EGEMSA, titular de la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21) y ubicó la falla a 62,32 km de la S.E. Machupicchu. Como consecuencia el usuario libre INDUSTRIAS CACHIMAYO redujo su carga de 22,99 MW a 7,06 MW. A las 06:14 h, el CCO-COES coordinó con el CC-CAC normalizar el total de sus suministros reducidos. A las 07:08 h, se conectó la línea. |  | 15
RED DE ENERGIA DEL PERU | L. CAMPO ARMIÑO - POMACOCHA - LINEA L-2202 | 2019-08-16 13:50 | Desconectó la línea L-2202 (Campo Armiño - Pomacocha) de 220 kV, por falla bifásica entre las fases “S” y “T”. De acuerdo con lo informado por REP, titular de la línea, la falla se produjo por pérdida de aislamiento debido a quema de pastizales en la zona. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21) y ubicó la falla a 188,2 km de la S.E. Pomacocha. Como consecuencia el usuario libre Minera Las Bambas redujo su carga en 57,10 MW. No se produjo interrupción de suministros en el SEIN. A las 13:52 h, el CCO-COES coordinó con el CC-BAM normalizar el total de sus suministros reducidos. A las 15:38 h, se conectó la línea. |  | 57.1
MINERA ARUNTANI | L. PUNO - TUCARI - LINEA L-6007 | 2019-08-19 13:52 | Desconectó la línea L-6007 (Puno - Tukari) de 60 kV, por falla bifásica entre las fases “S” y “T”. De acuerdo con lo informado por MINERA ARUNTANI, titular de la línea, la falla se produjo por fuertes vientos. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tukari con un total de 4,32 MW. A las 13:59 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 4.32
ELECTRO DUNAS | L. INDEPENDENCIA - PARACAS - LINEA L-6606 | 2019-08-20 11:45 | Desconectó la línea L-6606 (Independencia - Paracas) de 60 kV por falla bifásica entre las fases “R” y “S”, cuya causa no fue informada por ELECTRO DUNAS, titular de la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21) en Zona 2. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Paracas con un total de 9,15 MW. A las 11:49 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 9.15
MINERA CERRO VERDE | S.E. SAN JOSE - BARRA BARRA A_220kV | 2019-08-20 13:57 | Desconectaron las barras "A" y "B" de 220 kV de la S.E. San José, cuya causa no fue informada por MINERA CERRO VERDE, titular de los equipos. El sistema de protección señalizó la activación de la protección diferencial de barras (87B). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. San José con un total de 202,00 MW. Asimismo, los usuarios libres Southern Perú, Minera Constancia y Minera Antapaccay redujeron su carga en 78,4 MW, 34,32 MW y 70,00 MW, respectivamente. A las 13:59 h, se coordinó recuperar toda la carga de los usuarios Minera Southern y Minera Antapaccay. A las 14:02 h, se coordinó recuperar toda la carga de Minera Constancia. A las 14:08 h, se conectó la línea L-2074 y se inició la normalización del suministro interrumpido de la S.E. San José. Las barras quedaron fuera de servicio para su inspección. | 202 | 182.72
HIDRANDINA | L. GUADALUPE - PACASMAYO PUEBLO - LINEA L-6653 | 2019-08-20 17:06 | Desconectó la línea L-6653 (Guadalupe - Pacasmayo) de 60 kV por falla monofásica a tierra en la fase “R”. De acuerdo con lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea, la falla se produjo por colisión vehicular. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21) y ubicó la falla a 17,0 km de la S.E. Guadalupe. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Pacasmayo con un total de 4,80 MW y el usuario libre Cementos Pacasmayo redujo su carga de 21,06 MW a 17,04 MW. A la 01:23 h del 21.08.2019, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 4.8 | 4.02

## 27.ANEXO III - 3
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
MINERA ARUNTANI | L. PUNO - TUCARI - LINEA L-6007 | 2019-08-21 14:41 | Desconectó la línea L-6007 (Puno - Tucari) de 60 kV, por falla a tierra en la fase T. De acuerdo a lo informado por la Minera Aruntani titular de la línea, el localizador de falla del relé de distancia ubicó la falla a 81,8 km de la subestación Puno. Como consecuencia se interrumpió la carga de Tucari con 4.43 MW. A las 14:49 h entró en servicio la línea y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 4.4
YURA | L. SANTUARIO - YURA - LINEA L-1041 | 2019-08-22 14:22 | Desconectó la línea L-1041 (Santuario - Cementos Yura) de 138 kV por falla debido un incendio forestal cercano a la línea, según lo informado por CEMENTOS YURA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Cementos Yura con un total de 29.60 MW, aproximadamente. A las 17:10 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 29.6
RED DE ENERGIA DEL PERU | S.E. SAN NICOLÁS - TRAFO T22-61 | 2019-08-23 08:34 | Desconectaron los transformadores T22-61 y T23-61 de la S.E. San Nicolás. El transformador T23-61 desconectó por falla debido a error de maniobra en su celda 13.8 kV, seguidamente se produjo sobrecarga en el transformador T22-61 y desconectó por actuación de su protección de sobrecorriente. El transformador T21-61 se encontraba desconectado por mantenimiento programado. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Shougang con un total de 49,00 MW. A las 09:00 h, se conectó el transformador T22-61 y se coordinó con el CC-SHO normalizar un total de 35,00 MW de sus suministros interrumpidos. A las 09:07 h, se conectó el transformador T21-61 y se culminó con la normalización del suministro interrumpido. A las 09:57 h, se conectó el transformador T23-61. | 52
SEAL | S.E. JESUS - TRAFO T5-103 | 2019-08-23 15:15 | Desconectó el transformador T5-103 de la S.E. Jesús cuya causa no fue informada por SEAL, titular del equipo. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial del transformador (87). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Jesús con un total de 18,88 MW. A las 16:39 h, se conectó el transformador y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 18.88
SEAL | S.E. JESUS - TRAFO T5-103 | 2019-08-25 08:14 | Desconectó el transformador T5-103 de la S.E. Jesús, cuya causa no fue informada por SEAL, titular del equipo. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial del transformador (87). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Jesús, Porongoche y Lambrani con un total de 18,88 MW. A las 18:04 h, se conectaron las líneas L-3100 y L-3101 (Chilina – Jesús) de 33 kV, como respaldo, y se inició la normalización del suministro interrumpido. El transformador quedó fuera de servicio para su inspección. | 18.88
EGESUR | L. ARICOTA 2 - TOMASIRI - LINEA L-6620 | 2019-08-26 01:12 | Desconectaron las líneas L-6620 (Aricota 2 - Tomasiri) y L-6637 (Tomasiri - Los Héroes) de 66 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por EGESUR, titular de las líneas, la falla se produjo por neblina en la zona. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tomasiri con un total de 0,80 MW. A las 01:33 h, se conectó la línea L-6620 y se inició la normalización del suministro interrumpido. La línea L-6637 quedó fuera de servicio para su inspección. | 0.8
EGESUR | L. ARICOTA 2 - TOMASIRI - LINEA L-6620 | 2019-08-26 22:37 | Desconectó la línea L-6620 (Aricota 2 - Tomasiri) de 66 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por EGESUR, titular de la línea, la falla se produjo por neblina en la zona. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tomasiri con un total de 0,80 MW. A las 22:44 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 0.8
MINERA ARUNTANI | L. PUNO - TUCARI - LINEA L-6007 | 2019-08-27 15:24 | Desconectó la línea L-6007 (Puno - Tucari) de 60 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “T”. De acuerdo con lo informado por MINERA ARUNTANI, titular de la línea la falla se produjo por fuertes vientos en la zona. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tucari con un total de 4,60 MW. A las 15:34 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 4.6
EGESUR | L. ARICOTA 2 - TOMASIRI - LINEA L-6620 | 2019-08-27 22:31 | Desconectaron las líneas L-6620 (Aricota 2 - Tomasiri) y L-6637 (Tomasiri - Los Héroes) de 66 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por EGESUR, titular de las líneas, la falla se produjo por neblina en la zona. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tomasiri con un total de 0,80 MW. A las 22:36 h, se conectó la línea L-6620 y se inició la normalización del suministro interrumpido. La línea L-6637 quedó fuera de servicio para su inspección. | 0.8

## Contraportada
  Director Ejecutivo (e)
  Ing. Leonardo Dejo Prado
  Revisado y Aprobado por:
  Sub Director de Gestión de la Información (e)
  Ing. Jorge Izquierdo Ríos
  Elaborado por:
  Analista de Gestión de la Información
  Ing. Ricardo Varas Barrios
  Contactos:
  COES
  Sub Dirección de Gestión de Información
  Calle Manuel Roaud y Paz Soldán 364
  San Isidro - Lima
  Perú
  +51 (1) 611 - 8585
  Anexo: 655
  sgi@coes.org.pe
  Atención al Cliente:
  +51 (1)611-8585 Anexo 620
  Suscripciones: http://www.coes.org.pe/Portal/publicaciones/suscripcion/index
  Este documento puede ser descargado desde: http://www.coes.org.pe/Portal/PostOperacion/Informes/EvaluacionMensual