## Portada
Lima, 13 de febrero de 2019
INFORME MENSUAL DE OPERACIÓN
Enero 2019
dirección EJECUTIVA
SUB DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN
INFSGI-MES-01-2019

## Índice
CONTENIDO
Página N°
1. RESUMEN
| 1.1. Producción de energía eléctrica en enero 2019 en comparación al mismo mes del año anterior | 1
2. MODIFICACION DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2019
| 2.1. Ingreso en Operación Comercial al SEIN | 2
| 2.2. Potencia Instalada en el SEIN | 2
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN
| 3.1. Producción por tipo de Generación | 3
| 3.2. Producción por tipo de Recurso Energético | 4
| 3.3. Producción por Recursos Energéticos Renovables | 5
| 3.4. Factor de planta de las centrales RER | 6
| 3.5. Participación de la producción por empresas Integrantes | 7
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN
| 4.1 Máxima Potencia Coincidente Por tipo de generación | 8
| 4.2. Participación por Empresas Integrantes en la máxima potencia conincidente | 9
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
| 5.1. Volumen útil de los embalses y lagunas | 10
| 5.2. Evolución de volúmenes de embalses y lagunas | 10
| 5.3. Promedio mensual de los caudales | 12
| 5.4. Evolución de los caudales | 12
6. COSTOS MARGINALES PROMEDIO MENSUAL DEL SEIN
| 6.1. Costos Marginales Promedio Mensual del SEIN | 14
| 6.2. Ubicación geográfica de las principales barras en el SEIN. | 15
7. HORAS DE CONGESTIÓN EN LAS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
| 7.1. Horas de congestión por Área Operativa | 16
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON DISMINUCIÓN O INTERRUPCIÓN DE SUMINISTROS
| 8.1. Fallas por tipo de equipo y causa según clasificación CIER | 17
ANEXOS
I. PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN |  | 18
II. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL |  | 21
III. LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS |  | 25

## 1. Resumen
INFORME DE LA OPERACIÓN MENSUAL
ENERO 2019
[7 empty] | mes: | enero
[7 empty] | año: | 2019
1. RESUMEN | [7 empty] | 2019-01-01
31
1.1. Producción de energía eléctrica en enero 2019 en comparación al mismo mes del año anterior
- | El total de la producción de energía eléctrica de la empresas generadoras integrantes del COES en el mes de enero 2019 fue de 4 497,08 GWh, lo que representa un incremento de 241,83 GWh (5,68%) en comparación con el año 2018.
- | La producción de electricidad con centrales hidroeléctricas durante el mes de enero 2019 fue de 2 780,51 GWh (5,40% menor al registrado durante enero del año 2018).
- | La producción de electricidad con centrales termoeléctricas durante el mes de enero 2019 fue de 1 550,17 GWh, 32,60% mayor al registrado durante enero del año 2018. La participación del gas natural de Camisea fue de 32,21%, mientras que las del gas que proviene de los yacimientos de Aguaytía y Malacas fue del 1,72%, la producción con diesel, residual, carbón, biogás y bagazo tuvieron una intervención del 0,03%, 0,13%, 0,09%, 0,13%, 0,16% respectivamente.
- | La producción de energía eléctrica con centrales eólicas fue de 87,37 GWh y con centrales solares fue de 59,66 GWh, los cuales tuvieron una participación de 2,45% y 1,25% respectivamente.
|  | ENERO 2019 |  | ENERO 2018
[5 empty] | RECURSO | 2018-07-01 | 2017-07-01
[5 empty] | Hidro | 2780.5065 | 2939.1774
[5 empty] | Gas Natural | 1526.0166 | 1157.3348
[5 empty] | Carbón | 4.0723 | 0
[5 empty] | Diesel2/Residual500/Residual 6 | 7.1799 | 0.92569
[5 empty] | Bagazo / Biogás | 12.9043 | 10.777
[5 empty] | Eólico | 110.1158 | 87.373
[5 empty] | Solar | 56.282 | 59.6589
| Total = 4 497,08 GWh |  | Total = 4 255,25 GWh
Gráfico 1: Comparación de producción mensual de electricidad en enero por tipo de recurso energético.

## 2. Oferta de generación
2. MODIFICACION DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2019
2.1. INGRESO EN OPERACIÓN COMERCIAL AL SEIN
No se presentó nuevos ingresos en el mes enero 2019.
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión (kV) | Potencia Instalada (MW) | Potencia Efectiva (MW) | Operación Comercial
ENEL GREEN PERU | Solar | Solar | fotovoltaica | C.S. Rubí | 560 880 Módulos | 33 | 144.484 | 144,48(1) | 30.01.2018 | 144.48
SANTA ANA | Hidroeléctrica | Agua | Turbina Pelton | C.H. Renovandes H1 | G1 | 13.8 | 20 | 20 | 20.03.2018 | 20
TERMOCHILCA | Termoeléctrica | Gas Natural | TV | C.T. Sto Domingo de los Olleros | TV | 13.8 | 123,61(2) | 103,95(3) | 25.03.2018 | 103.9511
ENGIE | Solar | Solar | fotovoltaica | C.S. Intipampa | 138 120 Módulos | 22.9 | 44.54 | 44,54(1) | 31.03.2018 | 44.54
ENEL GREEN PERU | eólica | Viento | aerogenerador | C.E. Wayra I | 42 aerogeneradores | 12 | 132.3 | 132,30(1) | 19.05.2018 | 132.3
PETRAMAS | Termoeléctrica | Biogás | M.C.I. | C.T. Doña Catalina | G1 ; G2 | 0.48 | 2.4 | 2.4 | 29.08.2018 | 2.4
ENEL GENERACIÓN PERU | Hidroeléctrica | Agua | Turbina StreamDiver | C.H. Her I | G3 ; G4 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 30.08.2018 | 0.7
GEPSA | Hidroeléctrica | Agua | Turbina Pelton | C.H. Angel I | G1 ; G2 | 6.6 | 20.816 | 20.16 | 30.08.2018 | 20.16
GEPSA | Hidroeléctrica | Agua | Turbina Pelton | C.H. Angel II | G1 ; G2 | 6.6 | 20.816 | 20.16 | 30.08.2018 | 20.16
GEPSA | Hidroeléctrica | Agua | Turbina Pelton | C.H. Angel III | G1 ; G2 | 6.6 | 20.816 | 20.16 | 30.08.2018 | 20.16
ANDEAN POWER | Hidroeléctrica | Agua | Turbina Francis | C.H. Carhuac | G1 ; G2 | 6.6 | 20 | 20 | 07.11.2018 | 20
ELECTRO ZAÑA | Hidroeléctrica | Agua | Turbina Francis | C.H. Zaña | G2 | 6.9 | 7.5 | 6.6 | 29.12.2018 | 6.6
Total | [6 empty] | 557.982 | 535.4511
Cuadro N° 1: Relación de ingresos a operación comercial en enero 2019
(1) El valor de potencias efectivas de la C.S. Rubí, C.S. Intipampa y C.E. Wayra I corresponden a la potencia instalada nominal declarada en la fecha de ingreso de operación comercial.
(2) Valor referido a la potencia instalada de la Turbina de vapor de la C.T. Sto. Domingo de los Olleros. | [9 empty] | Central Solar | 189.02
(3) Valor de 103,95 MW corresponde al aumento de potencia efectiva de la central Sto. Domigo de los Olleros debido al ingreso de la Turbina de Vapor, el valor de la potencia efectiva del modo ciclo combinado (TG+TV) es de 305,32 MW. | [9 empty] | Central Hidroeléctrica | 107.78
● Los valores de Potencia Efectiva de las centrales corresponden a la declaración de sus propietarios en los ingresos de operación comercial. | [9 empty] | Turbina de Vapor (*) | 103.9511
[10 empty] | Central Eólica | 132.3
[10 empty] | Central a Biogás | 2.4
Gráfico 2: Ingreso de Potencia Efectiva por tipo de Recurso Energético y Tecnología en enero 2019 (MW)
(*) Valor de 103,95 MW corresponde al aumento de potencia efectiva de la central Sto. Domigo de los Olleros debido al ingreso de la Turbina de Vapor, el valor de la potencia efectiva del modo ciclo combinado (TG+TV) es de 305,32 MW.
2.2. POTENCIA INSTALADA EN EL SEIN
| POTENCIA INSTALADA (MW) |  | ENERO 2019 | ENERO 2018 | VARIACIÓN (%)
| HIDROELÉCTRICA |  | 4995.1492 | 4882.6042 | 2.305%
| TERMOELÉCTRICA |  | 7395.9645 | 7286.2885 | 1.505%
| EÓLICA |  | 375.46 | 243.16 | 54.41%
| SOLAR |  | 285.02 | 240.484 | 18.52%
| TOTAL |  | 13051.5937 | 12652.5367 | 3.154%
Cuadro N° 2: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de enero 2018 y enero 2019
Gráfico N° 3: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de enero 2018 y enero 2019
MW

## 3. Tipo Generación
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN (GWh)
3.1. PRODUCCIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN (GWh)
Por tipo de Generación | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a enero
| 2018-11-04 | 2018-12-04 | 2019-01-01 | 2018-01-01 | Var (%) | 2019 | 2018 | Var (%) 2019/2018 | 2017 | Var (%) 2018/2017
Hidroeléctrica | 2593.2452 | 2436.2101 | 2780.5065 | 2939.1774 | -5.398% | 2780.5065 | 2939.1774 | -5.398% | 2868.5575 | 2.462%
Termoeléctrica | 1470.2362 | 1843.3767 | 1550.173 | 1169.0375 | 32.6% | 1550.173 | 1169.0375 | 32.6% | 1325.35 | -11.79%
Eólica | 139.2355 | 139.86 | 110.1158 | 87.373 | 26.03% | 110.1158 | 87.373 | 26.03% | 60.3728 | 44.72%
Solar | 76.6934 | 76.6374 | 56.282 | 59.6589 | -5.66% | 56.282 | 59.6589 | -5.66% | 17.6466 | 238.1%
Total | 4279.4102 | 4496.0842 | 4497.0773 | 4255.2468 | 5.683% | 4497.0773 | 4255.2468 | 5.683% | 4271.9269 | -0.3905%
Importación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Cuadro N° 3: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de generación en el SEIN.
Gráfico N° 4: Comparación de la producción de energía eléctrica por tipo de generación acumulada a enero

## 4. Tipo Recurso
3.2. PRODUCCIÓN POR TIPO DE RECURSO ENERGÉTICO (GWh)
Por tipo de Recurso Energético | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a enero
| 2018-11-04 | 2018-12-04 | 2019-01-01 | 2018-01-01 | Var (%) | 2019 | 2018 | Var (%) 2019/2018 | 2017 | Var (%) 2018/2017
Agua | 2593.2452 | 2436.2101 | 2780.5065 | 2939.1774 | -5.398% | 2780.5065 | 2939.1774 | -5.398% | 2868.5575 | 2.462%
G.N. de Camisea | 1389.8905 | 1727.3176 | 1448.6345 | 1103.3223 | 31.3% | 1448.6345 | 1103.3223 | 31.3% | 1200.2095 | -8.073%
G.N. de Malacas | 58.712 | 62.4242 | 55.5616 | 44.6536 | 24.43% | 55.5616 | 44.6536 | 24.43% | 29.811 | 49.79%
G.N. de Aguaytía | 0 | 22.4573 | 21.8205 | 9.3589 | 133.2% | 21.8205 | 9.3589 | 133.2% | 0
G.N. de La Isla | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5.955 | -100%
Carbón | 0 | 0 | 4.0723 | 0 |  | 4.0723 | 0 |  | 68.855 | -100%
Residual 500 | 6.2619 | 13.9122 | 5.8344 | 0.082214 | 6997% | 5.8344 | 0.082214 | 6997% | 0.70138 | -88.28%
Residual 6 | 0.19777 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.029589 | -100%
Diesel 2 | 1.2517 | 0.65664 | 1.3455 | 0.84348 | 59.51% | 1.3455 | 0.84348 | 59.51% | 9.1621 | -90.79%
Bagazo | 8.2458 | 10.8947 | 7.155 | 6.8479 | 4.485% | 7.155 | 6.8479 | 4.485% | 7.1226 | -3.856%
Biogás | 5.6765 | 5.7141 | 5.7492 | 3.9291 | 46.32% | 5.7492 | 3.9291 | 46.32% | 3.5039 | 12.14%
Solar | 76.6934 | 76.6374 | 56.282 | 59.6589 | -5.66% | 56.282 | 59.6589 | -5.66% | 17.6466 | 238.1%
Eólico | 139.2355 | 139.86 | 110.1158 | 87.373 | 26.03% | 110.1158 | 87.373 | 26.03% | 60.3728 | 44.72%
Total | 4279.4102 | 4496.0842 | 4497.0773 | 4255.2468 | 5.683% | 4497.0773 | 4255.2468 | 5.683% | 4271.9269 | -0.3905%
Importación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Cuadro N° 4: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético en el SEIN.
Gráfico N° 5: Comparación de la producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético acumulado a enero.

## 5. RER
3.3. PRODUCCIÓN POR RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES (GWh)
Recursos Energéticos Renovables (RER) (*) | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a enero
| 2018-11-04 | 2018-12-04 | 2019-01-01 | 2018-01-01 | Var (%) | 2019 | 2018 | Var (%) 2018/2017 | 2017 | Var (%) 2017/2016
Agua | 143.1595 | 138.4214 | 148.2324 | 108.2 | 37% | 148.2324 | 108.2 | 37% | 124.9041 | -13.37%
Eólica | 139.2355 | 139.86 | 110.1158 | 87.373 | 26.03% | 110.1158 | 87.373 | 26.03% | 60.3728 | 44.72%
Solar | 76.6934 | 76.6374 | 56.282 | 59.6589 | -5.66% | 56.282 | 59.6589 | -5.66% | 17.6466 | 238.1%
Bagazo | 8.2458 | 10.8947 | 7.155 | 6.8479 | 4.485% | 7.155 | 6.8479 | 4.485% | 7.1226 | -3.856%
Biogás | 5.6765 | 5.7141 | 5.7492 | 3.9291 | 46.32% | 5.7492 | 3.9291 | 46.32% | 3.5039 | 12.14%
Total RER | 373.0106 | 371.5276 | 327.5344 | 266.0089 | 23.13% | 327.5344 | 266.0089 | 23.13% | 213.5499 | 24.57%
Participación en el SEIN (%) | 8.716% | 8.263% | 7.283% | 6.251% |  | 7.283% | 6.251% |  | 4.999%
Cuadro N° 5: Producción de energía eléctrica (GWh) con recursos energético renovables en el SEIN.
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables (biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz), e hidroléctricas cuya capacidad instalada no sobrepase los 20 MW, según D.L. N° 1002. Son consideradas las centrales RER adjudicadas por susbasta.
Gráfico N° 6: Comparación de la producción de energía eléctrica acumulada (GWh) con recursos energéticos renovables en enero.
|  | PRODUCCIÓN TOTAL SEIN : |  |  | 4497.0773 | GWh |  |  |  |  | 4169.5473
|  | PRODUCCIÓN TOTAL RER : |  |  | 327.53 | GWh
Gráfico N° 7: Participación de las RER en la Matriz de Generación del SEIN en enero 2019.

## 6. FP RER
3.4. FACTOR DE PLANTA DE LAS CENTRALES RER DEL SEIN
|  | CENTRAL | RECURSO
[5 empty] | Producción (GWh) | Factor de planta |  |  | 2019 | 2018
|  | C.H. RUNATULLO III | AGUA | 19.966 | 14.5284 | 0.97803 | AGUA | C.H. YARUCAYA | 1 | 1
|  | C.H. RUNATULLO II | AGUA | 19.967 | 12.8579 | 0.86553 |  | C.H. RUNATULLO III | 0.97803 | 0.98981
|  | C.H. YARUCAYA | AGUA | 15 | 12.7112 | 1.139 |  | C.H. RUNATULLO II | 0.86553 | 0.84619
|  | C.H. POTRERO | AGUA | 19.9 | 12.4567 | 0.84135 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 0.84201 | 0.9892
|  | C.H. RENOVANDES H1 | AGUA | 20 | 11.8876 | 0.7989 |  | C.H. HUASAHUASI II | 0.84162 | 0.87449
|  | C.H. CARHUAC | AGUA | 20 | 8.5215 | 0.57268 |  | C.H. POTRERO | 0.84135 | 0.47114
|  | C.H. LAS PIZARRAS | AGUA | 19.1995 | 8.5054 | 0.59543 |  | C.H. HUASAHUASI I | 0.82893 | 0.88439
|  | C.H. ÁNGEL I | AGUA | 20.16 | 6.4992 | 0.43331 |  | C.H. SANTA CRUZ II | 0.82868 | 0.79474
|  | C.H. ÁNGEL II | AGUA | 20.16 | 6.4024 | 0.42685 |  | C.H. IMPERIAL | 0.82693 | 0.4132
|  | C.H. HUASAHUASI II | AGUA | 10.222 | 6.4007 | 0.84162 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 0.81916 | 0.76256
|  | C.H. CARHUAQUERO IV | AGUA | 9.983 | 6.2539 | 0.84201 |  | C.H. YANAPAMPA | 0.79967 | 0.80176
|  | C.H. ÁNGEL III | AGUA | 20.16 | 6.1685 | 0.41126 |  | C.H. RENOVANDES H1 | 0.7989
|  | C.H. HUASAHUASI I | AGUA | 9.85 | 6.0748 | 0.82893 |  | C.H. CAÑA BRAVA | 0.76868 | 0.70594
|  | C.H. SANTA CRUZ II | AGUA | 7.424 | 4.5772 | 0.82868 |  | C.H. LA JOYA | 0.76246 | 0.79977
|  | C.H. LA JOYA | AGUA | 7.745 | 4.3935 | 0.76246 |  | C.H. RONCADOR | 0.71884 | 0.97516
|  | C.H. SANTA CRUZ I | AGUA | 6.958 | 4.2406 | 0.81916 |  | C.H. CANCHAYLLO | 0.67926 | 0.79723
|  | C.H. CAÑA BRAVA | AGUA | 5.67 | 3.2426 | 0.76868 |  | C.H. LAS PIZARRAS | 0.59543 | 0.76538
|  | C.H. CANCHAYLLO | AGUA | 5.189 | 2.6224 | 0.67926 |  | C.H. CARHUAC | 0.57268
|  | C.H. POECHOS II | AGUA | 9.566 | 2.5477 | 0.35797 |  | C.H. ÁNGEL I | 0.43331
|  | C.H. IMPERIAL | AGUA | 3.964 | 2.4388 | 0.82693 |  | C.H. ÁNGEL II | 0.42685
|  | C.H. YANAPAMPA | AGUA | 3.9162 | 2.33 | 0.79967 |  | C.H. ÁNGEL III | 0.41126
|  | C.H. RONCADOR | AGUA | 3.48 | 1.8612 | 0.71884 |  | C.H. POECHOS II | 0.35797 | 0.50772
|  | C.H. ZAÑA | AGUA | 6.6 | 0.36946 | 0.07524 |  | C.H. PURMACANA | 0.21215 | 0.29825
|  | C.H. PURMACANA | AGUA | 1.714 | 0.27054 | 0.21215 |  | C.H. HER 1 | 0.1349
|  | C.H. HER 1 | AGUA | 0.7 | 0.070257 | 0.1349 |  | C.H. ZAÑA | 0.07524
|  | CENTRAL EOLICA WAYRA I | EOLICA | 132.3 | 39.2697 | 0.39896 | EOLICA | C.E. TRES HERMANAS | 0.41344 | 0.53754
|  | C.E. TRES HERMANAS | EOLICA | 97.15 | 29.8833 | 0.41344 |  | CENTRAL EOLICA WAYRA I | 0.39896
|  | C.E. CUPISNIQUE | EOLICA | 83.15 | 24.5448 | 0.39676 |  | C.E. CUPISNIQUE | 0.39676 | 0.4375
|  | C.E. MARCONA | EOLICA | 32 | 9.4313 | 0.39614 |  | C.E. MARCONA | 0.39614 | 0.46172
|  | C.E. TALARA | EOLICA | 30.86 | 6.9867 | 0.3043 |  | C.E. TALARA | 0.3043 | 0.45348
|  | CENTRAL SOLAR RUBI | SOLAR | 144.48 | 30.8159 | 0.28668 | SOLAR | CENTRAL SOLAR RUBI | 0.28668 | 0.35775
|  | CENTRAL SOLAR INTIPAMPA | SOLAR | 44.54 | 7.285 | 0.21984 |  | CS MOQUEGUA FV | 0.28059 | 0.3478
|  | CS TACNA SOLAR | SOLAR | 20 | 4.1574 | 0.27939 |  | CS TACNA SOLAR | 0.27939 | 0.32648
|  | CS-MAJES SOLAR 20T | SOLAR | 20 | 3.6656 | 0.24634 |  | CS-MAJES SOLAR 20T | 0.24634 | 0.25963
|  | CS PANAMERICANA SOLAR | SOLAR | 20 | 3.637 | 0.24442 |  | CS PANAMERICANA SOLAR | 0.24442 | 0.30916
|  | CS-REPARTICION | SOLAR | 20 | 3.3811 | 0.22722 |  | CS-REPARTICION | 0.22722 | 0.23001
|  | CS MOQUEGUA FV | SOLAR | 16 | 3.3401 | 0.28059 |  | CENTRAL SOLAR INTIPAMPA | 0.21984
Gráfico N° 8: Producción de energía eléctrica (GWh) y factor de planta de las centrales con recursos energético renovables por tipo de generación en enero 2019. |  | CT PARAMONGA | BIOCOMBUSTIBLE | 12.741 | 7.0159 | 0.74012 | BIOMASA | C.T. HUAYCOLORO | 0.975 | 0.94195
|  | C.T. HUAYCOLORO | BIOCOMBUSTIBLE | 4.2625 | 3.092 | 0.975 |  | C.T. LA GRINGA | 0.89671 | 0.42419
| Factor de planta de las centrales RER Acumulado al 31 de enero | C.T. LA GRINGA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.9537 | 1.9706 | 0.89671 |  | CT PARAMONGA | 0.74012 | 0.72703
|  | C.T.B DOÑA CATALINA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.4 | 0.68664 | 0.38454 |  | C.T.B DOÑA CATALINA | 0.38454
Gráfico N° 9: factor de planta de las centrales con recursos energético renovables en el SEIN en enero.

## 7. Generacion empresa
3.5. PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN (GWh) POR EMPRESAS INTEGRANTES
Empresa Integrante (GWh) | enero |  |  |  | Variación 2019/2018 (GWh) |  | 2019 | 2018
| 2019 | 2018 | Var (%) |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0
ENGIE | 605.1626 | 303.4793 | 99.41% |  |  | SAMAY I | 0 | 0.19524
ELECTROPERU | 567.7131 | 622.871 | -8.855% |  |  | PLANTA ETEN | 0.016878 | 0
KALLPA | 484.8983 | 698.818 | -30.61% |  |  | AGROAURORA | 0.13918 | 0
ENEL GENERACION PERU | 478.6244 | 590.9828 | -19.01% |  |  | IYEPSA | 0.25224 | 0.37442
FENIX POWER | 374.3576 | 192.7822 | 94.19% |  |  | ELECTRICA SANTA ROSA | 0.27054 | 0.3972
EMGE HUALLAGA | 305.9034 | 292.2098 | 4.686% |  |  | ELECTRO ZAÑA | 0.36946
STATKRAFT | 236.5009 | 228.4281 | 3.534% |  |  | HYDRO PATAPO | 0.69538
ORAZUL ENERGY PERÚ | 235.3986 | 238.8429 | -1.442% |  |  | MAJA ENERGIA | 1.8612 | 2.5248
TERMOCHILCA | 143.7736 | 19.4796 | 638.1% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 2.33 | 2.3383
EGEMSA | 123.2189 | 122.253 | 0.7901% |  |  | HIDROCAÑETE | 2.4388 | 1.2174
CHINANGO | 110.5103 | 133.978 | -17.52% |  |  | SINERSA | 2.5477 | 3.615
CELEPSA | 104.6003 | 146.8096 | -28.75% |  |  | EGECSAC | 2.6224 | 3.0784
EGASA | 84.5546 | 116.5903 | -27.48% |  |  | MOQUEGUA FV | 3.3401 | 4.1402
SAN GABAN | 81.8882 | 81.5343 | 0.434% |  |  | GTS REPARTICION | 3.3811 | 3.4225
ENEL GREEN POWER PERU | 70.0856 | 38.7747 | 80.75% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 3.637 | 4.6003
INLAND | 66.5989 | 66.4176 | 0.273% |  |  | GTS MAJES | 3.6656 | 3.8632
ENEL GENERACION PIURA | 55.5616 | 44.6536 | 24.43% |  |  | TACNA SOLAR | 4.1574 | 4.858
ENERGÍA EÓLICA | 31.5315 | 37.507 | -15.93% |  |  | PETRAMAS | 5.7492 | 3.9291
P.E. TRES HERMANAS | 29.8833 | 38.8734 | -23.13% |  |  | SHOUGESA | 5.8344 | 0.077565
EMGE HUANZA | 28.5514 | 19.4107 | 47.09% |  |  | AIPSA | 7.0159 | 6.8479
EMGE JUNÍN | 27.3862 | 27.2788 | 0.3938% |  |  | RIO DOBLE | 8.5054 | 10.9334
GEPSA | 23.4636 | 4.6115 | 408.8% |  |  | ANDEAN POWER | 8.5215
EGESUR | 22.2245 | 21.308 | 4.301% |  |  | P.E. MARCONA | 9.4313 | 10.9926
TERMOSELVA | 21.8205 | 9.3589 | 133.2% |  |  | SANTA ANA | 11.8876
SANTA CRUZ | 21.2932 | 21.4666 | -0.8077% |  |  | AGUA AZUL | 12.4567 | 6.9756
SDF ENERGIA | 20.1754 | 20.3106 | -0.6659% |  |  | HUAURA POWER | 12.7112 | 13.4401
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 13.7819 | 13.9978 | -1.542% |  |  | HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | 13.7768
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | 13.7768 | 14.3974 | -4.311% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 13.7819 | 13.9978
HUAURA POWER | 12.7112 | 13.4401 | -5.423% |  |  | SDF ENERGIA | 20.1754 | 20.3106
AGUA AZUL | 12.4567 | 6.9756 | 78.58% |  |  | SANTA CRUZ | 21.2932 | 21.4666
SANTA ANA | 11.8876 |  |  |  |  | TERMOSELVA | 21.8205 | 9.3589
P.E. MARCONA | 9.4313 | 10.9926 | -14.2% |  |  | EGESUR | 22.2245 | 21.308
ANDEAN POWER | 8.5215 |  |  |  |  | GEPSA | 23.4636 | 4.6115
RIO DOBLE | 8.5054 | 10.9334 | -22.21% |  |  | EMGE JUNÍN | 27.3862 | 27.2788
AIPSA | 7.0159 | 6.8479 | 2.453% |  |  | EMGE HUANZA | 28.5514 | 19.4107
SHOUGESA | 5.8344 | 0.077565 | 7422% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 29.8833 | 38.8734
PETRAMAS | 5.7492 | 3.9291 | 46.32% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 31.5315 | 37.507
TACNA SOLAR | 4.1574 | 4.858 | -14.42% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 55.5616 | 44.6536
GTS MAJES | 3.6656 | 3.8632 | -5.116% |  |  | INLAND | 66.5989
PANAMERICANA SOLAR | 3.637 | 4.6003 | -20.94% |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 70.0856 | 38.7747
GTS REPARTICION | 3.3811 | 3.4225 | -1.21% |  |  | SAN GABAN | 81.8882 | 81.5343
MOQUEGUA FV | 3.3401 | 4.1402 | -19.32% |  |  | EGASA | 84.5546 | 116.5903
EGECSAC | 2.6224 | 3.0784 | -14.81% |  |  | CELEPSA | 104.6003 | 146.8096
SINERSA | 2.5477 | 3.615 | -29.52% |  |  | CHINANGO | 110.5103 | 133.978
HIDROCAÑETE | 2.4388 | 1.2174 | 100.3% |  |  | EGEMSA | 123.2189 | 122.253
ELECTRICA YANAPAMPA | 2.33 | 2.3383 | -0.3581% |  |  | TERMOCHILCA | 143.7736 | 19.4796
MAJA ENERGIA | 1.8612 | 2.5248 | -26.28% |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 235.3986 | 238.8429
HYDRO PATAPO | 0.69538 |  |  |  |  | STATKRAFT | 236.5009 | 228.4281
ELECTRO ZAÑA | 0.36946 |  |  |  |  | EMGE HUALLAGA | 305.9034 | 292.2098
ELECTRICA SANTA ROSA | 0.27054 | 0.3972 | -31.89% |  |  | FENIX POWER | 374.3576 | 192.7822
IYEPSA | 0.25224 | 0.37442 | -32.63% |  |  | ENEL GENERACION PERU | 478.6244 | 590.9828
AGROAURORA | 0.13918 | 0 |  |  |  | KALLPA | 484.8983 | 698.818
PLANTA ETEN | 0.016878 | 0 |  |  |  | ELECTROPERU | 567.7131 | 622.871
CERRO VERDE | 0 | 0 |  |  |  | ENGIE | 605.1626 | 303.4793
SAMAY I | 0 | 0.19524 | -100%
Total | 4497.0773 | 4255.2468 | 5.683%
Cuadro N° 6: Participación de las empresas generadoras del COES en la producción de energía eléctrica (GWh) en enero |  |  |  | Gráfico N° 10: Comparación de producción energética (GWh) de las empresas generadoras del COES en enero

## 8. Max Potencia
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN (MW)
4.1. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE POR TIPO DE GENERACIÓN (MW)
Tipo de Generación | Últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Máxima Potencia Anual
| 2018-11-04 | 2018-12-04 | 2019-01-01 | 2018-01-01 | Var (%) | 2019 | 2018 | Var (%) 2018/2017 | 2017 | Var (%) 2017/2016
| 2018-11-17 19:45 | 2018-12-17 19:45 | 2019-01-29 20:00 | 2018-01-26 19:45 |  | 2019-01-29 20:00 | 2018-01-26 19:45 |  | 2017-01-25 19:15
| 43421.8229 | 43451.8229 | 43494.8333 | 43126.8229 |  | 43494.8333 | 43126.8229 |  | 42760.8021
Hidroeléctrica | 4258.4138 | 3972.1944 | 4587.9101 | 4391.9134 | 4.463% | 4587.9101 | 4391.9134 | 4.463% | 4236.589 | 3.666%
Termoeléctrica | 2281.6141 | 2665.2945 | 2159.8881 | 1916.7059 | 12.69% | 2159.8881 | 1916.7059 | 12.69% | 2291.3776 | -16.35%
Eólica | 245.764 | 247.1024 | 128.4942 | 180.4158 | -28.78% | 128.4942 | 180.4158 | -28.78% | 45.2832 | 298.4%
Solar | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Total | 6785.7919 | 6884.5913 | 6876.2924 | 6489.035 | 5.968% | 6876.2924 | 6489.035 | 5.968% | 6573.2499 | -1.281%
Importación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Máxima Potencia | 6785.7919 | 6884.5913 | 6876.2924 | 6489.035 | 5.968% | 6876.2924 | 6489.035 | 5.968% | 6573.2499 | -1.281%
Cuadro N°7 : Máxima potencia coincidente (MW) por tipo de generación en el SEIN.
Gráfico N° 11: Comparación de la máxima potencia coincidente de potencia (MW) por tipo de generación en el SEIN en enero

## 9. Pot. Empresa
4.2. PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS INTEGRANTES EN LA MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
Por Empresa Integrante (MW) | enero |  |  |  | Variación 2019/2018 (MW)
| 2019 | 2018 | Var (%)
| 2019-01-29 20:00 | 2018-01-26 19:45
| 43494.8333 | 43126.8229 |  |  |  | EMPRESA | 2019 | 2018
KALLPA | 872.1779 | 1361.3134 | -35.93% |  |  | AGROAURORA | 0 | 0
ENGIE | 858.5575 | 360.2204 | 138.3% |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0
ELECTROPERU | 852.3322 | 848.3357 | 0.4711% |  |  | ELECTRICA SANTA ROSA | 0 | 0.97128
ENEL GENERACION PERU | 721.4372 | 1079.346 | -33.16% |  |  | GTS MAJES | 0 | 0
FENIX POWER | 543.9938 | 0 |  |  |  | GTS REPARTICION | 0 | 0
EMGE HUALLAGA | 460.8572 | 456.5098 | 0.9523% |  |  | IYEPSA | 0 | 0
STATKRAFT | 379.8588 | 352.6091 | 7.728% |  |  | MOQUEGUA FV | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | 347.5259 | 345.8776 | 0.4766% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0
TERMOCHILCA | 284.4985 | 150.6912 | 88.8% |  |  | PLANTA ETEN | 0 | 0
CELEPSA | 212.9402 | 213.7676 | -0.387% |  |  | SAMAY I | 0 | 0
CHINANGO | 194.3513 | 192.3717 | 1.029% |  |  | SHOUGESA | 0 | 0
EGEMSA | 168.8247 | 166.5907 | 1.341% |  |  | TACNA SOLAR | 0 | 0
EGASA | 150.2047 | 206.2628 | -27.18% |  |  | TERMOSELVA | 0 | 0
SAN GABAN | 111.1302 | 110.9143 | 0.1946% |  |  | ELECTRO ZAÑA | 0.41989
INLAND | 91.4503 | 90.8383 | 0.6737% |  |  | HYDRO PATAPO | 1.005
ENEL GENERACION PIURA | 88.4515 | 51.1512 | 72.92% |  |  | MAJA ENERGIA | 2.611 | 3.643
EMGE HUANZA | 66.7593 | 48.2686 | 38.31% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 3.3382 | 3.5396
ENEL GREEN POWER PERU | 57.2902 | 0 |  |  |  | HIDROCAÑETE | 3.6 | 3.2
EGESUR | 46.6849 | 45.9175 | 1.671% |  |  | EGECSAC | 4.5327 | 4.11
ENERGÍA EÓLICA | 42.5324 | 84.6289 | -49.74% |  |  | SINERSA | 4.9726 | 7.7857
EMGE JUNÍN | 37.0807 | 37.1752 | -0.2541% |  |  | P.E. MARCONA | 6.7168 | 21.9747
SANTA CRUZ | 32.7098 | 31.5715 | 3.605% |  |  | PETRAMAS | 8.2147 | 4.4153
GEPSA | 29.3583 | 4.677 | 527.7% |  |  | AIPSA | 11.5493 | 12.6868
SDF ENERGIA | 26.6536 | 26.9224 | -0.9986% |  |  | RIO DOBLE | 16.0189 | 19.1442
P.E. TRES HERMANAS | 21.9549 | 73.8122 | -70.26% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 17.06 | 19.22
SANTA ANA | 20.0866 |  |  |  |  | HUAURA POWER | 18.4645 | 18.9503
ANDEAN POWER | 19.8629 |  |  |  |  | HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | 18.9746 | 19.521
AGUA AZUL | 19.2488 | 10.1 | 90.58% |  |  | AGUA AZUL | 19.2488 | 10.1
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | 18.9746 | 19.521 | -2.799% |  |  | ANDEAN POWER | 19.8629
HUAURA POWER | 18.4645 | 18.9503 | -2.564% |  |  | SANTA ANA | 20.0866
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 17.06 | 19.22 | -11.24% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 21.9549 | 73.8122
RIO DOBLE | 16.0189 | 19.1442 | -16.32% |  |  | SDF ENERGIA | 26.6536 | 26.9224
AIPSA | 11.5493 | 12.6868 | -8.966% |  |  | GEPSA | 29.3583 | 4.677
PETRAMAS | 8.2147 | 4.4153 | 86.05% |  |  | SANTA CRUZ | 32.7098 | 31.5715
P.E. MARCONA | 6.7168 | 21.9747 | -69.43% |  |  | EMGE JUNÍN | 37.0807 | 37.1752
SINERSA | 4.9726 | 7.7857 | -36.13% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 42.5324 | 84.6289
EGECSAC | 4.5327 | 4.11 | 10.28% |  |  | EGESUR | 46.6849 | 45.9175
HIDROCAÑETE | 3.6 | 3.2 | 12.5% |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 57.2902 | 0
ELECTRICA YANAPAMPA | 3.3382 | 3.5396 | -5.69% |  |  | EMGE HUANZA | 66.7593 | 48.2686
MAJA ENERGIA | 2.611 | 3.643 | -28.33% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 88.4515 | 51.1512
HYDRO PATAPO | 1.005 |  |  |  |  | INLAND | 91.4503 | 90.8383
ELECTRO ZAÑA | 0.41989 |  |  |  |  | SAN GABAN | 111.1302 | 110.9143
AGROAURORA | 0 | 0 |  |  |  | EGASA | 150.2047 | 206.2628
CERRO VERDE | 0 | 0 |  |  |  | EGEMSA | 168.8247 | 166.5907
ELECTRICA SANTA ROSA | 0 | 0.97128 | -100% |  |  | CHINANGO | 194.3513 | 192.3717
GTS MAJES | 0 | 0 |  |  |  | CELEPSA | 212.9402 | 213.7676
GTS REPARTICION | 0 | 0 |  |  |  | TERMOCHILCA | 284.4985 | 150.6912
IYEPSA | 0 | 0 |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 347.5259 | 345.8776
MOQUEGUA FV | 0 | 0 |  |  |  | STATKRAFT | 379.8588 | 352.6091
PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | EMGE HUALLAGA | 460.8572 | 456.5098
PLANTA ETEN | 0 | 0 |  |  |  | FENIX POWER | 543.9938 | 0
SAMAY I | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GENERACION PERU | 721.4372 | 1079.346
SHOUGESA | 0 | 0 |  |  |  | ELECTROPERU | 852.3322 | 848.3357
TACNA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | ENGIE | 858.5575 | 360.2204
TERMOSELVA | 0 | 0 |  |  |  | KALLPA | 872.1779 | 1361.3134
Total | 6876.2924 | 6489.035 | 5.968%
Cuadro N° 8: Participación de las empresas generadoras del COES en la máxima potencia coincidente (MW) en enero |  |  |  | Gráfico N° 12: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) de las empresas generadoras del COES en enero

## 10. Volúmenes
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.1. VOLÚMEN UTIL DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS (Millones de m3)
| LAGUNA/ EMBALSE | VOLUMEN UTIL 31-01-2019 | VOLUMEN UTIL 31-01-2018 | VARIACION %
| Represa Aguada Blanca | 16.087 | 25.509 | -36.94%
| Represa El Frayle | 81.812 | 83.101 | -1.551%
| Represa El Pañe | 70.747 | 76.948 | -8.059% | Hidrología EDEGEL
| Represa Pillones | 31.54 | 34.347 | -8.172% | Volumen Lagunas Edegel (Santa Eulalia y Marca)
| Represa Bamputañe | 7.7304 | 37.241 | -79.24% |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
| Represa Challhuanca | 3.7125 | 13.175 | -71.82% | 1 | 138.54 | 93.1 | 104.46 | 117.29
| Laguna Sibinacocha | 76.43 | 70.161 | 8.935% | 2 | 140.53 | 93.1 | 103.472 | 116.011
| Laguna Aricota | 208.192 | 216.138 | -3.676% | 3 | 140.53 | 98.74 | 106.087 | 117.6
| Lagunas San Gaban | 17.37 | 12.03 | 44.39% | 4 | 137.438 | 98.74 | 112.72 | 128.32
| Lago Junín | 186.183 | 100.176 | 85.86% | 5 | 137.438 | 125.15 | 122.319
| Lagunas ELECTROPERU | 90.95 | 99.08 | -8.205% | 6 | 137.438 | 125.15 | 126.156
| Lago Viconga | 9.355 | 11.243 | -16.79% | 7 | 151.055 | 142.99 | 142.99
| Lagunas STATKRAFT | 49.5897 | 27.9052 | 77.71% | 8 | 151.055 | 142.99 | 134.136
| Pomacocha | 9.2844 | 8.1736 | 13.59% | 9 | 165.005 | 159.53 | 153.345
| Lagunas Cullicocha (ORAZUL) | 3.581 | 3.636 | -1.513% | 10 | 165.005 | 159.53 | 153.059
| Lagunas Aguashcocha (ORAZUL) | 5.298 | 8.282 | -36.03% | 11 | 186.452 | 184.94 | 162.932
| Lagunas Rajucolta (ORAZUL) | 0.534 | 0.3 | 78% | 12 | 186.452 | 184.94 | 172.762
| Lagunas ENEL | 141.253 | 118.918 | 18.78% | 13 | 195.65 | 203.73 | 182.139
| Laguna Yuracmayo | 18.355 | 28.581 | -35.78% | 14 | 195.65 | 203.73 | 191.475
| Laguna Paucarcocha | 23.969 | 24.188 | -0.9054% | 15 | 201.936 | 203.73 | 198.439
| Gallito Ciego | 67.239 | 116.257 | -42.16% | 16 | 201.936 | 222.8 | 201.53
| Cuadro N°9: Volúmen útil de los principales embalses y lagunas del SEIN al término del periodo mensual (31 de enero) |  |  |  | 17 | 201.936 | 222.8 | 206.037
[5 empty] | 18 | 207.589 | 225.58 | 213.674
[5 empty] | 19 | 207.589 | 225.58 | 216.757
[5 empty] | 20 | 205.7 | 226.61 | 217.294
5.2. EVOLUCIÓN DE VOLUMENES DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS |  |  |  |  | 21 | 205.7 | 226.61 | 218.319
[5 empty] | 22 | 204.65 | 227.42 | 218.799
[5 empty] | 23 | 204.65 | 227.42 | 217.888
[5 empty] | 24 | 200.38 | 227.45 | 216.049
[5 empty] | 25 | 200.38 | 227.45 | 212.246
[5 empty] | 26 | 193.551 | 225.56 | 210.221
[5 empty] | 27 | 193.551 | 225.56 | 209.852
[5 empty] | 28 | 186.012 | 225.56 | 203.929
[5 empty] | 29 | 186.012 | 222.04 | 200.563
[5 empty] | 30 | 186.012 | 222.04 | 194.949
[5 empty] | 31 | 178.582 | 213.13 | 188.386
[5 empty] | 32 | 178.582 | 213.13 | 184.729
[5 empty] | 33 | 169.011 | 205.97 | 178.881
[5 empty] | 34 | 169.011 | 199.49 | 176.986
[5 empty] | 35 | 158.092 | 193.4 | 173.37
[5 empty] | 36 | 158.092 | 187.93 | 167.63
[5 empty] | 37 | 147.065 | 182.85 | 162.307
[5 empty] | 38 | 147.065 | 179.77 | 159.027
[5 empty] | 39 | 139.11 | 173.62 | 153.617
[5 empty] | 40 | 139.11 | 163 | 151.73
[5 empty] | 41 | 139.11 | 156.5 | 147.996
[5 empty] | 42 | 128.345 | 152.78 | 144.54
[5 empty] | 43 | 128.345 | 148.63 | 143.723
[5 empty] | 44 | 121.201 | 142.91 | 142.339
[5 empty] | 45 | 121.201 | 137.04 | 143.132
[5 empty] | 46 | 112.143 | 131.23 | 141.37
[5 empty] | 47 | 112.143 | 125.5 | 140.339
Gráfico N°13: Evolución semanal del volumen de las lagunas de ENEL durante los años 2016 - 2019 |  |  |  |  | 48 | 101.135 | 120.41 | 137.815
[5 empty] | 49 | 101.135 | 115.913 | 129.028
[5 empty] | 50 | 96.753 | 110.06 | 129.3
[5 empty] | 51 | 96.753 | 107.597 | 129
[5 empty] | 52 | 96.753 | 104.403 | 130.481
53

## 11. Volúmenes
| Volumen Útil del Lago Junín Electroperú | [5 empty] | VOLUMEN UTIL RESERVORIOS EGASA ( (El Frayle, Pañe, Pillones, Aguada Blanca, Chalhuanca y Bamputañe)
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
| 1 | 119.86 | 27.559 | 34.76 | 71.125 | 1 | 150.23 | 122.196 | 210.2 | 190.2
| 2 | 113.21 | 36.589 | 47.749 | 79.229 | 2 | 145.21 | 136.535 | 216.703 | 185.805
| 3 | 117.64 | 63.176 | 67.131 | 106.65 | 3 | 143.88 | 170.808 | 232.836 | 190.06
| 4 | 117.64 | 113.214 | 93.789 | 140.345 | 4 | 139.382 | 186.385 | 271.78 | 198.068
| 5 | 133.43 | 156.822 | 111.016 |  | 5 | 135.791 | 204.808 | 269.08
| 6 | 159.215 | 168.884 | 126.603 |  | 6 | 150.048 | 201.83 | 273.52
| 7 | 186.183 | 196.283 | 135.725 |  | 7 | 174.32 | 199.596 | 302.633
| 8 | 206.539 | 230.189 | 159.215 |  | 8 | 262.935 | 214.343 | 328.237
| 9 | 240.954 | 249.13 | 186.183 |  | 9 | 279.088 | 250.894 | 343.5405
| 10 | 279.864 | 311.78 | 203.961 |  | 10 | 283.794 | 298.999 | 371.291
| 11 | 308.83 | 332.708 | 230.189 |  | 11 | 286.24 | 321.033 | 390.383
| 12 | 308.83 | 344.881 | 282.717 |  | 12 | 285.013 | 332.349 | 412.4122
| 13 | 308.83 | 338.775 | 329.689 |  | 13 | 279.969 | 366.029 | 410.832
| 14 | 302.959 | 338.78 | 329.689 |  | 14 | 286.541 | 382.584 | 403.704
| 15 | 311.781 | 347.949 | 326.68 |  | 15 | 288.785 | 385.297 | 399.274
| 16 | 320.691 | 354.114 | 314.741 |  | 16 | 293.264 | 384.959 | 394.585
| 17 | 326.68 | 351.027 | 305.89 |  | 17 | 292.873 | 381.867 | 392.298
| 18 | 314.741 | 354.114 | 314.741 |  | 18 | 289.064 | 382.78 | 390.156
| 19 | 308.83 | 363.435 | 314.741 |  | 19 | 283.731 | 381.917 | 386.471
Gráfico N°14: Evolución semanal del volumen del lago JUNÍN durante los años 2016 - 2019 | 20 | 308.8 | 366.561 | 314.741 |  | 20 | 278.9 | 379.357 | 382.008
| 21 | 311.781 | 357.211 | 314.741 |  | 21 | 274.656 | 375.596 | 378.521
| 22 | 314.74 | 341.82 | 311.781 |  | 22 | 269.74 | 373.52 | 375.21
| 23 | 308.83 | 326.68 | 308.83 |  | 23 | 265.461 | 369.221 | 374.076
| 24 | 300.04 | 308.83 | 300.038 |  | 24 | 261.1 | 364.442 | 370.892
| 25 | 282.717 | 291.333 | 294.225 |  | 25 | 256.26 | 359.62 | 366.717
| 26 | 262.953 | 268.551 | 282.717 |  | 26 | 252.549 | 354.775 | 361.436
| 27 | 254.63 | 265.747 | 271.36 |  | 27 | 248.267 | 349.78 | 355.34
| 28 | 240.954 | 243.67 | 260.169 |  | 28 | 243.864 | 344.324 | 349.016
| 29 | 227.522 | 227.522 | 251.88 |  | 29 | 239.08 | 338.607 | 343.98
| 30 | 216.952 | 216.952 | 232.865 |  | 30 | 234.254 | 332.494 | 342.066
| 31 | 216.952 | 209.128 | 211.726 |  | 31 | 229.68 | 324 | 335.232
| 32 | 201.392 | 198.832 | 181.192 |  | 32 | 224.738 | 320.734 | 329.568
| 33 | 193.743 | 188.693 | 152.065 |  | 33 | 219.003 | 314.199 | 323.791
| 34 | 181.192 | 183.682 | 156.822 |  | 34 | 214.387 | 307.852 | 317.647
| 35 | 171.326 | 176.239 | 156.82 |  | 35 | 208.95 | 300.839 | 311.42
| 36 | 164.03 | 168.884 | 159.21 |  | 36 | 202.973 | 293.461 | 305.21
| 37 | 147.348 | 159.215 | 159.215 |  | 37 | 196.95 | 287.766 | 299.17
| 38 | 131.145 | 149.702 | 149.702 |  | 38 | 190.784 | 282.073 | 292.459
| 39 | 119.864 | 138.03 | 117.638 |  | 39 | 184.441 | 275.53 | 286.12
| 40 | 119.864 | 131.145 | 91.68 |  | 40 | 177.934 | 268.257 | 278.58
| 41 | 113.214 | 108.829 | 71.125 |  | 41 | 171.689 | 261.214 | 271.2325
| 42 | 100.176 | 95.909 | 59.261 |  | 42 | 165.695 | 255.589 | 256.272
| 43 | 89.581 | 83.341 | 47.749 |  | 43 | 160.398 | 249.855 | 249.671
| 44 | 75.157 | 75.16 | 38.425 |  | 44 | 154.792 | 242.79 | 249.671
| 45 | 61.214 | 65.149 | 31.142 |  | 45 | 149.715 | 235.605 | 243.3788
| 46 | 43.99 | 47.749 | 22.26 |  | 46 | 144.118 | 230.549 | 236.34
| 47 | 25.782 | 34.764 | 17.044 |  | 47 | 138.825 | 223.6 | 227.62
| 48 | 29.345 | 13.618 | 36.589 |  | 48 | 133.113 | 217.176 | 220.0144
| 49 | 34.764 | 8.552 | 36.59 |  | 49 | 128.37 | 210.451 | 212.38
| 50 | 32.948 | 13.618 | 34.764 |  | 50 | 122.715 | 203.371 | 205.4678
| 51 | 25.782 | 18.772 | 38.4 |  | 51 | 120.156 | 202.359 | 199
| 52 | 22.257 | 25.782 | 59.261 |  | 52 | 116.129 | 201.252 | 192.888
| 53 |  |  |  |  | 53
Gráfico N°15: Evolución semanal del volumen de los embalses de EGASA durante los años 2016 - 2019.

## 12.Caudales
5.3. PROMEDIO MENSUAL DE LOS CAUDALES (m3/s) | [5 empty] | SEMANA |  | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY
[5 empty] | 2016 | 1 | 1 | 40.61 | 96.75 | 16.37
[7 empty] | 2 | 29.82 | 76.51 | 15.9
| CAUDAL PROMEDIO | ENERO 2019 | ENERO 2018 | VARIACION % |  |  | 3 | 27.06 | 80.096 | 29.21
| Natural San Gaban | 68.9552 | 60.52 | 13.94% |  | 4 | 4 | 27.93 | 77.09 | 20.7
| Natural Tarma + Natural Yanango | 27.2579 | 27.9 | -2.301% |  |  | 5 | 49.586 | 140.12 | 74.02
| Natural Tulumayo | 138.4144 | 156.72 | -11.68% |  |  | 6 | 57 | 144.67 | 78.08
| Natural Santa | 107.6775 | 124.18 | -13.29% |  |  | 7 | 52.31 | 117.32 | 41.34
| Natural Chancay | 19.3468 | 60.03 | -67.77% |  | 8 | 8 | 57.96 | 140.31 | 96.52
| Natural Jequetepeque | 6.733 | 25.79 | -73.89% |  |  | 9 | 100.5189 | 268.9475 | 150.1043
| Natural Cañete | 47.59 | 60.26 | -21.03% |  |  | 10 | 75.1566 | 243.7115 | 181.7973
| Natural Paucartambo | 90.439 | 80.88 | 11.82% |  |  | 11 | 52.24 | 154.21 | 79.12
| Natural Vilcanota | 170.9989 | 229.07 | -25.35% |  | 12 | 12 | 44.6286 | 116.6227 | 41.3733
| Ingreso Toma Cahua (Pativilca) | 56.2201 | 58.14 | -3.302% |  |  | 13 | 42.6 | 120.788 | 93.665
| Ingreso Toma Tamboraque | 16.2464 | 17.11 | -5.047% |  |  | 14 | 49.743 | 125.6629 | 131.7459
| Turbinado de la C.H. Charcani V | 11.7527 | 15.47 | -24.03% |  |  | 15 | 54.4143 | 127.6899 | 71.7061
| Tubinado de la C.H. Platanal | 25.16 | 35.66 | -29.44% |  | 16 | 16 | 47.73 | 97.4 | 53.49
| Turbinado de la C.H. Aricota | 1.5445 | 1.59 | -2.863% |  |  | 17 | 42.1429 | 85.4871 | 51.4244
| Mejorada- Ingreso Tablachaca | 180.5272 | 242.19 | -25.46% |  |  | 18 | 27.4524 | 62.37 | 34.3536
| Descargado Lagunas San Gaban | 0 | 0 |  |  |  | 19 | 21.8571 | 58.6843 | 29.2071
| Descarga Upamayo | 1.8485 | 1.77 | 4.438% |  | 20 | 20 | 19.5 | 54 | 22.1
| Descargado Gallito Ciego | 22.8232 | 25.14 | -9.215% |  |  | 21 | 19.4857 | 50.757 | 17.4734
| Descarga Lagunas STATKRAFT | 0.35888 | 0 |  |  |  | 22 | 16.33 | 46.59 | 17.04
| Descarga Lagunas ENEL | 3.4134 | 0.88 | 287.9% |  |  | 23 | 15.18 | 40.29 | 22.12
| Descargado Yuracmayo (Rimac) | 0.05071 | 0.3 | -83.1% |  | 24 | 24 | 15.1 | 35.63 | 13.87
| Descargado Viconga | 0 | 0 |  |  |  | 25 | 18.017 | 34.6084 | 10.7829
| Descargado Pomacocha | 0.29757 | 0.95 | -68.68% |  |  | 26 | 16.4897 | 34.0743 | 9.5959
| Descargado Paucarcocha | 0 | 6.11 | -100% |  |  | 27 | 16.2 | 29.5996 | 7.8893
| Cuadro N°10: Promedio de caudales en enero |  |  |  |  | 28 | 28 | 12.0163 | 29.3956 | 7.2334
[7 empty] | 29 | 10.4236 | 32.4689 | 6.7294
[7 empty] | 30 | 10.0433 | 32.1123 | 5.6339
[7 empty] | 31 | 10.0864 | 29.1327 | 5.182
5.4. EVOLUCIÓN DE LOS CAUDALES | [5 empty] | 32 | 32 | 12.0823 | 34.1501 | 4.8033
[7 empty] | 33 | 11.874 | 35.2256 | 4.3821
[7 empty] | 34 | 10.8429 | 35.1686 | 13.837
[7 empty] | 35 | 10.4814 | 37.8244 | 3.9229
[6 empty] | 36 | 36 | 11.85 | 39.78 | 4.98
[7 empty] | 37 | 12.08 | 44.25 | 4.92
[7 empty] | 38 | 11.8837 | 41.3119 | 4.6447
[6 empty] | 39 | 39 | 13.06 | 41.13 | 4.27
[7 empty] | 40 | 15.9456 | 46.466 | 5.3634
[7 empty] | 41 | 15.8489 | 37.2737 | 6.9683
[7 empty] | 42 | 15.5491 | 48.572 | 11.1004
[6 empty] | 43 | 43 | 13.17 | 35.32 | 6.01
[7 empty] | 44 | 13.18 | 36.83 | 4.57
[7 empty] | 45 | 13.49 | 39.52 | 4.83
[7 empty] | 46 | 15.4 | 53.38 | 3.73
[7 empty] | 47 | 16.409 | 61.853 | 2.5211
[6 empty] | 48 | 48 | 16.3289 | 65.3304 | 3.5714
[7 empty] | 49 | 20.2363 | 66.68 | 6.1
[7 empty] | 50 | 19.81 | 61.31 | 6.69
[7 empty] | 51 | 21.91 | 70.79 | 13.15
[7 empty] | 52 | 22 | 77.4349 | 17.757
[5 empty] | 2017 | 1 | 1 | 41.55 | 103.58 | 29.67
[7 empty] | 2 | 39.6 | 105.01 | 51.2
[7 empty] | 3 | 73.65 | 137.41 | 43.26
[6 empty] | 4 | 4 | 65.03 | 127.83 | 32.72
[7 empty] | 5 | 56.95 | 97.31 | 48.46
Gráfico N°16: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos SANTA, CHANCAY y PATIVILCA en los años 2016 - 2019. | [6 empty] | 6 | 61.87 | 123.44 | 72.52
[7 empty] | 7 | 77.57 | 145.02 | 59.16
[6 empty] | 8 | 8 | 86.94 | 175.03 | 24.36
[7 empty] | 9 | 85.13 | 206.14 | 39.07
[7 empty] | 10 | 84.78 | 270.17 | 109.16
[7 empty] | 11 | 84.78 | 376.42 | 188.18
[6 empty] | 12 | 12 | 106.16 | 351.57 | 159.6
[7 empty] | 13 | 101.71 | 384.37 | 161.77
[7 empty] | 14 | 83.1 | 337.84 | 115.43
[7 empty] | 15 | 61.23 | 282.32 | 98.92
[6 empty] | 16 | 16 | 49.8 | 191.65 | 82.48
[7 empty] | 17 | 40.21 | 160.35 | 77.02
[7 empty] | 18 | 43.46 | 136.65 | 62.63
[7 empty] | 19 | 35.65 | 135.97 | 93.03
[6 empty] | 20 | 20 | 26.22 | 135.66 | 72.35
[7 empty] | 21 | 27.95 | 113.82 | 90.75
[7 empty] | 22 | 32.41 | 64.03 | 53.02
[7 empty] | 23 | 28.93 | 53.15 | 32.43
[6 empty] | 24 | 24 | 26.59 | 45.98 | 27.75
[7 empty] | 25 | 23.61 | 38.68 | 24.81
[7 empty] | 26 | 24.94 | 34.68 | 21.81
[7 empty] | 27 | 25.54 | 31.72 | 18.65
[6 empty] | 28 | 28 | 23.56 | 29.25 | 14.27
[7 empty] | 29 | 22.4 | 29.53 | 11.51
[7 empty] | 30 | 21.29 | 27.62 | 9.72
[7 empty] | 31 | 19.34 | 27.99 | 8.09
[6 empty] | 32 | 32 | 19.65 | 31.42 | 7.62
[7 empty] | 33 | 18.42 | 29.71 | 9.55
[7 empty] | 34 | 17.17 | 30.51 | 10.75
[7 empty] | 35 | 17.47 | 27.5 | 8.31
[6 empty] | 36 | 36 | 13.42 | 26.21 | 6.53
[7 empty] | 37 | 11.2 | 29.98 | 9.78
[7 empty] | 38 | 11 | 34.37 | 7.47
[6 empty] | 39 | 39 | 11.14 | 42.17 | 7.49
[7 empty] | 40 | 12.8 | 37.27 | 15.47
[7 empty] | 41 | 14.41 | 40.04 | 18
[7 empty] | 42 | 15.87 | 35.79 | 12.74
[6 empty] | 43 | 43 | 19.61 | 50.36 | 30.75
[7 empty] | 44 | 21.85 | 54.94 | 23.58
[7 empty] | 45 | 16.79 | 41.16 | 11.77
[7 empty] | 46 | 16.01 | 42.65 | 9.33
[7 empty] | 47 | 14.72 | 39.76 | 8.19
[6 empty] | 48 | 48 | 18.932 | 47.388 | 19.6613
[7 empty] | 49 | 28.4837 | 78.0874 | 19.1814
[7 empty] | 50 | 32.5833 | 69.7641 | 23.7246
[7 empty] | 51 | 34.5019 | 71.145 | 26.1581
[6 empty] | 52 | 52 | 27.7819 | 83.196 | 21.777
[5 empty] | 2018 | 1 | 1 | 29.44 | 69.0871 | 15.7471
[7 empty] | 2 | 42.8809 | 96.7859 | 37.6
[7 empty] | 3 | 74.0026 | 158.1773 | 101.2613
[6 empty] | 4 | 4 | 77.8126 | 167.0236 | 77.354
[7 empty] | 5 | 61.5317 | 113.1959 | 30.6671
[7 empty] | 6 | 54.0241 | 88.5357 | 32.4441
[7 empty] | 7 | 59.2714 | 99.3782 | 30.3381
[6 empty] | 8 | 8 | 78.0256 | 140.28 | 62.97
[7 empty] | 9 | 61.1187 | 102.9964 | 31.2446
[7 empty] | 10 | 84.5007 | 175.9049 | 36.0383
[7 empty] | 11 | 83.6439 | 169.6467 | 25.0764
[6 empty] | 12 | 12 | 98.99 | 198.22 | 24.63
[7 empty] | 13 | 106.6493 | 312.6314 | 38.7014
[7 empty] | 14 | 86.4884 | 235.3133 | 94.5964
[7 empty] | 15 | 88.217 | 294.1721 | 92.07
[6 empty] | 16 | 16 | 65.84 | 149.18 | 45.4
[7 empty] | 17 | 51.88 | 104.35 | 41.47
[7 empty] | 18 | 49.6723 | 78.0381 | 65.801
[7 empty] | 19 | 45.203 | 78.3139 | 75.1047
[6 empty] | 20 | 20 | 37.3859 | 130.9263 | 97.861
[7 empty] | 21 | 31.6097 | 64.4493 | 107.7964
[7 empty] | 22 | 23.3601 | 64.4493 | 107.7964
[7 empty] | 23 | 22.1186 | 39.501 | 35.1767
[6 empty] | 24 | 24 | 18.6551 | 33.6903 | 23.4194
[7 empty] | 25 | 15.6644 | 30.2284 | 15.9861
[7 empty] | 26 | 13.8481 | 27.8723 | 14.0904
[7 empty] | 27 | 12.8659 | 27.2576 | 11.8389
[6 empty] | 28 | 28 | 12.9153 | 27.2173 | 9.779
[7 empty] | 29 | 15.9086 | 24.9557 | 8.4957
[7 empty] | 30 | 16.584 | 24.8094 | 7.8074
[7 empty] | 31 | 18.553 | 25.691 | 7.53
[6 empty] | 32 | 32 | 17.7697 | 27.63 | 6.4074
[7 empty] | 33 | 14.7829 | 23.78 | 4.94
[7 empty] | 34 | 15.984 | 23.528 | 4.6689
[7 empty] | 35 | 15.55 | 23.29 | 4.6
[6 empty] | 36 | 36 | 15.0429 | 23.0071 | 3.9657
[7 empty] | 37 | 13.3869 | 23.1736 | 3.5334
[7 empty] | 38 | 12.9637 | 26.454 | 6.4914
[7 empty] | 39 | 9.47 | 23.7 | 4.9
[6 empty] | 40 | 40 | 9.6714 | 23.6951 | 4.8983
[7 empty] | 41 | 13.239 | 28.1133 | 8.343
[7 empty] | 42 | 13.0851 | 37.0733 | 7.2736
[7 empty] | 43 | 24.9816 | 70.5356 | 7.4324
[6 empty] | 44 | 44 | 20.5581 | 55.1837 | 15.8019
[7 empty] | 45 | 26.17 | 60.4457 | 26.4329
[7 empty] | 46 | 19.7286 | 57.0057 | 53.5029
[7 empty] | 47 | 39.6567 | 103.0077 | 53.4591
[6 empty] | 48 | 48 | 39.6567 | 99.828 | 45.5396
[7 empty] | 49 | 22.6286 | 60.2757 | 17.9557
[7 empty] | 50 | 17.7767 | 46.702 | 13.4326
[7 empty] | 51 | 34.0857 | 68.7 | 39.4143
[6 empty] | 52 | 52 | 52.0941 | 97.3471 | 65.6794
[5 empty] | 2019 | 1 | 1 | 27.8 | 78.2986 | 21.9271
[7 empty] | 2 | 28.6786 | 95.0817 | 22.398
[7 empty] | 3 | 44.51 | 95.65 | 17.61
[6 empty] | 4 | 4 | 73.3231 | 109.2996 | 17.638
5
6
7
[6 empty] | 8 | 8
9
10
11
[6 empty] | 12 | 12
13
14
15
[6 empty] | 16 | 16
17
18
19
[6 empty] | 20 | 20
21
22
23
[6 empty] | 24 | 24
25
26
27
[6 empty] | 28 | 28
29
30
31
[6 empty] | 32 | 32
33
34
35
[6 empty] | 36 | 36
37
38
[6 empty] | 39 | 39
40
41
42
[6 empty] | 43 | 43
44
45
46
47
[6 empty] | 48 | 48
49
50
51
[6 empty] | 52 | 52
[8 empty] | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY

## 13.Caudales
|  | SEMANA |  | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN
| 2016 | 1 | 1 | 12.12 | 8.33 | 165.032 | 95.83 | 18.5 | 10.01 | 1.23 | 109.19 | 37.27
|  |  | 2 | 10.45 | 5.38 | 137.04 | 78.26 | 13.1 | 10 | 1.18 | 177.91 | 53.34
|  |  | 3 | 10.396 | 5.29 | 102.45 | 101.264 | 15.26 | 10.01 | 1.253 | 248.28 | 76.69
|  | 4 | 4 | 10.32 | 6.064 | 93.71 | 79.73 | 12.66 | 10.01 | 1.22 | 142.55 | 40.92
|  |  | 5 | 14.34 | 9.59 | 142.55 | 128.66 | 24.24 | 10.01 | 1.17 | 251.594 | 58.97
|  |  | 6 | 14.98 | 12.82 | 223.15 | 174.87 | 35.18 | 9.01 | 0.82 | 388.0543 | 80.41
|  |  | 7 | 15.86 | 12.43 | 223.86 | 126.56 | 25.04 | 9.01 | 1.59 | 283.21 | 53.36
|  | 8 | 8 | 22.12 | 19.3 | 297.46 | 188.83 | 26.72 | 18.31 | 14.62 | 414.2936 | 65.55
|  |  | 9 | 31.9864 | 19.5143 | 326.487 | 170.335 | 30.94 | 16.5499 | 7.4597 | 382.6064 | 72.9631
|  |  | 10 | 21.8179 | 20.187 | 281.9144 | 164.0586 | 30.7514 | 9.5257 | 2.1816 | 245.7857 | 47.0029
|  |  | 11 | 21.645 | 18.453 | 302.97 | 146.1157 | 26.23 | 10.0014 | 1.7041 | 239.62 | 42.29
|  | 12 | 12 | 15.247 | 12.71 | 179.3377 | 114.1843 | 18.62 | 10 | 1.2444 | 150.2736 | 24.9157
|  |  | 13 | 17.323 | 15.172 | 130.675 | 89.04 | 15.31 | 10 | 1.02 | 116.34 | 24.16
|  |  | 14 | 14.8281 | 13.217 | 121.8146 | 78.0371 | 14.0829 | 10.0014 | 1.3691 | 126.1843 | 22.647
Gráfico N°17: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos RÍMAC y SANTA EULALIA en los años 2016 - 2019. |  |  | 15 | 15.0171 | 11.291 | 184.6944 | 74.0486 | 17.3129 | 10.0057 | 1.6559 | 140.5457 | 22.7426
|  | 16 | 16 | 13.98 | 11.63 | 164.52 | 81.07 | 21.07 | 10.01 | 1.27 | 141.29 | 23.21
|  |  | 17 | 12.9443 | 10.01 | 152.8836 | 64.3114 | 16.6386 | 10.0043 | 1.7343 | 105.735 | 19.7243
|  |  | 18 | 10.7271 | 6.3113 | 98.2253 | 46.2429 | 10.6371 | 10.0071 | 1.4346 | 72.62 | 14.0757
|  |  | 19 | 9.4343 | 7.491 | 86.6151 | 41.9543 | 9.4343 | 10.0043 | 1.3051 | 60.4979 | 12.7971
|  | 20 | 20 | 9.2 | 6.8 | 78.2 | 39.6 | 8.6 | 10 | 1.6 | 56.6 | 12.9
|  |  | 21 | 9.0129 | 5.41 | 73.7441 | 44.7929 | 10.12 | 10.0114 | 1.235 | 52.1707 | 11.9686
|  |  | 22 | 7.95 | 3.82 | 66.74 | 34.01 | 8.15 | 10.02 | 1.52 | 46.88 | 9.89
|  |  | 23 | 7.6 | 3.22 | 59.4 | 28.71 | 7.74 | 10 | 1.55 | 43.39 | 8.57
|  | 24 | 24 | 9.57 | 3.42 | 54.3 | 30.83 | 7.53 | 10 | 1.6 | 40.28 | 9.6
|  |  | 25 | 9.0549 | 3.213 | 56.6744 | 25.69 | 6.9343 | 10.0057 | 1.2547 | 37.5607 | 7.9129
|  |  | 26 | 8.8613 | 3.5 | 68.0874 | 30.3171 | 8.8971 | 10 | 1.4324 | 37.76 | 8.9114
|  |  | 27 | 8.3186 | 4.09 | 60.1104 | 28.5814 | 7.9443 | 10.0014 | 1.456 | 35.9671 | 7.2057
|  | 28 | 28 | 7.7897 | 3.12 | 60.9869 | 27.1 | 7.4514 | 10.0129 | 1.5509 | 47.6636 | 10
|  |  | 29 | 7.1616 | 3.425 | 56.5407 | 23.4771 | 6.2829 | 10.0014 | 2.1036 | 44.25 | 6.7129
|  |  | 30 | 6.6714 | 2.879 | 65.4919 | 21.0957 | 5.8057 | 10.0114 | 1.8491 | 42.4986 | 6.0797
|  |  | 31 | 6.2387 | 2.9383 | 65.4919 | 20.0371 | 5.4814 | 10.0114 | 1.802 | 39.9843 | 4.906
|  | 32 | 32 | 6.1697 | 3.203 | 49.9427 | 23.2757 | 5.8257 | 10.0043 | 1.2214 | 36.655 | 4.0243
|  |  | 33 | 6.3729 | 2.8419 | 57.1836 | 22.62 | 5.5229 | 10 | 1.3033 | 35.1529 | 4.3543
|  |  | 34 | 6.1196 | 3.058 | 49.3661 | 25.0476 | 5.8727 | 10.0086 | 1.2843 | 34.1157 | 4.3511
|  |  | 35 | 5.9814 | 1.507 | 56.9349 | 21.3743 | 4.9343 | 10.2871 | 1.598 | 30.92 | 5.3043
|  | 36 | 36 | 6.03 | 2.8 | 48.51 | 22.6614 | 4.98 | 11.01 | 1.63 | 30.9221 | 7.46
Gráfico N°18: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos MANTARO, TULUMAYO y TARMA en los años 2016 - 2019. |  |  | 37 | 6.03 | 2.37 | 43.99 | 19.15 | 5.31 | 11 | 1.59 | 29.33 | 7.79
|  |  | 38 | 6.5951 | 3.006 | 47.2206 | 22.3043 | 5.5814 | 10.8514 | 1.5403 | 34.1793 | 8.5443
|  | 39 | 39 | 6.84 | 3.32 | 63.05 | 48.7 | 7.81 | 11.15 | 1.32 | 38.82 | 6.81
|  |  | 40 | 7.6863 | 3.156 | 61.5411 | 37.9286 | 7.9166 | 11.0057 | 1.3829 | 43.8793 | 6.2753
|  |  | 41 | 7.1 | 2.9029 | 58.1173 | 48.9214 | 8.5943 | 11.0029 | 1.3183 | 45.6279 | 9.9286
|  |  | 42 | 6.761 | 2.8671 | 58.8881 | 55.6191 | 9.509 | 11.0071 | 1.2221 | 52.615 | 9.68
|  | 43 | 43 | 6.53 | 2.37 | 69.2 | 54.58 | 8.23 | 11.01 | 1.35 | 50.71 | 10.33
|  |  | 44 | 7.58 | 4.89 | 51.59 | 57.65 | 7.72 | 11.01 | 1.47 | 48.41 | 11.29
|  |  | 45 | 6.95 | 1.61 | 72.92 | 67.07 | 6.9 | 11 | 1.42 | 47.24 | 9
|  |  | 46 | 6.8571 | 1.6429 | 58.4 | 34.9821 | 5.0667 | 11.01 | 1.38 | 40.61 | 8.81
|  |  | 47 | 6.994 | 1.5143 | 52.5549 | 29.0774 | 4.2727 | 11.0029 | 1.63 | 41.625 | 9.3543
|  | 48 | 48 | 7.1124 | 1.4714 | 53.4294 | 88.0596 | 7.8793 | 10.8629 | 1.6007 | 41.0143 | 14.1943
|  |  | 49 | 8.43 | 2.24 | 61.07 | 106.59 | 16.09 | 10.5 | 1.12 | 83.6 | 22.62
|  |  | 50 | 8.32 | 2.19 | 78.02 | 104.79 | 18.65 | 10.51 | 1.14 | 66.8 | 22.62
|  |  | 51 | 9.08 | 3.71 | 67.64 | 69.61 | 11.22 | 10.5 | 1.37 | 55.42 | 17.49
|  | 52 | 52 | 8.42 | 3.57 | 56.1876 | 58.4524 | 8.01 | 10.5071 | 1.53 | 59.5507 | 18.6083
| 2017 | 1 | 1 | 13.85 | 11.3 | 104.02 | 148.43 | 24.1 | 10.22 | 3.28 | 89.46 | 25.43
|  |  | 2 | 14.96 | 15.4 | 143.97 | 175.88 | 33.74 | 10.17 | 6.45 | 178.14 | 55.67
|  |  | 3 | 28.98 | 21.94 | 355.12 | 177.57 | 35.49 | 10 | 9.05 | 174.94 | 58.31
|  | 4 | 4 | 30.46 | 23.91 | 519.4 | 205.76 | 48.48 | 10 | 2.43 | 141.31 | 47.49
|  |  | 5 | 21.36 | 18.07 | 330.78 | 123.41 | 25.33 | 11.41 | 2.87 | 123.59 | 45.46
|  |  | 6 | 25.42 | 21.42 | 200.58 | 108.48 | 22.99 | 10.57 | 3.01 | 85.48 | 28.56
|  |  | 7 | 35.43 | 25.12 | 393.69 | 144.62 | 39.44 | 10 | 2.88 | 100.57 | 25.04
|  | 8 | 8 | 30.45 | 23.33 | 345.37 | 140.63 | 30.47 | 9.58 | 2.07 | 163.73 | 58.84
|  |  | 9 | 37.72 | 24.83 | 567.22 | 245.85 | 67.56 | 9.01 | 7.33 | 285.31 | 102.26
Gráfico N°19: Evolución del promedio semanal de caudales de las cuencas CHILI, ARICOTA, VILCANOTA Y SAN GABÁN en los años 2016 - 2019. |  |  | 10 | 36.46 | 24.95 | 467.04 | 188.01 | 50.5 | 10.06 | 3.71 | 374.33 | 83.74
|  |  | 11 | 35.59 | 26.89 | 448.3 | 169.95 | 51.21 | 26.15 | 8.66 | 219.86 | 62.42
|  | 12 | 12 | 37.82 | 20.6 | 350.87 | 146.01 | 38.08 | 12.43 | 5.63 | 190.11 | 52.01
|  |  | 13 | 35.93 | 24.02 | 380.48 | 173.02 | 38.87 | 11.98 | 5.83 | 272.09 | 65.43
|  |  | 14 | 42.9 | 17.87 | 427.28 | 137.65 | 35.95 | 28.72 | 4.95 | 301.82 | 71.06
|  |  | 15 | 31.19 | 17.87 | 334.14 | 129.9 | 29.93 | 16.28 | 1.82 | 203.49 | 77.1
|  | 16 | 16 | 22.8 | 11.46 | 218.96 | 100.66 | 21.85 | 15.43 | 2.33 | 155.33 | 48.77
|  |  | 17 | 20.18 | 11.46 | 180.47 | 91.24 | 18.89 | 12.29 | 1.9 | 111.37 | 34.41
|  |  | 18 | 19.84 | 10.36 | 212.89 | 98.95 | 19.9 | 11.64 | 1.46 | 117.05 | 28.8
|  |  | 19 | 21.4 | 9.25 | 199.54 | 89.02 | 15.9 | 11 | 1.36 | 79.2 | 22.78
|  | 20 | 20 | 17.23 | 6.32 | 136.84 | 72.95 | 15.03 | 11 | 1.98 | 69.37 | 17.8
|  |  | 21 | 16.09 | 6.32 | 116.86 | 99.42 | 20.06 | 11.01 | 1.6 | 68.8 | 17.84
|  |  | 22 | 15.1 | 5.59 | 118.58 | 79.1 | 16 | 11 | 1.01 | 69.05 | 16.37
|  |  | 23 | 14.28 | 4.85 | 112.05 | 63.27 | 13.78 | 11 | 1.82 | 54.09 | 13.15
|  | 24 | 24 | 13.3 | 4.85 | 91.62 | 49.79 | 11.29 | 11 | 1.89 | 45.31 | 10.85
|  |  | 25 | 12.63 | 3.77 | 81.33 | 46.74 | 10.02 | 11 | 1.77 | 40.42 | 8.98
|  |  | 26 | 11.92 | 3.77 | 80.9 | 41.45 | 9.24 | 12 | 1.86 | 37.89 | 9.41
|  |  | 27 | 11.92 | 3.91 | 82.99 | 60.31 | 9.73 | 12 | 1.9 | 38.23 | 8.58
|  | 28 | 28 | 11.04 | 3.91 | 71.74 | 39.09 | 8.42 | 12 | 1.65 | 33.9 | 6.64
|  |  | 29 | 10.27 | 3.42 | 67.8 | 32.59 | 7.7 | 10.51 | 1.79 | 31.97 | 6.49
|  |  | 30 | 9.47 | 3.42 | 69.62 | 28.39 | 7.39 | 12 | 1.64 | 31.76 | 6.15
|  |  | 31 | 9.05 | 3.3 | 61.71 | 26.51 | 7.02 | 12 | 1.87 | 31.68 | 5.51
|  | 32 | 32 | 9.9 | 2.68 | 65.38 | 24.1 | 6.7 | 12 | 1.95 | 31.01 | 5.16
|  |  | 33 | 9.17 | 2.43 | 59.63 | 24.29 | 6.44 | 12 | 1.82 | 30.23 | 5.27
|  |  | 34 | 7.78 | 2.61 | 60.62 | 25.9 | 6.62 | 12 | 1.89 | 32.17 | 5.06
|  |  | 35 | 7.73 | 3.07 | 58.47 | 26.33 | 6.66 | 12.14 | 1.97 | 31.63 | 4.84
|  | 36 | 36 | 7.1 | 3.57 | 61.13 | 27.35 | 6.84 | 13 | 1.76 | 34.09 | 4.89
|  |  | 37 | 7.53 | 5.04 | 59.93 | 34.56 | 7.96 | 13 | 1.7 | 38.06 | 8.4
|  |  | 38 | 9.73 | 3.75 | 64.32 | 41.74 | 9.43 | 13 | 1.77 | 41.12 | 6.42
|  | 39 | 39 | 7.21 | 3.83 | 66.83 | 46.48 | 7.93 | 13 | 1.99 | 33.06 | 7.98
|  |  | 40 | 6.89 | 3.2 | 56.32 | 28.11 | 6.02 | 13 | 1.48 | 35.54 | 5.32
|  |  | 41 | 7.51 | 3.26 | 57.18 | 32.11 | 6.5 | 13 | 1.53 | 37.47 | 4.95
|  |  | 42 | 7.92 | 3.59 | 71.87 | 64.69 | 9.44 | 13 | 1.93 | 52.42 | 7.39
|  | 43 | 43 | 9.16 | 3.99 | 73.22 | 71.16 | 8.88 | 13 | 1.69 | 43.93 | 6.18
|  |  | 44 | 8.81 | 5.02 | 75.15 | 62.33 | 10.59 | 13 | 1.65 | 40.23 | 8.79
|  |  | 45 | 8.38 | 4.2 | 67.39 | 61.76 | 10.04 | 13 | 1.51 | 41.85 | 11.45
|  |  | 46 | 7.55 | 3.7 | 66.96 | 66.04 | 8.78 | 13 | 1.65 | 70.85 | 14.58
|  |  | 47 | 7.39 | 3.85 | 67.72 | 52.82 | 7.81 | 13 | 1.6 | 64.82 | 12.14
|  | 48 | 48 | 7.9679 | 3.5581 | 77.3666 | 66.5773 | 9.1851 | 13.0057 | 1.6 | 47.8464 | 12.5167
|  |  | 49 | 8.4876 | 3.26 | 84.5559 | 72.732 | 14.0483 | 13.0029 | 1.6 | 57.3221 | 18.827
|  |  | 50 | 8.7257 | 3.4629 | 77.4601 | 64.0971 | 11.0329 | 13 | 1.6 | 51.4707 | 20.2803
|  |  | 51 | 9.7216 | 4.254 | 78.1661 | 94.2379 | 14.3814 | 13.0129 | 1.6257 | 65.5836 | 34.849
|  | 52 | 52 | 10.3233 | 4.6457 | 86.9727 | 94.3573 | 13.294 | 13.0968 | 1.645 | 104.2729 | 35.3357
| 2018 | 1 | 1 | 10.34 | 4.4629 | 140.0414 | 143.09 | 20.63 | 13 | 1.64 | 201.2429 | 63.23
|  |  | 2 | 13.731 | 3.5944 | 209.918 | 160.9821 | 36.2139 | 11.7743 | 1.5914 | 229.425 | 56.6543
|  |  | 3 | 15.9833 | 8.3046 | 223.6646 | 190.4404 | 30.8191 | 11.8571 | 1.5814 | 261.5636 | 68.5164
|  | 4 | 4 | 21.9886 | 15.5981 | 346.8834 | 205.5833 | 40.893 | 18.7343 | 1.57 | 261.98 | 58.9354
|  |  | 5 | 17.729 | 13.7246 | 214.9593 | 93.6071 | 17.7483 | 23.39 | 1.57 | 141.8357 | 45.3329
|  |  | 6 | 13.5826 | 8.6634 | 166.3424 | 108.2557 | 18.7916 | 20.201 | 2.3694 | 164.5571 | 65.9876
|  |  | 7 | 14.7226 | 11.0714 | 239.5006 | 202.982 | 42.0886 | 15.2832 | 3.169 | 355.3129 | 97.723
|  | 8 | 8 | 18.48 | 14.97 | 357.6181 | 251.1 | 43.74 | 16.564 | 3.16 | 437.78 | 142.13
|  |  | 9 | 21.6524 | 14.1853 | 333.9089 | 204.9584 | 31.755 | 15.853 | 3.169 | 424.1457 | 142.1386
|  |  | 10 | 30.2727 | 17.4346 | 431.6416 | 177.1549 | 31.1966 | 14.442 | 4.7437 | 293.6914 | 72.3097
|  |  | 11 | 28.0719 | 17.0486 | 485.9854 | 169.375 | 52.6263 | 18.273 | 3.088 | 511.545 | 119.7894
|  | 12 | 12 | 29.91 | 21.62 | 465.2441 | 201.5833 | 57.6691 | 23.244 | 4.5096 | 433.8914 | 152.8044
|  |  | 13 | 28.3601 | 17.4394 | 396.3769 | 163.7559 | 35.7256 | 23.1434 | 3.393 | 281.7993 | 107.3293
|  |  | 14 | 23.8303 | 12.8333 | 226.3264 | 133.5359 | 28.622 | 19.16 | 1.736 | 176.2321 | 80.9366
|  |  | 15 | 27 | 15.5713 | 207.408 | 107.5951 | 30.754 | 14.3771 | 1.8613 | 130.09 | 42.6931
|  | 16 | 16 | 19.9 | 12.83 | 166.3887 | 95.78 | 29.88 | 12.36 | 1.9 | 96.9 | 33.7171
|  |  | 17 | 19.14 | 13.52 | 168.1934 | 95.39 | 22.2573 | 13.4 | 1.794 | 89.59 | 27.06
|  |  | 18 | 19.7036 | 14.1669 | 171.5429 | 85.9583 | 21.6517 | 12.7858 | 2.3024 | 89.6021 | 22.2697
|  |  | 19 | 15.4883 | 12.6509 | 146.5449 | 88.244 | 19.0371 | 11.3284 | 1.8057 | 75.5686 | 17.566
|  | 20 | 20 | 14.6011 | 10.0133 | 112.7624 | 64.8096 | 16.5316 | 10.8993 | 1.7767 | 62.2086 | 14.5023
|  |  | 21 | 13.4113 | 7.8631 | 94.6366 | 49.3037 | 13.4506 | 11.1669 | 1.8437 | 54.3871 | 12.215
|  |  | 22 | 12.4903 | 6.4216 | 81.7187 | 42.9286 | 11.8976 | 10.5733 | 1.877 | 48.8379 | 10.8946
|  |  | 23 | 12.278 | 5.5577 | 83.7603 | 67.7976 | 15.8017 | 11.3413 | 1.7929 | 58.175 | 13.8606
|  | 24 | 24 | 10.8827 | 5.3317 | 82.799 | 63.9821 | 15.596 | 11.9641 | 2.0253 | 61.9886 | 13.3929
|  |  | 25 | 10.291 | 3.7499 | 74.0939 | 53.0356 | 14.1359 | 11.79 | 2.0514 | 51.9707 | 10.7494
|  |  | 26 | 9.5591 | 3.5651 | 66.7951 | 40.369 | 10.9124 | 10.93 | 2.1039 | 44.3907 | 9.1146
|  |  | 27 | 9.3137 | 4.76 | 67.3686 | 33.41 | 9.4036 | 12.51 | 2.05 | 39.1736 | 7.6487
|  | 28 | 28 | 8.7544 | 2.5707 | 65.0736 | 33.1607 | 9.4156 | 12.3 | 2.2506 | 36.9993 | 7.0544
|  |  | 29 | 8.6149 | 3.7006 | 62.5157 | 35.738 | 9.5504 | 12.2457 | 1.9771 | 38.6771 | 6.34
|  |  | 30 | 8.1221 | 4.9111 | 57.1489 | 85.0654 | 15.5341 | 10.996 | 2.286 | 56.1664 | 9.4386
|  |  | 31 | 7.562 | 3.28 | 58.768 | 40.375 | 8.558 | 13.18 | 2 | 50.215 | 8.577
|  | 32 | 32 | 8.4994 | 4.8781 | 54.7034 | 52.9464 | 10.7399 | 10.8503 | 2.0667 | 50.4607 | 9.7963
|  |  | 33 | 7.8117 | 4.6 | 59.0663 | 47.13 | 9.23 | 10.84 | 2.05 | 44.64 | 8.7823
|  |  | 34 | 6.44 | 5.1569 | 82.0336 | 63.893 | 10.9173 | 10.5346 | 1.8789 | 35.6279 | 11.3837
|  |  | 35 | 7.5429 | 2.15 | 71.48 | 45.64 | 9.47 | 10.92 | 1.88 | 32.98 | 7.88
|  | 36 | 36 | 7.1671 | 4.8343 | 63.0929 | 34.5714 | 7.5943 | 11.0914 | 1.8443 | 31.2043 | 8.0857
|  |  | 37 | 7.1637 | 3.1536 | 61.1417 | 28.744 | 6.5637 | 10.8252 | 1.8114 | 29.6143 | 8.6453
|  |  | 38 | 8.31 | 3.3441 | 49.6644 | 35.5716 | 7.294 | 11.1598 | 1.8427 | 30.9129 | 8.6453
|  |  | 39 | 7.6214 | 4.65 | 42.24 | 39.39 | 7.68 | 11.33 | 1.64 | 37.2 | 7.4194
|  | 40 | 40 | 7.6214 | 5.1286 | 38.9063 | 41.34 | 9.1129 | 11.565 | 1.8221 | 42.1971 | 9.6006
|  |  | 41 | 7.2699 | 4.8594 | 42.9237 | 56.6071 | 11.1701 | 12.7402 | 1.7041 | 49.4757 | 10.9433
|  |  | 42 | 6.2733 | 4.0031 | 73.976 | 89.2323 | 19.2823 | 11.7924 | 1.5524 | 72.3507 | 17.9726
|  |  | 43 | 8.3209 | 6.0481 | 97.2344 | 125.7083 | 26.3821 | 12.0416 | 1.5854 | 82.4843 | 19.5526
|  | 44 | 44 | 9.2941 | 7.6531 | 120.6297 | 157.6071 | 33.3644 | 12.1889 | 1.6864 | 110.4093 | 33.0816
|  |  | 45 | 8.6643 | 4.2061 | 125.4316 | 105.6369 | 18.7356 | 13 | 1.7397 | 114.1436 | 39.8019
|  |  | 46 | 8.5371 | 5.9 | 78.7571 | 79.3043 | 13.16 | 13.0014 | 1.5 | 93.4571 | 37.2129
|  |  | 47 | 9.0094 | 7.1016 | 88.1117 | 74.6844 | 13.4831 | 12.1424 | 1.5 | 104.105 | 35.0554
|  | 48 | 48 | 8.5043 | 4.3617 | 80.1513 | 95.3036 | 12.5436 | 11.9753 | 1.5 | 91.57 | 28.37
|  |  | 49 | 8.27 | 6.91 | 66.5557 | 54.31 | 8.99 | 12.26 | 1.5 | 62.9743 | 22.92
|  |  | 50 | 8.1766 | 6.564 | 61.6027 | 52.4761 | 10.9096 | 13.0014 | 1.4571 | 52.2443 | 17.6957
|  |  | 51 | 10.3429 | 7.3286 | 53.9 | 126.1429 | 16.8 | 12.2571 | 1.3857 | 86.5286 | 33.5143
|  | 52 | 52 | 10.662 | 7.482 | 57.505 | 100.3809 | 16.4351 | 12.2223 | 1.3 | 103.5336 | 52.7531
| 2019 | 1 | 1 | 8.9929 | 4.4643 | 57.515 | 79.8714 | 13.1157 | 11.5719 | 1.3 | 121.7564 | 64.3984
|  |  | 2 | 7.4904 | 3.3686 | 63.3639 | 84.1846 | 16.1101 | 11.5703 | 1.3 | 180.33 | 70.9979
|  |  | 3 | 14.36 | 10.74 | 80.75 | 149.3 | 29.23 | 11.28 | 1.33 | 167.22 | 68.83
|  | 4 | 4 | 17.1314 | 11.1557 | 85.6896 | 168.81 | 36.2 | 11.844 | 3.0287 | 185.515 | 70.0894
5
6
7
|  | 8 | 8
9
10
11
|  | 12 | 12
13
14
15
|  | 16 | 16
17
18
19
|  | 20 | 20
21
22
23
|  | 24 | 24
25
26
27
|  | 28 | 28
29
30
31
|  | 32 | 32
33
34
35
|  | 36 | 36
37
38
39
|  | 40 | 40
41
42
43
|  | 44 | 44
45
46
47
|  | 48 | 48
49
50
51
|  | 52 | 52
|  |  |  | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN

## 14. CMg
6. COSTOS MARGINALES PROMEDIO MENSUAL DEL SEIN
6.1.- PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN (US$/MWh)
6.1.1. Área Norte
| BARRA | PIURA OESTE 220 | CHICLAYO 220 | TRUJILLO 220 | CHIMBOTE1 138 | CAJAMARCA 220 |  |  | PIURA OESTE 220 | PIURA OESTE 220 (8,39 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 8.3942 | 8.169 | 8.0676 | 7.9994 | 7.8899 |  |  | CHICLAYO 220 | CHICLAYO 220 (8,17 USD/MWh)
| Cuadro N°11: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de enero | [7 empty] | TRUJILLO 220 | TRUJILLO 220 (8,07 USD/MWh)
[9 empty] | CHIMBOTE1 138 | CHIMBOTE1 138 (8 USD/MWh)
[9 empty] | CAJAMARCA 220 | CAJAMARCA 220 (7,89 USD/MWh)
[9 empty] | CHAVARRIA 220 | CHAVARRIA 220 (8,01 USD/MWh)
[9 empty] | INDEPENDENCIA 220 | INDEPENDENCIA 220 (7,99 USD/MWh)
[9 empty] | CARABAYLLO 220 | CARABAYLLO 220 (7,96 USD/MWh)
[9 empty] | SANTA ROSA 220 | SANTA ROSA 220 (8,02 USD/MWh)
[9 empty] | SAN JUAN 220 | SAN JUAN 220 (8,06 USD/MWh)
[9 empty] | POMACOCHA 220 | POMACOCHA 220 (7,37 USD/MWh)
[9 empty] | OROYA NUEVA 50 | OROYA NUEVA 50 (7,27 USD/MWh)
Gráfico N°20: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de enero
[9 empty] | TINTAYA NUEVA 220 | TINTAYA NUEVA 220 (8,5 USD/MWh)
| 6.1.2. Área Centro | [7 empty] | PUNO 138 | PUNO 138 (8,16 USD/MWh)
[9 empty] | SOCABAYA 220 | SOCABAYA 220 (8,22 USD/MWh)
| BARRA | SAN JUAN 220 | SANTA ROSA 220 | CHAVARRIA 220 | INDEPENDENCIA 220 | CARABAYLLO 220 | POMACOCHA 220 | OROYA NUEVA 50 | MOQUEGUA 138 | MOQUEGUA 138 (8,2 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 8.0616 | 8.0184 | 8.0129 | 7.994 | 7.9621 | 7.368 | 7.2656 | DOLORESPATA 138 | DOLORESPATA 138 (7,91 USD/MWh)
| Cuadro N°12: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de enero | [7 empty] | COTARUSE 220 | COTARUSE 220 (7,85 USD/MWh)
[9 empty] | SAN GABAN 138 | SAN GABAN 138 (7,19 USD/MWh)
Gráfico N°21: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de enero
6.1.3. Área Sur
| BARRA | TINTAYA NUEVA 220 | SOCABAYA 220 | MOQUEGUA 138 | PUNO 138 | DOLORESPATA 138 | COTARUSE 220 | SAN GABAN 138
| Cmg (USD/MWh) | 8.4958 | 8.2205 | 8.1988 | 8.1591 | 7.9051 | 7.8477 | 7.1942
Cuadro N°13: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de enero
Gráfico N°22: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de enero

## 15. Mapa CMg
6.2.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN.
CAJAMARCA 220 (7,89 USD/MWh)
CHICLAYO 220 (8,17 USD/MWh)
CHIMBOTE1 138 (8 USD/MWh)
PIURA OESTE 220 (8,39 USD/MWh)
COTARUSE 220 (7,85 USD/MWh)
DOLORESPATA 138 (7,91 USD/MWh)
TRUJILLO 220 (8,07 USD/MWh)
PUNO 138 (8,16 USD/MWh)
CARABAYLLO 220 (7,96 USD/MWh)
SOCABAYA 220 (8,22 USD/MWh)
SAN GABAN 138 (7,19 USD/MWh)
CHAVARRIA 220 (8,01 USD/MWh)
INDEPENDENCIA 220 (7,99 USD/MWh)
OROYA NUEVA 50 (7,27 USD/MWh)
TINTAYA NUEVA 220 (8,5 USD/MWh)
POMACOCHA 220 (7,37 USD/MWh)
SAN JUAN 220 (8,06 USD/MWh)
SANTA ROSA 220 (8,02 USD/MWh)
MOQUEGUA 138 (8,2 USD/MWh)

## 16. Congestiones
7. HORAS DE CONGESTIÓN DE LOS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
7.1. HORAS DE CONGESTION POR ÁREA OPERATIVA
ÁREA OPERATIVA | EQUIPO DE TRANSMISIÓN | DESCRIPCIÓN | ENERO 2019 | ENERO 2018 | ENERO 2017 | Var. (2018/2017) | Var. (2017/2016)
SUR | L-2051 L-2052 L-5034 L-5036 | ENLACE CENTRO - SUR |  |  | 300.6 |  | -100%
CENTRO | CENTRAL | CERRO DEL AGUILA |  |  | 10.5
| CL-2018 | LOS INDUSTRIALES |  |  | 8.4167
| L-2018 | SAN JUAN - LOS INDUSTRIALES |  | 5.2333 | 32.2833
| L-2003 L-2004 | SANTA ROSA N. - CHAVARRÍA |  | 47.0667
| L-2110 | HUANZA-CARABAYLLO | 6.2333
| L-2201 L-2202 | CAMPO ARMIÑO - POMACOCHA | 1
| L-2203 L-2204 | CAMPO ARMIÑO - HUANCAVELICA | 8.3833
| L-2205 L-2206 | POMACOCHA - SAN JUAN | 70.3333 | 10.2833 | 20.3
| L-2222 L-2223 | PACHACHACA - CALLAHUANCA (REP) | 1.75
| L-2226 | PACHACHACA - POMACOCHA | 0.5
| L-2241 | LA NIÑA - PIURA OESTE | 7.9833 |  | 12.7667
| L-2259 | CARHUAMAYO - OROYA NUEVA | 41.15 | 17.6333
| L-2264 | PARAGSHA II - CONOCOCHA |  | 5.1667
| L-2294 | POMACOCHA - CARHUAMAYO | 0.5 | 85.1667
| L-3002 L-3003 | CHILINA - CONVERTIDOR |  | 1.3667 | 1.5167
| L-6627 L-6628 | MARCONA - SAN NICOLÁS | 195.9833 |  | 5.6
| T-30 T3-261 T4-261 | INDEPENDENCIA | 3.2667 | 2.7667 | 23.6833 | 18.07%
TOTAL HORAS DE CONGESTIÓN EN EL SEIN |  |  | 337.0833 | 174.6833 | 415.6667 | -57.98% | 92.97%
Cuadro N° 14: Horas de operación de los principales equipos de congestión en enero
Gráfico N° 23: Comparación de las horas de operación de los principales equipos de congestión en enero.

## 17. Eventos
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
8.1. FALLAS POR TIPO DE EQUIPO Y CAUSA SEGÚN CLASIFICACION CIER
TIPO DE EQUIPO | FENOMENOS AMBIENTALES | FALLAS DE EQUIPO | FALLA EXTERNA | OTRAS CAUSA DISTINTAS A LAS ANTERIORES | FALLAS CUYA CAUSA NO FUE IDENTIFICADA | FALLA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN | FALLA HUMANA | TOTAL | ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA
| FNA | FEC | EXT | OTR | FNI | FEP | FHU |  | MWh
LINEA DE TRANSMISION | 28 | 2 | 5 | 2 | 29 | 2 |  | 68 | 847.24
BARRA
CELDA
SUBESTACIÓN
TRANSFORMADOR |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 5.51
TOTAL | 28 | 2 | 5 | 2 | 30 | 2 | 0 | 69 | 852.75
Cuadro N°15: Número de fallas y energía interrumpida (MWh) por tipo de equipo y Causa según clasificacion CIER en el mes de enero 2019
4 eventos corresponde a rechazo manual de carga en la S.S.E.E. Pucallpa por deficit de generación (74,15 MWh)
FALLAS POR TIPO DE CAUSA - ENERO 2019 |  |  |  | FALLAS POR TIPO DE EQUIPO - ENERO 2019
Gráfico N°24: Porcentaje de participación por tipo de causa en el número de fallas. |  |  |  | Gráfico N°25: Comparación en el número de fallas por tipo de equipo.
ENERGIA INTERRUMPIDA APROXIMADA POR TIPO DE EQUIPO (MWh) - ENERO 2019
Gráfico N°26: Comparación de la energía interrumpida aproximada por tipo de equipo en enero 2019
NOTA: El valor de la estimación de la energía interrumpida es obtenida con los registros de potencia de las interrupciones y/o disminuciones de carga por su respectivo periodo de interrupción.
La estadística de fallas corresponde a los eventos y fallas que ocasionaron interrupción y/o disminución del suministro eléctrico.

## 18. ANEXOI-1
ANEXO I: PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN EN EL SEIN
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA ENERO 2019 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL ENERO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2018
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL |  |  | 139.1797 | 139.1797 | 139.1797
AGROAURORA Total |  |  |  | 139.1797 | 139.1797 | 139.1797
AGUA AZUL | C.H. POTRERO |  |  | 12456.7411 | 12456.7411 | 12456.7411
AGUA AZUL Total |  |  |  | 12456.7411 | 12456.7411 | 12456.7411
AIPSA | C.T. PARAMONGA |  |  | 7015.8674 | 7015.8674 | 7015.8674
AIPSA Total |  |  |  | 7015.8674 | 7015.8674 | 7015.8674
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC (13) |  |  | 8521.4817 | 8521.4817 | 8521.4817
ANDEAN POWER Total |  |  |  | 8521.4817 | 8521.4817 | 8521.4817
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 104600.3017 |  |  | 104600.3017 | 104600.3017
CELEPSA Total |  | 104600.3017 |  |  | 104600.3017 | 104600.3017
CERRO VERDE | C.T. RECKA |  | 0 |  | 0 | 0
CERRO VERDE Total |  |  | 0 |  | 0 | 0
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 83834.5123 |  |  | 83834.5123 | 83834.5123
| C.H. YANANGO | 26675.7922 |  |  | 26675.7922 | 26675.7922
CHINANGO Total |  | 110510.3045 |  |  | 110510.3045 | 110510.3045
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1240.9941 |  |  | 1240.9941 | 1240.9941
| C.H. CHARCANI II | 418.8808 |  |  | 418.8808 | 418.8808
| C.H. CHARCANI III | 3355.079 |  |  | 3355.079 | 3355.079
| C.H. CHARCANI IV | 9128.7619 |  |  | 9128.7619 | 9128.7619
| C.H. CHARCANI V | 55201.7116 |  |  | 55201.7116 | 55201.7116
| C.H. CHARCANI VI | 5588.761 |  |  | 5588.761 | 5588.761
| C.T. CHILINA DIESEL |  | 0 |  | 0 | 0
| C.T. MOLLENDO DIESEL |  | 0.68936 |  | 0.68936 | 0.68936
| C.T. PISCO |  | 9619.72 |  | 9619.72 | 9619.72
EGASA Total |  | 74934.1883 | 9620.4093 |  | 84554.5976 | 84554.5976
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO |  |  | 2622.3807 | 2622.3807 | 2622.3807
EGECSAC Total |  |  |  | 2622.3807 | 2622.3807 | 2622.3807
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 123218.9355 |  |  | 123218.9355 | 123218.9355
EGEMSA Total |  | 123218.9355 |  |  | 123218.9355 | 123218.9355
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 5656.4745 |  |  | 5656.4745 | 5656.4745
| C.H. ARICOTA II | 3763.08 |  |  | 3763.08 | 3763.08
| C.T. INDEPENDENCIA |  | 12804.9608 |  | 12804.9608 | 12804.9608
EGESUR Total |  | 9419.5545 | 12804.9608 |  | 22224.5153 | 22224.5153
ELECTRICA SANTA ROSA | C.H. PURMACANA |  |  | 270.5425 | 270.5425 | 270.5425
ELECTRICA SANTA ROSA Total |  |  |  | 270.5425 | 270.5425 | 270.5425
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA |  |  | 2329.953 | 2329.953 | 2329.953
ELECTRICA YANAPAMPA Total |  |  |  | 2329.953 | 2329.953 | 2329.953
ELECTRO ZAÑA | C.H. ZAÑA (14) |  |  | 369.4605 | 369.4605 | 369.4605
ELECTRO ZAÑA Total |  |  |  | 369.4605 | 369.4605 | 369.4605
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 430204.5396 |  |  | 430204.5396 | 430204.5396
| C.H. RESTITUCION | 137508.5765 |  |  | 137508.5765 | 137508.5765
| C.T. TUMBES |  | 0 |  | 0 | 0
ELECTROPERU Total |  | 567713.1161 | 0 |  | 567713.1161 | 567713.1161
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 301351.0629 |  |  | 301351.0629 | 301351.0629
| P.C.H CHAGLLA | 4552.2874 |  |  | 4552.2874 | 4552.2874
EMGE HUALLAGA Total |  | 305903.3504 |  |  | 305903.3504 | 305903.3504
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 28551.4123 |  |  | 28551.4123 | 28551.4123
EMGE HUANZA Total |  | 28551.4123 |  |  | 28551.4123 | 28551.4123
EMGE JUNÍN | C.H. RUNATULLO II |  |  | 12857.8641 | 12857.8641 | 12857.8641
| C.H. RUNATULLO III |  |  | 14528.374 | 14528.374 | 14528.374
EMGE JUNÍN Total |  |  |  | 27386.2381 | 27386.2381 | 27386.2381
ENEL GENERACION PERU | C.H. HUAMPANI | 17829.8323 |  |  | 17829.8323 | 17829.8323
| C.H. HUINCO | 104635.724 |  |  | 104635.724 | 104635.724
| C.H. MATUCANA | 79549.878 |  |  | 79549.878 | 79549.878
| C.H. MOYOPAMPA | 36371.0755 |  |  | 36371.0755 | 36371.0755
| C.T. SANTA ROSA |  | 9390.7811 |  | 9390.7811 | 9390.7811
| C.T. SANTA ROSA II |  | 33328.9359 |  | 33328.9359 | 33328.9359
| C.T. VENTANILLA |  | 197447.9199 |  | 197447.9199 | 197447.9199
| C.H. HER 1 (11) |  |  | 70.2567 | 70.2567 | 70.2567
ENEL GENERACION PERU Total |  | 238386.5098 | 240167.637 | 70.2567 | 478624.4035 | 478624.4035
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 |  | 217.9464 |  | 217.9464 | 217.9464
| C.T. MALACAS 2 |  | 49096.6102 |  | 49096.6102 | 49096.6102
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA |  | 6247.0548 |  | 6247.0548 | 6247.0548
ENEL GENERACION PIURA Total |  |  | 55561.6114 |  | 55561.6114 | 55561.6114
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI (3) |  |  | 30815.8543 | 30815.8543 | 30815.8543
| C.E. WAYRA I (9) |  |  | 39269.7201 | 39269.7201 | 39269.7201
ENEL GREEN POWER PERU Total |  |  |  | 70085.5744 | 70085.5744 | 70085.5744
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE |  |  | 24544.7967 | 24544.7967 | 24544.7967
| C.E. TALARA |  |  | 6986.7077 | 6986.7077 | 6986.7077
ENERGÍA EÓLICA Total |  |  |  | 31531.5044 | 31531.5044 | 31531.5044

## 19. ANEXOI-2
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA ENERO 2019 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL ENERO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2018
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 64986.2379 |  |  | 64986.2379 | 64986.2379
| C.H. YUNCAN | 91278.2942 |  |  | 91278.2942 | 91278.2942
| C.T. CHILCA 1 |  | 393542.6815 |  | 393542.6815 | 393542.6815
| C.T. CHILCA 2 |  | 43451.2312 |  | 43451.2312 | 43451.2312
| C.T. ILO 2 |  | 4072.2708 |  | 4072.2708 | 4072.2708
| C.T. NEPI |  | 546.8428 |  | 546.8428 | 546.8428
| C.T. R.F. PLANTA ILO |  | 0 |  | 0 | 0
| C.S. INTIPAMPA (7) |  |  | 7285.0011 | 7285.0011 | 7285.0011
ENGIE Total |  | 156264.532 | 441613.0263 | 7285.0011 | 605162.5594 | 605162.5594
FENIX POWER | C.T. FENIX |  | 374357.6082 |  | 374357.6082 | 374357.6082
FENIX POWER Total |  |  | 374357.6082 |  | 374357.6082 | 374357.6082
GEPSA | C.H. LA JOYA |  |  | 4393.5132 | 4393.5132 | 4393.5132
| C.H. ÁNGEL I (12) |  |  | 6499.2397 | 6499.2397 | 6499.2397
| C.H. ÁNGEL II (12) |  |  | 6402.3982 | 6402.3982 | 6402.3982
| C.H. ÁNGEL III (12) |  |  | 6168.4929 | 6168.4929 | 6168.4929
GEPSA Total |  |  |  | 23463.644 | 23463.644 | 23463.644
GTS MAJES | C.S. MAJES SOLAR |  |  | 3665.5806 | 3665.5806 | 3665.5806
GTS MAJES Total |  |  |  | 3665.5806 | 3665.5806 | 3665.5806
GTS REPARTICION | C.S. REPARTICION |  |  | 3381.1017 | 3381.1017 | 3381.1017
GTS REPARTICION Total |  |  |  | 3381.1017 | 3381.1017 | 3381.1017
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL |  |  | 2438.8 | 2438.8 | 2438.8
HIDROCAÑETE Total |  |  |  | 2438.8 | 2438.8 | 2438.8
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 13781.913 |  |  | 13781.913 | 13781.913
HIDROELECTRICA HUANCHOR Total |  | 13781.913 |  |  | 13781.913 | 13781.913
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES (8) | C.H. MARAÑON | 13776.8208 |  |  | 13776.8208 | 13776.8208
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES Total |  | 13776.8208 |  |  | 13776.8208 | 13776.8208
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA |  |  | 12711.1956 | 12711.1956 | 12711.1956
HUAURA POWER Total |  |  |  | 12711.1956 | 12711.1956 | 12711.1956
HYDRO PATAPO | C.H. PATAPO (15) | 695.3763 |  |  | 695.3763 | 695.3763
HYDRO PATAPO Total |  | 695.3763 |  |  | 695.3763 | 695.3763
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO |  | 0 |  | 0 | 0
| C.T. R.F. PUCALLPA |  | 252.2353 |  | 252.2353 | 252.2353
IYEPSA Total |  |  | 252.2353 |  | 252.2353 | 252.2353
KALLPA | C.T. KALLPA |  | 187271.0884 |  | 187271.0884 | 187271.0884
| C.T. LAS FLORES |  | 23999.3851 |  | 23999.3851 | 23999.3851
| C.H. CERRO DEL AGUILA (1) | 266367.8312 |  |  | 266367.8312 | 266367.8312
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 7259.9552 |  |  | 7259.9552 | 7259.9552
KALLPA Total |  | 273627.7864 | 211270.4735 |  | 484898.2599 | 484898.2599
LUZ DEL SUR / INLAND | C.H. SANTA TERESA (4) | 66598.9145 |  |  | 66598.9145 | 66598.9145
LUZ DEL SUR / INLANDTotal |  | 66598.9145 |  |  | 66598.9145 | 66598.9145
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR |  |  | 1861.1705 | 1861.1705 | 1861.1705
MAJA ENERGIA Total |  |  |  | 1861.1705 | 1861.1705 | 1861.1705
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV |  |  | 3340.1038 | 3340.1038 | 3340.1038
MOQUEGUA FV Total |  |  |  | 3340.1038 | 3340.1038 | 3340.1038
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA |  |  | 3242.6434 | 3242.6434 | 3242.6434
| C.H. CAÑON DEL PATO | 175525.0676 |  |  | 175525.0676 | 175525.0676
| C.H. CARHUAQUERO | 50377.0087 |  |  | 50377.0087 | 50377.0087
| C.H. CARHUAQUERO IV |  |  | 6253.8891 | 6253.8891 | 6253.8891
ORAZUL ENERGY PERÚ Total |  | 225902.0763 |  | 9496.5326 | 235398.6089 | 235398.6089
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA |  |  | 9431.2921 | 9431.2921 | 9431.2921
P.E. MARCONA Total |  |  |  | 9431.2921 | 9431.2921 | 9431.2921
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS |  |  | 29883.2721 | 29883.2721 | 29883.2721
P.E. TRES HERMANAS Total |  |  |  | 29883.2721 | 29883.2721 | 29883.2721
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR |  |  | 3636.9701 | 3636.9701 | 3636.9701
PANAMERICANA SOLAR Total |  |  |  | 3636.9701 | 3636.9701 | 3636.9701
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA (2) |  |  | 1970.5592 | 1970.5592 | 1970.5592
| C.T. HUAYCOLORO |  |  | 3092.0115 | 3092.0115 | 3092.0115
| C.T. DOÑA CATALINA (10) |  |  | 686.6418 | 686.6418 | 686.6418
PETRAMAS Total |  |  |  | 5749.2124 | 5749.2124 | 5749.2124
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN |  | 16.8777 |  | 16.8777 | 16.8777
PLANTA ETEN Total |  |  | 16.8777 |  | 16.8777 | 16.8777
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS |  |  | 8505.4387 | 8505.4387 | 8505.4387
RIO DOBLE Total |  |  |  | 8505.4387 | 8505.4387 | 8505.4387
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO |  | 0 |  | 0 | 0
SAMAY I Total |  |  | 0 |  | 0 | 0

## 20. ANEXOI-3
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA ENERO 2019 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL ENERO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2018
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 81888.1664 |  |  | 81888.1664 | 81888.1664
SAN GABAN Total |  | 81888.1664 |  |  | 81888.1664 | 81888.1664
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 (5) |  |  | 11887.6423 | 11887.6423 | 11887.6423
SANTA ANA Total |  |  |  | 11887.6423 | 11887.6423 | 11887.6423
SANTA CRUZ | C.H. HUASAHUASI I |  |  | 6074.7587 | 6074.7587 | 6074.7587
| C.H. HUASAHUASI II |  |  | 6400.6751 | 6400.6751 | 6400.6751
| C.H. SANTA CRUZ I |  |  | 4240.5925 | 4240.5925 | 4240.5925
| C.H. SANTA CRUZ II |  |  | 4577.1509 | 4577.1509 | 4577.1509
SANTA CRUZ Total |  |  |  | 21293.1772 | 21293.1772 | 21293.1772
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO |  | 20175.3641 |  | 20175.3641 | 20175.3641
SDF ENERGIA Total |  |  | 20175.3641 |  | 20175.3641 | 20175.3641
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS |  | 5834.4011 |  | 5834.4011 | 5834.4011
SHOUGESA Total |  |  | 5834.4011 |  | 5834.4011 | 5834.4011
SINERSA | C.H. POECHOS II |  |  | 2547.7263 | 2547.7263 | 2547.7263
SINERSA Total |  |  |  | 2547.7263 | 2547.7263 | 2547.7263
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 30978.1289 |  |  | 30978.1289 | 30978.1289
| C.H. CHEVES | 90602.5802 |  |  | 90602.5802 | 90602.5802
| C.H. GALLITO CIEGO | 14256.1898 |  |  | 14256.1898 | 14256.1898
| C.H. HUAYLLACHO | 16.5996 |  |  | 16.5996 | 16.5996
| C.H. MALPASO | 16139.0148 |  |  | 16139.0148 | 16139.0148
| C.H. MISAPUQUIO | 1800.5526 |  |  | 1800.5526 | 1800.5526
| C.H. OROYA | 4262.6628 |  |  | 4262.6628 | 4262.6628
| C.H. PACHACHACA | 354.2694 |  |  | 354.2694 | 354.2694
| C.H. PARIAC | 1158.4829 |  |  | 1158.4829 | 1158.4829
| C.H. SAN ANTONIO | 106.9652 |  |  | 106.9652 | 106.9652
| C.H. SAN IGNACIO | 81.2231 |  |  | 81.2231 | 81.2231
| C.H. YAUPI | 76744.198 |  |  | 76744.198 | 76744.198
STATKRAFT Total |  | 236500.8673 |  |  | 236500.8673 | 236500.8673
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR |  |  | 4157.3719 | 4157.3719 | 4157.3719
TACNA SOLAR Total |  |  |  | 4157.3719 | 4157.3719 | 4157.3719
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS (6) |  | 143773.6293 |  | 143773.6293 | 143773.6293
TERMOCHILCA Total |  |  | 143773.6293 |  | 143773.6293 | 143773.6293
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA |  | 21820.5229 |  | 21820.5229 | 21820.5229
TERMOSELVA Total |  |  | 21820.5229 |  | 21820.5229 | 21820.5229
TOTAL MWh |  | 2632274.1259 | 1537268.7569 | 327534.4131 | 4497077.296 | 4497077.296
IMPORTACIÓN |  |  |  |  | 0 | 0
EXPORTACIÓN |  |  |  |  | 0
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas

## 21. ANEXOII-1
ANEXO II: MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | ENERO 2019 | ENERO 2018 | ENERO 2019 | 2018 / 2017
|  | 2019-01-29 20:00 | 2018-01-26 19:45 | 2019-01-29 20:00 | Variación
|  | 43494.8333 | 43126.8229 | 43494.8333 | %
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL | 0 | 0 | 0
AGROAURORA Total |  | 0 | 0 | 0
AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 19.2488 | 10.1 | 19.2488 | 90.58%
AGUA AZUL Total |  | 19.2488 | 10.1 | 19.2488 | 90.58%
AIPSA | C.T. PARAMONGA | 11.5493 | 12.6868 | 11.5493 | -8.966%
AIPSA Total |  | 11.5493 | 12.6868 | 11.5493 | -8.966%
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC (13) | 19.8629 |  | 19.8629
ANDEAN POWER Total |  | 19.8629 |  | 19.8629
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 212.9402 | 213.7676 | 212.9402 | -0.387%
CELEPSA Total |  | 212.9402 | 213.7676 | 212.9402 | -0.387%
CERRO VERDE | C.T. RECKA | 0 | 0 | 0
CERRO VERDE Total |  | 0 | 0 | 0
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 152.9779 | 150.0426 | 152.9779 | 1.956%
| C.H. YANANGO | 41.3734 | 42.3291 | 41.3734 | -2.258%
CHINANGO Total |  | 194.3513 | 192.3717 | 194.3513 | 1.029%
ECELIM | C.T. LA GRINGA
ECELIM Total
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1.2812 | 1.6813 | 1.2812 | -23.8%
| C.H. CHARCANI II | 0.52731 | 0.56728 | 0.52731 | -7.046%
| C.H. CHARCANI III | 4.4909 | 4.5501 | 4.4909 | -1.301%
| C.H. CHARCANI IV | 14.1696 | 15.1679 | 14.1696 | -6.582%
| C.H. CHARCANI V | 121.4507 | 141.7592 | 121.4507 | -14.33%
| C.H. CHARCANI VI | 8.285 | 8.6998 | 8.285 | -4.768%
| C.T. CHILINA DIESEL | 0 | 0 | 0
| C.T. MOLLENDO DIESEL | 0 | 0 | 0
| C.T. PISCO | 0 | 33.8372 | 0 | -100%
EGASA Total |  | 150.2047 | 206.2628 | 150.2047 | -27.18%
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO | 4.5327 | 4.11 | 4.5327 | 10.28%
EGECSAC Total |  | 4.5327 | 4.11 | 4.5327 | 10.28%
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 168.8247 | 166.5907 | 168.8247 | 1.341%
EGEMSA Total |  | 168.8247 | 166.5907 | 168.8247 | 1.341%
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 17.082 | 15.438 | 17.082 | 10.65%
| C.H. ARICOTA II | 9.546 | 9.0366 | 9.546 | 5.637%
| C.T. INDEPENDENCIA | 20.0569 | 21.4429 | 20.0569 | -6.464%
EGESUR Total |  | 46.6849 | 45.9175 | 46.6849 | 1.671%
ELECTRICA SANTA ROSA | C.H. PURMACANA | 0 | 0.97128 | 0 | -100%
ELECTRICA SANTA ROSA Total |  | 0 | 0.97128 | 0 | -100%
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA | 3.3382 | 3.5396 | 3.3382 | -5.69%
ELECTRICA YANAPAMPA Total |  | 3.3382 | 3.5396 | 3.3382 | -5.69%
ELECTRO ZAÑA | C.H. ZAÑA (14) | 0.41989 |  | 0.41989
ELECTRO ZAÑA Total |  | 0.41989 |  | 0.41989
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 644.5152 | 644.6256 | 644.5152 | -0.01713%
| C.H. RESTITUCION | 207.817 | 203.7101 | 207.817 | 2.016%
| C.T. TUMBES | 0 | 0 | 0
ELECTROPERU Total |  | 852.3322 | 848.3357 | 852.3322 | 0.4711%
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 454.4174 | 456.5098 | 454.4174 | -0.4583%
| P.C.H CHAGLLA | 6.4398 | 0 | 6.4398
EMGE HUALLAGA Total |  | 460.8572 | 456.5098 | 460.8572 | 0.9523%
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 66.7593 | 48.2686 | 66.7593 | 38.31%
EMGE HUANZA Total |  | 66.7593 | 48.2686 | 66.7593 | 38.31%
EMGE JUNÍN | C.H. RUNATULLO II | 17.3832 | 17.0603 | 17.3832 | 1.893%
| C.H. RUNATULLO III | 19.6975 | 20.1148 | 19.6975 | -2.075%
EMGE JUNÍN Total |  | 37.0807 | 37.1752 | 37.0807 | -0.2541%
ENEL GENERACION PERU | C.H. HUAMPANI | 29.9151 | 30.5879 | 29.9151 | -2.199%
| C.H. HUINCO | 268.6875 | 239.1435 | 268.6875 | 12.35%
| C.H. MATUCANA | 132.4137 | 131.6307 | 132.4137 | 0.5948%
| C.H. MOYOPAMPA | 65.1593 | 67.2318 | 65.1593 | -3.083%
| C.T. SANTA ROSA | 0 | 0 | 0
| C.T. SANTA ROSA II | 134.7417 | 173.2438 | 134.7417 | -22.22%
| C.T. VENTANILLA | 90.044 | 437.5084 | 90.044 | -79.42%
| C.H. HER 1 (11) | 0.47592 |  | 0.47592
ENEL GENERACION PERU Total |  | 721.4372 | 1079.346 | 721.4372 | -33.16%
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 | 0 | 51.1512 | 0 | -100%
| C.T. MALACAS 2 | 88.4515 | 0 | 88.4515
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA | 0 | 0 | 0
ENEL GENERACION PIURA Total |  | 88.4515 | 51.1512 | 88.4515 | 72.92%

## 22. ANEXOII-2
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | ENERO 2019 | ENERO 2018 | ENERO 2019 | 2018 / 2017
|  | 2019-01-29 20:00 | 2018-01-26 19:45 | 2019-01-29 20:00 | Variación
|  | 43494.8333 | 43126.8229 | 43494.8333 | %
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI (3) | 0 | 0 | 0
| C.E. WAYRA I (9) | 57.2902 |  | 57.2902
ENEL GREEN POWER PERU Total |  | 57.2902 | 0 | 57.2902
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE | 37.825 | 77.6935 | 37.825 | -51.32%
| C.E. TALARA | 4.7074 | 6.9354 | 4.7074 | -32.12%
ENERGÍA EÓLICA Total |  | 42.5324 | 84.6289 | 42.5324 | -49.74%
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 108.3073 | 108.6816 | 108.3073 | -0.3445%
| C.H. YUNCAN | 130.4609 | 80.0254 | 130.4609 | 63.02%
| C.T. CHILCA 1 | 549.9548 | 171.5133 | 549.9548 | 220.6%
| C.T. CHILCA 2 | 69.8345 | 0 | 69.8345
| C.T. ILO 1 | 0 | 0 | 0
| C.T. ILO 2 | 0 | 0 | 0
| C.T. NEPI | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PLANTA ILO | 0 | 0 | 0
| C.S. INTIPAMPA (7) | 0 | 0 | 0
ENGIE Total |  | 858.5574 | 360.2204 | 858.5574 | 138.3%
FENIX POWER | C.T. FENIX | 543.9938 | 0 | 543.9938
FENIX POWER Total |  | 543.9938 | 0 | 543.9938
GEPSA | C.H. LA JOYA | 0 | 4.677 | 0 | -100%
| C.H. ÁNGEL I (12) | 9.9958 |  | 9.9958
| C.H. ÁNGEL II (12) | 9.9093 |  | 9.9093
| C.H. ÁNGEL III (12) | 9.4532 |  | 9.4532
GEPSA Total |  | 29.3583 | 4.677 | 29.3583 | 527.7%
GTS MAJES | C.S. MAJES SOLAR | 0 | 0 | 0
GTS MAJES Total |  | 0 | 0 | 0
GTS REPARTICION | C.S. REPARTICION | 0 | 0 | 0
GTS REPARTICION Total |  | 0 | 0 | 0
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 12.5%
HIDROCAÑETE Total |  | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 12.5%
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 17.06 | 19.22 | 17.06 | -11.24%
HIDROELECTRICA HUANCHOR Total |  | 17.06 | 19.22 | 17.06 | -11.24%
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES (8) | C.H. MARAÑON | 18.9746 | 19.521 | 18.9746 | -2.799%
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES Total |  | 18.9746 | 19.521 | 18.9746 | -2.799%
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA | 18.4645 | 18.9503 | 18.4645 | -2.564%
HUAURA POWER Total |  | 18.4645 | 18.9503 | 18.4645 | -2.564%
HYDRO PATAPO | C.H. PATAPO (15) | 1.005 |  | 1.005
HYDRO PATAPO Total |  | 1.005 |  | 1.005
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO | 91.4503 | 90.8383 | 91.4503 | 0.6737%
| C.T. R.F. PUCALLPA | 91.4503 | 90.8383 | 91.4503 | 0.6737%
IYEPSA Total |  | 0 | 0 | 0
KALLPA | C.T. KALLPA | 0 | 0 | 0
| C.T. LAS FLORES | 0 | 0 | 0
| C.H. CERRO DEL AGUILA (1) | 210.9443 | 682.3818 | 210.9443 | -69.09%
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 120.9505 | 150.9116 | 120.9505 | -19.85%
KALLPA Total |  | 530.1309 | 517.9025 | 530.1309 | 2.361%
LUZ DEL SUR / INLAND | C.H. SANTA TERESA (4) | 10.1523 | 10.1174 | 10.1523 | 0.3446%
LUZ DEL SUR / INLAND Total |  | 872.1779 | 1361.3134 | 872.1779 | -35.93%
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR | 2.611 | 3.643 | 2.611 | -28.33%
MAJA ENERGIA Total |  | 2.611 | 3.643 | 2.611 | -28.33%
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV | 0 | 0 | 0
MOQUEGUA FV Total |  | 0 | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 5.2445 | 0 | 5.2445
| C.H. CAÑON DEL PATO | 242.5745 | 245.5717 | 242.5745 | -1.22%
| C.H. CARHUAQUERO | 91.261 | 90.3773 | 91.261 | 0.9779%
| C.H. CARHUAQUERO IV | 8.4459 | 9.9286 | 8.4459 | -14.93%
ORAZUL ENERGY PERÚ Total |  | 347.5259 | 345.8776 | 347.5259 | 0.4766%
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA | 6.7168 | 21.9747 | 6.7168 | -69.43%
P.E. MARCONA Total |  | 6.7168 | 21.9747 | 6.7168 | -69.43%
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS | 21.9549 | 73.8122 | 21.9549 | -70.26%
P.E. TRES HERMANAS Total |  | 21.9549 | 73.8122 | 21.9549 | -70.26%
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 | 0
PANAMERICANA SOLAR Total |  | 0 | 0 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA (2) | 2.7995 | 0 | 2.7995
| C.T. HUAYCOLORO | 4.2171 | 4.4153 | 4.2171 | -4.489%
| C.T. DOÑA CATALINA (10) | 1.1981 |  | 1.1981
PETRAMAS Total |  | 8.2147 | 4.4153 | 8.2147 | 86.05%

## 23. ANEXOII-3
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | ENERO 2019 | ENERO 2018 | ENERO 2019 | 2018 / 2017
|  | 2019-01-29 20:00 | 2018-01-26 19:45 | 2019-01-29 20:00 | Variación
|  | 43494.8333 | 43126.8229 | 43494.8333 | %
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN | 0 | 0 | 0
PLANTA ETEN Total |  | 0 | 0 | 0
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY
RIO BAÑOS Total
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 0 | 0 | 0 | -30.3%
RIO DOBLE Total |  | 0 | 0 | 0 | -30.3%
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO | 16.0189 | 19.1442 | 16.0189
SAMAY I Total |  | 16.0189 | 19.1442 | 16.0189
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 0 | 0 | 0 | -0.6476%
| C.T. TAPARACHI | 0 | 0 | 0
SAN GABAN Total |  | 111.1302 | 110.9143 | 111.1302 | -0.6476%
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 (5) | 111.1302 | 110.9143 | 111.1302
SANTA ANA Total |  | 20.0866 |  | 20.0866
SANTA CRUZ | C.H. HUASAHUASI I | 20.0866 |  | 20.0866 | -4.351%
| C.H. HUASAHUASI II | 9.5016 | 9.6438 | 9.5016 | -4.266%
| C.H. SANTA CRUZ I | 10.0086 | 9.8837 | 10.0086 | -12.03%
| C.H. SANTA CRUZ II | 6.5296 | 5.5733 | 6.5296 | -15.83%
SANTA CRUZ Total |  | 6.67 | 6.4708 | 6.67 | -8.822%
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO | 32.7098 | 31.5715 | 32.7098 | 0.9169%
SDF ENERGIA Total |  | 26.6536 | 26.9224 | 26.6536 | 0.9169%
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | 26.6536 | 26.9224 | 26.6536
SHOUGESA Total |  | 0 | 0 | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | 0 | 0 | 0
| C.H. POECHOS II | 4.9726 | 7.7857 | 4.9726 | -15.05%
SINERSA Total |  | 4.9726 | 7.7857 | 4.9726 | -15.05%
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 43.7988 | 45.592 | 43.7988 | -6.884%
| C.H. CHEVES | 171.5672 | 167.5307 | 171.5672 | 50.61%
| C.H. GALLITO CIEGO | 12.0698 | 25.0642 | 12.0698 | -51.18%
| C.H. HUAYLLACHO | 0 | 0 | 0
| C.H. MALPASO | 33.8836 | 43.8644 | 33.8836 | -3.313%
| C.H. MISAPUQUIO | 3.7958 | 3.7613 | 3.7958 | -32.81%
| C.H. OROYA | 5.3906 | 6.9275 | 5.3906 | 10.72%
| C.H. PACHACHACA | 0 | 0 | 0 | 14.2%
| C.H. PARIAC | 2.0608 | 2.4892 | 2.0608 | -65.45%
| C.H. SAN ANTONIO | 0.49104 | 0.53237 | 0.49104
| C.H. SAN IGNACIO | 0.34946 | 0.39488 | 0.34946
| C.H. YAUPI | 106.4517 | 56.4527 | 106.4517 | -21.54%
STATKRAFT Total |  | 379.8589 | 352.6091 | 379.8589 | 1.932%
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR | 0 | 0 | 0
TACNA SOLAR Total |  | 0 | 0 | 0
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS (6) | 284.4985 | 150.6912 | 284.4985 | 58.18%
TERMOCHILCA Total |  | 284.4985 | 150.6912 | 284.4985 | 58.18%
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | 0 | 0 | 0
TERMOSELVA Total |  | 0 | 0 | 0
TOTAL MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE |  | 6876.2924 | 6489.035 | 6876.2924 | 5.968%
IMPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
EXPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%

## 24. ANEXOII-4
MÁXIMA DEMANDA MENSUAL
Máxima Demanda: |  | 6876.2924
Fecha: |  | 29/01/2019
Hora: |  | 20:00
FECHA | HFP |  |  |  |  | HP
| HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN | HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN
| HH:MM | MW | MW | MW | MW | HH:MM | MW | MW | MW | MW
01/01/2019 | 00:15 | 5554.0977 | 0 | 0 | 5554.0977 | 20:15 | 5863.1623 | 0 | 0 | 5863.1623
02/01/2019 | 15:00 | 6533.2039 | 0 | 0 | 6533.2039 | 19:45 | 6669.0725 | 0 | 0 | 6669.0725
03/01/2019 | 15:30 | 6492.4672 | 0 | 0 | 6492.4672 | 20:00 | 6600.2386 | 0 | 0 | 6600.2386
04/01/2019 | 15:45 | 6627.4747 | 0 | 0 | 6627.4747 | 20:00 | 6741.8421 | 0 | 0 | 6741.8421
05/01/2019 | 12:00 | 6536.9938 | 0 | 0 | 6536.9938 | 19:45 | 6600.0369 | 0 | 0 | 6600.0369
06/01/2019 | 00:15 | 5795.3663 | 0 | 0 | 5795.3663 | 19:45 | 6464.2759 | 0 | 0 | 6464.2759
07/01/2019 | 14:45 | 6798.1804 | 0 | 0 | 6798.1804 | 20:00 | 6799.1481 | 0 | 0 | 6799.1481
08/01/2019 | 15:45 | 6782.3518 | 0 | 0 | 6782.3518 | 19:45 | 6778.4986 | 0 | 0 | 6778.4986
09/01/2019 | 14:45 | 6871.9592 | 0 | 0 | 6871.9592 | 20:00 | 6734.076 | 0 | 0 | 6734.076
10/01/2019 | 11:45 | 6860.345 | 0 | 0 | 6860.345 | 19:30 | 6742.7272 | 0 | 0 | 6742.7272
11/01/2019 | 16:00 | 6658.3077 | 0 | 0 | 6658.3077 | 20:15 | 6677.7981 | 0 | 0 | 6677.7981
12/01/2019 | 11:45 | 6527.9616 | 0 | 0 | 6527.9616 | 20:30 | 6776.7531 | 0 | 0 | 6776.7531
13/01/2019 | 23:15 | 5783.429 | 0 | 0 | 5783.429 | 20:45 | 6491.5048 | 0 | 0 | 6491.5048
14/01/2019 | 12:00 | 6654.093 | 0 | 0 | 6654.093 | 19:45 | 6676.4665 | 0 | 0 | 6676.4665
15/01/2019 | 12:00 | 6786.6816 | 0 | 0 | 6786.6816 | 19:30 | 6712.0054 | 0 | 0 | 6712.0054
16/01/2019 | 15:45 | 6756.337 | 0 | 0 | 6756.337 | 20:00 | 6677.6269 | 0 | 0 | 6677.6269
17/01/2019 | 12:00 | 6698.4408 | 0 | 0 | 6698.4408 | 19:45 | 6696.504 | 0 | 0 | 6696.504
18/01/2019 | 12:00 | 6657.7582 | 0 | 0 | 6657.7582 | 19:45 | 6687.8106 | 0 | 0 | 6687.8106
19/01/2019 | 11:45 | 6489.1552 | 0 | 0 | 6489.1552 | 20:15 | 6657.4721 | 0 | 0 | 6657.4721
20/01/2019 | 23:15 | 5805.4917 | 0 | 0 | 5805.4917 | 20:30 | 6460.2433 | 0 | 0 | 6460.2433
21/01/2019 | 14:45 | 6740.6687 | 0 | 0 | 6740.6687 | 19:45 | 6785.632 | 0 | 0 | 6785.632
22/01/2019 | 15:30 | 6802.6897 | 0 | 0 | 6802.6897 | 19:30 | 6722.029 | 0 | 0 | 6722.029
23/01/2019 | 15:00 | 6744.8151 | 0 | 0 | 6744.8151 | 20:00 | 6778.7796 | 0 | 0 | 6778.7796
24/01/2019 | 12:00 | 6842.49 | 0 | 0 | 6842.49 | 21:45 | 6850.8047 | 0 | 0 | 6850.8047
25/01/2019 | 11:45 | 6955.3355 | 0 | 0 | 6955.3355 | 19:45 | 6863.7086 | 0 | 0 | 6863.7086
26/01/2019 | 11:30 | 6744.3186 | 0 | 0 | 6744.3186 | 20:15 | 6743.406 | 0 | 0 | 6743.406
27/01/2019 | 23:15 | 5877.6656 | 0 | 0 | 5877.6656 | 20:30 | 6608.3965 | 0 | 0 | 6608.3965
28/01/2019 | 16:30 | 6904.686 | 0 | 0 | 6904.686 | 19:45 | 6832.9897 | 0 | 0 | 6832.9897
29/01/2019 | 15:45 | 7006.3503 | 0 | 0 | 7006.3503 | 20:00 | 6876.2924 | 0 | 0 | 6876.2924
30/01/2019 | 14:45 | 6911.2526 | 0 | 0 | 6911.2526 | 20:00 | 6858.5564 | 0 | 0 | 6858.5564
31/01/2019 | 11:45 | 6801.1889 | 0 | 0 | 6801.1889 | 20:30 | 6834.5673 | 0 | 0 | 6834.5673
● Máxima Potencia calculado durante los periodos de hora punta acorde al PR-30 y PR-43, la misma que incluye la importación desde Ecuador.

## 25.ANEXO III -1
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
HIDRANDINA | L. PARAMONGA N. - 09 DE OCTUBRE - LINEA L-6655 | 2019-01-02 02:21 | Desconectó la línea L-6655 (Paramonga Nueva - 09 de Octubre) de 66 kV, cuya causa no fue informada por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. 09 de Octubre con un total de 4,16 MW. A las 02:30 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 4.16
HIDRANDINA | L. PARAMONGA N. - 09 DE OCTUBRE - LINEA L-6655 | 2019-01-02 04:46 | Desconectó la línea L-6655 (Paramonga Nueva - 09 de Octubre) de 66 kV, cuya causa no fue informada por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. 09 de Octubre con un total de 3,62 MW. A las 04:55 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 3.62
ATN 2 S.A. | L. COTARUSE - LAS BAMBAS - LINEA L-2056 | 2019-01-03 13:05 | Desconectó la línea L-2056 (Cotaruse - Las Bambas) de 220 kV, cuya causa no fue informada por ATN 2, titular de la línea. Cabe resaltar que la línea paralela L-2055 (Cotaruse – Las Bambas) de 220 kV, realizó un recierre monofásico exitoso. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87). Como consecuencia el usuario libre Minera Las Bambas redujo su carga en 92,34 MW. A las 13:06 h, el CCO-COES coordinó con el CC-BAM la normalización de sus suministros reducidos. A las 13:17 h, se conectó la línea. |  | 96.34
MINERA ARES | L. ARES - ARCATA - LINEA L-6018 | 2019-01-03 13:49 | Desconectó la línea L-6018 (Ares – Arcata) de 66 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por MINERA ARES, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Arcata con un total de 3,86 MW. A las 13:55 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 3.86
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2019-01-03 14:20 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTROPUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ananea y Huancané con un total de 3,41 MW. A las 14:25 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 3.41
STATKRAFT S.A | L. MOROCOCHA - CARLOS FRANCISCO - LINEA L-6532 | 2019-01-04 13:24 | Desconectó la línea L-6532/6533 (Morococha Nueva - Casapalca) de 50 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por STATKRAFT, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Casapalca, Carlos Francisco, Ticlio, Antuquito, Bellavista y San Mateo con un total de 25,79 MW. Asimismo, desconectó la C.H. Huanchor cuando generaba 18,51 MW. A las 13:29 h, se conectaron las líneas y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 25.79
MINERA ARUNTANI | L. PUNO - TUCARI - LINEA L-6007 | 2019-01-04 13:33 | Desconectó la línea L-6007 (Puno - Tukari) de 60 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “T”. De acuerdo con lo informado por MINERA ARUNTANI, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tukari con un total de 4,76 MW. A las 13:42 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 4.76
HIDRANDINA | L. KIMAN AYLLU - SIHUAS - LINEA L-1132 | 2019-01-06 14:09 | Desconectó la línea L-1132 (Kiman Ayllu - Sihuas) de 138 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “S”. De acuerdo con lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21) y ubicó la falla a 69,2 km de la S.E. Kiman Ayllu. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Sihuas, Pomabamba, Huari, Tayabamba con un total de 7,80 MW. A las 14:13 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 7.8
STATKRAFT S.A | L. OROYA NUEVA - Der. PACHACAYO - LINEA L-6601 A | 2019-01-06 17:21 | Desconectó la línea L-6601 (Oroya Nueva - Chumpe) 69 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por STATKRAFT, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Chumpe, Pachacayo y Azulcocha con un total de 9,45 MW. A las 17:23 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 9.45

## 26.ANEXO III -2
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2019-01-07 14:32 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTROPUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ananea y Huancané con un total de 3,46 MW. A las 14:36 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 3.46
REDESUR | L. MOQUEGUA - PUNO - LINEA L-2030 | 2019-01-07 23:25 | Se produjo un recierre monofásico exitoso en la línea L-2030 (Moquegua – Puno) de 220 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “S”. De acuerdo con lo informado por REDESUR, titular de la línea, el motivo de la falla se encuentra en investigación. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87). No se produjo interrupción de suministros en el SEIN. Como consecuencia los usuarios libres MINERA CERRO VERDE y MINERA SOUTHERN redujeron su carga en 174,10 MW y 21,40 MW, respectivamente. A las 23:27 h y 23:40 h, se coordinó con los CC-MCV y CC-SOU normalizar el total de sus suministros reducidos. |  | 195.5
ELECTRO NOR OESTE | L. PIURA OESTE - EJIDOS - LINEA L-6657 | 2019-01-09 16:34 | Desconectó la línea L-6657 (Piura Oeste - Ejidos) de 60 kV, cuya causa no fue informada por ENOSA, titular de la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21) y ubicó la falla a 7,80 km de la S.E. Piura Oeste. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ejidos, Chulucanas, Morropón y Loma Larga con un total de 30,58 MW. A las 16:44 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 30.58
ELECTRO NOR OESTE | L. PIURA OESTE - SULLANA - LINEA L-6698 | 2019-01-10 13:40 | Desconectó la línea L-6698 (Piura Oeste - Sullana) y L-6662B (El Arenal – La Huaca) de 60 kV, cuya causa no fue informada por ENOSA, titular de las líneas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente de fases (51). Asimismo, desconectó la C.T. Tablazo cuando generaba 27,00 MW. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Sullana, Poechos y Quiroz con un total 44,06 MW y salieron de servicio la C.H. Poechos II con 4,20 MW. A las 13:56 h, se conectó la línea L-6698 y se inició la normalización del suministro interrumpido. A las 14:01 h, se conectó la línea L-6662B. A las 14:05 h y 14:13 h. sincronizó la C.H. Poechos II y la C.T. Tablazo con el SEIN, respectivamente. | 44.06
TRANSMANTARO | L. SURIRAY - COTARUSE - LINEA L-2059 | 2019-01-10 17:13 | Se produjo un recierre monofásico exitoso en las líneas L-2059 (Cotaruse - Suriray) y L-2060 (Cotaruse - Abancay Nueva) de 220 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “T”. De acuerdo con lo informado por REP, titular de las líneas, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87) y ubicó la falla a 33,60 km de la S.E. Cotaruse. Como consecuencia el usuario libre Minera Las Bambas redujo su carga en 70,00 MW. A las 17:15 h, el CCO-COES coordinó con el CC-BAM normalizar el total de sus suministros reducidos. |  | 70
STATKRAFT S.A | L. CARHUAMAYO - HUARÓN - LINEA L-6514 | 2019-01-10 19:44 | Desconectaron las líneas L-6514 / L-6515 (Carhuamayo – Shelby – Excélsior) de 50 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por STATKRAFT, titular de las líneas, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente direccional a tierra (67N). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Shelby, San José, La Fundición y San Juan con un total de 9,37 MW. A las 19:45 h, se conectaron las líneas y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 9.37
ATN S.A. | L. PARAGSHA II - CARHUAMAYO - LINEA L-2267 | 2019-01-10 20:10 | Se produjo un recierre monofásico exitoso en la línea L-2267 (Carhuamayo – Paragsha 2) de 220 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “R”. De acuerdo con lo informado por ATN, titular de la línea, el motivo de la falla se encuentra en investigación. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87) y ubicó la falla a 10,50 km de la S.E. Paragsha 2. Como consecuencia el usuario libre Minera Antamina redujo su carga de 115,51 MW a 66,95 MW. A las 20:18 h, el CCO-COES coordinó con el CC-CMA normalizar el total de sus suministros reducidos. |  | 48.56
STATKRAFT S.A | L. CARHUAMAYO - HUARÓN - LINEA L-6514 | 2019-01-10 20:22 | Desconectaron las líneas L-6514 / L-6515 (Carhuamayo – Shelby – Excélsior) de 50 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por STATKRAFT, titular de las líneas, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente direccional a tierra (67N). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Shelby, San José, La Fundición y San Juan con un total de 9,37 MW. A las 20:24 h, se conectaron las líneas y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 9.37
MINERA ARUNTANI | L. PUNO - TUCARI - LINEA L-6007 | 2019-01-12 13:48 | Desconectó la línea L-6007 (Puno - Tukari) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por MINERA ARUNTANI, titular de la línea, falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tukari con un total de 4,88 MW. A las 13:59 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 4.88

## 27.ANEXO III - 3
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
AGROAURORA S.A.C. | L. PIURA OESTE - PLANTA DE ETANOL - LINEA L-6699 | 2019-01-13 08:55 | Desconectó la línea L-6699 (Piura Oeste – Planta Etanol) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por AGROAURORA, titular de la línea, la falla se produjo en el transformador de la S.E. Planta Etanol por acumulación de suciedad. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de la S.E. Planta Etanol con un total de 9,45 MW. A las 11:21 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 9.45
ELECTRO SUR ESTE | L. MAZUCO - PTO MALDONADO - LINEA L-1015 | 2019-01-14 05:47 | Desconectó la línea L-1015 (Mazuco - Puerto Maldonado) de 138 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “S”. De acuerdo con lo informado por ELECTRO SUR ESTE, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección ubicó la falla a 25,58 km de la S.E. Mazuco. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Puerto Maldonado con un total de 5,54 MW. A las 05:50 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 5.54
HIDRANDINA | L. CHIMBOTE SUR - TRAPECIO - LINEA L-1129 | 2019-01-15 10:51 | Desconectó la línea L-1129 (Chimbote Sur - Trapecio) de 138 kV, por falla bifásica entre las fases “R” y “S”. De acuerdo con lo informado por “HIDRANDINA” titular de la línea, la falla se produjo por quema de caña. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente de fases (50/51). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Trapecio con un total de 9,20 MW. A las 11:29 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 9.2
RED DE ENERGIA DEL PERU | L. CALLALLI - SANTUARIO - LINEA L-1020 | 2019-01-15 14:48 | Desconectó la línea L-1020 (Santuario - Callalli) de 138 kV, por falla bifásica a tierra en las fases “R” y “S”. De acuerdo a lo informado por REP, titular de la línea, se presentaron descargas atmosféricas en la zona. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 57,10 km de la S.E. Callalli. No se produjo interrupción de suministros en el SEIN. El usuario libre Cementos Yura reporto la reducción de su carga en 13,40 MW. A las 15:10 h, el CCO-COES coordinó con el CC-YUR recuperar el total de su carga reducida. A las 15:36 h, se conectó la línea. |  | 13.4
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2019-01-16 10:35 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTROPUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ananea y Huancané con un total de 8,87 MW. A las 10:47 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 8.87
COMP. TRANSMISORA ANDINA | L. TRUJILLO NORTE - ALTO CHICAMA - LINEA L-1136 | 2019-01-16 15:35 | Desconectó la línea L-1136 (Trujillo Norte - Alto Chicama) de 138 kV, cuya causa no fue informada por COMPAÑÍA TRANSMISORA ANDINA, titular de la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21) y ubicó la falla a 72,9 km de la S.E. Trujillo Norte. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Alto Chicama con un total de 12,00 MW. A las 16:17 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 12
CONENHUA | L. ARES - HUANCARAMA - LINEA L-6017 | 2019-01-16 17:40 | Desconectó la línea L-6017 (Ares - Huancarama) de 66 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “S”. De acuerdo con lo informado por CONENHUA, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21) y ubicó la falla a 24,33 km de la S.E. Ares. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Huancarama con un total de 6,16 MW. A las 17:44 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 6.16
ELECTRO DUNAS | L. MARCONA - NAZCA - LINEA L-6630 | 2019-01-17 16:36 | Desconectó la línea L-6630/2 (Nazca - Puquio - Cora Cora) de 60 kV, cuya causa no fue informada por ADINELSA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Puquio y Cora Cora con un total de 1,89 MW. 00:17 h del 18.01.2019, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 1.89
HIDRANDINA | L. NEPEÑA - CASMA - LINEA L-1113 | 2019-01-19 03:31 | Desconectó de la línea L-1113 (Nepeña – Casma) de 138 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “T”. De acuerdo con lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea, la falla se produjo por descargas parciales en aisladores. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21) y ubicó la falla a 21,9 km de la S.E. Nepeña. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Casma con un total de 6,10 MW. A las 03:36 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 6.1

## 28.ANEXO III - 4
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
HIDRANDINA | L. NEPEÑA - CASMA - LINEA L-1113 | 2019-01-19 03:44 | Desconectó de la línea L-1113 (Nepeña – Casma) de 138 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “T”. De acuerdo con lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea, la falla se produjo por descargas parciales en aisladores. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21) y ubicó la falla a 21,9 km de la S.E. Nepeña. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Casma con un total de 2,18 MW. A las 11:06 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 2.18
HIDRANDINA | L. CHIMBOTE SUR - NEPEÑA - LINEA L-1112 | 2019-01-19 07:00 | Desconectó de la línea L-1113 (Nepeña – Casma) de 138 kV, por falla bifásica a tierra entre las fases “S” y “T”. De acuerdo con lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea, la falla se produjo al momento del intento fallido de energización de la línea L-1113. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente de fase a tierra (51N). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Nepeña y San Jacinto con un total de 4,33 MW. A las 07:08 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 4.33
ELECTRO NOR OESTE | L. PIURA OESTE - PAITA - LINEA L-6654 | 2019-01-19 11:45 | Desconectaron las líneas L-6654 (Piura Oeste - Paita) de 60 kV y L-6698 (Piura Oeste - Sullana) de 60 kV, cuya causa no fue informada por ENOSA, titular de las líneas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Paita y Sullana con un total de 87,10 MW y desconectaron las CC.HH. Curumuy, Poechos I y Poechos II. A las 11:54 h y 11:57 h, se conectaron las líneas L-6654 y L-6698, respectivamente, y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 87.1
HIDRANDINA | L. PARAMONGA N. - 09 DE OCTUBRE - LINEA L-6655 | 2019-01-20 01:02 | Desconectó la línea L-6655 (Paramonga Nueva - 9 de octubre) de 66 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea, la falla se produjo en la celda de la línea L-6688 (9 de Octubre – Puerto Antamina) de 66 kV en la S.E. 09 de Octubre, por descargas parciales. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente de fase a tierra (50N/51N). Como consecuencia se interrumpieron el suministro de las subestaciones Huarmey y Puerto Antamina con un total de 3,21 MW. A las 01:17 h, se energizó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 3.09
HIDRANDINA | L. PARAMONGA N. - 09 DE OCTUBRE - LINEA L-6655 | 2019-01-20 03:12 | Desconectó la línea L-6655 (Paramonga Nueva - 9 de octubre) de 66 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea, la falla se produjo en la celda de la línea L-6688 (9 de Octubre – Puerto Antamina) de 66 kV en la S.E. 09 de Octubre, por descargas parciales. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente de fase a tierra (50N/51N). Como consecuencia se interrumpieron el suministro de las subestaciones Huarmey y Puerto Antamina con un total de 2,57 MW. A las 03:23 h, se energizó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 2.57
HIDRANDINA | L. PARAMONGA N. - 09 DE OCTUBRE - LINEA L-6655 | 2019-01-20 03:38 | Desconectó la línea L-6655 (Paramonga Nueva - 9 de octubre) de 66 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea, la falla se produjo en la celda de la línea L-6688 (9 de Octubre – Puerto Antamina) de 66 kV en la S.E. 09 de Octubre, por descargas parciales. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente de fase a tierra (50N/51N). Como consecuencia se interrumpieron el suministro de las subestaciones Huarmey y Puerto Antamina con un total de 2,57 MW. A las 05:40 h, se energizó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 2.57
ELECTRO NOR OESTE | L. PIURA OESTE - PAITA - LINEA L-6654 | 2019-01-20 10:22 | Desconectó la línea L-6654 (Piura Oeste - Paita) de 60 kV, cuya causa no fue informada por ENOSA, titular de la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21) y ubicó la falla a 44,5 km de la S.E. Paita. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Paita, Tierra Colorada y Arenal con un total de 35,50 MW. A las 10:39 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 35.5
ELECTRO PUNO | L. PUNO - POMATA - ILAVE - LINEA L-6027 | 2019-01-21 03:41 | Desconectó la línea L-6027 (Puno - Pomata - Ilave) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTROPUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente a tierra (51N). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Puno, Pomata e Ilave con un total de 2,59 MW. A las 05:22 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 2.02
ELECTRO PUNO | L. PUNO - POMATA - ILAVE - LINEA L-6027 | 2019-01-23 10:20 | Desconectó la línea L-6027 (Puno - Pomata - Ilave) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTROPUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente a tierra (50N). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Puno, Pomata e Ilave con un total de 2,91 MW. A las 10:24 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 2.91

## 29.ANEXO III - 5
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. | L. CACLIC - BELAUNDE TERRY - LINEA L-2194 | 2019-01-23 11:12 | Desconectó la línea L-2194 (Cáclic – Belaunde Terry) de 220 kV por falla bifásica a tierra en las fases “R” y “T”. De acuerdo a lo informado por CONCESIONARIA LT CCNCM, titular de la línea, se presento fuertes lluvias en la zona. El sistema de protección señalizo la activación de la función diferencial (87). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 34,90 km de la S.E. Cáclic. Asimismo, desconectó el reactor de barra RB-4201 de la S.E. Belaunde Terry. Como consecuencia activó el Esquema de Rechazo Automático de carga por Mínima Tensión de la S.E. Moyobamba, interrumpiendo el suministro de las subestaciones Rioja, Nueva Cajamarca y Cementos Selva con un total de 13,04 MW. Asimismo, la empresa ELECTRO ORIENTE reportó interrupción de suministros en las subestaciones Yurimaguas, Pongo de Caynarachi y Bellavista con un total de 9,64 MW por activación de sus protecciones propias. A las 11:25 h, el CCO-COES coordinó con el CC-EOR la normalización de sus suministros interrumpidos. A las 11:27 h, se conectó la línea L-2194. A las 11:28 h, se cerró el anillo de 138 y 220 kV, Juanjuí - Bellavista-Tarapoto – Belaunde Terry. | 22.69
EGESUR | L. ARICOTA 1 - SARITA - LINEA L-6667 | 2019-01-23 14:42 | Desconectó la línea L-6627 (Aricota 1 - Sarita) de 66 kV, cuya causa no fue informada por EGESUR, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Tarata, Candarave y El Ayro un total de 0,50 MW. A las 15:01 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 0.5
TRANSMANTARO | L. CHILCA-FENIX - LINEA L-5011 | 2019-01-24 05:29 | Desconectó la línea L-5011 (Chilca CTM - Fénix) de 500 kV en el lado de la S.E. Fénix. De acuerdo a lo informado por Transmantaro, titular de la línea, la desconexión se produjo por un disparo remoto, por la pérdida de los servicios auxiliares S.S.A.A. de la línea en el lado de la S.E. Chilca CTM. Como consecuencia desconectó la C.T. Fénix cuando generaba 543,00 MW y la frecuencia del SEIN descendió hasta 58,927 Hz activándose así el Esquema de Rechazo Automático de Carga por Mínima Frecuencia (ERACMF) que interrumpió un total de 294,70 MW, aproximadamente. A las 05:30 h, se inició la normalización del suministro interrumpido. A las 10:18 h, se conectó la línea L-5011 en el lado de la S.E. Fénix. A las 15:33 h y 17:20 h, sincronizaron las unidades TG11 y TG12 de la C.T. Fénix con el SEIN, respectivamente. | 294.7
SOUTHERN PERU CC | L. ILO 3 - PLAZA TOQUEPALA - LINEA L-1393 | 2019-01-24 11:59 | Desconectó la línea L-1393 (Ilo 3 - Plaza Toquepala) de 138 kV, cuya causa no fue informada por SOUTHERN PERÚ, titular de la línea. Como consecuencia los usuarios libres Minera Southern y Minera Cerro Verde redujeron su carga en 135,20 MW y 70,00 MW, respectivamente. A las 12:00 h y 12:04 h, el CCO-COES coordinó con el CC-SPC y CC-MCV normalizar el total de sus suministros reducidos. A las 16:27 h, se conectó la línea. |  | 205.2
HIDRANDINA | L. HUARAZ - TICAPAMPA - LINEA L-6681 | 2019-01-24 19:05 | Desconectó la línea L-6681 (Huaraz – Ticapampa) de 66 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “S”. De acuerdo con lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente a tierra (50N/51N). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Ticapampa con un total de 6,70 MW. A las 19:05 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 6.7
RED DE ENERGIA DEL PERU | L. LA NIÑA - PIURA OESTE - LINEA L-2241 | 2019-01-25 00:24 | Desconectó la línea L-2241 (Piura Oeste - La Niña) de 220 kV en el lado de la S.E. Piura Oeste. De acuerdo a lo informado por REP, titular de la línea, la desconexión se produjo por actuación indebida de la protección diferencial, por falla en canal de comunicaciones. Cabe resaltar que la línea paralela L-2162 (Piura Oeste – La Niña) de 220 kV, se encontraba fiera de servicio, por indisponibilidad programada. Asimismo, desconectó la unidad TG4 de la C.T. Malacas 2 con una generación de 26,20 MW. Como consecuencia, se interrumpieron los suministros de las subestaciones Piura Oeste, Talara y Zorritos con un total de 205,00 MW, aproximadamente. A las 00:40 h, se conectó la línea L-2241 en la S.E. Piura Oeste y se inició la normalizacion del suministro interrumpido. | 615
ELECTRO PUNO | L. PUNO - POMATA - ILAVE - LINEA L-6027 | 2019-01-25 04:52 | Desconectó la línea L-6027 (Puno - Pomata - Ilave) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTROPUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente a tierra (50N). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Puno, Pomata e Ilave con un total de 2,70 MW. A las 04:54 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 2.7
SOUTHERN PERU CC | L. BOTIFLACA - PUSH BACK - LINEA L-1386/1 | 2019-01-25 13:19 | Desconectó la línea L-1386/1 (Botiflaca – Push Back) de 138 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “T”. De acuerdo con lo informado por SOUTHERN PERÚ, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87L). Como consecuencia la empresa MINERA SOUTHERN redujo su carga en 6,80 MW. A las 13:21 h, el CCO-COES coordinó con el CC-SOU normalizar el total de sus suministros interrumpidos. A las 15:34 h, se conectó la línea. |  | 6.8
EGESUR | L. ARICOTA 1 - SARITA - LINEA L-6667 | 2019-01-25 15:12 | Desconectó la línea L-6667 (Aricota 1 - Sarita) de 66 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por EGESUR, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente de fase a tierra (51N). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Tarata, Candarave y El Ayro un total de 0,60 MW. A las 15:27 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 0.6

## 30.ANEXO III -6
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
EGESUR | L. ARICOTA 1 - SARITA - LINEA L-6667 | 2019-01-26 14:26 | Desconectó la línea L-6667 (Aricota 1 - Sarita) de 66 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por EGESUR, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente de fase a tierra (51N). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Tarata, Candarave y El Ayro un total de 0,60 MW. A las 14:35 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido | 0.6
CONENHUA | L. ARES - HUANCARAMA - LINEA L-6017 | 2019-01-27 02:56 | Desconectó la línea L-6017 (Ares – Huancarama) de 66 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “T”. De acuerdo con lo informado por CONENHUA, titular de la línea, la falla se produjo por nevada intensa en la zona. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21) y ubicó la falla a 13,6 km de la S.E. Ares. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Huancarama con un total de 4,31 MW. A las 03:02 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 4.31
CONENHUA | L. ARES - HUANCARAMA - LINEA L-6017 | 2019-01-27 07:16 | Desconectó la línea L-6017 (Ares – Huancarama) de 66 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “S”. De acuerdo con lo informado por CONENHUA, titular de la línea, la falla se produjo por nevada intensa en la zona. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21) y ubicó la falla a 16,15 km de la S.E. Ares. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Huancarama con un total de 1,51 MW. A las 07:18 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 1.51
MINERA ARES | L. CALLALLI - CAYLLOMA - LINEA L-6015 | 2019-01-27 07:37 | Desconectó la línea L-6015 (Callalli - Caylloma) de 66 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por MINERA ARES, titular de la línea, la falla se produjo por nevadas en la zona. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ares y Arcata con un total de 5,85 MW y desconectaron las CC.HH. San Antonio y San Ignacio con un total de 0,26 MW y 0,25 MW, respectivamente. A las 07:44 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. A las 08:01 h y 08:20 h, sincronizaron las CC.HH. San Antonio y San Ignacio, respectivamente. | 5.85
SOUTHERN PERU CC | L. BOTIFLACA - PUSH BACK - LINEA L-1386/1 | 2019-01-27 11:58 | Desconectó la línea L-1386/1 (Botiflaca – Push Back) de 138 kV, cuya causa no fue informada por SOUTHERN PERÚ, titular de la línea. Como consecuencia la empresa MINERA SOUTHERN redujo su carga en 11,60 MW. A las 12:02 h, el CCO-COES coordinó con el CC-SOU normalizar el total de sus suministros interrumpidos. A las 13:28 h, se conectó la línea. |  | 11.6
STATKRAFT S.A | L. MALPASO - OROYA - LINEA L-6503 | 2019-01-27 14:19 | Desconectaron las líneas L-6504 (Malpaso – Oroya Nueva), L-6503 (Malpaso – Oroya), L-6509 (Oroya – Torre 7), L-6511 (Torre 7 – Torre 8), L-6512 (Torre 8 – Planta de Zinc) y L-6540/L-6541 (Oroya Nueva - Planta de Zinc) de 50 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por STATKRAFT, titular de las líneas, la falla se produjo por descargas atmosféricas. Como consecuencia desconectaron las CC.HH. Malpaso y Oroya cuando generaban 29,30 MW y Oroya 7,50 MW, respectivamente. Asimismo, se interrumpió el suministro de las subestaciones Torre 7, Torre 8, Casa de Fuerza, Planta de Zinc y Mayupampa con un total de 2,02 MW. A las 16:08 h y 16:09 h, se conectaron las líneas L-6504 y L-6540/L-6541, respectivamente. A las 16:17 h, se conectaron las líneas L-6509, L-6511 y L-6512. A las 16:46 h, se conectó la línea L-6503. A las 18:02 h, sincronizó la C.H. Malpaso con el SEIN. | 2.02
ELECTRO SUR ESTE | S.E. ABANCAY - TRAFO3D TA-TR-1001 | 2019-01-27 16:05 | Desconectó el transformador TA-TR-1001 de 138/60/13.2 kV de la S.E. Abancay, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTRO SUR ESTE, titular de la línea, la falla se produjo por inversión de fases en el lado de 13.2 kV. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial del transformador (87T). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Tamburco, Chacapuente y Andahuaylas con un total de 4,93 MW. A las 17:12 h, se conectó el transformador y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 4.93
TRANSMANTARO | L. COLCABAMBA - CERRO DEL AGUILA - LINEA L-2140 | 2019-01-28 05:39 | Desconectaron las líneas L-2140/L-2141 (Colcabamba - Cerro del Águila) de 220 kV, cuya causa no fue informada por TRANSMANTARO, titular de las líneas. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87). Como consecuencia desconectó la C.H. Cerro del Águila cuando generaba 489,74 MW y disminuyó la frecuencia del SEIN hasta 58,996 Hz activándose el Esquema de Rechazo Automático de Carga por Mínima Frecuencia (ERACMF) con lo cual se interrumpió un total de 282,93 MW, aproximadamente. A las 05:41 h, se inició la normalización de suministros interrumpidos. A las 06:19 h, se conectaron las líneas L-2140 y L-2141. A las 06:37 h, sincronizó la central con el SEIN. | 282.93

## 31.ANEXOIII - 7
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ATN 2 S.A. | L. COTARUSE - LAS BAMBAS - LINEA L-2056 | 2019-01-28 06:22 | Desconectó la línea L-2056 (Cotaruse - Las Bambas) de 220 kV, por falla bifásica entre las fases “S” y “T”. De acuerdo con lo informado por ATN 2, titular de la línea, el motivo de la falla se encuentra en investigación. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87). Como consecuencia el usuario libre Minera Las Bambas redujo su carga de 123,00 MW a 33,00 MW. A las 08:15 h, se conectó la línea. |  | 90
ATN 2 S.A. | L. COTARUSE - LAS BAMBAS - LINEA L-2055 | 2019-01-28 08:06 | Desconexión de la línea L-2055 (Cotaruse - Las Bambas) de 220 kV, por falla bifásica entre las fases “R” y “S” cuya causa no fue informada por ATN 2, titular de la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 6,10 km de la S.E. Las Bambas. Cabe resaltar que la línea paralela L-2056, se encontraba fuera de servicio por falla. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de la S.E. Las Bambas con un total de 108,18 MW. A las 08:15 h, se conectó la línea L-2056 y se inició la normalización del suministro interrumpido. A las 08:34 h, se conectó la línea L-2055. | 108.18
RED DE ENERGIA DEL PERU | L. CERRO VERDE - REPARTICIÓN - LINEA L-1029 | 2019-01-28 14:42 | Desconectó la línea L-1029 (Cerro Verde - Repartición) de 138 kV, cuya causa no fue informada por REP, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Repartición, Mollendo, Majes, Pedregal, Camaná, La Joya y San Camilo con un total de 32,04 MW, aproximadamente. Asimismo, desconectaron las CC.SS. Repartición y Majes cuando generaban 2,06 MW y 5,33 MW, respectivamente. A las 15:10 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 32.04
RED DE ENERGIA DEL PERU | L. CERRO VERDE - REPARTICIÓN - LINEA L-1029 | 2019-01-28 16:40 | Desconectó la línea L-1029 (Cerro Verde - Repartición) de 138 kV, cuya causa no fue informada por REP, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Repartición, Mollendo, Majes, Pedregal, Camaná, La Joya y San Camilo con un total de 28,56 MW, aproximadamente. Asimismo, desconectaron las CC.SS. Repartición y Majes cuando generaban 0,87 MW y 0,39 MW, respectivamente. A las 16:57 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 28.56
RED DE ENERGIA DEL PERU | L. CERRO VERDE - REPARTICIÓN - LINEA L-1029 | 2019-01-28 23:41 | Desconectó la línea L-1029 (Cerro Verde - Repartición) de 138 kV, cuya causa no fue informada por REP, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Repartición, Mollendo, Majes, Pedregal, Camaná, La Joya y San Camilo con un total de 34,90 MW, aproximadamente. A las 23:58 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 34.9
REDESUR | L. MOQUEGUA - PUNO - LINEA L-2030 | 2019-01-29 00:56 | Se produjo un recierre monofásico exitoso en la línea L-2030 (Moquegua – Puno) de 220 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “S”. De acuerdo con lo informado por REDESUR, titular de la línea, el motivo de la falla se encuentra en investigación. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87). Como consecuencia los usuarios libres Minera Cerro Verde y Minera Southern redujeron su carga en 139,00 MW y 29,20 MW, respectivamente. |  | 168.2
RED DE ENERGIA DEL PERU | L. CERRO VERDE - REPARTICIÓN - LINEA L-1029 | 2019-01-29 01:04 | Desconectó la línea L-1029 (Cerro Verde - Repartición) de 138 kV, cuya causa no fue informada por REP, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Repartición, Mollendo, Majes, Pedregal, Camaná, La Joya y San Camilo con un total de 26,10 MW, aproximadamente. A las 04:22 h, se conectó la línea. A las 04:30 h, desconectó nuevamente la línea L-1029 cuando se encontraban realizando las maniobras de restablecimiento. A las 08:28 h, se energizó la línea L-1029 en serie con la línea L-1024, ambas conectadas a la barra B de la S.E. Cerro Verde. A las 08:30 h, se energizó la barra de 138 kV de la S.E. Repartición y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 26.1
CONENHUA | L. INGENIO - CAUDALOSA - LINEA L-6644 | 2019-01-29 07:35 | Desconectó la línea L-6644 (Ingenio - Caudalosa) de 60 kV, por falla bifásica entre las fases “S” y “T”. De acuerdo con lo informado por CONENHUA, titular de la línea, el motivo de la falla se encuentra en investigación. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Caudalosa con un total de 0,44 MW. A las 07:36 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 0.44

## 32.ANEXOIII - 8
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
COMP. TRANSMISORA ANDINA | L. TRUJILLO NORTE - ALTO CHICAMA - LINEA L-1136 | 2019-01-29 12:29 | Desconectó la línea L-1136 (Trujillo Norte - Alto Chicama) de 138 kV, cuya causa no fue informada por COMPAÑÍA TRANSMISORA ANDINA, titular de la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21) y ubicó la falla a 81,5 km de la S.E. Trujillo Norte. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Alto Chicama con un total de 10,22 MW, aproximadamente. A las 13:00 h, se conectó la línea y se inició la normalización de suministros interrumpidos. | 10.22
MINERA ARUNTANI | L. PUNO - TUCARI - LINEA L-6007 | 2019-01-29 13:55 | Desconectó la línea L-6007 (Puno - Tucari) de 60 kV, cuya causa no fue informada por MINERA ARUNTANI, titular de la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). Como consecuencia se interrumpió el suministro del usuario libre Minera Aruntani con un total de 5,07 MW. A las 14:23 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 5.07
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA - LINEA L-2151 | 2019-01-30 21:06 | Desconectó la línea L-2151 (Chaglla – Paragsha 2) de 220 kV, por falla bifásica a tierra entre las fases “R” y “T”. De acuerdo con lo informado por EMPRESA DE GENERACIÓN HUALLAGA, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. Como consecuencia desconectó el grupo G1 de la C.H. Chaglla cuando generaba 225,80 MW. Asimismo, el usuario libre Minera Antamina redujo su carga de 110,92 MW a 58,31 MW. A las 22:05 h, se conectó la línea. A las 21:09 h, el CCO-COES coordinó con el CC-CMA normalizar el total de sus suministros reducidos. A las 22:43 h, el grupo con el SEIN. |  | 52.61
CONENHUA | L. ARES - TALTA - LINEA L-1047 | 2019-01-31 06:33 | Desconectó la línea L-1047 (Talta - Ares) de 138 kV, por falla cuya causa no fue informada por CONENHUA, titular de la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Ares con un total de 1,67 MW. A las 06:36 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 1.67
CONENHUA | L. ARES - TALTA - LINEA L-1047 | 2019-01-31 06:58 | Desconectó la línea L-1047 (Talta - Ares) de 138 kV, por falla cuya causa no fue informada por CONENHUA, titular de la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Ares con un total de 0,75 MW. A las 07:40 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 0.75
CONENHUA | L. ARES - TALTA - LINEA L-1047 | 2019-01-31 07:45 | Desconectó la línea L-1047 (Talta - Ares) de 138 kV, por falla cuya causa no fue informada por CONENHUA, titular de la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Ares con un total de 0,01 MW. A las 13:01 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 0.01
CONENHUA | L. HUANCAVELICA - INGENIO - LINEA L-6643 | 2019-01-31 13:59 | Desconectó la línea L-6643 (Huancavelica - Ingenio) de 60 kV, cuya causa no fue informada por CONENHUA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Ingenio con un total de 7,73 MW. A las 14:11 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 7.73
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2019-01-31 16:14 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTROPUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ananea y Huancané con un total de 8,51 MW. A las 16:20 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 8.51

## Contraportada
  Director Ejecutivo (e)
  Ing. Leonardo Dejo Prado
  Revisado y Aprobado por:
  Sub Director de Gestión de la Información (e)
  Ing. Jorge Izquierdo Ríos
  Elaborado por:
  Especialista de Gestión de la Información
  Ing. Edgar Egúsquiza
  Contactos:
  COES
  Sub Dirección de Gestión de Información
  Calle Manuel Roaud y Paz Soldán 364
  San Isidro - Lima
  Perú
  +51 (1) 611 - 8585
  Anexo: 617
  sgi@coes.org.pe
  Atención al Cliente:
  +51 (1)611-8585 Anexo 620
  Suscripciones: http://www.coes.org.pe/Portal/publicaciones/suscripcion/index
  Este documento puede ser descargado desde: http://www.coes.org.pe/Portal/PostOperacion/Informes/EvaluacionMensual