## Portada
Lima, 11 de marzo de 2019
INFORME MENSUAL DE OPERACIÓN
Febrero 2019
dirección EJECUTIVA
SUB DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN
INFSGI-MES-02-2019

## Índice
CONTENIDO
Página N°
1. RESUMEN
| 1.1. Producción de energía eléctrica en febrero 2019 en comparación al mismo mes del año anterior | 1
2. MODIFICACION DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2019
| 2.1. Ingreso en Operación Comercial al SEIN | 2
| 2.2. Potencia Instalada en el SEIN | 2
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN
| 3.1. Producción por tipo de Generación | 3
| 3.2. Producción por tipo de Recurso Energético | 4
| 3.3. Producción por Recursos Energéticos Renovables | 5
| 3.4. Factor de planta de las centrales RER | 6
| 3.5. Participación de la producción por empresas Integrantes | 7
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN
| 4.1 Máxima Potencia Coincidente Por tipo de generación | 8
| 4.2. Participación por Empresas Integrantes en la máxima potencia conincidente | 9
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
| 5.1. Volumen útil de los embalses y lagunas | 10
| 5.2. Evolución de volúmenes de embalses y lagunas | 10
| 5.3. Promedio mensual de los caudales | 12
| 5.4. Evolución de los caudales | 12
6. COSTOS MARGINALES PROMEDIO MENSUAL DEL SEIN
| 6.1. Costos Marginales Promedio Mensual del SEIN | 14
| 6.2. Ubicación geográfica de las principales barras en el SEIN. | 15
7. HORAS DE CONGESTIÓN EN LAS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
| 7.1. Horas de congestión por Área Operativa | 16
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON DISMINUCIÓN O INTERRUPCIÓN DE SUMINISTROS
| 8.1. Fallas por tipo de equipo y causa según clasificación CIER | 17
ANEXOS
I. PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN |  | 18
II. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL |  | 21
III. LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS |  | 25

## 1. Resumen
INFORME DE LA OPERACIÓN MENSUAL
FEBRERO 2019
[7 empty] | mes: | febrero
[7 empty] | año: | 2019
1. RESUMEN | [7 empty] | 2019-02-01
28
1.1. Producción de energía eléctrica en febrero 2019 en comparación al mismo mes del año anterior
- | El total de la producción de energía eléctrica de la empresas generadoras integrantes del COES en el mes de febrero 2019 fue de 4 140,24 GWh, lo que representa un incremento de 220,70 GWh (5,63%) en comparación con el año 2018.
- | La producción de electricidad con centrales hidroeléctricas durante el mes de febrero 2019 fue de 2 818,47 GWh (1,95% mayor al registrado durante febrero del año 2018).
- | La producción de electricidad con centrales termoeléctricas durante el mes de febrero 2019 fue de 1 179,90 GWh, 12,78% mayor al registrado durante febrero del año 2018. La participación del gas natural de Camisea fue de 25,61%, mientras que las del gas que proviene de los yacimientos de Aguaytía y Malacas fue del 1,37%, la producción con diesel, residual, carbón, biogás y bagazo tuvieron una intervención del 0,52%, 0,31%, 0,34%, 0,14%, 0,20% respectivamente.
- | La producción de energía eléctrica con centrales eólicas fue de 62,46 GWh y con centrales solares fue de 46,19 GWh, los cuales tuvieron una participación de 2,24% y 1,19% respectivamente.
|  | FEBRERO 2019 |  | FEBRERO 2018
[5 empty] | RECURSO | 2018-07-01 | 2017-07-01
[5 empty] | Hidro | 2818.4741 | 2764.6729
[5 empty] | Gas Natural | 1117.4008 | 971.8997
[5 empty] | Carbón | 14.211 | 20.235
[5 empty] | Diesel2/Residual500/Residual 6 | 34.2395 | 43.5897
[5 empty] | Bagazo / Biogás | 14.049 | 10.4943
[5 empty] | Eólico | 92.6247 | 62.4625
[5 empty] | Solar | 49.2425 | 46.1874
| Total = 4 140,24 GWh |  | Total = 3 919,54 GWh
Gráfico 1: Comparación de producción mensual de electricidad en febrero por tipo de recurso energético.

## 2. Oferta de generación
2. MODIFICACION DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2019
2.1. INGRESO EN OPERACIÓN COMERCIAL AL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión (kV) | Potencia Instalada (MW) | Potencia Efectiva (MW) | Operación Comercial
ELECTRO ZAÑA | Hidroeléctrica | Agua | Turbina Francis | C.H. Zaña | G1 | 6.9 | 7.5 | 6.6 | 15.02.2019 | 6.6
Total | [6 empty] | 7.5 | 6.6
Central Solar
[10 empty] | Central Hidroeléctrica | 6.6
[10 empty] | Turbina de Vapor (*) | 0
[10 empty] | Central Eólica | 0
[10 empty] | Central a Biogás | 0
Gráfico 2: Ingreso de Potencia Efectiva por tipo de Recurso Energético y Tecnología en febrero 2019 (MW)
2.2. POTENCIA INSTALADA EN EL SEIN
| POTENCIA INSTALADA (MW) |  | FEBRERO 2019 | FEBRERO 2018 | VARIACIÓN (%)
| HIDROELÉCTRICA |  | 4995.1492 | 4882.6042 | 2.305%
| TERMOELÉCTRICA |  | 7395.9645 | 7286.2885 | 1.505%
| EÓLICA |  | 375.46 | 243.16 | 54.41%
| SOLAR |  | 285.02 | 240.484 | 18.52%
| TOTAL |  | 13051.5937 | 12652.5367 | 3.154%
Cuadro N° 2: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de febrero 2018 y febrero 2019
Gráfico N° 3: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de febrero 2018 y febrero 2019
MW

## 3. Tipo Generación
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN (GWh)
3.1. PRODUCCIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN (GWh)
Por tipo de Generación | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a febrero
| 2018-12-05 | 2019-01-04 | 2019-02-01 | 2018-02-01 | Var (%) | 2019 | 2018 | Var (%) 2019/2018 | 2017 | Var (%) 2018/2017
Hidroeléctrica | 2436.2101 | 2780.5065 | 2818.4741 | 2764.6729 | 1.946% | 5598.9806 | 5703.8503 | -1.839% | 5460.3551 | 4.459%
Termoeléctrica | 1843.3767 | 1550.173 | 1179.9003 | 1046.2188 | 12.78% | 2730.0733 | 2215.2562 | 23.24% | 2510.8898 | -11.77%
Eólica | 139.86 | 110.1158 | 92.6247 | 62.4625 | 48.29% | 202.7404 | 149.8355 | 35.31% | 116.5515 | 28.56%
Solar | 76.6374 | 56.282 | 49.2425 | 46.1874 | 6.615% | 105.5244 | 105.8462 | -0.304% | 35.8361 | 195.4%
Total | 4496.0842 | 4497.0773 | 4140.2415 | 3919.5415 | 5.631% | 8637.3188 | 8174.7883 | 5.658% | 8123.6324 | 0.6297%
Importación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Cuadro N° 3: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de generación en el SEIN.
Gráfico N° 4: Comparación de la producción de energía eléctrica por tipo de generación acumulada a febrero

## 4. Tipo Recurso
3.2. PRODUCCIÓN POR TIPO DE RECURSO ENERGÉTICO (GWh)
Por tipo de Recurso Energético | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a febrero
| 2018-12-05 | 2019-01-04 | 2019-02-01 | 2018-02-01 | Var (%) | 2019 | 2018 | Var (%) 2019/2018 | 2017 | Var (%) 2018/2017
Agua | 2436.2101 | 2780.5065 | 2818.4741 | 2764.6729 | 1.946% | 5598.9806 | 5703.8503 | -1.839% | 5460.3551 | 4.459%
G.N. de Camisea | 1727.3176 | 1448.6345 | 1060.5126 | 884.2028 | 19.94% | 2509.147 | 1987.5251 | 26.24% | 2150.2491 | -7.568%
G.N. de Malacas | 62.4242 | 55.5616 | 41.4 | 40.1398 | 3.139% | 96.9616 | 84.7934 | 14.35% | 52.134 | 62.65%
G.N. de Aguaytía | 22.4573 | 21.8205 | 15.4883 | 47.5571 | -67.43% | 37.3088 | 56.916 | -34.45% | 2.0903 | 2623%
G.N. de La Isla | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9.7034 | -100%
Carbón | 0 | 4.0723 | 14.211 | 20.235 | -29.77% | 18.2833 | 20.235 | -9.645% | 149.6277 | -86.48%
Residual 500 | 13.9122 | 5.8344 | 12.6996 | 1.614 | 686.8% | 18.534 | 1.6962 | 992.6% | 20.9474 | -91.9%
Residual 6 | 0 | 0 | 0.064618 | 1.2728 | -94.92% | 0.064618 | 1.2728 | -94.92% | 0.16153 | 687.9%
Diesel 2 | 0.65664 | 1.3455 | 21.4753 | 40.7029 | -47.24% | 22.8208 | 41.5464 | -45.07% | 106.7676 | -61.09%
Bagazo | 10.8947 | 7.155 | 8.3584 | 6.6318 | 26.03% | 15.5134 | 13.4797 | 15.09% | 12.8304 | 5.061%
Biogás | 5.7141 | 5.7492 | 5.6906 | 3.8625 | 47.33% | 11.4398 | 7.7916 | 46.82% | 6.3785 | 22.15%
Solar | 76.6374 | 56.282 | 49.2425 | 46.1874 | 6.615% | 105.5244 | 105.8462 | -0.304% | 35.8361 | 195.4%
Eólico | 139.86 | 110.1158 | 92.6247 | 62.4625 | 48.29% | 202.7404 | 149.8355 | 35.31% | 116.5515 | 28.56%
Total | 4496.0842 | 4497.0773 | 4140.2415 | 3919.5415 | 5.631% | 8637.3188 | 8174.7883 | 5.658% | 8123.6324 | 0.6297%
Importación | 0 | 0 | 0 | 2.1207 | -100% | 0 | 2.1207 | -100% | 0.40202 | 427.5%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | -2.1207 |  | 0 | -2.1207 |  | -0.40202
Cuadro N° 4: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético en el SEIN.
Gráfico N° 5: Comparación de la producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético acumulado a febrero.

## 5. RER
3.3. PRODUCCIÓN POR RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES (GWh)
Recursos Energéticos Renovables (RER) (*) | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a febrero
| 2018-12-05 | 2019-01-04 | 2019-02-01 | 2018-02-01 | Var (%) | 2019 | 2018 | Var (%) 2018/2017 | 2017 | Var (%) 2017/2016
Agua | 138.4214 | 148.2324 | 146.3692 | 109.1058 | 34.15% | 294.6016 | 217.3057 | 35.57% | 239.9614 | -9.441%
Eólica | 139.86 | 110.1158 | 92.6247 | 62.4625 | 48.29% | 202.7404 | 149.8355 | 35.31% | 116.5515 | 28.56%
Solar | 76.6374 | 56.282 | 49.2425 | 46.1874 | 6.615% | 105.5244 | 105.8462 | -0.304% | 35.8361 | 195.4%
Bagazo | 10.8947 | 7.155 | 8.3584 | 6.6318 | 26.03% | 15.5134 | 13.4797 | 15.09% | 12.8304 | 5.061%
Biogás | 5.7141 | 5.7492 | 5.6906 | 3.8625 | 47.33% | 11.4398 | 7.7916 | 46.82% | 6.3785 | 22.15%
Total RER | 371.5276 | 327.5344 | 302.2853 | 228.2499 | 32.44% | 629.8197 | 494.2588 | 27.43% | 411.5579 | 20.09%
Participación en el SEIN (%) | 8.263% | 7.283% | 7.301% | 5.823% |  | 7.292% | 6.046% |  | 5.066%
Cuadro N° 5: Producción de energía eléctrica (GWh) con recursos energético renovables en el SEIN.
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables (biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz), e hidroléctricas cuya capacidad instalada no sobrepase los 20 MW, según D.L. N° 1002. Son consideradas las centrales RER adjudicadas por susbasta.
Gráfico N° 6: Comparación de la producción de energía eléctrica acumulada (GWh) con recursos energéticos renovables en febrero.
|  | PRODUCCIÓN TOTAL SEIN : |  |  | 4140.2415 | GWh |  |  |  |  | 3837.9515
|  | PRODUCCIÓN TOTAL RER : |  |  | 302.29 | GWh
Gráfico N° 7: Participación de las RER en la Matriz de Generación del SEIN en febrero 2019.

## 6. FP RER
3.4. FACTOR DE PLANTA DE LAS CENTRALES RER DEL SEIN
|  | CENTRAL | RECURSO
[5 empty] | Producción (GWh) | Factor de planta |  |  | 2019 | 2018
|  | C.H. RUNATULLO III | AGUA | 19.966 | 13.2789 | 0.89392 | AGUA (RER) | C.H. CANCHAYLLO | 0.79326 | 0.80935
|  | C.H. POTRERO | AGUA | 19.9 | 13.2524 | 0.89509 |  | C.H. CAÑA BRAVA | 0.82603 | 0.65433
|  | C.H. RENOVANDES H1 | AGUA | 20 | 13.2365 | 0.88955 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 0.83743 | 0.98762
|  | C.H. LAS PIZARRAS | AGUA | 19.1995 | 12.3825 | 0.86685 |  | C.H. HUASAHUASI I | 0.8929 | 0.90053
|  | C.H. RUNATULLO II | AGUA | 19.967 | 11.8035 | 0.79456 |  | C.H. HUASAHUASI II | 0.90122 | 0.89406
|  | C.H. CARHUAC | AGUA | 20 | 10.187 | 0.68461 |  | C.H. IMPERIAL | 0.83167 | 0.61119
|  | C.H. YARUCAYA | AGUA | 15 | 7.2382 | 0.64859 |  | C.H. LA JOYA | 0.54578 | 0.84457
|  | C.H. HUASAHUASI II | AGUA | 10.222 | 6.6439 | 0.87361 |  | C.H. LAS PIZARRAS | 0.76832 | 0.83511
|  | C.H. HUASAHUASI I | AGUA | 9.85 | 6.3791 | 0.87046 |  | C.H. POECHOS II | 0.46029 | 0.64346
|  | C.H. ÁNGEL II | AGUA | 20.16 | 5.9846 | 0.399 |  | C.H. POTRERO | 0.91237 | 0.66817
|  | C.H. ÁNGEL III | AGUA | 20.16 | 5.7007 | 0.38007 |  | C.H. PURMACANA | 0.18201 | 0.26942
|  | C.H. CARHUAQUERO IV | AGUA | 9.983 | 5.5839 | 0.75181 |  | C.H. RONCADOR | 0.64335 | 0.97611
|  | C.H. ÁNGEL I | AGUA | 20.16 | 5.413 | 0.36089 |  | C.H. RUNATULLO II | 0.87225 | 0.83701
|  | C.H. ZAÑA | AGUA | 13.2 | 4.2164 | 0.42933 |  | C.H. RUNATULLO III | 0.98357 | 0.98733
|  | C.H. SANTA CRUZ II | AGUA | 7.424 | 4.2 | 0.7604 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 0.84926 | 0.75145
|  | C.H. SANTA CRUZ I | AGUA | 6.958 | 4.1268 | 0.79718 |  | C.H. SANTA CRUZ II | 0.83494 | 0.78587
|  | C.H. POECHOS II | AGUA | 9.566 | 3.6871 | 0.51807 |  | C.H. YANAPAMPA | 0.58937 | 0.83415
|  | C.H. CAÑA BRAVA | AGUA | 5.67 | 3.3894 | 0.80345 |  | C.H. YARUCAYA | 0.93924 | 1
|  | C.H. CANCHAYLLO | AGUA | 5.189 | 3.2062 | 0.83049 |  | C.H. RENOVANDES H1 | 0.88715 | 0.02052
|  | C.H. IMPERIAL | AGUA | 3.964 | 2.2294 | 0.75593 |  | C.H. HER 1 | 0.29181 | 0
|  | C.H. LA JOYA | AGUA | 7.745 | 1.592 | 0.27629 |  | C.H. ÁNGEL I | 0.41729 | 0
|  | C.H. RONCADOR | AGUA | 3.48 | 1.309 | 0.5056 |  | C.H. ÁNGEL II | 0.43392 | 0
|  | C.H. YANAPAMPA | AGUA | 3.9162 | 0.93833 | 0.32204 |  | C.H. ÁNGEL III | 0.41578 | 0
|  | C.H. HER 1 | AGUA | 0.7 | 0.21898 | 0.42047 |  | C.H. CARHUAC | 0.66061 | 0
|  | C.H. PURMACANA | AGUA | 1.714 | 0.1712 | 0.13426 |  | C.H. ZAÑA | 0.24535 | 0
|  | C.E. WAYRA I | EÓLICA | 132.3 | 32.8059 | 0.33329 | EOLICA | C.E. CUPISNIQUE | 0.35005 | 0.38576
|  | C.E. TRES HERMANAS | EÓLICA | 97.15 | 30.8977 | 0.42748 |  | C.E. MARCONA | 0.42121 | 0.43258
|  | C.E. CUPISNIQUE | EÓLICA | 83.15 | 16.6697 | 0.26946 |  | C.E. TALARA | 0.21931 | 0.34362
|  | C.E. MARCONA | EÓLICA | 32 | 9.6545 | 0.40551 |  | C.E. TRES HERMANAS | 0.44184 | 0.47594
|  | C.E. TALARA | EÓLICA | 30.86 | 2.5968 | 0.1131 |  | C.E. WAYRA I | 0.38474 | 0.023101
|  | C.S. RUBI | SOLAR | 144.48 | 25.3989 | 0.23628 | SOLAR | C.S. MAJES SOLAR | 0.23781 | 0.25628
|  | C.S. INTIPAMPA | SOLAR | 44.54 | 6.4652 | 0.1951 |  | C.S. MOQUEGUA FV | 0.30391 | 0.33958
|  | C.S. TACNA SOLAR | SOLAR | 20 | 4.0875 | 0.2747 |  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0.26474 | 0.30103
|  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | SOLAR | 20 | 3.8606 | 0.25945 |  | C.S. REPARTICION | 0.21881 | 0.18894
|  | C.S. MOQUEGUA FV | SOLAR | 16 | 3.5453 | 0.29782 |  | C.S. TACNA SOLAR | 0.29113 | 0.32367
|  | C.S. MAJES SOLAR | SOLAR | 20 | 3.0693 | 0.20627 |  | C.S. RUBI | 0.27478 | 0.32815
|  | C.S. REPARTICION | SOLAR | 20 | 2.8157 | 0.18923 |  | C.S. INTIPAMPA | 0.21802 | 0.011402
Gráfico N° 8: Producción de energía eléctrica (GWh) y factor de planta de las centrales con recursos energético renovables por tipo de generación en febrero 2019. |  | C.T. PARAMONGA | BIOCOMBUSTIBLE | 12.741 | 6.8801 | 0.7258 | BIOGAS | C.T. HUAYCOLORO | 0.95492 | 0.93261
|  | C.T. HUAYCOLORO | BIOCOMBUSTIBLE | 4.2625 | 2.6716 | 0.84243 |  | C.T. LA GRINGA | 0.89144 | 0.51706
| Factor de planta de las centrales RER Acumulado al 28 de febrero | C.T. LA GRINGA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.9537 | 1.7578 | 0.7999 |  | C.T. DOÑA CATALINA | 0.57316 | 0
|  | C.T. DOÑA CATALINA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.4 | 1.2612 | 0.70631 | BAGAZO | C.T. PARAMONGA | 0.77023 | 0.74716
Gráfico N° 9: factor de planta de las centrales con recursos energético renovables en el SEIN en febrero.

## 7. Generacion empresa
3.5. PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN (GWh) POR EMPRESAS INTEGRANTES
Empresa Integrante (GWh) | febrero |  |  |  | Variación 2019/2018 (GWh) |  | 2019 | 2018
| 2019 | 2018 | Var (%) |  |  | AGROAURORA | 0 | 0
KALLPA | 589.9856 | 799.7976 | -26.23% |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0
ELECTROPERU | 558.9854 | 554.1659 | 0.8697% |  |  | SAMAY I | 0 | 23.1748
ENEL GENERACION PERU | 487.3756 | 475.9415 | 2.402% |  |  | PLANTA ETEN | 0.024379 | 0.15979
FENIX POWER | 342.5428 | 66.0955 | 418.3% |  |  | ELECTRICA SANTA ROSA | 0.1712 | 0.2567
EMGE HUALLAGA | 286.7787 | 277.3807 | 3.388% |  |  | IYEPSA | 0.22986 | 0.013285
ENGIE | 273.9709 | 222.4835 | 23.14% |  |  | HYDRO PATAPO | 0.59677
STATKRAFT | 223.8503 | 242.6046 | -7.73% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 0.93833 | 2.2873
ORAZUL ENERGY PERÚ | 212.8351 | 227.8338 | -6.583% |  |  | MAJA ENERGIA | 1.309 | 2.2851
CELEPSA | 137.0487 | 143.5842 | -4.552% |  |  | SAN JACINTO | 1.4783
TERMOCHILCA | 117.0554 | 30.9252 | 278.5% |  |  | HIDROCAÑETE | 2.2294 | 2.2132
EGEMSA | 111.4544 | 110.3786 | 0.9746% |  |  | GTS REPARTICION | 2.8157 | 1.9283
EGASA | 109.5879 | 102.7393 | 6.666% |  |  | GTS MAJES | 3.0693 | 3.3947
CHINANGO | 105.8167 | 117.6652 | -10.07% |  |  | EGECSAC | 3.2062 | 2.8684
SAN GABAN | 74.2935 | 73.7679 | 0.7125% |  |  | MOQUEGUA FV | 3.5453 | 3.5533
INLAND | 59.2738 | 59.9998 | -1.21% |  |  | SINERSA | 3.6871 | 5.101
ENEL GREEN POWER PERU | 58.2048 | 32.6862 | 78.07% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 3.8606 | 3.9249
ENEL GENERACION PIURA | 42.6334 | 40.1398 | 6.212% |  |  | TACNA SOLAR | 4.0875 | 4.3084
EMGE HUANZA | 32.3336 | 22.8986 | 41.2% |  |  | ELECTRO ZAÑA | 4.2164
P.E. TRES HERMANAS | 30.8977 | 26.5986 | 16.16% |  |  | PETRAMAS | 5.6906 | 3.8625
EMGE JUNÍN | 25.0824 | 24.3 | 3.22% |  |  | AIPSA | 6.8801 | 6.6318
SANTA CRUZ | 21.3498 | 19.6997 | 8.376% |  |  | HUAURA POWER | 7.2382 | 12.3483
ENERGÍA EÓLICA | 19.2665 | 22.9279 | -15.97% |  |  | P.E. MARCONA | 9.6545 | 8.6083
GEPSA | 18.6904 | 4.6509 | 301.9% |  |  | HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | 10.1843 | 12.5517
SDF ENERGIA | 17.9282 | 18.1655 | -1.306% |  |  | ANDEAN POWER | 10.187
EGESUR | 17.4389 | 16.7163 | 4.323% |  |  | RIO DOBLE | 12.3825 | 11.7702
TERMOSELVA | 15.4883 | 47.5571 | -67.43% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 12.9456 | 13.0251
AGUA AZUL | 13.2524 | 11.8523 | 11.81% |  |  | SHOUGESA | 12.9555 | 1.1368
SANTA ANA | 13.2365 | 0.58111 | 2178% |  |  | SANTA ANA | 13.2365 | 0.58111
SHOUGESA | 12.9555 | 1.1368 | 1040% |  |  | AGUA AZUL | 13.2524 | 11.8523
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 12.9456 | 13.0251 | -0.6101% |  |  | TERMOSELVA | 15.4883 | 47.5571
RIO DOBLE | 12.3825 | 11.7702 | 5.202% |  |  | EGESUR | 17.4389 | 16.7163
ANDEAN POWER | 10.187 |  |  |  |  | SDF ENERGIA | 17.9282 | 18.1655
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | 10.1843 | 12.5517 | -18.86% |  |  | GEPSA | 18.6904 | 4.6509
P.E. MARCONA | 9.6545 | 8.6083 | 12.15% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 19.2665 | 22.9279
HUAURA POWER | 7.2382 | 12.3483 | -41.38% |  |  | SANTA CRUZ | 21.3498 | 19.6997
AIPSA | 6.8801 | 6.6318 | 3.743% |  |  | EMGE JUNÍN | 25.0824 | 24.3
PETRAMAS | 5.6906 | 3.8625 | 47.33% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 30.8977 | 26.5986
ELECTRO ZAÑA | 4.2164 |  |  |  |  | EMGE HUANZA | 32.3336 | 22.8986
TACNA SOLAR | 4.0875 | 4.3084 | -5.127% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 42.6334 | 40.1398
PANAMERICANA SOLAR | 3.8606 | 3.9249 | -1.638% |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 58.2048 | 32.6862
SINERSA | 3.6871 | 5.101 | -27.72% |  |  | INLAND | 59.2738 | 59.9998
MOQUEGUA FV | 3.5453 | 3.5533 | -0.2258% |  |  | SAN GABAN | 74.2935 | 73.7679
EGECSAC | 3.2062 | 2.8684 | 11.78% |  |  | CHINANGO | 105.8167 | 117.6652
GTS MAJES | 3.0693 | 3.3947 | -9.587% |  |  | EGASA | 109.5879 | 102.7393
GTS REPARTICION | 2.8157 | 1.9283 | 46.02% |  |  | EGEMSA | 111.4544 | 110.3786
HIDROCAÑETE | 2.2294 | 2.2132 | 0.732% |  |  | TERMOCHILCA | 117.0554 | 30.9252
SAN JACINTO | 1.4783 |  |  |  |  | CELEPSA | 137.0487 | 143.5842
MAJA ENERGIA | 1.309 | 2.2851 | -42.71% |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 212.8351 | 227.8338
ELECTRICA YANAPAMPA | 0.93833 | 2.2873 | -58.98% |  |  | STATKRAFT | 223.8503 | 242.6046
HYDRO PATAPO | 0.59677 |  |  |  |  | ENGIE | 273.9709 | 222.4835
IYEPSA | 0.22986 | 0.013285 | 1630% |  |  | EMGE HUALLAGA | 286.7787 | 277.3807
ELECTRICA SANTA ROSA | 0.1712 | 0.2567 | -33.3% |  |  | FENIX POWER | 342.5428 | 66.0955
PLANTA ETEN | 0.024379 | 0.15979 | -84.74% |  |  | ENEL GENERACION PERU | 487.3756 | 475.9415
AGROAURORA | 0 | 0 |  |  |  | ELECTROPERU | 558.9854 | 554.1659
CERRO VERDE | 0 | 0 |  |  |  | KALLPA | 589.9856 | 799.7976
SAMAY I | 0 | 23.1748 | -100%
Total | 4140.2415 | 3919.5415 | 5.631%
Cuadro N° 6: Participación de las empresas generadoras del COES en la producción de energía eléctrica (GWh) en febrero |  |  |  | Gráfico N° 10: Comparación de producción energética (GWh) de las empresas generadoras del COES en febrero

## 8. Max Potencia
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN (MW)
4.1. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE POR TIPO DE GENERACIÓN (MW)
Tipo de Generación | Últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Máxima Potencia Anual
| 2018-12-05 | 2019-01-04 | 2019-02-01 | 2018-02-01 | Var (%) | 2019 | 2018 | Var (%) 2019/2018 | 2017 | Var (%) 2018/2017
| 2018-12-17 19:45 | 2019-01-29 20:00 | 2019-02-04 20:00 | 2018-02-13 19:30 |  | 2019-01-29 20:00 | 2018-02-13 19:30 |  | 2017-01-25 19:15
| 43451.8229 | 43494.8333 | 43500.8333 | 43144.8125 |  | 43494.8333 | 43144.8125 |  | 42760.8021
Hidroeléctrica | 3972.1944 | 4587.9101 | 4265.3507 | 4444.779 | -4.037% | 4265.3507 | 4444.779 | -4.037% | 4236.589 | 4.914%
Termoeléctrica | 2665.2945 | 2159.8881 | 2441.1866 | 1958.0463 | 24.67% | 2441.1866 | 1958.0463 | 24.67% | 2291.3776 | -14.55%
Eólica | 247.1024 | 128.4942 | 243.4597 | 174.143 | 39.8% | 243.4597 | 174.143 | 39.8% | 45.2832 | 284.6%
Solar | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Total | 6884.5913 | 6876.2924 | 6949.9969 | 6576.9682 | 5.672% | 6949.9969 | 6576.9682 | 5.672% | 6573.2499 | 0.05657%
Importación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Máxima Potencia | 6884.5913 | 6876.2924 | 6949.9969 | 6576.9682 | 5.672% | 6949.9969 | 6576.9682 | 5.672% | 6573.2499 | 0.05657%
Cuadro N°7 : Máxima potencia coincidente (MW) por tipo de generación en el SEIN.
Gráfico N° 11: Comparación de la máxima potencia coincidente de potencia (MW) por tipo de generación en el SEIN en febrero

## 9. Pot. Empresa
4.2. PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS INTEGRANTES EN LA MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
Por Empresa Integrante (MW) | febrero |  |  |  | Variación 2019/2018 (MW)
| 2019 | 2018 | Var (%)
| 2019-02-04 20:00 | 2018-02-13 19:30
| 43500.8333 | 43144.8125 |  |  |  | EMPRESA | 2019 | 2018
KALLPA | 1171.3151 | 1468.6788 | -20.25% |  |  | AGROAURORA | 0 | 0
ENEL GENERACION PERU | 945.0599 | 886.8742 | 6.561% |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0
ELECTROPERU | 852.7738 | 846.1387 | 0.7842% |  |  | CHINANGO | 0 | 192.1982
ENGIE | 720.0619 | 583.0483 | 23.5% |  |  | GTS MAJES | 0 | 0
FENIX POWER | 544.8096 | 0 |  |  |  | GTS REPARTICION | 0 | 0
EMGE HUALLAGA | 460.5893 | 455.9559 | 1.016% |  |  | HUAURA POWER | 0 | 19.0091
STATKRAFT | 365.2255 | 360.4058 | 1.337% |  |  | IYEPSA | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | 276.676 | 318.081 | -13.02% |  |  | MOQUEGUA FV | 0 | 0
CELEPSA | 212.8995 | 215.8062 | -1.347% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0
EGASA | 170.6092 | 199.4593 | -14.46% |  |  | PLANTA ETEN | 0 | 0
EGEMSA | 168.7664 | 163.3922 | 3.289% |  |  | SAMAY I | 0 | 0
ENEL GREEN POWER PERU | 124.7212 | 11.7601 | 960.5% |  |  | TACNA SOLAR | 0 | 0
SAN GABAN | 110.8765 | 110.9049 | -0.02568% |  |  | TERMOCHILCA | 0 | 0
EMGE HUANZA | 94.3634 | 94.3943 | -0.03271% |  |  | ELECTRO ZAÑA | 0
INLAND | 92.071 | 89.9745 | 2.33% |  |  | ELECTRICA SANTA ROSA | 0.43746 | 0.99741
ENEL GENERACION PIURA | 86.6468 | 51.0394 | 69.76% |  |  | HYDRO PATAPO | 0.967
TERMOSELVA | 80.8794 | 84.8152 | -4.64% |  |  | MAJA ENERGIA | 3.126 | 3.736
P.E. TRES HERMANAS | 77.4998 | 78.9183 | -1.797% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 3.5899 | 3.6575
EGESUR | 47.0272 | 42.6221 | 10.34% |  |  | HIDROCAÑETE | 3.6 | 3.2
EMGE JUNÍN | 37.2583 | 37.0964 | 0.4364% |  |  | EGECSAC | 4.3472 | 4.7
SANTA CRUZ | 32.7654 | 28.1512 | 16.39% |  |  | SINERSA | 5.7475 | 7.7695
GEPSA | 32.6699 | 8.9587 | 264.7% |  |  | PETRAMAS | 8.0752 | 5.8201
SDF ENERGIA | 26.8394 | 26.8843 | -0.1669% |  |  | AIPSA | 10.3665 | 13.0061
P.E. MARCONA | 22.2544 | 23.3639 | -4.749% |  |  | RIO DOBLE | 18.6351 | 16.7854
AGUA AZUL | 20.0236 | 20.3825 | -1.761% |  |  | HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | 18.9841 | 19.478
SANTA ANA | 19.9498 | 0 |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 18.9842 | 60.1006
ANDEAN POWER | 19.8835 |  |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 19.236 | 19.404
SHOUGESA | 19.3849 | 0 |  |  |  | SHOUGESA | 19.3849 | 0
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 19.236 | 19.404 | -0.8658% |  |  | ANDEAN POWER | 19.8835
ENERGÍA EÓLICA | 18.9842 | 60.1006 | -68.41% |  |  | SANTA ANA | 19.9498 | 0
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | 18.9841 | 19.478 | -2.536% |  |  | AGUA AZUL | 20.0236 | 20.3825
RIO DOBLE | 18.6351 | 16.7854 | 11.02% |  |  | P.E. MARCONA | 22.2544 | 23.3639
AIPSA | 10.3665 | 13.0061 | -20.29% |  |  | SDF ENERGIA | 26.8394 | 26.8843
PETRAMAS | 8.0752 | 5.8201 | 38.75% |  |  | GEPSA | 32.6699 | 8.9587
SINERSA | 5.7475 | 7.7695 | -26.03% |  |  | SANTA CRUZ | 32.7654 | 28.1512
EGECSAC | 4.3472 | 4.7 | -7.506% |  |  | EMGE JUNÍN | 37.2583 | 37.0964
HIDROCAÑETE | 3.6 | 3.2 | 12.5% |  |  | EGESUR | 47.0272 | 42.6221
ELECTRICA YANAPAMPA | 3.5899 | 3.6575 | -1.848% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 77.4998 | 78.9183
MAJA ENERGIA | 3.126 | 3.736 | -16.33% |  |  | TERMOSELVA | 80.8794 | 84.8152
HYDRO PATAPO | 0.967 |  |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 86.6468 | 51.0394
ELECTRICA SANTA ROSA | 0.43746 | 0.99741 | -56.14% |  |  | INLAND | 92.071 | 89.9745
AGROAURORA | 0 | 0 |  |  |  | EMGE HUANZA | 94.3634 | 94.3943
CERRO VERDE | 0 | 0 |  |  |  | SAN GABAN | 110.8765 | 110.9049
CHINANGO | 0 | 192.1982 | -100% |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 124.7212 | 11.7601
GTS MAJES | 0 | 0 |  |  |  | EGEMSA | 168.7664 | 163.3922
GTS REPARTICION | 0 | 0 |  |  |  | EGASA | 170.6092 | 199.4593
HUAURA POWER | 0 | 19.0091 | -100% |  |  | CELEPSA | 212.8995 | 215.8062
IYEPSA | 0 | 0 |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 276.676 | 318.081
MOQUEGUA FV | 0 | 0 |  |  |  | STATKRAFT | 365.2255 | 360.4058
PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | EMGE HUALLAGA | 460.5893 | 455.9559
PLANTA ETEN | 0 | 0 |  |  |  | FENIX POWER | 544.8096 | 0
SAMAY I | 0 | 0 |  |  |  | ENGIE | 720.0619 | 583.0483
TACNA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | ELECTROPERU | 852.7738 | 846.1387
TERMOCHILCA | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GENERACION PERU | 945.0599 | 886.8742
ELECTRO ZAÑA | 0 |  |  |  |  | KALLPA | 1171.3151 | 1468.6788
SAN JACINTO | 0 | 0
Total | 6949.9969 | 6576.9682 | 5.672%
Cuadro N° 8: Participación de las empresas generadoras del COES en la máxima potencia coincidente (MW) en febrero |  |  |  | Gráfico N° 12: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) de las empresas generadoras del COES en febrero

## 10. Volúmenes
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.1. VOLÚMEN UTIL DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS (Millones de m3)
| LAGUNA/ EMBALSE | VOLUMEN UTIL 28-02-2019 | VOLUMEN UTIL 28-02-2018 | VARIACION %
| Represa Aguada Blanca | 26.934 | 19.805 | 36%
| Represa El Frayle | 121.795 | 110.007 | 10.72%
| Represa El Pañe | 102.615 | 36.675 | 179.8% | Hidrología EDEGEL
| Represa Pillones | 77.113 | 48.451 | 59.16% | Volumen Lagunas Edegel (Santa Eulalia y Marca)
| Represa Bamputañe | 24.468 | 15.744 | 55.41% |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
| Represa Challhuanca | 26.65 | 11.388 | 134% | 1 | 138.54 | 93.1 | 104.46 | 117.29
| Laguna Sibinacocha | 91.4 | 72.722 | 25.68% | 2 | 140.53 | 93.1 | 103.472 | 116.011
| Laguna Aricota | 240.259 | 222.569 | 7.948% | 3 | 140.53 | 98.74 | 106.087 | 117.6
| Lagunas San Gaban | 29.598 | 11.2 | 164.3% | 4 | 137.438 | 98.74 | 112.72 | 128.32
| Lago Junín | 292.489 | 249.13 | 17.4% | 5 | 137.438 | 125.15 | 122.319 | 139.24
| Lagunas ELECTROPERU | 140.78 | 126.88 | 10.96% | 6 | 137.438 | 125.15 | 126.156 | 150.94
| Lago Viconga | 13.821 | 14.64 | -5.594% | 7 | 151.055 | 142.99 | 142.99 | 162.491
| Lagunas STATKRAFT | 57.253 | 36.45 | 57.07% | 8 | 151.055 | 142.99 | 134.136 | 169.037
| Pomacocha | 11.009 | 22.692 | -51.49% | 9 | 165.005 | 159.53 | 153.345 | 182.643
| Lagunas Cullicocha (ORAZUL) | 3.581 | 5.269 | -32.04% | 10 | 165.005 | 159.53 | 153.059
| Lagunas Aguashcocha (ORAZUL) | 5.298 | 8.995 | -41.1% | 11 | 186.452 | 184.94 | 162.932
| Lagunas Rajucolta (ORAZUL) | 0.534 | 11.071 | -95.18% | 12 | 186.452 | 184.94 | 172.762
| Lagunas ENEL | 182.643 | 159.526 | 14.49% | 13 | 195.65 | 203.73 | 182.139
| Laguna Yuracmayo | 30.247 | 35.874 | -15.69% | 14 | 195.65 | 203.73 | 191.475
| Laguna Paucarcocha | 43.171 | 52.352 | -17.54% | 15 | 201.936 | 203.73 | 198.439
| Gallito Ciego | 112.097 | 202.808 | -44.73% | 16 | 201.936 | 222.8 | 201.53
| Cuadro N°9: Volúmen útil de los principales embalses y lagunas del SEIN al término del periodo mensual (28 de febrero) |  |  |  | 17 | 201.936 | 222.8 | 206.037
[5 empty] | 18 | 207.589 | 225.58 | 213.674
[5 empty] | 19 | 207.589 | 225.58 | 216.757
[5 empty] | 20 | 205.7 | 226.61 | 217.294
5.2. EVOLUCIÓN DE VOLUMENES DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS |  |  |  |  | 21 | 205.7 | 226.61 | 218.319
[5 empty] | 22 | 204.65 | 227.42 | 218.799
[5 empty] | 23 | 204.65 | 227.42 | 217.888
[5 empty] | 24 | 200.38 | 227.45 | 216.049
[5 empty] | 25 | 200.38 | 227.45 | 212.246
[5 empty] | 26 | 193.551 | 225.56 | 210.221
[5 empty] | 27 | 193.551 | 225.56 | 209.852
[5 empty] | 28 | 186.012 | 225.56 | 203.929
[5 empty] | 29 | 186.012 | 222.04 | 200.563
[5 empty] | 30 | 186.012 | 222.04 | 194.949
[5 empty] | 31 | 178.582 | 213.13 | 188.386
[5 empty] | 32 | 178.582 | 213.13 | 184.729
[5 empty] | 33 | 169.011 | 205.97 | 178.881
[5 empty] | 34 | 169.011 | 199.49 | 176.986
[5 empty] | 35 | 158.092 | 193.4 | 173.37
[5 empty] | 36 | 158.092 | 187.93 | 167.63
[5 empty] | 37 | 147.065 | 182.85 | 162.307
[5 empty] | 38 | 147.065 | 179.77 | 159.027
[5 empty] | 39 | 139.11 | 173.62 | 153.617
[5 empty] | 40 | 139.11 | 163 | 151.73
[5 empty] | 41 | 139.11 | 156.5 | 147.996
[5 empty] | 42 | 128.345 | 152.78 | 144.54
[5 empty] | 43 | 128.345 | 148.63 | 143.723
[5 empty] | 44 | 121.201 | 142.91 | 142.339
[5 empty] | 45 | 121.201 | 137.04 | 143.132
[5 empty] | 46 | 112.143 | 131.23 | 141.37
[5 empty] | 47 | 112.143 | 125.5 | 140.339
Gráfico N°13: Evolución semanal del volumen de las lagunas de ENEL durante los años 2016 - 2019 |  |  |  |  | 48 | 101.135 | 120.41 | 137.815
[5 empty] | 49 | 101.135 | 115.913 | 129.028
[5 empty] | 50 | 96.753 | 110.06 | 129.3
[5 empty] | 51 | 96.753 | 107.597 | 129
[5 empty] | 52 | 96.753 | 104.403 | 130.481
53

## 11. Volúmenes
| Volumen Útil del Lago Junín Electroperú | [5 empty] | VOLUMEN UTIL RESERVORIOS EGASA ( (El Frayle, Pañe, Pillones, Aguada Blanca, Chalhuanca y Bamputañe)
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
| 1 | 119.86 | 27.559 | 34.76 | 71.125 | 1 | 150.23 | 122.196 | 210.2 | 190.2
| 2 | 113.21 | 36.589 | 47.749 | 79.229 | 2 | 145.21 | 136.535 | 216.703 | 185.805
| 3 | 117.64 | 63.176 | 67.131 | 106.65 | 3 | 143.88 | 170.808 | 232.836 | 190.06
| 4 | 117.64 | 113.214 | 93.789 | 140.345 | 4 | 139.382 | 186.385 | 271.78 | 198.068
| 5 | 133.43 | 156.822 | 111.016 | 186.183 | 5 | 135.791 | 204.808 | 269.08 | 217.5581
| 6 | 159.215 | 168.884 | 126.603 | 222.22 | 6 | 150.048 | 201.83 | 273.52 | 279.1
| 7 | 186.183 | 196.283 | 135.725 | 277.021 | 7 | 174.32 | 199.596 | 302.633 | 338.2185
| 8 | 206.539 | 230.189 | 159.215 | 293.067 | 8 | 262.935 | 214.343 | 328.237 | 388.648
| 9 | 240.954 | 249.13 | 186.183 | 294.295 | 9 | 279.088 | 250.894 | 343.5405 | 377.131
| 10 | 279.864 | 311.78 | 203.961 |  | 10 | 283.794 | 298.999 | 371.291
| 11 | 308.83 | 332.708 | 230.189 |  | 11 | 286.24 | 321.033 | 390.383
| 12 | 308.83 | 344.881 | 282.717 |  | 12 | 285.013 | 332.349 | 412.4122
| 13 | 308.83 | 338.775 | 329.689 |  | 13 | 279.969 | 366.029 | 410.832
| 14 | 302.959 | 338.78 | 329.689 |  | 14 | 286.541 | 382.584 | 403.704
| 15 | 311.781 | 347.949 | 326.68 |  | 15 | 288.785 | 385.297 | 399.274
| 16 | 320.691 | 354.114 | 314.741 |  | 16 | 293.264 | 384.959 | 394.585
| 17 | 326.68 | 351.027 | 305.89 |  | 17 | 292.873 | 381.867 | 392.298
| 18 | 314.741 | 354.114 | 314.741 |  | 18 | 289.064 | 382.78 | 390.156
| 19 | 308.83 | 363.435 | 314.741 |  | 19 | 283.731 | 381.917 | 386.471
Gráfico N°14: Evolución semanal del volumen del lago JUNÍN durante los años 2016 - 2019 | 20 | 308.8 | 366.561 | 314.741 |  | 20 | 278.9 | 379.357 | 382.008
| 21 | 311.781 | 357.211 | 314.741 |  | 21 | 274.656 | 375.596 | 378.521
| 22 | 314.74 | 341.82 | 311.781 |  | 22 | 269.74 | 373.52 | 375.21
| 23 | 308.83 | 326.68 | 308.83 |  | 23 | 265.461 | 369.221 | 374.076
| 24 | 300.04 | 308.83 | 300.038 |  | 24 | 261.1 | 364.442 | 370.892
| 25 | 282.717 | 291.333 | 294.225 |  | 25 | 256.26 | 359.62 | 366.717
| 26 | 262.953 | 268.551 | 282.717 |  | 26 | 252.549 | 354.775 | 361.436
| 27 | 254.63 | 265.747 | 271.36 |  | 27 | 248.267 | 349.78 | 355.34
| 28 | 240.954 | 243.67 | 260.169 |  | 28 | 243.864 | 344.324 | 349.016
| 29 | 227.522 | 227.522 | 251.88 |  | 29 | 239.08 | 338.607 | 343.98
| 30 | 216.952 | 216.952 | 232.865 |  | 30 | 234.254 | 332.494 | 342.066
| 31 | 216.952 | 209.128 | 211.726 |  | 31 | 229.68 | 324 | 335.232
| 32 | 201.392 | 198.832 | 181.192 |  | 32 | 224.738 | 320.734 | 329.568
| 33 | 193.743 | 188.693 | 152.065 |  | 33 | 219.003 | 314.199 | 323.791
| 34 | 181.192 | 183.682 | 156.822 |  | 34 | 214.387 | 307.852 | 317.647
| 35 | 171.326 | 176.239 | 156.82 |  | 35 | 208.95 | 300.839 | 311.42
| 36 | 164.03 | 168.884 | 159.21 |  | 36 | 202.973 | 293.461 | 305.21
| 37 | 147.348 | 159.215 | 159.215 |  | 37 | 196.95 | 287.766 | 299.17
| 38 | 131.145 | 149.702 | 149.702 |  | 38 | 190.784 | 282.073 | 292.459
| 39 | 119.864 | 138.03 | 117.638 |  | 39 | 184.441 | 275.53 | 286.12
| 40 | 119.864 | 131.145 | 91.68 |  | 40 | 177.934 | 268.257 | 278.58
| 41 | 113.214 | 108.829 | 71.125 |  | 41 | 171.689 | 261.214 | 271.2325
| 42 | 100.176 | 95.909 | 59.261 |  | 42 | 165.695 | 255.589 | 256.272
| 43 | 89.581 | 83.341 | 47.749 |  | 43 | 160.398 | 249.855 | 249.671
| 44 | 75.157 | 75.16 | 38.425 |  | 44 | 154.792 | 242.79 | 249.671
| 45 | 61.214 | 65.149 | 31.142 |  | 45 | 149.715 | 235.605 | 243.3788
| 46 | 43.99 | 47.749 | 22.26 |  | 46 | 144.118 | 230.549 | 236.34
| 47 | 25.782 | 34.764 | 17.044 |  | 47 | 138.825 | 223.6 | 227.62
| 48 | 29.345 | 13.618 | 36.589 |  | 48 | 133.113 | 217.176 | 220.0144
| 49 | 34.764 | 8.552 | 36.59 |  | 49 | 128.37 | 210.451 | 212.38
| 50 | 32.948 | 13.618 | 34.764 |  | 50 | 122.715 | 203.371 | 205.4678
| 51 | 25.782 | 18.772 | 38.4 |  | 51 | 120.156 | 202.359 | 199
| 52 | 22.257 | 25.782 | 59.261 |  | 52 | 116.129 | 201.252 | 192.888
| 53 |  |  |  |  | 53
Gráfico N°15: Evolución semanal del volumen de los embalses de EGASA durante los años 2016 - 2019.

## 12.Caudales
5.3. PROMEDIO MENSUAL DE LOS CAUDALES (m3/s) | [5 empty] | SEMANA |  | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY
[5 empty] | 2016 | 1 | 1 | 40.61 | 96.75 | 16.37
[7 empty] | 2 | 29.82 | 76.51 | 15.9
| CAUDAL PROMEDIO | FEBRERO 2019 | FEBRERO 2018 | VARIACION % |  |  | 3 | 27.06 | 80.096 | 29.21
| Natural San Gaban | 119.1154 | 102.1 | 16.67% |  | 4 | 4 | 27.93 | 77.09 | 20.7
| Natural Tarma + Natural Yanango | 43.7892 | 32.4 | 35.15% |  |  | 5 | 49.586 | 140.12 | 74.02
| Natural Tulumayo | 226.6413 | 180.6 | 25.49% |  |  | 6 | 57 | 144.67 | 78.08
| Natural Santa | 186.4282 | 105 | 77.55% |  |  | 7 | 52.31 | 117.32 | 41.34
| Natural Chancay | 102.6339 | 38.7 | 165.2% |  | 8 | 8 | 57.96 | 140.31 | 96.52
| Natural Jequetepeque | 71.9606 | 50.3 | 43.06% |  |  | 9 | 100.5189 | 268.9475 | 150.1043
| Natural Cañete | 125.45 | 61.8389 | 102.9% |  |  | 10 | 75.1566 | 243.7115 | 181.7973
| Natural Paucartambo | 158.7047 | 64.2 | 147.2% |  |  | 11 | 52.24 | 154.21 | 79.12
| Natural Vilcanota | 321.9671 | 330.9 | -2.7% |  | 12 | 12 | 44.6286 | 116.6227 | 41.3733
| Ingreso Toma Cahua (Pativilca) | 98.656 | 50.3 | 96.14% |  |  | 13 | 42.6 | 120.788 | 93.665
| Ingreso Toma Tamboraque | 23.9014 | 16.4 | 45.74% |  |  | 14 | 49.743 | 125.6629 | 131.7459
| Turbinado de la C.H. Charcani V | 20.2664 | 17.7 | 14.5% |  |  | 15 | 54.4143 | 127.6899 | 71.7061
| Tubinado de la C.H. Platanal | 37.45 | 39.2953 | -4.696% |  | 16 | 16 | 47.73 | 97.4 | 53.49
| Turbinado de la C.H. Aricota | 1.5518 | 1.5 | 3.452% |  |  | 17 | 42.1429 | 85.4871 | 51.4244
| Mejorada- Ingreso Tablachaca | 503.0413 | 260.4 | 93.18% |  |  | 18 | 27.4524 | 62.37 | 34.3536
| Descargado Lagunas San Gaban | 0 | 0 |  |  |  | 19 | 21.8571 | 58.6843 | 29.2071
| Descarga Upamayo | 54.672 | 5.1 | 972% |  | 20 | 20 | 19.5 | 54 | 22.1
| Descargado Gallito Ciego | 18.4525 | 27.5 | -32.9% |  |  | 21 | 19.4857 | 50.757 | 17.4734
| Descarga Lagunas STATKRAFT | 0.62546 | 0 |  |  |  | 22 | 16.33 | 46.59 | 17.04
| Descarga Lagunas ENEL | 1.62 | 0.9 | 80% |  |  | 23 | 15.18 | 40.29 | 22.12
| Descargado Yuracmayo (Rimac) | 0 | 0.3 | -100% |  | 24 | 24 | 15.1 | 35.63 | 13.87
| Descargado Viconga | 0 | 0 |  |  |  | 25 | 18.017 | 34.6084 | 10.7829
| Descargado Pomacocha | 3.1844 | 1.6 | 99.03% |  |  | 26 | 16.4897 | 34.0743 | 9.5959
| Descargado Paucarcocha | 0 | 6.0223 | -100% |  |  | 27 | 16.2 | 29.5996 | 7.8893
| Cuadro N°10: Promedio de caudales en febrero |  |  |  |  | 28 | 28 | 12.0163 | 29.3956 | 7.2334
[7 empty] | 29 | 10.4236 | 32.4689 | 6.7294
[7 empty] | 30 | 10.0433 | 32.1123 | 5.6339
[7 empty] | 31 | 10.0864 | 29.1327 | 5.182
5.4. EVOLUCIÓN DE LOS CAUDALES | [5 empty] | 32 | 32 | 12.0823 | 34.1501 | 4.8033
[7 empty] | 33 | 11.874 | 35.2256 | 4.3821
[7 empty] | 34 | 10.8429 | 35.1686 | 13.837
[7 empty] | 35 | 10.4814 | 37.8244 | 3.9229
[6 empty] | 36 | 36 | 11.85 | 39.78 | 4.98
[7 empty] | 37 | 12.08 | 44.25 | 4.92
[7 empty] | 38 | 11.8837 | 41.3119 | 4.6447
[6 empty] | 39 | 39 | 13.06 | 41.13 | 4.27
[7 empty] | 40 | 15.9456 | 46.466 | 5.3634
[7 empty] | 41 | 15.8489 | 37.2737 | 6.9683
[7 empty] | 42 | 15.5491 | 48.572 | 11.1004
[6 empty] | 43 | 43 | 13.17 | 35.32 | 6.01
[7 empty] | 44 | 13.18 | 36.83 | 4.57
[7 empty] | 45 | 13.49 | 39.52 | 4.83
[7 empty] | 46 | 15.4 | 53.38 | 3.73
[7 empty] | 47 | 16.409 | 61.853 | 2.5211
[6 empty] | 48 | 48 | 16.3289 | 65.3304 | 3.5714
[7 empty] | 49 | 20.2363 | 66.68 | 6.1
[7 empty] | 50 | 19.81 | 61.31 | 6.69
[7 empty] | 51 | 21.91 | 70.79 | 13.15
[7 empty] | 52 | 22 | 77.4349 | 17.757
[5 empty] | 2017 | 1 | 1 | 41.55 | 103.58 | 29.67
[7 empty] | 2 | 39.6 | 105.01 | 51.2
[7 empty] | 3 | 73.65 | 137.41 | 43.26
[6 empty] | 4 | 4 | 65.03 | 127.83 | 32.72
[7 empty] | 5 | 56.95 | 97.31 | 48.46
Gráfico N°16: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos SANTA, CHANCAY y PATIVILCA en los años 2016 - 2019. | [6 empty] | 6 | 61.87 | 123.44 | 72.52
[7 empty] | 7 | 77.57 | 145.02 | 59.16
[6 empty] | 8 | 8 | 86.94 | 175.03 | 24.36
[7 empty] | 9 | 85.13 | 206.14 | 39.07
[7 empty] | 10 | 84.78 | 270.17 | 109.16
[7 empty] | 11 | 84.78 | 376.42 | 188.18
[6 empty] | 12 | 12 | 106.16 | 351.57 | 159.6
[7 empty] | 13 | 101.71 | 384.37 | 161.77
[7 empty] | 14 | 83.1 | 337.84 | 115.43
[7 empty] | 15 | 61.23 | 282.32 | 98.92
[6 empty] | 16 | 16 | 49.8 | 191.65 | 82.48
[7 empty] | 17 | 40.21 | 160.35 | 77.02
[7 empty] | 18 | 43.46 | 136.65 | 62.63
[7 empty] | 19 | 35.65 | 135.97 | 93.03
[6 empty] | 20 | 20 | 26.22 | 135.66 | 72.35
[7 empty] | 21 | 27.95 | 113.82 | 90.75
[7 empty] | 22 | 32.41 | 64.03 | 53.02
[7 empty] | 23 | 28.93 | 53.15 | 32.43
[6 empty] | 24 | 24 | 26.59 | 45.98 | 27.75
[7 empty] | 25 | 23.61 | 38.68 | 24.81
[7 empty] | 26 | 24.94 | 34.68 | 21.81
[7 empty] | 27 | 25.54 | 31.72 | 18.65
[6 empty] | 28 | 28 | 23.56 | 29.25 | 14.27
[7 empty] | 29 | 22.4 | 29.53 | 11.51
[7 empty] | 30 | 21.29 | 27.62 | 9.72
[7 empty] | 31 | 19.34 | 27.99 | 8.09
[6 empty] | 32 | 32 | 19.65 | 31.42 | 7.62
[7 empty] | 33 | 18.42 | 29.71 | 9.55
[7 empty] | 34 | 17.17 | 30.51 | 10.75
[7 empty] | 35 | 17.47 | 27.5 | 8.31
[6 empty] | 36 | 36 | 13.42 | 26.21 | 6.53
[7 empty] | 37 | 11.2 | 29.98 | 9.78
[7 empty] | 38 | 11 | 34.37 | 7.47
[6 empty] | 39 | 39 | 11.14 | 42.17 | 7.49
[7 empty] | 40 | 12.8 | 37.27 | 15.47
[7 empty] | 41 | 14.41 | 40.04 | 18
[7 empty] | 42 | 15.87 | 35.79 | 12.74
[6 empty] | 43 | 43 | 19.61 | 50.36 | 30.75
[7 empty] | 44 | 21.85 | 54.94 | 23.58
[7 empty] | 45 | 16.79 | 41.16 | 11.77
[7 empty] | 46 | 16.01 | 42.65 | 9.33
[7 empty] | 47 | 14.72 | 39.76 | 8.19
[6 empty] | 48 | 48 | 18.932 | 47.388 | 19.6613
[7 empty] | 49 | 28.4837 | 78.0874 | 19.1814
[7 empty] | 50 | 32.5833 | 69.7641 | 23.7246
[7 empty] | 51 | 34.5019 | 71.145 | 26.1581
[6 empty] | 52 | 52 | 27.7819 | 83.196 | 21.777
[5 empty] | 2018 | 1 | 1 | 29.44 | 69.0871 | 15.7471
[7 empty] | 2 | 42.8809 | 96.7859 | 37.6
[7 empty] | 3 | 74.0026 | 158.1773 | 101.2613
[6 empty] | 4 | 4 | 77.8126 | 167.0236 | 77.354
[7 empty] | 5 | 61.5317 | 113.1959 | 30.6671
[7 empty] | 6 | 54.0241 | 88.5357 | 32.4441
[7 empty] | 7 | 59.2714 | 99.3782 | 30.3381
[6 empty] | 8 | 8 | 78.0256 | 140.28 | 62.97
[7 empty] | 9 | 61.1187 | 102.9964 | 31.2446
[7 empty] | 10 | 84.5007 | 175.9049 | 36.0383
[7 empty] | 11 | 83.6439 | 169.6467 | 25.0764
[6 empty] | 12 | 12 | 98.99 | 198.22 | 24.63
[7 empty] | 13 | 106.6493 | 312.6314 | 38.7014
[7 empty] | 14 | 86.4884 | 235.3133 | 94.5964
[7 empty] | 15 | 88.217 | 294.1721 | 92.07
[6 empty] | 16 | 16 | 65.84 | 149.18 | 45.4
[7 empty] | 17 | 51.88 | 104.35 | 41.47
[7 empty] | 18 | 49.6723 | 78.0381 | 65.801
[7 empty] | 19 | 45.203 | 78.3139 | 75.1047
[6 empty] | 20 | 20 | 37.3859 | 130.9263 | 97.861
[7 empty] | 21 | 31.6097 | 64.4493 | 107.7964
[7 empty] | 22 | 23.3601 | 64.4493 | 107.7964
[7 empty] | 23 | 22.1186 | 39.501 | 35.1767
[6 empty] | 24 | 24 | 18.6551 | 33.6903 | 23.4194
[7 empty] | 25 | 15.6644 | 30.2284 | 15.9861
[7 empty] | 26 | 13.8481 | 27.8723 | 14.0904
[7 empty] | 27 | 12.8659 | 27.2576 | 11.8389
[6 empty] | 28 | 28 | 12.9153 | 27.2173 | 9.779
[7 empty] | 29 | 15.9086 | 24.9557 | 8.4957
[7 empty] | 30 | 16.584 | 24.8094 | 7.8074
[7 empty] | 31 | 18.553 | 25.691 | 7.53
[6 empty] | 32 | 32 | 17.7697 | 27.63 | 6.4074
[7 empty] | 33 | 14.7829 | 23.78 | 4.94
[7 empty] | 34 | 15.984 | 23.528 | 4.6689
[7 empty] | 35 | 15.55 | 23.29 | 4.6
[6 empty] | 36 | 36 | 15.0429 | 23.0071 | 3.9657
[7 empty] | 37 | 13.3869 | 23.1736 | 3.5334
[7 empty] | 38 | 12.9637 | 26.454 | 6.4914
[7 empty] | 39 | 9.47 | 23.7 | 4.9
[6 empty] | 40 | 40 | 9.6714 | 23.6951 | 4.8983
[7 empty] | 41 | 13.239 | 28.1133 | 8.343
[7 empty] | 42 | 13.0851 | 37.0733 | 7.2736
[7 empty] | 43 | 24.9816 | 70.5356 | 7.4324
[6 empty] | 44 | 44 | 20.5581 | 55.1837 | 15.8019
[7 empty] | 45 | 26.17 | 60.4457 | 26.4329
[7 empty] | 46 | 19.7286 | 57.0057 | 53.5029
[7 empty] | 47 | 39.6567 | 103.0077 | 53.4591
[6 empty] | 48 | 48 | 39.6567 | 99.828 | 45.5396
[7 empty] | 49 | 22.6286 | 60.2757 | 17.9557
[7 empty] | 50 | 17.7767 | 46.702 | 13.4326
[7 empty] | 51 | 34.0857 | 68.7 | 39.4143
[6 empty] | 52 | 52 | 52.0941 | 97.3471 | 65.6794
[5 empty] | 2019 | 1 | 1 | 27.8 | 78.2986 | 21.9271
[7 empty] | 2 | 28.6786 | 95.0817 | 22.398
[7 empty] | 3 | 44.51 | 95.65 | 17.61
[6 empty] | 4 | 4 | 73.3231 | 109.2996 | 17.638
[7 empty] | 5 | 103.1772 | 149.6508 | 19.2188
[7 empty] | 6 | 79.1657 | 136.5771 | 57.1857
[7 empty] | 7 | 120.0226 | 224.7107 | 118.0604
[7 empty] | 8 | 97.5601 | 198.0434 | 106.2989
[6 empty] | 9 | 9 | 97.5601 | 191.0113 | 142.1239
[6 empty] | 36 | 36
37
38
[6 empty] | 39 | 39
40
41
42
[6 empty] | 43 | 43
44
45
46
47
[6 empty] | 48 | 48
49
50
51
[6 empty] | 52 | 52
[8 empty] | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY

## 13.Caudales
|  | SEMANA |  | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN
| 2016 | 1 | 1 | 12.12 | 8.33 | 165.032 | 95.83 | 18.5 | 10.01 | 1.23 | 109.19 | 37.27
|  |  | 2 | 10.45 | 5.38 | 137.04 | 78.26 | 13.1 | 10 | 1.18 | 177.91 | 53.34
|  |  | 3 | 10.396 | 5.29 | 102.45 | 101.264 | 15.26 | 10.01 | 1.253 | 248.28 | 76.69
|  | 4 | 4 | 10.32 | 6.064 | 93.71 | 79.73 | 12.66 | 10.01 | 1.22 | 142.55 | 40.92
|  |  | 5 | 14.34 | 9.59 | 142.55 | 128.66 | 24.24 | 10.01 | 1.17 | 251.594 | 58.97
|  |  | 6 | 14.98 | 12.82 | 223.15 | 174.87 | 35.18 | 9.01 | 0.82 | 388.0543 | 80.41
|  |  | 7 | 15.86 | 12.43 | 223.86 | 126.56 | 25.04 | 9.01 | 1.59 | 283.21 | 53.36
|  | 8 | 8 | 22.12 | 19.3 | 297.46 | 188.83 | 26.72 | 18.31 | 14.62 | 414.2936 | 65.55
|  |  | 9 | 31.9864 | 19.5143 | 326.487 | 170.335 | 30.94 | 16.5499 | 7.4597 | 382.6064 | 72.9631
|  |  | 10 | 21.8179 | 20.187 | 281.9144 | 164.0586 | 30.7514 | 9.5257 | 2.1816 | 245.7857 | 47.0029
|  |  | 11 | 21.645 | 18.453 | 302.97 | 146.1157 | 26.23 | 10.0014 | 1.7041 | 239.62 | 42.29
|  | 12 | 12 | 15.247 | 12.71 | 179.3377 | 114.1843 | 18.62 | 10 | 1.2444 | 150.2736 | 24.9157
|  |  | 13 | 17.323 | 15.172 | 130.675 | 89.04 | 15.31 | 10 | 1.02 | 116.34 | 24.16
|  |  | 14 | 14.8281 | 13.217 | 121.8146 | 78.0371 | 14.0829 | 10.0014 | 1.3691 | 126.1843 | 22.647
Gráfico N°17: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos RÍMAC y SANTA EULALIA en los años 2016 - 2019. |  |  | 15 | 15.0171 | 11.291 | 184.6944 | 74.0486 | 17.3129 | 10.0057 | 1.6559 | 140.5457 | 22.7426
|  | 16 | 16 | 13.98 | 11.63 | 164.52 | 81.07 | 21.07 | 10.01 | 1.27 | 141.29 | 23.21
|  |  | 17 | 12.9443 | 10.01 | 152.8836 | 64.3114 | 16.6386 | 10.0043 | 1.7343 | 105.735 | 19.7243
|  |  | 18 | 10.7271 | 6.3113 | 98.2253 | 46.2429 | 10.6371 | 10.0071 | 1.4346 | 72.62 | 14.0757
|  |  | 19 | 9.4343 | 7.491 | 86.6151 | 41.9543 | 9.4343 | 10.0043 | 1.3051 | 60.4979 | 12.7971
|  | 20 | 20 | 9.2 | 6.8 | 78.2 | 39.6 | 8.6 | 10 | 1.6 | 56.6 | 12.9
|  |  | 21 | 9.0129 | 5.41 | 73.7441 | 44.7929 | 10.12 | 10.0114 | 1.235 | 52.1707 | 11.9686
|  |  | 22 | 7.95 | 3.82 | 66.74 | 34.01 | 8.15 | 10.02 | 1.52 | 46.88 | 9.89
|  |  | 23 | 7.6 | 3.22 | 59.4 | 28.71 | 7.74 | 10 | 1.55 | 43.39 | 8.57
|  | 24 | 24 | 9.57 | 3.42 | 54.3 | 30.83 | 7.53 | 10 | 1.6 | 40.28 | 9.6
|  |  | 25 | 9.0549 | 3.213 | 56.6744 | 25.69 | 6.9343 | 10.0057 | 1.2547 | 37.5607 | 7.9129
|  |  | 26 | 8.8613 | 3.5 | 68.0874 | 30.3171 | 8.8971 | 10 | 1.4324 | 37.76 | 8.9114
|  |  | 27 | 8.3186 | 4.09 | 60.1104 | 28.5814 | 7.9443 | 10.0014 | 1.456 | 35.9671 | 7.2057
|  | 28 | 28 | 7.7897 | 3.12 | 60.9869 | 27.1 | 7.4514 | 10.0129 | 1.5509 | 47.6636 | 10
|  |  | 29 | 7.1616 | 3.425 | 56.5407 | 23.4771 | 6.2829 | 10.0014 | 2.1036 | 44.25 | 6.7129
|  |  | 30 | 6.6714 | 2.879 | 65.4919 | 21.0957 | 5.8057 | 10.0114 | 1.8491 | 42.4986 | 6.0797
|  |  | 31 | 6.2387 | 2.9383 | 65.4919 | 20.0371 | 5.4814 | 10.0114 | 1.802 | 39.9843 | 4.906
|  | 32 | 32 | 6.1697 | 3.203 | 49.9427 | 23.2757 | 5.8257 | 10.0043 | 1.2214 | 36.655 | 4.0243
|  |  | 33 | 6.3729 | 2.8419 | 57.1836 | 22.62 | 5.5229 | 10 | 1.3033 | 35.1529 | 4.3543
|  |  | 34 | 6.1196 | 3.058 | 49.3661 | 25.0476 | 5.8727 | 10.0086 | 1.2843 | 34.1157 | 4.3511
|  |  | 35 | 5.9814 | 1.507 | 56.9349 | 21.3743 | 4.9343 | 10.2871 | 1.598 | 30.92 | 5.3043
|  | 36 | 36 | 6.03 | 2.8 | 48.51 | 22.6614 | 4.98 | 11.01 | 1.63 | 30.9221 | 7.46
Gráfico N°18: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos MANTARO, TULUMAYO y TARMA en los años 2016 - 2019. |  |  | 37 | 6.03 | 2.37 | 43.99 | 19.15 | 5.31 | 11 | 1.59 | 29.33 | 7.79
|  |  | 38 | 6.5951 | 3.006 | 47.2206 | 22.3043 | 5.5814 | 10.8514 | 1.5403 | 34.1793 | 8.5443
|  | 39 | 39 | 6.84 | 3.32 | 63.05 | 48.7 | 7.81 | 11.15 | 1.32 | 38.82 | 6.81
|  |  | 40 | 7.6863 | 3.156 | 61.5411 | 37.9286 | 7.9166 | 11.0057 | 1.3829 | 43.8793 | 6.2753
|  |  | 41 | 7.1 | 2.9029 | 58.1173 | 48.9214 | 8.5943 | 11.0029 | 1.3183 | 45.6279 | 9.9286
|  |  | 42 | 6.761 | 2.8671 | 58.8881 | 55.6191 | 9.509 | 11.0071 | 1.2221 | 52.615 | 9.68
|  | 43 | 43 | 6.53 | 2.37 | 69.2 | 54.58 | 8.23 | 11.01 | 1.35 | 50.71 | 10.33
|  |  | 44 | 7.58 | 4.89 | 51.59 | 57.65 | 7.72 | 11.01 | 1.47 | 48.41 | 11.29
|  |  | 45 | 6.95 | 1.61 | 72.92 | 67.07 | 6.9 | 11 | 1.42 | 47.24 | 9
|  |  | 46 | 6.8571 | 1.6429 | 58.4 | 34.9821 | 5.0667 | 11.01 | 1.38 | 40.61 | 8.81
|  |  | 47 | 6.994 | 1.5143 | 52.5549 | 29.0774 | 4.2727 | 11.0029 | 1.63 | 41.625 | 9.3543
|  | 48 | 48 | 7.1124 | 1.4714 | 53.4294 | 88.0596 | 7.8793 | 10.8629 | 1.6007 | 41.0143 | 14.1943
|  |  | 49 | 8.43 | 2.24 | 61.07 | 106.59 | 16.09 | 10.5 | 1.12 | 83.6 | 22.62
|  |  | 50 | 8.32 | 2.19 | 78.02 | 104.79 | 18.65 | 10.51 | 1.14 | 66.8 | 22.62
|  |  | 51 | 9.08 | 3.71 | 67.64 | 69.61 | 11.22 | 10.5 | 1.37 | 55.42 | 17.49
|  | 52 | 52 | 8.42 | 3.57 | 56.1876 | 58.4524 | 8.01 | 10.5071 | 1.53 | 59.5507 | 18.6083
| 2017 | 1 | 1 | 13.85 | 11.3 | 104.02 | 148.43 | 24.1 | 10.22 | 3.28 | 89.46 | 25.43
|  |  | 2 | 14.96 | 15.4 | 143.97 | 175.88 | 33.74 | 10.17 | 6.45 | 178.14 | 55.67
|  |  | 3 | 28.98 | 21.94 | 355.12 | 177.57 | 35.49 | 10 | 9.05 | 174.94 | 58.31
|  | 4 | 4 | 30.46 | 23.91 | 519.4 | 205.76 | 48.48 | 10 | 2.43 | 141.31 | 47.49
|  |  | 5 | 21.36 | 18.07 | 330.78 | 123.41 | 25.33 | 11.41 | 2.87 | 123.59 | 45.46
|  |  | 6 | 25.42 | 21.42 | 200.58 | 108.48 | 22.99 | 10.57 | 3.01 | 85.48 | 28.56
|  |  | 7 | 35.43 | 25.12 | 393.69 | 144.62 | 39.44 | 10 | 2.88 | 100.57 | 25.04
|  | 8 | 8 | 30.45 | 23.33 | 345.37 | 140.63 | 30.47 | 9.58 | 2.07 | 163.73 | 58.84
|  |  | 9 | 37.72 | 24.83 | 567.22 | 245.85 | 67.56 | 9.01 | 7.33 | 285.31 | 102.26
Gráfico N°19: Evolución del promedio semanal de caudales de las cuencas CHILI, ARICOTA, VILCANOTA Y SAN GABÁN en los años 2016 - 2019. |  |  | 10 | 36.46 | 24.95 | 467.04 | 188.01 | 50.5 | 10.06 | 3.71 | 374.33 | 83.74
|  |  | 11 | 35.59 | 26.89 | 448.3 | 169.95 | 51.21 | 26.15 | 8.66 | 219.86 | 62.42
|  | 12 | 12 | 37.82 | 20.6 | 350.87 | 146.01 | 38.08 | 12.43 | 5.63 | 190.11 | 52.01
|  |  | 13 | 35.93 | 24.02 | 380.48 | 173.02 | 38.87 | 11.98 | 5.83 | 272.09 | 65.43
|  |  | 14 | 42.9 | 17.87 | 427.28 | 137.65 | 35.95 | 28.72 | 4.95 | 301.82 | 71.06
|  |  | 15 | 31.19 | 17.87 | 334.14 | 129.9 | 29.93 | 16.28 | 1.82 | 203.49 | 77.1
|  | 16 | 16 | 22.8 | 11.46 | 218.96 | 100.66 | 21.85 | 15.43 | 2.33 | 155.33 | 48.77
|  |  | 17 | 20.18 | 11.46 | 180.47 | 91.24 | 18.89 | 12.29 | 1.9 | 111.37 | 34.41
|  |  | 18 | 19.84 | 10.36 | 212.89 | 98.95 | 19.9 | 11.64 | 1.46 | 117.05 | 28.8
|  |  | 19 | 21.4 | 9.25 | 199.54 | 89.02 | 15.9 | 11 | 1.36 | 79.2 | 22.78
|  | 20 | 20 | 17.23 | 6.32 | 136.84 | 72.95 | 15.03 | 11 | 1.98 | 69.37 | 17.8
|  |  | 21 | 16.09 | 6.32 | 116.86 | 99.42 | 20.06 | 11.01 | 1.6 | 68.8 | 17.84
|  |  | 22 | 15.1 | 5.59 | 118.58 | 79.1 | 16 | 11 | 1.01 | 69.05 | 16.37
|  |  | 23 | 14.28 | 4.85 | 112.05 | 63.27 | 13.78 | 11 | 1.82 | 54.09 | 13.15
|  | 24 | 24 | 13.3 | 4.85 | 91.62 | 49.79 | 11.29 | 11 | 1.89 | 45.31 | 10.85
|  |  | 25 | 12.63 | 3.77 | 81.33 | 46.74 | 10.02 | 11 | 1.77 | 40.42 | 8.98
|  |  | 26 | 11.92 | 3.77 | 80.9 | 41.45 | 9.24 | 12 | 1.86 | 37.89 | 9.41
|  |  | 27 | 11.92 | 3.91 | 82.99 | 60.31 | 9.73 | 12 | 1.9 | 38.23 | 8.58
|  | 28 | 28 | 11.04 | 3.91 | 71.74 | 39.09 | 8.42 | 12 | 1.65 | 33.9 | 6.64
|  |  | 29 | 10.27 | 3.42 | 67.8 | 32.59 | 7.7 | 10.51 | 1.79 | 31.97 | 6.49
|  |  | 30 | 9.47 | 3.42 | 69.62 | 28.39 | 7.39 | 12 | 1.64 | 31.76 | 6.15
|  |  | 31 | 9.05 | 3.3 | 61.71 | 26.51 | 7.02 | 12 | 1.87 | 31.68 | 5.51
|  | 32 | 32 | 9.9 | 2.68 | 65.38 | 24.1 | 6.7 | 12 | 1.95 | 31.01 | 5.16
|  |  | 33 | 9.17 | 2.43 | 59.63 | 24.29 | 6.44 | 12 | 1.82 | 30.23 | 5.27
|  |  | 34 | 7.78 | 2.61 | 60.62 | 25.9 | 6.62 | 12 | 1.89 | 32.17 | 5.06
|  |  | 35 | 7.73 | 3.07 | 58.47 | 26.33 | 6.66 | 12.14 | 1.97 | 31.63 | 4.84
|  | 36 | 36 | 7.1 | 3.57 | 61.13 | 27.35 | 6.84 | 13 | 1.76 | 34.09 | 4.89
|  |  | 37 | 7.53 | 5.04 | 59.93 | 34.56 | 7.96 | 13 | 1.7 | 38.06 | 8.4
|  |  | 38 | 9.73 | 3.75 | 64.32 | 41.74 | 9.43 | 13 | 1.77 | 41.12 | 6.42
|  | 39 | 39 | 7.21 | 3.83 | 66.83 | 46.48 | 7.93 | 13 | 1.99 | 33.06 | 7.98
|  |  | 40 | 6.89 | 3.2 | 56.32 | 28.11 | 6.02 | 13 | 1.48 | 35.54 | 5.32
|  |  | 41 | 7.51 | 3.26 | 57.18 | 32.11 | 6.5 | 13 | 1.53 | 37.47 | 4.95
|  |  | 42 | 7.92 | 3.59 | 71.87 | 64.69 | 9.44 | 13 | 1.93 | 52.42 | 7.39
|  | 43 | 43 | 9.16 | 3.99 | 73.22 | 71.16 | 8.88 | 13 | 1.69 | 43.93 | 6.18
|  |  | 44 | 8.81 | 5.02 | 75.15 | 62.33 | 10.59 | 13 | 1.65 | 40.23 | 8.79
|  |  | 45 | 8.38 | 4.2 | 67.39 | 61.76 | 10.04 | 13 | 1.51 | 41.85 | 11.45
|  |  | 46 | 7.55 | 3.7 | 66.96 | 66.04 | 8.78 | 13 | 1.65 | 70.85 | 14.58
|  |  | 47 | 7.39 | 3.85 | 67.72 | 52.82 | 7.81 | 13 | 1.6 | 64.82 | 12.14
|  | 48 | 48 | 7.9679 | 3.5581 | 77.3666 | 66.5773 | 9.1851 | 13.0057 | 1.6 | 47.8464 | 12.5167
|  |  | 49 | 8.4876 | 3.26 | 84.5559 | 72.732 | 14.0483 | 13.0029 | 1.6 | 57.3221 | 18.827
|  |  | 50 | 8.7257 | 3.4629 | 77.4601 | 64.0971 | 11.0329 | 13 | 1.6 | 51.4707 | 20.2803
|  |  | 51 | 9.7216 | 4.254 | 78.1661 | 94.2379 | 14.3814 | 13.0129 | 1.6257 | 65.5836 | 34.849
|  | 52 | 52 | 10.3233 | 4.6457 | 86.9727 | 94.3573 | 13.294 | 13.0968 | 1.645 | 104.2729 | 35.3357
| 2018 | 1 | 1 | 10.34 | 4.4629 | 140.0414 | 143.09 | 20.63 | 13 | 1.64 | 201.2429 | 63.23
|  |  | 2 | 13.731 | 3.5944 | 209.918 | 160.9821 | 36.2139 | 11.7743 | 1.5914 | 229.425 | 56.6543
|  |  | 3 | 15.9833 | 8.3046 | 223.6646 | 190.4404 | 30.8191 | 11.8571 | 1.5814 | 261.5636 | 68.5164
|  | 4 | 4 | 21.9886 | 15.5981 | 346.8834 | 205.5833 | 40.893 | 18.7343 | 1.57 | 261.98 | 58.9354
|  |  | 5 | 17.729 | 13.7246 | 214.9593 | 93.6071 | 17.7483 | 23.39 | 1.57 | 141.8357 | 45.3329
|  |  | 6 | 13.5826 | 8.6634 | 166.3424 | 108.2557 | 18.7916 | 20.201 | 2.3694 | 164.5571 | 65.9876
|  |  | 7 | 14.7226 | 11.0714 | 239.5006 | 202.982 | 42.0886 | 15.2832 | 3.169 | 355.3129 | 97.723
|  | 8 | 8 | 18.48 | 14.97 | 357.6181 | 251.1 | 43.74 | 16.564 | 3.16 | 437.78 | 142.13
|  |  | 9 | 21.6524 | 14.1853 | 333.9089 | 204.9584 | 31.755 | 15.853 | 3.169 | 424.1457 | 142.1386
|  |  | 10 | 30.2727 | 17.4346 | 431.6416 | 177.1549 | 31.1966 | 14.442 | 4.7437 | 293.6914 | 72.3097
|  |  | 11 | 28.0719 | 17.0486 | 485.9854 | 169.375 | 52.6263 | 18.273 | 3.088 | 511.545 | 119.7894
|  | 12 | 12 | 29.91 | 21.62 | 465.2441 | 201.5833 | 57.6691 | 23.244 | 4.5096 | 433.8914 | 152.8044
|  |  | 13 | 28.3601 | 17.4394 | 396.3769 | 163.7559 | 35.7256 | 23.1434 | 3.393 | 281.7993 | 107.3293
|  |  | 14 | 23.8303 | 12.8333 | 226.3264 | 133.5359 | 28.622 | 19.16 | 1.736 | 176.2321 | 80.9366
|  |  | 15 | 27 | 15.5713 | 207.408 | 107.5951 | 30.754 | 14.3771 | 1.8613 | 130.09 | 42.6931
|  | 16 | 16 | 19.9 | 12.83 | 166.3887 | 95.78 | 29.88 | 12.36 | 1.9 | 96.9 | 33.7171
|  |  | 17 | 19.14 | 13.52 | 168.1934 | 95.39 | 22.2573 | 13.4 | 1.794 | 89.59 | 27.06
|  |  | 18 | 19.7036 | 14.1669 | 171.5429 | 85.9583 | 21.6517 | 12.7858 | 2.3024 | 89.6021 | 22.2697
|  |  | 19 | 15.4883 | 12.6509 | 146.5449 | 88.244 | 19.0371 | 11.3284 | 1.8057 | 75.5686 | 17.566
|  | 20 | 20 | 14.6011 | 10.0133 | 112.7624 | 64.8096 | 16.5316 | 10.8993 | 1.7767 | 62.2086 | 14.5023
|  |  | 21 | 13.4113 | 7.8631 | 94.6366 | 49.3037 | 13.4506 | 11.1669 | 1.8437 | 54.3871 | 12.215
|  |  | 22 | 12.4903 | 6.4216 | 81.7187 | 42.9286 | 11.8976 | 10.5733 | 1.877 | 48.8379 | 10.8946
|  |  | 23 | 12.278 | 5.5577 | 83.7603 | 67.7976 | 15.8017 | 11.3413 | 1.7929 | 58.175 | 13.8606
|  | 24 | 24 | 10.8827 | 5.3317 | 82.799 | 63.9821 | 15.596 | 11.9641 | 2.0253 | 61.9886 | 13.3929
|  |  | 25 | 10.291 | 3.7499 | 74.0939 | 53.0356 | 14.1359 | 11.79 | 2.0514 | 51.9707 | 10.7494
|  |  | 26 | 9.5591 | 3.5651 | 66.7951 | 40.369 | 10.9124 | 10.93 | 2.1039 | 44.3907 | 9.1146
|  |  | 27 | 9.3137 | 4.76 | 67.3686 | 33.41 | 9.4036 | 12.51 | 2.05 | 39.1736 | 7.6487
|  | 28 | 28 | 8.7544 | 2.5707 | 65.0736 | 33.1607 | 9.4156 | 12.3 | 2.2506 | 36.9993 | 7.0544
|  |  | 29 | 8.6149 | 3.7006 | 62.5157 | 35.738 | 9.5504 | 12.2457 | 1.9771 | 38.6771 | 6.34
|  |  | 30 | 8.1221 | 4.9111 | 57.1489 | 85.0654 | 15.5341 | 10.996 | 2.286 | 56.1664 | 9.4386
|  |  | 31 | 7.562 | 3.28 | 58.768 | 40.375 | 8.558 | 13.18 | 2 | 50.215 | 8.577
|  | 32 | 32 | 8.4994 | 4.8781 | 54.7034 | 52.9464 | 10.7399 | 10.8503 | 2.0667 | 50.4607 | 9.7963
|  |  | 33 | 7.8117 | 4.6 | 59.0663 | 47.13 | 9.23 | 10.84 | 2.05 | 44.64 | 8.7823
|  |  | 34 | 6.44 | 5.1569 | 82.0336 | 63.893 | 10.9173 | 10.5346 | 1.8789 | 35.6279 | 11.3837
|  |  | 35 | 7.5429 | 2.15 | 71.48 | 45.64 | 9.47 | 10.92 | 1.88 | 32.98 | 7.88
|  | 36 | 36 | 7.1671 | 4.8343 | 63.0929 | 34.5714 | 7.5943 | 11.0914 | 1.8443 | 31.2043 | 8.0857
|  |  | 37 | 7.1637 | 3.1536 | 61.1417 | 28.744 | 6.5637 | 10.8252 | 1.8114 | 29.6143 | 8.6453
|  |  | 38 | 8.31 | 3.3441 | 49.6644 | 35.5716 | 7.294 | 11.1598 | 1.8427 | 30.9129 | 8.6453
|  |  | 39 | 7.6214 | 4.65 | 42.24 | 39.39 | 7.68 | 11.33 | 1.64 | 37.2 | 7.4194
|  | 40 | 40 | 7.6214 | 5.1286 | 38.9063 | 41.34 | 9.1129 | 11.565 | 1.8221 | 42.1971 | 9.6006
|  |  | 41 | 7.2699 | 4.8594 | 42.9237 | 56.6071 | 11.1701 | 12.7402 | 1.7041 | 49.4757 | 10.9433
|  |  | 42 | 6.2733 | 4.0031 | 73.976 | 89.2323 | 19.2823 | 11.7924 | 1.5524 | 72.3507 | 17.9726
|  |  | 43 | 8.3209 | 6.0481 | 97.2344 | 125.7083 | 26.3821 | 12.0416 | 1.5854 | 82.4843 | 19.5526
|  | 44 | 44 | 9.2941 | 7.6531 | 120.6297 | 157.6071 | 33.3644 | 12.1889 | 1.6864 | 110.4093 | 33.0816
|  |  | 45 | 8.6643 | 4.2061 | 125.4316 | 105.6369 | 18.7356 | 13 | 1.7397 | 114.1436 | 39.8019
|  |  | 46 | 8.5371 | 5.9 | 78.7571 | 79.3043 | 13.16 | 13.0014 | 1.5 | 93.4571 | 37.2129
|  |  | 47 | 9.0094 | 7.1016 | 88.1117 | 74.6844 | 13.4831 | 12.1424 | 1.5 | 104.105 | 35.0554
|  | 48 | 48 | 8.5043 | 4.3617 | 80.1513 | 95.3036 | 12.5436 | 11.9753 | 1.5 | 91.57 | 28.37
|  |  | 49 | 8.27 | 6.91 | 66.5557 | 54.31 | 8.99 | 12.26 | 1.5 | 62.9743 | 22.92
|  |  | 50 | 8.1766 | 6.564 | 61.6027 | 52.4761 | 10.9096 | 13.0014 | 1.4571 | 52.2443 | 17.6957
|  |  | 51 | 10.3429 | 7.3286 | 53.9 | 126.1429 | 16.8 | 12.2571 | 1.3857 | 86.5286 | 33.5143
|  | 52 | 52 | 10.662 | 7.482 | 57.505 | 100.3809 | 16.4351 | 12.2223 | 1.3 | 103.5336 | 52.7531
| 2019 | 1 | 1 | 8.9929 | 4.4643 | 57.515 | 79.8714 | 13.1157 | 11.5719 | 1.3 | 121.7564 | 12.95
|  |  | 2 | 7.4904 | 3.3686 | 63.3639 | 84.1846 | 16.1101 | 11.5703 | 1.3 | 180.33 | 14.74
|  |  | 3 | 14.36 | 10.74 | 80.75 | 149.3 | 29.23 | 11.28 | 1.33 | 167.22 | 15.52
|  | 4 | 4 | 17.1314 | 11.1557 | 85.6896 | 168.81 | 36.2 | 11.844 | 3.0287 | 185.515 | 17.37
|  |  | 5 | 30.5923 | 16.463 | 416.487 | 195.25 | 36.704 | 12.4967 | 6.6929 | 199.0357 | 17.37
|  |  | 6 | 20.3729 | 17.0586 | 426.6714 | 265.28 | 51.29 | 12.7443 | 14.4643 | 338.8986 | 19.97
|  |  | 7 | 28.8376 | 18.0653 | 581.6251 | 230.7323 | 46.224 | 23.8414 | 21.0596 | 288.0957 | 25.08
|  |  | 8 | 20.0779 | 14.5316 | 439.741 | 219.3749 | 42.9459 | 23.8949 | 6.8929 | 411.7514 | 27.31
|  | 9 | 9 | 26.318 | 19.5204 | 316.27 | 191.1784 | 34.6964 | 22.407 | 3.3807 | 249.4629 | 29.98
10
11
|  | 12 | 12
13
14
15
|  | 16 | 16
17
18
19
|  | 20 | 20
21
22
23
|  | 24 | 24
25
26
27
|  | 28 | 28
29
30
31
|  | 32 | 32
33
34
35
|  | 36 | 36
37
38
39
|  | 40 | 40
41
42
43
|  | 44 | 44
45
46
47
|  | 48 | 48
49
50
51
|  | 52 | 52
|  |  |  | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN

## 14. CMg
6. COSTOS MARGINALES PROMEDIO MENSUAL DEL SEIN
6.1.- PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN (US$/MWh)
6.1.1. Área Norte
| BARRA | PIURA OESTE 220 | CHICLAYO 220 | TRUJILLO 220 | CHIMBOTE1 138 | CAJAMARCA 220 |  |  | PIURA OESTE 220 | PIURA OESTE 220 (6,87 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 6.8712 | 6.7347 | 6.6564 | 6.6063 | 6.4882 |  |  | CHICLAYO 220 | CHICLAYO 220 (6,73 USD/MWh)
| Cuadro N°11: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de febrero | [7 empty] | TRUJILLO 220 | TRUJILLO 220 (6,66 USD/MWh)
[9 empty] | CHIMBOTE1 138 | CHIMBOTE1 138 (6,61 USD/MWh)
[9 empty] | CAJAMARCA 220 | CAJAMARCA 220 (6,49 USD/MWh)
[9 empty] | CHAVARRIA 220 | CHAVARRIA 220 (6,58 USD/MWh)
[9 empty] | INDEPENDENCIA 220 | INDEPENDENCIA 220 (6,48 USD/MWh)
[9 empty] | CARABAYLLO 220 | CARABAYLLO 220 (6,54 USD/MWh)
[9 empty] | SANTA ROSA 220 | SANTA ROSA 220 (6,58 USD/MWh)
[9 empty] | SAN JUAN 220 | SAN JUAN 220 (6,6 USD/MWh)
[9 empty] | POMACOCHA 220 | POMACOCHA 220 (5,98 USD/MWh)
[9 empty] | OROYA NUEVA 50 | OROYA NUEVA 50 (5,78 USD/MWh)
Gráfico N°20: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de febrero
[9 empty] | TINTAYA NUEVA 220 | TINTAYA NUEVA 220 (6,87 USD/MWh)
| 6.1.2. Área Centro | [7 empty] | PUNO 138 | PUNO 138 (6,53 USD/MWh)
[9 empty] | SOCABAYA 220 | SOCABAYA 220 (6,54 USD/MWh)
| BARRA | SAN JUAN 220 | CHAVARRIA 220 | SANTA ROSA 220 | CARABAYLLO 220 | INDEPENDENCIA 220 | POMACOCHA 220 | OROYA NUEVA 50 | MOQUEGUA 138 | MOQUEGUA 138 (6,53 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 6.5952 | 6.5837 | 6.5798 | 6.5445 | 6.4848 | 5.9784 | 5.779 | DOLORESPATA 138 | DOLORESPATA 138 (6,3 USD/MWh)
| Cuadro N°12: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de febrero | [7 empty] | COTARUSE 220 | COTARUSE 220 (6,24 USD/MWh)
[9 empty] | SAN GABAN 138 | SAN GABAN 138 (5,77 USD/MWh)
Gráfico N°21: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de febrero
6.1.3. Área Sur
| BARRA | TINTAYA NUEVA 220 | SOCABAYA 220 | MOQUEGUA 138 | PUNO 138 | DOLORESPATA 138 | COTARUSE 220 | SAN GABAN 138
| Cmg (USD/MWh) | 6.867 | 6.5447 | 6.5347 | 6.5313 | 6.3029 | 6.2365 | 5.7662
Cuadro N°13: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de febrero
Gráfico N°22: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de febrero

## 15. Mapa CMg
6.2.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN.
CAJAMARCA 220 (6,49 USD/MWh)
CHICLAYO 220 (6,73 USD/MWh)
CHIMBOTE1 138 (6,61 USD/MWh)
PIURA OESTE 220 (6,87 USD/MWh)
COTARUSE 220 (6,24 USD/MWh)
DOLORESPATA 138 (6,3 USD/MWh)
TRUJILLO 220 (6,66 USD/MWh)
PUNO 138 (6,53 USD/MWh)
CARABAYLLO 220 (6,54 USD/MWh)
SOCABAYA 220 (6,54 USD/MWh)
SAN GABAN 138 (5,77 USD/MWh)
CHAVARRIA 220 (6,58 USD/MWh)
INDEPENDENCIA 220 (6,48 USD/MWh)
OROYA NUEVA 50 (5,78 USD/MWh)
TINTAYA NUEVA 220 (6,87 USD/MWh)
POMACOCHA 220 (5,98 USD/MWh)
SAN JUAN 220 (6,6 USD/MWh)
SANTA ROSA 220 (6,58 USD/MWh)
MOQUEGUA 138 (6,53 USD/MWh)

## 16. Congestiones
7. HORAS DE CONGESTIÓN DE LOS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
7.1. HORAS DE CONGESTION POR ÁREA OPERATIVA
ÁREA OPERATIVA | EQUIPO DE TRANSMISIÓN | DESCRIPCIÓN | FEBRERO 2019 | FEBRERO 2018 | FEBRERO 2017 | Var. (2019/2018) | Var. (2018/2017)
CENTRO | L-2018 | SAN JUAN - LOS INDUSTRIALES | 32.25
| L-2011 | SAN JUAN - SANTA ROSA N. |  | 0.58333 |  | -100%
| L-2003 L-2004 | SANTA ROSA N. - CHAVARRÍA |  | 6.9333 |  | -100%
| L-2110 | HUANZA-CARABAYLLO | 10.4667 |  | 76.3333 |  | -100%
| L-2203 L-2204 | CAMPO ARMIÑO - HUANCAVELICA |  |  | 8.1333 |  | -100%
| L-2205 L-2206 | POMACOCHA - SAN JUAN | 8.05 | 8.4 | 104.4 | -4.167% | -91.95%
| L-2222 L-2223 | PACHACHACA - CALLAHUANCA (REP) | 86.75
| L-2242 L-2243 | VENTANILLA - ZAPALLAL | 0.58333
| L-2259 | CARHUAMAYO - OROYA NUEVA | 6.7167 | 12.8 |  | -47.53%
| L-6627 L-6628 | MARCONA - SAN NICOLÁS |  | 3.0333 |  | -100%
| T-30 T3-261 T4-261 | INDEPENDENCIA | 25.8833 | 48.9333 | 18.4 | -47.1% | 165.9%
| T37-211 | PARAGSHA 2 | 1.6
| T62-161 T6-261 | MARCONA | 4.3333 |  | 513.35 |  | -100%
NORTE | L-2240 | CARHUAQUERO - CHICLAYO OESTE |  | 2.7333 | 0.71667 | -100% | 281.4%
| L-2241 | LA NIÑA - PIURA OESTE | 2.0333
SUR | L-2051 L-2052 L-5034 L-5036 | ENLACE CENTRO - SUR | 595.1
| L-1001 | MACHUPICCHU - CACHIMAYO | 3.6833
| L-3002 L-3003 | CHILINA - CONVERTIDOR |  |  | 10.5333 |  | -100%
| T70-9 | CHILINA |  |  | 5.2667 |  | -100%
TOTAL HORAS DE CONGESTIÓN EN EL SEIN |  |  | 777.45 | 83.4167 | 737.1333 | -88.68% | 832%
Cuadro N° 14: Horas de operación de los principales equipos de congestión en febrero
Gráfico N° 23: Comparación de las horas de operación de los principales equipos de congestión en febrero.

## 17. Eventos
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
8.1. FALLAS POR TIPO DE EQUIPO Y CAUSA SEGÚN CLASIFICACION CIER
TIPO DE EQUIPO | FENOMENOS AMBIENTALES | FALLAS DE EQUIPO | FALLA EXTERNA | OTRAS CAUSA DISTINTAS A LAS ANTERIORES | FALLAS CUYA CAUSA NO FUE IDENTIFICADA | FALLA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN | FALLA HUMANA | TOTAL | ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA
| FNA | FEC | EXT | OTR | FNI | FEP | FHU |  | MWh
LINEA DE TRANSMISION | 28 | 2 |  | 7 | 18 |  | 1 | 56 | 403.76
BARRA |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 | 54.57
GENERADOR TERMOELÉCTRICO |  | 1 | [5 empty] | 1 | 5.25
CELDA |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 3.62
TRANSFORMADOR 3D |  | 2 |  | 2 | 2 |  |  | 6 | 150.11
TOTAL | 28 | 6 | 0 | 10 | 21 | 0 | 1 | 66 | 617.31
Cuadro N°15: Número de fallas y energía interrumpida (MWh) por tipo de equipo y Causa según clasificacion CIER en el mes de febrero 2019
4 eventos corresponde a rechazo manual de carga en la S.S.E.E. Pucallpa por deficit de generación (74,15 MWh)
FALLAS POR TIPO DE CAUSA - FEBRERO 2019 |  |  |  | FALLAS POR TIPO DE EQUIPO - FEBRERO 2019
Gráfico N°24: Porcentaje de participación por tipo de causa en el número de fallas. |  |  |  | Gráfico N°25: Comparación en el número de fallas por tipo de equipo.
ENERGIA INTERRUMPIDA APROXIMADA POR TIPO DE EQUIPO (MWh) - FEBRERO 2019
Gráfico N°26: Comparación de la energía interrumpida aproximada por tipo de equipo en febrero 2019
NOTA: El valor de la estimación de la energía interrumpida es obtenida con los registros de potencia de las interrupciones y/o disminuciones de carga por su respectivo periodo de interrupción.
La estadística de fallas corresponde a los eventos y fallas que ocasionaron interrupción y/o disminución del suministro eléctrico.

## 18. ANEXOI-1
ANEXO I: PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN EN EL SEIN
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA FEBRERO 2019 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL FEBRERO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2019
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL |  |  | 0 | 0 | 139.1797
AGROAURORA Total |  |  |  | 0 | 0 | 139.1797
AGUA AZUL | C.H. POTRERO |  |  | 13252.3672 | 13252.3672 | 25709.1082
AGUA AZUL Total |  |  |  | 13252.3672 | 13252.3672 | 25709.1082
AIPSA | C.T. PARAMONGA |  |  | 6880.0672 | 6880.0672 | 13895.9346
AIPSA Total |  |  |  | 6880.0672 | 6880.0672 | 13895.9346
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC |  |  | 10186.996 | 10186.996 | 18708.4777
ANDEAN POWER Total |  |  |  | 10186.996 | 10186.996 | 18708.4777
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 137048.6897 |  |  | 137048.6897 | 241648.9913
CELEPSA Total |  | 137048.6897 |  |  | 137048.6897 | 241648.9913
CERRO VERDE | C.T. RECKA |  | 0 |  | 0 | 0
CERRO VERDE Total |  |  | 0 |  | 0 | 0
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 79679.0098 |  |  | 79679.0098 | 163513.5221
| C.H. YANANGO | 26137.6786 |  |  | 26137.6786 | 52813.4708
CHINANGO Total |  | 105816.6884 |  |  | 105816.6884 | 216326.9929
EGASA | C.H. CHARCANI I | 998.7038 |  |  | 998.7038 | 2239.6978
| C.H. CHARCANI II | 312.4333 |  |  | 312.4333 | 731.3141
| C.H. CHARCANI III | 2734.1932 |  |  | 2734.1932 | 6089.2722
| C.H. CHARCANI IV | 7711.1608 |  |  | 7711.1608 | 16839.9227
| C.H. CHARCANI V | 81546.7055 |  |  | 81546.7055 | 136748.417
| C.H. CHARCANI VI | 4238.7171 |  |  | 4238.7171 | 9827.4781
| C.T. CHILINA DIESEL |  | 66.1819 |  | 66.1819 | 66.1819
| C.T. MOLLENDO DIESEL |  | 61.4313 |  | 61.4313 | 62.1207
| C.T. PISCO |  | 11918.3816 |  | 11918.3816 | 21538.1016
EGASA Total |  | 97541.9136 | 12045.9948 |  | 109587.9084 | 194142.506
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO |  |  | 3206.2065 | 3206.2065 | 5828.5872
EGECSAC Total |  |  |  | 3206.2065 | 3206.2065 | 5828.5872
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 111454.4232 |  |  | 111454.4232 | 234673.3586
EGEMSA Total |  | 111454.4232 |  |  | 111454.4232 | 234673.3586
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 5155.0635 |  |  | 5155.0635 | 10811.538
| C.H. ARICOTA II | 3451.2225 |  |  | 3451.2225 | 7214.3025
| C.T. INDEPENDENCIA |  | 8832.6175 |  | 8832.6175 | 21637.5783
EGESUR Total |  | 8606.286 | 8832.6175 |  | 17438.9035 | 39663.4188
ELECTRICA SANTA ROSA | C.H. PURMACANA |  |  | 171.2046 | 171.2046 | 441.7471
ELECTRICA SANTA ROSA Total |  |  |  | 171.2046 | 171.2046 | 441.7471
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA |  |  | 938.3257 | 938.3257 | 3268.2787
ELECTRICA YANAPAMPA Total |  |  |  | 938.3257 | 938.3257 | 3268.2787
ELECTRO ZAÑA | C.H. ZAÑA |  |  | 4216.395 | 4216.395 | 4585.8555
ELECTRO ZAÑA Total |  |  |  | 4216.395 | 4216.395 | 4585.8555
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 423069.7878 |  |  | 423069.7878 | 853274.3274
| C.H. RESTITUCION | 135850.9536 |  |  | 135850.9536 | 273359.5301
| C.T. TUMBES |  | 64.6179 |  | 64.6179 | 64.6179
ELECTROPERU Total |  | 558920.7414 | 64.6179 |  | 558985.3593 | 1126698.4754
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 282451.6595 |  |  | 282451.6595 | 583802.7224
| P.C.H CHAGLLA | 4327.0706 |  |  | 4327.0706 | 8879.358
EMGE HUALLAGA Total |  | 286778.7301 |  |  | 286778.7301 | 592682.0804
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 32333.5722 |  |  | 32333.5722 | 60884.9845
EMGE HUANZA Total |  | 32333.5722 |  |  | 32333.5722 | 60884.9845
EMGE JUNÍN | C.H. RUNATULLO II |  |  | 11803.5439 | 11803.5439 | 24661.408
| C.H. RUNATULLO III |  |  | 13278.9046 | 13278.9046 | 27807.2785
EMGE JUNÍN Total |  |  |  | 25082.4484 | 25082.4484 | 52468.6866
ENEL GENERACION PERU | C.H. CALLAHUANCA | 2748.4455 |  |  | 2748.4455 | 2748.4455
| C.H. HUAMPANI | 15927.0309 |  |  | 15927.0309 | 33756.8633
| C.H. HUINCO | 126925.0781 |  |  | 126925.0781 | 231560.8021
| C.H. MATUCANA | 88300.9162 |  |  | 88300.9162 | 167850.7942
| C.H. MOYOPAMPA | 40344.4618 |  |  | 40344.4618 | 76715.5373
| C.T. SANTA ROSA |  | 18546.5635 |  | 18546.5635 | 27937.3446
| C.T. SANTA ROSA II |  | 34063.837 |  | 34063.837 | 67392.773
| C.T. VENTANILLA |  | 160300.2821 |  | 160300.2821 | 357748.202
| C.H. HER 1 |  |  | 218.9806 | 218.9806 | 289.2374
ENEL GENERACION PERU Total |  | 274245.9325 | 212910.6826 | 218.9806 | 487375.5957 | 965999.9992
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 |  | 119.7733 |  | 119.7733 | 337.7197
| C.T. MALACAS 2 |  | 41280.2367 |  | 41280.2367 | 90376.8469
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA |  | 1233.343 |  | 1233.343 | 7480.3978
ENEL GENERACION PIURA Total |  |  | 42633.3529 |  | 42633.3529 | 98194.9643
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI |  |  | 25398.8558 | 25398.8558 | 56214.7101
| C.E. WAYRA I |  |  | 32805.9337 | 32805.9337 | 72075.6538
ENEL GREEN POWER PERU Total |  |  |  | 58204.7896 | 58204.7896 | 128290.364
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE |  |  | 16669.7414 | 16669.7414 | 41214.5381
| C.E. TALARA |  |  | 2596.7805 | 2596.7805 | 9583.4882
ENERGÍA EÓLICA Total |  |  |  | 19266.5219 | 19266.5219 | 50798.0263

## 19. ANEXOI-2
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA FEBRERO 2019 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL FEBRERO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2019
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 67799.3889 |  |  | 67799.3889 | 132785.6267
| C.H. YUNCAN | 84363.8605 |  |  | 84363.8605 | 175642.1547
| C.T. CHILCA 1 |  | 83879.3522 |  | 83879.3522 | 477422.0337
| C.T. CHILCA 2 |  | 16100.1545 |  | 16100.1545 | 59551.3857
| C.T. ILO 2 |  | 14210.9858 |  | 14210.9858 | 18283.2566
| C.T. NEPI |  | 778.8803 |  | 778.8803 | 1325.7231
| C.T. R.F. PLANTA ILO |  | 373.0557 |  | 373.0557 | 373.0557
| C.S. INTIPAMPA |  |  | 6465.1853 | 6465.1853 | 13750.1863
ENGIE Total |  | 152163.2494 | 115342.4286 | 6465.1853 | 273970.8632 | 879133.4226
FENIX POWER | C.T. FENIX |  | 342542.7756 |  | 342542.7756 | 716900.3838
FENIX POWER Total |  |  | 342542.7756 |  | 342542.7756 | 716900.3838
GEPSA | C.H. LA JOYA |  |  | 1592.0445 | 1592.0445 | 5985.5576
| C.H. ÁNGEL I |  |  | 5413.0366 | 5413.0366 | 11912.2762
| C.H. ÁNGEL II |  |  | 5984.5778 | 5984.5778 | 12386.9761
| C.H. ÁNGEL III |  |  | 5700.7134 | 5700.7134 | 11869.2063
GEPSA Total |  |  |  | 18690.3723 | 18690.3723 | 42154.0163
GTS MAJES | C.S. MAJES SOLAR |  |  | 3069.2811 | 3069.2811 | 6734.8616
GTS MAJES Total |  |  |  | 3069.2811 | 3069.2811 | 6734.8616
GTS REPARTICION | C.S. REPARTICION |  |  | 2815.7282 | 2815.7282 | 6196.8299
GTS REPARTICION Total |  |  |  | 2815.7282 | 2815.7282 | 6196.8299
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL |  |  | 2229.4 | 2229.4 | 4668.2
HIDROCAÑETE Total |  |  |  | 2229.4 | 2229.4 | 4668.2
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 12945.648 |  |  | 12945.648 | 26727.561
HIDROELECTRICA HUANCHOR Total |  | 12945.648 |  |  | 12945.648 | 26727.561
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 10184.2844 |  |  | 10184.2844 | 23961.1053
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES Total |  | 10184.2844 |  |  | 10184.2844 | 23961.1053
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA |  |  | 7238.235 | 7238.235 | 19949.4306
HUAURA POWER Total |  |  |  | 7238.235 | 7238.235 | 19949.4306
HYDRO PATAPO | C.H. PATAPO | 596.7708 |  |  | 596.7708 | 1292.147
HYDRO PATAPO Total |  | 596.7708 |  |  | 596.7708 | 1292.147
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 59273.8346 |  |  | 59273.8346 | 125872.7491
INLAND Total |  | 59273.8346 |  |  | 59273.8346 | 125872.7491
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO |  | 156.51 |  | 156.51 | 156.51
| C.T. R.F. PUCALLPA |  | 73.3514 |  | 73.3514 | 325.5867
IYEPSA Total |  |  | 229.8614 |  | 229.8614 | 482.0967
KALLPA | C.T. KALLPA |  | 216124.4639 |  | 216124.4639 | 403395.5523
| C.T. LAS FLORES |  | 51672.7814 |  | 51672.7814 | 75672.1665
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 315504.7663 |  |  | 315504.7663 | 581872.5974
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 6683.6236 |  |  | 6683.6236 | 13943.5788
KALLPA Total |  | 322188.3899 | 267797.2453 |  | 589985.6352 | 1074883.8951
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR |  |  | 1309.0485 | 1309.0485 | 3170.219
MAJA ENERGIA Total |  |  |  | 1309.0485 | 1309.0485 | 3170.219
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV |  |  | 3545.2703 | 3545.2703 | 6885.3741
MOQUEGUA FV Total |  |  |  | 3545.2703 | 3545.2703 | 6885.3741
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA |  |  | 3389.3528 | 3389.3528 | 6631.9962
| C.H. CAÑON DEL PATO | 145313.9401 |  |  | 145313.9401 | 320839.0077
| C.H. CARHUAQUERO | 58547.8561 |  |  | 58547.8561 | 108924.8648
| C.H. CARHUAQUERO IV |  |  | 5583.9291 | 5583.9291 | 11837.8182
ORAZUL ENERGY PERÚ Total |  | 203861.7962 |  | 8973.2819 | 212835.078 | 448233.6869
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA |  |  | 9654.4527 | 9654.4527 | 19085.7447
P.E. MARCONA Total |  |  |  | 9654.4527 | 9654.4527 | 19085.7447
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS |  |  | 30897.7456 | 30897.7456 | 60781.0177
P.E. TRES HERMANAS Total |  |  |  | 30897.7456 | 30897.7456 | 60781.0177
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR |  |  | 3860.5972 | 3860.5972 | 7497.5674
PANAMERICANA SOLAR Total |  |  |  | 3860.5972 | 3860.5972 | 7497.5674
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA |  |  | 1757.8191 | 1757.8191 | 3728.3782
| C.T. HUAYCOLORO |  |  | 2671.5899 | 2671.5899 | 5763.6014
| C.T. DOÑA CATALINA |  |  | 1261.1931 | 1261.1931 | 1947.8348
PETRAMAS Total |  |  |  | 5690.6021 | 5690.6021 | 11439.8145
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN |  | 24.3787 |  | 24.3787 | 41.2564
PLANTA ETEN Total |  |  | 24.3787 |  | 24.3787 | 41.2564
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS |  |  | 12382.4944 | 12382.4944 | 20887.9331
RIO DOBLE Total |  |  |  | 12382.4944 | 12382.4944 | 20887.9331
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO |  | 0 |  | 0 | 0
SAMAY I Total |  |  | 0 |  | 0 | 0

## 20. ANEXOI-3
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA FEBRERO 2019 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL FEBRERO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2019
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 74293.5457 |  |  | 74293.5457 | 156181.7121
SAN GABAN Total |  | 74293.5457 |  |  | 74293.5457 | 156181.7121
SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO |  |  | 1478.3145 | 1478.3145 | 1478.3145
SAN JACINTO Total |  |  |  | 1478.3145 | 1478.3145 | 1478.3145
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 |  |  | 13236.4928 | 13236.4928 | 25124.1351
SANTA ANA Total |  |  |  | 13236.4928 | 13236.4928 | 25124.1351
SANTA CRUZ | C.H. HUASAHUASI I |  |  | 6379.0985 | 6379.0985 | 12453.8572
| C.H. HUASAHUASI II |  |  | 6643.9274 | 6643.9274 | 13044.6025
| C.H. SANTA CRUZ I |  |  | 4126.7834 | 4126.7834 | 8367.3759
| C.H. SANTA CRUZ II |  |  | 4200.0318 | 4200.0318 | 8777.1827
SANTA CRUZ Total |  |  |  | 21349.8411 | 21349.8411 | 42643.0183
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO |  | 17928.1624 |  | 17928.1624 | 38103.5265
SDF ENERGIA Total |  |  | 17928.1624 |  | 17928.1624 | 38103.5265
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS |  | 12955.5078 |  | 12955.5078 | 18789.9089
SHOUGESA Total |  |  | 12955.5078 |  | 12955.5078 | 18789.9089
SINERSA | C.H. POECHOS II |  |  | 3687.1336 | 3687.1336 | 6234.8599
SINERSA Total |  |  |  | 3687.1336 | 3687.1336 | 6234.8599
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 19250.299 |  |  | 19250.299 | 50228.4279
| C.H. CHEVES | 89640.2048 |  |  | 89640.2048 | 180242.7851
| C.H. GALLITO CIEGO | 11806.4952 |  |  | 11806.4952 | 26062.685
| C.H. HUAYLLACHO | 37.905 |  |  | 37.905 | 54.5046
| C.H. MALPASO | 28047.0155 |  |  | 28047.0155 | 44186.0303
| C.H. MISAPUQUIO | 1358.4547 |  |  | 1358.4547 | 3159.0073
| C.H. OROYA | 1471.3541 |  |  | 1471.3541 | 5734.0169
| C.H. PACHACHACA | 3274.529 |  |  | 3274.529 | 3628.7984
| C.H. PARIAC | 1228.4363 |  |  | 1228.4363 | 2386.9192
| C.H. SAN ANTONIO | 318.7517 |  |  | 318.7517 | 425.7168
| C.H. SAN IGNACIO | 234.258 |  |  | 234.258 | 315.4812
| C.H. YAUPI | 67182.6446 |  |  | 67182.6446 | 143926.8426
STATKRAFT Total |  | 223850.348 |  |  | 223850.348 | 460351.2152
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR |  |  | 4087.5478 | 4087.5478 | 8244.9198
TACNA SOLAR Total |  |  |  | 4087.5478 | 4087.5478 | 8244.9198
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS |  | 117055.4483 |  | 117055.4483 | 260829.0776
TERMOCHILCA Total |  |  | 117055.4483 |  | 117055.4483 | 260829.0776
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA |  | 15488.2541 |  | 15488.2541 | 37308.777
TERMOSELVA Total |  |  | 15488.2541 |  | 15488.2541 | 37308.777
TOTAL MWh |  | 2672104.8438 | 1165851.3279 | 302285.3271 | 4140241.4988 | 8637318.7948
IMPORTACIÓN |  |  |  |  | 0 | 0
EXPORTACIÓN |  |  |  |  | 0
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas.

## 21. ANEXOII-1
ANEXO II: MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | FEBRERO 2019 | FEBRERO 2018 | ENERO 2019 | 2019 / 2018
|  | 2019-02-04 20:00 | 2018-02-13 19:30 | 2019-01-29 20:00 | Variación
|  | 43500.8333 | 43144.8125 | 43494.8333 | %
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL | 0 | 0 | 0
AGROAURORA Total |  | 0 | 0 | 0
AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 20.0236 | 20.3825 | 19.2488 | -1.761%
AGUA AZUL Total |  | 20.0236 | 20.3825 | 19.2488 | -1.761%
AIPSA | C.T. PARAMONGA | 10.3665 | 13.0061 | 11.5493 | -20.29%
AIPSA Total |  | 10.3665 | 13.0061 | 11.5493 | -20.29%
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC | 19.8835 |  | 19.8629
ANDEAN POWER Total |  | 19.8835 |  | 19.8629
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 212.8995 | 215.8062 | 212.9402 | -1.347%
CELEPSA Total |  | 212.8995 | 215.8062 | 212.9402 | -1.347%
CERRO VERDE | C.T. RECKA | 0 | 0 | 0
CERRO VERDE Total |  | 0 | 0 | 0
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 0 | 149.9715 | 152.9779 | -100%
| C.H. YANANGO | 0 | 42.2267 | 41.3734 | -100%
CHINANGO Total |  | 0 | 192.1982 | 194.3513 | -100%
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1.6654 | 1.6596 | 1.2812
| C.H. CHARCANI II | 0.52693 | 0.573 | 0.52731
| C.H. CHARCANI III | 4.4189 | 4.5425 | 4.4909 | -2.721%
| C.H. CHARCANI IV | 14.1777 | 15.1096 | 14.1696 | -6.167%
| C.H. CHARCANI V | 110.2895 | 138.7309 | 121.4507 | -20.5%
| C.H. CHARCANI VI | 8.3068 | 8.7476 | 8.285 | -5.04%
| C.T. CHILINA DIESEL | 0 | 0 | 0
| C.T. MOLLENDO DIESEL | 0 | 0 | 0
| C.T. PISCO | 31.2239 | 30.096 | 0 | 3.748%
EGASA Total |  | 170.6092 | 199.4593 | 150.2047 | -14.46%
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO | 4.3472 | 4.7 | 4.5327 | -7.506%
EGECSAC Total |  | 4.3472 | 4.7 | 4.5327 | -7.506%
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 168.7664 | 163.3922 | 168.8247 | 3.289%
EGEMSA Total |  | 168.7664 | 163.3922 | 168.8247 | 3.289%
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 16.95 | 12.84 | 17.082 | 32.01%
| C.H. ARICOTA II | 10.026 | 7.692 | 9.546 | 30.34%
| C.T. INDEPENDENCIA | 20.0512 | 22.0901 | 20.0569 | -9.23%
EGESUR Total |  | 47.0272 | 42.6221 | 46.6849 | 10.34%
ELECTRICA SANTA ROSA | C.H. PURMACANA | 0.43746 | 0.99741 | 0 | -56.14%
ELECTRICA SANTA ROSA Total |  | 0.43746 | 0.99741 | 0 | -56.14%
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA | 3.5899 | 3.6575 | 3.3382 | -1.848%
ELECTRICA YANAPAMPA Total |  | 3.5899 | 3.6575 | 3.3382 | -1.848%
ELECTRO ZAÑA | C.H. ZAÑA | 0 |  | 0.41989
ELECTRO ZAÑA Total |  | 0 |  | 0.41989
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 644.736 | 642.6936 | 644.5152 | 0.3178%
| C.H. RESTITUCION | 208.0378 | 203.4451 | 207.817 | 2.257%
| C.T. TUMBES | 0 | 0 | 0
ELECTROPERU Total |  | 852.7738 | 846.1387 | 852.3322 | 0.7842%
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 454.153 | 455.9559 | 454.4174 | -0.3954%
| P.C.H CHAGLLA | 6.4363 | 0 | 6.4398
EMGE HUALLAGA Total |  | 460.5893 | 455.9559 | 460.8572 | 1.016%
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 94.3634 | 94.3943 | 66.7593 | -0.03271%
EMGE HUANZA Total |  | 94.3634 | 94.3943 | 66.7593 | -0.03271%
EMGE JUNÍN | C.H. RUNATULLO II | 17.4615 | 17.0255 | 17.3832 | 2.561%
| C.H. RUNATULLO III | 19.7968 | 20.0709 | 19.6975 | -1.366%
EMGE JUNÍN Total |  | 37.2583 | 37.0964 | 37.0807 | 0.4364%
ENEL GENERACION PERU | C.H. CALLAHUANCA | 0
| C.H. HUAMPANI | 30.0437 | 30.4633 | 29.9151 | -1.377%
| C.H. HUINCO | 217.5678 | 248.8031 | 268.6875 | -12.55%
| C.H. MATUCANA | 132.2746 | 105.4823 | 132.4137 | 25.4%
| C.H. MOYOPAMPA | 64.163 | 63.2767 | 65.1593 | 1.401%
| C.T. SANTA ROSA | 111.546 | 0 | 0
| C.T. SANTA ROSA II | 175.9699 | 0 | 134.7417
| C.T. VENTANILLA | 213.2136 | 438.8487 | 90.044 | -51.42%
| C.H. HER 1 | 0.28117 |  | 0.47592
ENEL GENERACION PERU Total |  | 945.0599 | 886.8742 | 721.4372 | 6.561%
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 | 0 | 51.0394 | 0 | -100%
| C.T. MALACAS 2 | 86.6468 | 0 | 88.4515
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA | 0 | 0 | 0
ENEL GENERACION PIURA Total |  | 86.6468 | 51.0394 | 88.4515 | 69.76%

## 22. ANEXOII-2
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | FEBRERO 2019 | FEBRERO 2018 | ENERO 2019 | 2019 / 2018
|  | 2019-02-04 20:00 | 2018-02-13 19:30 | 2019-01-29 20:00 | Variación
|  | 43500.8333 | 43144.8125 | 43494.8333 | %
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI | 0 | 0 | 0
| C.E. WAYRA I | 124.7212 | 11.7601 | 57.2902 | 960.5%
ENEL GREEN POWER PERU Total |  | 124.7212 | 11.7601 | 57.2902 | 960.5%
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE | 18.9842 | 44.4444 | 37.825 | -57.29%
| C.E. TALARA | 0 | 15.6562 | 4.7074 | -100%
ENERGÍA EÓLICA Total |  | 18.9842 | 60.1006 | 42.5324 | -68.41%
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 108.2783 | 106.0341 | 108.3073 | 2.116%
| C.H. YUNCAN | 130.9318 | 132.1074 | 130.4609 | -0.8899%
| C.T. CHILCA 1 | 324.6856 | 230.3214 | 549.9548 | 40.97%
| C.T. CHILCA 2 | 68.8019 | 0 | 69.8345
| C.T. ILO 2 | 87.3643 | 114.5854 | 0 | -23.76%
| C.T. NEPI | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PLANTA ILO | 0 | 0 | 0
| C.S. INTIPAMPA | 0 | 0 | 0
ENGIE Total |  | 720.0619 | 583.0483 | 858.5574 | 23.5%
FENIX POWER | C.T. FENIX | 544.8096 | 0 | 543.9938
FENIX POWER Total |  | 544.8096 | 0 | 543.9938
GEPSA | C.H. LA JOYA | 3.516 | 8.9587 | 0 | -60.75%
| C.H. ÁNGEL I | 9.9194 |  | 9.9958
| C.H. ÁNGEL II | 9.9404 |  | 9.9093
| C.H. ÁNGEL III | 9.2941 |  | 9.4532
GEPSA Total |  | 32.6699 | 8.9587 | 29.3583 | 264.7%
GTS MAJES | C.S. MAJES SOLAR | 0 | 0 | 0
GTS MAJES Total |  | 0 | 0 | 0
GTS REPARTICION | C.S. REPARTICION | 0 | 0 | 0
GTS REPARTICION Total |  | 0 | 0 | 0
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 12.5%
HIDROCAÑETE Total |  | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 12.5%
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 19.236 | 19.404 | 17.06 | -0.8658%
HIDROELECTRICA HUANCHOR Total |  | 19.236 | 19.404 | 17.06 | -0.8658%
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 18.9841 | 19.478 | 18.9746 | -2.536%
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES Total |  | 18.9841 | 19.478 | 18.9746 | -2.536%
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA | 0 | 19.0091 | 18.4645 | -100%
HUAURA POWER Total |  | 0 | 19.0091 | 18.4645 | -100%
HYDRO PATAPO | C.H. PATAPO | 0.967 |  | 1.005
HYDRO PATAPO Total |  | 0.967 |  | 1.005
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 92.071 | 89.9745 | 91.4503 | 2.33%
INLAND Total |  | 92.071 | 89.9745 | 91.4503 | 2.33%
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PUCALLPA | 0 | 0 | 0
IYEPSA Total |  | 0 | 0 | 0
KALLPA | C.T. KALLPA | 453.3231 | 766.5612 | 210.9443 | -40.86%
| C.T. LAS FLORES | 178.0053 | 173.9785 | 120.9505 | 2.315%
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 529.8386 | 517.8193 | 530.1309 | 2.321%
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 10.1481 | 10.3197 | 10.1523 | -1.664%
KALLPA Total |  | 1171.3151 | 1468.6788 | 872.1779 | -20.25%
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR | 3.126 | 3.736 | 2.611 | -16.33%
MAJA ENERGIA Total |  | 3.126 | 3.736 | 2.611 | -16.33%
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV | 0 | 0 | 0
MOQUEGUA FV Total |  | 0 | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 5.205 | 5.0991 | 5.2445 | 2.077%
| C.H. CAÑON DEL PATO | 171.7264 | 212.0337 | 242.5745 | -19.01%
| C.H. CARHUAQUERO | 91.296 | 90.9904 | 91.261 | 0.336%
| C.H. CARHUAQUERO IV | 8.4485 | 9.9579 | 8.4459 | -15.16%
ORAZUL ENERGY PERÚ Total |  | 276.676 | 318.081 | 347.5259 | -13.02%
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA | 22.2544 | 23.3639 | 6.7168 | -4.749%
P.E. MARCONA Total |  | 22.2544 | 23.3639 | 6.7168 | -4.749%
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS | 77.4998 | 78.9183 | 21.9549 | -1.797%
P.E. TRES HERMANAS Total |  | 77.4998 | 78.9183 | 21.9549 | -1.797%
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 | 0
PANAMERICANA SOLAR Total |  | 0 | 0 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | 1.404 | 1.4519 | 2.7995 | -3.303%
| C.T. HUAYCOLORO | 4.2723 | 4.3682 | 4.2171 | -2.194%
| C.T. DOÑA CATALINA | 2.3988 |  | 1.1981
PETRAMAS Total |  | 8.0752 | 5.8201 | 8.2147 | 38.75%
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN | 0 | 0 | 0
PLANTA ETEN Total |  | 0 | 0 | 0

## 23. ANEXOII-3
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | FEBRERO 2019 | FEBRERO 2018 | ENERO 2019 | 2019 / 2018
|  | 2019-02-04 20:00 | 2018-02-13 19:30 | 2019-01-29 20:00 | Variación
|  | 43500.8333 | 43144.8125 | 43494.8333 | %
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 18.6351 | 16.7854 | 16.0189 | 11.02%
RIO DOBLE Total |  | 18.6351 | 16.7854 | 16.0189 | 11.02%
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO | 0 | 0 | 0
SAMAY I Total |  | 0 | 0 | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 110.8765 | 110.9049 | 111.1302 | -0.02568%
SAN GABAN Total |  | 110.8765 | 110.9049 | 111.1302 | -0.02568%
SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO | 0
SAN JACINTO Total |  | 0
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 | 19.9498 | 0 | 20.0866
SANTA ANA Total |  | 19.9498 | 0 | 20.0866
SANTA CRUZ | C.H. HUASAHUASI I | 9.4564 | 9.4393 | 9.5016 | 0.1817%
| C.H. HUASAHUASI II | 10.0623 | 9.8569 | 10.0086 | 2.083%
| C.H. SANTA CRUZ I | 6.5674 | 4.0369 | 6.5296 | 62.68%
| C.H. SANTA CRUZ II | 6.6794 | 4.8181 | 6.67 | 38.63%
SANTA CRUZ Total |  | 32.7654 | 28.1512 | 32.7098 | 16.39%
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO | 26.8394 | 26.8843 | 26.6536 | -0.1669%
SDF ENERGIA Total |  | 26.8394 | 26.8843 | 26.6536 | -0.1669%
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | 19.3849 | 0 | 0
SHOUGESA Total |  | 19.3849 | 0 | 0
SINERSA | C.H. POECHOS II | 5.7475 | 7.7695 | 4.9726 | -26.03%
SINERSA Total |  | 5.7475 | 7.7695 | 4.9726 | -26.03%
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 20.7301 | 45.7289 | 43.7988 | -54.67%
| C.H. CHEVES | 171.4764 | 165.4721 | 171.5672 | 3.629%
| C.H. GALLITO CIEGO | 11.4897 | 23.8601 | 12.0698 | -51.85%
| C.H. HUAYLLACHO | 0 | 0 | 0
| C.H. MALPASO | 44.8408 | 1.7168 | 33.8836 | 2512%
| C.H. MISAPUQUIO | 3.8421 | 3.8059 | 3.7958 | 0.9506%
| C.H. OROYA | 0 | 8.1907 | 5.3906 | -100%
| C.H. PACHACHACA | 4.2336 | 1.7236 | 0 | 145.6%
| C.H. PARIAC | 2.0684 | 2.5005 | 2.0608 | -17.28%
| C.H. SAN ANTONIO | 0.54996 | 0.57042 | 0.49104 | -3.587%
| C.H. SAN IGNACIO | 0.36419 | 0.38424 | 0.34946 | -5.218%
| C.H. YAUPI | 105.6302 | 106.4525 | 106.4517 | -0.7724%
STATKRAFT Total |  | 365.2255 | 360.4058 | 379.8589 | 1.337%
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR | 0 | 0 | 0
TACNA SOLAR Total |  | 0 | 0 | 0
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS | 0 | 0 | 284.4985
TERMOCHILCA Total |  | 0 | 0 | 284.4985
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | 80.8794 | 84.8152 | 0 | -4.64%
TERMOSELVA Total |  | 80.8794 | 84.8152 | 0 | -4.64%
TOTAL MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE |  | 6949.9969 | 6576.9682 | 6876.2924 | 5.672%
IMPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
EXPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%

## 24. ANEXOII-4
MÁXIMA DEMANDA MENSUAL
Máxima Demanda: |  | 6949.9969
Fecha: |  | 04/02/2019
Hora: |  | 20:00
FECHA | HFP |  |  |  |  | HP
| HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN | HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN
| HH:MM | MW | MW | MW | MW | HH:MM | MW | MW | MW | MW
01/02/2019 | 11:30 | 6986.6388 | 0 | 0 | 6986.6388 | 20:00 | 6747.5673 | 0 | 0 | 6747.5673
02/02/2019 | 11:30 | 6689.2942 | 0 | 0 | 6689.2942 | 20:45 | 6717.9644 | 0 | 0 | 6717.9644
03/02/2019 | 23:15 | 5955.7594 | 0 | 0 | 5955.7594 | 20:15 | 6571.7836 | 0 | 0 | 6571.7836
04/02/2019 | 16:15 | 6957.1511 | 0 | 0 | 6957.1511 | 20:00 | 6949.9969 | 0 | 0 | 6949.9969
05/02/2019 | 15:45 | 7107.5503 | 0 | 0 | 7107.5503 | 20:00 | 6941.8625 | 0 | 0 | 6941.8625
06/02/2019 | 12:00 | 7021.9459 | 0 | 0 | 7021.9459 | 19:30 | 6852.3803 | 0 | 0 | 6852.3803
07/02/2019 | 15:45 | 7018.1465 | 0 | 0 | 7018.1465 | 19:30 | 6899.5527 | 0 | 0 | 6899.5527
08/02/2019 | 11:45 | 6937.8221 | 0 | 0 | 6937.8221 | 19:45 | 6697.6615 | 0 | 0 | 6697.6615
09/02/2019 | 12:00 | 6479.622 | 0 | 0 | 6479.622 | 20:30 | 6563.2474 | 0 | 0 | 6563.2474
10/02/2019 | 23:15 | 5700.9245 | 0 | 0 | 5700.9245 | 20:30 | 6388.6873 | 0 | 0 | 6388.6873
11/02/2019 | 15:30 | 6758.8611 | 0 | 0 | 6758.8611 | 19:45 | 6742.121 | 0 | 0 | 6742.121
12/02/2019 | 15:15 | 6869.4197 | 0 | 0 | 6869.4197 | 20:00 | 6806.3299 | 0 | 0 | 6806.3299
13/02/2019 | 11:45 | 6979.1488 | 0 | 0 | 6979.1488 | 19:30 | 6874.5687 | 0 | 0 | 6874.5687
14/02/2019 | 11:30 | 6947.598 | 0 | 0 | 6947.598 | 17:15 | 6651.9934 | 0 | 0 | 6651.9934
15/02/2019 | 12:00 | 6794.8288 | 0 | 0 | 6794.8288 | 19:30 | 6784.5408 | 0 | 0 | 6784.5408
16/02/2019 | 12:00 | 6719.9506 | 0 | 0 | 6719.9506 | 20:15 | 6704.42 | 0 | 0 | 6704.42
17/02/2019 | 00:15 | 5911.3709 | 0 | 0 | 5911.3709 | 20:30 | 6499.2343 | 0 | 0 | 6499.2343
18/02/2019 | 11:30 | 6743.2016 | 0 | 0 | 6743.2016 | 19:30 | 6706.8199 | 0 | 0 | 6706.8199
19/02/2019 | 15:30 | 6877.9722 | 0 | 0 | 6877.9722 | 19:00 | 6677.2821 | 0 | 0 | 6677.2821
20/02/2019 | 11:45 | 7064.3422 | 0 | 0 | 7064.3422 | 19:45 | 6729.4382 | 0 | 0 | 6729.4382
21/02/2019 | 11:45 | 6997.5094 | 0 | 0 | 6997.5094 | 19:30 | 6883.1858 | 0 | 0 | 6883.1858
22/02/2019 | 11:45 | 7081.0114 | 0 | 0 | 7081.0114 | 19:15 | 6861.7876 | 0 | 0 | 6861.7876
23/02/2019 | 11:45 | 6805.0335 | 0 | 0 | 6805.0335 | 19:30 | 6837.0256 | 0 | 0 | 6837.0256
24/02/2019 | 00:15 | 5972.9146 | 0 | 0 | 5972.9146 | 20:15 | 6567.7368 | 0 | 0 | 6567.7368
25/02/2019 | 12:00 | 6977.2276 | 0 | 0 | 6977.2276 | 19:30 | 6875.3531 | 0 | 0 | 6875.3531
26/02/2019 | 12:00 | 7105.1009 | 0 | 0 | 7105.1009 | 17:15 | 6927.2478 | 0 | 0 | 6927.2478
27/02/2019 | 12:00 | 7101.8526 | 0 | 0 | 7101.8526 | 19:30 | 6948.4015 | 0 | 0 | 6948.4015
28/02/2019 | 11:45 | 7089.9653 | 0 | 0 | 7089.9653 | 19:45 | 6881.5758 | 0 | 0 | 6881.5758

## 25.ANEXO III -1
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2019-02-01 06:31 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea, la falla se produjo por fuertes nevadas. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ananea y Huancané con un total de 6,49 MW. A las 06:39 h, se conecta la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 6.49
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2019-02-01 07:10 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea, la falla se produjo por fuertes nevadas. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ananea y Huancané con un total de 6,19 MW. A las 07:12 h, se conecta la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 6.19
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2019-02-01 07:41 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea, la falla se produjo por fuertes nevadas. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ananea y Huancané con un total de 4,40 MW. A las 07:42 h, se conecta la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 4.4
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2019-02-01 07:49 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea, la falla se produjo por fuertes nevadas. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ananea y Huancané con un total de 1,69 MW. A las 08:07 h, se conecta la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 1.69
CONENHUA | L. HUANCAVELICA - INGENIO - LINEA L-6643 | 2019-02-01 16:36 | Desconectó la línea L-6643 (Huancavelica – Ingenio) de 60 kV, cuya causa no fue informada por CONENHUA, titular de la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21) y ubicó la falla a 8,8 km de la S.E. Huancavelica. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Ingenio con un total de 9,82 MW. A las 17:10 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 9.82
MINERA ARES | L. CALLALLI - CAYLLOMA - LINEA L-6015 | 2019-02-02 14:03 | Desconectó la línea L-6015 (Callalli - Caylloma) de 66 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por MINERA ARES, titular de la línea la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Caylloma y Ares con un total de 3,55 MW. Asimismo, desconectaron las CC.HH. San Antonio y San Ignacio cuando generaban 0,55 MW y 0,40 MW, respectivamente. A las 14:06 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 3.55
TRANSMANTARO | L. COLCABAMBA - POROMA - LINEA L-5031 | 2019-02-02 19:18 | Se produjo un recierre monofásico exitoso en la línea L-5031 (Colcabamba – Poroma) de 500 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “T”. De acuerdo con lo informado por TRANSMANTARO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87). Como consecuencia el usuario libre MINERA CERRO VERDE redujo su carga de 235,00 MW a 140,00 MW. A las 19:20 h, el CCO-COES coordinó con el CC-MCV la normalización de sus suministros reducidos. |  | 95
RED DE ENERGIA DEL PERU | L. LA NIÑA - FELAM - LINEA L-2164 | 2019-02-03 06:56 | Desconectó la línea L-2164 (La Niña - Felam) de 220 kV, cuya causa no fue informada por REP, titular de la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea. Como consecuencia, el usuario libre Minera Misky Mayo redujo su carga en 1,60 MW. A las 14:38 h, se conectó la línea. |  | 1.6
RED DE ENERGIA DEL PERU | S.E. MARCONA - TRAFO3D T6-261 | 2019-02-03 18:32 | Desconectó el transformador T6-261 de 75 MVA y 220/60 kV S.E. Marcona, por actuación de su protección diferencial de transformador por falla en el sistema conmutador de taps, de acuerdo a lo informado por REP titular del equipo, como consecuencia, desconectó la línea L-6629 (Marcona-La Mina) de 60 kV, por actuación de su protección de disparo transferido, interrumpiendo una carga de 15,00 MW. La barra de 10 kV de la subestación y los reactores R3 y R4 quedaron indisponibles por indisponibilidad del interruptor IN-1488 del transformador T62-261. A las 21:09 h, se conectó la línea L-6629. El transformador T6-261 quedó fuera de servicio para su inspección. | 15
ENGIE | C.T. CHILCA 1 - GT TG3 | 2019-02-04 08:54 | A las 08:54 h y 08:55 h, desconectaron los generadores TV y TG3 de la CT Chilca 1 respectivamente, cuando se encontraban en proceso de acoplamiento con el ciclo combinado TG1 + TV de la C.T. Chilca1 por actuación de su sistema de protección de alta temperatura de vapor de escape de la TV, de acuerdo a lo informado por ENGIE. A las 09:07 h se coordinó el rechazo de carga manual de 100,00 MW de Luz del Sur y Edelnor. A las 09:11 h y 09:18 h se coordinó el rechazo de carga de Hornos de Aceros Arequipa y Siderperu, respectivamente. La frecuencia disminuyó paulatinamente hasta 59.35 Hz, lo cual produjo la activación del ERACMF que rechazó 78.1 MW. A las 09:07 h, se inicio la recuperación de carga de los usuarios regulados. A las 09:31 h, se inicio la recuperación de carga de usuarios libres. | 39.36

## 26.ANEXO III -2
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
EGESUR | L. ARICOTA 1 - SARITA - LINEA L-6667 | 2019-02-04 11:57 | Desconectó la línea L-6667 (Aricota I - Sarita) de 66 kV, De acuerdo con lo informado por EGESUR, titular de la línea, se presento descargas atmosféricas en la zona. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Sarita con 0,60 MW. A las 12:15 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 0.6
RED DE ENERGIA DEL PERU | L. CALLALLI - SANTUARIO - LINEA L-1020 | 2019-02-04 12:38 | Desconectó la línea L-1020 (Santuario - Callalli) de 138 kV, por falla bifásica en las fases “S” y “T”. De acuerdo a lo informado por REP, titular de la línea, se presentaron descargas atmosféricas en la zona. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 83,70 km de la S.E. Callalli. No se produjo interrupción de suministros en el SEIN. El usuario libre Minera Cerro Verde reporto la reducción de su carga en 19,00 MW. A las 12:50 h, el CCO-COES coordinó con el CC-MCV recuperar le total de su carga reducida. A las 13:05 h, se conectó la línea. |  | 19
RED DE ENERGIA DEL PERU | S.E. MARCONA - TRAFO3D T62-161 | 2019-02-05 05:04 | A las 05:04 h, el CCO-COES coordinó con el CC-MSH ejecutar el rechazo manual de carga de 5,00 MW en sus instalaciones, debido a la sobrecarga del transformador T62-261 de 220/60/10 kV de la S.E. Marcona. A las 06:41 h, el CCO-COES coordinó con el CC-MSH, la normalización de la carga. | 5
RED DE ENERGIA DEL PERU | S.E. MARCONA - TRAFO3D T62-161 | 2019-02-05 14:19 | A las 14:19 h, el CCO-COES coordinó con el CC-MSH ejecutar el rechazo manual de carga de 3,00 MW en sus instalaciones, debido a la sobrecarga del transformador T62-261 de 220/60/10 kV de la S.E. Marcona. A las 18:01 h, el CCO-COES coordinó con el CC-MSH, la normalización de la carga. | 3
SEAL | S.E. JESÚS - BARRA BARRA 33kV | 2019-02-05 16:54 | Desconectó la barra de 33 kV de la S.E. Jesús por falla bifásica en la s fases “R” y “S”. De acuerdo a lo informado por SEAL, titular de la barra, la falla se produjo por perdida de aislamiento y presencia de humedad en la subestación. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente de fases (51). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Jesús con un total de 21,34 MW. A las 19:26 h, se conectó la barra y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 21.34
RED DE ENERGIA DEL PERU | L. REQUE - GUADALUPE - LINEA L-2236 | 2019-02-05 18:22 | Desconectaron simultáneamente las líneas L-2236 y L-2237 (Guadalupe - Reque) de 220 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “S”. De acuerdo a lo informado por REP, titular de la línea, la falla se produjo por caída de conductor en la línea L-2236 entre las estructuras T-143 a T-144. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 11,3 km de la S.E. Reque. No se produjo interrupción de suministros en el SEIN. El usuario libre Cementos Pacasmayo reporto la reducción de su en 1,00 MW. A las 18:26 h, el CCO-COES coordinó con el CC-CNP recuperar su carga reducida. Las líneas quedaron fuera de servicio para su inspección. A las 01:15 h del 07.02.2019, se conectó la línea L-2237. |  | 1
RED DE ENERGIA DEL PERU | S.E. AYAVIRI - BARRA BARRA-22.9kV | 2019-02-06 08:24 | Desconectó la barra de 22,9 kV de la S.E. Ayaviri. De acuerdo a lo informado por REP, titular de la barra, la falla se produjo en el alimentador L-0240 (Ayaviri – Umachiri) de 22,9 kV de titularidad de ELECTRO PUNO. El sistema de protección señalizo la activación de la función de sobre corriente a tierra (51N). Como consecuencia se interrumpió un total de 1,93 MW. A las 18:51 h, se conectó la barra y se inicio la normalización del suministro interrumpido. | 1.93
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2019-02-06 15:44 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTROPUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ananea y Huancané con un total de 9,74 MW. A las 15:45 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 9.74
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2019-02-06 16:10 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTROPUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ananea y Huancané con un total de 4,46 MW. A las 16:12 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 4.46
EGESUR | L. ARICOTA 1 - SARITA - LINEA L-6667 | 2019-02-07 06:47 | Desconectó la línea L-6667 (Aricota I - Sarita) de 66 kV, cuya causa no fue informada por EGESUR, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Sarita con 0,50 MW. A las 06:56 h, se conectó y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 0.5

## 27.ANEXO III - 3
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
CONENHUA | L. INGENIO - CAUDALOSA - LINEA L-6644 | 2019-02-07 07:29 | Desconectó la línea L-6644 (Ingenio - Caudalosa) de 60 kV por falla bifásica a tierra en las fases “S” y “T”. De acuerdo a lo informado por CONENHUA, titular de la línea, se presento nevadas en la zona. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Caudalosa con 0,46 MW. A las 09:30 h, se conectó la línea y se inicio la normalización del suministro interrumpido. | 0.46
ENEL DISTRIBUCION PERU | S.E. SANTA ROSA N. - TRAFO3D TR-2 | 2019-02-07 19:27 | Desconectó el transformador TR-2 220/60 kV de la S.E. Santa Rosa, cuya causa no fue informada por ENEL DISTRIBUCIÓN, titular del transformador. El sistema de protección señalizo la activación de la función diferencial (87) en la fase “S”. Asimismo, desconectó el transformador TR-1 220/60 kV de la S.E. Mirador por sobrecarga. Como consecuencia se interrumpió un total de 170,00 MW de carga, aproximadamente. A las 19:41 h y 19:58 h, se conecto el transformador TR-2 de la S.E. Santa Rosa y TR-1 en la S.E. Mirador, respectivamente, y se inicio la normalización del suministro interrumpido. | 170
ENGIE | L. INTIPAMPA - MILLSITE - LINEA L-1394 | 2019-02-08 14:55 | Desconectó la línea L-1394 (Mill Site - Intipampa) de 138 kV por falla monofásica a tierra en la fase “T”. De acuerdo a lo informado por ENGIE, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 5,60 km de la S.E. Mill Site. No se produjo interrupción de suministros en el SEIN. El usuario libre Minera Southern reporto la reducción de su carga en 50,70 MW. A las 14:59 h, el CCO-COES coordinó con el CC-SOU recuperar el total de su carga reducida. A las 15:22 h, se conectó la línea. |  | 50.7
EGESUR | L. ARICOTA 2 - TOMASIRI - LINEA L-6620 | 2019-02-08 20:19 | Desconectó las líneas L-6620 (Aricota II - Tomasiri) y L-6637 (Tomasiri - Los Héroes) de 66 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “R”, cuya causa no fue informada por EGESUR, titular de la línea. El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 52,20 km de la S.E. Aricota 2. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tomasiri con un total de 0,80 MW. A las 21:53 h, se conectó la línea L-6637 y se inició la normalización del suministro interrumpido. La línea L-6620 quedó indisponible para su inspección. | 0.8
CONENHUA | L. INGENIO - CAUDALOSA - LINEA L-6644 | 2019-02-09 08:54 | Desconectó la línea L-6644 (Ingenio - Caudalosa) de 60 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “S” por falla cuya causa no fue informada por CONENHUA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Caudalosa con 0,50 MW. A las 08:56 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 0.5
SEAL | L. MARCONA - BELLA UNIÓN - LINEA L-6672 | 2019-02-09 13:04 | Desconectó la línea L-6672 (Marcona - Bella Unión) de 60 kV, cuya causa no fue informada por SEAL, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpieron los suministros de las subestaciones Bella Unión, Chala y Jahuay con un total de 8,26 MW. A las 13:10 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 8.26
HIDRANDINA | L. CAJAMARCA - SAN MARCOS - LINEA L-6047 | 2019-02-10 14:20 | Desconectó la línea L-6047 (Cajamarca – San Marcos) de 60 kV por falla monofásica a tierra en la fase “T”. De acuerdo a lo informado por Hidrandina, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 43,10 km de la S.E. Cajamarca. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones suministro de las subestaciones San Marcos, Cajabamba y La Morena con un total de 12,55 MW, aproximadamente. Asimismo, desconectó la C.H. Potrero con 20,00 MW. A las 15:08 h, se conectó la línea y se inicio la normalización del suministro interrumpido. | 12.55
RED DE ENERGIA DEL PERU | L. MARCONA - MINA - LINEA L-6629 | 2019-02-11 03:18 | Desconectó la línea L-6629 (Marcona – Mina) de 60 kV, por activación del esquema de rechazo automático de carga para evitar la sobrecarga del transformador T62-261 de 220/60 kV de la S.E. Marcona, de acuerdo con lo informado por REP, titular de la línea. Cabe resaltar que el transformador paralelo T6-261 se encuentra fuera de servicio por falla. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Mina con un total de 5,80 MW. A las 04:59 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 5.8
RED DE ENERGIA DEL PERU | L. MARCONA - MINA - LINEA L-6629 | 2019-02-11 09:10 | Desconectó la línea L-6629 (Marcona – Mina) de 60 kV, por activación del esquema de rechazo automático de carga para evitar la sobrecarga del transformador T62-261 de 220/60 kV de la S.E. Marcona, de acuerdo con lo informado por REP, titular de la línea. Cabe resaltar que el transformador paralelo T6-261 se encuentra fuera de servicio por falla. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Mina con un total de 3,30 MW. A las 09:35 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 3.3
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2019-02-11 17:22 | Desconectó de la línea L-6024 (Azángaro – Putina) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ananea y Huancané con un total de 11,10 MW. A las 17:35 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 11.1

## 28.ANEXO III - 4
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ELECTRO SUR ESTE | L. SAN GABÁN II - MAZUCO - LINEA L-1014 | 2019-02-11 19:48 | Desconectó la celda de la línea L-1014 (San Gabán - Mazuko) de 138 kV en la S.E. San Gabán, por falla monofásica a tierra en la fase “T”. De acuerdo con lo informado por ELECTRO SUR ESTE, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección ubicó la falla a una distancia de 17,14 km de la S.E. San Gabán. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Mazuko y Puerto Maldonado con un total de 18,29 MW. Asimismo, desconectaron las CC.HH. Ángel I, II y III cuando generaban 29,50 MW. A las 19:57 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 18.29
ELECTRO SUR ESTE | L. COMBAPATA - SICUANI - LINEA L-6001 | 2019-02-14 16:35 | Desconectó la línea L-6001 (Combapata - Sicuani) de 66 kV, cuya causa no fue informada por ELECTRO SUR ESTE, titular de la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Sicuani con un total de 2,09 MW. A las 16:38 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 2.09
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | 2019-02-14 16:42 | Desconectó la línea L-6021 (Azángaro - Antauta) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELETROPUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente a tierra (51N). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la subestación Antauta con un total de 0,95 MW. A las 16:50 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 0.95
RED DE ENERGIA DEL PERU | L. MARCONA - MINA - LINEA L-6629 | 2019-02-14 17:18 | Desconectó la línea L-6629 (Marcona – Mina) de 60 kV, por activación del esquema de rechazo automático de carga para evitar la sobrecarga del transformador T62-261 de 220/60 kV de la S.E. Marcona, de acuerdo con lo informado por REP, titular de la línea. Cabe resaltar que el transformador paralelo T6-261 se encuentra fuera de servicio por falla. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Mina con un total de 12,23 MW. A las 18:29 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 12.23
ADINELSA ADN | L. HUACHO - ANDAHUASI - LINEA L-6670 | 2019-02-15 17:05 | Desconectó la línea L-6670 (Huacho - Andahuasi) de 66 kV, cuya causa no fue informada por ADINELSA, titular de la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Andahuasi con un total de 5,00 MW. Asimismo, desconectó la C.H. Yarucaya cuando generaba 16,31 MW. A las 23:30 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. A las 23:42 h, la C.H. Yarucaya sincronizó con el SEIN. | 5
RED DE ENERGIA DEL PERU | L. MARCONA - MINA - LINEA L-6629 | 2019-02-16 09:43 | Desconectó la línea L-6629 (Marcona – Mina) de 60 kV, por activación del esquema de rechazo automático de carga para evitar la sobrecarga del transformador T62-261 de 220/60 kV de la S.E. Marcona, de acuerdo con lo informado por REP, titular de la línea. Cabe resaltar que el transformador paralelo T6-261 se encuentra fuera de servicio por falla. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Mina con un total de 14,82 MW. A las 10:17 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 14.82
MINERA ARES | L. CALLALLI - CAYLLOMA - LINEA L-6015 | 2019-02-17 15:35 | Desconectó la línea L-6015 (Callalli - Caylloma) de 66 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por MINERA ARES, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Caylloma y Ares con un total de 6,46 MW. A las 15:43 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 6.46
TRANSMANTARO | L. COTARUSE - ABANCAY NUEVA - LINEA L-2060 | 2019-02-17 20:08 | Desconectó la línea L-2060 (Cotaruse - Abancay Nueva) de 220 kV, por falla bifásica a tierra entre las fases “R” y “T”. Simultáneamente, se produjo un recierre monofásico exitoso en la línea L-2059 (Cotaruse - Suriray) de 220 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “R”. De acuerdo con lo informado por TRANSMANTARO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. Como consecuencia la empresa MINERA LAS BAMBAS e INDUSTRIAS CACHIMAYO redujeron su carga en 24,35 MW y 0,40 MW, respectivamente. A las 20:10 h y 20:14 h, el CCO-COES coordinó con los CC-MBA y CC-CAC normalizar el total de sus suministros reducidos, respectivamente. las 20:23 h, se conectó la línea. |  | 24.75
ETESELVA | L. CONOCOCHA - VIZCARRA - LINEA L-2253 | 2019-02-18 14:28 | Desconectó la línea L-2253 (Vizcarra – Conococha) de 220 kV por falla monofásica a tierra en la fase "S". De acuerdo con lo informado por ETESELVA, titular de la línea, el motivo de la falla se encuentra en investigación. Como consecuencia la empresa Minera Antamina redujo su carga en 45,95 MW. A las 14:32 h, el CCO-COES coordinó con el CC-CMA normalizar el total de sus suministros reducidos. A las 15:01 h, se conectó la línea. |  | 45.95
STATKRAFT S.A | L. CARHUAMAYO - HUARÓN - LINEA L-6514 | 2019-02-18 15:22 | Desconectaron las líneas L-6514 y L-6516 (Carhuamayo - Shelby - Excelsior) de 50 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por STATKRAFT, titular de las líneas, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente direccional (67/67N). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Santander y Shelby con un total de 8,67 MW. A las 19:14 h, se conectaron las líneas y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 8.67

## 29.ANEXO III - 5
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA - LINEA L-2150 | 2019-02-19 19:13 | Desconectaron las líneas L-2150 y L-2151 (Paragsha 2 - Chaglla) de 220 kV, cuya causa no fue informada por EMPRESA DE GENERACIÓN HUALLAGA, titular de las líneas. Como consecuencia desconectó la C.H. Chaglla cuando generaba 449,12 MW con lo cual la frecuencia del SEIN disminuyó hasta 59,10 Hz activándose el Esquema de Rechazo Automático de Carga por Mínima Frecuencia (ERACMF) con lo cual se interrumpió un total de 126,73 MW, aproximadamente. A las 19:58 h, se inició la normalización del suministro interrumpido. | 126.73
HIDRANDINA | L. KIMAN AYLLU - SIHUAS - LINEA L-1132 | 2019-02-19 19:47 | Desconectó la línea L-1132 (Kiman Ayllu - Sihuas) de 138 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “S”. De acuerdo con lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21) y ubicó la falla a 22,2 km de la S.E. Sihuas. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Sihuas, Pomabamba, Huari y Tayabamba con un total de 9,36 MW. A las 19:54 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 9.36
CONENHUA | L. INGENIO - CAUDALOSA - LINEA L-6644 | 2019-02-20 15:39 | Desconectó la línea L-6644 (Ingenio - Caudalosa) de 60 kV, por falla bifásica a tierra entre las fases “R” y “S”. De acuerdo con lo informado por CONENHUA, titular de la línea, el motivo de la falla se encuentra en investigación. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Caudalosa con un total de 0,68 MW. A las 15:41 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 0.68
CONENHUA | L. ARES - HUANCARAMA - LINEA L-6017 | 2019-02-21 18:03 | Desconectó la línea L-6017 (Ares – Huancarama) de 66 kV, por falla bifásica a tierra entre las fases “R” y “T”. De acuerdo con lo informado por CONENHUA, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21) y ubicó la falla a 2,13 km de la S.E. Ares. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Huancarama con un total de 4,78 MW. A las 18:06 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 4.78
ETESELVA | L. AGUAYTÍA - TINGO MARÍA - LINEA L-2251 | 2019-02-22 10:27 | Desconectaron las líneas L-2252 (Vizcarra - Tingo María) y L-2251 (Tingo María – Aguaytía) de 220 kV por falla monofásica a tierra fase “R” en la línea L-2252. De acuerdo con lo informado por ETESELVA, titular de las líneas, el motivo de la falla se encuentra en investigación. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Aguaytía, Pucallpa EUC, Yarinacocha y Parque Industrial con un total de 47,42 MW. A las 10:32 h, se coordinó el arranque de la C.T. R.F. de Pucallpa. A las 10:41 h, se inició la normalización del suministro interrumpido en sistema aislado. A las 10:44 h, se conectó la línea L-2252. A las 11:12 h, se coordinó con el CC-EUC el rechazo manual de carga manual de 3,00 MW por déficit de generación en el sistema aislado. Asimismo, se conectó la línea L-2251. A las 11:16 h, se conectó la línea L-1125. A las 11:20 h, sincronizó el sistema aislado de la S.E. Pucallpa con el SEIN y se coordinó normalizar el total de suministros interrumpidos. | 47.42
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2019-02-22 14:45 | Desconectó de la línea L-6024 (Azángaro – Putina) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ananea y Huancané con un total de 8,18 MW. A las 14:47 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 8.18
MINERA VOLCAN | L. POMACOCHA - SAN CRISTOBAL - LINEA L-6545 | 2019-02-22 17:52 | Desconectaron las líneas L-6545 y L-6546 (Pomacocha - San Cristobal) de 50 KV, cuya causa no fue informada por MINERA VOLCAN, titular de las líneas. Como consecuencia, desconectaron las líneas L-6527 y L-6539 y con ello, se interrumpió el suministro de las subestaciones San Cristobal y Andaychagua con un total de 9,10 MW. A las 19:26 h se conectan las líneas L-6545 y L-6546 y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 9.1
RED DE ENERGIA DEL PERU | S.E. CHICLAYO OESTE - TRAFO3D T14-260 | 2019-02-22 19:16 | Desconectó el transformador T14-260 220/60 kV de la S.E. Chiclayo Oeste, por falla. De acuerdo con lo informado por REP, titular del equipo, la falla se produjo debido a mala actuación de su sistema de protección. Como consecuencia desconectó el transformador paralelo T93-261 por sobrecarga y con ello, se interrumpió el suministro de la S.E. Chiclayo Oeste con un total de 142,02 MW. A las 19:36 h, se conectó el transformador T14-260 y se inició la normalización del suministro interrumpido. A las 19:38 h, se conectó el transformador T93-261. | 142.02
RED DE ENERGIA DEL PERU | L. MARCONA - MINA - LINEA L-6629 | 2019-02-23 23:06 | Desconectó la línea L-6629 (Marcona – La Mina) de 60 kV, por activación del esquema de rechazo automático de carga para evitar la sobrecarga del transformador T62-261 de 220/60 kV de la S.E. Marcona, de acuerdo con lo informado por REP, titular de la línea. Cabe resaltar que momentos antes del evento, se produjo la desconexión manual por emergencia de la unidad TV1 de la C.T. San Nicolas. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. La Mina con un total de 11,50 MW. A las 00:52 h del 24.02.2019, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 11.5
RED DE ENERGIA DEL PERU | L. MARCONA - MINA - LINEA L-6629 | 2019-02-24 13:34 | Desconectó la línea L-6629 (Marcona – La Mina) de 60 kV, por activación del esquema de rechazo automático de carga para evitar la sobrecarga del transformador T62-261 de 220/60 kV de la S.E. Marcona, de acuerdo con lo informado por REP, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. La Mina con un total de 13,55 MW. A las 14:45 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 16

## 30.ANEXO III -6
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ELECTRO SUR ESTE | L. SAN GABÁN II - MAZUCO - LINEA L-1014 | 2019-02-24 14:02 | Desconectó la línea L-1014 (San Gabán - Mazuco) de 138 kV, por falla cuya causa no fue informada por ELECTRO SUR ESTE, titular de la línea. El sistema de protección ubicó la falla a una distancia de 13,06 MW de la S.E. San Gabán. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Mazuco y Puerto Maldonado con un total de 11,05 MW. A las 14:13 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 11.05
HIDRANDINA | L. CAJAMARCA - SAN MARCOS - LINEA L-6047 | 2019-02-24 15:09 | Desconectó línea L-6047 (Cajamarca - San Marcos) de 60 kV, por falla trifásica. De acuerdo con lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. Como consecuencia se interrumpió el suministro de San Marcos, Cajabamba y la Morena en total 13,65 MW y desconectó la C.H. Potrero cuando generaba 20,05 MW. A las 15:15 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. A las 16:06 h, sincronizó la C.H. Potreros con el SEIN. | 13.65
TRANSMANTARO | L. COLCABAMBA - POROMA - LINEA L-5031 | 2019-02-24 18:11 | Se produjo un recierre monofásico exitoso en la línea L-5031 (Aucayacu – Tocache) de 500 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “R”. De acuerdo con lo informado por TRANSMANTARO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87). Como consecuencia el usuario libre MINERA CERRO VERDE redujo su carga de 270,00 MW a 240,00 MW. A las 18:13 h, el CCO-COES coordinó con el CC-MCV normalizar el total de sus suministros reducidos. |  | 30
ELECTRO SUR ESTE | L. MAZUCO - PTO MALDONADO - LINEA L-1015 | 2019-02-25 03:46 | Desconectó la línea L-1015 (Mazuco - Puerto Maldonado) de 138 kV, por falla monofásica a tierra entre las fases “R” y “T”. De acuerdo con lo informado por ELECTRO SUR ESTE, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección ubicó la falla a una distancia de 74,50 km d la S.E. Mazuco. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Puerto Maldonado con un total de 7,29 MW. A las 03:58 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 7.56
RED DE ENERGIA DEL PERU | L. MARCONA - MINA - LINEA L-6629 | 2019-02-25 10:14 | Desconectó la línea L-6629 (Marcona – La Mina) de 60 kV, por activación del esquema de rechazo automático de carga para evitar la sobrecarga del transformador T62-261 de 220/60 kV de la S.E. Marcona, de acuerdo con lo informado por REP, titular de la línea. Cabe resaltar que momentos antes del evento, se produjo la desconexión manual por emergencia de la unidad TV1 de la C.T. San Nicolas. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. La Mina con un total de 16,30 MW. A las 10:59 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 16.3
ENEL GENERACION PERU S.A.A. | S.E. SANTA ROSA N. - TRAFO3D T 220/13.8/13.8 | 2019-02-25 12:21 | Desconectó el transformador T 220/13.8/13.8 KV de la S.E. Santa Rosa, cuya causa no fue informada por ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ, titular del equipo. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial del transformador (87T). Como consecuencia los usuarios libres Minera Chinalco y Refinería Cajamarquilla redujeron su carga en 70,00 MW y 56,00 MW, respectivamente. Asimismo, desconectó el transformador de 60/10 kV de la S.E. Mariátegui y con ello se interrumpió el suministro de la S.E. Mariátegui con un total de 14,00 MW. A las 12:23 h, el CCO-COES coordinó con los CC-CHN y CC-EDN normalizar el total de sus suministros interrumpidos. A las 13:30 h, el CCO-COES coordinó con el CC-VMC normalizar el total de sus suministros reducidos. El transformador quedó fuera de servicio para su inspección. | 14 | 126
HIDRANDINA | L. TRUJILLO NORTE - MOTIL - LINEA L-1115 | 2019-02-25 13:20 | Desconectó la línea L-1115 (Trujillo Norte - Motil) de 138 kV, cuya causa no fue informada por HIDRANDINA, titular de la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21) y ubicó la falla a una distancia de 17,30 km de la S.E. Trujillo Norte. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Motil con un total de 1,80 MW. A las 13:25 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 1.8
STATKRAFT S.A | L. PACHACHACA - MOROCOCHA - LINEA L-6529 | 2019-02-25 15:16 | Desconectaron las líneas L-6529 (Pachachaca – Morococha) y L-6533 (Morococha – Carlos Francisco) de 50 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por STATKRAFT, titular de las líneas, la falla se produjo por descargas atmosféricas. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ticlio, Morococha y Carlos Francisco con un total de 12,60 MW. A las 15:17 h, se conectaron las líneas y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 12.6
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA - LINEA L-2150 | 2019-02-25 15:39 | Desconectaron simultáneamente las líneas L-2150 y L-2151 (Paragsha 2 – Chaglla) de 220 kV, cuya causa no fue informada por EMPRESA DE GENERACIÓN HUALLAGA, titular de la línea. Como consecuencia desconectó la C.H. Chaglla cuando generaba 445,83 MW y con ello la frecuencia del SEIN descendió hasta 59,138 Hz activándose el Esquema de Rechazo Automático de Carga por Mínima Frecuencia (ERACMF), con lo cual se interrumpió un total de 145,00 MW, aproximadamente. A las 15:41 h, se inició la normalización de suministros interrumpidos. A las 15:50 h y 16:05 h, se conectaron las líneas L-2150 y L-2151, respectivamente. | 145
ELECTRO CENTRO | L. COBRIZA I - PAMPAS - LINEA L-6066 | 2019-02-25 17:23 | Desconectó de la línea L-6066 (Cobriza I - Pampas) de 69 kV, por falla bifásica a tierra entre las fases “R” y “S”. De acuerdo con lo informado por ELECTROCENTRO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Pampas con un total de 0,88 MW. A las 17:25 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 0.88

## 31.ANEXOIII - 7
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2019-02-26 14:10 | Desconectó de la línea L-6024 (Azángaro – Putina) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ananea y Huancané con un total de 9,80 MW. A las 14:20 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 9.8
RED DE ENERGIA DEL PERU | S.E. HUANCAVELICA - CELDA CL6643 | 2019-02-26 14:14 | Desconectó la celda de la línea L-6643 (Huancavelica – Ingenio) de 60 kV en la S.E. Huancavelica, cuya causa no fue informada por REP, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ingenio y Caudalosa con un total de 8,68 MW. A las 14:40 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 8.68
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2019-02-27 13:41 | Desconectó de la línea L-6024 (Azángaro – Putina) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ananea y Huancané con un total de 9,09 MW. A las 13:48 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 9.09
ELECTRO CENTRO | L. COBRIZA II - MACHAHUAY - LINEA L-6061 | 2019-02-27 19:14 | Desconectó la línea L-6061 (Machahuay - Cobriza II) de 69 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTROCENTRO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Machahuay con un total de 0,90 MW. A las 19:32 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 0.9
CONENHUA | L. TALTA - TAMBOMAYO - LINEA L-1048 | 2019-02-28 13:27 | Desconectó la línea L-1048 (Talta - Tambomayo) de 138 kV, cuya causa no fue informada por EGESUR, titular de la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tambomayo con un total de 4,90 MW. A las 13:30 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 4.9
ELECTRO NORTE | L. CHICLAYO OESTE - CHICLAYO NORTE - LINEA L-6022 | 2019-02-28 16:18 | Desconectó la barra “A” de 60 kV de la S.E. Chiclayo Oeste, por falla en la línea L-6022 (Chiclayo Oeste – Chiclayo Norte) de 60 kV debido a error de maniobra al abrir el seccionador de barra bajo carga, de acuerdo con lo informado por ENSA, titular de la barra. Como consecuencia desconectaron las líneas L-2162 y L-2241 (La Niña – Piura Oeste) de 220 kV y con ello, se interrumpió el suministro de las subestaciones Piura Oeste, Talara y Zorritos con un total de 363,72 MW aproximadamente. Asimismo, los usuarios libres Cementos Pacasmayo y Minera Misky Mayo redujeron su carga en un total de 38,76 MW. A las 16:28 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 363.72 | 29.23

## Contraportada
  Director Ejecutivo (e)
  Ing. Leonardo Dejo Prado
  Revisado y Aprobado por:
  Sub Director de Gestión de la Información (e)
  Ing. Jorge Izquierdo Ríos
  Elaborado por:
  Especialista de Gestión de la Información
  Ing. Edgar Egúsquiza
  Contactos:
  COES
  Sub Dirección de Gestión de Información
  Calle Manuel Roaud y Paz Soldán 364
  San Isidro - Lima
  Perú
  +51 (1) 611 - 8585
  Anexo: 617
  sgi@coes.org.pe
  Atención al Cliente:
  +51 (1)611-8585 Anexo 620
  Suscripciones: http://www.coes.org.pe/Portal/publicaciones/suscripcion/index
  Este documento puede ser descargado desde: http://www.coes.org.pe/Portal/PostOperacion/Informes/EvaluacionMensual