## Portada
Lima, 8 de agosto de 2019
INFORME MENSUAL DE OPERACIÓN
Julio 2019
dirección EJECUTIVA
SUB DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN
INFSGI-MES-07-2019

## Índice
CONTENIDO
Página N°
1. RESUMEN
| 1.1. Producción de energía eléctrica en julio 2019 en comparación al mismo mes del año anterior | 1
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2019
| 2.1. Inicio de Operación Comercial en el SEIN | 2
| 2.2. Potencia Instalada en el SEIN | 2
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN
| 3.1. Producción por tipo de Generación | 3
| 3.2. Producción por tipo de Recurso Energético | 4
| 3.3. Producción por Recursos Energéticos Renovables | 5
| 3.4. Factor de planta de las centrales RER | 6
| 3.5. Participación de la producción por empresas Integrantes | 7
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN
| 4.1 Máxima Potencia Coincidente Por tipo de generación | 8
| 4.2. Participación por Empresas Integrantes en la máxima potencia coincidente | 9
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
| 5.1. Volumen útil de los embalses y lagunas | 10
| 5.2. Evolución de volúmenes de embalses y lagunas | 10
| 5.3. Promedio mensual de los caudales | 12
| 5.4. Evolución de los caudales | 12
6. COSTOS MARGINALES PROMEDIO MENSUAL DEL SEIN
| 6.1. Costos Marginales Promedio Mensual del SEIN | 14
| 6.2. Ubicación geográfica de las principales barras en el SEIN. | 15
7. HORAS DE CONGESTIÓN EN LAS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
| 7.1. Horas de congestión por Área Operativa | 16
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON DISMINUCIÓN O INTERRUPCIÓN DE SUMINISTROS
| 8.1. Fallas por tipo de equipo y causa según clasificación CIER | 17
ANEXOS
I. PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN |  | 18
II. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL |  | 21
III. LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS |  | 25

## 1. Resumen
INFORME DE LA OPERACIÓN MENSUAL
JULIO 2019
[7 empty] | mes: | julio
[7 empty] | año: | 2019
1. RESUMEN | [7 empty] | 2019-07-01
31
1.1. Producción de energía eléctrica en julio 2019 en comparación al mismo mes del año anterior
- | El total de la producción de energía eléctrica de la empresas generadoras integrantes del COES en el mes de julio 2019 fue de 4 397,94 GWh, lo que representa un incremento de 197,93 GWh (4,71%) en comparación con el año 2018.
- | La producción de electricidad con centrales hidroeléctricas durante el mes de julio 2019 fue de 2 070,95 GWh (3,66% mayor al registrado durante julio del año 2018).
- | La producción de electricidad con centrales termoeléctricas durante el mes de julio 2019 fue de 2 112,52 GWh, 4,45% mayor al registrado durante julio del año 2018. La participación del gas natural de Camisea fue de 45,26%, mientras que las del gas que proviene de los yacimientos de Aguaytía y Malacas fue del 2,08%, la producción con diesel, residual, carbón, biogás y bagazo tuvieron una intervención del 0,02%, 0,00%, 0,09%, 0,14%, 0,44% respectivamente.
- | La producción de energía eléctrica con centrales eólicas fue de 130,33 GWh y con centrales solares fue de 49,36 GWh, los cuales tuvieron una participación de 3,57% y 1,3% respectivamente.
|  | JULIO 2019 |  | JULIO 2018
[5 empty] | RECURSO | JULIO 2019 | JULIO 2018
[5 empty] | Hidro | 2070.9469 | 1997.8919
[5 empty] | Gas Natural | 2081.8792 | 1984.3622
[5 empty] | Carbón | 4.1043 | 10.7779
[5 empty] | Diesel2/Residual500/Residual 6 | 1.055 | 16.2555
[5 empty] | Bagazo / Biogás | 25.485 | 11.0301
[5 empty] | Eólico | 157.1315 | 130.3294
[5 empty] | Solar | 57.3398 | 49.3645
| Total = 4 397,94 GWh |  | Total = 4 200,01 GWh
Gráfico 1: Comparación de producción mensual de electricidad en julio por tipo de recurso energético.

## 2. Oferta de generación
2. MODIFICACION DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2019
2.1. INICIO DE OPERACIÓN COMERCIAL EN EL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión (kV) | Potencia Instalada (MW) | Potencia Efectiva (MW) | Operación Comercial
ELECTRO ZAÑA | Hidroeléctrica | Agua | Turbina Francis | C.H. Zaña | G1 | 6.9 | 7.5 | 6.6 | 15.02.2019
HYDROPATAPO | Hidroeléctrica | Agua | Turbina Kaplan | C.H. Patapo | G1 | 0.4 | 1 | 1 | 15.03.2019
ENEL GENERACIÓN PERÚ | Hidroeléctrica | Agua | Turbina Pelton | C.H. Callahuanca | G1 ; G2 ; G3 | 10 | 86.2 | 84.1 | 30.03.2019
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO | Termoeléctrica | Bagazo | Turbina de Vapor | C.T. San Jacinto | TV1 | 13.8 | 21.71 | 7.48 | 13.04.2019
EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA RIO BAÑOS | Hidroeléctrica | Agua | Turbina Pelton | C.H. Rucuy | G1 ; G2 | 13.8 | 20 | 20 | 01.06.2019
SINDICATO ENERGETICO S.A. | Hidroeléctrica | Agua | Turbina Pelton | C.H. Chancay | G1 ; G2 | 13.8 | 20 | 20 | 04.06.2019
Total | [6 empty] | 156.41 | 139.18
- Los valores de potencia efectiva de las centrales corresponden a la declaración de sus propietarios en los ingresos de operación comercial.
Central Solar
[10 empty] | Central Hidroeléctrica | 131.7
[10 empty] | Turbina de Vapor | 7.48
[10 empty] | Central Eólica | 0
[10 empty] | Central a Biogás | 0
Gráfico 2: Ingreso de Potencia Efectiva por tipo de Recurso Energético y Tecnología en julio 2019 (MW)
2.2. POTENCIA INSTALADA EN EL SEIN
| POTENCIA INSTALADA (MW) |  | JULIO 2019 | JULIO 2018 | VARIACIÓN (%)
| HIDROELÉCTRICA |  | 5122.3492 | 4904.5012 | 4.442%
| TERMOELÉCTRICA |  | 7417.6745 | 7393.5645 | 0.3261%
| EÓLICA |  | 375.46 | 375.46 | 0%
| SOLAR |  | 285.02 | 285.02 | 0%
| TOTAL |  | 13200.5037 | 12958.5457 | 1.867%
Cuadro N° 2: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de julio 2018 y julio 2019
Gráfico N° 3: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de julio 2018 y julio 2019
MW

## 3. Tipo Generación
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN (GWh)
3.1. PRODUCCIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN (GWh)
Por tipo de Generación | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a julio
| 2019-05-04 | 2019-06-03 | 2019-07-01 | 2018-07-01 | Var (%) | 2019 | 2018 | Var (%) 2019/2018 | 2017 | Var (%) 2018/2017
Hidroeléctrica | 2777.6083 | 2126.5102 | 2070.9469 | 1997.8919 | 3.657% | 18664.0448 | 18325.8868 | 1.845% | 17284.8321 | 6.023%
Termoeléctrica | 1507.6795 | 1962.1937 | 2112.5234 | 2022.4258 | 4.455% | 10731.1055 | 9826.5088 | 9.206% | 10509.0925 | -6.495%
Eólica | 142.5484 | 147.7823 | 157.1315 | 130.3294 | 20.56% | 952.252 | 788.914 | 20.7% | 541.7468 | 45.62%
Solar | 57.417 | 52.8719 | 57.3398 | 49.3645 | 16.16% | 398.7018 | 380.1596 | 4.877% | 122.2135 | 211.1%
Total | 4485.2532 | 4289.3581 | 4397.9417 | 4200.0116 | 4.713% | 30746.1041 | 29321.4692 | 4.859% | 28457.8849 | 3.035%
Importación | 10.6619 | 17.062 | 8.3071 | 3.7181 | 123.4% | 38.3043 | 7.543 | 407.8% | 16.5952 | -54.55%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Cuadro N° 3: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de generación en el SEIN.
Gráfico N° 4: Comparación de la producción de energía eléctrica por tipo de generación acumulada a julio

## 4. Tipo Recurso
3.2. PRODUCCIÓN POR TIPO DE RECURSO ENERGÉTICO (GWh)
Por tipo de Recurso Energético | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a julio
| 2019-05-04 | 2019-06-03 | 2019-07-01 | 2018-07-01 | Var (%) | 2019 | 2018 | Var (%) 2019/2018 | 2017 | Var (%) 2018/2017
Agua | 2777.6083 | 2126.5102 | 2070.9469 | 1997.8919 | 3.657% | 18664.0448 | 18325.8868 | 1.845% | 17284.8321 | 6.023%
G.N. de Camisea | 1393.3012 | 1853.0654 | 1990.5338 | 1851.7328 | 7.496% | 9986.6223 | 9168.6645 | 8.921% | 9172.7645 | -0.0447%
G.N. de Malacas | 59.2291 | 58.869 | 64.338 | 70.6699 | -8.96% | 315.1808 | 290.8447 | 8.367% | 229.6755 | 26.63%
G.N. de Aguaytía | 31.3842 | 22.2824 | 27.0073 | 61.9596 | -56.41% | 134.0848 | 175.0382 | -23.4% | 43.2043 | 305.1%
G.N. de La Isla | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9.7034 | -100%
Carbón | 0 | 0 | 4.1043 | 10.7779 | -61.92% | 22.3875 | 37.6794 | -40.58% | 465.2637 | -91.9%
Residual 500 | 3.7173 | 0.26428 | 0.075193 | 2.5453 | -97.05% | 42.0243 | 4.3479 | 866.5% | 80.5714 | -94.6%
Residual 6 | 0 | 0.024911 | 0.13735 | 0.56992 | -75.9% | 0.22688 | 1.9929 | -88.62% | 0.24964 | 698.3%
Diesel 2 | 0.59585 | 5.4336 | 0.84243 | 13.1403 | -93.59% | 97.0116 | 71.6334 | 35.43% | 436.2703 | -83.58%
Bagazo | 14.7524 | 17.8342 | 19.2528 | 8.1191 | 137.1% | 95.7168 | 50.5028 | 89.53% | 48.9574 | 3.157%
Biogás | 4.6993 | 4.4198 | 6.2323 | 2.911 | 114.1% | 37.8503 | 25.8049 | 46.68% | 22.4323 | 15.03%
Solar | 57.417 | 52.8719 | 57.3398 | 49.3645 | 16.16% | 398.7018 | 380.1596 | 4.877% | 122.2135 | 211.1%
Eólico | 142.5484 | 147.7823 | 157.1315 | 130.3294 | 20.56% | 952.252 | 788.914 | 20.7% | 541.7468 | 45.62%
Total | 4485.2532 | 4289.3581 | 4397.9417 | 4200.0116 | 4.713% | 30746.1041 | 29321.4692 | 4.859% | 28457.8849 | 3.035%
Importación | 10.6619 | 17.062 | 8.3071 | 3.7181 | 123.4% | 38.3043 | 7.543 | 407.8% | 16.5952 | -54.55%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | -10.6619 | -17.062 | -8.3071 | -3.7181 |  | -38.3043 | -7.543 |  | -16.5952
Cuadro N° 4: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético en el SEIN.
Gráfico N° 5: Comparación de la producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético acumulado a julio.

## 5. RER
3.3. PRODUCCIÓN POR RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES (GWh)
Recursos Energéticos Renovables (RER) (*) | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a julio
| 2019-05-04 | 2019-06-03 | 2019-07-01 | 2018-07-01 | Var (%) | 2019 | 2018 | Var (%) 2018/2017 | 2017 | Var (%) 2018/2017
Agua | 174.7547 | 137.0894 | 121.2561 | 67.6996 | 79.11% | 1079.5675 | 741.2755 | 45.64% | 665.734 | 11.35%
Eólica | 142.5484 | 147.7823 | 157.1315 | 130.3294 | 20.56% | 952.252 | 788.914 | 20.7% | 541.7468 | 45.62%
Solar | 57.417 | 52.8719 | 57.3398 | 49.3645 | 16.16% | 398.7018 | 380.1596 | 4.877% | 122.2135 | 211.1%
Bagazo | 14.7524 | 17.8342 | 19.2528 | 8.1191 | 137.1% | 95.7168 | 50.5028 | 89.53% | 48.9574 | 3.157%
Biogás | 4.6993 | 4.4198 | 6.2323 | 2.911 | 114.1% | 37.8503 | 25.8049 | 46.68% | 22.4323 | 15.03%
Total RER | 394.1719 | 359.9977 | 361.2125 | 258.4236 | 39.78% | 2564.0885 | 1986.6569 | 29.07% | 1401.0839 | 41.79%
Participación en el SEIN (%) | 8.788% | 8.393% | 8.213% | 6.153% |  | 8.34% | 6.775% |  | 4.923%
Cuadro N° 5: Producción de energía eléctrica (GWh) con recursos energético renovables en el SEIN.
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables (biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz), e hidroléctricas cuya capacidad instalada no sobrepase los 20 MW, según D.L. N° 1002. Son consideradas las centrales RER adjudicadas por susbasta además de las centrales no adjudicadas de bagazo C.T. Maple y C.T. San Jacinto.
Gráfico N° 6: Comparación de la producción de energía eléctrica acumulada (GWh) con recursos energéticos renovables en julio.
|  | PRODUCCIÓN TOTAL SEIN : |  |  | 4397.9417 | GWh |  |  |  |  | 4036.7317
|  | PRODUCCIÓN TOTAL RER : |  |  | 361.21 | GWh
Gráfico N° 7: Participación de las RER en la Matriz de Generación del SEIN en julio 2019.

## 6. FP RER
3.4. FACTOR DE PLANTA DE LAS CENTRALES RER DEL SEIN
|  | CENTRAL | RECURSO
[5 empty] | Producción (GWh) | Factor de planta |  |  | 2019 | 2018
|  | C.H. RENOVANDES H1 | AGUA | 19.605 | 14.7039 | 1.0417 | HIDROELÉCTRICAS | C.H. YARUCAYA | 1 | 1
|  | C.H. YARUCAYA | AGUA | 15 | 11.1358 | 1.0311 |  | C.H. RENOVANDES H1 | 0.92703 | 1
|  | C.H. CARHUAC | AGUA | 20 | 9.1813 | 0.63759 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 0.84293 | 0.93178
|  | C.H. CARHUAQUERO IV | AGUA | 9.983 | 6.3012 | 0.87665 |  | C.H. CAÑA BRAVA | 0.821 | 0.82707
|  | C.H. ZAÑA | AGUA | 13.2 | 5.7605 | 0.60611 |  | C.H. LA JOYA | 0.81441 | 0.91211
|  | C.H. LA JOYA | AGUA | 7.745 | 5.0563 | 0.90673 |  | C.H. IMPERIAL | 0.80219 | 0.81353
|  | C.H. RUNATULLO III | AGUA | 19.966 | 4.6891 | 0.32619 |  | C.H. RUNATULLO III | 0.76159 | 0.94005
|  | C.H. ÁNGEL III | AGUA | 20.16 | 4.647 | 0.32015 |  | C.H. POTRERO | 0.75388 | 0.77828
|  | C.H. ÁNGEL II | AGUA | 20.16 | 4.5969 | 0.3167 |  | C.H. LAS PIZARRAS | 0.7517 | 0.89521
|  | C.H. LAS PIZARRAS | AGUA | 19.1995 | 3.9679 | 0.28704 |  | C.H. ZAÑA | 0.75105
|  | C.H. POTRERO | AGUA | 19.9 | 3.8167 | 0.26638 |  | C.H. CANCHAYLLO | 0.70744 | 0.92091
|  | C.H. ÁNGEL I | AGUA | 20.16 | 3.2912 | 0.22674 |  | C.H. HUASAHUASI II | 0.69473 | 0.8621
|  | C.H. POECHOS II | AGUA | 9.566 | 3.2388 | 0.47024 |  | C.H. YANAPAMPA | 0.69416 | 0.92485
|  | C.H. RUNATULLO II | AGUA | 19.967 | 3.1627 | 0.22 |  | C.H. HUASAHUASI I | 0.68446 | 0.85079
|  | C.H. CANCHAYLLO | AGUA | 5.189 | 2.6712 | 0.71497 |  | C.H. CARHUAC | 0.66606
|  | C.H. IMPERIAL | AGUA | 3.964 | 2.3741 | 0.83183 |  | C.H. POECHOS II | 0.65881 | 0.8148
|  | C.H. CAÑA BRAVA | AGUA | 5.67 | 1.9713 | 0.48289 |  | C.H. SANTA CRUZ II | 0.63852 | 0.72151
|  | C.H. HUASAHUASI II | AGUA | 10.222 | 1.9492 | 0.26484 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 0.63025 | 0.69896
|  | C.H. YANAPAMPA | AGUA | 3.9162 | 1.7237 | 0.61131 |  | C.H. RUNATULLO II | 0.6267 | 0.74904
|  | C.H. HUASAHUASI I | AGUA | 9.85 | 1.7043 | 0.24032 |  | C.H. HER 1 | 0.62146
|  | C.H. SANTA CRUZ II | AGUA | 7.424 | 1.3226 | 0.24743 |  | C.H. RONCADOR | 0.55299 | 1
|  | C.H. RONCADOR | AGUA | 3.48 | 1.1404 | 0.45514 |  | C.H. ÁNGEL II | 0.47977
|  | C.H. SANTA CRUZ I | AGUA | 6.958 | 1.0781 | 0.2152 |  | C.H. ÁNGEL III | 0.47371
|  | C.H. HER 1 | AGUA | 0.7 | 0.47129 | 0.93511 |  | C.H. ÁNGEL I | 0.43006
|  | C.H. PURMACANA | AGUA | 1.714 | 0.24919 | 0.20192 |  | C.H. PURMACANA | 0.12166 | 0.20714
|  | C.E. WAYRA I | EÓLICA | 132.3 | 58.411 | 0.6132 | EÓLICAS | C.E. MARCONA | 0.57434 | 0.60595
|  | C.E. TRES HERMANAS | EÓLICA | 97.15 | 44.432 | 0.63521 |  | C.E. TRES HERMANAS | 0.55708 | 0.62967
|  | C.E. CUPISNIQUE | EÓLICA | 83.15 | 25.4042 | 0.42434 |  | C.E. WAYRA I | 0.49295 | 0.87718
|  | C.E. MARCONA | EÓLICA | 32 | 15.7869 | 0.68519 |  | C.E. CUPISNIQUE | 0.4417 | 0.44091
|  | C.E. TALARA | EÓLICA | 30.86 | 13.0975 | 0.58947 |  | C.E. TALARA | 0.41196 | 0.47213
|  | C.S. RUBI | SOLAR | 144.48 | 31.8186 | 0.30587 | SOLARES | C.S. MOQUEGUA FV | 0.30862 | 0.36371
|  | C.S. INTIPAMPA | SOLAR | 44.54 | 7.9331 | 0.24738 |  | C.S. RUBI | 0.29603 | 0.29481
|  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | SOLAR | 20 | 3.9301 | 0.27292 |  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0.26766 | 0.31668
|  | C.S. MOQUEGUA FV | SOLAR | 16 | 3.6694 | 0.31852 |  | C.S. TACNA SOLAR | 0.25299 | 0.30338
|  | C.S. REPARTICION | SOLAR | 20 | 3.5731 | 0.24813 |  | C.S. MAJES SOLAR | 0.24271 | 0.27904
|  | C.S. MAJES SOLAR | SOLAR | 20 | 3.4996 | 0.24303 |  | C.S. INTIPAMPA | 0.23956 | 0.29512
|  | C.S. TACNA SOLAR | SOLAR | 20 | 2.916 | 0.2025 |  | C.S. REPARTICION | 0.23578 | 0.24963
Gráfico N° 8: Producción de energía eléctrica (GWh) y factor de planta de las centrales con recursos energético renovables por tipo de generación en julio 2019. Nota: Son consideradas las centrales con operación comercial |  | C.T. PARAMONGA | BIOCOMBUSTIBLE | 12.741 | 8.3256 | 0.90757 | TERMOELÉCTRICAS | C.T. HUAYCOLORO | 0.89639 | 1
|  | C.T. HUAYCOLORO | BIOCOMBUSTIBLE | 4.2625 | 2.7447 | 0.89433 |  | C.T. PARAMONGA | 0.81445 | 0.91247
| Factor de planta de las centrales RER Acumulado al 31 de julio | C.T. LA GRINGA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.9537 | 1.8913 | 0.88932 |  | C.T. DOÑA CATALINA | 0.75586
|  | C.T. DOÑA CATALINA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.4 | 1.5963 | 0.92378 |  | C.T. LA GRINGA | 0.61083 | 0.4557
Gráfico N° 9: factor de planta de las centrales con recursos energético renovables en el SEIN en julio. Nota: Son consideradas las centrales con operación comercial

## 7. Generacion empresa
3.5. PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN (GWh) POR EMPRESAS INTEGRANTES
Empresa Integrante (GWh) | julio |  |  |  | Variación 2019/2018 (GWh) |  | 2019 | 2018
| 2019 | 2018 | Var (%) |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0
KALLPA | 759.4348 | 648.8976 | 17.03% |  |  | PLANTA ETEN | 0.0025215 | 0.018681
ELECTROPERU | 629.6783 | 616.8177 | 2.085% |  |  | IYEPSA | 0.027348 | 0.038968
ENGIE | 601.8859 | 638.241 | -5.696% |  |  | SHOUGESA | 0.075193 | 2.5626
ENEL GENERACION PERU | 578.8977 | 542.1033 | 6.787% |  |  | HYDRO PATAPO | 0.098008
FENIX POWER | 404.8456 | 333.9755 | 21.22% |  |  | ELECTRICA SANTA ROSA | 0.24919 | 0.10121
TERMOCHILCA | 194.8491 | 193.1705 | 0.869% |  |  | SAMAY I | 0.40411 | 0.83956
STATKRAFT | 155.2904 | 159.5331 | -2.659% |  |  | MAJA ENERGIA | 1.1404 | 1.3764
EGEMSA | 93.4875 | 95.8625 | -2.477% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 1.7237 | 1.738
EMGE HUALLAGA | 92.3401 | 81.0055 | 13.99% |  |  | HIDROCAÑETE | 2.3741 | 2.3769
ORAZUL ENERGY PERÚ | 91.6095 | 88.8988 | 3.049% |  |  | EGECSAC | 2.6712 | 1.8084
ENEL GREEN POWER PERU | 90.2296 | 75.6085 | 19.34% |  |  | TACNA SOLAR | 2.916 | 2.485
EGASA | 71.2207 | 75.7236 | -5.947% |  |  | GTS MAJES | 3.4996 | 3.2095
ENEL GENERACION PIURA | 64.338 | 70.6699 | -8.96% |  |  | GTS REPARTICION | 3.5731 | 3.1294
CELEPSA | 56.9446 | 63.4596 | -10.27% |  |  | MOQUEGUA FV | 3.6694 | 3.2059
CHINANGO | 51.1236 | 73.8118 | -30.74% |  |  | AGUA AZUL | 3.8167 | 3.0548
INLAND | 48.7908 | 50.1794 | -2.767% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 3.9301 | 3.4265
P.E. TRES HERMANAS | 44.432 | 38.8703 | 14.31% |  |  | RIO DOBLE | 3.9679 | 3.7574
SAN GABAN | 42.8222 | 44.9846 | -4.807% |  |  | SAN JACINTO | 5.0063
ENERGÍA EÓLICA | 38.5017 | 30.5118 | 26.19% |  |  | ELECTRO ZAÑA | 5.7605
EMGE HUANZA | 35.1896 | 40.029 | -12.09% |  |  | AGROAURORA | 5.9208 | 0
TERMOSELVA | 27.0073 | 61.9596 | -56.41% |  |  | SANTA CRUZ | 6.0542 | 8.0293
SDF ENERGIA | 20.5847 | 20.701 | -0.5622% |  |  | PETRAMAS | 6.2323 | 2.911
GEPSA | 17.5914 | 3.8787 | 353.5% |  |  | EMGE JUNÍN | 7.8518 | 11.2146
SINERSA | 15.9668 | 3.497 | 356.6% |  |  | RIO BAÑOS | 8.3234
P.E. MARCONA | 15.7869 | 12.83 | 23.05% |  |  | AIPSA | 8.3256 | 8.1191
SANTA ANA | 14.7039 | 14.2232 | 3.379% |  |  | ANDEAN POWER | 9.1813
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 12.6218 | 12.6496 | -0.2193% |  |  | EGESUR | 9.401 | 23.5656
HUAURA POWER | 11.1358 | 10.8505 | 2.629% |  |  | HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | 10.4355 | 10.0992
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | 10.4355 | 10.0992 | 3.329% |  |  | HUAURA POWER | 11.1358 | 10.8505
EGESUR | 9.401 | 23.5656 | -60.11% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 12.6218 | 12.6496
ANDEAN POWER | 9.1813 |  |  |  |  | SANTA ANA | 14.7039 | 14.2232
AIPSA | 8.3256 | 8.1191 | 2.543% |  |  | P.E. MARCONA | 15.7869 | 12.83
RIO BAÑOS | 8.3234 |  |  |  |  | SINERSA | 15.9668 | 3.497
PETRAMAS | 6.2323 | 2.911 | 114.1% |  |  | GEPSA | 17.5914 | 3.8787
SANTA CRUZ / EMGEJUNIN [1] | 13.906 | 19.2439 | -27.74% |  |  | SDF ENERGIA | 20.5847 | 20.701
AGROAURORA | 5.9208 | 0 |  |  |  | TERMOSELVA | 27.0073 | 61.9596
ELECTRO ZAÑA | 5.7605 |  |  |  |  | EMGE HUANZA | 35.1896 | 40.029
SAN JACINTO | 5.0063 |  |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 38.5017 | 30.5118
RIO DOBLE | 3.9679 | 3.7574 | 5.603% |  |  | SAN GABAN | 42.8222 | 44.9846
PANAMERICANA SOLAR | 3.9301 | 3.4265 | 14.7% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 44.432 | 38.8703
AGUA AZUL | 3.8167 | 3.0548 | 24.94% |  |  | INLAND | 48.7908 | 50.1794
MOQUEGUA FV | 3.6694 | 3.2059 | 14.46% |  |  | CHINANGO | 51.1236 | 73.8118
GTS REPARTICION | 3.5731 | 3.1294 | 14.18% |  |  | CELEPSA | 56.9446 | 63.4596
GTS MAJES | 3.4996 | 3.2095 | 9.039% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 64.338 | 70.6699
TACNA SOLAR | 2.916 | 2.485 | 17.35% |  |  | EGASA | 71.2207 | 75.7236
EGECSAC | 2.6712 | 1.8084 | 47.71% |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 90.2296 | 75.6085
HIDROCAÑETE | 2.3741 | 2.3769 | -0.1178% |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 91.6095 | 88.8988
ELECTRICA YANAPAMPA | 1.7237 | 1.738 | -0.8251% |  |  | EMGE HUALLAGA | 92.3401 | 81.0055
MAJA ENERGIA | 1.1404 | 1.3764 | -17.14% |  |  | EGEMSA | 93.4875 | 95.8625
SAMAY I | 0.40411 | 0.83956 | -51.87% |  |  | STATKRAFT | 155.2904 | 159.5331
ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA [2] | 0.24919 | 0.10121 | 146.2% |  |  | TERMOCHILCA | 194.8491 | 193.1705
HYDRO PATAPO | 0.098008 |  |  |  |  | FENIX POWER | 404.8456 | 333.9755
SHOUGESA | 0.075193 | 2.5626 | -97.07% |  |  | ENEL GENERACION PERU | 578.8977 | 542.1033
IYEPSA | 0.027348 | 0.038968 | -29.82% |  |  | ENGIE | 601.8859 | 638.241
PLANTA ETEN | 0.0025215 | 0.018681 | -86.5% |  |  | ELECTROPERU | 629.6783 | 616.8177
CERRO VERDE | 0 | 0 |  |  |  | KALLPA | 759.4348 | 648.8976
Total | 4397.9417 | 4200.0116 | 4.713%
Cuadro N° 6: Participación de las empresas generadoras del COES en la producción de energía eléctrica (GWh) en julio |  |  |  | Gráfico N° 10: Comparación de producción energética (GWh) de las empresas generadoras del COES en julio
[1] Fusión por absorción por parte de Empresa de Generación Eléctrica Junín S.A.C. (sociedad absorbente) hacia Hidroeléctrica Santa Cruz S.A.C. (Sociedad Absorbida), Vigente desde las 00:00 horas del 01/06/2019.
[2] La empresa ELÉCTRICA SANTA ROSA S.A.C. cambió su razón social al nombre ATRIA ENERGÍA S.A.C. con fecha 26 junio 2019.

## 8. Max Potencia
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN (MW)
4.1. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE POR TIPO DE GENERACIÓN (MW)
Tipo de Generación | Últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Máxima Potencia Anual
| 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2018-07-01 | Var (%) | 2019 | 2018 | Var (%) 2019/2018 | 2017 | Var (%) 2018/2017
| 2019-05-09 19:00 | 2019-06-19 18:00 | 2019-07-22 20:30 | 2018-07-13 19:00 |  | 2019-03-25 19:00 | 2018-04-24 18:45 |  | 2017-03-07 19:30
| 43594.7917 | 43635.75 | 43668.8542 | 43294.7917 |  | 43549.7917 | 43214.7812 |  | 42801.8125
Hidroeléctrica | 4336.5917 | 3797.8034 | 2904.1955 | 3444.4162 | -15.68% | 4580.6239 | 4457.8647 | 2.754% | 4181.7235 | 6.604%
Termoeléctrica | 2160.5653 | 2827.5676 | 3479.0036 | 2790.9962 | 24.65% | 2106.5044 | 1943.7948 | 8.371% | 2286.1303 | -14.97%
Eólica | 339.3007 | 168.3973 | 308.938 | 185.5989 | 66.45% | 303.5407 | 309.0153 | -1.772% | 91.2096 | 238.8%
Solar | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Total | 6836.4577 | 6793.7683 | 6692.1372 | 6421.0113 | 4.222% | 6990.669 | 6710.6749 | 4.172% | 6559.0633 | 2.311%
Importación | 48.2894 | 0 | 47.144 | 41.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.516 | -100%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Intercambios Internacionales | -48.2894 | 0 | -47.144 | -41.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.516 | -100%
Total Máxima Potencia | 6884.7471 | 6793.7683 | 6739.2812 | 6462.8553 | 4.277% | 6990.669 | 6710.6749 | 4.172% | 6595.5793 | 1.745%
Cuadro N°7 : Máxima potencia coincidente (MW) por tipo de generación en el SEIN.
Gráfico N° 11: Comparación de la máxima potencia coincidente de potencia (MW) por tipo de generación en el SEIN en julio

## 9. Pot. Empresa
4.2. PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS INTEGRANTES EN LA MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
Por Empresa Integrante (MW) | julio |  |  |  | Variación 2019/2018 (MW)
| 2019 | 2018 | Var (%)
| 2019-07-22 20:30 | 2018-07-13 19:00
| 43668.8542 | 43294.7917 |  |  |  | EMPRESA | 2019 | 2018
ENEL GENERACION PERU | 1169.6796 | 801.4822 | 45.94% |  |  | AGROAURORA | 0 | 0
KALLPA | 1052.8701 | 1198.1839 | -12.13% |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0
ENGIE | 917.5542 | 1000.1084 | -8.255% |  |  | GTS MAJES | 0 | 0
ELECTROPERU | 856.7813 | 851.6256 | 0.6054% |  |  | GTS REPARTICION | 0 | 0
FENIX POWER | 545.9296 | 275.3245 | 98.29% |  |  | HYDRO PATAPO | 0
TERMOCHILCA | 287.8847 | 294.1852 | -2.142% |  |  | IYEPSA | 0 | 0
STATKRAFT | 225.7611 | 248.5714 | -9.177% |  |  | MOQUEGUA FV | 0 | 0
TERMOSELVA | 167.2883 | 86.7963 | 92.74% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0
EGASA | 150.4638 | 158.898 | -5.308% |  |  | PLANTA ETEN | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | 147.597 | 137.4923 | 7.349% |  |  | SAMAY I | 0 | 0
ENEL GREEN POWER PERU | 129.7259 | 91.4871 | 41.8% |  |  | SHOUGESA | 0 | 0
EGEMSA | 126.3072 | 115.8947 | 8.984% |  |  | TACNA SOLAR | 0 | 0
SAN GABAN | 99.5129 | 76.1852 | 30.62% |  |  | ELECTRICA SANTA ROSA | 0.01728 | 0.30987
ENEL GENERACION PIURA | 91.3335 | 80.2443 | 13.82% |  |  | MAJA ENERGIA | 1.7834 | 1.857
CHINANGO | 87.9941 | 124.5092 | -29.33% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 1.847 | 2.463
P.E. TRES HERMANAS | 87.3217 | 53.821 | 62.24% |  |  | AGUA AZUL | 3.5553 | 4.2274
INLAND | 65.87 | 60.5034 | 8.87% |  |  | HIDROCAÑETE | 3.6 | 3.2
ENERGÍA EÓLICA | 61.0833 | 25.2638 | 141.8% |  |  | RIO DOBLE | 4.5351 | 5.1795
EMGE HUANZA | 59.3734 | 93.6945 | -36.63% |  |  | EGECSAC | 4.981 | 2.18
CELEPSA | 57.0462 | 180.8983 | -68.47% |  |  | EMGE HUALLAGA | 6.4286 | 235.9498
P.E. MARCONA | 30.8071 | 15.027 | 105% |  |  | SAN JACINTO | 6.868
SDF ENERGIA | 28.6275 | 28.0652 | 2.004% |  |  | ELECTRO ZAÑA | 6.9106
EGESUR | 25.86 | 46.9132 | -44.88% |  |  | SANTA CRUZ | 7.4879 | 11.7333
SINERSA | 23.6436 | 4.2768 | 452.8% |  |  | PETRAMAS | 7.7928 | 4.3132
GEPSA | 22.3634 | 5.2402 | 326.8% |  |  | EMGE JUNÍN | 8.7379 | 11.628
SANTA ANA | 20.0008 | 19.9815 | 0.09694% |  |  | RIO BAÑOS | 12.1848
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 18.528 | 17.028 | 8.809% |  |  | HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | 13.1829 | 17.332
ANDEAN POWER | 15.8552 |  |  |  |  | AIPSA | 14.3179 | 13.7866
HUAURA POWER | 14.8434 | 15.1505 | -2.027% |  |  | HUAURA POWER | 14.8434 | 15.1505
AIPSA | 14.3179 | 13.7866 | 3.854% |  |  | ANDEAN POWER | 15.8552
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | 13.1829 | 17.332 | -23.94% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 18.528 | 17.028
RIO BAÑOS | 12.1848 |  |  |  |  | SANTA ANA | 20.0008 | 19.9815
PETRAMAS | 7.7928 | 4.3132 | 80.67% |  |  | GEPSA | 22.3634 | 5.2402
SANTA CRUZ / EMGEJUNIN [1] | 16.2258 | 23.3612 | -30.54% |  |  | SINERSA | 23.6436 | 4.2768
ELECTRO ZAÑA | 6.9106 |  |  |  |  | EGESUR | 25.86 | 46.9132
SAN JACINTO | 6.868 |  |  |  |  | SDF ENERGIA | 28.6275 | 28.0652
EMGE HUALLAGA | 6.4286 | 235.9498 | -97.28% |  |  | P.E. MARCONA | 30.8071 | 15.027
EGECSAC | 4.981 | 2.18 | 128.5% |  |  | CELEPSA | 57.0462 | 180.8983
RIO DOBLE | 4.5351 | 5.1795 | -12.44% |  |  | EMGE HUANZA | 59.3734 | 93.6945
HIDROCAÑETE | 3.6 | 3.2 | 12.5% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 61.0833 | 25.2638
AGUA AZUL | 3.5553 | 4.2274 | -15.9% |  |  | INLAND | 65.87 | 60.5034
ELECTRICA YANAPAMPA | 1.847 | 2.463 | -25.01% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 87.3217 | 53.821
MAJA ENERGIA | 1.7834 | 1.857 | -3.963% |  |  | CHINANGO | 87.9941 | 124.5092
ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA [2] | 0.01728 | 0.30987 | -94.42% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 91.3335 | 80.2443
AGROAURORA | 0 | 0 |  |  |  | SAN GABAN | 99.5129 | 76.1852
CERRO VERDE | 0 | 0 |  |  |  | EGEMSA | 126.3072 | 115.8947
GTS MAJES | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 129.7259 | 91.4871
GTS REPARTICION | 0 | 0 |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 147.597 | 137.4923
HYDRO PATAPO | 0 |  |  |  |  | EGASA | 150.4638 | 158.898
IYEPSA | 0 | 0 |  |  |  | TERMOSELVA | 167.2883 | 86.7963
MOQUEGUA FV | 0 | 0 |  |  |  | STATKRAFT | 225.7611 | 248.5714
PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | TERMOCHILCA | 287.8847 | 294.1852
PLANTA ETEN | 0 | 0 |  |  |  | FENIX POWER | 545.9296 | 275.3245
SAMAY I | 0 | 0 |  |  |  | ELECTROPERU | 856.7813 | 851.6256
SHOUGESA | 0 | 0 |  |  |  | ENGIE | 917.5542 | 1000.1084
TACNA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | KALLPA | 1052.8701 | 1198.1839
Total | 6692.1372 | 6421.0113 | 4.222% |  |  | ENEL GENERACION PERU | 1169.6796 | 801.4822
Cuadro N° 8: Participación de las empresas generadoras del COES en la máxima potencia coincidente (MW) en julio |  |  |  | Gráfico N° 12: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) de las empresas generadoras del COES en julio
[1] Fusión por absorción por parte de Empresa de Generación Eléctrica Junín S.A.C. (sociedad absorbente) hacia Hidroeléctrica Santa Cruz S.A.C. (Sociedad Absorbida), Vigente desde las 00:00 horas del 01/06/2019.
[2] La empresa ELÉCTRICA SANTA ROSA S.A.C. cambió su razón social al nombre ATRIA ENERGÍA S.A.C. con fecha 26 junio 2019.

## 10. Volúmenes
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.1. VOLUMEN ÚTIL DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS (Millones de m3)
| LAGUNA/ EMBALSE | VOLUMEN ÚTIL 31-07-2019 | VOLUMEN ÚTIL 31-07-2018 | VARIACION %
| Represa Aguada Blanca | 23.698 | 17.27 | 37.22%
| Represa El Frayle | 109.1 | 108.45 | 0.5994%
| Represa El Pañe | 79.393 | 97.644 | -18.69% | Hidrología EDEGEL
| Represa Pillones | 79.493 | 71.995 | 10.41% | Volumen Lagunas Edegel (Santa Eulalia y Marca)
| Represa Bamputañe | 24.377 | 17.2 | 41.73% |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
| Represa Challhuanca | 3.788 | 25.8 | -85.32% | 1 | 138.54 | 93.1 | 104.46 | 117.29
| Laguna Sibinacocha | 84.47 | 84.18 | 0.3445% | 2 | 140.53 | 93.1 | 103.472 | 116.011
| Laguna Aricota | 229.35 | 221.65 | 3.474% | 3 | 140.53 | 98.74 | 106.087 | 117.6
| Lagunas San Gaban | 42.99 | 28.09 | 53.04% | 4 | 137.438 | 98.74 | 112.72 | 128.32
| Lago Junín | 223.805 | 222.218 | 0.7142% | 5 | 137.438 | 125.15 | 122.319 | 139.24
| Lagunas ELECTROPERU | 176.92 | 185.94 | -4.851% | 6 | 137.438 | 125.15 | 126.156 | 150.94
| Lago Viconga | 16.211 | 19.83 | -18.25% | 7 | 151.055 | 142.99 | 142.99 | 162.491
| Lagunas STATKRAFT | 39.3744 | 44.1504 | -10.82% | 8 | 151.055 | 142.99 | 134.136 | 169.037
| Pomacocha | 20.7016 | 21.7493 | -4.817% | 9 | 165.005 | 159.53 | 153.345 | 182.643
| Lagunas Cullicocha (ORAZUL) | 6.639 | 3.876 | 71.28% | 10 | 165.005 | 159.53 | 153.059 | 190.996
| Lagunas Aguashcocha (ORAZUL) | 5.877 | 5.436 | 8.113% | 11 | 186.452 | 184.94 | 162.932 | 200.895
| Lagunas Rajucolta (ORAZUL) | 0.44 | 0.129 | 241.1% | 12 | 186.452 | 184.94 | 172.762 | 209.095
| Lagunas ENEL | 187.26 | 190.532 | -1.717% | 13 | 195.65 | 203.73 | 182.139 | 215.731
| Laguna Yuracmayo | 38.74 | 40.25 | -3.752% | 14 | 195.65 | 203.73 | 191.475 | 219.171
| Laguna Paucarcocha | 63.831 | 45.918 | 39.01% | 15 | 201.936 | 203.73 | 198.439 | 220.174
| Gallito Ciego | 349.734 | 365.243 | -4.246% | 16 | 201.936 | 222.8 | 201.53 | 220.315
| Cuadro N°9: Volumen útil de los principales embalses y lagunas del SEIN al término del periodo mensual (31 de julio) |  |  |  | 17 | 201.936 | 222.8 | 206.037 | 220.56
[5 empty] | 18 | 207.589 | 225.58 | 213.674 | 224.152
[5 empty] | 19 | 207.589 | 225.58 | 216.757 | 224.378
[5 empty] | 20 | 205.7 | 226.61 | 217.294 | 224.604
5.2. EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS |  |  |  |  | 21 | 205.7 | 226.61 | 218.319 | 223.491
[5 empty] | 22 | 204.65 | 227.42 | 218.799 | 222.626
[5 empty] | 23 | 204.65 | 227.42 | 217.888 | 221.624
[5 empty] | 24 | 200.38 | 227.45 | 216.049 | 218.384
[5 empty] | 25 | 200.38 | 227.45 | 212.246 | 215.081
[5 empty] | 26 | 193.551 | 225.56 | 210.221 | 210.419
[5 empty] | 27 | 193.551 | 225.56 | 209.852 | 204.23
[5 empty] | 28 | 186.012 | 225.56 | 203.929 | 201.131
[5 empty] | 29 | 186.012 | 222.04 | 200.563 | 196.16
[5 empty] | 30 | 186.012 | 222.04 | 194.949 | 193.86
[5 empty] | 31 | 178.582 | 213.13 | 188.386 | 186.248
[5 empty] | 32 | 178.582 | 213.13 | 184.729
[5 empty] | 33 | 169.011 | 205.97 | 178.881
[5 empty] | 34 | 169.011 | 199.49 | 176.986
[5 empty] | 35 | 158.092 | 193.4 | 173.37
[5 empty] | 36 | 158.092 | 187.93 | 167.63
[5 empty] | 37 | 147.065 | 182.85 | 162.307
[5 empty] | 38 | 147.065 | 179.77 | 159.027
[5 empty] | 39 | 139.11 | 173.62 | 153.617
[5 empty] | 40 | 139.11 | 163 | 151.73
[5 empty] | 41 | 139.11 | 156.5 | 147.996
[5 empty] | 42 | 128.345 | 152.78 | 144.54
[5 empty] | 43 | 128.345 | 148.63 | 143.723
[5 empty] | 44 | 121.201 | 142.91 | 142.339
[5 empty] | 45 | 121.201 | 137.04 | 143.132
[5 empty] | 46 | 112.143 | 131.23 | 141.37
[5 empty] | 47 | 112.143 | 125.5 | 140.339
Gráfico N°13: Evolución semanal del volumen de las lagunas de ENEL durante los años 2016 - 2019 |  |  |  |  | 48 | 101.135 | 120.41 | 137.815
[5 empty] | 49 | 101.135 | 115.913 | 129.028
[5 empty] | 50 | 96.753 | 110.06 | 129.3
[5 empty] | 51 | 96.753 | 107.597 | 129
[5 empty] | 52 | 96.753 | 104.403 | 130.481
53

## 11. Volúmenes
| Volumen Útil del Lago Junín Electroperú | [5 empty] | VOLUMEN UTIL RESERVORIOS EGASA ( (El Frayle, Pañe, Pillones, Aguada Blanca, Chalhuanca y Bamputañe)
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
| 1 | 119.86 | 27.559 | 34.76 | 71.125 | 1 | 150.23 | 122.196 | 210.2 | 190.2
| 2 | 113.21 | 36.589 | 47.749 | 79.229 | 2 | 145.21 | 136.535 | 216.703 | 185.805
| 3 | 117.64 | 63.176 | 67.131 | 106.65 | 3 | 143.88 | 170.808 | 232.836 | 190.06
| 4 | 117.64 | 113.214 | 93.789 | 140.345 | 4 | 139.382 | 186.385 | 271.78 | 198.068
| 5 | 133.43 | 156.822 | 111.016 | 186.183 | 5 | 135.791 | 204.808 | 269.08 | 217.5581
| 6 | 159.215 | 168.884 | 126.603 | 222.22 | 6 | 150.048 | 201.83 | 273.52 | 279.1
| 7 | 186.183 | 196.283 | 135.725 | 277.021 | 7 | 174.32 | 199.596 | 302.633 | 338.2185
| 8 | 206.539 | 230.189 | 159.215 | 293.067 | 8 | 262.935 | 214.343 | 328.237 | 388.648
| 9 | 240.954 | 249.13 | 186.183 | 294.295 | 9 | 279.088 | 250.894 | 343.5405 | 377.131
| 10 | 279.864 | 311.78 | 203.961 | 291.911 | 10 | 283.794 | 298.999 | 371.291 | 385.625
| 11 | 308.83 | 332.708 | 230.189 | 301.205 | 11 | 286.24 | 321.033 | 390.383 | 389.381
| 12 | 308.83 | 344.881 | 282.717 | 310.009 | 12 | 285.013 | 332.349 | 412.4122 | 386.278
| 13 | 308.83 | 338.775 | 329.689 | 333.918 | 13 | 279.969 | 366.029 | 410.832 | 388.981
| 14 | 302.959 | 338.78 | 329.689 | 335.737 | 14 | 286.541 | 382.584 | 403.704 | 393.365
| 15 | 311.781 | 347.949 | 326.68 | 335.737 | 15 | 288.785 | 385.297 | 399.274 | 385.778
| 16 | 320.691 | 354.114 | 314.741 | 335.737 | 16 | 293.264 | 384.959 | 394.585 | 385.724
| 17 | 326.68 | 351.027 | 305.89 | 335.737 | 17 | 292.873 | 381.867 | 392.298 | 388.742
| 18 | 314.741 | 354.114 | 314.741 | 335.737 | 18 | 289.064 | 382.78 | 390.156 | 386.498
| 19 | 308.83 | 363.435 | 314.741 | 314.741 | 19 | 283.731 | 381.917 | 386.471 | 384.382
Gráfico N°14: Evolución semanal del volumen del lago JUNÍN durante los años 2016 - 2019 | 20 | 308.8 | 366.561 | 314.741 | 315.334 | 20 | 278.9 | 379.357 | 382.008 | 381.564
| 21 | 311.781 | 357.211 | 314.741 | 311.781 | 21 | 274.656 | 375.596 | 378.521 | 376.4709
| 22 | 314.74 | 341.82 | 311.781 | 310.6 | 22 | 269.74 | 373.52 | 375.21 | 370.731
| 23 | 308.83 | 326.68 | 308.83 | 307.065 | 23 | 265.461 | 369.221 | 374.076 | 363.243
| 24 | 300.04 | 308.83 | 300.038 | 302.959 | 24 | 261.1 | 364.442 | 370.892 | 357.212
| 25 | 282.717 | 291.333 | 294.225 | 300.038 | 25 | 256.26 | 359.62 | 366.717 | 352.191
| 26 | 262.953 | 268.551 | 282.717 | 296.067 | 26 | 252.549 | 354.775 | 361.436 | 346.6261
| 27 | 254.63 | 265.747 | 271.36 | 275.89 | 27 | 248.267 | 349.78 | 355.34 | 341.259
| 28 | 240.954 | 243.67 | 260.169 | 248.582 | 28 | 243.864 | 344.324 | 349.016 | 337.189
| 29 | 227.522 | 227.522 | 251.88 | 238.788 | 29 | 239.08 | 338.607 | 343.98 | 333.506
| 30 | 216.952 | 216.952 | 232.865 | 229.12 | 30 | 234.254 | 332.494 | 342.066 | 324.05
| 31 | 216.952 | 209.128 | 211.726 | 219.054 | 31 | 229.68 | 324 | 335.232 | 318.106
| 32 | 201.392 | 198.832 | 181.192 |  | 32 | 224.738 | 320.734 | 329.568
| 33 | 193.743 | 188.693 | 152.065 |  | 33 | 219.003 | 314.199 | 323.791
| 34 | 181.192 | 183.682 | 156.822 |  | 34 | 214.387 | 307.852 | 317.647
| 35 | 171.326 | 176.239 | 156.82 |  | 35 | 208.95 | 300.839 | 311.42
| 36 | 164.03 | 168.884 | 159.21 |  | 36 | 202.973 | 293.461 | 305.21
| 37 | 147.348 | 159.215 | 159.215 |  | 37 | 196.95 | 287.766 | 299.17
| 38 | 131.145 | 149.702 | 149.702 |  | 38 | 190.784 | 282.073 | 292.459
| 39 | 119.864 | 138.03 | 117.638 |  | 39 | 184.441 | 275.53 | 286.12
| 40 | 119.864 | 131.145 | 91.68 |  | 40 | 177.934 | 268.257 | 278.58
| 41 | 113.214 | 108.829 | 71.125 |  | 41 | 171.689 | 261.214 | 271.2325
| 42 | 100.176 | 95.909 | 59.261 |  | 42 | 165.695 | 255.589 | 256.272
| 43 | 89.581 | 83.341 | 47.749 |  | 43 | 160.398 | 249.855 | 249.671
| 44 | 75.157 | 75.16 | 38.425 |  | 44 | 154.792 | 242.79 | 249.671
| 45 | 61.214 | 65.149 | 31.142 |  | 45 | 149.715 | 235.605 | 243.3788
| 46 | 43.99 | 47.749 | 22.26 |  | 46 | 144.118 | 230.549 | 236.34
| 47 | 25.782 | 34.764 | 17.044 |  | 47 | 138.825 | 223.6 | 227.62
| 48 | 29.345 | 13.618 | 36.589 |  | 48 | 133.113 | 217.176 | 220.0144
| 49 | 34.764 | 8.552 | 36.59 |  | 49 | 128.37 | 210.451 | 212.38
| 50 | 32.948 | 13.618 | 34.764 |  | 50 | 122.715 | 203.371 | 205.4678
| 51 | 25.782 | 18.772 | 38.4 |  | 51 | 120.156 | 202.359 | 199
| 52 | 22.257 | 25.782 | 59.261 |  | 52 | 116.129 | 201.252 | 192.888
| 53 |  |  |  |  | 53
Gráfico N°15: Evolución semanal del volumen de los embalses de EGASA durante los años 2016 - 2019.

## 12.Caudales
5.3. PROMEDIO MENSUAL DE LOS CAUDALES (m3/s) | [5 empty] | SEMANA |  | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY
[5 empty] | 2016 | 1 | 1 | 40.61 | 96.75 | 16.37
[7 empty] | 2 | 29.82 | 76.51 | 15.9
| CAUDAL PROMEDIO | JULIO 2019 | JULIO 2018 | VARIACIÓN % |  |  | 3 | 27.06 | 80.096 | 29.21
| Natural San Gaban | 11.6596 | 8.752 | 33.22% |  | 4 | 4 | 27.93 | 77.09 | 20.7
| Natural Tarma + Natural Yanango | 9.2621 | 10.475 | -11.58% |  |  | 5 | 49.586 | 140.12 | 74.02
| Natural Tulumayo | 34.6597 | 34.542 | 0.3407% |  |  | 6 | 57 | 144.67 | 78.08
| Natural Santa | 33.33 | 26.692 | 24.87% |  |  | 7 | 52.31 | 117.32 | 41.34
| Natural Chancay | 17.4185 | 12.994 | 34.05% |  | 8 | 8 | 57.96 | 140.31 | 96.52
| Natural Jequetepeque | 9.0357 | 6.617 | 36.55% |  |  | 9 | 100.5189 | 268.9475 | 150.1043
| Natural Cañete | 20.174 | 19.6715 | 2.554% |  |  | 10 | 75.1566 | 243.7115 | 181.7973
| Natural Paucartambo | 22.0189 | 24.2481 | -9.193% |  |  | 11 | 52.24 | 154.21 | 79.12
| Natural Vilcanota | 44.3272 | 41.675 | 6.364% |  | 12 | 12 | 44.6286 | 116.6227 | 41.3733
| Ingreso Toma Cahua (Pativilca) | 15.5604 | 13.567 | 14.69% |  |  | 13 | 42.6 | 120.788 | 93.665
| Ingreso Toma Tamboraque | 10.3209 | 9.2 | 12.18% |  |  | 14 | 49.743 | 125.6629 | 131.7459
| Turbinado de la C.H. Charcani V | 10.957 | 12.5831 | -12.92% |  |  | 15 | 54.4143 | 127.6899 | 71.7061
| Tubinado de la C.H. Platanal | 17.877 | 17.5168 | 2.056% |  | 16 | 16 | 47.73 | 97.4 | 53.49
| Turbinado de la C.H. Aricota | 1.4472 | 1.443 | 0.2888% |  |  | 17 | 42.1429 | 85.4871 | 51.4244
| Mejorada- Ingreso Tablachaca | 95.8571 | 90.854 | 5.507% |  |  | 18 | 27.4524 | 62.37 | 34.3536
| Descargado Lagunas San Gaban | 0.6 | 0.93 | -35.48% |  |  | 19 | 21.8571 | 58.6843 | 29.2071
| Descarga Upamayo | 28.9077 | 26.369 | 9.628% |  | 20 | 20 | 19.5 | 54 | 22.1
| Descargado Gallito Ciego | 12.5819 | 0 |  |  |  | 21 | 19.4857 | 50.757 | 17.4734
| Descarga Lagunas STATKRAFT | 7.3701 | 5.081 | 45.05% |  |  | 22 | 16.33 | 46.59 | 17.04
| Descarga Lagunas ENEL | 0.85477 | 5.884 | -85.47% |  |  | 23 | 15.18 | 40.29 | 22.12
| Descargado Yuracmayo (Rimac) | 0.0083 | 1 | -99.17% |  | 24 | 24 | 15.1 | 35.63 | 13.87
| Descargado Viconga | 0 | 0 |  |  |  | 25 | 18.017 | 34.6084 | 10.7829
| Descargado Pomacocha | 3.0286 | 1.3 | 133% |  |  | 26 | 16.4897 | 34.0743 | 9.5959
| Descargado Paucarcocha | 1 | 1 | 0% |  |  | 27 | 16.2 | 29.5996 | 7.8893
| Cuadro N°10: Promedio de caudales en julio |  |  |  |  | 28 | 28 | 12.0163 | 29.3956 | 7.2334
[7 empty] | 29 | 10.4236 | 32.4689 | 6.7294
[7 empty] | 30 | 10.0433 | 32.1123 | 5.6339
[7 empty] | 31 | 10.0864 | 29.1327 | 5.182
5.4. EVOLUCIÓN DE LOS CAUDALES | [5 empty] | 32 | 32 | 12.0823 | 34.1501 | 4.8033
[7 empty] | 33 | 11.874 | 35.2256 | 4.3821
[7 empty] | 34 | 10.8429 | 35.1686 | 13.837
[7 empty] | 35 | 10.4814 | 37.8244 | 3.9229
[6 empty] | 36 | 36 | 11.85 | 39.78 | 4.98
[7 empty] | 37 | 12.08 | 44.25 | 4.92
[7 empty] | 38 | 11.8837 | 41.3119 | 4.6447
[6 empty] | 39 | 39 | 13.06 | 41.13 | 4.27
[7 empty] | 40 | 15.9456 | 46.466 | 5.3634
[7 empty] | 41 | 15.8489 | 37.2737 | 6.9683
[7 empty] | 42 | 15.5491 | 48.572 | 11.1004
[6 empty] | 43 | 43 | 13.17 | 35.32 | 6.01
[7 empty] | 44 | 13.18 | 36.83 | 4.57
[7 empty] | 45 | 13.49 | 39.52 | 4.83
[7 empty] | 46 | 15.4 | 53.38 | 3.73
[7 empty] | 47 | 16.409 | 61.853 | 2.5211
[6 empty] | 48 | 48 | 16.3289 | 65.3304 | 3.5714
[7 empty] | 49 | 20.2363 | 66.68 | 6.1
[7 empty] | 50 | 19.81 | 61.31 | 6.69
[7 empty] | 51 | 21.91 | 70.79 | 13.15
[7 empty] | 52 | 22 | 77.4349 | 17.757
[5 empty] | 2017 | 1 | 1 | 41.55 | 103.58 | 29.67
[7 empty] | 2 | 39.6 | 105.01 | 51.2
[7 empty] | 3 | 73.65 | 137.41 | 43.26
[6 empty] | 4 | 4 | 65.03 | 127.83 | 32.72
[7 empty] | 5 | 56.95 | 97.31 | 48.46
Gráfico N°16: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos SANTA, CHANCAY y PATIVILCA en los años 2016 - 2019. | [6 empty] | 6 | 61.87 | 123.44 | 72.52
[7 empty] | 7 | 77.57 | 145.02 | 59.16
[6 empty] | 8 | 8 | 86.94 | 175.03 | 24.36
[7 empty] | 9 | 85.13 | 206.14 | 39.07
[7 empty] | 10 | 84.78 | 270.17 | 109.16
[7 empty] | 11 | 84.78 | 376.42 | 188.18
[6 empty] | 12 | 12 | 106.16 | 351.57 | 159.6
[7 empty] | 13 | 101.71 | 384.37 | 161.77
[7 empty] | 14 | 83.1 | 337.84 | 115.43
[7 empty] | 15 | 61.23 | 282.32 | 98.92
[6 empty] | 16 | 16 | 49.8 | 191.65 | 82.48
[7 empty] | 17 | 40.21 | 160.35 | 77.02
[7 empty] | 18 | 43.46 | 136.65 | 62.63
[7 empty] | 19 | 35.65 | 135.97 | 93.03
[6 empty] | 20 | 20 | 26.22 | 135.66 | 72.35
[7 empty] | 21 | 27.95 | 113.82 | 90.75
[7 empty] | 22 | 32.41 | 64.03 | 53.02
[7 empty] | 23 | 28.93 | 53.15 | 32.43
[6 empty] | 24 | 24 | 26.59 | 45.98 | 27.75
[7 empty] | 25 | 23.61 | 38.68 | 24.81
[7 empty] | 26 | 24.94 | 34.68 | 21.81
[7 empty] | 27 | 25.54 | 31.72 | 18.65
[6 empty] | 28 | 28 | 23.56 | 29.25 | 14.27
[7 empty] | 29 | 22.4 | 29.53 | 11.51
[7 empty] | 30 | 21.29 | 27.62 | 9.72
[7 empty] | 31 | 19.34 | 27.99 | 8.09
[6 empty] | 32 | 32 | 19.65 | 31.42 | 7.62
[7 empty] | 33 | 18.42 | 29.71 | 9.55
[7 empty] | 34 | 17.17 | 30.51 | 10.75
[7 empty] | 35 | 17.47 | 27.5 | 8.31
[6 empty] | 36 | 36 | 13.42 | 26.21 | 6.53
[7 empty] | 37 | 11.2 | 29.98 | 9.78
[7 empty] | 38 | 11 | 34.37 | 7.47
[6 empty] | 39 | 39 | 11.14 | 42.17 | 7.49
[7 empty] | 40 | 12.8 | 37.27 | 15.47
[7 empty] | 41 | 14.41 | 40.04 | 18
[7 empty] | 42 | 15.87 | 35.79 | 12.74
[6 empty] | 43 | 43 | 19.61 | 50.36 | 30.75
[7 empty] | 44 | 21.85 | 54.94 | 23.58
[7 empty] | 45 | 16.79 | 41.16 | 11.77
[7 empty] | 46 | 16.01 | 42.65 | 9.33
[7 empty] | 47 | 14.72 | 39.76 | 8.19
[6 empty] | 48 | 48 | 18.932 | 47.388 | 19.6613
[7 empty] | 49 | 28.4837 | 78.0874 | 19.1814
[7 empty] | 50 | 32.5833 | 69.7641 | 23.7246
[7 empty] | 51 | 34.5019 | 71.145 | 26.1581
[6 empty] | 52 | 52 | 27.7819 | 83.196 | 21.777
[5 empty] | 2018 | 1 | 1 | 29.44 | 69.0871 | 15.7471
[7 empty] | 2 | 42.8809 | 96.7859 | 37.6
[7 empty] | 3 | 74.0026 | 158.1773 | 101.2613
[6 empty] | 4 | 4 | 77.8126 | 167.0236 | 77.354
[7 empty] | 5 | 61.5317 | 113.1959 | 30.6671
[7 empty] | 6 | 54.0241 | 88.5357 | 32.4441
[7 empty] | 7 | 59.2714 | 99.3782 | 30.3381
[6 empty] | 8 | 8 | 78.0256 | 140.28 | 62.97
[7 empty] | 9 | 61.1187 | 102.9964 | 31.2446
[7 empty] | 10 | 84.5007 | 175.9049 | 36.0383
[7 empty] | 11 | 83.6439 | 169.6467 | 25.0764
[6 empty] | 12 | 12 | 98.99 | 198.22 | 24.63
[7 empty] | 13 | 106.6493 | 312.6314 | 38.7014
[7 empty] | 14 | 86.4884 | 235.3133 | 94.5964
[7 empty] | 15 | 88.217 | 294.1721 | 92.07
[6 empty] | 16 | 16 | 65.84 | 149.18 | 45.4
[7 empty] | 17 | 51.88 | 104.35 | 41.47
[7 empty] | 18 | 49.6723 | 78.0381 | 65.801
[7 empty] | 19 | 45.203 | 78.3139 | 75.1047
[6 empty] | 20 | 20 | 37.3859 | 130.9263 | 97.861
[7 empty] | 21 | 31.6097 | 64.4493 | 107.7964
[7 empty] | 22 | 23.3601 | 64.4493 | 107.7964
[7 empty] | 23 | 22.1186 | 39.501 | 35.1767
[6 empty] | 24 | 24 | 18.6551 | 33.6903 | 23.4194
[7 empty] | 25 | 15.6644 | 30.2284 | 15.9861
[7 empty] | 26 | 13.8481 | 27.8723 | 14.0904
[7 empty] | 27 | 12.8659 | 27.2576 | 11.8389
[6 empty] | 28 | 28 | 12.9153 | 27.2173 | 9.779
[7 empty] | 29 | 15.9086 | 24.9557 | 8.4957
[7 empty] | 30 | 16.584 | 24.8094 | 7.8074
[7 empty] | 31 | 18.553 | 25.691 | 7.53
[6 empty] | 32 | 32 | 17.7697 | 27.63 | 6.4074
[7 empty] | 33 | 14.7829 | 23.78 | 4.94
[7 empty] | 34 | 15.984 | 23.528 | 4.6689
[7 empty] | 35 | 15.55 | 23.29 | 4.6
[6 empty] | 36 | 36 | 15.0429 | 23.0071 | 3.9657
[7 empty] | 37 | 13.3869 | 23.1736 | 3.5334
[7 empty] | 38 | 12.9637 | 26.454 | 6.4914
[7 empty] | 39 | 9.47 | 23.7 | 4.9
[6 empty] | 40 | 40 | 9.6714 | 23.6951 | 4.8983
[7 empty] | 41 | 13.239 | 28.1133 | 8.343
[7 empty] | 42 | 13.0851 | 37.0733 | 7.2736
[7 empty] | 43 | 24.9816 | 70.5356 | 7.4324
[6 empty] | 44 | 44 | 20.5581 | 55.1837 | 15.8019
[7 empty] | 45 | 26.17 | 60.4457 | 26.4329
[7 empty] | 46 | 19.7286 | 57.0057 | 53.5029
[7 empty] | 47 | 39.6567 | 103.0077 | 53.4591
[6 empty] | 48 | 48 | 39.6567 | 99.828 | 45.5396
[7 empty] | 49 | 22.6286 | 60.2757 | 17.9557
[7 empty] | 50 | 17.7767 | 46.702 | 13.4326
[7 empty] | 51 | 34.0857 | 68.7 | 39.4143
[6 empty] | 52 | 52 | 52.0941 | 97.3471 | 65.6794
[5 empty] | 2019 | 1 | 1 | 27.8 | 78.2986 | 21.9271
[7 empty] | 2 | 28.6786 | 95.0817 | 22.398
[7 empty] | 3 | 44.51 | 95.65 | 17.61
[6 empty] | 4 | 4 | 73.3231 | 109.2996 | 17.638
[7 empty] | 5 | 103.1772 | 149.6508 | 19.2188
[7 empty] | 6 | 79.1657 | 136.5771 | 57.1857
[7 empty] | 7 | 120.0226 | 224.7107 | 118.0604
[6 empty] | 8 | 8 | 97.5601 | 198.0434 | 106.2989
[7 empty] | 9 | 97.5601 | 191.0113 | 142.1239
[7 empty] | 10 | 97.4973 | 215.6401 | 164.5969
[7 empty] | 11 | 98.2159 | 236.761 | 121.6507
[6 empty] | 12 | 12 | 91.8577 | 250.868 | 166.6314
[7 empty] | 13 | 100.0137 | 301.4597 | 180.07
[7 empty] | 14 | 84.2727 | 253.0854 | 143.4397
[7 empty] | 15 | 61.0749 | 253.0854 | 152.6561
[6 empty] | 16 | 16 | 47.8437 | 141.0459 | 83.8443
[7 empty] | 17 | 50.9071 | 123.8666 | 125.2881
[7 empty] | 18 | 39.121 | 85.1739 | 66.3471
[7 empty] | 19 | 35.4109 | 71.2243 | 42.2161
[7 empty] | 20 | 32.4051 | 76.8571 | 58.3244
[7 empty] | 21 | 26.5839 | 47.9711 | 34.0326
[6 empty] | 22 | 22 | 19.6537 | 37.6243 | 40.5243
[7 empty] | 23 | 16.504 | 37.8063 | 25.0106
[7 empty] | 24 | 14.8904 | 35.4687 | 18.2427
[7 empty] | 25 | 15.34 | 33.2001 | 16.0131
[6 empty] | 26 | 26 | 15.5211 | 28.3763 | 12.9616
[7 empty] | 27 | 15.32 | 28.47 | 11.39
[7 empty] | 28 | 14.8094 | 28.9203 | 11.4052
[7 empty] | 29 | 13.6664 | 24.4223 | 10.174
[6 empty] | 30 | 30 | 13.3929 | 24.0867 | 9.1717
[7 empty] | 31 | 13.0984 | 22.4713 | 8.5916
32
33
34
[6 empty] | 36 | 36
37
38
[6 empty] | 39 | 39
40
41
42
[6 empty] | 43 | 43
44
45
46
47
[6 empty] | 48 | 48
49
50
51
[6 empty] | 52 | 52
[8 empty] | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY

## 13.Caudales
|  | SEMANA |  | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN
| 2016 | 1 | 1 | 12.12 | 8.33 | 165.032 | 95.83 | 18.5 | 10.01 | 1.23 | 109.19 | 37.27
|  |  | 2 | 10.45 | 5.38 | 137.04 | 78.26 | 13.1 | 10 | 1.18 | 177.91 | 53.34
|  |  | 3 | 10.396 | 5.29 | 102.45 | 101.264 | 15.26 | 10.01 | 1.253 | 248.28 | 76.69
|  | 4 | 4 | 10.32 | 6.064 | 93.71 | 79.73 | 12.66 | 10.01 | 1.22 | 142.55 | 40.92
|  |  | 5 | 14.34 | 9.59 | 142.55 | 128.66 | 24.24 | 10.01 | 1.17 | 251.594 | 58.97
|  |  | 6 | 14.98 | 12.82 | 223.15 | 174.87 | 35.18 | 9.01 | 0.82 | 388.0543 | 80.41
|  |  | 7 | 15.86 | 12.43 | 223.86 | 126.56 | 25.04 | 9.01 | 1.59 | 283.21 | 53.36
|  | 8 | 8 | 22.12 | 19.3 | 297.46 | 188.83 | 26.72 | 18.31 | 14.62 | 414.2936 | 65.55
|  |  | 9 | 31.9864 | 19.5143 | 326.487 | 170.335 | 30.94 | 16.5499 | 7.4597 | 382.6064 | 72.9631
|  |  | 10 | 21.8179 | 20.187 | 281.9144 | 164.0586 | 30.7514 | 9.5257 | 2.1816 | 245.7857 | 47.0029
|  |  | 11 | 21.645 | 18.453 | 302.97 | 146.1157 | 26.23 | 10.0014 | 1.7041 | 239.62 | 42.29
|  | 12 | 12 | 15.247 | 12.71 | 179.3377 | 114.1843 | 18.62 | 10 | 1.2444 | 150.2736 | 24.9157
|  |  | 13 | 17.323 | 15.172 | 130.675 | 89.04 | 15.31 | 10 | 1.02 | 116.34 | 24.16
|  |  | 14 | 14.8281 | 13.217 | 121.8146 | 78.0371 | 14.0829 | 10.0014 | 1.3691 | 126.1843 | 22.647
Gráfico N°17: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos RÍMAC y SANTA EULALIA en los años 2016 - 2019. |  |  | 15 | 15.0171 | 11.291 | 184.6944 | 74.0486 | 17.3129 | 10.0057 | 1.6559 | 140.5457 | 22.7426
|  | 16 | 16 | 13.98 | 11.63 | 164.52 | 81.07 | 21.07 | 10.01 | 1.27 | 141.29 | 23.21
|  |  | 17 | 12.9443 | 10.01 | 152.8836 | 64.3114 | 16.6386 | 10.0043 | 1.7343 | 105.735 | 19.7243
|  |  | 18 | 10.7271 | 6.3113 | 98.2253 | 46.2429 | 10.6371 | 10.0071 | 1.4346 | 72.62 | 14.0757
|  |  | 19 | 9.4343 | 7.491 | 86.6151 | 41.9543 | 9.4343 | 10.0043 | 1.3051 | 60.4979 | 12.7971
|  | 20 | 20 | 9.2 | 6.8 | 78.2 | 39.6 | 8.6 | 10 | 1.6 | 56.6 | 12.9
|  |  | 21 | 9.0129 | 5.41 | 73.7441 | 44.7929 | 10.12 | 10.0114 | 1.235 | 52.1707 | 11.9686
|  |  | 22 | 7.95 | 3.82 | 66.74 | 34.01 | 8.15 | 10.02 | 1.52 | 46.88 | 9.89
|  |  | 23 | 7.6 | 3.22 | 59.4 | 28.71 | 7.74 | 10 | 1.55 | 43.39 | 8.57
|  | 24 | 24 | 9.57 | 3.42 | 54.3 | 30.83 | 7.53 | 10 | 1.6 | 40.28 | 9.6
|  |  | 25 | 9.0549 | 3.213 | 56.6744 | 25.69 | 6.9343 | 10.0057 | 1.2547 | 37.5607 | 7.9129
|  |  | 26 | 8.8613 | 3.5 | 68.0874 | 30.3171 | 8.8971 | 10 | 1.4324 | 37.76 | 8.9114
|  |  | 27 | 8.3186 | 4.09 | 60.1104 | 28.5814 | 7.9443 | 10.0014 | 1.456 | 35.9671 | 7.2057
|  | 28 | 28 | 7.7897 | 3.12 | 60.9869 | 27.1 | 7.4514 | 10.0129 | 1.5509 | 47.6636 | 10
|  |  | 29 | 7.1616 | 3.425 | 56.5407 | 23.4771 | 6.2829 | 10.0014 | 2.1036 | 44.25 | 6.7129
|  |  | 30 | 6.6714 | 2.879 | 65.4919 | 21.0957 | 5.8057 | 10.0114 | 1.8491 | 42.4986 | 6.0797
|  |  | 31 | 6.2387 | 2.9383 | 65.4919 | 20.0371 | 5.4814 | 10.0114 | 1.802 | 39.9843 | 4.906
|  | 32 | 32 | 6.1697 | 3.203 | 49.9427 | 23.2757 | 5.8257 | 10.0043 | 1.2214 | 36.655 | 4.0243
|  |  | 33 | 6.3729 | 2.8419 | 57.1836 | 22.62 | 5.5229 | 10 | 1.3033 | 35.1529 | 4.3543
|  |  | 34 | 6.1196 | 3.058 | 49.3661 | 25.0476 | 5.8727 | 10.0086 | 1.2843 | 34.1157 | 4.3511
|  |  | 35 | 5.9814 | 1.507 | 56.9349 | 21.3743 | 4.9343 | 10.2871 | 1.598 | 30.92 | 5.3043
|  | 36 | 36 | 6.03 | 2.8 | 48.51 | 22.6614 | 4.98 | 11.01 | 1.63 | 30.9221 | 7.46
Gráfico N°18: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos MANTARO, TULUMAYO y TARMA en los años 2016 - 2019. |  |  | 37 | 6.03 | 2.37 | 43.99 | 19.15 | 5.31 | 11 | 1.59 | 29.33 | 7.79
|  |  | 38 | 6.5951 | 3.006 | 47.2206 | 22.3043 | 5.5814 | 10.8514 | 1.5403 | 34.1793 | 8.5443
|  | 39 | 39 | 6.84 | 3.32 | 63.05 | 48.7 | 7.81 | 11.15 | 1.32 | 38.82 | 6.81
|  |  | 40 | 7.6863 | 3.156 | 61.5411 | 37.9286 | 7.9166 | 11.0057 | 1.3829 | 43.8793 | 6.2753
|  |  | 41 | 7.1 | 2.9029 | 58.1173 | 48.9214 | 8.5943 | 11.0029 | 1.3183 | 45.6279 | 9.9286
|  |  | 42 | 6.761 | 2.8671 | 58.8881 | 55.6191 | 9.509 | 11.0071 | 1.2221 | 52.615 | 9.68
|  | 43 | 43 | 6.53 | 2.37 | 69.2 | 54.58 | 8.23 | 11.01 | 1.35 | 50.71 | 10.33
|  |  | 44 | 7.58 | 4.89 | 51.59 | 57.65 | 7.72 | 11.01 | 1.47 | 48.41 | 11.29
|  |  | 45 | 6.95 | 1.61 | 72.92 | 67.07 | 6.9 | 11 | 1.42 | 47.24 | 9
|  |  | 46 | 6.8571 | 1.6429 | 58.4 | 34.9821 | 5.0667 | 11.01 | 1.38 | 40.61 | 8.81
|  |  | 47 | 6.994 | 1.5143 | 52.5549 | 29.0774 | 4.2727 | 11.0029 | 1.63 | 41.625 | 9.3543
|  | 48 | 48 | 7.1124 | 1.4714 | 53.4294 | 88.0596 | 7.8793 | 10.8629 | 1.6007 | 41.0143 | 14.1943
|  |  | 49 | 8.43 | 2.24 | 61.07 | 106.59 | 16.09 | 10.5 | 1.12 | 83.6 | 22.62
|  |  | 50 | 8.32 | 2.19 | 78.02 | 104.79 | 18.65 | 10.51 | 1.14 | 66.8 | 22.62
|  |  | 51 | 9.08 | 3.71 | 67.64 | 69.61 | 11.22 | 10.5 | 1.37 | 55.42 | 17.49
|  | 52 | 52 | 8.42 | 3.57 | 56.1876 | 58.4524 | 8.01 | 10.5071 | 1.53 | 59.5507 | 18.6083
| 2017 | 1 | 1 | 13.85 | 11.3 | 104.02 | 148.43 | 24.1 | 10.22 | 3.28 | 89.46 | 25.43
|  |  | 2 | 14.96 | 15.4 | 143.97 | 175.88 | 33.74 | 10.17 | 6.45 | 178.14 | 55.67
|  |  | 3 | 28.98 | 21.94 | 355.12 | 177.57 | 35.49 | 10 | 9.05 | 174.94 | 58.31
|  | 4 | 4 | 30.46 | 23.91 | 519.4 | 205.76 | 48.48 | 10 | 2.43 | 141.31 | 47.49
|  |  | 5 | 21.36 | 18.07 | 330.78 | 123.41 | 25.33 | 11.41 | 2.87 | 123.59 | 45.46
|  |  | 6 | 25.42 | 21.42 | 200.58 | 108.48 | 22.99 | 10.57 | 3.01 | 85.48 | 28.56
|  |  | 7 | 35.43 | 25.12 | 393.69 | 144.62 | 39.44 | 10 | 2.88 | 100.57 | 25.04
|  | 8 | 8 | 30.45 | 23.33 | 345.37 | 140.63 | 30.47 | 9.58 | 2.07 | 163.73 | 58.84
|  |  | 9 | 37.72 | 24.83 | 567.22 | 245.85 | 67.56 | 9.01 | 7.33 | 285.31 | 102.26
Gráfico N°19: Evolución del promedio semanal de caudales de las cuencas CHILI, ARICOTA, VILCANOTA Y SAN GABÁN en los años 2016 - 2019. |  |  | 10 | 36.46 | 24.95 | 467.04 | 188.01 | 50.5 | 10.06 | 3.71 | 374.33 | 83.74
|  |  | 11 | 35.59 | 26.89 | 448.3 | 169.95 | 51.21 | 26.15 | 8.66 | 219.86 | 62.42
|  | 12 | 12 | 37.82 | 20.6 | 350.87 | 146.01 | 38.08 | 12.43 | 5.63 | 190.11 | 52.01
|  |  | 13 | 35.93 | 24.02 | 380.48 | 173.02 | 38.87 | 11.98 | 5.83 | 272.09 | 65.43
|  |  | 14 | 42.9 | 17.87 | 427.28 | 137.65 | 35.95 | 28.72 | 4.95 | 301.82 | 71.06
|  |  | 15 | 31.19 | 17.87 | 334.14 | 129.9 | 29.93 | 16.28 | 1.82 | 203.49 | 77.1
|  | 16 | 16 | 22.8 | 11.46 | 218.96 | 100.66 | 21.85 | 15.43 | 2.33 | 155.33 | 48.77
|  |  | 17 | 20.18 | 11.46 | 180.47 | 91.24 | 18.89 | 12.29 | 1.9 | 111.37 | 34.41
|  |  | 18 | 19.84 | 10.36 | 212.89 | 98.95 | 19.9 | 11.64 | 1.46 | 117.05 | 28.8
|  |  | 19 | 21.4 | 9.25 | 199.54 | 89.02 | 15.9 | 11 | 1.36 | 79.2 | 22.78
|  | 20 | 20 | 17.23 | 6.32 | 136.84 | 72.95 | 15.03 | 11 | 1.98 | 69.37 | 17.8
|  |  | 21 | 16.09 | 6.32 | 116.86 | 99.42 | 20.06 | 11.01 | 1.6 | 68.8 | 17.84
|  |  | 22 | 15.1 | 5.59 | 118.58 | 79.1 | 16 | 11 | 1.01 | 69.05 | 16.37
|  |  | 23 | 14.28 | 4.85 | 112.05 | 63.27 | 13.78 | 11 | 1.82 | 54.09 | 13.15
|  | 24 | 24 | 13.3 | 4.85 | 91.62 | 49.79 | 11.29 | 11 | 1.89 | 45.31 | 10.85
|  |  | 25 | 12.63 | 3.77 | 81.33 | 46.74 | 10.02 | 11 | 1.77 | 40.42 | 8.98
|  |  | 26 | 11.92 | 3.77 | 80.9 | 41.45 | 9.24 | 12 | 1.86 | 37.89 | 9.41
|  |  | 27 | 11.92 | 3.91 | 82.99 | 60.31 | 9.73 | 12 | 1.9 | 38.23 | 8.58
|  | 28 | 28 | 11.04 | 3.91 | 71.74 | 39.09 | 8.42 | 12 | 1.65 | 33.9 | 6.64
|  |  | 29 | 10.27 | 3.42 | 67.8 | 32.59 | 7.7 | 10.51 | 1.79 | 31.97 | 6.49
|  |  | 30 | 9.47 | 3.42 | 69.62 | 28.39 | 7.39 | 12 | 1.64 | 31.76 | 6.15
|  |  | 31 | 9.05 | 3.3 | 61.71 | 26.51 | 7.02 | 12 | 1.87 | 31.68 | 5.51
|  | 32 | 32 | 9.9 | 2.68 | 65.38 | 24.1 | 6.7 | 12 | 1.95 | 31.01 | 5.16
|  |  | 33 | 9.17 | 2.43 | 59.63 | 24.29 | 6.44 | 12 | 1.82 | 30.23 | 5.27
|  |  | 34 | 7.78 | 2.61 | 60.62 | 25.9 | 6.62 | 12 | 1.89 | 32.17 | 5.06
|  |  | 35 | 7.73 | 3.07 | 58.47 | 26.33 | 6.66 | 12.14 | 1.97 | 31.63 | 4.84
|  | 36 | 36 | 7.1 | 3.57 | 61.13 | 27.35 | 6.84 | 13 | 1.76 | 34.09 | 4.89
|  |  | 37 | 7.53 | 5.04 | 59.93 | 34.56 | 7.96 | 13 | 1.7 | 38.06 | 8.4
|  |  | 38 | 9.73 | 3.75 | 64.32 | 41.74 | 9.43 | 13 | 1.77 | 41.12 | 6.42
|  | 39 | 39 | 7.21 | 3.83 | 66.83 | 46.48 | 7.93 | 13 | 1.99 | 33.06 | 7.98
|  |  | 40 | 6.89 | 3.2 | 56.32 | 28.11 | 6.02 | 13 | 1.48 | 35.54 | 5.32
|  |  | 41 | 7.51 | 3.26 | 57.18 | 32.11 | 6.5 | 13 | 1.53 | 37.47 | 4.95
|  |  | 42 | 7.92 | 3.59 | 71.87 | 64.69 | 9.44 | 13 | 1.93 | 52.42 | 7.39
|  | 43 | 43 | 9.16 | 3.99 | 73.22 | 71.16 | 8.88 | 13 | 1.69 | 43.93 | 6.18
|  |  | 44 | 8.81 | 5.02 | 75.15 | 62.33 | 10.59 | 13 | 1.65 | 40.23 | 8.79
|  |  | 45 | 8.38 | 4.2 | 67.39 | 61.76 | 10.04 | 13 | 1.51 | 41.85 | 11.45
|  |  | 46 | 7.55 | 3.7 | 66.96 | 66.04 | 8.78 | 13 | 1.65 | 70.85 | 14.58
|  |  | 47 | 7.39 | 3.85 | 67.72 | 52.82 | 7.81 | 13 | 1.6 | 64.82 | 12.14
|  | 48 | 48 | 7.9679 | 3.5581 | 77.3666 | 66.5773 | 9.1851 | 13.0057 | 1.6 | 47.8464 | 12.5167
|  |  | 49 | 8.4876 | 3.26 | 84.5559 | 72.732 | 14.0483 | 13.0029 | 1.6 | 57.3221 | 18.827
|  |  | 50 | 8.7257 | 3.4629 | 77.4601 | 64.0971 | 11.0329 | 13 | 1.6 | 51.4707 | 20.2803
|  |  | 51 | 9.7216 | 4.254 | 78.1661 | 94.2379 | 14.3814 | 13.0129 | 1.6257 | 65.5836 | 34.849
|  | 52 | 52 | 10.3233 | 4.6457 | 86.9727 | 94.3573 | 13.294 | 13.0968 | 1.645 | 104.2729 | 35.3357
| 2018 | 1 | 1 | 10.34 | 4.4629 | 140.0414 | 143.09 | 20.63 | 13 | 1.64 | 201.2429 | 63.23
|  |  | 2 | 13.731 | 3.5944 | 209.918 | 160.9821 | 36.2139 | 11.7743 | 1.5914 | 229.425 | 56.6543
|  |  | 3 | 15.9833 | 8.3046 | 223.6646 | 190.4404 | 30.8191 | 11.8571 | 1.5814 | 261.5636 | 68.5164
|  | 4 | 4 | 21.9886 | 15.5981 | 346.8834 | 205.5833 | 40.893 | 18.7343 | 1.57 | 261.98 | 58.9354
|  |  | 5 | 17.729 | 13.7246 | 214.9593 | 93.6071 | 17.7483 | 23.39 | 1.57 | 141.8357 | 45.3329
|  |  | 6 | 13.5826 | 8.6634 | 166.3424 | 108.2557 | 18.7916 | 20.201 | 2.3694 | 164.5571 | 65.9876
|  |  | 7 | 14.7226 | 11.0714 | 239.5006 | 202.982 | 42.0886 | 15.2832 | 3.169 | 355.3129 | 97.723
|  | 8 | 8 | 18.48 | 14.97 | 357.6181 | 251.1 | 43.74 | 16.564 | 3.16 | 437.78 | 142.13
|  |  | 9 | 21.6524 | 14.1853 | 333.9089 | 204.9584 | 31.755 | 15.853 | 3.169 | 424.1457 | 142.1386
|  |  | 10 | 30.2727 | 17.4346 | 431.6416 | 177.1549 | 31.1966 | 14.442 | 4.7437 | 293.6914 | 72.3097
|  |  | 11 | 28.0719 | 17.0486 | 485.9854 | 169.375 | 52.6263 | 18.273 | 3.088 | 511.545 | 119.7894
|  | 12 | 12 | 29.91 | 21.62 | 465.2441 | 201.5833 | 57.6691 | 23.244 | 4.5096 | 433.8914 | 152.8044
|  |  | 13 | 28.3601 | 17.4394 | 396.3769 | 163.7559 | 35.7256 | 23.1434 | 3.393 | 281.7993 | 107.3293
|  |  | 14 | 23.8303 | 12.8333 | 226.3264 | 133.5359 | 28.622 | 19.16 | 1.736 | 176.2321 | 80.9366
|  |  | 15 | 27 | 15.5713 | 207.408 | 107.5951 | 30.754 | 14.3771 | 1.8613 | 130.09 | 42.6931
|  | 16 | 16 | 19.9 | 12.83 | 166.3887 | 95.78 | 29.88 | 12.36 | 1.9 | 96.9 | 33.7171
|  |  | 17 | 19.14 | 13.52 | 168.1934 | 95.39 | 22.2573 | 13.4 | 1.794 | 89.59 | 27.06
|  |  | 18 | 19.7036 | 14.1669 | 171.5429 | 85.9583 | 21.6517 | 12.7858 | 2.3024 | 89.6021 | 22.2697
|  |  | 19 | 15.4883 | 12.6509 | 146.5449 | 88.244 | 19.0371 | 11.3284 | 1.8057 | 75.5686 | 17.566
|  | 20 | 20 | 14.6011 | 10.0133 | 112.7624 | 64.8096 | 16.5316 | 10.8993 | 1.7767 | 62.2086 | 14.5023
|  |  | 21 | 13.4113 | 7.8631 | 94.6366 | 49.3037 | 13.4506 | 11.1669 | 1.8437 | 54.3871 | 12.215
|  |  | 22 | 12.4903 | 6.4216 | 81.7187 | 42.9286 | 11.8976 | 10.5733 | 1.877 | 48.8379 | 10.8946
|  |  | 23 | 12.278 | 5.5577 | 83.7603 | 67.7976 | 15.8017 | 11.3413 | 1.7929 | 58.175 | 13.8606
|  | 24 | 24 | 10.8827 | 5.3317 | 82.799 | 63.9821 | 15.596 | 11.9641 | 2.0253 | 61.9886 | 13.3929
|  |  | 25 | 10.291 | 3.7499 | 74.0939 | 53.0356 | 14.1359 | 11.79 | 2.0514 | 51.9707 | 10.7494
|  |  | 26 | 9.5591 | 3.5651 | 66.7951 | 40.369 | 10.9124 | 10.93 | 2.1039 | 44.3907 | 9.1146
|  |  | 27 | 9.3137 | 4.76 | 67.3686 | 33.41 | 9.4036 | 12.51 | 2.05 | 39.1736 | 7.6487
|  | 28 | 28 | 8.7544 | 2.5707 | 65.0736 | 33.1607 | 9.4156 | 12.3 | 2.2506 | 36.9993 | 7.0544
|  |  | 29 | 8.6149 | 3.7006 | 62.5157 | 35.738 | 9.5504 | 12.2457 | 1.9771 | 38.6771 | 6.34
|  |  | 30 | 8.1221 | 4.9111 | 57.1489 | 85.0654 | 15.5341 | 10.996 | 2.286 | 56.1664 | 9.4386
|  |  | 31 | 7.562 | 3.28 | 58.768 | 40.375 | 8.558 | 13.18 | 2 | 50.215 | 8.577
|  | 32 | 32 | 8.4994 | 4.8781 | 54.7034 | 52.9464 | 10.7399 | 10.8503 | 2.0667 | 50.4607 | 9.7963
|  |  | 33 | 7.8117 | 4.6 | 59.0663 | 47.13 | 9.23 | 10.84 | 2.05 | 44.64 | 8.7823
|  |  | 34 | 6.44 | 5.1569 | 82.0336 | 63.893 | 10.9173 | 10.5346 | 1.8789 | 35.6279 | 11.3837
|  |  | 35 | 7.5429 | 2.15 | 71.48 | 45.64 | 9.47 | 10.92 | 1.88 | 32.98 | 7.88
|  | 36 | 36 | 7.1671 | 4.8343 | 63.0929 | 34.5714 | 7.5943 | 11.0914 | 1.8443 | 31.2043 | 8.0857
|  |  | 37 | 7.1637 | 3.1536 | 61.1417 | 28.744 | 6.5637 | 10.8252 | 1.8114 | 29.6143 | 8.6453
|  |  | 38 | 8.31 | 3.3441 | 49.6644 | 35.5716 | 7.294 | 11.1598 | 1.8427 | 30.9129 | 8.6453
|  |  | 39 | 7.6214 | 4.65 | 42.24 | 39.39 | 7.68 | 11.33 | 1.64 | 37.2 | 7.4194
|  | 40 | 40 | 7.6214 | 5.1286 | 38.9063 | 41.34 | 9.1129 | 11.565 | 1.8221 | 42.1971 | 9.6006
|  |  | 41 | 7.2699 | 4.8594 | 42.9237 | 56.6071 | 11.1701 | 12.7402 | 1.7041 | 49.4757 | 10.9433
|  |  | 42 | 6.2733 | 4.0031 | 73.976 | 89.2323 | 19.2823 | 11.7924 | 1.5524 | 72.3507 | 17.9726
|  |  | 43 | 8.3209 | 6.0481 | 97.2344 | 125.7083 | 26.3821 | 12.0416 | 1.5854 | 82.4843 | 19.5526
|  | 44 | 44 | 9.2941 | 7.6531 | 120.6297 | 157.6071 | 33.3644 | 12.1889 | 1.6864 | 110.4093 | 33.0816
|  |  | 45 | 8.6643 | 4.2061 | 125.4316 | 105.6369 | 18.7356 | 13 | 1.7397 | 114.1436 | 39.8019
|  |  | 46 | 8.5371 | 5.9 | 78.7571 | 79.3043 | 13.16 | 13.0014 | 1.5 | 93.4571 | 37.2129
|  |  | 47 | 9.0094 | 7.1016 | 88.1117 | 74.6844 | 13.4831 | 12.1424 | 1.5 | 104.105 | 35.0554
|  | 48 | 48 | 8.5043 | 4.3617 | 80.1513 | 95.3036 | 12.5436 | 11.9753 | 1.5 | 91.57 | 28.37
|  |  | 49 | 8.27 | 6.91 | 66.5557 | 54.31 | 8.99 | 12.26 | 1.5 | 62.9743 | 22.92
|  |  | 50 | 8.1766 | 6.564 | 61.6027 | 52.4761 | 10.9096 | 13.0014 | 1.4571 | 52.2443 | 17.6957
|  |  | 51 | 10.3429 | 7.3286 | 53.9 | 126.1429 | 16.8 | 12.2571 | 1.3857 | 86.5286 | 33.5143
|  | 52 | 52 | 10.662 | 7.482 | 57.505 | 100.3809 | 16.4351 | 12.2223 | 1.3 | 103.5336 | 52.7531
| 2019 | 1 | 1 | 8.9929 | 4.4643 | 57.515 | 79.8714 | 13.1157 | 11.5719 | 1.3 | 121.7564 | 64.3984
|  |  | 2 | 7.4904 | 3.3686 | 63.3639 | 84.1846 | 16.1101 | 11.5703 | 1.3 | 180.33 | 70.9979
|  |  | 3 | 14.36 | 10.74 | 80.75 | 149.3 | 29.23 | 11.28 | 1.33 | 167.22 | 68.83
|  | 4 | 4 | 17.1314 | 11.1557 | 85.6896 | 168.81 | 36.2 | 11.844 | 3.0287 | 185.515 | 70.0894
|  |  | 5 | 30.5923 | 16.463 | 416.487 | 195.25 | 36.704 | 12.4967 | 6.6929 | 199.0357 | 74.6554
|  |  | 6 | 20.3729 | 17.0586 | 426.6714 | 265.28 | 51.29 | 12.7443 | 14.4643 | 338.8986 | 117.8286
|  |  | 7 | 28.8376 | 18.0653 | 581.6251 | 230.7323 | 46.224 | 23.8414 | 21.0596 | 288.0957 | 118.0787
|  | 8 | 8 | 20.0779 | 14.5316 | 439.741 | 219.3749 | 42.9459 | 23.8949 | 6.8929 | 411.7514 | 98.32
|  |  | 9 | 26.318 | 19.5204 | 316.27 | 191.1784 | 34.6964 | 22.407 | 3.3807 | 249.4629 | 120.901
|  |  | 10 | 27.9596 | 20.8317 | 326.6364 | 184.0893 | 38.681 | 23.8286 | 2.384 | 225.1 | 78.1773
|  |  | 11 | 27.9596 | 22.2471 | 416.081 | 226.8809 | 42.6333 | 23.8099 | 1.9291 | 217.4564 | 44.639
|  | 12 | 12 | 28.4767 | 21.7079 | 394.1396 | 203.4464 | 43.5293 | 19.573 | 1.7969 | 327.8214 | 98.4
|  |  | 13 | 24.8447 | 20.5691 | 522.4229 | 225.2619 | 57.9744 | 12.5827 | 1.6904 | 339.0436 | 92.1036
|  |  | 14 | 29.4833 | 18.7679 | 316.3394 | 152.4764 | 55.1194 | 21.3038 | 1.6809 | 250.0857 | 65.6659
|  |  | 15 | 20.0404 | 14.276 | 168.4546 | 98.1607 | 27.7137 | 17.8108 | 1.7206 | 148.4879 | 49.6333
|  | 16 | 16 | 16.0721 | 10.1801 | 131.8014 | 98.2797 | 22.8691 | 12.211 | 1.7899 | 105.4793 | 31.291
|  |  | 17 | 15.384 | 12.1216 | 143.8413 | 83.5476 | 20.2739 | 12.9496 | 1.6649 | 103.8193 | 25.9219
|  |  | 18 | 16.0261 | 11.9963 | 111.1231 | 74.3929 | 18.1031 | 11.4933 | 1.55 | 91.5329 | 22.1904
|  |  | 19 | 14.7697 | 10.1233 | 89.4183 | 60.613 | 15.729 | 10.8837 | 1.5914 | 82.455 | 20.9913
|  |  | 20 | 13.8124 | 9.3731 | 79.2124 | 72.3214 | 20.6476 | 11.1537 | 1.5371 | 76.8571 | 23.0857
|  |  | 21 | 12.8497 | 7.0854 | 62.717 | 52.5656 | 14.4617 | 12 | 1.5129 | 58.0579 | 17.8583
|  | 22 | 22 | 12.1054 | 7.3309 | 41.6331 | 49.262 | 12.6217 | 10.4428 | 1.5 | 51.5207 | 15.3246
|  |  | 23 | 11.2727 | 7.7243 | 13.1899 | 40.5001 | 10.5719 | 10.9792 | 1.5 | 46.5207 | 13.8681
|  |  | 24 | 10.868 | 8.8337 | 78.434 | 35.7859 | 9.218 | 11.0968 | 1.5 | 42.4736 | 12.5126
|  |  | 25 | 10.1673 | 7.6593 | 77.872 | 33.357 | 8.9321 | 10.462 | 1.5 | 43.7293 | 11.4504
|  | 26 | 26 | 9.3536 | 6.2751 | 76.4479 | 29.1546 | 8.3007 | 11.2599 | 1.5 | 44.6164 | 9.666
|  |  | 27 | 8.86 | 7.15 | 77.43 | 30.35 | 8.59 | 10.7582 | 1.59 | 43.84 | 8.27
|  |  | 28 | 8.9136 | 5.7059 | 76.2451 | 27.7023 | 7.8261 | 11.1392 | 1.6 | 39.9957 | 7.49
|  |  | 29 | 9.1244 | 6.4564 | 66.3127 | 29.9404 | 7.6489 | 10.8104 | 1.6 | 42.7043 | 6.4643
|  | 30 | 30 | 8.5529 | 4.6829 | 72.0486 | 36.73 | 8.18 | 12.61 | 1.6286 | 44.6114 | 8.2286
|  |  | 31 | 8.6656 | 6.0697 | 71.5431 | 31.7204 | 7.0619 | 12.323 | 1.7 | 43.445 | 6.7563
|  | 32 | 32
33
34
35
|  | 36 | 36
37
38
39
|  | 40 | 40
41
42
43
|  | 44 | 44
45
46
47
|  | 48 | 48
49
50
51
|  | 52 | 52
|  |  |  | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN

## 14. CMg
6. COSTOS MARGINALES PROMEDIO MENSUAL DEL SEIN
6.1.- PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN (US$/MWh)
6.1.1. Área Norte
| BARRA | PIURA OESTE 220 | CHICLAYO 220 | TRUJILLO 220 | CHIMBOTE1 138 | CAJAMARCA 220 |  |  | PIURA OESTE 220 | PIURA OESTE 220 (9,96 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 9.9569 | 9.912 | 9.8175 | 9.736 | 9.6588 |  |  | CHICLAYO 220 | CHICLAYO 220 (9,91 USD/MWh)
| Cuadro N°11: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de julio | [7 empty] | TRUJILLO 220 | TRUJILLO 220 (9,82 USD/MWh)
[9 empty] | CHIMBOTE1 138 | CHIMBOTE1 138 (9,74 USD/MWh)
[9 empty] | CAJAMARCA 220 | CAJAMARCA 220 (9,66 USD/MWh)
[9 empty] | CHAVARRIA 220 | CHAVARRIA 220 (9,35 USD/MWh)
[9 empty] | INDEPENDENCIA 220 | INDEPENDENCIA 220 (9,38 USD/MWh)
[9 empty] | CARABAYLLO 220 | CARABAYLLO 220 (9,33 USD/MWh)
[9 empty] | SANTA ROSA 220 | SANTA ROSA 220 (9,34 USD/MWh)
[9 empty] | SAN JUAN 220 | SAN JUAN 220 (9,27 USD/MWh)
[9 empty] | POMACOCHA 220 | POMACOCHA 220 (9,2 USD/MWh)
[9 empty] | OROYA NUEVA 50 | OROYA NUEVA 50 (9,14 USD/MWh)
Gráfico N°20: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de julio
[9 empty] | TINTAYA NUEVA 220 | TINTAYA NUEVA 220 (10,38 USD/MWh)
| 6.1.2. Área Centro | [7 empty] | PUNO 138 | PUNO 138 (10,19 USD/MWh)
[9 empty] | SOCABAYA 220 | SOCABAYA 220 (9,98 USD/MWh)
| BARRA | INDEPENDENCIA 220 | CHAVARRIA 220 | SANTA ROSA 220 | CARABAYLLO 220 | SAN JUAN 220 | POMACOCHA 220 | OROYA NUEVA 50 | MOQUEGUA 138 | MOQUEGUA 138 (9,96 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 9.3849 | 9.353 | 9.3418 | 9.3251 | 9.2716 | 9.2023 | 9.1374 | DOLORESPATA 138 | DOLORESPATA 138 (10,05 USD/MWh)
| Cuadro N°12: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de julio | [7 empty] | COTARUSE 220 | COTARUSE 220 (9,59 USD/MWh)
[9 empty] | SAN GABAN 138 | SAN GABAN 138 (9,89 USD/MWh)
Gráfico N°21: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de julio
6.1.3. Área Sur
| BARRA | TINTAYA NUEVA 220 | PUNO 138 | DOLORESPATA 138 | SOCABAYA 220 | MOQUEGUA 138 | SAN GABAN 138 | COTARUSE 220
| Cmg (USD/MWh) | 10.3794 | 10.185 | 10.05 | 9.9775 | 9.9639 | 9.8937 | 9.5893
Cuadro N°13: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de julio
Gráfico N°22: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de julio

## 15. Mapa CMg
6.2.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN.
CAJAMARCA 220 (9,66 USD/MWh)
CHICLAYO 220 (9,91 USD/MWh)
CHIMBOTE1 138 (9,74 USD/MWh)
PIURA OESTE 220 (9,96 USD/MWh)
COTARUSE 220 (9,59 USD/MWh)
DOLORESPATA 138 (10,05 USD/MWh)
TRUJILLO 220 (9,82 USD/MWh)
PUNO 138 (10,19 USD/MWh)
CARABAYLLO 220 (9,33 USD/MWh)
SOCABAYA 220 (9,98 USD/MWh)
SAN GABAN 138 (9,89 USD/MWh)
CHAVARRIA 220 (9,35 USD/MWh)
INDEPENDENCIA 220 (9,38 USD/MWh)
OROYA NUEVA 50 (9,14 USD/MWh)
TINTAYA NUEVA 220 (10,38 USD/MWh)
POMACOCHA 220 (9,2 USD/MWh)
SAN JUAN 220 (9,27 USD/MWh)
SANTA ROSA 220 (9,34 USD/MWh)
MOQUEGUA 138 (9,96 USD/MWh)

## 16. Congestiones
7. HORAS DE CONGESTIÓN DE LOS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
7.1. HORAS DE CONGESTIÓN POR ÁREA OPERATIVA
ÁREA OPERATIVA | EQUIPO DE TRANSMISIÓN | DESCRIPCIÓN | JULIO 2019 | JULIO 2018 | JULIO 2017 | Var. (2019/2018) | Var. (2018/2017)
CENTRO | L-2011 | SAN JUAN - SANTA ROSA N. |  | 7.05 |  | -100%
| L-2201 L-2202 | CAMPO ARMIÑO - POMACOCHA |  |  | 29.7667 |  | -100%
| T62-161 T6-261 | MARCONA |  | 24.2833 |  | -100%
| L-1133 L-1134 | POROMA - YARABAMBA |  | 5.0167 |  | -100%
SUR | L-2051 L-2052 L-5034 L-5036 | ENLACE CENTRO - SUR |  | 14.1333 | 729.65 | -100% | -98.06%
TOTAL HORAS DE CONGESTIÓN EN EL SEIN |  |  | 0 | 50.4833 | 759.4167 | -93.35% | -100%
Cuadro N° 14: Horas de operación de los principales equipos de congestión en julio
Gráfico N° 23: Comparación de las horas de operación de los principales equipos de congestión en julio.

## 17. Eventos
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
8.1. FALLAS POR TIPO DE EQUIPO Y CAUSA SEGÚN CLASIFICACIÓN CIER
TIPO DE EQUIPO | FENOMENOS AMBIENTALES | FALLAS DE EQUIPO | FALLA EXTERNA | OTRAS CAUSA DISTINTAS A LAS ANTERIORES | FALLAS CUYA CAUSA NO FUE IDENTIFICADA | FALLA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN | FALLA HUMANA | TOTAL | ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA
| FNA | FEC | EXT | OTR | FNI | FEP | FHU |  | MWh
BARRA |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0.15
GENERADOR TERMOELÉCTRICO |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0.03
LINEA DE TRANSMISION | 3 | 4 |  | 1 | 11 |  |  | 19 | 81.88
SUBESTACION |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 8.05
TRANSFORMADOR 2D |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 | 16.53
TRANSFORMADOR 3D |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 2 | 19.91
TOTAL | 3 | 5 | 0 | 2 | 16 | 0 | 1 | 27 | 126.55
Cuadro N°15: Número de fallas y energía interrumpida (MWh) por tipo de equipo y Causa según clasificacion CIER en el mes de julio 2019
FALLAS POR TIPO DE CAUSA - JULIO 2019 |  |  |  | FALLAS POR TIPO DE EQUIPO - JULIO 2019
Gráfico N°24: Porcentaje de participación por tipo de causa en el número de fallas. |  |  |  | Gráfico N°25: Comparación en el número de fallas por tipo de equipo.
ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA POR TIPO DE EQUIPO (MWh) - JULIO 2019
Gráfico N°26: Comparación de la energía interrumpida aproximada por tipo de equipo en julio 2019
NOTA: El valor de la estimación de la energía interrumpida es obtenida con los registros de potencia de las interrupciones y/o disminuciones de carga por su respectivo periodo de interrupción.
La estadística de fallas corresponde a los eventos y fallas que ocasionaron interrupción y/o disminución del suministro eléctrico.

## 18. ANEXOI-1
ANEXO I: PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN EN EL SEIN
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA JULIO 2019 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL JULIO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2019
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL |  |  | 5920.8024 | 5920.8024 | 25250.7332
AGROAURORA Total |  |  |  | 5920.8024 | 5920.8024 | 25250.7332
AGUA AZUL | C.H. POTRERO |  |  | 3816.739 | 3816.739 | 76331.2633
AGUA AZUL Total |  |  |  | 3816.739 | 3816.739 | 76331.2633
AIPSA | C.T. PARAMONGA |  |  | 8325.6123 | 8325.6123 | 52797.618
AIPSA Total |  |  |  | 8325.6123 | 8325.6123 | 52797.618
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC |  |  | 9181.3252 | 9181.3252 | 67778.3261
ANDEAN POWER Total |  |  |  | 9181.3252 | 9181.3252 | 67778.3261
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 56944.6041 |  |  | 56944.6041 | 795945.8922
CELEPSA Total |  | 56944.6041 |  |  | 56944.6041 | 795945.8922
CERRO VERDE | C.T. RECKA |  | 0 |  | 0 | 2.25e-05
CERRO VERDE Total |  |  | 0 |  | 0 | 2.25e-05
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 39171.9936 |  |  | 39171.9936 | 508429.9954
| C.H. YANANGO | 11951.5844 |  |  | 11951.5844 | 156931.6982
CHINANGO Total |  | 51123.578 |  |  | 51123.578 | 665361.6936
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1214.4944 |  |  | 1214.4944 | 8331.9995
| C.H. CHARCANI II | 423.3714 |  |  | 423.3714 | 2795.8492
| C.H. CHARCANI III | 3315.0189 |  |  | 3315.0189 | 22587.6044
| C.H. CHARCANI IV | 8302.6152 |  |  | 8302.6152 | 60181.6427
| C.H. CHARCANI V | 52709.7145 |  |  | 52709.7145 | 453220.2177
| C.H. CHARCANI VI | 5218.039 |  |  | 5218.039 | 35709.7522
| C.T. CHILINA DIESEL |  | 14.9276 |  | 14.9276 | 135.2577
| C.T. MOLLENDO DIESEL |  | 22.4859 |  | 22.4859 | 114.0127
| C.T. PISCO |  | 0 |  | 0 | 30953.3933
EGASA Total |  | 71183.2534 | 37.4135 |  | 71220.6669 | 614029.7295
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO |  |  | 2671.1767 | 2671.1767 | 18677.6063
EGECSAC Total |  |  |  | 2671.1767 | 2671.1767 | 18677.6063
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 93487.5356 |  |  | 93487.5356 | 781100.5494
EGEMSA Total |  | 93487.5356 |  |  | 93487.5356 | 781100.5494
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 5404.182 |  |  | 5404.182 | 35976.021
| C.H. ARICOTA II | 3885.66 |  |  | 3885.66 | 25855.362
| C.T. INDEPENDENCIA |  | 111.152 |  | 111.152 | 56956.3839
EGESUR Total |  | 9289.842 | 111.152 |  | 9400.994 | 118787.7669
ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA (8) | C.H. PURMACANA |  |  | 249.1913 | 249.1913 | 1060.98
ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA Total |  |  |  | 249.1913 | 249.1913 | 1060.98
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA |  |  | 1723.6831 | 1723.6831 | 13831.577
ELECTRICA YANAPAMPA Total |  |  |  | 1723.6831 | 1723.6831 | 13831.577
ELECTRO ZAÑA | C.H. ZAÑA (1) |  |  | 5760.4991 | 5760.4991 | 50441.5443
ELECTRO ZAÑA Total |  |  |  | 5760.4991 | 5760.4991 | 50441.5443
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 473336.3706 |  |  | 473336.3706 | 3189640.3128
| C.H. RESTITUCION | 156204.5626 |  |  | 156204.5626 | 1018404.3298
| C.T. TUMBES |  | 137.3524 |  | 137.3524 | 226.8817
ELECTROPERU Total |  | 629540.9332 | 137.3524 |  | 629678.2855 | 4208271.5243
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 88000.3226 |  |  | 88000.3226 | 1567706.8925
| P.C.H CHAGLLA | 4339.8062 |  |  | 4339.8062 | 29730.479
EMGE HUALLAGA Total |  | 92340.1289 |  |  | 92340.1289 | 1597437.3715
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 35189.5839 |  |  | 35189.5839 | 226512.2691
EMGE HUANZA Total |  | 35189.5839 |  |  | 35189.5839 | 226512.2691
SANTA CRUZ / EMGEJUNIN (7) | C.H. RUNATULLO II |  |  | 3162.7134 | 3162.7134 | 63667.6894
| C.H. RUNATULLO III |  |  | 4689.098 | 4689.098 | 77367.9373
| C.H. HUASAHUASI I |  |  | 1704.3254 | 1704.3254 | 34302.8488
| C.H. HUASAHUASI II |  |  | 1949.1663 | 1949.1663 | 36132.4616
| C.H. SANTA CRUZ I |  |  | 1078.0758 | 1078.0758 | 22312.4524
| C.H. SANTA CRUZ II |  |  | 1322.6019 | 1322.6019 | 24118.93
SANTA CRUZ / EMGEJUNIN Total |  |  |  | 13905.9808 | 13905.9808 | 257902.3195
ENEL GENERACION PERU | C.H. CALLAHUANCA (3) | 49965.0233 |  |  | 49965.0233 | 240844.5877
| C.H. HUAMPANI | 20287.7314 |  |  | 20287.7314 | 129126.7205
| C.H. HUINCO | 89285.4333 |  |  | 89285.4333 | 750946.9649
| C.H. MATUCANA | 60906.6341 |  |  | 60906.6341 | 554286.4881
| C.H. MOYOPAMPA | 46580.3341 |  |  | 46580.3341 | 307691.8818
| C.T. SANTA ROSA |  | 1814.4365 |  | 1814.4365 | 44523.1458
| C.T. SANTA ROSA II |  | 10033.5537 |  | 10033.5537 | 201991.8748
| C.T. VENTANILLA |  | 299553.2613 |  | 299553.2613 | 1657226.4077
| C.H. HER 1 |  |  | 471.2948 | 471.2948 | 2213.4077
ENEL GENERACION PERU Total |  | 267025.1562 | 311401.2515 | 471.2948 | 578897.7025 | 3888851.479
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 |  | 423.7265 |  | 423.7265 | 9298.9069
| C.T. MALACAS 2 |  | 57182.5943 |  | 57182.5943 | 176226.8264
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA |  | 6731.7135 |  | 6731.7135 | 174976.5763
ENEL GENERACION PIURA Total |  |  | 64338.0343 |  | 64338.0343 | 360502.3096
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI |  |  | 31818.5647 | 31818.5647 | 217614.6716
| C.E. WAYRA I |  |  | 58411.0278 | 58411.0278 | 331826.0727
ENEL GREEN POWER PERU Total |  |  |  | 90229.5925 | 90229.5925 | 549440.7442
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE |  |  | 25404.1745 | 25404.1745 | 186868.5191
| C.E. TALARA |  |  | 13097.4931 | 13097.4931 | 64683.4043
ENERGÍA EÓLICA Total |  |  |  | 38501.6676 | 38501.6676 | 251551.9234

## 19. ANEXOI-2
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA JULIO 2019 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL JULIO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2019
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 23594.5586 |  |  | 23594.5586 | 374495.224
| C.H. YUNCAN | 52412.6839 |  |  | 52431.9254 | 560910.2161
| C.T. CHILCA 1 |  | 507055.0829 |  | 507055.0829 | 2194458.0867
| C.T. CHILCA 2 |  | 6415.1526 |  | 6415.1526 | 200208.0395
| C.T. ILO 2 |  | 4104.2781 |  | 4104.2781 | 22387.5347
| C.T. NEPI |  | 0 |  | 0 | 1783.9388
| C.T. R.F. PLANTA ILO |  | 371.0411 |  | 371.0411 | 5370.8586
| C.S. INTIPAMPA |  |  | 7933.1178 | 7933.1178 | 54289.7592
ENGIE Total |  | 76026.484 | 517945.5546 | 7933.1178 | 601905.1564 | 3413903.6574
FENIX POWER | C.T. FENIX |  | 404845.6124 |  | 404845.6124 | 2273728.5396
FENIX POWER Total |  |  | 404845.6124 |  | 404845.6124 | 2273728.5396
GEPSA | C.H. LA JOYA |  |  | 5056.2747 | 5056.2747 | 32092.9248
| C.H. ÁNGEL I |  |  | 3291.1944 | 3291.1944 | 44112.9301
| C.H. ÁNGEL II |  |  | 4596.9378 | 4596.9378 | 49212.3302
| C.H. ÁNGEL III |  |  | 4647.0235 | 4647.0235 | 48590.4303
GEPSA Total |  |  |  | 17591.4305 | 17591.4305 | 174008.6154
GTS MAJES | C.S. MAJES SOLAR |  |  | 3499.5768 | 3499.5768 | 24698.1089
GTS MAJES Total |  |  |  | 3499.5768 | 3499.5768 | 24698.1089
GTS REPARTICION | C.S. REPARTICION |  |  | 3573.0534 | 3573.0534 | 23993.2803
GTS REPARTICION Total |  |  |  | 3573.0534 | 3573.0534 | 23993.2803
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL |  |  | 2374.1 | 2374.1 | 16179.3
HIDROCAÑETE Total |  |  |  | 2374.1 | 2374.1 | 16179.3
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 12621.841 |  |  | 12621.841 | 93988.106
HIDROELECTRICA HUANCHOR Total |  | 12621.841 |  |  | 12621.841 | 93988.106
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 10435.4922 |  |  | 10435.4922 | 88481.8839
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES Total |  | 10435.4922 |  |  | 10435.4922 | 88481.8839
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA |  |  | 11135.7511 | 11135.7511 | 81007.9648
HUAURA POWER Total |  |  |  | 11135.7511 | 11135.7511 | 81007.9648
HYDRO PATAPO | C.H. PATAPO (2) | 98.0083 |  |  | 98.0083 | 3293.1455
HYDRO PATAPO Total |  | 98.0083 |  |  | 98.0083 | 3293.1455
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 48790.833 |  |  | 48790.833 | 417829.8024
INLAND Total |  | 48790.833 |  |  | 48790.833 | 417829.8024
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO |  | 0 |  | 0 | 272.0246
| C.T. R.F. PUCALLPA |  | 27.3476 |  | 27.3476 | 1437.0489
IYEPSA Total |  |  | 27.3476 |  | 27.3476 | 1709.0735
KALLPA | C.T. KALLPA |  | 528948.8313 |  | 528948.8313 | 1920483.3114
| C.T. LAS FLORES |  | 16322.9272 |  | 16322.9272 | 233220.8859
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 211367.165 |  |  | 211367.165 | 1904573.8633
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 2795.8521 |  |  | 2795.8521 | 36876.6506
KALLPA Total |  | 214163.0171 | 545271.7585 |  | 759434.7755 | 4095154.7112
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR |  |  | 1140.3937 | 1140.3937 | 9791.4552
MAJA ENERGIA Total |  |  |  | 1140.3937 | 1140.3937 | 9791.4552
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV |  |  | 3669.3844 | 3669.3844 | 25123.8121
MOQUEGUA FV Total |  |  |  | 3669.3844 | 3669.3844 | 25123.8121
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA |  |  | 1971.3379 | 1971.3379 | 23684.9266
| C.H. CAÑON DEL PATO | 58305.8566 |  |  | 58305.8566 | 929756.6868
| C.H. CARHUAQUERO | 25031.1689 |  |  | 25031.1689 | 376564.4435
| C.H. CARHUAQUERO IV |  |  | 6301.1746 | 6301.1746 | 42815.4964
ORAZUL ENERGY PERÚ Total |  | 83337.0255 |  | 8272.5125 | 91609.538 | 1372821.5533
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA |  |  | 15786.8557 | 15786.8557 | 93512.156
P.E. MARCONA Total |  |  |  | 15786.8557 | 15786.8557 | 93512.156
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS |  |  | 44431.9927 | 44431.9927 | 275361.8391
P.E. TRES HERMANAS Total |  |  |  | 44431.9927 | 44431.9927 | 275361.8391
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR |  |  | 3930.0692 | 3930.0692 | 27237.4513
PANAMERICANA SOLAR Total |  |  |  | 3930.0692 | 3930.0692 | 27237.4513
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA |  |  | 1891.2772 | 1891.2772 | 9179.7733
| C.T. HUAYCOLORO |  |  | 2744.6895 | 2744.6895 | 19440.525
| C.T. DOÑA CATALINA |  |  | 1596.293 | 1596.293 | 9230.0159
PETRAMAS Total |  |  |  | 6232.2598 | 6232.2598 | 37850.3141
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN |  | 2.5215 |  | 2.5215 | 644.6949
PLANTA ETEN Total |  |  | 2.5215 |  | 2.5215 | 644.6949
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY (5) |  |  | 8323.436 | 8323.436 | 18404.0287
RIO BAÑOS Total |  |  |  | 8323.436 | 8323.436 | 18404.0287
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS |  |  | 3967.9316 | 3967.9316 | 73431.1582
RIO DOBLE Total |  |  |  | 3967.9316 | 3967.9316 | 73431.1582

## 20. ANEXOI-3
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA JULIO 2019 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL JULIO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2019
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO |  | 404.1076 |  | 404.1076 | 1188.3406
SAMAY I Total |  |  | 404.1076 |  | 404.1076 | 1188.3406
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 42822.245 |  |  | 42822.245 | 430563.4961
SAN GABAN Total |  | 42822.245 |  |  | 42822.245 | 430563.4961
SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO (4) |  |  | 5006.3399 | 5006.3399 | 17668.4607
SAN JACINTO Total |  |  |  | 5006.3399 | 5006.3399 | 17668.4607
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 |  |  | 14703.8501 | 14703.8501 | 92471.4085
SANTA ANA Total |  |  |  | 14703.8501 | 14703.8501 | 92471.4085
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO |  | 20584.6622 |  | 20584.6622 | 140149.6364
SDF ENERGIA Total |  |  | 20584.6622 |  | 20584.6622 | 140149.6364
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS |  | 75.1935 |  | 75.1935 | 42515.2735
SHOUGESA Total |  |  | 75.1935 |  | 75.1935 | 42515.2735
SINERSA | C.H. CHANCAY (6) |  |  | 12728.0282 | 12728.0282 | 27470.7878
| C.H. POECHOS II |  |  | 3238.8042 | 3238.8042 | 32065.3777
SINERSA Total |  |  |  | 15966.8324 | 15966.8324 | 59536.1655
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 19780.1689 |  |  | 19780.1689 | 166362.4629
| C.H. CHEVES | 37560.0274 |  |  | 37560.0274 | 520127.5675
| C.H. GALLITO CIEGO | 6471.9545 |  |  | 6471.9545 | 88743.6224
| C.H. HUAYLLACHO | 148.7625 |  |  | 148.7625 | 470.8014
| C.H. MALPASO | 17655.7486 |  |  | 17655.7486 | 149669.2919
| C.H. MISAPUQUIO | 2258.0696 |  |  | 2258.0696 | 14084.7245
| C.H. OROYA | 4563.8416 |  |  | 4563.8416 | 24363.2355
| C.H. PACHACHACA | 2104.4459 |  |  | 2104.4459 | 14736.1345
| C.H. PARIAC | 861.9513 |  |  | 861.9513 | 9695.4147
| C.H. SAN ANTONIO | 311.4467 |  |  | 311.4467 | 2134.4561
| C.H. SAN IGNACIO | 243.6498 |  |  | 243.6498 | 1592.3059
| C.H. YAUPI | 63330.3638 |  |  | 63330.3638 | 473206.1631
STATKRAFT Total |  | 155290.4307 |  |  | 155290.4307 | 1465186.1805
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR |  |  | 2916.0316 | 2916.0316 | 25744.7124
TACNA SOLAR Total |  |  |  | 2916.0316 | 2916.0316 | 25744.7124
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS |  | 194849.1266 |  | 194849.1266 | 1072975.6975
TERMOCHILCA Total |  |  | 194849.1266 |  | 194849.1266 | 1072975.6975
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA |  | 27007.3403 |  | 27007.3403 | 134084.8242
TERMOSELVA Total |  |  | 27007.3403 |  | 27007.3403 | 134084.8242
TOTAL MWh |  | 1949690.7503 | 2087038.4285 | 361212.484 | 4397941.6628 | 30746084.8265
IMPORTACIÓN |  |  |  |  | 8307.0756 | 38304.2521
EXPORTACIÓN
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas C.T. Maple y C.T. San Jacinto.
(1) Inicio de operación comercial de la unidad G1 de la C.H. Zaña, propiedad de ELECTROZAÑA S.A.C. a las 00:00 horas del 15.02.2019
(2) Inicio de operación comercial de la C.H. Patapo, propiedad de HYDROPATAPO. a las 00:00 horas del 15.03.2019
(3) Inicio de operación comercial de la C.H. Callahuanca, propiedad de la empresa ENEL GENERACIÓN PERÚ.a las 00:00 horas del 30.03.2019
(4) Inicio de operación comercial de la C.T. San Jacinto, propiedad de la empresa AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. a las 00:00 horas del 13.04.2019
(5) Inicio de operación comercial de la C.H. Rucuy propiedad de EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. a las 00:00 horas del 01.06.2019
(6) Inicio de operación comercial de la C.H. Chancay propiedad de SINDICATO ENERGÉTICO S.A. (SINERSA). a las 00:00 horas del 04.06.2019
(7) Fusión por absorción por parte de Empresa de Generación Eléctrica Junín S.A.C. (sociedad absorbente) hacia Hidroeléctrica Santa Cruz S.A.C. (Sociedad Absorbida), Vigente desde las 00:00 horas del 01/06/2019.
(8) La empresa ELÉCTRICA SANTA ROSA S.A.C. cambió su razón social al nombre ATRIA ENERGÍA S.A.C. con fecha 26 junio 2019.

## 21. ANEXOII-1
ANEXO II: MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | JULIO 2019 | JULIO 2018 | JUNIO 2017 | 2019 / 2018
|  | 2019-07-22 20:30 | 2018-07-13 19:00 | 2017-07-12 19:45 | Variación
|  | 43668.8542 | 43294.7917 | 42928.8229 | %
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL | 0 | 0 | 2.1128
AGROAURORA Total |  | 0 | 0 | 2.1128
AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 3.5553 | 4.2274 | 1.2693 | -15.9%
AGUA AZUL Total |  | 3.5553 | 4.2274 | 1.2693 | -15.9%
AIPSA | C.T. PARAMONGA | 14.3179 | 13.7866 | 14.9213 | 3.854%
AIPSA Total |  | 14.3179 | 13.7866 | 14.9213 | 3.854%
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC | 15.8552
ANDEAN POWER Total |  | 15.8552
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 57.0462 | 180.8983 | 216.5263 | -68.47%
CELEPSA Total |  | 57.0462 | 180.8983 | 216.5263 | -68.47%
CERRO DEL AGUILA | C.H. CERRO DEL AGUILA |  |  | 222.1278
CERRO DEL AGUILA Total |  |  |  | 222.1278
CERRO VERDE | C.T. RECKA | 0 | 0 | 0
CERRO VERDE Total |  | 0 | 0 | 0
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 74.6747 | 102.628 | 120.3002 | -27.24%
| C.H. YANANGO | 13.3194 | 21.8811 | 15.3591 | -39.13%
CHINANGO Total |  | 87.9941 | 124.5092 | 135.6593 | -29.33%
ECELIM | C.T. LA GRINGA |  |  | 3.0008
ECELIM Total |  |  |  | 3.0008
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1.6823 | 1.6986 | 1.6878
| C.H. CHARCANI II | 0.57115 | 0.57237 | 0.58209
| C.H. CHARCANI III | 4.5652 | 4.5564 | 4.5319 | 0.1918%
| C.H. CHARCANI IV | 13.9995 | 13.7702 | 10.1163 | 1.666%
| C.H. CHARCANI V | 120.8561 | 129.6894 | 119.5723 | -6.811%
| C.H. CHARCANI VI | 8.7896 | 8.611 | 8.0251 | 2.074%
| C.T. CHILINA DIESEL | 0 | 0 | 4.804
| C.T. MOLLENDO DIESEL | 0 | 0 | 9.9841
| C.T. PISCO | 0 | 0 | 73.8279
EGASA Total |  | 150.4638 | 158.898 | 233.1315 | -5.308%
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO | 4.981 | 2.18 | 1.81 | 128.5%
EGECSAC Total |  | 4.981 | 2.18 | 1.81 | 128.5%
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 126.3072 | 115.8947 | 95.9126 | 8.984%
EGEMSA Total |  | 126.3072 | 115.8947 | 95.9126 | 8.984%
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 16.074 | 16.356 | 16.8 | -1.724%
| C.H. ARICOTA II | 9.786 | 9.498 | 10.164 | 3.032%
| C.T. INDEPENDENCIA | 0 | 21.0592 | 21.4429 | -100%
EGESUR Total |  | 25.86 | 46.9132 | 48.4069 | -44.88%
ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA (8) | C.H. PURMACANA | 0.01728 | 0.30987 | 0.58531 | -94.42%
ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA. Total |  | 0.01728 | 0.30987 | 0.58531 | -94.42%
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA | 1.847 | 2.463 | 3.7462 | -25.01%
ELECTRICA YANAPAMPA Total |  | 1.847 | 2.463 | 3.7462 | -25.01%
ELECTRO ZAÑA | C.H. ZAÑA (1) | 6.9106
ELECTRO ZAÑA Total |  | 6.9106
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 645.564 | 640.32 | 650.8632 | 0.819%
| C.H. RESTITUCION | 211.2173 | 211.3056 | 212.3213 | -0.0418%
| C.T. TUMBES | 0 | 0 | 0
ELECTROPERU Total |  | 856.7813 | 851.6256 | 863.1845 | 0.6054%
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 0 | 229.5155 | 142.9725 | -100%
| P.C.H CHAGLLA | 6.4286 | 6.4342 | 6.4562 | -0.08812%
EMGE HUALLAGA Total |  | 6.4286 | 235.9498 | 149.4287 | -97.28%
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 59.3734 | 93.6945 | 93.8165 | -36.63%
EMGE HUANZA Total |  | 59.3734 | 93.6945 | 93.8165 | -36.63%
SANTA CRUZ / EMGEJUNIN (7) | C.H. RUNATULLO II | 3.6287 | 4.4637 | 5.17 | -18.71%
| C.H. RUNATULLO III | 5.1091 | 7.1643 | 7.437 | -28.69%
| C.H. HUASAHUASI I | 20.0008 | 19.9815 |  | 0.09694%
| C.H. HUASAHUASI II | 2.26 | 4.0438 | 1.9807 | -44.11%
| C.H. SANTA CRUZ I | 2.6063 | 4.8136 | 2.277 | -45.86%
| C.H. SANTA CRUZ II | 1.1567 | 1.2998 | 1.5784 | -11.01%
SANTA CRUZ / EMGEJUNIN Total |  | 34.7617 | 41.7667 | 18.4431 | -16.77%
ENEL GENERACION PERU | C.H. CALLAHUANCA (3) | 71.9693
| C.H. HUAMPANI | 27.2289 | 29.256 | 30.1497 | -6.929%
| C.H. HUINCO | 149.6563 | 179.4405 | 218.9312 | -16.6%
| C.H. MATUCANA | 88.8088 | 78.1307 | 91.0628 | 13.67%
| C.H. MOYOPAMPA | 67.0809 | 54.2034 | 49.5804 | 23.76%
| C.T. SANTA ROSA | 120.7965 | 0 | 0
| C.T. SANTA ROSA II | 190.6687 | 0 | 135.8426
| C.T. VENTANILLA | 452.8009 | 460.4515 | 373.0312 | -1.662%
| C.H. HER 1 | 0.66926 | 0
ENEL GENERACION PERU Total |  | 1169.6796 | 801.4822 | 898.5979 | 45.94%
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 | 0 | 0 | 0
| C.T. MALACAS 2 | 91.3335 | 0 | 0
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA | 0 | 80.2443 | 130.4578 | -100%
ENEL GENERACION PIURA Total |  | 91.3335 | 80.2443 | 130.4578 | 13.82%
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI | 0 | 0
| C.E. WAYRA I | 129.7259 | 91.4871 |  | 41.8%
ENEL GREEN POWER PERU Total |  | 129.7259 | 91.4871 |  | 41.8%

## 22. ANEXOII-2
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | JULIO 2019 | JULIO 2018 | JUNIO 2017 | 2019 / 2018
|  | 2019-07-22 20:30 | 2018-07-13 19:00 | 2017-07-12 19:45 | Variación
|  | 43668.8542 | 43294.7917 | 42928.8229 | %
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE | 45.2895 | 16.7207 | 21.6152 | 170.9%
| C.E. TALARA | 15.7938 | 8.5431 | 18.667 | 84.87%
ENERGÍA EÓLICA Total |  | 61.0833 | 25.2638 | 40.2822 | 141.8%
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 30.1314 | 60.1239 | 98.7494 | -49.88%
| C.H. YUNCAN | 71.3452 | 90.4862 | 60.094 | -21.15%
| C.T. CHILCA 1 | 748.1323 | 744.0765 | 788.074 | 0.5451%
| C.T. CHILCA 2 | 67.9454 | 105.4217 | 102.0013 | -35.55%
| C.T. ILO 1 |  |  | 32.5913
| C.T. ILO 2 | 0 | 0 | 131.032
| C.T. NEPI | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PLANTA ILO | 0 | 0 | 0
| C.S. INTIPAMPA | 0 | 0
ENGIE Total |  | 917.5542 | 1000.1084 | 1212.5421 | -8.255%
FENIX POWER | C.T. FENIX | 545.9296 | 275.3245 | 553.6899 | 98.29%
FENIX POWER Total |  | 545.9296 | 275.3245 | 553.6899 | 98.29%
GEPSA | C.H. LA JOYA | 7.153 | 5.2402 | 9.1252 | 36.5%
| C.H. ÁNGEL I | 4.1207
| C.H. ÁNGEL II | 5.5245
| C.H. ÁNGEL III | 5.5652
GEPSA Total |  | 22.3634 | 5.2402 | 9.1252 | 326.8%
GTS MAJES | C.S. MAJES SOLAR | 0 | 0 | 0
GTS MAJES Total |  | 0 | 0 | 0
GTS REPARTICION | C.S. REPARTICION | 0 | 0 | 0
GTS REPARTICION Total |  | 0 | 0 | 0
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 12.5%
HIDROCAÑETE Total |  | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 12.5%
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 18.528 | 17.028 | 16.532 | 8.809%
HIDROELECTRICA HUANCHOR Total |  | 18.528 | 17.028 | 16.532 | 8.809%
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 13.1829 | 17.332 | 15.3468 | -23.94%
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES Total |  | 13.1829 | 17.332 | 15.3468 | -23.94%
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA | 14.8434 | 15.1505 | 0 | -2.027%
HUAURA POWER Total |  | 14.8434 | 15.1505 | 0 | -2.027%
HYDRO PATAPO | C.H. PATAPO (2) | 0
HYDRO PATAPO Total |  | 0
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 65.87 | 60.5034 | 50.8596 | 8.87%
INLAND Total |  | 65.87 | 60.5034 | 50.8596 | 8.87%
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PUCALLPA | 0 | 0 | 0
IYEPSA Total |  | 0 | 0 | 0
KALLPA | C.T. KALLPA | 748.6175 | 677.2719 | 386.4026 | 10.53%
| C.T. LAS FLORES | 0 | 0 | 0
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 300.4041 | 516.6478 |  | -41.86%
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 3.8485 | 4.2642 |  | -9.749%
KALLPA Total |  | 1052.8701 | 1198.1839 | 386.4026 | -12.13%
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR | 1.7834 | 1.857 | 3.396 | -3.963%
MAJA ENERGIA Total |  | 1.7834 | 1.857 | 3.396 | -3.963%
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV | 0 | 0 | 0
MOQUEGUA FV Total |  | 0 | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 4.7795 | 4.2064 | 4.4267 | 13.62%
| C.H. CAÑON DEL PATO | 73.3126 | 74.1343 | 91.0513 | -1.108%
| C.H. CARHUAQUERO | 61.033 | 59.1515 | 91.9246 | 3.181%
| C.H. CARHUAQUERO IV | 8.4718 | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ Total |  | 147.597 | 137.4923 | 187.4026 | 7.349%
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA | 30.8071 | 15.027 | 19.9394 | 105%
P.E. MARCONA Total |  | 30.8071 | 15.027 | 19.9394 | 105%
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS | 87.3217 | 53.821 | 55.8292 | 62.24%
P.E. TRES HERMANAS Total |  | 87.3217 | 53.821 | 55.8292 | 62.24%
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 | 0
PANAMERICANA SOLAR Total |  | 0 | 0 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | 2.9972 | 0
| C.T. HUAYCOLORO | 2.405 | 4.3132 | 2.8588 | -44.24%
| C.T. DOÑA CATALINA | 2.3906 | 0
PETRAMAS Total |  | 7.7928 | 4.3132 | 2.8588 | 80.67%
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN | 0 | 0 | 0
PLANTA ETEN Total |  | 0 | 0 | 0
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY (5) | 12.1848 |  | 0
RIO BAÑOS Total |  | 12.1848 |  | 0

## 23. ANEXOII-3
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | JULIO 2019 | JULIO 2018 | JUNIO 2017 | 2019 / 2018
|  | 2019-07-22 20:30 | 2018-07-13 19:00 | 2017-07-12 19:45 | Variación
|  | 43668.8542 | 43294.7917 | 42928.8229 | %
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 4.5351 | 5.1795 | 8.1205 | -12.44%
RIO DOBLE Total |  | 4.5351 | 5.1795 | 8.1205 | -12.44%
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO | 0 | 0 | 299.6866
SAMAY I Total |  | 0 | 0 | 299.6866
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 99.5129 | 76.1852 | 67.2153 | 30.62%
SAN GABAN Total |  |  |  | 0
SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO (4) | 99.5129 | 76.1852 | 67.2153 | 30.62%
SAN JACINTO Total |  | 6.868
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 | 6.868
SANTA ANA Total |  | 20.0008 | 19.9815 |  | 0.09694%
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO | 7.4879 | 11.7333 | 7.7262 | -36.18%
SDF ENERGIA Total |  | 28.6275 | 28.0652 | 28.2499 | 2.004%
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | 28.6275 | 28.0652 | 28.2499 | 2.004%
SHOUGESA Total |  | 0 | 0 | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY (6) | 0 | 0 | 0
| C.H. POECHOS II | 17.5497 |  | 0
SINERSA Total |  | 6.0939 | 4.2768 | 8.9406 | 42.49%
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 23.6436 | 4.2768 | 8.9406 | 452.8%
| C.H. CHEVES | 25.2277 | 26.7429 | 40.8363 | -5.666%
| C.H. GALLITO CIEGO | 50.1097 | 84.3947 | 36.0991 | -40.62%
| C.H. HUAYLLACHO | 16.7245 | 0 | 15.0561
| C.H. MALPASO | 0.2117 | 0.18 | 0 | 17.61%
| C.H. MISAPUQUIO | 32.8963 | 22.9499 | 20.6926 | 43.34%
| C.H. OROYA | 3.0323 | 2.9966 | 2.9 | 1.191%
| C.H. PACHACHACA | 7.0225 | 6.1301 | 5.5278 | 14.56%
| C.H. PARIAC | 3.2359 | 1.9351 | 4.8716 | 67.22%
| C.H. SAN ANTONIO | 1.1404 | 1.5019 | 2.279
| C.H. SAN IGNACIO | 0.41206 | 0.41125 | 0.41
| C.H. YAUPI | 0.31918 | 0.32163 | 0.2795 | -0.7617%
STATKRAFT Total |  | 85.4287 | 101.0073 | 78.8561 | -15.42%
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR | 225.7611 | 248.5714 | 207.808 | -9.177%
TACNA SOLAR Total |  | 0 | 0 | 0
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS | 0 | 0 | 0
TERMOCHILCA Total |  | 287.8847 | 294.1852 | 0 | -2.142%
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | 287.8847 | 294.1852 | 0 | -2.142%
TERMOSELVA Total |  | 167.2883 | 86.7963 | 0 | 92.74%
|  | 167.2883 | 86.7963 | 0 | 92.74%
TOTAL MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE |  | 6692.1372 | 6421.0113 | 6312.856 | 4.222%
IMPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
EXPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales de bagazo no adjudicadas C.T. Maple y C.T. San Jacinto.
(1) Inicio de operación comercial de la unidad G1 de la C.H. Zaña, propiedad de ELECTROZAÑA S.A.C. a las 00:00 horas del 15.02.2019
(2) Inicio de operación comercial de la C.H. Patapo, propiedad de HYDROPATAPO. a las 00:00 horas del 15.03.2019
(3) Inicio de operación comercial de la C.H. Callahuanca, propiedad de la empresa ENEL GENERACIÓN PERÚ.a las 00:00 horas del 30.03.2019
(4) Inicio de operación comercial de la C.T. San Jacinto, propiedad de la empresa AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. a las 00:00 horas del 13.04.2019
(5) Inicio de operación comercial de la C.H. Rucuy propiedad de EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. a las 00:00 horas del 01.06.2019
(6) Inicio de operación comercial de la C.H. Chancay propiedad de SINDICATO ENERGÉTICO S.A. (SINERSA). a las 00:00 horas del 04.06.2019
(7) Fusión por absorción por parte de Empresa de Generación Eléctrica Junín S.A.C. (sociedad absorbente) hacia Hidroeléctrica Santa Cruz S.A.C. (Sociedad Absorbida), Vigente desde las 00:00 horas del 01/06/2019.
(8) La empresa ELÉCTRICA SANTA ROSA S.A.C. cambió su razón social al nombre ATRIA ENERGÍA S.A.C. con fecha 26 junio 2019.

## 24. ANEXOII-4
MÁXIMA DEMANDA MENSUAL
Máxima Demanda: |  | 6692.1372
Fecha: |  | 22/07/2019
Hora: |  | 20:30
FECHA | HFP |  |  |  |  | HP
| HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN | HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN
| HH:MM | MW | MW | MW | MW | HH:MM | MW | MW | MW | MW
01/07/2019 | 12:00 | 6427.9188 | 0 | 0 | 6427.9188 | 19:30 | 6630.996 | 0 | 0 | 6630.996
02/07/2019 | 17:00 | 6452.865 | 0 | 0 | 6452.865 | 19:30 | 6684.5094 | 0 | 0 | 6684.5094
03/07/2019 | 11:30 | 6471.7618 | 0 | 0 | 6471.7618 | 19:00 | 6624.41 | 0 | 0 | 6624.41
04/07/2019 | 11:30 | 6490.6783 | 0 | 0 | 6490.6783 | 19:00 | 6605.5191 | 0 | 0 | 6605.5191
05/07/2019 | 16:45 | 6276.1125 | 0 | 0 | 6276.1125 | 18:45 | 6474.5261 | 0 | 0 | 6474.5261
06/07/2019 | 12:15 | 6211.893 | 0 | 0 | 6211.893 | 19:00 | 6411.294 | 0 | 0 | 6411.294
07/07/2019 | 00:15 | 5623.8444 | 0 | 0 | 5623.8444 | 19:30 | 6298.7231 | 0 | 0 | 6298.7231
08/07/2019 | 11:00 | 6326.5208 | 0 | 0 | 6326.5208 | 19:15 | 6486.9292 | 0 | 0 | 6486.9292
09/07/2019 | 17:00 | 6350.2387 | 0 | 0 | 6350.2387 | 19:30 | 6650.1862 | 0 | 0 | 6650.1862
10/07/2019 | 11:45 | 6451.4521 | 0 | 0 | 6451.4521 | 20:15 | 6639.4267 | 0 | 0 | 6639.4267
11/07/2019 | 11:45 | 6376.7002 | 0 | 0 | 6376.7002 | 18:45 | 6583.3416 | 0 | 0 | 6583.3416
12/07/2019 | 16:00 | 6488.927 | 28.084 | 0 | 6517.011 | 19:00 | 6600.0063 | 40.044 | 0 | 6640.0503
13/07/2019 | 12:00 | 6404.541 | 35.484 | 0 | 6440.025 | 19:00 | 6523.2696 | 38.68 | 0 | 6561.9496
14/07/2019 | 00:15 | 5674.2987 | 32.8958 | 0 | 5707.1945 | 19:45 | 6452.0619 | 0 | 0 | 6452.0619
15/07/2019 | 12:00 | 6436.5232 | 0 | 0 | 6436.5232 | 19:00 | 6612.0062 | 0 | 0 | 6612.0062
16/07/2019 | 15:30 | 6472.1434 | 40.988 | 0 | 6513.1314 | 19:30 | 6601.7233 | 45.3106 | 0 | 6647.0339
17/07/2019 | 11:45 | 6509.982 | 34.5289 | 0 | 6544.5109 | 19:00 | 6687.441 | 46.4577 | 0 | 6733.8987
18/07/2019 | 11:30 | 6400.3863 | 35.5332 | 0 | 6435.9195 | 19:30 | 6528.5562 | 48.7521 | 0 | 6577.3083
19/07/2019 | 16:00 | 6466.4649 | 30.1692 | 0 | 6496.6341 | 19:30 | 6588.387 | 47.8636 | 0 | 6636.2506
20/07/2019 | 11:00 | 6372.8175 | 36.6699 | 0 | 6409.4874 | 20:30 | 6449.1185 | 47.2728 | 0 | 6496.3913
21/07/2019 | 23:15 | 5679.2625 | 0 | 0 | 5679.2625 | 19:30 | 6438.276 | 45.2271 | 0 | 6483.5031
22/07/2019 | 15:30 | 6511.4605 | 34.688 | 0 | 6546.1485 | 20:30 | 6692.1372 | 47.144 | 0 | 6739.2812
23/07/2019 | 11:30 | 6605.0443 | 26.684 | 0 | 6631.7283 | 19:00 | 6716.175 | 0 | 0 | 6716.175
24/07/2019 | 11:00 | 6419.4479 | 0 | 0 | 6419.4479 | 19:45 | 6523.3758 | 0 | 0 | 6523.3758
25/07/2019 | 11:30 | 6489.6247 | 0 | 0 | 6489.6247 | 19:45 | 6618.3561 | 0 | 0 | 6618.3561
26/07/2019 | 11:30 | 6481.1163 | 0 | 0 | 6481.1163 | 19:00 | 6512.2256 | 0 | 0 | 6512.2256
27/07/2019 | 11:45 | 6276.6981 | 0 | 0 | 6276.6981 | 19:00 | 6471.2048 | 0 | 0 | 6471.2048
28/07/2019 | 00:15 | 5578.1122 | 0 | 0 | 5578.1122 | 19:30 | 6092.9038 | 0 | 0 | 6092.9038
29/07/2019 | 23:15 | 5492.534 | 0 | 0 | 5492.534 | 20:15 | 6145.8838 | 0 | 0 | 6145.8838
30/07/2019 | 11:45 | 6282.8318 | 0 | 0 | 6282.8318 | 19:45 | 6462.4716 | 0 | 0 | 6462.4716
31/07/2019 | 11:30 | 6411.4546 | 34.576 | 0 | 6446.0306 | 19:00 | 6551.4046 | 44.288 | 0 | 6595.6926

## 25.ANEXO III -1
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ELECTRO CENTRO | L. COBRIZA II - MACHAHUAY - LINEA L-6061 | 2019-07-01 14:22 | Desconectó la línea L-6061 (Cobriza II - Machahuay) de 69 kV por falla monofásica a tierra en la fase “S”, de acuerdo a lo informado por ELECTROCENTRO, titular de la línea, la falla se produjo por descarga y colapso en pararrayos. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Machahuay y Huanta con un total de 0,20 MW y 1,66 MW, respectivamente. A las 17:29 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 1,86
HIDRANDINA | S.E. TRUJILLO SUR - TRAFO TP-A026-30MVA | 2019-07-02 07:16 | Desconectó la barra "C" de 10 kV de la S.E. Trujillo Sur, por falla. De acuerdo con lo informado por HIDRANDINA, titular del equipo, la falla se produjo por contacto de animal con la barra. Como consecuencia se interrumpió parte del suministro de la S.E. Trujillo Sur con un total de 3,30 MW. A las 10:43 h, se energizó la barra y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 3,3
SOUTHERN PERU CC | L. MILL SITE - LIXIVIACIÓN - LINEA L-1389 | 2019-07-02 11:46 | Desconectó la línea L-1389 (Mill Site – Lixiviación) de 138 kV, de acuerdo a lo informado por SOUTHERN PERÚ, titular de la línea, la desconexión se produjo durante la energización del transformador LT2 en la S.E. Lixiviación. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Lixiviación con un total de 26,20 MW. A las 12:15 h, se conectó la línea y inició la normalización del suministro interrumpido. | 26,2
TRANSMANTARO | L. LA NIÑA - BAYÓVAR - LINEA L-1137 | 2019-07-02 22:47 | Desconectó la línea L-1137 (La Niña - Bayóvar) de 138 kV por falla monofásica a tierra en la fase “S”, cuya causa no fue informada por TRANSMANTARO, titular de la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21) en Zona 2 y ubicó la falla a 39,5 km de la S.E. La Niña. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Bayóvar con un total de 13,30 MW, aproximadamente. A las 23:16 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 13,3
TRANSMANTARO | L. LA NIÑA 500 - TRUJILLO 500 - LINEA L-5010 | 2019-07-03 06:14 | Se produjo un recierre monofásico exitoso en la línea L-5010 (Trujillo Nueva – La Niña) de 500 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “S”. De acuerdo con lo informado por TRANSMANTARO, titular de la línea, el motivo de la falla se encuentra en investigación. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21) y ubicó la falla a 286,0 km de la S.E. La Niña. Como consecuencia los usuarios libres SIDER PERÚ, MINERA YANACOCHA y CEMENTOS PACASMAYO redujeron su carga en 4,30 MW, 11,22 MW y 1,97 MW, respectivamente. No se produjo interrupción de suministros en el SEIN. |  | 17,49
EGEMSA | L. MACHUPICCHU - CACHIMAYO - LINEA L-1001 | 2019-07-03 15:59 | Desconectaron simultáneamente las líneas L-1001 (Machupicchu – Cachimayo) y L-1002 (Machupicchu - Quencoro) de 138 kV, por fallas monofásica a tierra en la fase “S” y bifásica entre las fases “R” y “S”, respectivamente. De acuerdo con lo informado por EGEMSA, titular de las líneas, la falla fue ocasionada por posible colisión de helicóptero. Como consecuencia el usuario libre INDUSTRIAS CACHIMAYO redujo su carga de 23,28 MW a 18,00 MW. A las 16:02 h, el CCO-COES coordinó con el CC-CAC normalizar el total de sus suministros reducidos. Las líneas quedaron fuera de servicio para su inspección. |  | 5,28
SEAL | S.E. PQUE. INDUSTRIAL_AQ - TRAFO T41-31 | 2019-07-05 11:11 | Desconectó el transformador T4 de 138/33 kV de la S.E. Parque Industrial, por falla. De acuerdo con lo informado por SEAL, titular del equipo, la falla se produjo en el cable subterráneo de salida del transformador. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial del transformador (87). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Parque Industrial con un total de 28,05 MW. A las 11:22 h, se conectó el transformador y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 28,05
RED DE ENERGIA DEL PERU | S.E. COMBAPATA - TRAFO3D T46-162 | 2019-07-05 12:22 | Desconectó el transformador T46-162 de 138/60/24 kV de la S.E. Combapata, por falla monofásica a tierra en la fase “S”. De acuerdo con lo informado por REP, titular del equipo, la falla se produjo por error de maniobra en el seccionador SB-6602 del lado de 60 kV. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente de fases (51). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Combapata con un total de 3,61 MW. A las 13:19 h, se energizó el transformador y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 3,56
RED DE ENERGIA DEL PERU | S.E. INDEPENDENCIA - BARRA BARRA10 | 2019-07-06 10:52 | Desconectó la barra de 10 kV de la S.E. Independencia, cuya causa no fue informada por REP, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la barra de 10 kV de la S.E. Independencia con un total de 1,30 MW. A las 10:55 h, se energizó la barra y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 1,3

## 26.ANEXO III -2
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ABY TRANSMISIÓN SUR | L. CHILCA CTM - POROMA - LINEA L-5032 | 2019-07-07 04:28 | Se produjo un recierre monofásico exitoso en la línea L-5032 (Chilca – Poroma) de 500 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “R”. De acuerdo con lo informado por ABY TRANSMISIÓN SUR, titular de la línea, la falla fue ocasionada por descarga en un aislador de soporte de la fase "R" del BCS-5382. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87). Como consecuencia los usuarios libres SOUTHERN PERÚ y MINERA CERRO VERDE redujeron su carga en 10,10 MW y 159,00 MW, respectivamente. No se produjo interrupción de suministros en el SEIN. |  | 169,1
ELECTRO NOR OESTE | L. PIURA OESTE - SULLANA - LINEA L-6698 | 2019-07-08 07:17 | Desconectaron la línea L-6698 (Piura Oeste – Sullana) de 60 kV por falla monofásica a tierra en la fase “T” y la celda de la línea L-6662A (Sullana – La Huaca) de 60 kV en la S.E. La Huaca. De acuerdo con lo informado por ENOSA, titular de los equipos, la falla se produjo por contacto de ave de rapiña con la estructura N°128 de la línea L-6698. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Sullana, Poechos y Quiroz con un total de 21,89 MW y desconectó la C.H. Poechos I cuando generaba 4,34 MW. A las 07:49 h, se conectó la línea L-6698 y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 21,89
TRANSMANTARO | L. LA NIÑA 500 - TRUJILLO 500 - LINEA L-5010 | 2019-07-09 06:45 | Se produjo un recierre monofásico exitoso en la línea L-5032 (Chilca – Poroma) de 500 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “S”. De acuerdo con lo informado por TRANSMANTARO, titular de la línea, la falla fue ocasionada por contaminación en aisladores. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21) y ubicó la falla a 61,0 km de la S.E. Trujillo Nueva. Como consecuencia, el usuario libre CEMENTOS PACASMAYO redujo su carga en 11,17 MW. A las 06:52 h, el CCO-COES coordinó con el CC-CNP normalizar el total de sus suministros reducidos. No se produjo interrupción de suministros en el SEIN. |  | 11,17
TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR 3 S.A.C. -TESUR 3 | S.E. LOS HÉROES - TRAFO3D TR-2 | 2019-07-09 15:24 | Desconectó el transformador TR-2 220/66 kV de la S.E. Los Héroes, cuya causa no fue informada por TESUR 3, titular del equipo. Asimismo desconectaron las líneas L-6620 (Aricota 2 – Tomasiri) y L-6637 (Tomasiri – Los Héroes) de 66 kV. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Los Héroes, Tacna, La Yarada, Parque Industrial, Tomasiri y Pucamarca con un total de 41,00 MW. A las 15:39 h, se conectó el transformador y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 44,1
EGESUR | L. ARICOTA 2 - TOMASIRI - LINEA L-6620 | 2019-07-09 21:13 | Desconectaron las líneas L-6637 (Los Héroes – Tomasiri) y L-6620 ( Tomasiri - Aricota 2) de 66 kV, de acuerdo a lo informado por EGESUR, titular de las líneas la desconexión de las líneas se produjo por perdida de aislamiento en la fase "T" de la línea L-6620 por presencia de humedad. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente de fase a tierra (51N). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tomasiri con un total de 1,10 MW. A las 21:17 h, se conectó la línea L-6620 y se inició la normalización del suministro interrumpido. La línea L-6637 quedó fuera de servicio para su inspección. A las 13:49 h del 10/07/2019 la línea entró en servicio. | 1,1
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | S.E. COBRIZA II - SSEE SSEE | 2019-07-10 22:38 | A las 22:38 h, salió de servicio la S.E. Cobriza II de 69 kV, debido a inundación por derrame de relave de la Mina Cobriza, según informe de INVERSIONES SHAQSHA S.A.C., titular de la subestación, como consecuencia a las 22:43 h, desconectaron las líneas L-6061/L-6062 (Cobriza II - Machahuay - Huanta) de 69 kV, según informado por ELECTROCENTRO, titular de las líneas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Cobriza II con un total de 9,45 MW. Asimismo se desconectó el transformador 69/10/4.16 kV de la S.E. Cobriza II por actuación de su protección diferencial (87T). Las líneas quedaron fuera de servicio para su inspección. | 9,45
EMPRESA TRANSMISORA DE CAJABAMBA S.A.C. | S.E. PAMPA HONDA - SSEE SS.EE. | 2019-07-11 08:47 | Desconectó el transformador TPO-083 de la S.E. Pampa Honda por actuación de la función de sobreflujo del relé principal SEL 487E. De acuerdo a lo informado por ATN, operador del transformador, la desconexión se produjo cuando se realizaba la desconexión del SVC de la SE Cajamarca Norte. Como consecuencia se interrumpió la carga de la S.E. Pampa Honda con 2.03 MW y en la S.E. Cerro Corona se produjo una reducción de carga de 4.45 MW . A las 10:49 h, se conectó el transformador y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 3,88
MINERA ANTAMINA | L. VIZCARRA - ANTAMINA - LINEA L-2255 | 2019-07-11 15:43 | Se produjo reducción de carga de Minera Antamina de 100 MW hasta 30 MW, por causa que se investiga, CC-CMA informó que detectaron arranque de protecciones de las líneas L-2255/L-2286 (Vizcarra - Antamina) de 220 kV. A las 15:47 h, CC-CMA informó la reducción de carga de 70 MW y se coordinó recuperar toda su carga. |  | 70
RED DE ENERGIA DEL PERU | L. CACHIMAYO - ABANCAY - LINEA L-1007 | 2019-07-12 16:12 | Desconectó la línea L-1007 (Cachimayo - Abancay) de 138 kV por falla bifásica a tierra R-S, de acuerdo a lo informado por REP titular de la línea, cabe mencionar que las líneas L-1001 (Machupicchu - Cachimayo) de 138 kV y L-1002 (Machupicchu - Quencoro) de 138 kV se encontraban indisponibles. Como consecuencia se interrumpió 23.07 MW del cliente Industrias Cachimayo. A las 16:25 h entró en servicio la línea L-1007 y se coordinó recuperar la carga interrumpida. | 21
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | 2019-07-18 17:03 | Desconexión de la línea L-6021 (Azángaro-Antauta) de 60 kV por falla debido a actuación de su protección 87 L, según lo informado por ELPU. Como consecuencia se interrumpio 1.3 MW. A las 17:10 h, en servicio la línea L-6021. | 1,3

## 27.ANEXO III - 3
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
HIDRANDINA | L. PARAMONGA N. - 09 DE OCTUBRE - LINEA L-6655 | 2019-07-19 00:55 | Se produjo la desconexión de la línea L-6655 (Paramonga Nueva - 9 de octubre) de 66 KV de acuerdo a lo informado por Hidrandina, titular de la línea, el relé de la línea señalizó falla a tierra en la fase "T". Como consecuencia se interrumpieron los suministros de las SS.EE. Huarmey y Puerto Antamina con un total de 4.6 MW. A la 01:06 h, el CC-HDN declaró disponible la línea. A la 01:14 h, se conectó la línea con lo cual se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. | 4,6
ENEL GENERACION PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA - GT TV | 2019-07-22 03:30 | Desconectó la turbina a vapor TV de la CT Ventanilla (gas) con 145 MW por falla en los servicios auxiliares (480 VAC) cuando operaba en ciclo combinado 2x1 (TG3+TG4+TV). La causa se encuentra en investigación. Como consecuencia, se activó en forma incorrecta la Etapa 3 del ERACMF en las subestaciones El Carmen (0.11 MW) y Pueblo Nuevo (1.55 MW) de Electrodunas. La activación fue incorrecta ya que no se presentaron las condiciones para activar el ERACMF por derivada en Etapa 3.A las 03:31 h, se coordinó con Electrodunas normalizar el suministro interrumpido, A las 05:02 h, el CC-EDG, declaró disponible la unidad TV de la CT Ventanilla. | 1,66
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA | L. Derv. PUNTAYACU - LA VIRGEN - LINEA L-6089 | 2019-07-23 11:48 | Desconectó la línea L-6087/6089 (La Virgen - Derv. Puntayacu - Chanchamayo) de 60 kV, por falla cuyas causas no fueron informadas por ELECTROCENTRO y EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SANTA ANA, titulares de las líneas. El localizador de falla del relé de distancia REL650 instalado en la S.E. La Virgen ubico la falla a 12.7 km. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Chanchamayo con un total de 5 MW, aproximadamente y desconectó la C.H. Renovandes con un total de 20.28 MW. A las 12:16 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 0,2
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA | L. Derv. PUNTAYACU - LA VIRGEN - LINEA L-6089 | 2019-07-23 14:16 | Desconectó la línea L-6087/6089 (La Virgen - Derv. Puntayacu - Chanchamayo) de 60 kV, por causas no informadas por la Empresa de Generación Eléctrica Santa Ana y Electrocentro, titulares de las líneas. El localizador de falla del relé de distancia REL650 instalado en la S.E. La Virgen ubico la falla a 12.6 km. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de la S.E. Chanchamayo con un total de 4,50 MW, aproximadamente y desconectó la C.H. Renovandes con un total de 20.07 MW. A las 14:40 h, se conectó la línea L-6089 y se inició la normalización del suministro interrumpido. A las 14:42 h, se conectó la línea L-6085 (Chanchamayo-Renovandes) de 60 kV. A las 15:50 h, se conectó la C.H. Renovandes. | 4,3
ELECTRO PUNO | L. PUNO - POMATA - ILAVE - LINEA L-6027 | 2019-07-24 17:55 | Desconectó la línea L-6027 (Puno-Ilave-Pomata) de 60 kV por actuación de su protección de sobrecorriente originada por fuertes vientos según lo informado por parte de EPU, titular de la línea. Como consecuencia, salio de servicio las subestaciones Ilave-Pomata con 7.17 MW en total. A las 18:02 h, se conectó la línea L-6027 y EPU inicio la recuperación total de la carga. | 7,17
ELECTRO PUNO | L. PUNO - POMATA - ILAVE - LINEA L-6027 | 2019-07-24 18:55 | Desconectó la línea L-6027 (Puno-Ilave-Pomata) de 60 kV por actuación de su protección de sobrecorriente originada por falla cuya causa no ha sido informada por parte de EPU, titular de la línea. Como consecuencia, salio de servicio las subestaciones Ilave-Pomata con 7.88 MW en total. A las 18:58 h, se conectó la línea L-6027 y EPU inicio la recuperación total de la carga. | 7,88
ELECTRO PUNO | L. PUNO - POMATA - ILAVE - LINEA L-6027 | 2019-07-24 19:21 | Desconectó la línea L-6027 (Puno-Ilave-Pomata) de 60 kV por actuación de su protección de sobrecorriente originada por falla cuya causa no ha sido informada por parte de EPU, titular de la línea. Como consecuencia, salio de servicio las subestaciones Ilave-Pomata con 7.24 MW en total. A las 19:23 h, se conectó la línea L-6027 y EPU inicio la recuperación total de la carga. | 7,24
COELVISAC | L. INDEPENDENCIA - VILLACURÍ (COELVISAC) - LINEA L-6607 | 2019-07-25 10:58 | Desconectó la línea L-6607 (Independencia - Villacurí) de 60 kV, cuya causa no fue informada por COELVISAC, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpio en las SS.EE. Villacuri y Huanrango un total de 23 MW. A las 11:08 h se cerró el enlace L-6508 (Huarango - Tacana) recuperando parcialmente la carga de las SS.EE. Villacuri y Huarango de acuerdo a la capacidad de la línea L-6508. A las 13:35 h la línea L-6607 entro en servicio procediendo a normalizar las cargas de las SS.EE. Villacuri y Huarango. A las 13:38 h se aperturo la línea L-6508 en el extremo de la S.E. Tacama. | 23

## Contraportada
  Director Ejecutivo (e)
  Ing. Leonardo Dejo Prado
  Revisado y Aprobado por:
  Sub Director de Gestión de la Información (e)
  Ing. Jorge Izquierdo Ríos
  Elaborado por:
  Especialista de Gestión de la Información
  Ing. Edgar Egúsquiza Aranda
  Contactos:
  COES
  Sub Dirección de Gestión de Información
  Calle Manuel Roaud y Paz Soldán 364
  San Isidro - Lima
  Perú
  +51 (1) 611 - 8585
  Anexo: 617
  sgi@coes.org.pe
  Atención al Cliente:
  +51 (1)611-8585 Anexo 620
  Suscripciones: http://www.coes.org.pe/Portal/publicaciones/suscripcion/index
  Este documento puede ser descargado desde: http://www.coes.org.pe/Portal/PostOperacion/Informes/EvaluacionMensual