## Portada
Lima, 10 de julio de 2019
INFORME MENSUAL DE OPERACIÓN
Junio 2019
dirección EJECUTIVA
SUB DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN
INFSGI-MES-06-2019

## Índice
CONTENIDO
Página N°
1. RESUMEN
| 1.1. Producción de energía eléctrica en junio 2019 en comparación al mismo mes del año anterior | 1
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2019
| 2.1. Inicio de Operación Comercial en el SEIN | 2
| 2.2. Potencia Instalada en el SEIN | 2
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN
| 3.1. Producción por tipo de Generación | 3
| 3.2. Producción por tipo de Recurso Energético | 4
| 3.3. Producción por Recursos Energéticos Renovables | 5
| 3.4. Factor de planta de las centrales RER | 6
| 3.5. Participación de la producción por empresas Integrantes | 7
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN
| 4.1 Máxima Potencia Coincidente Por tipo de generación | 8
| 4.2. Participación por Empresas Integrantes en la máxima potencia coincidente | 9
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
| 5.1. Volumen útil de los embalses y lagunas | 10
| 5.2. Evolución de volúmenes de embalses y lagunas | 10
| 5.3. Promedio mensual de los caudales | 12
| 5.4. Evolución de los caudales | 12
6. COSTOS MARGINALES PROMEDIO MENSUAL DEL SEIN
| 6.1. Costos Marginales Promedio Mensual del SEIN | 14
| 6.2. Ubicación geográfica de las principales barras en el SEIN. | 15
7. HORAS DE CONGESTIÓN EN LAS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
| 7.1. Horas de congestión por Área Operativa | 16
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON DISMINUCIÓN O INTERRUPCIÓN DE SUMINISTROS
| 8.1. Fallas por tipo de equipo y causa según clasificación CIER | 17
ANEXOS
I. PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN |  | 18
II. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL |  | 21
III. LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS |  | 25

## 1. Resumen
INFORME DE LA OPERACIÓN MENSUAL
JUNIO 2019
[7 empty] | mes: | junio
[7 empty] | año: | 2019
1. RESUMEN | [7 empty] | 2019-06-01
30
1.1. Producción de energía eléctrica en junio 2019 en comparación al mismo mes del año anterior
- | El total de la producción de energía eléctrica de la empresas generadoras integrantes del COES en el mes de junio 2019 fue de 4 289,36 GWh, lo que representa un incremento de 154,44 GWh (3,73%) en comparación con el año 2018.
- | El total de la producción de energía eléctrica de la empresas generadoras integrantes del COES en el mes de junio 2019 fue de 4 289,36 GWh, lo que representa un incremento de 154,44 GWh (3,73%) en comparación con el año 2018.
- | La producción de electricidad con centrales termoeléctricas durante el mes de junio 2019 fue de 1 962,19 GWh, 6,30% mayor al registrado durante junio del año 2018. La participación del gas natural de Camisea fue de 43,20%, mientras que las del gas que proviene de los yacimientos de Aguaytía y Malacas fue del 1,89%, la producción con diesel, residual, carbón, biogás y bagazo tuvieron una intervención del 0,13%, 0,01%, 0,00%, 0,10%, 0,42% respectivamente.
- | La producción de energía eléctrica con centrales eólicas fue de 128,59 GWh y con centrales solares fue de 46,7 GWh, los cuales tuvieron una participación de 3,45% y 1,23% respectivamente.
|  | JUNIO 2019 |  | JUNIO 2018
[5 empty] | RECURSO | 2019-06-01 | 2018-06-01
[5 empty] | Hidro | 2126.5102 | 2113.6879
[5 empty] | Gas Natural | 1934.2168 | 1828.9603
[5 empty] | Carbón | 0 | 0
[5 empty] | Diesel2/Residual500/Residual 6 | 5.7228 | 7.0902
[5 empty] | Bagazo / Biogás | 22.254 | 9.8846
[5 empty] | Eólico | 147.7823 | 128.5934
[5 empty] | Solar | 52.8719 | 46.7043
| Total = 4 289,36 GWh |  | Total = 4 134,92 GWh
Gráfico 1: Comparación de producción mensual de electricidad en junio por tipo de recurso energético.

## 2. Oferta de generación
2. MODIFICACION DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2019
2.1. INICIO DE OPERACIÓN COMERCIAL EN EL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión (kV) | Potencia Instalada (MW) | Potencia Efectiva (MW) | Operación Comercial
ELECTRO ZAÑA | Hidroeléctrica | Agua | Turbina Francis | C.H. Zaña | G1 | 6.9 | 7.5 | 6.6 | 15.02.2019
HYDROPATAPO | Hidroeléctrica | Agua | Turbina Kaplan | C.H. Patapo | G1 | 0.4 | 1 | 1 | 15.03.2019
ENEL GENERACIÓN PERÚ | Hidroeléctrica | Agua | Turbina Pelton | C.H. Callahuanca | G1 ; G2 ; G3 | 10 | 86.2 | 84.1 | 30.03.2019
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO | Termoeléctrica | Bagazo | Turbina de Vapor | C.T. San Jacinto | TV1 | 13.8 | 21.71 | 7.48 | 13.04.2019
EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA RIO BAÑOS | Hidroeléctrica | Agua | Turbina Pelton | C.H. Rucuy | G1 ; G2 | 13.8 | 20 | 20 | 01.06.2019
SINDICATO ENERGETICO S.A. | Hidroeléctrica | Agua | Turbina Pelton | C.H. Chancay | G1 ; G2 | 13.8 | 20 | 20 | 04.06.2019
Total | [6 empty] | 156.41 | 139.18
- Los valores de potencia efectiva de las centrales corresponden a la declaración de sus propietarios en los ingresos de operación comercial.
Central Solar
[10 empty] | Central Hidroeléctrica | 131.7
[10 empty] | Turbina de Vapor | 7.48
[10 empty] | Central Eólica | 0
[10 empty] | Central a Biogás | 0
Gráfico 2: Ingreso de Potencia Efectiva por tipo de Recurso Energético y Tecnología en junio 2019 (MW)
2.2. POTENCIA INSTALADA EN EL SEIN
| POTENCIA INSTALADA (MW) |  | JUNIO 2019 | JUNIO 2018 | VARIACIÓN (%)
| HIDROELÉCTRICA |  | 5122.3492 | 4904.5012 | 4.442%
| TERMOELÉCTRICA |  | 7417.6745 | 7393.5645 | 0.3261%
| EÓLICA |  | 375.46 | 375.46 | 0%
| SOLAR |  | 285.02 | 285.02 | 0%
| TOTAL |  | 13200.5037 | 12958.5457 | 1.867%
Cuadro N° 2: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de junio 2018 y junio 2019
Gráfico N° 3: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de junio 2018 y junio 2019
MW

## 3. Tipo Generación
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN (GWh)
3.1. PRODUCCIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN (GWh)
Por tipo de Generación | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a junio
| 2019-04-04 | 2019-05-04 | 2019-06-01 | 2018-06-01 | Var (%) | 2019 | 2018 | Var (%) 2019/2018 | 2017 | Var (%) 2018/2017
Hidroeléctrica | 3060.2299 | 2777.6083 | 2126.5102 | 2113.6879 | 0.6066% | 16593.0786 | 16327.9949 | 1.623% | 15387.9385 | 6.109%
Termoeléctrica | 1079.4286 | 1507.6795 | 1962.1937 | 1845.9352 | 6.298% | 8618.5821 | 7804.083 | 10.44% | 8462.2873 | -7.778%
Eólica | 149.5522 | 142.5484 | 147.7823 | 128.5934 | 14.92% | 795.1204 | 658.5846 | 20.73% | 459.8384 | 43.22%
Solar | 57.1452 | 57.417 | 52.8719 | 46.7043 | 13.21% | 341.362 | 330.7951 | 3.194% | 105.2684 | 214.2%
Total | 4346.3558 | 4485.2532 | 4289.3581 | 4134.9206 | 3.735% | 26348.1432 | 25121.4576 | 4.883% | 24415.3325 | 2.892%
Importación | 1.7209 | 10.6619 | 17.062 | 1.7041 | 901.2% | 29.9972 | 3.8248 | 684.3% | 12.9532 | -70.47%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Cuadro N° 3: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de generación en el SEIN.
Gráfico N° 4: Comparación de la producción de energía eléctrica por tipo de generación acumulada a junio

## 4. Tipo Recurso
3.2. PRODUCCIÓN POR TIPO DE RECURSO ENERGÉTICO (GWh)
Por tipo de Recurso Energético | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a junio
| 2019-04-04 | 2019-05-04 | 2019-06-01 | 2018-06-01 | Var (%) | 2019 | 2018 | Var (%) 2019/2018 | 2017 | Var (%) 2018/2017
Agua | 3060.2299 | 2777.6083 | 2126.5102 | 2113.6879 | 0.6066% | 16593.0786 | 16327.9949 | 1.623% | 15387.9385 | 6.109%
G.N. de Camisea | 1011.139 | 1393.3012 | 1853.0654 | 1774.6732 | 4.417% | 7996.0885 | 7316.9317 | 9.282% | 7437.7465 | -1.624%
G.N. de Malacas | 8.1225 | 59.2291 | 58.869 | 32.5164 | 81.04% | 250.8428 | 220.1749 | 13.93% | 178.8442 | 23.11%
G.N. de Aguaytía | 8.1658 | 31.3842 | 22.2824 | 21.7707 | 2.35% | 107.0775 | 113.0786 | -5.307% | 41.3722 | 173.3%
G.N. de La Isla | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9.7034 | -100%
Carbón | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18.2833 | 26.9015 | -32.04% | 370.5352 | -92.74%
Residual 500 | 1.2593 | 3.7173 | 0.26428 | 0 |  | 41.9491 | 1.8027 | 2227% | 70.5489 | -97.44%
Residual 6 | 0 | 0 | 0.024911 | 0 |  | 0.089529 | 1.423 | -93.71% | 0.24964 | 470%
Diesel 2 | 32.7827 | 0.59585 | 5.4336 | 7.0902 | -23.36% | 96.1692 | 58.4931 | 64.41% | 294.3318 | -80.13%
Bagazo | 13.2873 | 14.7524 | 17.8342 | 7.0497 | 153% | 76.4641 | 42.3837 | 80.41% | 39.4665 | 7.391%
Biogás | 4.672 | 4.6993 | 4.4198 | 2.8349 | 55.9% | 31.6181 | 22.8939 | 38.11% | 19.4889 | 17.47%
Solar | 57.1452 | 57.417 | 52.8719 | 46.7043 | 13.21% | 341.362 | 330.7951 | 3.194% | 105.2684 | 214.2%
Eólico | 149.5522 | 142.5484 | 147.7823 | 128.5934 | 14.92% | 795.1204 | 658.5846 | 20.73% | 459.8384 | 43.22%
Total | 4346.3558 | 4485.2532 | 4289.3581 | 4134.9206 | 3.735% | 26348.1432 | 25121.4576 | 4.883% | 24415.3325 | 2.892%
Importación | 1.7209 | 10.6619 | 17.062 | 1.7041 | 901.2% | 29.9972 | 3.8248 | 684.3% | 12.9532 | -70.47%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | -1.7209 | -10.6619 | -17.062 | -1.7041 |  | -29.9972 | -3.8248 |  | -12.9532
Cuadro N° 4: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético en el SEIN.
Gráfico N° 5: Comparación de la producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético acumulado a junio.

## 5. RER
3.3. PRODUCCIÓN POR RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES (GWh)
Recursos Energéticos Renovables (RER) (*) | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a junio
| 2019-04-04 | 2019-05-04 | 2019-06-01 | 2018-06-01 | Var (%) | 2019 | 2018 | Var (%) 2018/2017 | 2017 | Var (%) 2018/2017
Agua | 175.4291 | 174.7547 | 137.0894 | 90.5465 | 51.4% | 958.3114 | 673.5759 | 42.27% | 613.2366 | 9.839%
Eólica | 149.5522 | 142.5484 | 147.7823 | 128.5934 | 14.92% | 795.1204 | 658.5846 | 20.73% | 459.8384 | 43.22%
Solar | 57.1452 | 57.417 | 52.8719 | 46.7043 | 13.21% | 341.362 | 330.7951 | 3.194% | 105.2684 | 214.2%
Bagazo | 13.2873 | 14.7524 | 17.8342 | 7.0497 | 153% | 76.4641 | 42.3837 | 80.41% | 39.4665 | 7.391%
Biogás | 4.672 | 4.6993 | 4.4198 | 2.8349 | 55.9% | 31.6181 | 22.8939 | 38.11% | 19.4889 | 17.47%
Total RER | 400.0857 | 394.1719 | 359.9977 | 275.7288 | 30.56% | 2202.876 | 1728.2333 | 27.46% | 1237.2989 | 39.68%
Participación en el SEIN (%) | 9.205% | 8.788% | 8.393% | 6.668% |  | 8.361% | 6.88% |  | 5.068%
Cuadro N° 5: Producción de energía eléctrica (GWh) con recursos energético renovables en el SEIN.
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables (biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz), e hidroléctricas cuya capacidad instalada no sobrepase los 20 MW, según D.L. N° 1002. Son consideradas las centrales RER adjudicadas por susbasta además de las centrales no adjudicadas de bagazo C.T. Maple y C.T. San Jacinto.
Gráfico N° 6: Comparación de la producción de energía eléctrica acumulada (GWh) con recursos energéticos renovables en junio.
|  | PRODUCCIÓN TOTAL SEIN : |  |  | 4289.3581 | GWh |  |  |  |  | 3929.3581
|  | PRODUCCIÓN TOTAL RER : |  |  | 360 | GWh
Gráfico N° 7: Participación de las RER en la Matriz de Generación del SEIN en junio 2019.

## 6. FP RER
3.4. FACTOR DE PLANTA DE LAS CENTRALES RER DEL SEIN
|  | CENTRAL | RECURSO
[5 empty] | Producción (GWh) | Factor de planta |  |  | 2019 | 2018
|  | C.H. RENOVANDES H1 | AGUA | 19.605 | 14.4065 | 1 | HIDROELÉCTRICAS | C.H. YARUCAYA | 1 | 1
|  | C.H. YARUCAYA | AGUA | 15 | 12.1263 | 1 |  | C.H. RENOVANDES H1 | 0.91315 | 0.91054
|  | C.H. ZAÑA | AGUA | 13.2 | 8.2182 | 0.86471 |  | C.H. CAÑA BRAVA | 0.88157 | 0.75948
|  | C.H. CARHUAC | AGUA | 20 | 8.1348 | 0.56492 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 0.842 | 0.93158
|  | C.H. LAS PIZARRAS | AGUA | 19.1995 | 7.2777 | 0.52647 |  | C.H. POTRERO | 0.83885 | 0.74294
|  | C.H. CARHUAQUERO IV | AGUA | 9.983 | 6.0958 | 0.84809 |  | C.H. RUNATULLO III | 0.83797 | 0.86357
|  | C.H. POTRERO | AGUA | 19.9 | 5.9306 | 0.41392 |  | C.H. LAS PIZARRAS | 0.83287 | 0.85016
|  | C.H. ÁNGEL III | AGUA | 20.16 | 5.7341 | 0.39504 |  | C.H. LA JOYA | 0.8036 | 0.79682
|  | C.H. ÁNGEL II | AGUA | 20.16 | 5.6947 | 0.39233 |  | C.H. IMPERIAL | 0.80171 | 0.6755
|  | C.H. LA JOYA | AGUA | 7.745 | 5.6798 | 1 |  | C.H. ZAÑA | 0.77922
|  | C.H. POECHOS II | AGUA | 9.566 | 5.5286 | 0.8027 |  | C.H. HUASAHUASI II | 0.76982 | 0.79426
|  | C.H. RUNATULLO III | AGUA | 19.966 | 5.3806 | 0.37429 |  | C.H. HUASAHUASI I | 0.76185 | 0.78702
|  | C.H. ÁNGEL I | AGUA | 20.16 | 4.5843 | 0.31583 |  | C.H. YANAPAMPA | 0.71173 | 0.82269
|  | C.H. RUNATULLO II | AGUA | 19.967 | 3.637 | 0.25298 |  | C.H. CANCHAYLLO | 0.7101 | 0.84068
|  | C.H. CAÑA BRAVA | AGUA | 5.67 | 3.128 | 0.76621 |  | C.H. SANTA CRUZ II | 0.70687 | 0.68266
|  | C.H. HUASAHUASI II | AGUA | 10.222 | 2.5327 | 0.34413 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 0.70253 | 0.66471
|  | C.H. IMPERIAL | AGUA | 3.964 | 2.3144 | 0.81091 |  | C.H. RUNATULLO II | 0.69757 | 0.69622
|  | C.H. HUASAHUASI I | AGUA | 9.85 | 2.1813 | 0.30757 |  | C.H. POECHOS II | 0.6937 | 0.73064
|  | C.H. SANTA CRUZ II | AGUA | 7.424 | 1.9347 | 0.36195 |  | C.H. CARHUAC | 0.67446
|  | C.H. YANAPAMPA | AGUA | 3.9162 | 1.8726 | 0.66413 |  | C.H. HER 1 | 0.57291
|  | C.H. SANTA CRUZ I | AGUA | 6.958 | 1.6002 | 0.31942 |  | C.H. RONCADOR | 0.57227 | 0.95701
|  | C.H. RONCADOR | AGUA | 3.48 | 1.2968 | 0.51757 |  | C.H. ÁNGEL II | 0.50945
|  | C.H. CANCHAYLLO | AGUA | 5.189 | 0.64195 | 0.17183 |  | C.H. ÁNGEL III | 0.50178
|  | C.H. HER 1 | AGUA | 0.7 | 0.28858 | 0.57259 |  | C.H. ÁNGEL I | 0.46613
|  | C.H. PURMACANA | AGUA | 1.714 | 0.14937 | 0.12103 |  | C.H. PURMACANA | 0.10903 | 0.19355
|  | C.E. WAYRA I | EÓLICA | 132.3 | 52.9346 | 0.55571 | EÓLICAS | C.E. MARCONA | 0.55914 | 0.51365
|  | C.E. TRES HERMANAS | EÓLICA | 97.15 | 39.7438 | 0.56819 |  | C.E. TRES HERMANAS | 0.5472 | 0.53757
|  | C.E. CUPISNIQUE | EÓLICA | 83.15 | 26.9131 | 0.44954 |  | C.E. WAYRA I | 0.47574 | 0.52475
|  | C.E. TALARA | EÓLICA | 30.86 | 14.477 | 0.65155 |  | C.E. CUPISNIQUE | 0.44702 | 0.38792
|  | C.E. MARCONA | EÓLICA | 32 | 13.7139 | 0.59522 |  | C.E. TALARA | 0.38481 | 0.38729
|  | C.S. RUBI | SOLAR | 144.48 | 29.4877 | 0.28347 | SOLARES | C.S. MOQUEGUA FV | 0.30868 | 0.31758
|  | C.S. INTIPAMPA | SOLAR | 44.54 | 7.2597 | 0.22638 |  | C.S. RUBI | 0.29603 | 0.24265
|  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | SOLAR | 20 | 3.4844 | 0.24197 |  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0.26827 | 0.27724
|  | C.S. MAJES SOLAR | SOLAR | 20 | 3.3033 | 0.2294 |  | C.S. TACNA SOLAR | 0.26276 | 0.27478
|  | C.S. MOQUEGUA FV | SOLAR | 16 | 3.2727 | 0.28409 |  | C.S. MAJES SOLAR | 0.244 | 0.2421
|  | C.S. REPARTICION | SOLAR | 20 | 3.2227 | 0.2238 |  | C.S. INTIPAMPA | 0.23959 | 0.22987
|  | C.S. TACNA SOLAR | SOLAR | 20 | 2.8414 | 0.19732 |  | C.S. REPARTICION | 0.23504 | 0.21361
Gráfico N° 8: Producción de energía eléctrica (GWh) y factor de planta de las centrales con recursos energético renovables por tipo de generación en junio 2019. Nota: Son consideradas las centrales con operación comercial |  | C.T. PARAMONGA | BIOCOMBUSTIBLE | 12.741 | 7.838 | 0.85441 | TERMOELÉCTRICAS | C.T. HUAYCOLORO | 0.90168 | 0.92065
|  | C.T. HUAYCOLORO | BIOCOMBUSTIBLE | 4.2625 | 2.567 | 0.83642 |  | C.T. PARAMONGA | 0.80351 | 0.76578
| Factor de planta de las centrales RER Acumulado al 30 de junio | C.T. DOÑA CATALINA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.4 | 1.365 | 0.78994 |  | C.T. DOÑA CATALINA | 0.73221
|  | C.T. LA GRINGA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.9537 | 0.48781 | 0.22938 |  | C.T. LA GRINGA | 0.56804 | 0.4557
Gráfico N° 9: factor de planta de las centrales con recursos energético renovables en el SEIN en junio. Nota: Son consideradas las centrales con operación comercial

## 7. Generacion empresa
3.5. PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN (GWh) POR EMPRESAS INTEGRANTES
Empresa Integrante (GWh) | junio |  |  |  | Variación 2019/2018 (GWh) |  | 2019 | 2018
| 2019 | 2018 | Var (%) |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0
KALLPA | 715.5612 | 786.8585 | -9.061% |  |  | SAMAY I | 0 | 6.0849
ENEL GENERACION PERU | 606.7003 | 544.8712 | 11.35% |  |  | ELECTRICA SANTA ROSA | 0.14937 | 0.22081
ELECTROPERU | 605.813 | 598.1283 | 1.285% |  |  | HYDRO PATAPO | 0.2275
ENGIE | 532.5641 | 403.381 | 32.03% |  |  | SHOUGESA | 0.26428 | 0
FENIX POWER | 392.3515 | 297.5051 | 31.88% |  |  | IYEPSA | 0.39942 | 0.15993
STATKRAFT | 159.5699 | 168.5319 | -5.318% |  |  | PLANTA ETEN | 0.57651 | 0.48878
ORAZUL ENERGY PERÚ | 133.5942 | 127.2668 | 4.972% |  |  | EGECSAC | 0.64195 | 2.947
TERMOCHILCA | 125.521 | 209.3633 | -40.05% |  |  | MAJA ENERGIA | 1.2968 | 2.1166
EMGE HUALLAGA | 103.0732 | 136.1381 | -24.29% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 1.8726 | 1.8361
EGEMSA | 92.3654 | 106.3439 | -13.14% |  |  | HIDROCAÑETE | 2.3144 | 2.3474
ENEL GREEN POWER PERU | 82.4223 | 78.2926 | 5.275% |  |  | TACNA SOLAR | 2.8414 | 2.4277
CELEPSA | 70.6139 | 68.7406 | 2.725% |  |  | GTS REPARTICION | 3.2227 | 3.1964
EGASA | 69.812 | 70.9806 | -1.646% |  |  | MOQUEGUA FV | 3.2727 | 2.8485
ENEL GENERACION PIURA | 58.869 | 32.5164 | 81.04% |  |  | GTS MAJES | 3.3033 | 3.2023
CHINANGO | 55.465 | 88.6183 | -37.41% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 3.4844 | 3.0812
SAN GABAN | 53.3065 | 53.2286 | 0.1465% |  |  | SAN JACINTO | 4.3705
INLAND | 48.2742 | 51.0507 | -5.439% |  |  | PETRAMAS | 4.4198 | 2.8349
ENERGÍA EÓLICA | 41.3901 | 29.4659 | 40.47% |  |  | AGROAURORA | 5.6258 | 0
P.E. TRES HERMANAS | 39.7438 | 33.6935 | 17.96% |  |  | AGUA AZUL | 5.9306 | 8.0266
EMGE HUANZA | 32.7574 | 32.1943 | 1.749% |  |  | RIO DOBLE | 7.2777 | 8.9578
TERMOSELVA | 22.2824 | 21.7707 | 2.35% |  |  | AIPSA | 7.838 | 7.0497
GEPSA | 21.6929 | 4.2413 | 411.5% |  |  | ANDEAN POWER | 8.1348
SDF ENERGIA | 20.5834 | 20.3641 | 1.077% |  |  | ELECTRO ZAÑA | 8.2182
EGESUR | 20.2311 | 23.3629 | -13.4% |  |  | SANTA CRUZ | 8.249 | 10.0355
SINERSA | 17.9741 | 3.8558 | 366.2% |  |  | RIO BAÑOS | 8.2741
SANTA ANA | 14.4065 | 13.3321 | 8.059% |  |  | EMGE JUNÍN | 9.0175 | 12.1946
P.E. MARCONA | 13.7139 | 12.3884 | 10.7% |  |  | HUAURA POWER | 12.1263 | 12.4709
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | 13.1437 | 13.503 | -2.662% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 12.2124 | 12.405
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 12.2124 | 12.405 | -1.553% |  |  | HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | 13.1437 | 13.503
HUAURA POWER | 12.1263 | 12.4709 | -2.763% |  |  | P.E. MARCONA | 13.7139 | 12.3884
EMGE JUNÍN | 9.0175 | 12.1946 | -26.05% |  |  | SANTA ANA | 14.4065 | 13.3321
RIO BAÑOS | 8.2741 |  |  |  |  | SINERSA | 17.9741 | 3.8558
SANTA CRUZ | 8.249 | 10.0355 | -17.8% |  |  | EGESUR | 20.2311 | 23.3629
ELECTRO ZAÑA | 8.2182 |  |  |  |  | SDF ENERGIA | 20.5834 | 20.3641
ANDEAN POWER | 8.1348 |  |  |  |  | GEPSA | 21.6929 | 4.2413
AIPSA | 7.838 | 7.0497 | 11.18% |  |  | TERMOSELVA | 22.2824 | 21.7707
RIO DOBLE | 7.2777 | 8.9578 | -18.76% |  |  | EMGE HUANZA | 32.7574 | 32.1943
AGUA AZUL | 5.9306 | 8.0266 | -26.11% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 39.7438 | 33.6935
AGROAURORA | 5.6258 | 0 |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 41.3901 | 29.4659
PETRAMAS | 4.4198 | 2.8349 | 55.9% |  |  | INLAND | 48.2742 | 51.0507
SAN JACINTO | 4.3705 |  |  |  |  | SAN GABAN | 53.3065 | 53.2286
PANAMERICANA SOLAR | 3.4844 | 3.0812 | 13.09% |  |  | CHINANGO | 55.465 | 88.6183
GTS MAJES | 3.3033 | 3.2023 | 3.155% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 58.869 | 32.5164
MOQUEGUA FV | 3.2727 | 2.8485 | 14.89% |  |  | EGASA | 69.812 | 70.9806
GTS REPARTICION | 3.2227 | 3.1964 | 0.8209% |  |  | CELEPSA | 70.6139 | 68.7406
TACNA SOLAR | 2.8414 | 2.4277 | 17.04% |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 82.4223 | 78.2926
HIDROCAÑETE | 2.3144 | 2.3474 | -1.406% |  |  | EGEMSA | 92.3654 | 106.3439
ELECTRICA YANAPAMPA | 1.8726 | 1.8361 | 1.987% |  |  | EMGE HUALLAGA | 103.0732 | 136.1381
MAJA ENERGIA | 1.2968 | 2.1166 | -38.73% |  |  | TERMOCHILCA | 125.521 | 209.3633
EGECSAC | 0.64195 | 2.947 | -78.22% |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 133.5942 | 127.2668
PLANTA ETEN | 0.57651 | 0.48878 | 17.95% |  |  | STATKRAFT | 159.5699 | 168.5319
IYEPSA | 0.39942 | 0.15993 | 149.7% |  |  | FENIX POWER | 392.3515 | 297.5051
SHOUGESA | 0.26428 | 0 |  |  |  | ENGIE | 532.5641 | 403.381
HYDRO PATAPO | 0.2275 |  |  |  |  | ELECTROPERU | 605.813 | 598.1283
ELECTRICA SANTA ROSA | 0.14937 | 0.22081 | -32.36% |  |  | ENEL GENERACION PERU | 606.7003 | 544.8712
CERRO VERDE | 0 | 0 |  |  |  | KALLPA | 715.5612 | 786.8585
SAMAY I | 0 | 6.0849 | -100%
Total | 4289.3581 | 4134.9206 | 3.735%
Cuadro N° 6: Participación de las empresas generadoras del COES en la producción de energía eléctrica (GWh) en junio |  |  |  | Gráfico N° 10: Comparación de producción energética (GWh) de las empresas generadoras del COES en junio

## 8. Max Potencia
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN (MW)
4.1. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE POR TIPO DE GENERACIÓN (MW)
Tipo de Generación | Últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Máxima Potencia Anual
| 2019-04-04 | 2019-05-04 | 2019-06-01 | 2018-06-01 | Var (%) | 2019 | 2018 | Var (%) 2019/2018 | 2017 | Var (%) 2018/2017
| 2019-04-23 18:45 | 2019-05-09 19:00 | 2019-06-19 18:00 | 2018-06-05 18:45 |  | 2019-03-25 19:00 | 2018-04-24 18:45 |  | 2017-03-07 19:30
| 43578.7812 | 43594.7917 | 43635.75 | 43256.7812 |  | 43549.7917 | 43214.7812 |  | 42801.8125
Hidroeléctrica | 4439.8207 | 4336.5917 | 3797.8034 | 4072.4373 | -6.744% | 4580.6239 | 4457.8647 | 2.754% | 4181.7235 | 6.604%
Termoeléctrica | 2325.2273 | 2160.5653 | 2827.5676 | 2235.7232 | 26.47% | 2106.5044 | 1943.7948 | 8.371% | 2286.1303 | -14.97%
Eólica | 152.6914 | 339.3007 | 168.3973 | 234.0747 | -28.06% | 303.5407 | 309.0153 | -1.772% | 91.2096 | 238.8%
Solar | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Total | 6917.7394 | 6836.4577 | 6793.7683 | 6542.2351 | 3.845% | 6990.669 | 6710.6749 | 4.172% | 6559.0633 | 2.311%
Importación | 0 | 48.2894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.516 | -100%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Intercambios Internacionales | 0 | -48.2894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.516 | -100%
Total Máxima Potencia | 6917.7394 | 6884.7471 | 6793.7683 | 6542.2351 | 3.845% | 6990.669 | 6710.6749 | 4.172% | 6595.5793 | 1.745%
Cuadro N°7 : Máxima potencia coincidente (MW) por tipo de generación en el SEIN.
Gráfico N° 11: Comparación de la máxima potencia coincidente de potencia (MW) por tipo de generación en el SEIN en junio

## 9. Pot. Empresa
4.2. PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS INTEGRANTES EN LA MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
Por Empresa Integrante (MW) | junio |  |  |  | Variación 2019/2018 (MW)
| 2019 | 2018 | Var (%)
| 2019-06-19 18:00 | 2018-06-05 18:45
| 43635.75 | 43256.7812 |  |  |  | EMPRESA | 2019 | 2018
KALLPA | 1299.2279 | 1168.3217 | 11.2% |  |  | AGUA AZUL | 0 | 18.2053
ENEL GENERACION PERU | 876.0515 | 749.1383 | 16.94% |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0
ELECTROPERU | 865.5658 | 839.4485 | 3.111% |  |  | EGECSAC | 0 | 5.04
ENGIE | 784.7013 | 465.2711 | 68.65% |  |  | GTS MAJES | 0 | 0
FENIX POWER | 543.8862 | 550.5025 | -1.202% |  |  | GTS REPARTICION | 0 | 0
STATKRAFT | 287.9077 | 364.1066 | -20.93% |  |  | HYDRO PATAPO | 0
TERMOCHILCA | 287.0866 | 290.5695 | -1.199% |  |  | IYEPSA | 0 | 0
EMGE HUALLAGA | 232.7494 | 442.4828 | -47.4% |  |  | MOQUEGUA FV | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | 216.1109 | 243.6533 | -11.3% |  |  | P.E. MARCONA | 0 | 9.4545
CELEPSA | 167.8442 | 196.9452 | -14.78% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 0 | 24.3948
EGASA | 143.2558 | 144.1269 | -0.6044% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0
EGEMSA | 136.766 | 162.9149 | -16.05% |  |  | PLANTA ETEN | 0 | 0
CHINANGO | 122.6274 | 159.651 | -23.19% |  |  | SAMAY I | 0 | 0
ENEL GREEN POWER PERU | 106.9452 | 114.7818 | -6.827% |  |  | SHOUGESA | 0 | 0
SAN GABAN | 106.3402 | 110.1258 | -3.438% |  |  | TACNA SOLAR | 0 | 0
ENEL GENERACION PIURA | 85.1199 | 0 |  |  |  | TERMOSELVA | 0 | 0
EMGE HUANZA | 81.9024 | 70.2941 | 16.51% |  |  | ELECTRICA SANTA ROSA | 0.23782 | 0.88224
INLAND | 71.5966 | 89.0237 | -19.58% |  |  | MAJA ENERGIA | 1.6801 | 3.512
ENERGÍA EÓLICA | 61.4521 | 85.4435 | -28.08% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 2.7241 | 3.4587
EGESUR | 41.2658 | 47.5385 | -13.2% |  |  | HIDROCAÑETE | 3.6 | 3.6
GEPSA | 30.2907 | 6.4319 | 370.9% |  |  | PETRAMAS | 3.7716 | 4.2178
SDF ENERGIA | 28.7826 | 28.1395 | 2.285% |  |  | SAN JACINTO | 4.6315
SINERSA | 24.5095 | 6.6779 | 267% |  |  | RIO DOBLE | 8.1335 | 18.3665
ANDEAN POWER | 19.9967 |  |  |  |  | SANTA CRUZ | 9.9816 | 19.8173
SANTA ANA | 19.9149 | 20.0113 | -0.4818% |  |  | RIO BAÑOS | 10.0715
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | 18.666 | 19.4991 | -4.272% |  |  | ELECTRO ZAÑA | 10.2885
AGROAURORA | 17.9478 | 0 |  |  |  | EMGE JUNÍN | 12.0476 | 18.9977
HUAURA POWER | 17.0511 | 18.3526 | -7.092% |  |  | AIPSA | 14.4822 | 0
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 16.556 | 18.836 | -12.1% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 16.556 | 18.836
AIPSA | 14.4822 | 0 |  |  |  | HUAURA POWER | 17.0511 | 18.3526
EMGE JUNÍN | 12.0476 | 18.9977 | -36.58% |  |  | AGROAURORA | 17.9478 | 0
ELECTRO ZAÑA | 10.2885 |  |  |  |  | HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | 18.666 | 19.4991
RIO BAÑOS | 10.0715 |  |  |  |  | SANTA ANA | 19.9149 | 20.0113
SANTA CRUZ | 9.9816 | 19.8173 | -49.63% |  |  | ANDEAN POWER | 19.9967
RIO DOBLE | 8.1335 | 18.3665 | -55.72% |  |  | SINERSA | 24.5095 | 6.6779
SAN JACINTO | 4.6315 |  |  |  |  | SDF ENERGIA | 28.7826 | 28.1395
PETRAMAS | 3.7716 | 4.2178 | -10.58% |  |  | GEPSA | 30.2907 | 6.4319
HIDROCAÑETE | 3.6 | 3.6 | 0% |  |  | EGESUR | 41.2658 | 47.5385
ELECTRICA YANAPAMPA | 2.7241 | 3.4587 | -21.24% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 61.4521 | 85.4435
MAJA ENERGIA | 1.6801 | 3.512 | -52.16% |  |  | INLAND | 71.5966 | 89.0237
ELECTRICA SANTA ROSA | 0.23782 | 0.88224 | -73.04% |  |  | EMGE HUANZA | 81.9024 | 70.2941
AGUA AZUL | 0 | 18.2053 | -100% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 85.1199 | 0
CERRO VERDE | 0 | 0 |  |  |  | SAN GABAN | 106.3402 | 110.1258
EGECSAC | 0 | 5.04 | -100% |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 106.9452 | 114.7818
GTS MAJES | 0 | 0 |  |  |  | CHINANGO | 122.6274 | 159.651
GTS REPARTICION | 0 | 0 |  |  |  | EGEMSA | 136.766 | 162.9149
HYDRO PATAPO | 0 |  |  |  |  | EGASA | 143.2558 | 144.1269
IYEPSA | 0 | 0 |  |  |  | CELEPSA | 167.8442 | 196.9452
MOQUEGUA FV | 0 | 0 |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 216.1109 | 243.6533
P.E. MARCONA | 0 | 9.4545 | -100% |  |  | EMGE HUALLAGA | 232.7494 | 442.4828
P.E. TRES HERMANAS | 0 | 24.3948 | -100% |  |  | TERMOCHILCA | 287.0866 | 290.5695
PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | STATKRAFT | 287.9077 | 364.1066
PLANTA ETEN | 0 | 0 |  |  |  | FENIX POWER | 543.8862 | 550.5025
SAMAY I | 0 | 0 |  |  |  | ENGIE | 784.7013 | 465.2711
SHOUGESA | 0 | 0 |  |  |  | ELECTROPERU | 865.5658 | 839.4485
TACNA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GENERACION PERU | 876.0515 | 749.1383
TERMOSELVA | 0 | 0 |  |  |  | KALLPA | 1299.2279 | 1168.3217
Total | 6793.7683 | 6542.2351 | 3.845%
Cuadro N° 8: Participación de las empresas generadoras del COES en la máxima potencia coincidente (MW) en junio |  |  |  | Gráfico N° 12: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) de las empresas generadoras del COES en junio

## 10. Volúmenes
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.1. VOLUMEN ÚTIL DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS (Millones de m3)
| LAGUNA/ EMBALSE | VOLUMEN ÚTIL 30-06-2019 | VOLUMEN ÚTIL 30-06-2018 | VARIACION %
| Represa Aguada Blanca | 22.548 | 18.076 | 24.74%
| Represa El Frayle | 118.238 | 112.349 | 5.242%
| Represa El Pañe | 89.009 | 98.206 | -9.365% | Hidrología EDEGEL
| Represa Pillones | 80.059 | 78.761 | 1.648% | Volumen Lagunas Edegel (Santa Eulalia y Marca)
| Represa Bamputañe | 29.2914 | 27.541 | 6.356% |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
| Represa Challhuanca | 11.3125 | 25.75 | -56.07% | 1 | 138.54 | 93.1 | 104.46 | 117.29
| Laguna Sibinacocha | 103.94 | 99.99 | 3.95% | 2 | 140.53 | 93.1 | 103.472 | 116.011
| Laguna Aricota | 231.634 | 221.808 | 4.43% | 3 | 140.53 | 98.74 | 106.087 | 117.6
| Lagunas San Gaban | 48.18 | 30.7 | 56.94% | 4 | 137.438 | 98.74 | 112.72 | 128.32
| Lago Junín | 291.333 | 282.717 | 3.048% | 5 | 137.438 | 125.15 | 122.319 | 139.24
| Lagunas ELECTROPERU | 182.9 | 204.04 | -10.36% | 6 | 137.438 | 125.15 | 126.156 | 150.94
| Lago Viconga | 21.177 | 27.436 | -22.81% | 7 | 151.055 | 142.99 | 142.99 | 162.491
| Lagunas STATKRAFT | 53.0225 | 58.199 | -8.894% | 8 | 151.055 | 142.99 | 134.136 | 169.037
| Pomacocha | 23.6509 | 24.881 | -4.944% | 9 | 165.005 | 159.53 | 153.345 | 182.643
| Lagunas Cullicocha (ORAZUL) | 6.703 | 6.703 | 0% | 10 | 165.005 | 159.53 | 153.059 | 190.996
| Lagunas Aguashcocha (ORAZUL) | 0 | 6.6 | -100% | 11 | 186.452 | 184.94 | 162.932 | 200.895
| Lagunas Rajucolta (ORAZUL) | 0.622 | 0.139 | 347.5% | 12 | 186.452 | 184.94 | 172.762 | 209.095
| Lagunas ENEL | 204.229 | 209.852 | -2.68% | 13 | 195.65 | 203.73 | 182.139 | 215.731
| Laguna Yuracmayo | 44.577 | 47.1 | -5.357% | 14 | 195.65 | 203.73 | 191.475 | 219.171
| Laguna Paucarcocha | 67.44 | 67.332 | 0.1604% | 15 | 201.936 | 203.73 | 198.439 | 220.174
| Gallito Ciego | 369.182 | 379.197 | -2.641% | 16 | 201.936 | 222.8 | 201.53 | 220.315
| Cuadro N°9: Volumen útil de los principales embalses y lagunas del SEIN al término del periodo mensual (30 de junio) |  |  |  | 17 | 201.936 | 222.8 | 206.037 | 220.56
[5 empty] | 18 | 207.589 | 225.58 | 213.674 | 224.152
[5 empty] | 19 | 207.589 | 225.58 | 216.757 | 224.378
[5 empty] | 20 | 205.7 | 226.61 | 217.294 | 224.604
5.2. EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS |  |  |  |  | 21 | 205.7 | 226.61 | 218.319 | 223.491
[5 empty] | 22 | 204.65 | 227.42 | 218.799 | 222.626
[5 empty] | 23 | 204.65 | 227.42 | 217.888 | 221.624
[5 empty] | 24 | 200.38 | 227.45 | 216.049 | 218.384
[5 empty] | 25 | 200.38 | 227.45 | 212.246 | 215.081
[5 empty] | 26 | 193.551 | 225.56 | 210.221 | 210.419
[5 empty] | 27 | 193.551 | 225.56 | 209.852
[5 empty] | 28 | 186.012 | 225.56 | 203.929
[5 empty] | 29 | 186.012 | 222.04 | 200.563
[5 empty] | 30 | 186.012 | 222.04 | 194.949
[5 empty] | 31 | 178.582 | 213.13 | 188.386
[5 empty] | 32 | 178.582 | 213.13 | 184.729
[5 empty] | 33 | 169.011 | 205.97 | 178.881
[5 empty] | 34 | 169.011 | 199.49 | 176.986
[5 empty] | 35 | 158.092 | 193.4 | 173.37
[5 empty] | 36 | 158.092 | 187.93 | 167.63
[5 empty] | 37 | 147.065 | 182.85 | 162.307
[5 empty] | 38 | 147.065 | 179.77 | 159.027
[5 empty] | 39 | 139.11 | 173.62 | 153.617
[5 empty] | 40 | 139.11 | 163 | 151.73
[5 empty] | 41 | 139.11 | 156.5 | 147.996
[5 empty] | 42 | 128.345 | 152.78 | 144.54
[5 empty] | 43 | 128.345 | 148.63 | 143.723
[5 empty] | 44 | 121.201 | 142.91 | 142.339
[5 empty] | 45 | 121.201 | 137.04 | 143.132
[5 empty] | 46 | 112.143 | 131.23 | 141.37
[5 empty] | 47 | 112.143 | 125.5 | 140.339
Gráfico N°13: Evolución semanal del volumen de las lagunas de ENEL durante los años 2016 - 2019 |  |  |  |  | 48 | 101.135 | 120.41 | 137.815
[5 empty] | 49 | 101.135 | 115.913 | 129.028
[5 empty] | 50 | 96.753 | 110.06 | 129.3
[5 empty] | 51 | 96.753 | 107.597 | 129
[5 empty] | 52 | 96.753 | 104.403 | 130.481
53

## 11. Volúmenes
| Volumen Útil del Lago Junín Electroperú | [5 empty] | VOLUMEN UTIL RESERVORIOS EGASA ( (El Frayle, Pañe, Pillones, Aguada Blanca, Chalhuanca y Bamputañe)
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
| 1 | 119.86 | 27.559 | 34.76 | 71.125 | 1 | 150.23 | 122.196 | 210.2 | 190.2
| 2 | 113.21 | 36.589 | 47.749 | 79.229 | 2 | 145.21 | 136.535 | 216.703 | 185.805
| 3 | 117.64 | 63.176 | 67.131 | 106.65 | 3 | 143.88 | 170.808 | 232.836 | 190.06
| 4 | 117.64 | 113.214 | 93.789 | 140.345 | 4 | 139.382 | 186.385 | 271.78 | 198.068
| 5 | 133.43 | 156.822 | 111.016 | 186.183 | 5 | 135.791 | 204.808 | 269.08 | 217.5581
| 6 | 159.215 | 168.884 | 126.603 | 222.22 | 6 | 150.048 | 201.83 | 273.52 | 279.1
| 7 | 186.183 | 196.283 | 135.725 | 277.021 | 7 | 174.32 | 199.596 | 302.633 | 338.2185
| 8 | 206.539 | 230.189 | 159.215 | 293.067 | 8 | 262.935 | 214.343 | 328.237 | 388.648
| 9 | 240.954 | 249.13 | 186.183 | 294.295 | 9 | 279.088 | 250.894 | 343.5405 | 377.131
| 10 | 279.864 | 311.78 | 203.961 | 291.911 | 10 | 283.794 | 298.999 | 371.291 | 385.625
| 11 | 308.83 | 332.708 | 230.189 | 301.205 | 11 | 286.24 | 321.033 | 390.383 | 389.381
| 12 | 308.83 | 344.881 | 282.717 | 310.009 | 12 | 285.013 | 332.349 | 412.4122 | 386.278
| 13 | 308.83 | 338.775 | 329.689 | 333.918 | 13 | 279.969 | 366.029 | 410.832 | 388.981
| 14 | 302.959 | 338.78 | 329.689 | 335.737 | 14 | 286.541 | 382.584 | 403.704 | 393.365
| 15 | 311.781 | 347.949 | 326.68 | 335.737 | 15 | 288.785 | 385.297 | 399.274 | 385.778
| 16 | 320.691 | 354.114 | 314.741 | 335.737 | 16 | 293.264 | 384.959 | 394.585 | 385.724
| 17 | 326.68 | 351.027 | 305.89 | 335.737 | 17 | 292.873 | 381.867 | 392.298 | 388.742
| 18 | 314.741 | 354.114 | 314.741 | 335.737 | 18 | 289.064 | 382.78 | 390.156 | 386.498
| 19 | 308.83 | 363.435 | 314.741 | 314.741 | 19 | 283.731 | 381.917 | 386.471 | 384.382
Gráfico N°14: Evolución semanal del volumen del lago JUNÍN durante los años 2016 - 2019 | 20 | 308.8 | 366.561 | 314.741 | 315.334 | 20 | 278.9 | 379.357 | 382.008 | 381.564
| 21 | 311.781 | 357.211 | 314.741 | 311.781 | 21 | 274.656 | 375.596 | 378.521 | 376.4709
| 22 | 314.74 | 341.82 | 311.781 | 310.6 | 22 | 269.74 | 373.52 | 375.21 | 370.731
| 23 | 308.83 | 326.68 | 308.83 | 307.065 | 23 | 265.461 | 369.221 | 374.076 | 363.243
| 24 | 300.04 | 308.83 | 300.038 | 302.959 | 24 | 261.1 | 364.442 | 370.892 | 357.212
| 25 | 282.717 | 291.333 | 294.225 | 300.038 | 25 | 256.26 | 359.62 | 366.717 | 352.191
| 26 | 262.953 | 268.551 | 282.717 | 296.067 | 26 | 252.549 | 354.775 | 361.436 | 345.1951
| 27 | 254.63 | 265.747 | 271.36 |  | 27 | 248.267 | 349.78 | 355.34
| 28 | 240.954 | 243.67 | 260.169 |  | 28 | 243.864 | 344.324 | 349.016
| 29 | 227.522 | 227.522 | 251.88 |  | 29 | 239.08 | 338.607 | 343.98
| 30 | 216.952 | 216.952 | 232.865 |  | 30 | 234.254 | 332.494 | 342.066
| 31 | 216.952 | 209.128 | 211.726 |  | 31 | 229.68 | 324 | 335.232
| 32 | 201.392 | 198.832 | 181.192 |  | 32 | 224.738 | 320.734 | 329.568
| 33 | 193.743 | 188.693 | 152.065 |  | 33 | 219.003 | 314.199 | 323.791
| 34 | 181.192 | 183.682 | 156.822 |  | 34 | 214.387 | 307.852 | 317.647
| 35 | 171.326 | 176.239 | 156.82 |  | 35 | 208.95 | 300.839 | 311.42
| 36 | 164.03 | 168.884 | 159.21 |  | 36 | 202.973 | 293.461 | 305.21
| 37 | 147.348 | 159.215 | 159.215 |  | 37 | 196.95 | 287.766 | 299.17
| 38 | 131.145 | 149.702 | 149.702 |  | 38 | 190.784 | 282.073 | 292.459
| 39 | 119.864 | 138.03 | 117.638 |  | 39 | 184.441 | 275.53 | 286.12
| 40 | 119.864 | 131.145 | 91.68 |  | 40 | 177.934 | 268.257 | 278.58
| 41 | 113.214 | 108.829 | 71.125 |  | 41 | 171.689 | 261.214 | 271.2325
| 42 | 100.176 | 95.909 | 59.261 |  | 42 | 165.695 | 255.589 | 256.272
| 43 | 89.581 | 83.341 | 47.749 |  | 43 | 160.398 | 249.855 | 249.671
| 44 | 75.157 | 75.16 | 38.425 |  | 44 | 154.792 | 242.79 | 249.671
| 45 | 61.214 | 65.149 | 31.142 |  | 45 | 149.715 | 235.605 | 243.3788
| 46 | 43.99 | 47.749 | 22.26 |  | 46 | 144.118 | 230.549 | 236.34
| 47 | 25.782 | 34.764 | 17.044 |  | 47 | 138.825 | 223.6 | 227.62
| 48 | 29.345 | 13.618 | 36.589 |  | 48 | 133.113 | 217.176 | 220.0144
| 49 | 34.764 | 8.552 | 36.59 |  | 49 | 128.37 | 210.451 | 212.38
| 50 | 32.948 | 13.618 | 34.764 |  | 50 | 122.715 | 203.371 | 205.4678
| 51 | 25.782 | 18.772 | 38.4 |  | 51 | 120.156 | 202.359 | 199
| 52 | 22.257 | 25.782 | 59.261 |  | 52 | 116.129 | 201.252 | 192.888
| 53 |  |  |  |  | 53
Gráfico N°15: Evolución semanal del volumen de los embalses de EGASA durante los años 2016 - 2019.

## 12.Caudales
5.3. PROMEDIO MENSUAL DE LOS CAUDALES (m3/s) | [5 empty] | SEMANA |  | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY
[5 empty] | 2016 | 1 | 1 | 40.61 | 96.75 | 16.37
[7 empty] | 2 | 29.82 | 76.51 | 15.9
| CAUDAL PROMEDIO | JUNIO 2019 | JUNIO 2018 | VARIACIÓN % |  |  | 3 | 27.06 | 80.096 | 29.21
| Natural San Gaban | 11.6596 | 8.752 | 33.22% |  | 4 | 4 | 27.93 | 77.09 | 20.7
| Natural Tarma + Natural Yanango | 9.2621 | 10.475 | -11.58% |  |  | 5 | 49.586 | 140.12 | 74.02
| Natural Tulumayo | 34.6597 | 34.542 | 0.3407% |  |  | 6 | 57 | 144.67 | 78.08
| Natural Santa | 33.33 | 26.692 | 24.87% |  |  | 7 | 52.31 | 117.32 | 41.34
| Natural Chancay | 17.4185 | 12.994 | 34.05% |  | 8 | 8 | 57.96 | 140.31 | 96.52
| Natural Jequetepeque | 9.0357 | 6.617 | 36.55% |  |  | 9 | 100.5189 | 268.9475 | 150.1043
| Natural Cañete | 20.174 | 19.6715 | 2.554% |  |  | 10 | 75.1566 | 243.7115 | 181.7973
| Natural Paucartambo | 22.0189 | 24.2481 | -9.193% |  |  | 11 | 52.24 | 154.21 | 79.12
| Natural Vilcanota | 44.3272 | 41.675 | 6.364% |  | 12 | 12 | 44.6286 | 116.6227 | 41.3733
| Ingreso Toma Cahua (Pativilca) | 15.5604 | 13.567 | 14.69% |  |  | 13 | 42.6 | 120.788 | 93.665
| Ingreso Toma Tamboraque | 10.3209 | 9.2 | 12.18% |  |  | 14 | 49.743 | 125.6629 | 131.7459
| Turbinado de la C.H. Charcani V | 10.957 | 12.5831 | -12.92% |  |  | 15 | 54.4143 | 127.6899 | 71.7061
| Tubinado de la C.H. Platanal | 17.877 | 17.5168 | 2.056% |  | 16 | 16 | 47.73 | 97.4 | 53.49
| Turbinado de la C.H. Aricota | 1.4472 | 1.443 | 0.2888% |  |  | 17 | 42.1429 | 85.4871 | 51.4244
| Mejorada- Ingreso Tablachaca | 95.8571 | 90.854 | 5.507% |  |  | 18 | 27.4524 | 62.37 | 34.3536
| Descargado Lagunas San Gaban | 0.6 | 0.93 | -35.48% |  |  | 19 | 21.8571 | 58.6843 | 29.2071
| Descarga Upamayo | 28.9077 | 26.369 | 9.628% |  | 20 | 20 | 19.5 | 54 | 22.1
| Descargado Gallito Ciego | 12.5819 | 0 |  |  |  | 21 | 19.4857 | 50.757 | 17.4734
| Descarga Lagunas STATKRAFT | 7.3701 | 5.081 | 45.05% |  |  | 22 | 16.33 | 46.59 | 17.04
| Descarga Lagunas ENEL | 0.85477 | 5.884 | -85.47% |  |  | 23 | 15.18 | 40.29 | 22.12
| Descargado Yuracmayo (Rimac) | 0.0083 | 1 | -99.17% |  | 24 | 24 | 15.1 | 35.63 | 13.87
| Descargado Viconga | 0 | 0 |  |  |  | 25 | 18.017 | 34.6084 | 10.7829
| Descargado Pomacocha | 3.0286 | 1.3 | 133% |  |  | 26 | 16.4897 | 34.0743 | 9.5959
| Descargado Paucarcocha | 1 | 1 | 0% |  |  | 27 | 16.2 | 29.5996 | 7.8893
| Cuadro N°10: Promedio de caudales en junio |  |  |  |  | 28 | 28 | 12.0163 | 29.3956 | 7.2334
[7 empty] | 29 | 10.4236 | 32.4689 | 6.7294
[7 empty] | 30 | 10.0433 | 32.1123 | 5.6339
[7 empty] | 31 | 10.0864 | 29.1327 | 5.182
5.4. EVOLUCIÓN DE LOS CAUDALES | [5 empty] | 32 | 32 | 12.0823 | 34.1501 | 4.8033
[7 empty] | 33 | 11.874 | 35.2256 | 4.3821
[7 empty] | 34 | 10.8429 | 35.1686 | 13.837
[7 empty] | 35 | 10.4814 | 37.8244 | 3.9229
[6 empty] | 36 | 36 | 11.85 | 39.78 | 4.98
[7 empty] | 37 | 12.08 | 44.25 | 4.92
[7 empty] | 38 | 11.8837 | 41.3119 | 4.6447
[6 empty] | 39 | 39 | 13.06 | 41.13 | 4.27
[7 empty] | 40 | 15.9456 | 46.466 | 5.3634
[7 empty] | 41 | 15.8489 | 37.2737 | 6.9683
[7 empty] | 42 | 15.5491 | 48.572 | 11.1004
[6 empty] | 43 | 43 | 13.17 | 35.32 | 6.01
[7 empty] | 44 | 13.18 | 36.83 | 4.57
[7 empty] | 45 | 13.49 | 39.52 | 4.83
[7 empty] | 46 | 15.4 | 53.38 | 3.73
[7 empty] | 47 | 16.409 | 61.853 | 2.5211
[6 empty] | 48 | 48 | 16.3289 | 65.3304 | 3.5714
[7 empty] | 49 | 20.2363 | 66.68 | 6.1
[7 empty] | 50 | 19.81 | 61.31 | 6.69
[7 empty] | 51 | 21.91 | 70.79 | 13.15
[7 empty] | 52 | 22 | 77.4349 | 17.757
[5 empty] | 2017 | 1 | 1 | 41.55 | 103.58 | 29.67
[7 empty] | 2 | 39.6 | 105.01 | 51.2
[7 empty] | 3 | 73.65 | 137.41 | 43.26
[6 empty] | 4 | 4 | 65.03 | 127.83 | 32.72
[7 empty] | 5 | 56.95 | 97.31 | 48.46
Gráfico N°16: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos SANTA, CHANCAY y PATIVILCA en los años 2016 - 2019. | [6 empty] | 6 | 61.87 | 123.44 | 72.52
[7 empty] | 7 | 77.57 | 145.02 | 59.16
[6 empty] | 8 | 8 | 86.94 | 175.03 | 24.36
[7 empty] | 9 | 85.13 | 206.14 | 39.07
[7 empty] | 10 | 84.78 | 270.17 | 109.16
[7 empty] | 11 | 84.78 | 376.42 | 188.18
[6 empty] | 12 | 12 | 106.16 | 351.57 | 159.6
[7 empty] | 13 | 101.71 | 384.37 | 161.77
[7 empty] | 14 | 83.1 | 337.84 | 115.43
[7 empty] | 15 | 61.23 | 282.32 | 98.92
[6 empty] | 16 | 16 | 49.8 | 191.65 | 82.48
[7 empty] | 17 | 40.21 | 160.35 | 77.02
[7 empty] | 18 | 43.46 | 136.65 | 62.63
[7 empty] | 19 | 35.65 | 135.97 | 93.03
[6 empty] | 20 | 20 | 26.22 | 135.66 | 72.35
[7 empty] | 21 | 27.95 | 113.82 | 90.75
[7 empty] | 22 | 32.41 | 64.03 | 53.02
[7 empty] | 23 | 28.93 | 53.15 | 32.43
[6 empty] | 24 | 24 | 26.59 | 45.98 | 27.75
[7 empty] | 25 | 23.61 | 38.68 | 24.81
[7 empty] | 26 | 24.94 | 34.68 | 21.81
[7 empty] | 27 | 25.54 | 31.72 | 18.65
[6 empty] | 28 | 28 | 23.56 | 29.25 | 14.27
[7 empty] | 29 | 22.4 | 29.53 | 11.51
[7 empty] | 30 | 21.29 | 27.62 | 9.72
[7 empty] | 31 | 19.34 | 27.99 | 8.09
[6 empty] | 32 | 32 | 19.65 | 31.42 | 7.62
[7 empty] | 33 | 18.42 | 29.71 | 9.55
[7 empty] | 34 | 17.17 | 30.51 | 10.75
[7 empty] | 35 | 17.47 | 27.5 | 8.31
[6 empty] | 36 | 36 | 13.42 | 26.21 | 6.53
[7 empty] | 37 | 11.2 | 29.98 | 9.78
[7 empty] | 38 | 11 | 34.37 | 7.47
[6 empty] | 39 | 39 | 11.14 | 42.17 | 7.49
[7 empty] | 40 | 12.8 | 37.27 | 15.47
[7 empty] | 41 | 14.41 | 40.04 | 18
[7 empty] | 42 | 15.87 | 35.79 | 12.74
[6 empty] | 43 | 43 | 19.61 | 50.36 | 30.75
[7 empty] | 44 | 21.85 | 54.94 | 23.58
[7 empty] | 45 | 16.79 | 41.16 | 11.77
[7 empty] | 46 | 16.01 | 42.65 | 9.33
[7 empty] | 47 | 14.72 | 39.76 | 8.19
[6 empty] | 48 | 48 | 18.932 | 47.388 | 19.6613
[7 empty] | 49 | 28.4837 | 78.0874 | 19.1814
[7 empty] | 50 | 32.5833 | 69.7641 | 23.7246
[7 empty] | 51 | 34.5019 | 71.145 | 26.1581
[6 empty] | 52 | 52 | 27.7819 | 83.196 | 21.777
[5 empty] | 2018 | 1 | 1 | 29.44 | 69.0871 | 15.7471
[7 empty] | 2 | 42.8809 | 96.7859 | 37.6
[7 empty] | 3 | 74.0026 | 158.1773 | 101.2613
[6 empty] | 4 | 4 | 77.8126 | 167.0236 | 77.354
[7 empty] | 5 | 61.5317 | 113.1959 | 30.6671
[7 empty] | 6 | 54.0241 | 88.5357 | 32.4441
[7 empty] | 7 | 59.2714 | 99.3782 | 30.3381
[6 empty] | 8 | 8 | 78.0256 | 140.28 | 62.97
[7 empty] | 9 | 61.1187 | 102.9964 | 31.2446
[7 empty] | 10 | 84.5007 | 175.9049 | 36.0383
[7 empty] | 11 | 83.6439 | 169.6467 | 25.0764
[6 empty] | 12 | 12 | 98.99 | 198.22 | 24.63
[7 empty] | 13 | 106.6493 | 312.6314 | 38.7014
[7 empty] | 14 | 86.4884 | 235.3133 | 94.5964
[7 empty] | 15 | 88.217 | 294.1721 | 92.07
[6 empty] | 16 | 16 | 65.84 | 149.18 | 45.4
[7 empty] | 17 | 51.88 | 104.35 | 41.47
[7 empty] | 18 | 49.6723 | 78.0381 | 65.801
[7 empty] | 19 | 45.203 | 78.3139 | 75.1047
[6 empty] | 20 | 20 | 37.3859 | 130.9263 | 97.861
[7 empty] | 21 | 31.6097 | 64.4493 | 107.7964
[7 empty] | 22 | 23.3601 | 64.4493 | 107.7964
[7 empty] | 23 | 22.1186 | 39.501 | 35.1767
[6 empty] | 24 | 24 | 18.6551 | 33.6903 | 23.4194
[7 empty] | 25 | 15.6644 | 30.2284 | 15.9861
[7 empty] | 26 | 13.8481 | 27.8723 | 14.0904
[7 empty] | 27 | 12.8659 | 27.2576 | 11.8389
[6 empty] | 28 | 28 | 12.9153 | 27.2173 | 9.779
[7 empty] | 29 | 15.9086 | 24.9557 | 8.4957
[7 empty] | 30 | 16.584 | 24.8094 | 7.8074
[7 empty] | 31 | 18.553 | 25.691 | 7.53
[6 empty] | 32 | 32 | 17.7697 | 27.63 | 6.4074
[7 empty] | 33 | 14.7829 | 23.78 | 4.94
[7 empty] | 34 | 15.984 | 23.528 | 4.6689
[7 empty] | 35 | 15.55 | 23.29 | 4.6
[6 empty] | 36 | 36 | 15.0429 | 23.0071 | 3.9657
[7 empty] | 37 | 13.3869 | 23.1736 | 3.5334
[7 empty] | 38 | 12.9637 | 26.454 | 6.4914
[7 empty] | 39 | 9.47 | 23.7 | 4.9
[6 empty] | 40 | 40 | 9.6714 | 23.6951 | 4.8983
[7 empty] | 41 | 13.239 | 28.1133 | 8.343
[7 empty] | 42 | 13.0851 | 37.0733 | 7.2736
[7 empty] | 43 | 24.9816 | 70.5356 | 7.4324
[6 empty] | 44 | 44 | 20.5581 | 55.1837 | 15.8019
[7 empty] | 45 | 26.17 | 60.4457 | 26.4329
[7 empty] | 46 | 19.7286 | 57.0057 | 53.5029
[7 empty] | 47 | 39.6567 | 103.0077 | 53.4591
[6 empty] | 48 | 48 | 39.6567 | 99.828 | 45.5396
[7 empty] | 49 | 22.6286 | 60.2757 | 17.9557
[7 empty] | 50 | 17.7767 | 46.702 | 13.4326
[7 empty] | 51 | 34.0857 | 68.7 | 39.4143
[6 empty] | 52 | 52 | 52.0941 | 97.3471 | 65.6794
[5 empty] | 2019 | 1 | 1 | 27.8 | 78.2986 | 21.9271
[7 empty] | 2 | 28.6786 | 95.0817 | 22.398
[7 empty] | 3 | 44.51 | 95.65 | 17.61
[6 empty] | 4 | 4 | 73.3231 | 109.2996 | 17.638
[7 empty] | 5 | 103.1772 | 149.6508 | 19.2188
[7 empty] | 6 | 79.1657 | 136.5771 | 57.1857
[7 empty] | 7 | 120.0226 | 224.7107 | 118.0604
[6 empty] | 8 | 8 | 97.5601 | 198.0434 | 106.2989
[7 empty] | 9 | 97.5601 | 191.0113 | 142.1239
[7 empty] | 10 | 97.4973 | 215.6401 | 164.5969
[7 empty] | 11 | 98.2159 | 236.761 | 121.6507
[6 empty] | 12 | 12 | 91.8577 | 250.868 | 166.6314
[7 empty] | 13 | 100.0137 | 301.4597 | 180.07
[7 empty] | 14 | 84.2727 | 253.0854 | 143.4397
[7 empty] | 15 | 61.0749 | 253.0854 | 152.6561
[6 empty] | 16 | 16 | 47.8437 | 141.0459 | 83.8443
[7 empty] | 17 | 50.9071 | 123.8666 | 125.2881
[7 empty] | 18 | 39.121 | 85.1739 | 66.3471
[7 empty] | 19 | 35.4109 | 71.2243 | 42.2161
[7 empty] | 20 | 32.4051 | 76.8571 | 58.3244
[7 empty] | 21 | 26.5839 | 47.9711 | 34.0326
[6 empty] | 22 | 22 | 19.6537 | 37.6243 | 40.5243
[7 empty] | 23 | 16.504 | 37.8063 | 25.0106
[7 empty] | 24 | 14.8904 | 35.4687 | 18.2427
[7 empty] | 25 | 15.34 | 33.2001 | 16.0131
[6 empty] | 26 | 26 | 15.5211 | 28.3763 | 12.9616
[6 empty] | 36 | 36
37
38
[6 empty] | 39 | 39
40
41
42
[6 empty] | 43 | 43
44
45
46
47
[6 empty] | 48 | 48
49
50
51
[6 empty] | 52 | 52
[8 empty] | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY

## 13.Caudales
|  | SEMANA |  | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN
| 2016 | 1 | 1 | 12.12 | 8.33 | 165.032 | 95.83 | 18.5 | 10.01 | 1.23 | 109.19 | 37.27
|  |  | 2 | 10.45 | 5.38 | 137.04 | 78.26 | 13.1 | 10 | 1.18 | 177.91 | 53.34
|  |  | 3 | 10.396 | 5.29 | 102.45 | 101.264 | 15.26 | 10.01 | 1.253 | 248.28 | 76.69
|  | 4 | 4 | 10.32 | 6.064 | 93.71 | 79.73 | 12.66 | 10.01 | 1.22 | 142.55 | 40.92
|  |  | 5 | 14.34 | 9.59 | 142.55 | 128.66 | 24.24 | 10.01 | 1.17 | 251.594 | 58.97
|  |  | 6 | 14.98 | 12.82 | 223.15 | 174.87 | 35.18 | 9.01 | 0.82 | 388.0543 | 80.41
|  |  | 7 | 15.86 | 12.43 | 223.86 | 126.56 | 25.04 | 9.01 | 1.59 | 283.21 | 53.36
|  | 8 | 8 | 22.12 | 19.3 | 297.46 | 188.83 | 26.72 | 18.31 | 14.62 | 414.2936 | 65.55
|  |  | 9 | 31.9864 | 19.5143 | 326.487 | 170.335 | 30.94 | 16.5499 | 7.4597 | 382.6064 | 72.9631
|  |  | 10 | 21.8179 | 20.187 | 281.9144 | 164.0586 | 30.7514 | 9.5257 | 2.1816 | 245.7857 | 47.0029
|  |  | 11 | 21.645 | 18.453 | 302.97 | 146.1157 | 26.23 | 10.0014 | 1.7041 | 239.62 | 42.29
|  | 12 | 12 | 15.247 | 12.71 | 179.3377 | 114.1843 | 18.62 | 10 | 1.2444 | 150.2736 | 24.9157
|  |  | 13 | 17.323 | 15.172 | 130.675 | 89.04 | 15.31 | 10 | 1.02 | 116.34 | 24.16
|  |  | 14 | 14.8281 | 13.217 | 121.8146 | 78.0371 | 14.0829 | 10.0014 | 1.3691 | 126.1843 | 22.647
Gráfico N°17: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos RÍMAC y SANTA EULALIA en los años 2016 - 2019. |  |  | 15 | 15.0171 | 11.291 | 184.6944 | 74.0486 | 17.3129 | 10.0057 | 1.6559 | 140.5457 | 22.7426
|  | 16 | 16 | 13.98 | 11.63 | 164.52 | 81.07 | 21.07 | 10.01 | 1.27 | 141.29 | 23.21
|  |  | 17 | 12.9443 | 10.01 | 152.8836 | 64.3114 | 16.6386 | 10.0043 | 1.7343 | 105.735 | 19.7243
|  |  | 18 | 10.7271 | 6.3113 | 98.2253 | 46.2429 | 10.6371 | 10.0071 | 1.4346 | 72.62 | 14.0757
|  |  | 19 | 9.4343 | 7.491 | 86.6151 | 41.9543 | 9.4343 | 10.0043 | 1.3051 | 60.4979 | 12.7971
|  | 20 | 20 | 9.2 | 6.8 | 78.2 | 39.6 | 8.6 | 10 | 1.6 | 56.6 | 12.9
|  |  | 21 | 9.0129 | 5.41 | 73.7441 | 44.7929 | 10.12 | 10.0114 | 1.235 | 52.1707 | 11.9686
|  |  | 22 | 7.95 | 3.82 | 66.74 | 34.01 | 8.15 | 10.02 | 1.52 | 46.88 | 9.89
|  |  | 23 | 7.6 | 3.22 | 59.4 | 28.71 | 7.74 | 10 | 1.55 | 43.39 | 8.57
|  | 24 | 24 | 9.57 | 3.42 | 54.3 | 30.83 | 7.53 | 10 | 1.6 | 40.28 | 9.6
|  |  | 25 | 9.0549 | 3.213 | 56.6744 | 25.69 | 6.9343 | 10.0057 | 1.2547 | 37.5607 | 7.9129
|  |  | 26 | 8.8613 | 3.5 | 68.0874 | 30.3171 | 8.8971 | 10 | 1.4324 | 37.76 | 8.9114
|  |  | 27 | 8.3186 | 4.09 | 60.1104 | 28.5814 | 7.9443 | 10.0014 | 1.456 | 35.9671 | 7.2057
|  | 28 | 28 | 7.7897 | 3.12 | 60.9869 | 27.1 | 7.4514 | 10.0129 | 1.5509 | 47.6636 | 10
|  |  | 29 | 7.1616 | 3.425 | 56.5407 | 23.4771 | 6.2829 | 10.0014 | 2.1036 | 44.25 | 6.7129
|  |  | 30 | 6.6714 | 2.879 | 65.4919 | 21.0957 | 5.8057 | 10.0114 | 1.8491 | 42.4986 | 6.0797
|  |  | 31 | 6.2387 | 2.9383 | 65.4919 | 20.0371 | 5.4814 | 10.0114 | 1.802 | 39.9843 | 4.906
|  | 32 | 32 | 6.1697 | 3.203 | 49.9427 | 23.2757 | 5.8257 | 10.0043 | 1.2214 | 36.655 | 4.0243
|  |  | 33 | 6.3729 | 2.8419 | 57.1836 | 22.62 | 5.5229 | 10 | 1.3033 | 35.1529 | 4.3543
|  |  | 34 | 6.1196 | 3.058 | 49.3661 | 25.0476 | 5.8727 | 10.0086 | 1.2843 | 34.1157 | 4.3511
|  |  | 35 | 5.9814 | 1.507 | 56.9349 | 21.3743 | 4.9343 | 10.2871 | 1.598 | 30.92 | 5.3043
|  | 36 | 36 | 6.03 | 2.8 | 48.51 | 22.6614 | 4.98 | 11.01 | 1.63 | 30.9221 | 7.46
Gráfico N°18: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos MANTARO, TULUMAYO y TARMA en los años 2016 - 2019. |  |  | 37 | 6.03 | 2.37 | 43.99 | 19.15 | 5.31 | 11 | 1.59 | 29.33 | 7.79
|  |  | 38 | 6.5951 | 3.006 | 47.2206 | 22.3043 | 5.5814 | 10.8514 | 1.5403 | 34.1793 | 8.5443
|  | 39 | 39 | 6.84 | 3.32 | 63.05 | 48.7 | 7.81 | 11.15 | 1.32 | 38.82 | 6.81
|  |  | 40 | 7.6863 | 3.156 | 61.5411 | 37.9286 | 7.9166 | 11.0057 | 1.3829 | 43.8793 | 6.2753
|  |  | 41 | 7.1 | 2.9029 | 58.1173 | 48.9214 | 8.5943 | 11.0029 | 1.3183 | 45.6279 | 9.9286
|  |  | 42 | 6.761 | 2.8671 | 58.8881 | 55.6191 | 9.509 | 11.0071 | 1.2221 | 52.615 | 9.68
|  | 43 | 43 | 6.53 | 2.37 | 69.2 | 54.58 | 8.23 | 11.01 | 1.35 | 50.71 | 10.33
|  |  | 44 | 7.58 | 4.89 | 51.59 | 57.65 | 7.72 | 11.01 | 1.47 | 48.41 | 11.29
|  |  | 45 | 6.95 | 1.61 | 72.92 | 67.07 | 6.9 | 11 | 1.42 | 47.24 | 9
|  |  | 46 | 6.8571 | 1.6429 | 58.4 | 34.9821 | 5.0667 | 11.01 | 1.38 | 40.61 | 8.81
|  |  | 47 | 6.994 | 1.5143 | 52.5549 | 29.0774 | 4.2727 | 11.0029 | 1.63 | 41.625 | 9.3543
|  | 48 | 48 | 7.1124 | 1.4714 | 53.4294 | 88.0596 | 7.8793 | 10.8629 | 1.6007 | 41.0143 | 14.1943
|  |  | 49 | 8.43 | 2.24 | 61.07 | 106.59 | 16.09 | 10.5 | 1.12 | 83.6 | 22.62
|  |  | 50 | 8.32 | 2.19 | 78.02 | 104.79 | 18.65 | 10.51 | 1.14 | 66.8 | 22.62
|  |  | 51 | 9.08 | 3.71 | 67.64 | 69.61 | 11.22 | 10.5 | 1.37 | 55.42 | 17.49
|  | 52 | 52 | 8.42 | 3.57 | 56.1876 | 58.4524 | 8.01 | 10.5071 | 1.53 | 59.5507 | 18.6083
| 2017 | 1 | 1 | 13.85 | 11.3 | 104.02 | 148.43 | 24.1 | 10.22 | 3.28 | 89.46 | 25.43
|  |  | 2 | 14.96 | 15.4 | 143.97 | 175.88 | 33.74 | 10.17 | 6.45 | 178.14 | 55.67
|  |  | 3 | 28.98 | 21.94 | 355.12 | 177.57 | 35.49 | 10 | 9.05 | 174.94 | 58.31
|  | 4 | 4 | 30.46 | 23.91 | 519.4 | 205.76 | 48.48 | 10 | 2.43 | 141.31 | 47.49
|  |  | 5 | 21.36 | 18.07 | 330.78 | 123.41 | 25.33 | 11.41 | 2.87 | 123.59 | 45.46
|  |  | 6 | 25.42 | 21.42 | 200.58 | 108.48 | 22.99 | 10.57 | 3.01 | 85.48 | 28.56
|  |  | 7 | 35.43 | 25.12 | 393.69 | 144.62 | 39.44 | 10 | 2.88 | 100.57 | 25.04
|  | 8 | 8 | 30.45 | 23.33 | 345.37 | 140.63 | 30.47 | 9.58 | 2.07 | 163.73 | 58.84
|  |  | 9 | 37.72 | 24.83 | 567.22 | 245.85 | 67.56 | 9.01 | 7.33 | 285.31 | 102.26
Gráfico N°19: Evolución del promedio semanal de caudales de las cuencas CHILI, ARICOTA, VILCANOTA Y SAN GABÁN en los años 2016 - 2019. |  |  | 10 | 36.46 | 24.95 | 467.04 | 188.01 | 50.5 | 10.06 | 3.71 | 374.33 | 83.74
|  |  | 11 | 35.59 | 26.89 | 448.3 | 169.95 | 51.21 | 26.15 | 8.66 | 219.86 | 62.42
|  | 12 | 12 | 37.82 | 20.6 | 350.87 | 146.01 | 38.08 | 12.43 | 5.63 | 190.11 | 52.01
|  |  | 13 | 35.93 | 24.02 | 380.48 | 173.02 | 38.87 | 11.98 | 5.83 | 272.09 | 65.43
|  |  | 14 | 42.9 | 17.87 | 427.28 | 137.65 | 35.95 | 28.72 | 4.95 | 301.82 | 71.06
|  |  | 15 | 31.19 | 17.87 | 334.14 | 129.9 | 29.93 | 16.28 | 1.82 | 203.49 | 77.1
|  | 16 | 16 | 22.8 | 11.46 | 218.96 | 100.66 | 21.85 | 15.43 | 2.33 | 155.33 | 48.77
|  |  | 17 | 20.18 | 11.46 | 180.47 | 91.24 | 18.89 | 12.29 | 1.9 | 111.37 | 34.41
|  |  | 18 | 19.84 | 10.36 | 212.89 | 98.95 | 19.9 | 11.64 | 1.46 | 117.05 | 28.8
|  |  | 19 | 21.4 | 9.25 | 199.54 | 89.02 | 15.9 | 11 | 1.36 | 79.2 | 22.78
|  | 20 | 20 | 17.23 | 6.32 | 136.84 | 72.95 | 15.03 | 11 | 1.98 | 69.37 | 17.8
|  |  | 21 | 16.09 | 6.32 | 116.86 | 99.42 | 20.06 | 11.01 | 1.6 | 68.8 | 17.84
|  |  | 22 | 15.1 | 5.59 | 118.58 | 79.1 | 16 | 11 | 1.01 | 69.05 | 16.37
|  |  | 23 | 14.28 | 4.85 | 112.05 | 63.27 | 13.78 | 11 | 1.82 | 54.09 | 13.15
|  | 24 | 24 | 13.3 | 4.85 | 91.62 | 49.79 | 11.29 | 11 | 1.89 | 45.31 | 10.85
|  |  | 25 | 12.63 | 3.77 | 81.33 | 46.74 | 10.02 | 11 | 1.77 | 40.42 | 8.98
|  |  | 26 | 11.92 | 3.77 | 80.9 | 41.45 | 9.24 | 12 | 1.86 | 37.89 | 9.41
|  |  | 27 | 11.92 | 3.91 | 82.99 | 60.31 | 9.73 | 12 | 1.9 | 38.23 | 8.58
|  | 28 | 28 | 11.04 | 3.91 | 71.74 | 39.09 | 8.42 | 12 | 1.65 | 33.9 | 6.64
|  |  | 29 | 10.27 | 3.42 | 67.8 | 32.59 | 7.7 | 10.51 | 1.79 | 31.97 | 6.49
|  |  | 30 | 9.47 | 3.42 | 69.62 | 28.39 | 7.39 | 12 | 1.64 | 31.76 | 6.15
|  |  | 31 | 9.05 | 3.3 | 61.71 | 26.51 | 7.02 | 12 | 1.87 | 31.68 | 5.51
|  | 32 | 32 | 9.9 | 2.68 | 65.38 | 24.1 | 6.7 | 12 | 1.95 | 31.01 | 5.16
|  |  | 33 | 9.17 | 2.43 | 59.63 | 24.29 | 6.44 | 12 | 1.82 | 30.23 | 5.27
|  |  | 34 | 7.78 | 2.61 | 60.62 | 25.9 | 6.62 | 12 | 1.89 | 32.17 | 5.06
|  |  | 35 | 7.73 | 3.07 | 58.47 | 26.33 | 6.66 | 12.14 | 1.97 | 31.63 | 4.84
|  | 36 | 36 | 7.1 | 3.57 | 61.13 | 27.35 | 6.84 | 13 | 1.76 | 34.09 | 4.89
|  |  | 37 | 7.53 | 5.04 | 59.93 | 34.56 | 7.96 | 13 | 1.7 | 38.06 | 8.4
|  |  | 38 | 9.73 | 3.75 | 64.32 | 41.74 | 9.43 | 13 | 1.77 | 41.12 | 6.42
|  | 39 | 39 | 7.21 | 3.83 | 66.83 | 46.48 | 7.93 | 13 | 1.99 | 33.06 | 7.98
|  |  | 40 | 6.89 | 3.2 | 56.32 | 28.11 | 6.02 | 13 | 1.48 | 35.54 | 5.32
|  |  | 41 | 7.51 | 3.26 | 57.18 | 32.11 | 6.5 | 13 | 1.53 | 37.47 | 4.95
|  |  | 42 | 7.92 | 3.59 | 71.87 | 64.69 | 9.44 | 13 | 1.93 | 52.42 | 7.39
|  | 43 | 43 | 9.16 | 3.99 | 73.22 | 71.16 | 8.88 | 13 | 1.69 | 43.93 | 6.18
|  |  | 44 | 8.81 | 5.02 | 75.15 | 62.33 | 10.59 | 13 | 1.65 | 40.23 | 8.79
|  |  | 45 | 8.38 | 4.2 | 67.39 | 61.76 | 10.04 | 13 | 1.51 | 41.85 | 11.45
|  |  | 46 | 7.55 | 3.7 | 66.96 | 66.04 | 8.78 | 13 | 1.65 | 70.85 | 14.58
|  |  | 47 | 7.39 | 3.85 | 67.72 | 52.82 | 7.81 | 13 | 1.6 | 64.82 | 12.14
|  | 48 | 48 | 7.9679 | 3.5581 | 77.3666 | 66.5773 | 9.1851 | 13.0057 | 1.6 | 47.8464 | 12.5167
|  |  | 49 | 8.4876 | 3.26 | 84.5559 | 72.732 | 14.0483 | 13.0029 | 1.6 | 57.3221 | 18.827
|  |  | 50 | 8.7257 | 3.4629 | 77.4601 | 64.0971 | 11.0329 | 13 | 1.6 | 51.4707 | 20.2803
|  |  | 51 | 9.7216 | 4.254 | 78.1661 | 94.2379 | 14.3814 | 13.0129 | 1.6257 | 65.5836 | 34.849
|  | 52 | 52 | 10.3233 | 4.6457 | 86.9727 | 94.3573 | 13.294 | 13.0968 | 1.645 | 104.2729 | 35.3357
| 2018 | 1 | 1 | 10.34 | 4.4629 | 140.0414 | 143.09 | 20.63 | 13 | 1.64 | 201.2429 | 63.23
|  |  | 2 | 13.731 | 3.5944 | 209.918 | 160.9821 | 36.2139 | 11.7743 | 1.5914 | 229.425 | 56.6543
|  |  | 3 | 15.9833 | 8.3046 | 223.6646 | 190.4404 | 30.8191 | 11.8571 | 1.5814 | 261.5636 | 68.5164
|  | 4 | 4 | 21.9886 | 15.5981 | 346.8834 | 205.5833 | 40.893 | 18.7343 | 1.57 | 261.98 | 58.9354
|  |  | 5 | 17.729 | 13.7246 | 214.9593 | 93.6071 | 17.7483 | 23.39 | 1.57 | 141.8357 | 45.3329
|  |  | 6 | 13.5826 | 8.6634 | 166.3424 | 108.2557 | 18.7916 | 20.201 | 2.3694 | 164.5571 | 65.9876
|  |  | 7 | 14.7226 | 11.0714 | 239.5006 | 202.982 | 42.0886 | 15.2832 | 3.169 | 355.3129 | 97.723
|  | 8 | 8 | 18.48 | 14.97 | 357.6181 | 251.1 | 43.74 | 16.564 | 3.16 | 437.78 | 142.13
|  |  | 9 | 21.6524 | 14.1853 | 333.9089 | 204.9584 | 31.755 | 15.853 | 3.169 | 424.1457 | 142.1386
|  |  | 10 | 30.2727 | 17.4346 | 431.6416 | 177.1549 | 31.1966 | 14.442 | 4.7437 | 293.6914 | 72.3097
|  |  | 11 | 28.0719 | 17.0486 | 485.9854 | 169.375 | 52.6263 | 18.273 | 3.088 | 511.545 | 119.7894
|  | 12 | 12 | 29.91 | 21.62 | 465.2441 | 201.5833 | 57.6691 | 23.244 | 4.5096 | 433.8914 | 152.8044
|  |  | 13 | 28.3601 | 17.4394 | 396.3769 | 163.7559 | 35.7256 | 23.1434 | 3.393 | 281.7993 | 107.3293
|  |  | 14 | 23.8303 | 12.8333 | 226.3264 | 133.5359 | 28.622 | 19.16 | 1.736 | 176.2321 | 80.9366
|  |  | 15 | 27 | 15.5713 | 207.408 | 107.5951 | 30.754 | 14.3771 | 1.8613 | 130.09 | 42.6931
|  | 16 | 16 | 19.9 | 12.83 | 166.3887 | 95.78 | 29.88 | 12.36 | 1.9 | 96.9 | 33.7171
|  |  | 17 | 19.14 | 13.52 | 168.1934 | 95.39 | 22.2573 | 13.4 | 1.794 | 89.59 | 27.06
|  |  | 18 | 19.7036 | 14.1669 | 171.5429 | 85.9583 | 21.6517 | 12.7858 | 2.3024 | 89.6021 | 22.2697
|  |  | 19 | 15.4883 | 12.6509 | 146.5449 | 88.244 | 19.0371 | 11.3284 | 1.8057 | 75.5686 | 17.566
|  | 20 | 20 | 14.6011 | 10.0133 | 112.7624 | 64.8096 | 16.5316 | 10.8993 | 1.7767 | 62.2086 | 14.5023
|  |  | 21 | 13.4113 | 7.8631 | 94.6366 | 49.3037 | 13.4506 | 11.1669 | 1.8437 | 54.3871 | 12.215
|  |  | 22 | 12.4903 | 6.4216 | 81.7187 | 42.9286 | 11.8976 | 10.5733 | 1.877 | 48.8379 | 10.8946
|  |  | 23 | 12.278 | 5.5577 | 83.7603 | 67.7976 | 15.8017 | 11.3413 | 1.7929 | 58.175 | 13.8606
|  | 24 | 24 | 10.8827 | 5.3317 | 82.799 | 63.9821 | 15.596 | 11.9641 | 2.0253 | 61.9886 | 13.3929
|  |  | 25 | 10.291 | 3.7499 | 74.0939 | 53.0356 | 14.1359 | 11.79 | 2.0514 | 51.9707 | 10.7494
|  |  | 26 | 9.5591 | 3.5651 | 66.7951 | 40.369 | 10.9124 | 10.93 | 2.1039 | 44.3907 | 9.1146
|  |  | 27 | 9.3137 | 4.76 | 67.3686 | 33.41 | 9.4036 | 12.51 | 2.05 | 39.1736 | 7.6487
|  | 28 | 28 | 8.7544 | 2.5707 | 65.0736 | 33.1607 | 9.4156 | 12.3 | 2.2506 | 36.9993 | 7.0544
|  |  | 29 | 8.6149 | 3.7006 | 62.5157 | 35.738 | 9.5504 | 12.2457 | 1.9771 | 38.6771 | 6.34
|  |  | 30 | 8.1221 | 4.9111 | 57.1489 | 85.0654 | 15.5341 | 10.996 | 2.286 | 56.1664 | 9.4386
|  |  | 31 | 7.562 | 3.28 | 58.768 | 40.375 | 8.558 | 13.18 | 2 | 50.215 | 8.577
|  | 32 | 32 | 8.4994 | 4.8781 | 54.7034 | 52.9464 | 10.7399 | 10.8503 | 2.0667 | 50.4607 | 9.7963
|  |  | 33 | 7.8117 | 4.6 | 59.0663 | 47.13 | 9.23 | 10.84 | 2.05 | 44.64 | 8.7823
|  |  | 34 | 6.44 | 5.1569 | 82.0336 | 63.893 | 10.9173 | 10.5346 | 1.8789 | 35.6279 | 11.3837
|  |  | 35 | 7.5429 | 2.15 | 71.48 | 45.64 | 9.47 | 10.92 | 1.88 | 32.98 | 7.88
|  | 36 | 36 | 7.1671 | 4.8343 | 63.0929 | 34.5714 | 7.5943 | 11.0914 | 1.8443 | 31.2043 | 8.0857
|  |  | 37 | 7.1637 | 3.1536 | 61.1417 | 28.744 | 6.5637 | 10.8252 | 1.8114 | 29.6143 | 8.6453
|  |  | 38 | 8.31 | 3.3441 | 49.6644 | 35.5716 | 7.294 | 11.1598 | 1.8427 | 30.9129 | 8.6453
|  |  | 39 | 7.6214 | 4.65 | 42.24 | 39.39 | 7.68 | 11.33 | 1.64 | 37.2 | 7.4194
|  | 40 | 40 | 7.6214 | 5.1286 | 38.9063 | 41.34 | 9.1129 | 11.565 | 1.8221 | 42.1971 | 9.6006
|  |  | 41 | 7.2699 | 4.8594 | 42.9237 | 56.6071 | 11.1701 | 12.7402 | 1.7041 | 49.4757 | 10.9433
|  |  | 42 | 6.2733 | 4.0031 | 73.976 | 89.2323 | 19.2823 | 11.7924 | 1.5524 | 72.3507 | 17.9726
|  |  | 43 | 8.3209 | 6.0481 | 97.2344 | 125.7083 | 26.3821 | 12.0416 | 1.5854 | 82.4843 | 19.5526
|  | 44 | 44 | 9.2941 | 7.6531 | 120.6297 | 157.6071 | 33.3644 | 12.1889 | 1.6864 | 110.4093 | 33.0816
|  |  | 45 | 8.6643 | 4.2061 | 125.4316 | 105.6369 | 18.7356 | 13 | 1.7397 | 114.1436 | 39.8019
|  |  | 46 | 8.5371 | 5.9 | 78.7571 | 79.3043 | 13.16 | 13.0014 | 1.5 | 93.4571 | 37.2129
|  |  | 47 | 9.0094 | 7.1016 | 88.1117 | 74.6844 | 13.4831 | 12.1424 | 1.5 | 104.105 | 35.0554
|  | 48 | 48 | 8.5043 | 4.3617 | 80.1513 | 95.3036 | 12.5436 | 11.9753 | 1.5 | 91.57 | 28.37
|  |  | 49 | 8.27 | 6.91 | 66.5557 | 54.31 | 8.99 | 12.26 | 1.5 | 62.9743 | 22.92
|  |  | 50 | 8.1766 | 6.564 | 61.6027 | 52.4761 | 10.9096 | 13.0014 | 1.4571 | 52.2443 | 17.6957
|  |  | 51 | 10.3429 | 7.3286 | 53.9 | 126.1429 | 16.8 | 12.2571 | 1.3857 | 86.5286 | 33.5143
|  | 52 | 52 | 10.662 | 7.482 | 57.505 | 100.3809 | 16.4351 | 12.2223 | 1.3 | 103.5336 | 52.7531
| 2019 | 1 | 1 | 8.9929 | 4.4643 | 57.515 | 79.8714 | 13.1157 | 11.5719 | 1.3 | 121.7564 | 64.3984
|  |  | 2 | 7.4904 | 3.3686 | 63.3639 | 84.1846 | 16.1101 | 11.5703 | 1.3 | 180.33 | 70.9979
|  |  | 3 | 14.36 | 10.74 | 80.75 | 149.3 | 29.23 | 11.28 | 1.33 | 167.22 | 68.83
|  | 4 | 4 | 17.1314 | 11.1557 | 85.6896 | 168.81 | 36.2 | 11.844 | 3.0287 | 185.515 | 70.0894
|  |  | 5 | 30.5923 | 16.463 | 416.487 | 195.25 | 36.704 | 12.4967 | 6.6929 | 199.0357 | 74.6554
|  |  | 6 | 20.3729 | 17.0586 | 426.6714 | 265.28 | 51.29 | 12.7443 | 14.4643 | 338.8986 | 117.8286
|  |  | 7 | 28.8376 | 18.0653 | 581.6251 | 230.7323 | 46.224 | 23.8414 | 21.0596 | 288.0957 | 118.0787
|  | 8 | 8 | 20.0779 | 14.5316 | 439.741 | 219.3749 | 42.9459 | 23.8949 | 6.8929 | 411.7514 | 98.32
|  |  | 9 | 26.318 | 19.5204 | 316.27 | 191.1784 | 34.6964 | 22.407 | 3.3807 | 249.4629 | 120.901
|  |  | 10 | 27.9596 | 20.8317 | 326.6364 | 184.0893 | 38.681 | 23.8286 | 2.384 | 225.1 | 78.1773
|  |  | 11 | 27.9596 | 22.2471 | 416.081 | 226.8809 | 42.6333 | 23.8099 | 1.9291 | 217.4564 | 44.639
|  | 12 | 12 | 28.4767 | 21.7079 | 394.1396 | 203.4464 | 43.5293 | 19.573 | 1.7969 | 327.8214 | 98.4
|  |  | 13 | 24.8447 | 20.5691 | 522.4229 | 225.2619 | 57.9744 | 12.5827 | 1.6904 | 339.0436 | 92.1036
|  |  | 14 | 29.4833 | 18.7679 | 316.3394 | 152.4764 | 55.1194 | 21.3038 | 1.6809 | 250.0857 | 65.6659
|  |  | 15 | 20.0404 | 14.276 | 168.4546 | 98.1607 | 27.7137 | 17.8108 | 1.7206 | 148.4879 | 49.6333
|  | 16 | 16 | 16.0721 | 10.1801 | 131.8014 | 98.2797 | 22.8691 | 12.211 | 1.7899 | 105.4793 | 31.291
|  |  | 17 | 15.384 | 12.1216 | 143.8413 | 83.5476 | 20.2739 | 12.9496 | 1.6649 | 103.8193 | 25.9219
|  |  | 18 | 16.0261 | 11.9963 | 111.1231 | 74.3929 | 18.1031 | 11.4933 | 1.55 | 91.5329 | 22.1904
|  |  | 19 | 14.7697 | 10.1233 | 89.4183 | 60.613 | 15.729 | 10.8837 | 1.5914 | 82.455 | 20.9913
|  |  | 20 | 13.8124 | 9.3731 | 79.2124 | 72.3214 | 20.6476 | 11.1537 | 1.5371 | 76.8571 | 23.0857
|  |  | 21 | 12.8497 | 7.0854 | 62.717 | 52.5656 | 14.4617 | 12 | 1.5129 | 58.0579 | 17.8583
|  | 22 | 22 | 12.1054 | 7.3309 | 49.262 | 49.262 | 12.6217 | 10.4428 | 1.5 | 51.5207 | 15.3246
|  |  | 23 | 11.2727 | 7.7243 | 40.5001 | 40.5001 | 10.5719 | 10.9792 | 1.5 | 46.5207 | 13.8681
|  |  | 24 | 10.868 | 8.8337 | 35.7859 | 35.7859 | 9.218 | 11.0968 | 1.5 | 42.4736 | 12.5126
|  |  | 25 | 10.1673 | 7.6593 | 33.357 | 33.357 | 8.9321 | 10.462 | 1.5 | 43.7293 | 11.4504
|  | 26 | 26 | 9.3536 | 6.2751 | 29.1546 | 29.1546 | 8.3007 | 11.2599 | 1.5 | 44.6164 | 9.666
27
28
29
30
31
|  | 32 | 32
33
34
35
|  | 36 | 36
37
38
39
|  | 40 | 40
41
42
43
|  | 44 | 44
45
46
47
|  | 48 | 48
49
50
51
|  | 52 | 52
|  |  |  | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN

## 14. CMg
6. COSTOS MARGINALES PROMEDIO MENSUAL DEL SEIN
6.1.- PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN (US$/MWh)
6.1.1. Área Norte
| BARRA | PIURA OESTE 220 | CHICLAYO 220 | CAJAMARCA 220 | TRUJILLO 220 | CHIMBOTE1 138 |  |  | PIURA OESTE 220 | PIURA OESTE 220 (9,55 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 9.5544 | 9.5088 | 9.4111 | 9.3994 | 9.3455 |  |  | CHICLAYO 220 | CHICLAYO 220 (9,51 USD/MWh)
| Cuadro N°11: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de junio | [7 empty] | TRUJILLO 220 | TRUJILLO 220 (9,4 USD/MWh)
[9 empty] | CHIMBOTE1 138 | CHIMBOTE1 138 (9,35 USD/MWh)
[9 empty] | CAJAMARCA 220 | CAJAMARCA 220 (9,41 USD/MWh)
[9 empty] | CHAVARRIA 220 | CHAVARRIA 220 (9,07 USD/MWh)
[9 empty] | INDEPENDENCIA 220 | INDEPENDENCIA 220 (9,11 USD/MWh)
[9 empty] | CARABAYLLO 220 | CARABAYLLO 220 (9,04 USD/MWh)
[9 empty] | SANTA ROSA 220 | SANTA ROSA 220 (9,06 USD/MWh)
[9 empty] | SAN JUAN 220 | SAN JUAN 220 (8,99 USD/MWh)
[9 empty] | POMACOCHA 220 | POMACOCHA 220 (8,91 USD/MWh)
[9 empty] | OROYA NUEVA 50 | OROYA NUEVA 50 (8,8 USD/MWh)
Gráfico N°20: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de junio
[9 empty] | TINTAYA NUEVA 220 | TINTAYA NUEVA 220 (10,02 USD/MWh)
| 6.1.2. Área Centro | [7 empty] | PUNO 138 | PUNO 138 (9,8 USD/MWh)
[9 empty] | SOCABAYA 220 | SOCABAYA 220 (9,67 USD/MWh)
| BARRA | INDEPENDENCIA 220 | CHAVARRIA 220 | SANTA ROSA 220 | CARABAYLLO 220 | SAN JUAN 220 | POMACOCHA 220 | OROYA NUEVA 50 | MOQUEGUA 138 | MOQUEGUA 138 (9,66 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 9.1087 | 9.0709 | 9.0572 | 9.0448 | 8.9935 | 8.9101 | 8.7965 | DOLORESPATA 138 | DOLORESPATA 138 (9,5 USD/MWh)
| Cuadro N°12: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de junio | [7 empty] | COTARUSE 220 | COTARUSE 220 (9,32 USD/MWh)
[9 empty] | SAN GABAN 138 | SAN GABAN 138 (9,32 USD/MWh)
Gráfico N°21: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de junio
6.1.3. Área Sur
| BARRA | TINTAYA NUEVA 220 | PUNO 138 | SOCABAYA 220 | MOQUEGUA 138 | DOLORESPATA 138 | SAN GABAN 138 | COTARUSE 220
| Cmg (USD/MWh) | 10.0166 | 9.7962 | 9.6732 | 9.6578 | 9.4985 | 9.3244 | 9.3158
Cuadro N°13: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de junio
Gráfico N°22: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de junio

## 15. Mapa CMg
6.2.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN.
CAJAMARCA 220 (9,41 USD/MWh)
CHICLAYO 220 (9,51 USD/MWh)
CHIMBOTE1 138 (9,35 USD/MWh)
PIURA OESTE 220 (9,55 USD/MWh)
COTARUSE 220 (9,32 USD/MWh)
DOLORESPATA 138 (9,5 USD/MWh)
TRUJILLO 220 (9,4 USD/MWh)
PUNO 138 (9,8 USD/MWh)
CARABAYLLO 220 (9,04 USD/MWh)
SOCABAYA 220 (9,67 USD/MWh)
SAN GABAN 138 (9,32 USD/MWh)
CHAVARRIA 220 (9,07 USD/MWh)
INDEPENDENCIA 220 (9,11 USD/MWh)
OROYA NUEVA 50 (8,8 USD/MWh)
TINTAYA NUEVA 220 (10,02 USD/MWh)
POMACOCHA 220 (8,91 USD/MWh)
SAN JUAN 220 (8,99 USD/MWh)
SANTA ROSA 220 (9,06 USD/MWh)
MOQUEGUA 138 (9,66 USD/MWh)

## 16. Congestiones
7. HORAS DE CONGESTIÓN DE LOS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
7.1. HORAS DE CONGESTIÓN POR ÁREA OPERATIVA
ÁREA OPERATIVA | EQUIPO DE TRANSMISIÓN | DESCRIPCIÓN | JUNIO 2019 | JUNIO 2018 | JUNIO 2017 | Var. (2019/2018) | Var. (2018/2017)
CENTRO | L-2018 | SAN JUAN - LOS INDUSTRIALES |  |  | 27.3167 |  | -100%
| L-2003 L-2004 | SANTA ROSA N. - CHAVARRÍA |  | 4.7833 |  | -100%
| L-1122 | TINGO MARÍA - AUCAYACU |  | 3.5333 |  | -100%
| L-2205 L-2206 | POMACOCHA - SAN JUAN |  |  | 13.7333 |  | -100%
| L-2264 | PARAGSHA II - CONOCOCHA |  | 4.0333 |  | -100%
| T62-161 T6-261 | MARCONA | 3.5833
SUR | L-2051 L-2052 L-5034 L-5036 | ENLACE CENTRO - SUR |  |  | 689.3333 |  | -100%
| L-1002 | MACHUPICCHU - QUENCORO |  |  | 9.7 |  | -100%
TOTAL HORAS DE CONGESTIÓN EN EL SEIN |  |  | 3.5833 | 12.35 | 740.0833 | -98.33% | -70.99%
Cuadro N° 14: Horas de operación de los principales equipos de congestión en junio
Gráfico N° 23: Comparación de las horas de operación de los principales equipos de congestión en junio.

## 17. Eventos
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
8.1. FALLAS POR TIPO DE EQUIPO Y CAUSA SEGÚN CLASIFICACIÓN CIER
TIPO DE EQUIPO | FENOMENOS AMBIENTALES | FALLAS DE EQUIPO | FALLA EXTERNA | OTRAS CAUSA DISTINTAS A LAS ANTERIORES | FALLAS CUYA CAUSA NO FUE IDENTIFICADA | FALLA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN | FALLA HUMANA | TOTAL | ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA
| FNA | FEC | EXT | OTR | FNI | FEP | FHU |  | MWh
BARRA |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0.29
CELDA |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0.05
CENTRAL TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 2.29
LINEA DE TRANSMISION | 3 | 2 |  |  | 9 | 1 |  | 15 | 118.19
TRANSFORMADOR 2D |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 12.69
TRANSFORMADOR 3D |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 7.24
TOTAL | 3 | 3 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 24 | 140.75
Cuadro N°15: Número de fallas y energía interrumpida (MWh) por tipo de equipo y Causa según clasificacion CIER en el mes de junio 2019
FALLAS POR TIPO DE CAUSA - JUNIO 2019 |  |  |  | FALLAS POR TIPO DE EQUIPO - JUNIO 2019
Gráfico N°24: Porcentaje de participación por tipo de causa en el número de fallas. |  |  |  | Gráfico N°25: Comparación en el número de fallas por tipo de equipo.
ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA POR TIPO DE EQUIPO (MWh) - JUNIO 2019
Gráfico N°26: Comparación de la energía interrumpida aproximada por tipo de equipo en junio 2019
NOTA: El valor de la estimación de la energía interrumpida es obtenida con los registros de potencia de las interrupciones y/o disminuciones de carga por su respectivo periodo de interrupción.
La estadística de fallas corresponde a los eventos y fallas que ocasionaron interrupción y/o disminución del suministro eléctrico.

## 18. ANEXOI-1
ANEXO I: PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN EN EL SEIN
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA JUNIO 2019 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL JUNIO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2019
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL |  |  | 5625.777 | 5625.777 | 19329.9307
AGROAURORA Total |  |  |  | 5625.777 | 5625.777 | 19329.9307
AGUA AZUL | C.H. POTRERO |  |  | 5930.6113 | 5930.6113 | 72514.5243
AGUA AZUL Total |  |  |  | 5930.6113 | 5930.6113 | 72514.5243
AIPSA | C.T. PARAMONGA |  |  | 7837.977 | 7837.977 | 44472.0057
AIPSA Total |  |  |  | 7837.977 | 7837.977 | 44472.0057
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC |  |  | 8134.8132 | 8134.8132 | 58597.001
ANDEAN POWER Total |  |  |  | 8134.8132 | 8134.8132 | 58597.001
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 70613.9389 |  |  | 70613.9389 | 739001.2882
CELEPSA Total |  | 70613.9389 |  |  | 70613.9389 | 739001.2882
CERRO VERDE | C.T. RECKA |  | 0 |  | 0 | 2.25e-05
CERRO VERDE Total |  |  | 0 |  | 0 | 2.25e-05
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 41456.3669 |  |  | 41456.3669 | 469258.0018
| C.H. YANANGO | 14008.6076 |  |  | 14008.6076 | 144980.1138
CHINANGO Total |  | 55464.9745 |  |  | 55464.9745 | 614238.1156
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1199.6497 |  |  | 1199.6497 | 7117.5051
| C.H. CHARCANI II | 405.4036 |  |  | 405.4036 | 2372.4778
| C.H. CHARCANI III | 3239.9702 |  |  | 3239.9702 | 19272.5855
| C.H. CHARCANI IV | 8296.3259 |  |  | 8296.3259 | 51879.0275
| C.H. CHARCANI V | 51705.7696 |  |  | 51705.7696 | 400510.5032
| C.H. CHARCANI VI | 4938.6942 |  |  | 4938.6942 | 30491.7132
| C.T. CHILINA DIESEL |  | 26.2138 |  | 26.2138 | 120.3301
| C.T. MOLLENDO DIESEL |  | 0 |  | 0 | 91.5269
| C.T. PISCO |  | 0 |  | 0 | 30953.3933
EGASA Total |  | 69785.8132 | 26.2138 |  | 69812.0271 | 542809.0627
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO |  |  | 641.9526 | 641.9526 | 16006.4296
EGECSAC Total |  |  |  | 641.9526 | 641.9526 | 16006.4296
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 92365.3855 |  |  | 92365.3855 | 687613.0138
EGEMSA Total |  | 92365.3855 |  |  | 92365.3855 | 687613.0138
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 5268.7305 |  |  | 5268.7305 | 30571.839
| C.H. ARICOTA II | 3837.876 |  |  | 3837.876 | 21969.702
| C.T. INDEPENDENCIA |  | 11124.5348 |  | 11124.5348 | 56845.2319
EGESUR Total |  | 9106.6065 | 11124.5348 |  | 20231.1413 | 109386.7729
ELECTRICA SANTA ROSA | C.H. PURMACANA |  |  | 149.3651 | 149.3651 | 811.7887
ELECTRICA SANTA ROSA Total |  |  |  | 149.3651 | 149.3651 | 811.7887
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA |  |  | 1872.6233 | 1872.6233 | 12107.8939
ELECTRICA YANAPAMPA Total |  |  |  | 1872.6233 | 1872.6233 | 12107.8939
ELECTRO ZAÑA | C.H. ZAÑA (1) |  |  | 8218.2454 | 8218.2454 | 44681.0452
ELECTRO ZAÑA Total |  |  |  | 8218.2454 | 8218.2454 | 44681.0452
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 461671.0926 |  |  | 461671.0926 | 2716303.9422
| C.H. RESTITUCION | 144116.9549 |  |  | 144116.9549 | 862199.7672
| C.T. TUMBES |  | 24.9115 |  | 24.9115 | 89.5294
ELECTROPERU Total |  | 605788.0475 | 24.9115 |  | 605812.959 | 3578593.2388
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 98592.0251 |  |  | 98592.0251 | 1479706.5698
| P.C.H CHAGLLA | 4481.2179 |  |  | 4481.2179 | 25390.6728
EMGE HUALLAGA Total |  | 103073.243 |  |  | 103073.243 | 1505097.2426
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 32757.4484 |  |  | 32757.4484 | 191322.6852
EMGE HUANZA Total |  | 32757.4484 |  |  | 32757.4484 | 191322.6852
EMGE JUNÍN | C.H. RUNATULLO II |  |  | 3636.9586 | 3636.9586 | 60504.976
| C.H. RUNATULLO III |  |  | 5380.5592 | 5380.5592 | 72678.8392
EMGE JUNÍN Total |  |  |  | 9017.5178 | 9017.5178 | 133183.8152
ENEL GENERACION PERU | C.H. CALLAHUANCA (3) | 44055.7305 |  |  | 44055.7305 | 190879.5644
| C.H. HUAMPANI | 12593.0532 |  |  | 12593.0532 | 108838.9891
| C.H. HUINCO | 82367.5131 |  |  | 82367.5131 | 661661.5316
| C.H. MATUCANA | 57622.2392 |  |  | 57622.2392 | 493379.854
| C.H. MOYOPAMPA | 45015.7735 |  |  | 45015.7735 | 261111.5477
| C.T. SANTA ROSA |  | 65.3472 |  | 65.3472 | 42708.7093
| C.T. SANTA ROSA II |  | 55455.7534 |  | 55455.7534 | 191958.3211
| C.T. VENTANILLA |  | 309236.2743 |  | 309236.2743 | 1357673.1464
| C.H. HER 1 |  |  | 288.5842 | 288.5842 | 1742.1129
ENEL GENERACION PERU Total |  | 241654.3094 | 364757.375 | 288.5842 | 606700.2687 | 3309953.7765
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 |  | 82.1514 |  | 82.1514 | 8875.1805
| C.T. MALACAS 2 |  | 1145.2823 |  | 1145.2823 | 119044.232
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA |  | 57641.5735 |  | 57641.5735 | 168244.8628
ENEL GENERACION PIURA Total |  |  | 58869.0071 |  | 58869.0071 | 296164.2753
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI |  |  | 29487.7145 | 29487.7145 | 185796.1069
| C.E. WAYRA I |  |  | 52934.5919 | 52934.5919 | 273415.0448
ENEL GREEN POWER PERU Total |  |  |  | 82422.3064 | 82422.3064 | 459211.1517
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE |  |  | 26913.1103 | 26913.1103 | 161464.3446
| C.E. TALARA |  |  | 14476.9911 | 14476.9911 | 51585.9112
ENERGÍA EÓLICA Total |  |  |  | 41390.1014 | 41390.1014 | 213050.2558

## 19. ANEXOI-2
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA JUNIO 2019 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL JUNIO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2019
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 28777.6335 |  |  | 28777.6335 | 350900.6654
| C.H. YUNCAN | 63112.5942 |  |  | 63112.5942 | 508478.2907
| C.T. CHILCA 1 |  | 356377.8053 |  | 356377.8053 | 1687403.0038
| C.T. CHILCA 2 |  | 72670.2207 |  | 72670.2207 | 193792.8869
| C.T. ILO 2 |  | 0 |  | 0 | 18283.2566
| C.T. NEPI |  | 458.2156 |  | 458.2156 | 1783.9388
| C.T. R.F. PLANTA ILO |  | 3907.9179 |  | 3907.9179 | 4999.8175
| C.S. INTIPAMPA |  |  | 7259.6673 | 7259.6673 | 46356.6413
ENGIE Total |  | 91890.2277 | 433414.1596 | 7259.6673 | 532564.0546 | 2811998.501
FENIX POWER | C.T. FENIX |  | 392351.4988 |  | 392351.4988 | 1868882.9272
FENIX POWER Total |  |  | 392351.4988 |  | 392351.4988 | 1868882.9272
GEPSA | C.H. LA JOYA |  |  | 5679.8131 | 5679.8131 | 27036.6501
| C.H. ÁNGEL I |  |  | 4584.3104 | 4584.3104 | 40821.7356
| C.H. ÁNGEL II |  |  | 5694.7082 | 5694.7082 | 44615.3924
| C.H. ÁNGEL III |  |  | 5734.0694 | 5734.0694 | 43943.4068
GEPSA Total |  |  |  | 21692.9011 | 21692.9011 | 156417.1849
GTS MAJES | C.S. MAJES SOLAR |  |  | 3303.3308 | 3303.3308 | 21198.5321
GTS MAJES Total |  |  |  | 3303.3308 | 3303.3308 | 21198.5321
GTS REPARTICION | C.S. REPARTICION |  |  | 3222.6789 | 3222.6789 | 20420.2269
GTS REPARTICION Total |  |  |  | 3222.6789 | 3222.6789 | 20420.2269
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL |  |  | 2314.4 | 2314.4 | 13805.2
HIDROCAÑETE Total |  |  |  | 2314.4 | 2314.4 | 13805.2
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 12212.356 |  |  | 12212.356 | 81366.265
HIDROELECTRICA HUANCHOR Total |  | 12212.356 |  |  | 12212.356 | 81366.265
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 13143.6509 |  |  | 13143.6509 | 78046.3917
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES Total |  | 13143.6509 |  |  | 13143.6509 | 78046.3917
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA |  |  | 12126.3112 | 12126.3112 | 69872.2136
HUAURA POWER Total |  |  |  | 12126.3112 | 12126.3112 | 69872.2136
HYDRO PATAPO | C.H. PATAPO (2) | 227.5008 |  |  | 227.5008 | 3195.1373
HYDRO PATAPO Total |  | 227.5008 |  |  | 227.5008 | 3195.1373
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 48274.1553 |  |  | 48274.1553 | 369038.9694
INLAND Total |  | 48274.1553 |  |  | 48274.1553 | 369038.9694
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO |  | 56.1683 |  | 56.1683 | 272.0246
| C.T. R.F. PUCALLPA |  | 343.2521 |  | 343.2521 | 1409.7013
IYEPSA Total |  |  | 399.4204 |  | 399.4204 | 1681.7259
KALLPA | C.T. KALLPA |  | 494301.3682 |  | 494301.3682 | 1391534.4801
| C.T. LAS FLORES |  | 15443.5056 |  | 15443.5056 | 216897.9587
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 202551.4992 |  |  | 202551.4992 | 1693206.6983
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 3264.8475 |  |  | 3264.8475 | 34080.7986
KALLPA Total |  | 205816.3467 | 509744.8738 |  | 715561.2206 | 3335719.9356
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR |  |  | 1296.8325 | 1296.8325 | 8651.0615
MAJA ENERGIA Total |  |  |  | 1296.8325 | 1296.8325 | 8651.0615
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV |  |  | 3272.7369 | 3272.7369 | 21454.4278
MOQUEGUA FV Total |  |  |  | 3272.7369 | 3272.7369 | 21454.4278
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA |  |  | 3127.9569 | 3127.9569 | 21713.5887
| C.H. CAÑON DEL PATO | 77718.7574 |  |  | 77718.7574 | 871450.8302
| C.H. CARHUAQUERO | 46651.5994 |  |  | 46651.5994 | 351533.2746
| C.H. CARHUAQUERO IV |  |  | 6095.8465 | 6095.8465 | 36514.3219
ORAZUL ENERGY PERÚ Total |  | 124370.3567 |  | 9223.8035 | 133594.1602 | 1281212.0153
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA |  |  | 13713.8514 | 13713.8514 | 77725.3004
P.E. MARCONA Total |  |  |  | 13713.8514 | 13713.8514 | 77725.3004
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS |  |  | 39743.7704 | 39743.7704 | 230929.8464
P.E. TRES HERMANAS Total |  |  |  | 39743.7704 | 39743.7704 | 230929.8464
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR |  |  | 3484.4145 | 3484.4145 | 23307.3821
PANAMERICANA SOLAR Total |  |  |  | 3484.4145 | 3484.4145 | 23307.3821
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA |  |  | 487.8063 | 487.8063 | 7288.496
| C.T. HUAYCOLORO |  |  | 2566.9732 | 2566.9732 | 16695.8355
| C.T. DOÑA CATALINA |  |  | 1365.0216 | 1365.0216 | 7633.7228
PETRAMAS Total |  |  |  | 4419.8011 | 4419.8011 | 31618.0543
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN |  | 576.5122 |  | 576.5122 | 642.1733
PLANTA ETEN Total |  |  | 576.5122 |  | 576.5122 | 642.1733
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY (5) |  |  | 8274.0777 | 8274.0777 | 10080.5927
RIO BAÑOS Total |  |  |  | 8274.0777 | 8274.0777 | 10080.5927
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS |  |  | 7277.729 | 7277.729 | 69463.2266
RIO DOBLE Total |  |  |  | 7277.729 | 7277.729 | 69463.2266

## 20. ANEXOI-3
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA JUNIO 2019 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL JUNIO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2019
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO |  | 0 |  | 0 | 784.233
SAMAY I Total |  |  | 0 |  | 0 | 784.233
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 53306.5231 |  |  | 53306.5231 | 387741.2511
SAN GABAN Total |  | 53306.5231 |  |  | 53306.5231 | 387741.2511
SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO (4) |  |  | 4370.4774 | 4370.4774 | 12662.1207
SAN JACINTO Total |  |  |  | 4370.4774 | 4370.4774 | 12662.1207
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 |  |  | 14406.5407 | 14406.5407 | 77767.5583
SANTA ANA Total |  |  |  | 14406.5407 | 14406.5407 | 77767.5583
SANTA CRUZ | C.H. HUASAHUASI I |  |  | 2181.2907 | 2181.2907 | 32598.5234
| C.H. HUASAHUASI II |  |  | 2532.7437 | 2532.7437 | 34183.2953
| C.H. SANTA CRUZ I |  |  | 1600.2258 | 1600.2258 | 21234.3767
| C.H. SANTA CRUZ II |  |  | 1934.7021 | 1934.7021 | 22796.3281
SANTA CRUZ Total |  |  |  | 8248.9623 | 8248.9623 | 110812.5235
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO |  | 20583.39 |  | 20583.39 | 119564.9742
SDF ENERGIA Total |  |  | 20583.39 |  | 20583.39 | 119564.9742
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS |  | 264.2764 |  | 264.2764 | 42440.08
SHOUGESA Total |  |  | 264.2764 |  | 264.2764 | 42440.08
SINERSA | C.H. CHANCAY (6) |  |  | 12445.4966 | 12445.4966 | 14742.7596
| C.H. POECHOS II |  |  | 5528.6384 | 5528.6384 | 28826.5735
SINERSA Total |  |  |  | 17974.135 | 17974.135 | 43569.3331
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 20514.4734 |  |  | 20514.4734 | 146582.294
| C.H. CHEVES | 30937.0811 |  |  | 30937.0811 | 482567.5401
| C.H. GALLITO CIEGO | 7014.1388 |  |  | 7014.1388 | 82271.6679
| C.H. HUAYLLACHO | 136.1318 |  |  | 136.1318 | 322.0389
| C.H. MALPASO | 16560.3876 |  |  | 16560.3876 | 132013.5432
| C.H. MISAPUQUIO | 1992.3856 |  |  | 1992.3856 | 11826.6549
| C.H. OROYA | 5171.9812 |  |  | 5171.9812 | 19799.3939
| C.H. PACHACHACA | 2621.6986 |  |  | 2621.6986 | 12631.6886
| C.H. PARIAC | 1294.9653 |  |  | 1294.9653 | 8833.4634
| C.H. SAN ANTONIO | 305.1171 |  |  | 305.1171 | 1823.0094
| C.H. SAN IGNACIO | 222.5516 |  |  | 222.5516 | 1348.6561
| C.H. YAUPI | 72798.9609 |  |  | 72798.9609 | 409875.7993
STATKRAFT Total |  | 159569.8729 |  |  | 159569.8729 | 1309895.7498
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR |  |  | 2841.3957 | 2841.3957 | 22828.6808
TACNA SOLAR Total |  |  |  | 2841.3957 | 2841.3957 | 22828.6808
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS |  | 125521.0348 |  | 125521.0348 | 878126.5708
TERMOCHILCA Total |  |  | 125521.0348 |  | 125521.0348 | 878126.5708
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA |  | 22282.4436 |  | 22282.4436 | 107077.4839
TERMOSELVA Total |  |  | 22282.4436 |  | 22282.4436 | 107077.4839
TOTAL MWh |  | 1989420.7571 | 1939939.6518 | 359997.6922 | 4289358.1012 | 26348143.1637
IMPORTACIÓN |  |  |  |  | 17062.0134 | 29997.1765
EXPORTACIÓN
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas C.T. Maple y C.T. San Jacinto.
(1) Inicio de operación comercial de la unidad G1 de la C.H. Zaña, propiedad de ELECTROZAÑA S.A.C. a las 00:00 horas del 15.02.2019
(2) Inicio de operación comercial de la C.H. Patapo, propiedad de HYDROPATAPO. a las 00:00 horas del 15.03.2019
(3) Inicio de operación comercial de la C.H. Callahuanca, propiedad de la empresa ENEL GENERACIÓN PERÚ.a las 00:00 horas del 30.03.2019
(4) Inicio de operación comercial de la C.T. San Jacinto, propiedad de la empresa AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. a las 00:00 horas del 13.04.2019
(5) Inicio de operación comercial de la C.H. Rucuy propiedad de EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. a las 00:00 horas del 01.06.2019
(6) Inicio de operación comercial de la C.H. Chancay propiedad de SINDICATO ENERGÉTICO S.A. (SINERSA). a las 00:00 horas del 04.06.2019

## 21. ANEXOII-1
ANEXO II: MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | JUNIO 2019 | JUNIO 2018 | JUNIO 2017 | 2019 / 2018
|  | 2019-06-19 18:00 | 2018-06-05 18:45 | 2018-06-05 18:45 | Variación
|  | 43635.75 | 43256.7812 | 43256.7812 | %
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL | 17.9478 | 0 | 0
AGROAURORA Total |  | 17.9478 | 0 | 0
AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 0 | 18.2053 | 14.6374 | -100%
AGUA AZUL Total |  | 0 | 18.2053 | 14.6374 | -100%
AIPSA | C.T. PARAMONGA | 14.4822 | 0 | 14.7442
AIPSA Total |  | 14.4822 | 0 | 14.7442
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC | 19.9967
ANDEAN POWER Total |  | 19.9967
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 167.8442 | 196.9452 | 197.1829 | -14.78%
CELEPSA Total |  | 167.8442 | 196.9452 | 197.1829 | -14.78%
CERRO VERDE | C.T. RECKA |  |  | 92.3332
CERRO VERDE Total |  |  |  | 92.3332
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 0 | 0 | 0
| C.H. YANANGO | 0 | 0 | 0
CHINANGO Total |  | 105.9791 | 124.9093 | 122.3028 | -15.16%
EGASA | C.H. CHARCANI I | 16.6483 | 34.7417 | 20.1099
| C.H. CHARCANI II | 122.6274 | 159.651 | 142.4127
| C.H. CHARCANI III |  |  | 1.4499
| C.H. CHARCANI IV |  |  | 1.4499
| C.H. CHARCANI V | 1.6804 | 1.686 | 1.6935 | -0.3357%
| C.H. CHARCANI VI | 0.56849 | 0.56293 | 0.57996 | 0.9877%
| C.T. CHILINA DIESEL | 4.5405 | 4.5378 | 4.5414 | 0.06082%
| C.T. MOLLENDO DIESEL | 10.359 | 10.1763 | 14.5757 | 1.795%
| C.T. PISCO | 119.709 | 120.8064 | 81.4884 | -0.9084%
EGASA Total |  | 6.3984 | 6.3574 | 8.4657 | 0.6452%
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO | 0 | 0 | 4.9587
EGECSAC Total |  | 0 | 0 | 16.0276
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 0 | 0 | 69.2181
EGEMSA Total |  | 143.2558 | 144.1269 | 201.5491 | -0.6044%
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 0 | 5.04 | 2.52 | -100%
| C.H. ARICOTA II | 0 | 5.04 | 2.52 | -100%
| C.T. INDEPENDENCIA | 136.766 | 162.9149 | 120.9434 | -16.05%
EGESUR Total |  | 136.766 | 162.9149 | 120.9434 | -16.05%
ELECTRICA SANTA ROSA | C.H. PURMACANA | 0.23782 | 0.88224 | 0.84895 | -73.04%
ELECTRICA SANTA ROSA Total |  | 0.23782 | 0.88224 | 0.84895 | -73.04%
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA | 2.7241 | 3.4587 | 3.684 | -21.24%
ELECTRICA YANAPAMPA Total |  | 2.7241 | 3.4587 | 3.684 | -21.24%
ELECTRO ZAÑA | C.H. ZAÑA (1) | 10.2885
ELECTRO ZAÑA Total |  | 10.2885
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 644.9568 | 637.284 | 653.7336 | 1.204%
| C.H. RESTITUCION | 212.3213 | 202.1645 | 211.7914 | 5.024%
| C.T. TUMBES | 8.2877 | 0 | 0
ELECTROPERU Total |  | 865.5658 | 839.4485 | 865.525 | 3.111%
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 226.4025 | 435.9209 | 163.3451 | -48.06%
| P.C.H CHAGLLA | 6.3469 | 6.5619 | 6.4529 | -3.277%
EMGE HUALLAGA Total |  | 232.7494 | 442.4828 | 169.7979 | -47.4%
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 81.9024 | 70.2941 | 84.7935 | 16.51%
EMGE HUANZA Total |  | 81.9024 | 70.2941 | 84.7935 | 16.51%
EMGE JUNÍN | C.H. RUNATULLO II | 4.7589 | 7.8979 | 5.9727 | -39.74%
| C.H. RUNATULLO III | 7.2886 | 11.0998 | 9.3289 | -34.34%
EMGE JUNÍN Total |  | 12.0476 | 18.9977 | 15.3016 | -36.58%
ENEL GENERACION PERU | C.H. CALLAHUANCA (3) | 65.68
| C.H. HUAMPANI | 28.4468 | 0 | 27.5968
| C.H. HUINCO | 228.941 | 179.3894 | 151.0849 | 27.62%
| C.H. MATUCANA | 80.445 | 79.4025 | 116.6146 | 1.313%
| C.H. MOYOPAMPA | 44.736 | 51.2999 | 41.4253 | -12.8%
| C.T. SANTA ROSA | 0 | 0 | 98.5682
| C.T. SANTA ROSA II | 0 | 0 | 0
| C.T. VENTANILLA | 427.1231 | 439.0465 | 435.0272 | -2.716%
| C.H. HER 1 | 0.67955 | 0
ENEL GENERACION PERU Total |  | 876.0515 | 749.1383 | 870.3169 | 16.94%
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 | 0 | 0 | 0
| C.T. MALACAS 2 | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA | 85.1199 | 0 | 130.4213
ENEL GENERACION PIURA Total |  | 85.1199 | 0 | 130.4213
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI | 0 | 0
| C.E. WAYRA I | 106.9452 | 114.7818 |  | -6.827%
ENEL GREEN POWER PERU Total |  | 106.9452 | 114.7818 |  | -6.827%

## 22. ANEXOII-2
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | JUNIO 2019 | JUNIO 2018 | JUNIO 2017 | 2019 / 2018
|  | 2019-06-19 18:00 | 2018-06-05 18:45 | 2018-06-05 18:45 | Variación
|  | 43635.75 | 43256.7812 | 43256.7812 | %
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE | 34.5324 | 58.4925 | 36.7968 | -40.96%
| C.E. TALARA | 26.9198 | 26.951 | 9.1789 | -0.1161%
ENERGÍA EÓLICA Total |  | 61.4521 | 85.4435 | 45.9757 | -28.08%
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 84.7902 | 108.3999 | 70.1142 | -21.78%
| C.H. YUNCAN | 92.6956 | 100.6599 | 92.9683 | -7.912%
| C.T. CHILCA 1 | 505.0352 | 256.2113 | 788.5237 | 97.12%
| C.T. CHILCA 2 | 102.1802 | 0 | 71.0983
| C.T. ILO 1 |  |  | 33.733
| C.T. ILO 2 | 0 | 0 | 130.6331
| C.T. NEPI | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PLANTA ILO | 0 | 0 | 0
| C.S. INTIPAMPA | 0 | 0
ENGIE Total |  | 784.7013 | 465.2711 | 1187.0706 | 68.65%
FENIX POWER | C.T. FENIX | 543.8862 | 550.5025 | 552.0606 | -1.202%
FENIX POWER Total |  | 543.8862 | 550.5025 | 552.0606 | -1.202%
GEPSA | C.H. LA JOYA | 8.009 | 6.4319 | 6.6704 | 24.52%
| C.H. ÁNGEL I | 5.7743
| C.H. ÁNGEL II | 8.2146
| C.H. ÁNGEL III | 8.2928
GEPSA Total |  | 30.2907 | 6.4319 | 6.6704 | 370.9%
GTS MAJES | C.S. MAJES SOLAR | 0 | 0 | 0
GTS MAJES Total |  | 0 | 0 | 0
GTS REPARTICION | C.S. REPARTICION | 0 | 0 | 0
GTS REPARTICION Total |  | 0 | 0 | 0
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL | 3.6 | 3.6 | 3.2 | 0%
HIDROCAÑETE Total |  | 3.6 | 3.6 | 3.2 | 0%
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 16.556 | 18.836 | 19.104 | -12.1%
HIDROELECTRICA HUANCHOR Total |  | 16.556 | 18.836 | 19.104 | -12.1%
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 18.666 | 19.4991 | 19.3912 | -4.272%
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES Total |  | 18.666 | 19.4991 | 19.3912 | -4.272%
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA | 17.0511 | 18.3526 |  | -7.092%
HUAURA POWER Total |  | 17.0511 | 18.3526 |  | -7.092%
HYDRO PATAPO | C.H. PATAPO (2) | 0
HYDRO PATAPO Total |  | 0
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 71.5966 | 89.0237 | 61.9224 | -19.58%
INLAND Total |  | 71.5966 | 89.0237 | 61.9224 | -19.58%
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PUCALLPA | 0 | 0 | 0
IYEPSA Total |  | 0 | 0 | 0
KALLPA | C.T. KALLPA | 784.193 | 645.8795 | 426.6742 | 21.41%
| C.T. LAS FLORES | 0 | 0 | 146.2647
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 510.4588 | 517.5923 |  | -1.378%
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 4.5761 | 4.8499 |  | -5.646%
KALLPA Total |  | 1299.2279 | 1168.3217 | 572.9389 | 11.2%
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR | 1.6801 | 3.512 | 3.371 | -52.16%
MAJA ENERGIA Total |  | 1.6801 | 3.512 | 3.371 | -52.16%
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV | 0 | 0 | 0
MOQUEGUA FV Total |  | 0 | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 5.4197 | 4.9026 | 5.3929 | 10.55%
| C.H. CAÑON DEL PATO | 122.6946 | 169.0392 | 144.6697 | -27.42%
| C.H. CARHUAQUERO | 79.5244 | 59.8013 | 91.2239 | 32.98%
| C.H. CARHUAQUERO IV | 8.4721 | 9.9101 | 10.0013 | -14.51%
ORAZUL ENERGY PERÚ Total |  | 216.1109 | 243.6533 | 251.2878 | -11.3%
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA | 0 | 9.4545 | 22.7596 | -100%
P.E. MARCONA Total |  | 0 | 9.4545 | 22.7596 | -100%
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS | 0 | 24.3948 | 72.4908 | -100%
P.E. TRES HERMANAS Total |  | 0 | 24.3948 | 72.4908 | -100%
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 | 0
PANAMERICANA SOLAR Total |  | 0 | 0 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | 0 | 0
| C.T. HUAYCOLORO | 2.7344 | 4.2178 | 2.7588 | -35.17%
| C.T. DOÑA CATALINA | 1.0372
PETRAMAS Total |  | 3.7716 | 4.2178 | 2.7588 | -10.58%
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN | 0 | 0 | 0
PLANTA ETEN Total |  | 0 | 0 | 0
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY (5) | 10.0715 |  | 0
RIO BAÑOS Total |  | 10.0715 |  | 0

## 23. ANEXOII-3
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | JUNIO 2019 | JUNIO 2018 | JUNIO 2017 | 2019 / 2018
|  | 2019-06-19 18:00 | 2018-06-05 18:45 | 2018-06-05 18:45 | Variación
|  | 43635.75 | 43256.7812 | 43256.7812 | %
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 8.1335 | 18.3665 | 14.2764 | -55.72%
RIO DOBLE Total |  | 8.1335 | 18.3665 | 14.2764 | -55.72%
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO | 0 | 0 | 150.1602
SAMAY I Total |  | 0 | 0 | 150.1602
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 106.3402 | 110.1258 | 56.117 | -3.438%
SAN GABAN Total |  | 106.3402 | 110.1258 | 56.117 | -3.438%
SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO (4) | 4.6315
SAN JACINTO Total |  | 4.6315
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 | 19.9149 | 20.0113 |  | -0.4818%
SANTA ANA Total |  | 19.9149 | 20.0113 |  | -0.4818%
SANTA CRUZ | C.H. HUASAHUASI I | 2.9266 | 7.1912 | 3.0183 | -59.3%
| C.H. HUASAHUASI II | 3.1835 | 7.6492 | 3.4797 | -58.38%
| C.H. SANTA CRUZ I | 1.768 | 2.285 | 2.3656 | -22.62%
| C.H. SANTA CRUZ II | 2.1035 | 2.6919 | 2.5881 | -21.86%
SANTA CRUZ Total |  | 9.9816 | 19.8173 | 11.4517 | -49.63%
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO | 28.7826 | 28.1395 | 28.1896 | 2.285%
SDF ENERGIA Total |  | 28.7826 | 28.1395 | 28.1896 | 2.285%
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | 0 | 0 | 0
SHOUGESA Total |  | 0 | 0 | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY (6) | 16.9407 |  | 0
| C.H. POECHOS II | 7.5688 | 6.6779 | 9.4725 | 13.34%
SINERSA Total |  | 24.5095 | 6.6779 | 9.4725 | 267%
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 29.9084 | 42.5759 | 40.0304 | -29.75%
| C.H. CHEVES | 103.5958 | 141.8928 | 119.9207 | -26.99%
| C.H. GALLITO CIEGO | 11.3739 | 34.2466 | 12.6606 | -66.79%
| C.H. HUAYLLACHO | 0.20083 | 0 | 0
| C.H. MALPASO | 22.7515 | 21.9608 | 45.8122 | 3.601%
| C.H. MISAPUQUIO | 3.0224 | 1.8763 | 3.0629 | 61.08%
| C.H. OROYA | 7.3994 | 8.0204 | 5.2938 | -7.743%
| C.H. PACHACHACA | 3.9856 | 4.0341 | 5.2671 | -1.202%
| C.H. PARIAC | 1.7236 | 2.7662 | 2.3994 | -37.69%
| C.H. SAN ANTONIO | 0.44071 | 0 | 0.38178
| C.H. SAN IGNACIO | 0.33841 | 0.26884 | 0.27089
| C.H. YAUPI | 103.1671 | 106.4646 | 96.4988 | -3.097%
STATKRAFT Total |  | 287.9077 | 364.1066 | 331.5986 | -20.93%
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR | 0 | 0 | 0
TACNA SOLAR Total |  | 0 | 0 | 0
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS | 287.0866 | 290.5695 | 0 | -1.199%
TERMOCHILCA Total |  | 287.0866 | 290.5695 | 0 | -1.199%
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | 0 | 0 | 0
TERMOSELVA Total |  | 0 | 0 | 0
TOTAL MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE |  | 6793.7683 | 6542.2351 | 6400.7671 | 3.845%
IMPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
EXPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales de bagazo no adjudicadas C.T. Maple y C.T. San Jacinto.
(1) Inicio de operación comercial de la unidad G1 de la C.H. Zaña, propiedad de ELECTROZAÑA S.A.C. a las 00:00 horas del 15.02.2019
(2) Inicio de operación comercial de la C.H. Patapo, propiedad de HYDROPATAPO. a las 00:00 horas del 15.03.2019
(3) Inicio de operación comercial de la C.H. Callahuanca, propiedad de la empresa ENEL GENERACIÓN PERÚ.a las 00:00 horas del 30.03.2019
(4) Inicio de operación comercial de la C.T. San Jacinto, propiedad de la empresa AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. a las 00:00 horas del 13.04.2019
(5) Inicio de operación comercial de la C.H. Rucuy propiedad de EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. a las 00:00 horas del 01.06.2019
(6) Inicio de operación comercial de la C.H. Chancay propiedad de SINDICATO ENERGÉTICO S.A. (SINERSA). a las 00:00 horas del 04.06.2019

## 24. ANEXOII-4
MÁXIMA DEMANDA MENSUAL
Máxima Demanda: |  | 6793.7683
Fecha: |  | 19/06/2019
Hora: |  | 18:00
FECHA | HFP |  |  |  |  | HP
| HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN | HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN
| HH:MM | MW | MW | MW | MW | HH:MM | MW | MW | MW | MW
01/06/2019 | 11:45 | 6407.5941 | 36.5956 | 0 | 6444.1897 | 19:00 | 6520.6728 | 41.5194 | 0 | 6562.1922
02/06/2019 | 00:15 | 5726.6898 | 0 | 0 | 5726.6898 | 20:00 | 6441.5966 | 0 | 0 | 6441.5966
03/06/2019 | 16:00 | 6359.2445 | 43.088 | 0 | 6402.3324 | 19:00 | 6587.269 | 48.52 | 0 | 6635.789
04/06/2019 | 11:45 | 6422.4513 | 36.1379 | 0 | 6458.5892 | 19:00 | 6624.6179 | 49.9327 | 0 | 6674.5505
05/06/2019 | 12:00 | 6503.7203 | 37.7481 | 0 | 6541.4683 | 18:45 | 6648.376 | 48.8022 | 0 | 6697.1782
06/06/2019 | 16:15 | 6371.0568 | 38.7908 | 0 | 6409.8476 | 19:30 | 6544.4489 | 49.3364 | 0 | 6593.7853
07/06/2019 | 15:45 | 6424.3415 | 34.7279 | 0 | 6459.0694 | 18:45 | 6585.4785 | 47.0618 | 0 | 6632.5403
08/06/2019 | 11:30 | 6298.1383 | 39.9594 | 0 | 6338.0976 | 20:30 | 6508.0641 | 48.5468 | 0 | 6556.6109
09/06/2019 | 00:15 | 5790.2623 | 0 | 0 | 5790.2623 | 18:45 | 6536.1429 | 0 | 0 | 6536.1429
10/06/2019 | 11:45 | 6439.2973 | 43.4973 | 0 | 6482.7946 | 18:00 | 6556.2194 | 35.2119 | 0 | 6591.4313
11/06/2019 | 11:15 | 6455.7324 | 43.075 | 0 | 6498.8074 | 19:00 | 6598.6962 | 43.3439 | 0 | 6642.0401
12/06/2019 | 11:45 | 6567.0805 | 45.0874 | 0 | 6612.168 | 19:00 | 6624.6787 | 42.7591 | 0 | 6667.4378
13/06/2019 | 11:45 | 6473.7711 | 41.0669 | 0 | 6514.838 | 18:30 | 6627.4889 | 37.8141 | 0 | 6665.303
14/06/2019 | 11:30 | 6327.2835 | 37.324 | 0 | 6364.6075 | 18:45 | 6691.7183 | 42.36 | 0 | 6734.0783
15/06/2019 | 11:15 | 6408.5084 | 34.734 | 0 | 6443.2424 | 19:00 | 6534.5325 | 42.9476 | 0 | 6577.4801
16/06/2019 | 00:15 | 5823.8051 | 0 | 0 | 5823.8051 | 20:30 | 6333.2287 | 0 | 0 | 6333.2287
17/06/2019 | 12:00 | 6525.0062 | 0 | 0 | 6525.0062 | 19:00 | 6745.2317 | 0 | 0 | 6745.2317
18/06/2019 | 12:00 | 6587.0387 | 36.208 | 0 | 6623.2468 | 18:00 | 6712.2737 | 43.712 | 0 | 6755.9856
19/06/2019 | 12:00 | 6563.5177 | 0 | 0 | 6563.5177 | 18:00 | 6793.7683 | 0 | 0 | 6793.7683
20/06/2019 | 11:30 | 6677.5154 | 37.429 | 0 | 6714.9445 | 18:45 | 6721.9297 | 46.8348 | 0 | 6768.7645
21/06/2019 | 11:45 | 6607.9661 | 0 | 0 | 6607.9661 | 18:45 | 6684.5132 | 0 | 0 | 6684.5132
22/06/2019 | 11:45 | 6554.7211 | 35.4136 | 0 | 6590.1347 | 19:00 | 6659.9243 | 45.5672 | 0 | 6705.4914
23/06/2019 | 00:15 | 5774.1887 | 13.0892 | 0 | 5787.2779 | 19:30 | 6560.5598 | 0 | 0 | 6560.5598
24/06/2019 | 11:45 | 6404.3781 | 40.7146 | 0 | 6445.0927 | 19:00 | 6600.7477 | 42.0903 | 0 | 6642.838
25/06/2019 | 11:45 | 6476.556 | 42.2843 | 0 | 6518.8403 | 19:45 | 6531.5229 | 42.0496 | 0 | 6573.5726
26/06/2019 | 11:15 | 6340.4752 | 42.3526 | 0 | 6382.8278 | 19:30 | 6550.4769 | 41.8664 | 0 | 6592.3433
27/06/2019 | 11:30 | 6483.0703 | 43.6637 | 0 | 6526.734 | 19:00 | 6693.4551 | 42.4249 | 0 | 6735.88
28/06/2019 | 11:15 | 6443.5633 | 41.0442 | 0 | 6484.6076 | 19:00 | 6527.0513 | 41.9156 | 0 | 6568.967
29/06/2019 | 12:30 | 5921.279 | 39.6966 | 0 | 5960.9756 | 19:45 | 6407.109 | 39.7672 | 0 | 6446.8762
30/06/2019 | 23:15 | 5558.9255 | 32.0655 | 0 | 5590.991 | 20:30 | 6349.5108 | 38.2355 | 0 | 6387.7463

## 25.ANEXO III -1
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ELECTRO DUNAS | L. MARCONA - NAZCA - LINEA L-6630 | 2019-06-03 18:17 | Desconectó la línea L-6630 (Marcona - Nazca) de 60 kV, debido a que la corriente de carga superó el ajuste de la protección de sobrecorriente de fases (250 A) de acuerdo a lo informado por REP, titular de la celda de línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Nazca con un total de 24,31 MW. A las 18:20 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 24.31
RED DE ENERGIA DEL PERU | S.E. AZÁNGARO - BARRA BARRA-22.9kV | 2019-06-06 20:38 | Desconectó la barra de 22.9 kV de la S.E. Azángaro, por falla. De acuerdo con lo informado por REP, titular del equipo, la falla se produjo en el alimentador L-0246 de titularidad de la empresa ELECTRO PUNO. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la barra de 22.9 kV de la S.E. Azángaro con un total de 2,50 MW. A las 20:45 h, se energizó la barra y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 2.5
ELECTRO DUNAS | L. MARCONA - NAZCA - LINEA L-6630 | 2019-06-09 18:02 | Desconectó la línea L-6630 (Marcona - Nazca) de 60 kV, debido a que el incremento de carga superó el umbral de arranque de la función de sobrecorriente, de acuerdo a lo informado por ELECTRO DUNAS, titular de la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente direccional (67P). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Nazca con un total de 19,25 MW. A las 18:04 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido | 19.25
MINERA VOLCAN | L. POMACOCHA - SAN CRISTOBAL - LINEA L-6545 | 2019-06-10 15:59 | Desconectó la línea L-6445 (Pomacocha - San Cristobal) de 50 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por MINERA VOLCAN, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones San Cristóbal y Andaychagua con un total de 32,22 MW. A las 16:36 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 32.22
SEAL | S.E. PQUE. INDUSTRIAL_AQ - TRAFO T4-103 | 2019-06-11 15:05 | Desconectó el transformador T4-103 de la S.E. Parque Industrial, cuya causa no fue informada por SEAL, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Parque Industrial con un total de 27,99 MW. A las 15:21 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 27.99
SEAL | L. CHILINA - PQUE INDUSTRIAL_AREQUIPA - LINEA L-3060 | 2019-06-13 19:40 | Desconexión de la línea L-3060 y L-361 (Parque Industrial - Chilina) de 33 kV, cuya causa no fue informada por SEAL, titular de la línea. El sistema de protección señalizó la activación de su protección de distancia (21). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Backus con un total de 3,00 MW. Asimismo, el usuario libre MOLYCOP redujo su carga en 0,20 MW. Las líneas quedaron fuera de servicio para su inspección. | 3 | 0.2
COELVISAC | L. INDEPENDENCIA - VILLACURÍ (COELVISAC) - LINEA L-6607 | 2019-06-14 09:38 | Desconectó la línea L-6607 (Independencia - Villacurí) de 60 kV, cuya causa no fue informada por COELVISAC, titular de la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21) y ubicó la falla a 32,79 km de la S.E. Independencia. No se produjo interrupción de suministros en el SEIN. A las 10:17 h, se conectó la línea. | 24.39
EGESUR | L. ARICOTA 2 - TOMASIRI - LINEA L-6620 | 2019-06-14 18:31 | Desconectó la línea L-6620 (Aricota 2 - Tomasiri) de 66 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “R”. De acuerdo con lo informado por EGESUR, titular de la línea, la falla se produjo por neblina en la zona. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21) y ubicó la falla a 56,6 km de la S.E. Aricota 2. Como consecuencia desconectó la línea L-6637 (Tomasiri - Los Héroes) de 66 kV con lo cual se interrumpió el suministro de la S.E. Tomasiri con un total de 1,20 MW. A Las 18:34 h, se conectó la línea L-6620 y se inició la normalización del suministro interrumpido. A las 11:11 h del 16/06/2019, se conectó la línea L-6637. | 1.2
CEMENTOS PACASMAYO | L. GUADALUPE - PACASMAYO - LINEA L-6652 | 2019-06-16 00:25 | Desconectó la línea L-6652 (Guadalupe - Cementos Pacasmayo) de 60 kV, cuya causa no fue informada por CEMENTOS PACASMAYO, titular de la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87). Como consecuencia el usuario libre Cementos Pacasmayo redujo su carga en 12,27 MW. No se produjo interrupción de suministros en el SEIN. A las 00:28 h, el CCO-COES coordinó con el CC-CNP normalizar el total de sus suministros reducidos. A las 15:47 h, se conectó la línea. |  | 12.27

## 26.ANEXO III -2
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
INFRAESTRUCTURA Y ENERGIAS DEL PERU | C.T. RESERVA FRIA PUCALLPA - CT CENTRAL | 2019-06-16 06:10 | A las 06:10 h, se interrumpió un total de 1,26 MW del suministro de la empresa ELECTRO UCAYALI, por activación del Esquema de Rechazo Automático de Carga por Mínima Frecuencia (ERACMF), mientras se encontraba operando en sistema aislado con la C.T.R.F. Pucallpa por mantenimiento programado de la línea L-2251 (Aguaytía – Pucallpa) de 220 kV. A las 06:15 h, el CCO-COES coordinó con el CC-EUC normalizar el total de sus suministros interrumpidos. | 1.26
INFRAESTRUCTURA Y ENERGIAS DEL PERU | C.T. RESERVA FRIA PUCALLPA - CT CENTRAL | 2019-06-16 08:52 | A las 08:52 h, se interrumpió un total de 5,20 MW del suministro de la empresa ELECTRO UCAYALI, por activación del Esquema de Rechazo Automático de Carga por Mínima Frecuencia (ERACMF), mientras se encontraba operando en sistema aislado con la C.T.R.F. Pucallpa por mantenimiento programado de la línea L-2251 (Aguaytía – Pucallpa) de 220 kV. A las 08:56 h, el CCO-COES coordinó con el CC-EUC normalizar el total de sus suministros interrumpidos. | 5.2
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA | S.E. LA VIRGEN - TRAFO TE4 | 2019-06-17 18:31 | Desconectó el transformador TE4 de 138/60 kV de la S.E. La Virgen, cuya causa no fue informada por EGESA, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Chanchamayo con un total de 6,40 MW y desconectó la C.H. Renovandes H1 cuando generaba 20,00 MW. A las 19:20 h, se conectó el transformador y se inició la normalización del suministro interrumpido. A las 19:38 h, sincronizó la central con el SEIN. | 6.4
HIDRANDINA | L. PARAMONGA N. - 09 DE OCTUBRE - LINEA L-6655 | 2019-06-17 20:11 | Desconectó la línea L-6671 (9 de Octubre - Huarmey) de 66 kV por falla monofásica a tierra en la fase “T”. De acuerdo con lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea, la falla se produjo por caída de conductor entre las estructuras N°166 y N°167. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente de fase a tierra (50N/51N). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Huarmey y Puerto Antamina con un total de 3,29 MW y 1,82 MW, respectivamente. A las 06:01 h del 18.06.2019, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 5.19
HIDRANDINA | L. TRUJILLO NORTE - SANTIAGO DE CAO - LINEA L-1118 | 2019-06-18 06:01 | Desconectó la línea L-1118 (Trujillo Norte - Santiago de Cao) de 138 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “R”, cuya causa no fue informada por HIDRANDINA, titular de la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Santiago de Cao con un total 21,85 MW. A las 06:05 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 21.85
ELECTRO NORTE | S.E. CERRO CORONA - TRAFO3D TR3 | 2019-06-18 07:47 | Desconectó el transformador TR3 de 220/22.9 kV y 15,00 MVA de la S.E. Cerro Corona cuya causa no fue informada por ENSA, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Cerro Corona con un total de 4,58 MW. A las 08:43 h, se conectó el transformador y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 4.58
ELECTRO NORTE | S.E. CERRO CORONA - TRAFO3D TR3 | 2019-06-18 16:04 | Desconectó el transformador TR3 de 220/22.9 kV y 15,00 MVA de la S.E. Cerro Corona cuya causa no fue informada por ENSA, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Cerro Corona con un total de 3,58 MW. A las 16:46 h, se conectó el transformador y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 3.58
TRANSMANTARO | L. LA NIÑA 500 - TRUJILLO 500 - LINEA L-5010 | 2019-06-19 07:08 | Se produjo un recierre monofásico exitoso en la línea L-5010 (Trujillo Nueva – La Niña) de 500 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “T”. De acuerdo con lo informado por TRANSMANTARO, titular de la línea, el motivo de la falla se encuentra en investigación. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21) y ubicó la falla a 295,1 km de la S.E. La Niña. Como consecuencia los usuarios libres SIDER PERÚ y CEMENTOS PACASMAYO redujeron su carga en 4,30 MW y 2,82 MW, respectivamente. No se produjo interrupción de suministros en el SEIN. A las 07:13 h, se coordinó con Cementos Pacasmayo la recuperación de su carga. |  | 7.12
ELECTRO NOR OESTE | L. PIURA OESTE - LA UNIÓN - LINEA L-6658-A | 2019-06-22 08:32 | Desconectó la línea L-6658 (Piura Oeste - Unión) de 60 kV por falla monofásica a tierra en la fase “R”, cuya causa no fue informada por ENOSA, titular de la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21) y ubicó la falla a 30,8 km de las subestaciones La Unión, Sechura y Constante con un total de 6,69 MW. A las 08:46 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 6.69
ELECTRO PUNO | L. PUNO - POMATA - ILAVE - LINEA L-6027 | 2019-06-22 15:38 | Desconectó la línea L-6027 (Puno – Pomata) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea, la falla se produjo por fuertes vientos. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente de fases (50/51). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ilave y Pomata con un total de 3,00 MW. A las 15:44 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 3

## 27.ANEXO III - 3
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ELECTRO SUR ESTE | L. MAZUCO - PTO MALDONADO-L-1015 | 2019-06-22 18:35 | Desconectó la línea L-1015 (Mazuco - Puerto Maldonado) de 138 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “S”. De acuerdo con lo informado por ELECTRO SUR ESTE, titular de la línea, la falla se produjo por desperfecto en el pararrayo de línea. El sistema de protección ubicó la falla a una distancia de 2,82 km de la S.E. Mazuco. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Puerto Maldonado con un total de 14,88 MW y desconectaron las CC.HH. Ángel II y Ángel III cuando generaban 15,00 MW. A las 18:38 h, desconectó la línea L-1014 (San Gaban-Mazuco) de 138 kV al momento del intento de energización de la línea L-1015 y con ello, se interrumpió el suministro de la S.E. Mazuco con un total de 2,65 MW. A las 18:49 h, se conectó la línea L-1014 y se inició la normalización del suministro interrumpido. A las 18:50 h, el CC-ESE declaró al CCO-COES indisponible la línea L-1015. A las 18:51 h, el CCO-COES coordinó con el CC-IEP el arranque de la C.T.R.F. Puerto Maldonado para operar en sistema aislado con la carga de la S.E. Puerto Maldonado. A las 18:57 h, sincronizó la C.T.R.F. Puerto Maldonado en sistema aislado. A las 19:00 h, desconectó la central mientras operaba en sistema aislado. A las 19:06 h, sincronizó nuevamente la C.T.R.F. Puerto Maldonado y se inició la normalización del suministro interrumpido. A las 00:00 del 23/06/2019, se desconectó manualmente la línea L-1014 para la sincronización del sistema aislado. A las 00:11 del 23/06/2019, se sincronizó el sistema aislado de la S.E. Puerto Maldonado con el SEIN. | 17.53
INFRAESTRUCTURA Y ENERGIAS DEL PERU | C.T. RESERVA FRIA PTO MALDONADO - CT CENTRAL | 2019-06-22 19:00 | Desconexión de la C.T.R.F. Puerto Maldonado cuando generaba 18,25 MW, cuya causa no fue informada por IEPSAC, titular de la central. Cabe resaltar que al momento de la desconexión la central se encontraba operando en sistema aislado con la carga de la S.E. Puerto Maldonado. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Puerto Maldonado con un total de 18,25 MW. A las 19:06 h, sincronizó la central en sistema aislado y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 18.25
MARCOBRE S.A.C. | S.E. MINA JUSTA - CELDA CL-2083 | 2019-06-26 06:01 | Desconectó la celda de la línea L-2083 (Poroma – Mina Justa) de 220 kV en la S.E. Mina Justa, por falla. De acuerdo con lo informado por MARCOBRE, titular del equipo, la falla se produjo por pérdida de aislamiento. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente de fases (51). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Mina Justa con un total de 3,16 MW. La línea quedó fuera de servicio para su inspección. | 3.16
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. | L. CAJAMARCA NORTE - CACLIC - LINEA L-2192 | 2019-06-26 11:27 | Desconectó la línea L-2192 (Cajamarca Norte - Caclic) de 220 kV, cuya causa no fue informada por LT CCNCM, titular de la línea. Asimismo, desconectó la celda de la línea L-1018 (Tarapoto – Belaunde Terry) de 138 kV, en la S.E. Belaunde Terry. El sistema de protección de la línea L-2192 señalizó la activación de la función diferencial de línea (87), mientras que de la celda de la línea L-1018, señalizó la activación de la función de mínima tensión (27). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Moyobamba y Cáclic con un total de 13,23 MW aproximadamente. Asimismo, se interrumpió el suministro de las subestaciones Bellavista, Pongo de Caynarachi y Yurimaguas con un total de 8,74 MW por activación de sus protecciones propias. También el usuario libre MINERA YANACOCHA redujo su carga en 12,50 MW. A las 11:33 h, el CCO-COES coordinó con el CC-YAN normalizar el total de sus suministros reducidos. A las 11:38 h y 11:40 h, se conectaron las líneas L-2192 y L-2194, respectivamente. A las 11:53 h, se conectó el transformador AT-4201 de la S.E. Belaunde Terry y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 21.97 | 12.5
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. | L. CAJAMARCA NORTE - CACLIC - LINEA L-2192 | 2019-06-26 12:33 | Desconectó la línea L-2192 (Cajamarca Norte - Caclic) de 220 kV, cuya causa no fue informada por LT CCNCM, titular de la línea. Asimismo, desconectó la celda de la línea L-1018 (Tarapoto – Belaunde Terry) de 138 kV, en la S.E. Belaunde Terry. El sistema de protección de la línea L-2192 señalizó la activación de la función diferencial de línea (87), mientras que de la celda de la línea L-1018, señalizó la activación de la función de mínima tensión (27). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Moyobamba y Cáclic con un total de 11,22 MW aproximadamente. Asimismo, se interrumpió el suministro de las subestaciones Bellavista, Pongo de Caynarachi y Yurimaguas con un total de 7,70 MW por activación de sus protecciones propias. También el usuario libre MINERA YANACOCHA redujo su carga en 14,00 MW. A las 12:37 h, el CCO-COES coordinó con el CC-YAN normalizar el total de sus suministros reducidos. A las 12:41 h y 12:43 h, se conectaron las líneas L-2192 y L-2194, respectivamente. A las 12:48 h, se conectó el transformador AT-4201 de la S.E. Belaunde Terry y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 18.92 | 14

## Contraportada
  Director Ejecutivo (e)
  Ing. Leonardo Dejo Prado
  Revisado y Aprobado por:
  Sub Director de Gestión de la Información (e)
  Ing. Jorge Izquierdo Ríos
  Elaborado por:
  Especialista de Gestión de la Información
  Ing. Edgar Egúsquiza Aranda
  Contactos:
  COES
  Sub Dirección de Gestión de Información
  Calle Manuel Roaud y Paz Soldán 364
  San Isidro - Lima
  Perú
  +51 (1) 611 - 8585
  Anexo: 617
  sgi@coes.org.pe
  Atención al Cliente:
  +51 (1)611-8585 Anexo 620
  Suscripciones: http://www.coes.org.pe/Portal/publicaciones/suscripcion/index
  Este documento puede ser descargado desde: http://www.coes.org.pe/Portal/PostOperacion/Informes/EvaluacionMensual