## Portada
Lima, 12 de junio de 2019
INFORME MENSUAL DE OPERACIÓN
Mayo 2019
dirección EJECUTIVA
SUB DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN
INFSGI-MES-05-2019

## Índice
CONTENIDO
Página N°
1. RESUMEN
| 1.1. Producción de energía eléctrica en mayo 2019 en comparación al mismo mes del año anterior | 1
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2019
| 2.1. Inicio de Operación Comercial en el SEIN | 2
| 2.2. Potencia Instalada en el SEIN | 2
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN
| 3.1. Producción por tipo de Generación | 3
| 3.2. Producción por tipo de Recurso Energético | 4
| 3.3. Producción por Recursos Energéticos Renovables | 5
| 3.4. Factor de planta de las centrales RER | 6
| 3.5. Participación de la producción por empresas Integrantes | 7
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN
| 4.1 Máxima Potencia Coincidente Por tipo de generación | 8
| 4.2. Participación por Empresas Integrantes en la máxima potencia coincidente | 9
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
| 5.1. Volumen útil de los embalses y lagunas | 10
| 5.2. Evolución de volúmenes de embalses y lagunas | 10
| 5.3. Promedio mensual de los caudales | 12
| 5.4. Evolución de los caudales | 12
6. COSTOS MARGINALES PROMEDIO MENSUAL DEL SEIN
| 6.1. Costos Marginales Promedio Mensual del SEIN | 14
| 6.2. Ubicación geográfica de las principales barras en el SEIN. | 15
7. HORAS DE CONGESTIÓN EN LAS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
| 7.1. Horas de congestión por Área Operativa | 16
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON DISMINUCIÓN O INTERRUPCIÓN DE SUMINISTROS
| 8.1. Fallas por tipo de equipo y causa según clasificación CIER | 17
ANEXOS
I. PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN |  | 18
II. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL |  | 21
III. LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS |  | 25

## 1. Resumen
INFORME DE LA OPERACIÓN MENSUAL
MAYO 2019
[7 empty] | mes: | mayo
[7 empty] | año: | 2019
1. RESUMEN | [7 empty] | 2019-05-01
31
1.1. Producción de energía eléctrica en mayo 2019 en comparación al mismo mes del año anterior
- | El total de la producción de energía eléctrica de la empresas generadoras integrantes del COES en el mes de mayo 2019 fue de 4 485,25 GWh, lo que representa un incremento de 197,28 GWh (4,60%) en comparación con el año 2018.
- | La producción de electricidad con centrales hidroeléctricas durante el mes de mayo 2019 fue de 2 777,61 GWh (5,50% mayor al registrado durante mayo del año 2018).
- | La producción de electricidad con centrales termoeléctricas durante el mes de mayo 2019 fue de 1 507,68 GWh, 3,69% mayor al registrado durante mayo del año 2018. La participación del gas natural de Camisea fue de 31,06%, mientras que las del gas que proviene de los yacimientos de Aguaytía y Malacas fue del 0,70%, la producción con diesel, residual, carbón, biogás y bagazo tuvieron una intervención del 1,33%, 0,08%, 0,00%, 0,10%, 0,33% respectivamente.
- | La producción de energía eléctrica con centrales eólicas fue de 143,3 GWh y con centrales solares fue de 57,91 GWh, los cuales tuvieron una participación de 3,18% y 1,28% respectivamente.
|  | MAYO 2019 |  | MAYO 2018
[5 empty] | RECURSO | 2019-04-01 | 2018-04-01
[5 empty] | Hidro | 2777.6083 | 2632.7883
[5 empty] | Gas Natural | 1424.8798 | 1442.7811
[5 empty] | Carbón | 0 | 0
[5 empty] | Diesel2/Residual500/Residual 6 | 63.3479 | 0.46945
[5 empty] | Bagazo / Biogás | 19.4517 | 10.7302
[5 empty] | Eólico | 142.5484 | 143.3022
[5 empty] | Solar | 57.417 | 57.9052
| Total = 4 485,25 GWh |  | Total = 4 287,98 GWh
Gráfico 1: Comparación de producción mensual de electricidad en mayo por tipo de recurso energético.

## 2. Oferta de generación
2. MODIFICACION DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2019
2.1. INICIO DE OPERACIÓN COMERCIAL EN EL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión (kV) | Potencia Instalada (MW) | Potencia Efectiva (MW) | Operación Comercial
ELECTRO ZAÑA | Hidroeléctrica | Agua | Turbina Francis | C.H. Zaña | G1 | 6.9 | 7.5 | 6.6 | 15.02.2019
HYDROPATAPO | Hidroeléctrica | Agua | Turbina Kaplan | C.H. Patapo | G1 | 0.4 | 1 | 1 | 15.03.2019
ENEL GENERACIÓN PERÚ | Hidroeléctrica | Agua | Turbina Pelton | C.H. Callahuanca | G1 ; G2 ; G3 | 10 | 86.2 | 84.1 | 30.03.2019
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO | Termoeléctrica | Bagazo | Turbina de Vapor | C.T. San Jacinto | TV1 | 13.8 | 21.71 | 7.48 | 13.04.2019
Total | [6 empty] | 116.41 | 99.18
- Los valores de potencia efectiva de las centrales corresponden a la declaración de sus propietarios en los ingresos de operación comercial.
Central Solar
[10 empty] | Central Hidroeléctrica | 91.7
[10 empty] | Turbina de Vapor | 7.48
[10 empty] | Central Eólica | 0
[10 empty] | Central a Biogás | 0
Gráfico 2: Ingreso de Potencia Efectiva por tipo de Recurso Energético y Tecnología en mayo 2019 (MW)
2.2. POTENCIA INSTALADA EN EL SEIN
| POTENCIA INSTALADA (MW) |  | MAYO 2019 | MAYO 2018 | VARIACIÓN (%)
| HIDROELÉCTRICA |  | 5082.3492 | 4904.5012 | 3.626%
| TERMOELÉCTRICA |  | 7417.6745 | 7393.5645 | 0.3261%
| EÓLICA |  | 375.46 | 243.16 | 54.41%
| SOLAR |  | 285.02 | 285.02 | 0%
| TOTAL |  | 13160.5037 | 12826.2457 | 2.606%
Cuadro N° 2: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de mayo 2018 y mayo 2019
Gráfico N° 3: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de mayo 2018 y mayo 2019
MW

## 3. Tipo Generación
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN (GWh)
3.1. PRODUCCIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN (GWh)
Por tipo de Generación | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a mayo
| 2019-03-04 | 2019-04-03 | 2019-05-01 | 2018-05-01 | Var (%) | 2019 | 2018 | Var (%) 2019/2018 | 2017 | Var (%) 2018/2017
Hidroeléctrica | 3029.7497 | 3060.2299 | 2777.6083 | 2632.7883 | 5.501% | 14466.5685 | 14214.307 | 1.775% | 13225.1682 | 7.479%
Termoeléctrica | 1339.207 | 1079.4286 | 1507.6795 | 1453.9807 | 3.693% | 6656.3884 | 5958.1479 | 11.72% | 6726.4009 | -11.42%
Eólica | 152.4971 | 149.5522 | 142.5484 | 143.3022 | -0.526% | 647.3381 | 529.9913 | 22.14% | 374.9623 | 41.35%
Solar | 68.4034 | 57.1452 | 57.417 | 57.9052 | -0.8431% | 288.4901 | 284.0909 | 1.549% | 89.413 | 217.7%
Total | 4589.8572 | 4346.3558 | 4485.2532 | 4287.9763 | 4.601% | 22058.7851 | 20986.537 | 5.109% | 20415.9445 | 2.795%
Importación | 0.55232 | 1.7209 | 10.6619 | 0 |  | 12.9352 | 2.1207 | 510% | 12.9532 | -83.63%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Cuadro N° 3: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de generación en el SEIN.
Gráfico N° 4: Comparación de la producción de energía eléctrica por tipo de generación acumulada a mayo

## 4. Tipo Recurso
3.2. PRODUCCIÓN POR TIPO DE RECURSO ENERGÉTICO (GWh)
Por tipo de Recurso Energético | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a mayo
| 2019-03-04 | 2019-04-03 | 2019-05-01 | 2018-05-01 | Var (%) | 2019 | 2018 | Var (%) 2019/2018 | 2017 | Var (%) 2018/2017
Agua | 3029.7497 | 3060.2299 | 2777.6083 | 2632.7883 | 5.501% | 14466.5685 | 14214.307 | 1.775% | 13225.1682 | 7.479%
G.N. de Camisea | 1229.4359 | 1011.139 | 1393.3012 | 1373.2012 | 1.464% | 6143.0232 | 5542.2585 | 10.84% | 5931.8336 | -6.568%
G.N. de Malacas | 27.6605 | 8.1225 | 0.19439 | 46.9206 | -99.59% | 132.939 | 187.6585 | -29.16% | 131.6427 | 42.55%
G.N. de Aguaytía | 7.9363 | 8.1658 | 31.3842 | 22.6592 | 38.51% | 84.795 | 91.3079 | -7.133% | 41.3722 | 120.7%
G.N. de La Isla | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9.7034 | -100%
Carbón | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18.2833 | 26.9015 | -32.04% | 291.1346 | -90.76%
Residual 500 | 18.2405 | 1.2593 | 3.7173 | 0.052307 | 7007% | 41.6849 | 1.8027 | 2212% | 49.4677 | -96.36%
Residual 6 | 0 | 0 | 0 | 0.018175 | -100% | 0.064618 | 1.423 | -95.46% | 0.24964 | 470%
Diesel 2 | 34.47 | 32.7827 | 59.6306 | 0.39897 | 14846% | 149.7703 | 51.4028 | 191.4% | 223.0304 | -76.95%
Bagazo | 15.0767 | 13.2873 | 14.7524 | 7.3377 | 101% | 58.6298 | 35.334 | 65.93% | 31.2585 | 13.04%
Biogás | 6.3871 | 4.672 | 4.6993 | 3.3924 | 38.52% | 27.1983 | 20.059 | 35.59% | 16.7082 | 20.05%
Solar | 68.4034 | 57.1452 | 57.417 | 57.9052 | -0.8431% | 288.4901 | 284.0909 | 1.549% | 89.413 | 217.7%
Eólico | 152.4971 | 149.5522 | 142.5484 | 143.3022 | -0.526% | 647.3381 | 529.9913 | 22.14% | 374.9623 | 41.35%
Total | 4589.8572 | 4346.3558 | 4485.2532 | 4287.9763 | 4.601% | 22058.7851 | 20986.537 | 5.109% | 20415.9445 | 2.795%
Importación | 0.55232 | 1.7209 | 10.6619 | 0 |  | 12.9352 | 2.1207 | 510% | 12.9532 | -83.63%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | -0.55232 | -1.7209 | -10.6619 | 0 |  | -12.9352 | -2.1207 |  | -12.9532
Cuadro N° 4: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético en el SEIN.
Gráfico N° 5: Comparación de la producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético acumulado a mayo.

## 5. RER
3.3. PRODUCCIÓN POR RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES (GWh)
Recursos Energéticos Renovables (RER) (*) | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a mayo
| 2019-03-04 | 2019-04-03 | 2019-05-01 | 2018-05-01 | Var (%) | 2019 | 2018 | Var (%) 2018/2017 | 2017 | Var (%) 2018/2017
Agua | 176.4366 | 175.4291 | 174.7547 | 110.0216 | 58.84% | 821.222 | 583.0294 | 40.85% | 536.7818 | 8.616%
Eólica | 152.4971 | 149.5522 | 142.5484 | 143.3022 | -0.526% | 647.3381 | 529.9913 | 22.14% | 374.9623 | 41.35%
Solar | 68.4034 | 57.1452 | 57.417 | 57.9052 | -0.8431% | 288.4901 | 284.0909 | 1.549% | 89.413 | 217.7%
Bagazo | 15.0767 | 13.2873 | 14.7524 | 7.3377 | 101% | 58.6298 | 35.334 | 65.93% | 31.2585 | 13.04%
Biogás | 6.3871 | 4.672 | 4.6993 | 3.3924 | 38.52% | 27.1983 | 20.059 | 35.59% | 16.7082 | 20.05%
Total RER | 418.801 | 400.0857 | 394.1719 | 321.9591 | 22.43% | 1842.8783 | 1452.5045 | 26.88% | 1049.1239 | 38.45%
Participación en el SEIN (%) | 9.124% | 9.205% | 8.788% | 7.508% |  | 8.354% | 6.921% |  | 5.139%
Cuadro N° 5: Producción de energía eléctrica (GWh) con recursos energético renovables en el SEIN.
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables (biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz), e hidroléctricas cuya capacidad instalada no sobrepase los 20 MW, según D.L. N° 1002. Son consideradas las centrales RER adjudicadas por susbasta además de las centrales no adjudicadas de bagazo C.T. Maple y C.T. San Jacinto.
Gráfico N° 6: Comparación de la producción de energía eléctrica acumulada (GWh) con recursos energéticos renovables en mayo.
|  | PRODUCCIÓN TOTAL SEIN : |  |  | 4485.2532 | GWh |  |  |  |  | 4091.0832
|  | PRODUCCIÓN TOTAL RER : |  |  | 394.17 | GWh
Gráfico N° 7: Participación de las RER en la Matriz de Generación del SEIN en mayo 2019.

## 6. FP RER
3.4. FACTOR DE PLANTA DE LAS CENTRALES RER DEL SEIN
|  | CENTRAL | RECURSO
[5 empty] | Producción (GWh) | Factor de planta |  |  | 2019 | 2018
|  | C.H. RENOVANDES H1 | AGUA | 19.605 | 14.7336 | 1 | HIDROELECTRICAS | C.H. YARUCAYA | 1 | 0.97807
|  | C.H. POTRERO | AGUA | 19.9 | 13.911 | 0.93958 |  | C.H. RUNATULLO III | 0.98548 | 0.93489
|  | C.H. LAS PIZARRAS | AGUA | 19.1995 | 13.8515 | 0.96969 |  | C.H. POTRERO | 0.91906 | 0.77925
|  | C.H. YARUCAYA | AGUA | 15 | 13.3326 | 1 |  | C.H. HUASAHUASI I | 0.90776 | 0.85071
|  | C.H. ÁNGEL III | AGUA | 20.16 | 11.2681 | 0.75126 |  | C.H. HUASAHUASI II | 0.90444 | 0.85545
|  | C.H. ZAÑA | AGUA | 13.2 | 11.233 | 1 |  | C.H. CAÑA BRAVA | 0.88929 | 0.76726
|  | C.H. ÁNGEL II | AGUA | 20.16 | 11.1944 | 0.74634 |  | C.H. LAS PIZARRAS | 0.87412 | 0.89033
|  | C.H. RUNATULLO III | AGUA | 19.966 | 10.6311 | 0.71567 |  | C.H. RENOVANDES H1 | 0.86123 | 0.90425
|  | C.H. ÁNGEL I | AGUA | 20.16 | 9.4893 | 0.63266 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 0.85699 | 0.7392
|  | C.H. RUNATULLO II | AGUA | 19.967 | 7.6698 | 0.5163 |  | C.H. RUNATULLO II | 0.85555 | 0.76626
|  | C.H. CARHUAC | AGUA | 20 | 7.2491 | 0.48717 |  | C.H. SANTA CRUZ II | 0.84307 | 0.75522
|  | C.H. POECHOS II | AGUA | 9.566 | 6.4466 | 0.90578 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 0.8389 | 0.98008
|  | C.H. CARHUAQUERO IV | AGUA | 9.983 | 6.2992 | 0.84811 |  | C.H. IMPERIAL | 0.83438 | 0.6463
|  | C.H. LA JOYA | AGUA | 7.745 | 5.1655 | 0.89643 |  | C.H. CANCHAYLLO | 0.8185 | 0.85099
|  | C.H. HUASAHUASI II | AGUA | 10.222 | 5.0243 | 0.66064 |  | C.H. CARHUAC | 0.75023
|  | C.H. HUASAHUASI I | AGUA | 9.85 | 4.6659 | 0.63669 |  | C.H. LA JOYA | 0.72589 | 0.80402
|  | C.H. CAÑA BRAVA | AGUA | 5.67 | 4.0639 | 0.96335 |  | C.H. YANAPAMPA | 0.70754 | 0.85676
|  | C.H. CANCHAYLLO | AGUA | 5.189 | 3.1325 | 0.81141 |  | C.H. ZAÑA | 0.66366
|  | C.H. SANTA CRUZ II | AGUA | 7.424 | 2.8359 | 0.51343 |  | C.H. POECHOS II | 0.61166 | 0.76458
|  | C.H. SANTA CRUZ I | AGUA | 6.958 | 2.4609 | 0.47538 |  | C.H. RONCADOR | 0.60319 | 0.97931
|  | C.H. YANAPAMPA | AGUA | 3.9162 | 2.2551 | 0.77397 |  | C.H. HER 1 | 0.51135
|  | C.H. IMPERIAL | AGUA | 3.964 | 1.9652 | 0.66635 |  | C.H. ÁNGEL II | 0.47754
|  | C.H. RONCADOR | AGUA | 3.48 | 1.3088 | 0.5055 |  | C.H. ÁNGEL III | 0.46402
|  | C.H. HER 1 | AGUA | 0.7 | 0.42265 | 0.81155 |  | C.H. ÁNGEL I | 0.46069
|  | C.H. PURMACANA | AGUA | 1.714 | 0.040769 | 0.031971 |  | C.H. PURMACANA | 0.12593 | 0.19645
|  | C.E. WAYRA I | EÓLICA | 132.3 | 46.8934 | 0.47641 | EÓLICAS | C.E. MARCONA | 0.54792 | 0.50888
|  | C.E. TRES HERMANAS | EÓLICA | 97.15 | 38.0003 | 0.52574 |  | C.E. TRES HERMANAS | 0.5475 | 0.54867
|  | C.E. CUPISNIQUE | EÓLICA | 83.15 | 30.0363 | 0.48553 |  | C.E. WAYRA I | 0.45558 | 0.45063
|  | C.E. TALARA | EÓLICA | 30.86 | 14.1032 | 0.61425 |  | C.E. CUPISNIQUE | 0.43644 | 0.40873
|  | C.E. MARCONA | EÓLICA | 32 | 13.5152 | 0.56767 |  | C.E. TALARA | 0.25885 | 0.35234
|  | C.S. RUBI | SOLAR | 144.48 | 31.3741 | 0.29187 | SOLARES | C.S. MOQUEGUA FV | 0.31961 | 0.33156
|  | C.S. INTIPAMPA | SOLAR | 44.54 | 8.2608 | 0.24929 |  | C.S. RUBI | 0.30025 | 0.24264
|  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | SOLAR | 20 | 3.8232 | 0.25694 |  | C.S. TACNA SOLAR | 0.28909 | 0.29587
|  | C.S. REPARTICION | SOLAR | 20 | 3.6011 | 0.24201 |  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0.27777 | 0.28981
|  | C.S. MAJES SOLAR | SOLAR | 20 | 3.5681 | 0.23979 |  | C.S. MAJES SOLAR | 0.24873 | 0.24601
|  | C.S. MOQUEGUA FV | SOLAR | 16 | 3.4539 | 0.29015 |  | C.S. INTIPAMPA | 0.24039 | 0.23998
|  | C.S. TACNA SOLAR | SOLAR | 20 | 3.3358 | 0.22418 |  | C.S. REPARTICION | 0.23605 | 0.21195
Gráfico N° 8: Producción de energía eléctrica (GWh) y factor de planta de las centrales con recursos energético renovables por tipo de generación en mayo 2019. Nota: Son consideradas las centrales con operación comercial |  | C.T. PARAMONGA | BIOCOMBUSTIBLE | 12.741 | 7.0056 | 0.73904 | TERMOELÉCTRICAS | C.T. HUAYCOLORO | 0.898 | 0.92003
|  | C.T. HUAYCOLORO | BIOCOMBUSTIBLE | 4.2625 | 3.105 | 0.9791 |  | C.T. PARAMONGA | 0.80744 | 0.76524
| Factor de planta de las centrales RER Acumulado al 31 de mayo | C.T. DOÑA CATALINA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.4 | 1.5943 | 0.89285 |  | C.T. LA GRINGA | 0.79946 | 0.54623
|  | C.T. LA GRINGA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.9537 | 0 | 0 |  | C.T. DOÑA CATALINA | 0.67628
Gráfico N° 9: factor de planta de las centrales con recursos energético renovables en el SEIN en mayo. Nota: Son consideradas las centrales con operación comercial

## 7. Generacion empresa
3.5. PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN (GWh) POR EMPRESAS INTEGRANTES
Empresa Integrante (GWh) | mayo |  |  |  | Variación 2019/2018 (GWh) |  | 2019 | 2018
| 2019 | 2018 | Var (%) |  |  | SAMAY I | 0 | 0.34931
ELECTROPERU | 627.225 | 614.7935 | 2.022% |  |  | CERRO VERDE | 2.25e-08 | 1e-08
ENEL GENERACION PERU | 586.314 | 581.841 | 0.7688% |  |  | PLANTA ETEN | 0.0020846 | 0.02653
ENGIE | 500.6455 | 253.2169 | 97.71% |  |  | ELECTRICA SANTA ROSA | 0.040769 | 0.23107
KALLPA | 497.9564 | 636.2778 | -21.74% |  |  | IYEPSA | 0.21501 | 0.0027471
FENIX POWER | 391.6215 | 365.8785 | 7.036% |  |  | HYDRO PATAPO | 0.56933
ORAZUL ENERGY PERÚ | 214.8424 | 212.3513 | 1.173% |  |  | MAJA ENERGIA | 1.3088 | 2.2676
STATKRAFT | 212.9971 | 226.2391 | -5.853% |  |  | RIO BAÑOS | 1.8065
EMGE HUALLAGA | 208.2177 | 212.7348 | -2.123% |  |  | HIDROCAÑETE | 1.9652 | 1.5354
TERMOCHILCA | 141.8949 | 177.3917 | -20.01% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 2.2551 | 2.6515
CELEPSA | 124.4448 | 114.0435 | 9.121% |  |  | EGECSAC | 3.1325 | 2.8652
EGEMSA | 118.1574 | 117.0364 | 0.9578% |  |  | TACNA SOLAR | 3.3358 | 3.5215
CHINANGO | 102.076 | 108.2222 | -5.679% |  |  | MOQUEGUA FV | 3.4539 | 3.5573
ENEL GREEN POWER PERU | 78.2675 | 76.8586 | 1.833% |  |  | SAN JACINTO | 3.5342
EGASA | 71.1634 | 73.8202 | -3.599% |  |  | GTS MAJES | 3.5681 | 3.6082
INLAND | 63.7426 | 62.6268 | 1.782% |  |  | GTS REPARTICION | 3.6011 | 3.4831
ENEL GENERACION PIURA | 59.2291 | 46.9206 | 26.23% |  |  | SHOUGESA | 3.7173 | 0.052523
SAN GABAN | 56.5146 | 67.2516 | -15.97% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 3.8232 | 3.8631
ENERGÍA EÓLICA | 44.1395 | 43.2771 | 1.993% |  |  | AGROAURORA | 4.2127 | 0
P.E. TRES HERMANAS | 38.0003 | 42.7162 | -11.04% |  |  | PETRAMAS | 4.6993 | 3.3924
GEPSA | 37.1173 | 4.0502 | 816.4% |  |  | AIPSA | 7.0056 | 7.3377
TERMOSELVA | 31.3842 | 22.6592 | 38.51% |  |  | ANDEAN POWER | 7.2491
EMGE HUANZA | 28.1208 | 25.676 | 9.522% |  |  | SINERSA | 8.7438 | 6.2237
SDF ENERGIA | 20.8041 | 19.7452 | 5.363% |  |  | ELECTRO ZAÑA | 11.233
EGESUR | 20.0587 | 23.7163 | -15.42% |  |  | HUAURA POWER | 13.3326 | 9.219
EMGE JUNÍN | 18.301 | 18.0534 | 1.371% |  |  | P.E. MARCONA | 13.5152 | 12.8716
SANTA CRUZ | 14.987 | 13.6373 | 9.897% |  |  | RIO DOBLE | 13.8515 | 13.8014
SANTA ANA | 14.7336 | 14.7583 | -0.1669% |  |  | AGUA AZUL | 13.911 | 9.9049
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | 14.1648 | 14.456 | -2.014% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 14.0494 | 6.9609
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 14.0494 | 6.9609 | 101.8% |  |  | HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | 14.1648 | 14.456
AGUA AZUL | 13.911 | 9.9049 | 40.45% |  |  | SANTA ANA | 14.7336 | 14.7583
RIO DOBLE | 13.8515 | 13.8014 | 0.3627% |  |  | SANTA CRUZ | 14.987 | 13.6373
P.E. MARCONA | 13.5152 | 12.8716 | 5% |  |  | EMGE JUNÍN | 18.301 | 18.0534
HUAURA POWER | 13.3326 | 9.219 | 44.62% |  |  | EGESUR | 20.0587 | 23.7163
ELECTRO ZAÑA | 11.233 |  |  |  |  | SDF ENERGIA | 20.8041 | 19.7452
SINERSA | 8.7438 | 6.2237 | 40.49% |  |  | EMGE HUANZA | 28.1208 | 25.676
ANDEAN POWER | 7.2491 |  |  |  |  | TERMOSELVA | 31.3842 | 22.6592
AIPSA | 7.0056 | 7.3377 | -4.527% |  |  | GEPSA | 37.1173 | 4.0502
PETRAMAS | 4.6993 | 3.3924 | 38.52% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 38.0003 | 42.7162
AGROAURORA | 4.2127 | 0 |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 44.1395 | 43.2771
PANAMERICANA SOLAR | 3.8232 | 3.8631 | -1.033% |  |  | SAN GABAN | 56.5146 | 67.2516
SHOUGESA | 3.7173 | 0.052523 | 6977% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 59.2291 | 46.9206
GTS REPARTICION | 3.6011 | 3.4831 | 3.386% |  |  | INLAND | 63.7426 | 62.6268
GTS MAJES | 3.5681 | 3.6082 | -1.114% |  |  | EGASA | 71.1634 | 73.8202
SAN JACINTO | 3.5342 |  |  |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 78.2675 | 76.8586
MOQUEGUA FV | 3.4539 | 3.5573 | -2.905% |  |  | CHINANGO | 102.076 | 108.2222
TACNA SOLAR | 3.3358 | 3.5215 | -5.272% |  |  | EGEMSA | 118.1574 | 117.0364
EGECSAC | 3.1325 | 2.8652 | 9.331% |  |  | CELEPSA | 124.4448 | 114.0435
ELECTRICA YANAPAMPA | 2.2551 | 2.6515 | -14.95% |  |  | TERMOCHILCA | 141.8949 | 177.3917
HIDROCAÑETE | 1.9652 | 1.5354 | 27.99% |  |  | EMGE HUALLAGA | 208.2177 | 212.7348
RIO BAÑOS | 1.8065 |  |  |  |  | STATKRAFT | 212.9971 | 226.2391
MAJA ENERGIA | 1.3088 | 2.2676 | -42.28% |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 214.8424 | 212.3513
HYDRO PATAPO | 0.56933 |  |  |  |  | FENIX POWER | 391.6215 | 365.8785
IYEPSA | 0.21501 | 0.0027471 | 7727% |  |  | KALLPA | 497.9564 | 636.2778
ELECTRICA SANTA ROSA | 0.040769 | 0.23107 | -82.36% |  |  | ENGIE | 500.6455 | 253.2169
PLANTA ETEN | 0.0020846 | 0.02653 | -92.14% |  |  | ENEL GENERACION PERU | 586.314 | 581.841
CERRO VERDE | 2.25e-08 | 1e-08 | 125% |  |  | ELECTROPERU | 627.225 | 614.7935
SAMAY I | 0 | 0.34931 | -100%
Total | 4485.2532 | 4287.9763 | 4.601%
Cuadro N° 6: Participación de las empresas generadoras del COES en la producción de energía eléctrica (GWh) en mayo |  |  |  | Gráfico N° 10: Comparación de producción energética (GWh) de las empresas generadoras del COES en mayo

## 8. Max Potencia
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN (MW)
4.1. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE POR TIPO DE GENERACIÓN (MW)
Tipo de Generación | Últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Máxima Potencia Anual
| 2019-03-04 | 2019-04-03 | 2019-05-01 | 2018-05-01 | Var (%) | 2019 | 2018 | Var (%) 2019/2018 | 2017 | Var (%) 2018/2017
| 2019-03-25 19:00 | 2019-04-23 18:45 | 2019-05-09 19:00 | 2018-05-08 18:45 |  | 2019-03-25 19:00 | 2018-04-24 18:45 |  | 2017-03-07 19:30
| 43549.7917 | 43578.7812 | 43594.7917 | 43228.7812 |  | 43549.7917 | 43214.7812 |  | 42801.8125
Hidroeléctrica | 4580.6239 | 4439.8207 | 4336.5917 | 4251.6648 | 1.997% | 4580.6239 | 4457.8647 | 2.754% | 4181.7235 | 6.604%
Termoeléctrica | 2106.5044 | 2325.2273 | 2160.5653 | 2130.1076 | 1.43% | 2106.5044 | 1943.7948 | 8.371% | 2286.1303 | -14.97%
Eólica | 303.5407 | 152.6914 | 339.3007 | 234.9034 | 44.44% | 303.5407 | 309.0153 | -1.772% | 91.2096 | 238.8%
Solar | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Total | 6990.669 | 6917.7394 | 6836.4577 | 6616.6758 | 3.322% | 6990.669 | 6710.6749 | 4.172% | 6559.0633 | 2.311%
Importación | 0 | 0 | 48.2894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.516 | -100%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | -48.2894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.516 | -100%
Total Máxima Potencia | 6990.669 | 6917.7394 | 6884.7471 | 6616.6758 | 4.051% | 6990.669 | 6710.6749 | 4.172% | 6595.5793 | 1.745%
Cuadro N°7 : Máxima potencia coincidente (MW) por tipo de generación en el SEIN.
Gráfico N° 11: Comparación de la máxima potencia coincidente de potencia (MW) por tipo de generación en el SEIN en mayo

## 9. Pot. Empresa
4.2. PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS INTEGRANTES EN LA MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
Por Empresa Integrante (MW) | mayo |  |  |  | Variación 2019/2018 (MW)
| 2019 | 2018 | Var (%)
| 2019-05-09 19:00 | 2018-05-08 18:45
| 43594.7917 | 43228.7812 |  |  |  | EMPRESA | 2019 | 2018
ENEL GENERACION PERU | 943.8904 | 646.2702 | 46.05% |  |  | TACNA SOLAR | 0 | 0
ELECTROPERU | 861.1862 | 843.2573 | 2.126% |  |  | SHOUGESA | 0 | 0
ENGIE | 734.7281 | 964.9787 | -23.86% |  |  | SAMAY I | 0 | 0
KALLPA | 685.9343 | 851.2829 | -19.42% |  |  | RIO BAÑOS | 0
FENIX POWER | 547.7495 | 275.8 | 98.6% |  |  | PLANTA ETEN | 0 | 0
EMGE HUALLAGA | 461.0034 | 465.5418 | -0.9749% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | 300.4952 | 325.8958 | -7.794% |  |  | MOQUEGUA FV | 0 | 0
STATKRAFT | 292.3795 | 388.7504 | -24.79% |  |  | IYEPSA | 0 | 0
TERMOCHILCA | 287.1225 | 286.7477 | 0.1307% |  |  | GTS REPARTICION | 0 | 0
CELEPSA | 180.6799 | 206.3701 | -12.45% |  |  | GTS MAJES | 0 | 0
EGEMSA | 166.7243 | 162.963 | 2.308% |  |  | ELECTRICA SANTA ROSA | 0 | 0.2039
EGASA | 162.57 | 202.8955 | -19.88% |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0
CHINANGO | 134.8339 | 193.2652 | -30.23% |  |  | AGROAURORA | 0.86582 | 0
ENEL GREEN POWER PERU | 129.9865 | 125.7091 | 3.403% |  |  | HYDRO PATAPO | 0.938
ENERGÍA EÓLICA | 93.8643 | 53.4276 | 75.69% |  |  | MAJA ENERGIA | 2.963 | 3.817
INLAND | 91.4327 | 88.916 | 2.83% |  |  | HIDROCAÑETE | 3.5561 | 3.6
P.E. TRES HERMANAS | 88.1141 | 43.1246 | 104.3% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 3.6879 | 3.5541
ENEL GENERACION PIURA | 85.2881 | 49.2561 | 73.15% |  |  | EGECSAC | 4.6126 | 4.45
TERMOSELVA | 80.2822 | 0 |  |  |  | SAN JACINTO | 5.708
GEPSA | 63.6299 | 5.5062 | 1056% |  |  | PETRAMAS | 6.7626 | 3.1875
SAN GABAN | 53.9316 | 111.2042 | -51.5% |  |  | SINERSA | 8.6807 | 8.474
EMGE HUANZA | 53.6375 | 88.4675 | -39.37% |  |  | AIPSA | 12.8132 | 0
EGESUR | 42.1552 | 47.4723 | -11.2% |  |  | ANDEAN POWER | 14.809
SDF ENERGIA | 27.9437 | 27.3989 | 1.988% |  |  | ELECTRO ZAÑA | 15.1638
P.E. MARCONA | 27.3358 | 12.6421 | 116.2% |  |  | AGUA AZUL | 17.4865 | 0
EMGE JUNÍN | 24.7983 | 31.0148 | -20.04% |  |  | HUAURA POWER | 18.5031 | 0
SANTA CRUZ | 20.1352 | 23.0928 | -12.81% |  |  | RIO DOBLE | 19.3239 | 19.2928
SANTA ANA | 20.0019 | 19.9456 | 0.2825% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 19.368 | 9.376
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | 19.3813 | 19.5242 | -0.732% |  |  | HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | 19.3813 | 19.5242
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 19.368 | 9.376 | 106.6% |  |  | SANTA ANA | 20.0019 | 19.9456
RIO DOBLE | 19.3239 | 19.2928 | 0.1613% |  |  | SANTA CRUZ | 20.1352 | 23.0928
HUAURA POWER | 18.5031 | 0 |  |  |  | EMGE JUNÍN | 24.7983 | 31.0148
AGUA AZUL | 17.4865 | 0 |  |  |  | P.E. MARCONA | 27.3358 | 12.6421
ELECTRO ZAÑA | 15.1638 |  |  |  |  | SDF ENERGIA | 27.9437 | 27.3989
ANDEAN POWER | 14.809 |  |  |  |  | EGESUR | 42.1552 | 47.4723
AIPSA | 12.8132 | 0 |  |  |  | EMGE HUANZA | 53.6375 | 88.4675
SINERSA | 8.6807 | 8.474 | 2.439% |  |  | SAN GABAN | 53.9316 | 111.2042
PETRAMAS | 6.7626 | 3.1875 | 112.2% |  |  | GEPSA | 63.6299 | 5.5062
SAN JACINTO | 5.708 |  |  |  |  | TERMOSELVA | 80.2822 | 0
EGECSAC | 4.6126 | 4.45 | 3.653% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 85.2881 | 49.2561
ELECTRICA YANAPAMPA | 3.6879 | 3.5541 | 3.765% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 88.1141 | 43.1246
HIDROCAÑETE | 3.5561 | 3.6 | -1.22% |  |  | INLAND | 91.4327 | 88.916
MAJA ENERGIA | 2.963 | 3.817 | -22.37% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 93.8643 | 53.4276
HYDRO PATAPO | 0.938 |  |  |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 129.9865 | 125.7091
AGROAURORA | 0.86582 | 0 |  |  |  | CHINANGO | 134.8339 | 193.2652
CERRO VERDE | 0 | 0 |  |  |  | EGASA | 162.57 | 202.8955
ELECTRICA SANTA ROSA | 0 | 0.2039 | -100% |  |  | EGEMSA | 166.7243 | 162.963
GTS MAJES | 0 | 0 |  |  |  | CELEPSA | 180.6799 | 206.3701
GTS REPARTICION | 0 | 0 |  |  |  | TERMOCHILCA | 287.1225 | 286.7477
IYEPSA | 0 | 0 |  |  |  | STATKRAFT | 292.3795 | 388.7504
MOQUEGUA FV | 0 | 0 |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 300.4952 | 325.8958
PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | EMGE HUALLAGA | 461.0034 | 465.5418
PLANTA ETEN | 0 | 0 |  |  |  | FENIX POWER | 547.7495 | 275.8
RIO BAÑOS | 0 |  |  |  |  | KALLPA | 685.9343 | 851.2829
SAMAY I | 0 | 0 |  |  |  | ENGIE | 734.7281 | 964.9787
SHOUGESA | 0 | 0 |  |  |  | ELECTROPERU | 861.1862 | 843.2573
TACNA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GENERACION PERU | 943.8904 | 646.2702
Total | 6836.4577 | 6616.6758 | 3.322%
Cuadro N° 8: Participación de las empresas generadoras del COES en la máxima potencia coincidente (MW) en mayo |  |  |  | Gráfico N° 12: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) de las empresas generadoras del COES en mayo

## 10. Volúmenes
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.1. VOLUMEN ÚTIL DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS (Millones de m3)
| LAGUNA/ EMBALSE | VOLUMEN ÚTIL 31-05-2019 | VOLUMEN ÚTIL 31-05-2018 | VARIACION %
| Represa Aguada Blanca | 15.269 | 19.291 | -20.85%
| Represa El Frayle | 122.479 | 115.939 | 5.641%
| Represa El Pañe | 94.635 | 98.714 | -4.132% | Hidrología EDEGEL
| Represa Pillones | 80.432 | 79.174 | 1.589% | Volumen Lagunas Edegel (Santa Eulalia y Marca)
| Represa Bamputañe | 32.36 | 36.773 | -12% |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
| Represa Challhuanca | 25.556 | 25.75 | -0.7534% | 1 | 138.54 | 93.1 | 104.46 | 117.29
| Laguna Sibinacocha | 108.65 | 101.01 | 7.564% | 2 | 140.53 | 93.1 | 103.472 | 116.011
| Laguna Aricota | 234.089 | 223.637 | 4.674% | 3 | 140.53 | 98.74 | 106.087 | 117.6
| Lagunas San Gaban | 52.1 | 31.74 | 64.15% | 4 | 137.438 | 98.74 | 112.72 | 128.32
| Lago Junín | 310.6 | 314.741 | -1.316% | 5 | 137.438 | 125.15 | 122.319 | 139.24
| Lagunas ELECTROPERU | 188.81 | 214.08 | -11.8% | 6 | 137.438 | 125.15 | 126.156 | 150.94
| Lago Viconga | 23.638 | 26.978 | -12.38% | 7 | 151.055 | 142.99 | 142.99 | 162.491
| Lagunas STATKRAFT | 70.494 | 58.4454 | 20.62% | 8 | 151.055 | 142.99 | 134.136 | 169.037
| Pomacocha | 26.882 | 26.2668 | 2.342% | 9 | 165.005 | 159.53 | 153.345 | 182.643
| Lagunas Cullicocha (ORAZUL) | 7.016 | 6.537 | 7.328% | 10 | 165.005 | 159.53 | 153.059 | 190.996
| Lagunas Aguashcocha (ORAZUL) | 7.129 | 7.391 | -3.545% | 11 | 186.452 | 184.94 | 162.932 | 200.895
| Lagunas Rajucolta (ORAZUL) | 0.706 | 0.165 | 327.9% | 12 | 186.452 | 184.94 | 172.762 | 209.095
| Lagunas ENEL | 222.626 | 218.898 | 1.703% | 13 | 195.65 | 203.73 | 182.139 | 215.731
| Laguna Yuracmayo | 46.653 | 48.662 | -4.128% | 14 | 195.65 | 203.73 | 191.475 | 219.171
| Laguna Paucarcocha | 67.332 | 67.224 | 0.1607% | 15 | 201.936 | 203.73 | 198.439 | 220.174
| Gallito Ciego | 379.397 | 379.855 | -0.1206% | 16 | 201.936 | 222.8 | 201.53 | 220.315
| Cuadro N°9: Volumen útil de los principales embalses y lagunas del SEIN al término del periodo mensual (31 de mayo) |  |  |  | 17 | 201.936 | 222.8 | 206.037 | 220.56
[5 empty] | 18 | 207.589 | 225.58 | 213.674 | 224.152
[5 empty] | 19 | 207.589 | 225.58 | 216.757 | 224.378
[5 empty] | 20 | 205.7 | 226.61 | 217.294 | 224.604
5.2. EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS |  |  |  |  | 21 | 205.7 | 226.61 | 218.319 | 223.491
[5 empty] | 22 | 204.65 | 227.42 | 218.799 | 222.626
[5 empty] | 23 | 204.65 | 227.42 | 217.888
[5 empty] | 24 | 200.38 | 227.45 | 216.049
[5 empty] | 25 | 200.38 | 227.45 | 212.246
[5 empty] | 26 | 193.551 | 225.56 | 210.221
[5 empty] | 27 | 193.551 | 225.56 | 209.852
[5 empty] | 28 | 186.012 | 225.56 | 203.929
[5 empty] | 29 | 186.012 | 222.04 | 200.563
[5 empty] | 30 | 186.012 | 222.04 | 194.949
[5 empty] | 31 | 178.582 | 213.13 | 188.386
[5 empty] | 32 | 178.582 | 213.13 | 184.729
[5 empty] | 33 | 169.011 | 205.97 | 178.881
[5 empty] | 34 | 169.011 | 199.49 | 176.986
[5 empty] | 35 | 158.092 | 193.4 | 173.37
[5 empty] | 36 | 158.092 | 187.93 | 167.63
[5 empty] | 37 | 147.065 | 182.85 | 162.307
[5 empty] | 38 | 147.065 | 179.77 | 159.027
[5 empty] | 39 | 139.11 | 173.62 | 153.617
[5 empty] | 40 | 139.11 | 163 | 151.73
[5 empty] | 41 | 139.11 | 156.5 | 147.996
[5 empty] | 42 | 128.345 | 152.78 | 144.54
[5 empty] | 43 | 128.345 | 148.63 | 143.723
[5 empty] | 44 | 121.201 | 142.91 | 142.339
[5 empty] | 45 | 121.201 | 137.04 | 143.132
[5 empty] | 46 | 112.143 | 131.23 | 141.37
[5 empty] | 47 | 112.143 | 125.5 | 140.339
Gráfico N°13: Evolución semanal del volumen de las lagunas de ENEL durante los años 2016 - 2019 |  |  |  |  | 48 | 101.135 | 120.41 | 137.815
[5 empty] | 49 | 101.135 | 115.913 | 129.028
[5 empty] | 50 | 96.753 | 110.06 | 129.3
[5 empty] | 51 | 96.753 | 107.597 | 129
[5 empty] | 52 | 96.753 | 104.403 | 130.481
53

## 11. Volúmenes
| Volumen Útil del Lago Junín Electroperú | [5 empty] | VOLUMEN UTIL RESERVORIOS EGASA ( (El Frayle, Pañe, Pillones, Aguada Blanca, Chalhuanca y Bamputañe)
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
| 1 | 119.86 | 27.559 | 34.76 | 71.125 | 1 | 150.23 | 122.196 | 210.2 | 190.2
| 2 | 113.21 | 36.589 | 47.749 | 79.229 | 2 | 145.21 | 136.535 | 216.703 | 185.805
| 3 | 117.64 | 63.176 | 67.131 | 106.65 | 3 | 143.88 | 170.808 | 232.836 | 190.06
| 4 | 117.64 | 113.214 | 93.789 | 140.345 | 4 | 139.382 | 186.385 | 271.78 | 198.068
| 5 | 133.43 | 156.822 | 111.016 | 186.183 | 5 | 135.791 | 204.808 | 269.08 | 217.5581
| 6 | 159.215 | 168.884 | 126.603 | 222.22 | 6 | 150.048 | 201.83 | 273.52 | 279.1
| 7 | 186.183 | 196.283 | 135.725 | 277.021 | 7 | 174.32 | 199.596 | 302.633 | 338.2185
| 8 | 206.539 | 230.189 | 159.215 | 293.067 | 8 | 262.935 | 214.343 | 328.237 | 388.648
| 9 | 240.954 | 249.13 | 186.183 | 294.295 | 9 | 279.088 | 250.894 | 343.5405 | 377.131
| 10 | 279.864 | 311.78 | 203.961 | 291.911 | 10 | 283.794 | 298.999 | 371.291 | 385.625
| 11 | 308.83 | 332.708 | 230.189 | 301.205 | 11 | 286.24 | 321.033 | 390.383 | 389.381
| 12 | 308.83 | 344.881 | 282.717 | 310.009 | 12 | 285.013 | 332.349 | 412.4122 | 386.278
| 13 | 308.83 | 338.775 | 329.689 | 333.918 | 13 | 279.969 | 366.029 | 410.832 | 388.981
| 14 | 302.959 | 338.78 | 329.689 | 335.737 | 14 | 286.541 | 382.584 | 403.704 | 393.365
| 15 | 311.781 | 347.949 | 326.68 | 335.737 | 15 | 288.785 | 385.297 | 399.274 | 385.778
| 16 | 320.691 | 354.114 | 314.741 | 335.737 | 16 | 293.264 | 384.959 | 394.585 | 385.724
| 17 | 326.68 | 351.027 | 305.89 | 335.737 | 17 | 292.873 | 381.867 | 392.298 | 388.742
| 18 | 314.741 | 354.114 | 314.741 | 335.737 | 18 | 289.064 | 382.78 | 390.156 | 386.498
| 19 | 308.83 | 363.435 | 314.741 | 314.741 | 19 | 283.731 | 381.917 | 386.471 | 384.382
Gráfico N°14: Evolución semanal del volumen del lago JUNÍN durante los años 2016 - 2019 | 20 | 308.8 | 366.561 | 314.741 | 315.334 | 20 | 278.9 | 379.357 | 382.008 | 381.564
| 21 | 311.781 | 357.211 | 314.741 | 311.781 | 21 | 274.656 | 375.596 | 378.521 | 376.4709
| 22 | 314.74 | 341.82 | 311.781 | 310.6 | 22 | 269.74 | 373.52 | 375.21 | 370.731
| 23 | 308.83 | 326.68 | 308.83 |  | 23 | 265.461 | 369.221 | 374.076 | 363.243
| 24 | 300.04 | 308.83 | 300.038 |  | 24 | 261.1 | 364.442 | 370.892
| 25 | 282.717 | 291.333 | 294.225 |  | 25 | 256.26 | 359.62 | 366.717
| 26 | 262.953 | 268.551 | 282.717 |  | 26 | 252.549 | 354.775 | 361.436
| 27 | 254.63 | 265.747 | 271.36 |  | 27 | 248.267 | 349.78 | 355.34
| 28 | 240.954 | 243.67 | 260.169 |  | 28 | 243.864 | 344.324 | 349.016
| 29 | 227.522 | 227.522 | 251.88 |  | 29 | 239.08 | 338.607 | 343.98
| 30 | 216.952 | 216.952 | 232.865 |  | 30 | 234.254 | 332.494 | 342.066
| 31 | 216.952 | 209.128 | 211.726 |  | 31 | 229.68 | 324 | 335.232
| 32 | 201.392 | 198.832 | 181.192 |  | 32 | 224.738 | 320.734 | 329.568
| 33 | 193.743 | 188.693 | 152.065 |  | 33 | 219.003 | 314.199 | 323.791
| 34 | 181.192 | 183.682 | 156.822 |  | 34 | 214.387 | 307.852 | 317.647
| 35 | 171.326 | 176.239 | 156.82 |  | 35 | 208.95 | 300.839 | 311.42
| 36 | 164.03 | 168.884 | 159.21 |  | 36 | 202.973 | 293.461 | 305.21
| 37 | 147.348 | 159.215 | 159.215 |  | 37 | 196.95 | 287.766 | 299.17
| 38 | 131.145 | 149.702 | 149.702 |  | 38 | 190.784 | 282.073 | 292.459
| 39 | 119.864 | 138.03 | 117.638 |  | 39 | 184.441 | 275.53 | 286.12
| 40 | 119.864 | 131.145 | 91.68 |  | 40 | 177.934 | 268.257 | 278.58
| 41 | 113.214 | 108.829 | 71.125 |  | 41 | 171.689 | 261.214 | 271.2325
| 42 | 100.176 | 95.909 | 59.261 |  | 42 | 165.695 | 255.589 | 256.272
| 43 | 89.581 | 83.341 | 47.749 |  | 43 | 160.398 | 249.855 | 249.671
| 44 | 75.157 | 75.16 | 38.425 |  | 44 | 154.792 | 242.79 | 249.671
| 45 | 61.214 | 65.149 | 31.142 |  | 45 | 149.715 | 235.605 | 243.3788
| 46 | 43.99 | 47.749 | 22.26 |  | 46 | 144.118 | 230.549 | 236.34
| 47 | 25.782 | 34.764 | 17.044 |  | 47 | 138.825 | 223.6 | 227.62
| 48 | 29.345 | 13.618 | 36.589 |  | 48 | 133.113 | 217.176 | 220.0144
| 49 | 34.764 | 8.552 | 36.59 |  | 49 | 128.37 | 210.451 | 212.38
| 50 | 32.948 | 13.618 | 34.764 |  | 50 | 122.715 | 203.371 | 205.4678
| 51 | 25.782 | 18.772 | 38.4 |  | 51 | 120.156 | 202.359 | 199
| 52 | 22.257 | 25.782 | 59.261 |  | 52 | 116.129 | 201.252 | 192.888
| 53 |  |  |  |  | 53
Gráfico N°15: Evolución semanal del volumen de los embalses de EGASA durante los años 2016 - 2019.

## 12.Caudales
5.3. PROMEDIO MENSUAL DE LOS CAUDALES (m3/s) | [5 empty] | SEMANA |  | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY
[5 empty] | 2016 | 1 | 1 | 40.61 | 96.75 | 16.37
[7 empty] | 2 | 29.82 | 76.51 | 15.9
| CAUDAL PROMEDIO | MAYO 2019 | MAYO 2018 | VARIACIÓN % |  |  | 3 | 27.06 | 80.096 | 29.21
| Natural San Gaban | 19.3486 | 14.6879 | 31.73% |  | 4 | 4 | 27.93 | 77.09 | 20.7
| Natural Tarma + Natural Yanango | 16.025 | 16.16 | -0.8354% |  |  | 5 | 49.586 | 140.12 | 74.02
| Natural Tulumayo | 59.6425 | 64.4866 | -7.512% |  |  | 6 | 57 | 144.67 | 78.08
| Natural Santa | 58.3094 | 83.6921 | -30.33% |  |  | 7 | 52.31 | 117.32 | 41.34
| Natural Chancay | 46.6419 | 92.5867 | -49.62% |  | 8 | 8 | 57.96 | 140.31 | 96.52
| Natural Jequetepeque | 23.4968 | 38.1665 | -38.44% |  |  | 9 | 100.5189 | 268.9475 | 150.1043
| Natural Cañete | 34.7117 | 32.5853 | 6.526% |  |  | 10 | 75.1566 | 243.7115 | 181.7973
| Natural Paucartambo | 24.4054 | 37.9808 | -35.74% |  |  | 11 | 52.24 | 154.21 | 79.12
| Natural Vilcanota | 69.4618 | 64.0189 | 8.502% |  | 12 | 12 | 44.6286 | 116.6227 | 41.3733
| Ingreso Toma Cahua (Pativilca) | 29.5179 | 36.4267 | -18.97% |  |  | 13 | 42.6 | 120.788 | 93.665
| Ingreso Toma Tamboraque | 13.5966 | 14.5219 | -6.372% |  |  | 14 | 49.743 | 125.6629 | 131.7459
| Turbinado de la C.H. Charcani V | 11.074 | 11.1651 | -0.8158% |  |  | 15 | 54.4143 | 127.6899 | 71.7061
| Tubinado de la C.H. Platanal | 30.5925 | 28.0975 | 8.88% |  | 16 | 16 | 47.73 | 97.4 | 53.49
| Turbinado de la C.H. Aricota | 1.4916 | 1.5157 | -1.588% |  |  | 17 | 42.1429 | 85.4871 | 51.4244
| Mejorada- Ingreso Tablachaca | 126.2274 | 124.576 | 1.326% |  |  | 18 | 27.4524 | 62.37 | 34.3536
| Descargado Lagunas San Gaban | 0 | 0 |  |  |  | 19 | 21.8571 | 58.6843 | 29.2071
| Descarga Upamayo | 56.0539 | 8.3148 | 574.1% |  | 20 | 20 | 19.5 | 54 | 22.1
| Descargado Gallito Ciego | 22.4125 | 17.7609 | 26.19% |  |  | 21 | 19.4857 | 50.757 | 17.4734
| Descarga Lagunas STATKRAFT | 1.4635 | 0.6729 | 117.5% |  |  | 22 | 16.33 | 46.59 | 17.04
| Descarga Lagunas ENEL | 0.20777 | 1.267 | -83.6% |  |  | 23 | 15.18 | 40.29 | 22.12
| Descargado Yuracmayo (Rimac) | 0 | 0.21319 | -100% |  | 24 | 24 | 15.1 | 35.63 | 13.87
| Descargado Viconga | 0 | 0 |  |  |  | 25 | 18.017 | 34.6084 | 10.7829
| Descargado Pomacocha | 2.5119 | 2.465 | 1.902% |  |  | 26 | 16.4897 | 34.0743 | 9.5959
| Descargado Paucarcocha | 3.1868 | 1.909 | 66.93% |  |  | 27 | 16.2 | 29.5996 | 7.8893
| Cuadro N°10: Promedio de caudales en mayo |  |  |  |  | 28 | 28 | 12.0163 | 29.3956 | 7.2334
[7 empty] | 29 | 10.4236 | 32.4689 | 6.7294
[7 empty] | 30 | 10.0433 | 32.1123 | 5.6339
[7 empty] | 31 | 10.0864 | 29.1327 | 5.182
5.4. EVOLUCIÓN DE LOS CAUDALES | [5 empty] | 32 | 32 | 12.0823 | 34.1501 | 4.8033
[7 empty] | 33 | 11.874 | 35.2256 | 4.3821
[7 empty] | 34 | 10.8429 | 35.1686 | 13.837
[7 empty] | 35 | 10.4814 | 37.8244 | 3.9229
[6 empty] | 36 | 36 | 11.85 | 39.78 | 4.98
[7 empty] | 37 | 12.08 | 44.25 | 4.92
[7 empty] | 38 | 11.8837 | 41.3119 | 4.6447
[6 empty] | 39 | 39 | 13.06 | 41.13 | 4.27
[7 empty] | 40 | 15.9456 | 46.466 | 5.3634
[7 empty] | 41 | 15.8489 | 37.2737 | 6.9683
[7 empty] | 42 | 15.5491 | 48.572 | 11.1004
[6 empty] | 43 | 43 | 13.17 | 35.32 | 6.01
[7 empty] | 44 | 13.18 | 36.83 | 4.57
[7 empty] | 45 | 13.49 | 39.52 | 4.83
[7 empty] | 46 | 15.4 | 53.38 | 3.73
[7 empty] | 47 | 16.409 | 61.853 | 2.5211
[6 empty] | 48 | 48 | 16.3289 | 65.3304 | 3.5714
[7 empty] | 49 | 20.2363 | 66.68 | 6.1
[7 empty] | 50 | 19.81 | 61.31 | 6.69
[7 empty] | 51 | 21.91 | 70.79 | 13.15
[7 empty] | 52 | 22 | 77.4349 | 17.757
[5 empty] | 2017 | 1 | 1 | 41.55 | 103.58 | 29.67
[7 empty] | 2 | 39.6 | 105.01 | 51.2
[7 empty] | 3 | 73.65 | 137.41 | 43.26
[6 empty] | 4 | 4 | 65.03 | 127.83 | 32.72
[7 empty] | 5 | 56.95 | 97.31 | 48.46
Gráfico N°16: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos SANTA, CHANCAY y PATIVILCA en los años 2016 - 2019. | [6 empty] | 6 | 61.87 | 123.44 | 72.52
[7 empty] | 7 | 77.57 | 145.02 | 59.16
[6 empty] | 8 | 8 | 86.94 | 175.03 | 24.36
[7 empty] | 9 | 85.13 | 206.14 | 39.07
[7 empty] | 10 | 84.78 | 270.17 | 109.16
[7 empty] | 11 | 84.78 | 376.42 | 188.18
[6 empty] | 12 | 12 | 106.16 | 351.57 | 159.6
[7 empty] | 13 | 101.71 | 384.37 | 161.77
[7 empty] | 14 | 83.1 | 337.84 | 115.43
[7 empty] | 15 | 61.23 | 282.32 | 98.92
[6 empty] | 16 | 16 | 49.8 | 191.65 | 82.48
[7 empty] | 17 | 40.21 | 160.35 | 77.02
[7 empty] | 18 | 43.46 | 136.65 | 62.63
[7 empty] | 19 | 35.65 | 135.97 | 93.03
[6 empty] | 20 | 20 | 26.22 | 135.66 | 72.35
[7 empty] | 21 | 27.95 | 113.82 | 90.75
[7 empty] | 22 | 32.41 | 64.03 | 53.02
[7 empty] | 23 | 28.93 | 53.15 | 32.43
[6 empty] | 24 | 24 | 26.59 | 45.98 | 27.75
[7 empty] | 25 | 23.61 | 38.68 | 24.81
[7 empty] | 26 | 24.94 | 34.68 | 21.81
[7 empty] | 27 | 25.54 | 31.72 | 18.65
[6 empty] | 28 | 28 | 23.56 | 29.25 | 14.27
[7 empty] | 29 | 22.4 | 29.53 | 11.51
[7 empty] | 30 | 21.29 | 27.62 | 9.72
[7 empty] | 31 | 19.34 | 27.99 | 8.09
[6 empty] | 32 | 32 | 19.65 | 31.42 | 7.62
[7 empty] | 33 | 18.42 | 29.71 | 9.55
[7 empty] | 34 | 17.17 | 30.51 | 10.75
[7 empty] | 35 | 17.47 | 27.5 | 8.31
[6 empty] | 36 | 36 | 13.42 | 26.21 | 6.53
[7 empty] | 37 | 11.2 | 29.98 | 9.78
[7 empty] | 38 | 11 | 34.37 | 7.47
[6 empty] | 39 | 39 | 11.14 | 42.17 | 7.49
[7 empty] | 40 | 12.8 | 37.27 | 15.47
[7 empty] | 41 | 14.41 | 40.04 | 18
[7 empty] | 42 | 15.87 | 35.79 | 12.74
[6 empty] | 43 | 43 | 19.61 | 50.36 | 30.75
[7 empty] | 44 | 21.85 | 54.94 | 23.58
[7 empty] | 45 | 16.79 | 41.16 | 11.77
[7 empty] | 46 | 16.01 | 42.65 | 9.33
[7 empty] | 47 | 14.72 | 39.76 | 8.19
[6 empty] | 48 | 48 | 18.932 | 47.388 | 19.6613
[7 empty] | 49 | 28.4837 | 78.0874 | 19.1814
[7 empty] | 50 | 32.5833 | 69.7641 | 23.7246
[7 empty] | 51 | 34.5019 | 71.145 | 26.1581
[6 empty] | 52 | 52 | 27.7819 | 83.196 | 21.777
[5 empty] | 2018 | 1 | 1 | 29.44 | 69.0871 | 15.7471
[7 empty] | 2 | 42.8809 | 96.7859 | 37.6
[7 empty] | 3 | 74.0026 | 158.1773 | 101.2613
[6 empty] | 4 | 4 | 77.8126 | 167.0236 | 77.354
[7 empty] | 5 | 61.5317 | 113.1959 | 30.6671
[7 empty] | 6 | 54.0241 | 88.5357 | 32.4441
[7 empty] | 7 | 59.2714 | 99.3782 | 30.3381
[6 empty] | 8 | 8 | 78.0256 | 140.28 | 62.97
[7 empty] | 9 | 61.1187 | 102.9964 | 31.2446
[7 empty] | 10 | 84.5007 | 175.9049 | 36.0383
[7 empty] | 11 | 83.6439 | 169.6467 | 25.0764
[6 empty] | 12 | 12 | 98.99 | 198.22 | 24.63
[7 empty] | 13 | 106.6493 | 312.6314 | 38.7014
[7 empty] | 14 | 86.4884 | 235.3133 | 94.5964
[7 empty] | 15 | 88.217 | 294.1721 | 92.07
[6 empty] | 16 | 16 | 65.84 | 149.18 | 45.4
[7 empty] | 17 | 51.88 | 104.35 | 41.47
[7 empty] | 18 | 49.6723 | 78.0381 | 65.801
[7 empty] | 19 | 45.203 | 78.3139 | 75.1047
[6 empty] | 20 | 20 | 37.3859 | 130.9263 | 97.861
[7 empty] | 21 | 31.6097 | 64.4493 | 107.7964
[7 empty] | 22 | 23.3601 | 64.4493 | 107.7964
[7 empty] | 23 | 22.1186 | 39.501 | 35.1767
[6 empty] | 24 | 24 | 18.6551 | 33.6903 | 23.4194
[7 empty] | 25 | 15.6644 | 30.2284 | 15.9861
[7 empty] | 26 | 13.8481 | 27.8723 | 14.0904
[7 empty] | 27 | 12.8659 | 27.2576 | 11.8389
[6 empty] | 28 | 28 | 12.9153 | 27.2173 | 9.779
[7 empty] | 29 | 15.9086 | 24.9557 | 8.4957
[7 empty] | 30 | 16.584 | 24.8094 | 7.8074
[7 empty] | 31 | 18.553 | 25.691 | 7.53
[6 empty] | 32 | 32 | 17.7697 | 27.63 | 6.4074
[7 empty] | 33 | 14.7829 | 23.78 | 4.94
[7 empty] | 34 | 15.984 | 23.528 | 4.6689
[7 empty] | 35 | 15.55 | 23.29 | 4.6
[6 empty] | 36 | 36 | 15.0429 | 23.0071 | 3.9657
[7 empty] | 37 | 13.3869 | 23.1736 | 3.5334
[7 empty] | 38 | 12.9637 | 26.454 | 6.4914
[7 empty] | 39 | 9.47 | 23.7 | 4.9
[6 empty] | 40 | 40 | 9.6714 | 23.6951 | 4.8983
[7 empty] | 41 | 13.239 | 28.1133 | 8.343
[7 empty] | 42 | 13.0851 | 37.0733 | 7.2736
[7 empty] | 43 | 24.9816 | 70.5356 | 7.4324
[6 empty] | 44 | 44 | 20.5581 | 55.1837 | 15.8019
[7 empty] | 45 | 26.17 | 60.4457 | 26.4329
[7 empty] | 46 | 19.7286 | 57.0057 | 53.5029
[7 empty] | 47 | 39.6567 | 103.0077 | 53.4591
[6 empty] | 48 | 48 | 39.6567 | 99.828 | 45.5396
[7 empty] | 49 | 22.6286 | 60.2757 | 17.9557
[7 empty] | 50 | 17.7767 | 46.702 | 13.4326
[7 empty] | 51 | 34.0857 | 68.7 | 39.4143
[6 empty] | 52 | 52 | 52.0941 | 97.3471 | 65.6794
[5 empty] | 2019 | 1 | 1 | 27.8 | 78.2986 | 21.9271
[7 empty] | 2 | 28.6786 | 95.0817 | 22.398
[7 empty] | 3 | 44.51 | 95.65 | 17.61
[6 empty] | 4 | 4 | 73.3231 | 109.2996 | 17.638
[7 empty] | 5 | 103.1772 | 149.6508 | 19.2188
[7 empty] | 6 | 79.1657 | 136.5771 | 57.1857
[7 empty] | 7 | 120.0226 | 224.7107 | 118.0604
[6 empty] | 8 | 8 | 97.5601 | 198.0434 | 106.2989
[7 empty] | 9 | 97.5601 | 191.0113 | 142.1239
[7 empty] | 10 | 97.4973 | 215.6401 | 164.5969
[7 empty] | 11 | 98.2159 | 236.761 | 121.6507
[6 empty] | 12 | 12 | 91.8577 | 250.868 | 166.6314
[7 empty] | 13 | 100.0137 | 301.4597 | 180.07
[7 empty] | 14 | 84.2727 | 253.0854 | 143.4397
[7 empty] | 15 | 61.0749 | 253.0854 | 152.6561
[6 empty] | 16 | 16 | 47.8437 | 141.0459 | 83.8443
[7 empty] | 17 | 50.9071 | 123.8666 | 125.2881
[7 empty] | 18 | 39.121 | 85.1739 | 66.3471
[7 empty] | 19 | 35.4109 | 71.2243 | 42.2161
[7 empty] | 20 | 32.4051 | 76.8571 | 58.3244
[7 empty] | 21 | 26.5839 | 47.9711 | 34.0326
[6 empty] | 22 | 22 | 19.6537 | 37.6243 | 40.5243
[6 empty] | 36 | 36
37
38
[6 empty] | 39 | 39
40
41
42
[6 empty] | 43 | 43
44
45
46
47
[6 empty] | 48 | 48
49
50
51
[6 empty] | 52 | 52
[8 empty] | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY

## 13.Caudales
|  | SEMANA |  | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN
| 2016 | 1 | 1 | 12.12 | 8.33 | 165.032 | 95.83 | 18.5 | 10.01 | 1.23 | 109.19 | 37.27
|  |  | 2 | 10.45 | 5.38 | 137.04 | 78.26 | 13.1 | 10 | 1.18 | 177.91 | 53.34
|  |  | 3 | 10.396 | 5.29 | 102.45 | 101.264 | 15.26 | 10.01 | 1.253 | 248.28 | 76.69
|  | 4 | 4 | 10.32 | 6.064 | 93.71 | 79.73 | 12.66 | 10.01 | 1.22 | 142.55 | 40.92
|  |  | 5 | 14.34 | 9.59 | 142.55 | 128.66 | 24.24 | 10.01 | 1.17 | 251.594 | 58.97
|  |  | 6 | 14.98 | 12.82 | 223.15 | 174.87 | 35.18 | 9.01 | 0.82 | 388.0543 | 80.41
|  |  | 7 | 15.86 | 12.43 | 223.86 | 126.56 | 25.04 | 9.01 | 1.59 | 283.21 | 53.36
|  | 8 | 8 | 22.12 | 19.3 | 297.46 | 188.83 | 26.72 | 18.31 | 14.62 | 414.2936 | 65.55
|  |  | 9 | 31.9864 | 19.5143 | 326.487 | 170.335 | 30.94 | 16.5499 | 7.4597 | 382.6064 | 72.9631
|  |  | 10 | 21.8179 | 20.187 | 281.9144 | 164.0586 | 30.7514 | 9.5257 | 2.1816 | 245.7857 | 47.0029
|  |  | 11 | 21.645 | 18.453 | 302.97 | 146.1157 | 26.23 | 10.0014 | 1.7041 | 239.62 | 42.29
|  | 12 | 12 | 15.247 | 12.71 | 179.3377 | 114.1843 | 18.62 | 10 | 1.2444 | 150.2736 | 24.9157
|  |  | 13 | 17.323 | 15.172 | 130.675 | 89.04 | 15.31 | 10 | 1.02 | 116.34 | 24.16
|  |  | 14 | 14.8281 | 13.217 | 121.8146 | 78.0371 | 14.0829 | 10.0014 | 1.3691 | 126.1843 | 22.647
Gráfico N°17: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos RÍMAC y SANTA EULALIA en los años 2016 - 2019. |  |  | 15 | 15.0171 | 11.291 | 184.6944 | 74.0486 | 17.3129 | 10.0057 | 1.6559 | 140.5457 | 22.7426
|  | 16 | 16 | 13.98 | 11.63 | 164.52 | 81.07 | 21.07 | 10.01 | 1.27 | 141.29 | 23.21
|  |  | 17 | 12.9443 | 10.01 | 152.8836 | 64.3114 | 16.6386 | 10.0043 | 1.7343 | 105.735 | 19.7243
|  |  | 18 | 10.7271 | 6.3113 | 98.2253 | 46.2429 | 10.6371 | 10.0071 | 1.4346 | 72.62 | 14.0757
|  |  | 19 | 9.4343 | 7.491 | 86.6151 | 41.9543 | 9.4343 | 10.0043 | 1.3051 | 60.4979 | 12.7971
|  | 20 | 20 | 9.2 | 6.8 | 78.2 | 39.6 | 8.6 | 10 | 1.6 | 56.6 | 12.9
|  |  | 21 | 9.0129 | 5.41 | 73.7441 | 44.7929 | 10.12 | 10.0114 | 1.235 | 52.1707 | 11.9686
|  |  | 22 | 7.95 | 3.82 | 66.74 | 34.01 | 8.15 | 10.02 | 1.52 | 46.88 | 9.89
|  |  | 23 | 7.6 | 3.22 | 59.4 | 28.71 | 7.74 | 10 | 1.55 | 43.39 | 8.57
|  | 24 | 24 | 9.57 | 3.42 | 54.3 | 30.83 | 7.53 | 10 | 1.6 | 40.28 | 9.6
|  |  | 25 | 9.0549 | 3.213 | 56.6744 | 25.69 | 6.9343 | 10.0057 | 1.2547 | 37.5607 | 7.9129
|  |  | 26 | 8.8613 | 3.5 | 68.0874 | 30.3171 | 8.8971 | 10 | 1.4324 | 37.76 | 8.9114
|  |  | 27 | 8.3186 | 4.09 | 60.1104 | 28.5814 | 7.9443 | 10.0014 | 1.456 | 35.9671 | 7.2057
|  | 28 | 28 | 7.7897 | 3.12 | 60.9869 | 27.1 | 7.4514 | 10.0129 | 1.5509 | 47.6636 | 10
|  |  | 29 | 7.1616 | 3.425 | 56.5407 | 23.4771 | 6.2829 | 10.0014 | 2.1036 | 44.25 | 6.7129
|  |  | 30 | 6.6714 | 2.879 | 65.4919 | 21.0957 | 5.8057 | 10.0114 | 1.8491 | 42.4986 | 6.0797
|  |  | 31 | 6.2387 | 2.9383 | 65.4919 | 20.0371 | 5.4814 | 10.0114 | 1.802 | 39.9843 | 4.906
|  | 32 | 32 | 6.1697 | 3.203 | 49.9427 | 23.2757 | 5.8257 | 10.0043 | 1.2214 | 36.655 | 4.0243
|  |  | 33 | 6.3729 | 2.8419 | 57.1836 | 22.62 | 5.5229 | 10 | 1.3033 | 35.1529 | 4.3543
|  |  | 34 | 6.1196 | 3.058 | 49.3661 | 25.0476 | 5.8727 | 10.0086 | 1.2843 | 34.1157 | 4.3511
|  |  | 35 | 5.9814 | 1.507 | 56.9349 | 21.3743 | 4.9343 | 10.2871 | 1.598 | 30.92 | 5.3043
|  | 36 | 36 | 6.03 | 2.8 | 48.51 | 22.6614 | 4.98 | 11.01 | 1.63 | 30.9221 | 7.46
Gráfico N°18: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos MANTARO, TULUMAYO y TARMA en los años 2016 - 2019. |  |  | 37 | 6.03 | 2.37 | 43.99 | 19.15 | 5.31 | 11 | 1.59 | 29.33 | 7.79
|  |  | 38 | 6.5951 | 3.006 | 47.2206 | 22.3043 | 5.5814 | 10.8514 | 1.5403 | 34.1793 | 8.5443
|  | 39 | 39 | 6.84 | 3.32 | 63.05 | 48.7 | 7.81 | 11.15 | 1.32 | 38.82 | 6.81
|  |  | 40 | 7.6863 | 3.156 | 61.5411 | 37.9286 | 7.9166 | 11.0057 | 1.3829 | 43.8793 | 6.2753
|  |  | 41 | 7.1 | 2.9029 | 58.1173 | 48.9214 | 8.5943 | 11.0029 | 1.3183 | 45.6279 | 9.9286
|  |  | 42 | 6.761 | 2.8671 | 58.8881 | 55.6191 | 9.509 | 11.0071 | 1.2221 | 52.615 | 9.68
|  | 43 | 43 | 6.53 | 2.37 | 69.2 | 54.58 | 8.23 | 11.01 | 1.35 | 50.71 | 10.33
|  |  | 44 | 7.58 | 4.89 | 51.59 | 57.65 | 7.72 | 11.01 | 1.47 | 48.41 | 11.29
|  |  | 45 | 6.95 | 1.61 | 72.92 | 67.07 | 6.9 | 11 | 1.42 | 47.24 | 9
|  |  | 46 | 6.8571 | 1.6429 | 58.4 | 34.9821 | 5.0667 | 11.01 | 1.38 | 40.61 | 8.81
|  |  | 47 | 6.994 | 1.5143 | 52.5549 | 29.0774 | 4.2727 | 11.0029 | 1.63 | 41.625 | 9.3543
|  | 48 | 48 | 7.1124 | 1.4714 | 53.4294 | 88.0596 | 7.8793 | 10.8629 | 1.6007 | 41.0143 | 14.1943
|  |  | 49 | 8.43 | 2.24 | 61.07 | 106.59 | 16.09 | 10.5 | 1.12 | 83.6 | 22.62
|  |  | 50 | 8.32 | 2.19 | 78.02 | 104.79 | 18.65 | 10.51 | 1.14 | 66.8 | 22.62
|  |  | 51 | 9.08 | 3.71 | 67.64 | 69.61 | 11.22 | 10.5 | 1.37 | 55.42 | 17.49
|  | 52 | 52 | 8.42 | 3.57 | 56.1876 | 58.4524 | 8.01 | 10.5071 | 1.53 | 59.5507 | 18.6083
| 2017 | 1 | 1 | 13.85 | 11.3 | 104.02 | 148.43 | 24.1 | 10.22 | 3.28 | 89.46 | 25.43
|  |  | 2 | 14.96 | 15.4 | 143.97 | 175.88 | 33.74 | 10.17 | 6.45 | 178.14 | 55.67
|  |  | 3 | 28.98 | 21.94 | 355.12 | 177.57 | 35.49 | 10 | 9.05 | 174.94 | 58.31
|  | 4 | 4 | 30.46 | 23.91 | 519.4 | 205.76 | 48.48 | 10 | 2.43 | 141.31 | 47.49
|  |  | 5 | 21.36 | 18.07 | 330.78 | 123.41 | 25.33 | 11.41 | 2.87 | 123.59 | 45.46
|  |  | 6 | 25.42 | 21.42 | 200.58 | 108.48 | 22.99 | 10.57 | 3.01 | 85.48 | 28.56
|  |  | 7 | 35.43 | 25.12 | 393.69 | 144.62 | 39.44 | 10 | 2.88 | 100.57 | 25.04
|  | 8 | 8 | 30.45 | 23.33 | 345.37 | 140.63 | 30.47 | 9.58 | 2.07 | 163.73 | 58.84
|  |  | 9 | 37.72 | 24.83 | 567.22 | 245.85 | 67.56 | 9.01 | 7.33 | 285.31 | 102.26
Gráfico N°19: Evolución del promedio semanal de caudales de las cuencas CHILI, ARICOTA, VILCANOTA Y SAN GABÁN en los años 2016 - 2019. |  |  | 10 | 36.46 | 24.95 | 467.04 | 188.01 | 50.5 | 10.06 | 3.71 | 374.33 | 83.74
|  |  | 11 | 35.59 | 26.89 | 448.3 | 169.95 | 51.21 | 26.15 | 8.66 | 219.86 | 62.42
|  | 12 | 12 | 37.82 | 20.6 | 350.87 | 146.01 | 38.08 | 12.43 | 5.63 | 190.11 | 52.01
|  |  | 13 | 35.93 | 24.02 | 380.48 | 173.02 | 38.87 | 11.98 | 5.83 | 272.09 | 65.43
|  |  | 14 | 42.9 | 17.87 | 427.28 | 137.65 | 35.95 | 28.72 | 4.95 | 301.82 | 71.06
|  |  | 15 | 31.19 | 17.87 | 334.14 | 129.9 | 29.93 | 16.28 | 1.82 | 203.49 | 77.1
|  | 16 | 16 | 22.8 | 11.46 | 218.96 | 100.66 | 21.85 | 15.43 | 2.33 | 155.33 | 48.77
|  |  | 17 | 20.18 | 11.46 | 180.47 | 91.24 | 18.89 | 12.29 | 1.9 | 111.37 | 34.41
|  |  | 18 | 19.84 | 10.36 | 212.89 | 98.95 | 19.9 | 11.64 | 1.46 | 117.05 | 28.8
|  |  | 19 | 21.4 | 9.25 | 199.54 | 89.02 | 15.9 | 11 | 1.36 | 79.2 | 22.78
|  | 20 | 20 | 17.23 | 6.32 | 136.84 | 72.95 | 15.03 | 11 | 1.98 | 69.37 | 17.8
|  |  | 21 | 16.09 | 6.32 | 116.86 | 99.42 | 20.06 | 11.01 | 1.6 | 68.8 | 17.84
|  |  | 22 | 15.1 | 5.59 | 118.58 | 79.1 | 16 | 11 | 1.01 | 69.05 | 16.37
|  |  | 23 | 14.28 | 4.85 | 112.05 | 63.27 | 13.78 | 11 | 1.82 | 54.09 | 13.15
|  | 24 | 24 | 13.3 | 4.85 | 91.62 | 49.79 | 11.29 | 11 | 1.89 | 45.31 | 10.85
|  |  | 25 | 12.63 | 3.77 | 81.33 | 46.74 | 10.02 | 11 | 1.77 | 40.42 | 8.98
|  |  | 26 | 11.92 | 3.77 | 80.9 | 41.45 | 9.24 | 12 | 1.86 | 37.89 | 9.41
|  |  | 27 | 11.92 | 3.91 | 82.99 | 60.31 | 9.73 | 12 | 1.9 | 38.23 | 8.58
|  | 28 | 28 | 11.04 | 3.91 | 71.74 | 39.09 | 8.42 | 12 | 1.65 | 33.9 | 6.64
|  |  | 29 | 10.27 | 3.42 | 67.8 | 32.59 | 7.7 | 10.51 | 1.79 | 31.97 | 6.49
|  |  | 30 | 9.47 | 3.42 | 69.62 | 28.39 | 7.39 | 12 | 1.64 | 31.76 | 6.15
|  |  | 31 | 9.05 | 3.3 | 61.71 | 26.51 | 7.02 | 12 | 1.87 | 31.68 | 5.51
|  | 32 | 32 | 9.9 | 2.68 | 65.38 | 24.1 | 6.7 | 12 | 1.95 | 31.01 | 5.16
|  |  | 33 | 9.17 | 2.43 | 59.63 | 24.29 | 6.44 | 12 | 1.82 | 30.23 | 5.27
|  |  | 34 | 7.78 | 2.61 | 60.62 | 25.9 | 6.62 | 12 | 1.89 | 32.17 | 5.06
|  |  | 35 | 7.73 | 3.07 | 58.47 | 26.33 | 6.66 | 12.14 | 1.97 | 31.63 | 4.84
|  | 36 | 36 | 7.1 | 3.57 | 61.13 | 27.35 | 6.84 | 13 | 1.76 | 34.09 | 4.89
|  |  | 37 | 7.53 | 5.04 | 59.93 | 34.56 | 7.96 | 13 | 1.7 | 38.06 | 8.4
|  |  | 38 | 9.73 | 3.75 | 64.32 | 41.74 | 9.43 | 13 | 1.77 | 41.12 | 6.42
|  | 39 | 39 | 7.21 | 3.83 | 66.83 | 46.48 | 7.93 | 13 | 1.99 | 33.06 | 7.98
|  |  | 40 | 6.89 | 3.2 | 56.32 | 28.11 | 6.02 | 13 | 1.48 | 35.54 | 5.32
|  |  | 41 | 7.51 | 3.26 | 57.18 | 32.11 | 6.5 | 13 | 1.53 | 37.47 | 4.95
|  |  | 42 | 7.92 | 3.59 | 71.87 | 64.69 | 9.44 | 13 | 1.93 | 52.42 | 7.39
|  | 43 | 43 | 9.16 | 3.99 | 73.22 | 71.16 | 8.88 | 13 | 1.69 | 43.93 | 6.18
|  |  | 44 | 8.81 | 5.02 | 75.15 | 62.33 | 10.59 | 13 | 1.65 | 40.23 | 8.79
|  |  | 45 | 8.38 | 4.2 | 67.39 | 61.76 | 10.04 | 13 | 1.51 | 41.85 | 11.45
|  |  | 46 | 7.55 | 3.7 | 66.96 | 66.04 | 8.78 | 13 | 1.65 | 70.85 | 14.58
|  |  | 47 | 7.39 | 3.85 | 67.72 | 52.82 | 7.81 | 13 | 1.6 | 64.82 | 12.14
|  | 48 | 48 | 7.9679 | 3.5581 | 77.3666 | 66.5773 | 9.1851 | 13.0057 | 1.6 | 47.8464 | 12.5167
|  |  | 49 | 8.4876 | 3.26 | 84.5559 | 72.732 | 14.0483 | 13.0029 | 1.6 | 57.3221 | 18.827
|  |  | 50 | 8.7257 | 3.4629 | 77.4601 | 64.0971 | 11.0329 | 13 | 1.6 | 51.4707 | 20.2803
|  |  | 51 | 9.7216 | 4.254 | 78.1661 | 94.2379 | 14.3814 | 13.0129 | 1.6257 | 65.5836 | 34.849
|  | 52 | 52 | 10.3233 | 4.6457 | 86.9727 | 94.3573 | 13.294 | 13.0968 | 1.645 | 104.2729 | 35.3357
| 2018 | 1 | 1 | 10.34 | 4.4629 | 140.0414 | 143.09 | 20.63 | 13 | 1.64 | 201.2429 | 63.23
|  |  | 2 | 13.731 | 3.5944 | 209.918 | 160.9821 | 36.2139 | 11.7743 | 1.5914 | 229.425 | 56.6543
|  |  | 3 | 15.9833 | 8.3046 | 223.6646 | 190.4404 | 30.8191 | 11.8571 | 1.5814 | 261.5636 | 68.5164
|  | 4 | 4 | 21.9886 | 15.5981 | 346.8834 | 205.5833 | 40.893 | 18.7343 | 1.57 | 261.98 | 58.9354
|  |  | 5 | 17.729 | 13.7246 | 214.9593 | 93.6071 | 17.7483 | 23.39 | 1.57 | 141.8357 | 45.3329
|  |  | 6 | 13.5826 | 8.6634 | 166.3424 | 108.2557 | 18.7916 | 20.201 | 2.3694 | 164.5571 | 65.9876
|  |  | 7 | 14.7226 | 11.0714 | 239.5006 | 202.982 | 42.0886 | 15.2832 | 3.169 | 355.3129 | 97.723
|  | 8 | 8 | 18.48 | 14.97 | 357.6181 | 251.1 | 43.74 | 16.564 | 3.16 | 437.78 | 142.13
|  |  | 9 | 21.6524 | 14.1853 | 333.9089 | 204.9584 | 31.755 | 15.853 | 3.169 | 424.1457 | 142.1386
|  |  | 10 | 30.2727 | 17.4346 | 431.6416 | 177.1549 | 31.1966 | 14.442 | 4.7437 | 293.6914 | 72.3097
|  |  | 11 | 28.0719 | 17.0486 | 485.9854 | 169.375 | 52.6263 | 18.273 | 3.088 | 511.545 | 119.7894
|  | 12 | 12 | 29.91 | 21.62 | 465.2441 | 201.5833 | 57.6691 | 23.244 | 4.5096 | 433.8914 | 152.8044
|  |  | 13 | 28.3601 | 17.4394 | 396.3769 | 163.7559 | 35.7256 | 23.1434 | 3.393 | 281.7993 | 107.3293
|  |  | 14 | 23.8303 | 12.8333 | 226.3264 | 133.5359 | 28.622 | 19.16 | 1.736 | 176.2321 | 80.9366
|  |  | 15 | 27 | 15.5713 | 207.408 | 107.5951 | 30.754 | 14.3771 | 1.8613 | 130.09 | 42.6931
|  | 16 | 16 | 19.9 | 12.83 | 166.3887 | 95.78 | 29.88 | 12.36 | 1.9 | 96.9 | 33.7171
|  |  | 17 | 19.14 | 13.52 | 168.1934 | 95.39 | 22.2573 | 13.4 | 1.794 | 89.59 | 27.06
|  |  | 18 | 19.7036 | 14.1669 | 171.5429 | 85.9583 | 21.6517 | 12.7858 | 2.3024 | 89.6021 | 22.2697
|  |  | 19 | 15.4883 | 12.6509 | 146.5449 | 88.244 | 19.0371 | 11.3284 | 1.8057 | 75.5686 | 17.566
|  | 20 | 20 | 14.6011 | 10.0133 | 112.7624 | 64.8096 | 16.5316 | 10.8993 | 1.7767 | 62.2086 | 14.5023
|  |  | 21 | 13.4113 | 7.8631 | 94.6366 | 49.3037 | 13.4506 | 11.1669 | 1.8437 | 54.3871 | 12.215
|  |  | 22 | 12.4903 | 6.4216 | 81.7187 | 42.9286 | 11.8976 | 10.5733 | 1.877 | 48.8379 | 10.8946
|  |  | 23 | 12.278 | 5.5577 | 83.7603 | 67.7976 | 15.8017 | 11.3413 | 1.7929 | 58.175 | 13.8606
|  | 24 | 24 | 10.8827 | 5.3317 | 82.799 | 63.9821 | 15.596 | 11.9641 | 2.0253 | 61.9886 | 13.3929
|  |  | 25 | 10.291 | 3.7499 | 74.0939 | 53.0356 | 14.1359 | 11.79 | 2.0514 | 51.9707 | 10.7494
|  |  | 26 | 9.5591 | 3.5651 | 66.7951 | 40.369 | 10.9124 | 10.93 | 2.1039 | 44.3907 | 9.1146
|  |  | 27 | 9.3137 | 4.76 | 67.3686 | 33.41 | 9.4036 | 12.51 | 2.05 | 39.1736 | 7.6487
|  | 28 | 28 | 8.7544 | 2.5707 | 65.0736 | 33.1607 | 9.4156 | 12.3 | 2.2506 | 36.9993 | 7.0544
|  |  | 29 | 8.6149 | 3.7006 | 62.5157 | 35.738 | 9.5504 | 12.2457 | 1.9771 | 38.6771 | 6.34
|  |  | 30 | 8.1221 | 4.9111 | 57.1489 | 85.0654 | 15.5341 | 10.996 | 2.286 | 56.1664 | 9.4386
|  |  | 31 | 7.562 | 3.28 | 58.768 | 40.375 | 8.558 | 13.18 | 2 | 50.215 | 8.577
|  | 32 | 32 | 8.4994 | 4.8781 | 54.7034 | 52.9464 | 10.7399 | 10.8503 | 2.0667 | 50.4607 | 9.7963
|  |  | 33 | 7.8117 | 4.6 | 59.0663 | 47.13 | 9.23 | 10.84 | 2.05 | 44.64 | 8.7823
|  |  | 34 | 6.44 | 5.1569 | 82.0336 | 63.893 | 10.9173 | 10.5346 | 1.8789 | 35.6279 | 11.3837
|  |  | 35 | 7.5429 | 2.15 | 71.48 | 45.64 | 9.47 | 10.92 | 1.88 | 32.98 | 7.88
|  | 36 | 36 | 7.1671 | 4.8343 | 63.0929 | 34.5714 | 7.5943 | 11.0914 | 1.8443 | 31.2043 | 8.0857
|  |  | 37 | 7.1637 | 3.1536 | 61.1417 | 28.744 | 6.5637 | 10.8252 | 1.8114 | 29.6143 | 8.6453
|  |  | 38 | 8.31 | 3.3441 | 49.6644 | 35.5716 | 7.294 | 11.1598 | 1.8427 | 30.9129 | 8.6453
|  |  | 39 | 7.6214 | 4.65 | 42.24 | 39.39 | 7.68 | 11.33 | 1.64 | 37.2 | 7.4194
|  | 40 | 40 | 7.6214 | 5.1286 | 38.9063 | 41.34 | 9.1129 | 11.565 | 1.8221 | 42.1971 | 9.6006
|  |  | 41 | 7.2699 | 4.8594 | 42.9237 | 56.6071 | 11.1701 | 12.7402 | 1.7041 | 49.4757 | 10.9433
|  |  | 42 | 6.2733 | 4.0031 | 73.976 | 89.2323 | 19.2823 | 11.7924 | 1.5524 | 72.3507 | 17.9726
|  |  | 43 | 8.3209 | 6.0481 | 97.2344 | 125.7083 | 26.3821 | 12.0416 | 1.5854 | 82.4843 | 19.5526
|  | 44 | 44 | 9.2941 | 7.6531 | 120.6297 | 157.6071 | 33.3644 | 12.1889 | 1.6864 | 110.4093 | 33.0816
|  |  | 45 | 8.6643 | 4.2061 | 125.4316 | 105.6369 | 18.7356 | 13 | 1.7397 | 114.1436 | 39.8019
|  |  | 46 | 8.5371 | 5.9 | 78.7571 | 79.3043 | 13.16 | 13.0014 | 1.5 | 93.4571 | 37.2129
|  |  | 47 | 9.0094 | 7.1016 | 88.1117 | 74.6844 | 13.4831 | 12.1424 | 1.5 | 104.105 | 35.0554
|  | 48 | 48 | 8.5043 | 4.3617 | 80.1513 | 95.3036 | 12.5436 | 11.9753 | 1.5 | 91.57 | 28.37
|  |  | 49 | 8.27 | 6.91 | 66.5557 | 54.31 | 8.99 | 12.26 | 1.5 | 62.9743 | 22.92
|  |  | 50 | 8.1766 | 6.564 | 61.6027 | 52.4761 | 10.9096 | 13.0014 | 1.4571 | 52.2443 | 17.6957
|  |  | 51 | 10.3429 | 7.3286 | 53.9 | 126.1429 | 16.8 | 12.2571 | 1.3857 | 86.5286 | 33.5143
|  | 52 | 52 | 10.662 | 7.482 | 57.505 | 100.3809 | 16.4351 | 12.2223 | 1.3 | 103.5336 | 52.7531
| 2019 | 1 | 1 | 8.9929 | 4.4643 | 57.515 | 79.8714 | 13.1157 | 11.5719 | 1.3 | 121.7564 | 64.3984
|  |  | 2 | 7.4904 | 3.3686 | 63.3639 | 84.1846 | 16.1101 | 11.5703 | 1.3 | 180.33 | 70.9979
|  |  | 3 | 14.36 | 10.74 | 80.75 | 149.3 | 29.23 | 11.28 | 1.33 | 167.22 | 68.83
|  | 4 | 4 | 17.1314 | 11.1557 | 85.6896 | 168.81 | 36.2 | 11.844 | 3.0287 | 185.515 | 70.0894
|  |  | 5 | 30.5923 | 16.463 | 416.487 | 195.25 | 36.704 | 12.4967 | 6.6929 | 199.0357 | 74.6554
|  |  | 6 | 20.3729 | 17.0586 | 426.6714 | 265.28 | 51.29 | 12.7443 | 14.4643 | 338.8986 | 117.8286
|  |  | 7 | 28.8376 | 18.0653 | 581.6251 | 230.7323 | 46.224 | 23.8414 | 21.0596 | 288.0957 | 118.0787
|  | 8 | 8 | 20.0779 | 14.5316 | 439.741 | 219.3749 | 42.9459 | 23.8949 | 6.8929 | 411.7514 | 98.32
|  |  | 9 | 26.318 | 19.5204 | 316.27 | 191.1784 | 34.6964 | 22.407 | 3.3807 | 249.4629 | 120.901
|  |  | 10 | 27.9596 | 20.8317 | 326.6364 | 184.0893 | 38.681 | 23.8286 | 2.384 | 225.1 | 78.1773
|  |  | 11 | 27.9596 | 22.2471 | 416.081 | 226.8809 | 42.6333 | 23.8099 | 1.9291 | 217.4564 | 44.639
|  | 12 | 12 | 28.4767 | 21.7079 | 394.1396 | 203.4464 | 43.5293 | 19.573 | 1.7969 | 327.8214 | 98.4
|  |  | 13 | 24.8447 | 20.5691 | 522.4229 | 225.2619 | 57.9744 | 12.5827 | 1.6904 | 339.0436 | 92.1036
|  |  | 14 | 29.4833 | 18.7679 | 316.3394 | 152.4764 | 55.1194 | 21.3038 | 1.6809 | 250.0857 | 65.6659
|  |  | 15 | 20.0404 | 14.276 | 168.4546 | 98.1607 | 27.7137 | 17.8108 | 1.7206 | 148.4879 | 49.6333
|  | 16 | 16 | 16.0721 | 10.1801 | 131.8014 | 98.2797 | 22.8691 | 12.211 | 1.7899 | 105.4793 | 31.291
|  |  | 17 | 15.384 | 12.1216 | 143.8413 | 83.5476 | 20.2739 | 12.9496 | 1.6649 | 103.8193 | 25.9219
|  |  | 18 | 16.0261 | 11.9963 | 111.1231 | 74.3929 | 18.1031 | 11.4933 | 1.55 | 91.5329 | 22.1904
|  |  | 19 | 14.7697 | 10.1233 | 89.4183 | 60.613 | 15.729 | 10.8837 | 1.5914 | 82.455 | 20.9913
|  |  | 20 | 13.8124 | 9.3731 | 79.2124 | 72.3214 | 20.6476 | 11.1537 | 1.5371 | 76.8571 | 23.0857
|  |  | 21 | 12.8497 | 7.0854 | 62.717 | 52.5656 | 14.4617 | 12 | 1.5129 | 58.0579 | 17.8583
|  | 22 | 22 | 12.1054 | 7.3309 | 41.6331 | 49.262 | 12.6217 | 10.4428 | 1.5 | 51.5207 | 15.3246
23
|  | 24 | 24
25
26
27
|  | 28 | 28
29
30
31
|  | 32 | 32
33
34
35
|  | 36 | 36
37
38
39
|  | 40 | 40
41
42
43
|  | 44 | 44
45
46
47
|  | 48 | 48
49
50
51
|  | 52 | 52
|  |  |  | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN

## 14. CMg
6. COSTOS MARGINALES PROMEDIO MENSUAL DEL SEIN
6.1.- PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN (US$/MWh)
6.1.1. Área Norte
| BARRA | PIURA OESTE 220 | CHICLAYO 220 | TRUJILLO 220 | CHIMBOTE1 138 | CAJAMARCA 220 |  |  | PIURA OESTE 220 | PIURA OESTE 220 (8,97 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 8.9681 | 8.8772 | 8.8174 | 8.7728 | 8.7119 |  |  | CHICLAYO 220 | CHICLAYO 220 (8,88 USD/MWh)
| Cuadro N°11: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de mayo | [7 empty] | TRUJILLO 220 | TRUJILLO 220 (8,82 USD/MWh)
[9 empty] | CHIMBOTE1 138 | CHIMBOTE1 138 (8,77 USD/MWh)
[9 empty] | CAJAMARCA 220 | CAJAMARCA 220 (8,71 USD/MWh)
[9 empty] | CHAVARRIA 220 | CHAVARRIA 220 (8,63 USD/MWh)
[9 empty] | INDEPENDENCIA 220 | INDEPENDENCIA 220 (8,6 USD/MWh)
[9 empty] | CARABAYLLO 220 | CARABAYLLO 220 (8,59 USD/MWh)
[9 empty] | SANTA ROSA 220 | SANTA ROSA 220 (8,63 USD/MWh)
[9 empty] | SAN JUAN 220 | SAN JUAN 220 (8,59 USD/MWh)
[9 empty] | POMACOCHA 220 | POMACOCHA 220 (8,36 USD/MWh)
[9 empty] | OROYA NUEVA 50 | OROYA NUEVA 50 (8,18 USD/MWh)
Gráfico N°20: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de mayo
[9 empty] | TINTAYA NUEVA 220 | TINTAYA NUEVA 220 (9,37 USD/MWh)
| 6.1.2. Área Centro | [7 empty] | PUNO 138 | PUNO 138 (9,08 USD/MWh)
[9 empty] | SOCABAYA 220 | SOCABAYA 220 (9,05 USD/MWh)
| BARRA | CHAVARRIA 220 | SANTA ROSA 220 | INDEPENDENCIA 220 | SAN JUAN 220 | CARABAYLLO 220 | POMACOCHA 220 | OROYA NUEVA 50 | MOQUEGUA 138 | MOQUEGUA 138 (9,05 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 8.6336 | 8.6283 | 8.602 | 8.59 | 8.5912 | 8.3632 | 8.1819 | DOLORESPATA 138 | DOLORESPATA 138 (8,7 USD/MWh)
| Cuadro N°12: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de mayo | [7 empty] | COTARUSE 220 | COTARUSE 220 (8,65 USD/MWh)
[9 empty] | SAN GABAN 138 | SAN GABAN 138 (8,31 USD/MWh)
Gráfico N°21: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de mayo
6.1.3. Área Sur
| BARRA | TINTAYA NUEVA 220 | PUNO 138 | SOCABAYA 220 | MOQUEGUA 138 | DOLORESPATA 138 | COTARUSE 220 | SAN GABAN 138
| Cmg (USD/MWh) | 9.3714 | 9.0843 | 9.0517 | 9.0458 | 8.7017 | 8.6461 | 8.3106
Cuadro N°13: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de mayo
Gráfico N°22: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de mayo

## 15. Mapa CMg
6.2.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN.
CAJAMARCA 220 (8,71 USD/MWh)
CHICLAYO 220 (8,88 USD/MWh)
CHIMBOTE1 138 (8,77 USD/MWh)
PIURA OESTE 220 (8,97 USD/MWh)
COTARUSE 220 (8,65 USD/MWh)
DOLORESPATA 138 (8,7 USD/MWh)
TRUJILLO 220 (8,82 USD/MWh)
PUNO 138 (9,08 USD/MWh)
CARABAYLLO 220 (8,59 USD/MWh)
SOCABAYA 220 (9,05 USD/MWh)
SAN GABAN 138 (8,31 USD/MWh)
CHAVARRIA 220 (8,63 USD/MWh)
INDEPENDENCIA 220 (8,6 USD/MWh)
OROYA NUEVA 50 (8,18 USD/MWh)
TINTAYA NUEVA 220 (9,37 USD/MWh)
POMACOCHA 220 (8,36 USD/MWh)
SAN JUAN 220 (8,59 USD/MWh)
SANTA ROSA 220 (8,63 USD/MWh)
MOQUEGUA 138 (9,05 USD/MWh)

## 16. Congestiones
7. HORAS DE CONGESTIÓN DE LOS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
7.1. HORAS DE CONGESTIÓN POR ÁREA OPERATIVA
ÁREA OPERATIVA | EQUIPO DE TRANSMISIÓN | DESCRIPCIÓN | MAYO 2019 | MAYO 2018 | MAYO 2017 | Var. (2019/2018) | Var. (2018/2017)
CENTRO | L-2018 | SAN JUAN - LOS INDUSTRIALES |  |  | 25.8667 |  | -100%
| L-2003 L-2004 | SANTA ROSA N. - CHAVARRÍA |  | 0.5 |  | -100%
| L-2110 | HUANZA-CARABAYLLO |  | 6.85 | 0.76667 | -100% | 793.5%
| L-2201 L-2202 | CAMPO ARMIÑO - POMACOCHA |  |  | 7.5667 |  | -100%
| L-2203 | CAMPO ARMIÑO - INDEPENDENCIA |  |  | 78.75 |  | -100%
| L-2203 L-2204 | CAMPO ARMIÑO - HUANCAVELICA |  |  | 76.6 |  | -100%
| L-2205 L-2206 | POMACOCHA - SAN JUAN |  | 12.9333 | 67.2333 | -100% | -80.76%
| L-2222 L-2223 | PACHACHACA - CALLAHUANCA (REP) | 11.3
| L-2242 L-2243 | VENTANILLA - ZAPALLAL |  |  | 4.3333 |  | -100%
| L-2294 | POMACOCHA - CARHUAMAYO | 7.6
| L-6627 L-6628 | MARCONA - SAN NICOLÁS |  | 0.26667 |  | -100%
| T-30 T3-261 T4-261 | INDEPENDENCIA |  |  | 14.5167 |  | -100%
| T62-161 T6-261 | MARCONA | 68.3
SUR | L-2051 L-2052 L-5034 L-5036 | ENLACE CENTRO - SUR |  |  | 664.6333 |  | -100%
TOTAL HORAS DE CONGESTIÓN EN EL SEIN |  |  | 87.2 | 20.55 | 940.2667 | -97.81% | 324.3%
Cuadro N° 14: Horas de operación de los principales equipos de congestión en mayo
Gráfico N° 23: Comparación de las horas de operación de los principales equipos de congestión en mayo.

## 17. Eventos
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
8.1. FALLAS POR TIPO DE EQUIPO Y CAUSA SEGÚN CLASIFICACIÓN CIER
TIPO DE EQUIPO | FENOMENOS AMBIENTALES | FALLAS DE EQUIPO | FALLA EXTERNA | OTRAS CAUSA DISTINTAS A LAS ANTERIORES | FALLAS CUYA CAUSA NO FUE IDENTIFICADA | FALLA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN | FALLA HUMANA | TOTAL | ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA
| FNA | FEC | EXT | OTR | FNI | FEP | FHU |  | MWh
LINEA DE TRANSMISION | 7 | 1 |  | 5 | 8 |  |  | 21 | 290.91
TRANSFORMADOR 3D | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 5 | 10.44
CENTRAL TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0.42
SUBESTACION |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0.12
TOTAL | 8 | 2 | 1 | 6 | 11 | 0 | 0 | 28 | 301.89
Cuadro N°15: Número de fallas y energía interrumpida (MWh) por tipo de equipo y Causa según clasificacion CIER en el mes de mayo 2019
FALLAS POR TIPO DE CAUSA - MAYO 2019 |  |  |  | FALLAS POR TIPO DE EQUIPO - MAYO 2019
Gráfico N°24: Porcentaje de participación por tipo de causa en el número de fallas. |  |  |  | Gráfico N°25: Comparación en el número de fallas por tipo de equipo.
ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA POR TIPO DE EQUIPO (MWh) - MAYO 2019
Gráfico N°26: Comparación de la energía interrumpida aproximada por tipo de equipo en mayo 2019
NOTA: El valor de la estimación de la energía interrumpida es obtenida con los registros de potencia de las interrupciones y/o disminuciones de carga por su respectivo periodo de interrupción.
La estadística de fallas corresponde a los eventos y fallas que ocasionaron interrupción y/o disminución del suministro eléctrico.

## 18. ANEXOI-1
ANEXO I: PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN EN EL SEIN
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA MAYO 2019 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL MAYO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2019
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL |  |  | 4212.6993 | 4212.6993 | 13704.1537
AGROAURORA Total |  |  |  | 4212.6993 | 4212.6993 | 13704.1537
AGUA AZUL | C.H. POTRERO |  |  | 13911.0189 | 13911.0189 | 66583.913
AGUA AZUL Total |  |  |  | 13911.0189 | 13911.0189 | 66583.913
AIPSA | C.T. PARAMONGA |  |  | 7005.5823 | 7005.5823 | 36634.0288
AIPSA Total |  |  |  | 7005.5823 | 7005.5823 | 36634.0288
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC |  |  | 7249.0859 | 7249.0859 | 50462.1877
ANDEAN POWER Total |  |  |  | 7249.0859 | 7249.0859 | 50462.1877
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 124444.848 |  |  | 124444.848 | 668387.3493
CELEPSA Total |  | 124444.848 |  |  | 124444.848 | 668387.3493
CERRO VERDE | C.T. RECKA |  | 2.25e-05 |  | 2.25e-05 | 2.25e-05
CERRO VERDE Total |  |  | 2.25e-05 |  | 2.25e-05 | 2.25e-05
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 77534.5667 |  |  | 77534.5667 | 427801.6349
| C.H. YANANGO | 24541.4092 |  |  | 24541.4092 | 130971.5062
CHINANGO Total |  | 102075.9759 |  |  | 102075.9759 | 558773.1411
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1243.9934 |  |  | 1243.9934 | 5917.8554
| C.H. CHARCANI II | 415.0452 |  |  | 415.0452 | 1967.0742
| C.H. CHARCANI III | 3325.7171 |  |  | 3325.7171 | 16032.6153
| C.H. CHARCANI IV | 8551.3534 |  |  | 8551.3534 | 43582.7016
| C.H. CHARCANI V | 53420.7972 |  |  | 53420.7972 | 348804.7336
| C.H. CHARCANI VI | 4186.2291 |  |  | 4186.2291 | 25553.0191
| C.T. CHILINA DIESEL |  | 0 |  | 0 | 94.1163
| C.T. MOLLENDO DIESEL |  | 20.2402 |  | 20.2402 | 91.5269
| C.T. PISCO |  | 0 |  | 0 | 30953.3933
EGASA Total |  | 71143.1352 | 20.2402 |  | 71163.3754 | 472997.0356
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO |  |  | 3132.5479 | 3132.5479 | 15364.477
EGECSAC Total |  |  |  | 3132.5479 | 3132.5479 | 15364.477
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 118157.3648 |  |  | 118157.3648 | 595247.6283
EGEMSA Total |  | 118157.3648 |  |  | 118157.3648 | 595247.6283
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 5481.936 |  |  | 5481.936 | 25303.1085
| C.H. ARICOTA II | 4002.4035 |  |  | 4002.4035 | 18131.826
| C.T. INDEPENDENCIA |  | 10574.3301 |  | 10574.3301 | 45720.6971
EGESUR Total |  | 9484.3395 | 10574.3301 |  | 20058.6696 | 89155.6316
ELECTRICA SANTA ROSA | C.H. PURMACANA |  |  | 40.7695 | 40.7695 | 662.4236
ELECTRICA SANTA ROSA Total |  |  |  | 40.7695 | 40.7695 | 662.4236
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA |  |  | 2255.0971 | 2255.0971 | 10235.2705
ELECTRICA YANAPAMPA Total |  |  |  | 2255.0971 | 2255.0971 | 10235.2705
ELECTRO ZAÑA | C.H. ZAÑA (1) |  |  | 11232.9936 | 11232.9936 | 36462.7997
ELECTRO ZAÑA Total |  |  |  | 11232.9936 | 11232.9936 | 36462.7997
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 475150.491 |  |  | 475150.491 | 2254632.8496
| C.H. RESTITUCION | 152074.4875 |  |  | 152074.4875 | 718082.8123
| C.T. TUMBES |  | 0 |  | 0 | 64.6179
ELECTROPERU Total |  | 627224.9785 | 0 |  | 627224.9785 | 2972780.2798
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 205203.0344 |  |  | 205203.0344 | 1381114.5447
| P.C.H CHAGLLA | 3014.6653 |  |  | 3014.6653 | 20909.4549
EMGE HUALLAGA Total |  | 208217.6997 |  |  | 208217.6997 | 1402023.9996
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 28120.7615 |  |  | 28120.7615 | 158565.2367
EMGE HUANZA Total |  | 28120.7615 |  |  | 28120.7615 | 158565.2367
EMGE JUNÍN | C.H. RUNATULLO II |  |  | 7669.8463 | 7669.8463 | 56868.0174
| C.H. RUNATULLO III |  |  | 10631.1277 | 10631.1277 | 67298.28
EMGE JUNÍN Total |  |  |  | 18300.974 | 18300.974 | 124166.2975
ENEL GENERACION PERU | C.H. CALLAHUANCA (3) | 54980.8964 |  |  | 54980.8964 | 146823.8339
| C.H. HUAMPANI | 21129.7181 |  |  | 21129.7181 | 96245.9359
| C.H. HUINCO | 79534.1979 |  |  | 79534.1979 | 579294.0185
| C.H. MATUCANA | 81204.7496 |  |  | 81204.7496 | 435757.6148
| C.H. MOYOPAMPA | 48025.0968 |  |  | 48025.0968 | 216095.7742
| C.T. SANTA ROSA |  | 3009.2904 |  | 3009.2904 | 42643.3621
| C.T. SANTA ROSA II |  | 36644.5344 |  | 36644.5344 | 136502.5677
| C.T. VENTANILLA |  | 261362.8461 |  | 261362.8461 | 1048436.8721
| C.H. HER 1 |  |  | 422.654 | 422.654 | 1453.5287
ENEL GENERACION PERU Total |  | 284874.6588 | 301016.671 | 422.654 | 586313.9838 | 2703253.5079
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 |  | 194.3883 |  | 194.3883 | 8793.0291
| C.T. MALACAS 2 |  | 0 |  | 0 | 117898.9498
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA |  | 59034.7616 |  | 59034.7616 | 110603.2893
ENEL GENERACION PIURA Total |  |  | 59229.1498 |  | 59229.1498 | 237295.2682
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI |  |  | 31374.0619 | 31374.0619 | 156308.3924
| C.E. WAYRA I |  |  | 46893.395 | 46893.395 | 220480.4529
ENEL GREEN POWER PERU Total |  |  |  | 78267.4569 | 78267.4569 | 376788.8453
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE |  |  | 30036.348 | 30036.348 | 134551.2343
| C.E. TALARA |  |  | 14103.1745 | 14103.1745 | 37108.9201
ENERGÍA EÓLICA Total |  |  |  | 44139.5226 | 44139.5226 | 171660.1545

## 19. ANEXOI-2
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA MAYO 2019 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL MAYO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2019
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 45333.3169 |  |  | 45333.3169 | 322123.0319
| C.H. YUNCAN | 81315.9226 |  |  | 81315.9226 | 445365.6965
| C.T. CHILCA 1 |  | 325277.2253 |  | 325277.2253 | 1331025.1985
| C.T. CHILCA 2 |  | 40099.6714 |  | 40099.6714 | 121122.6662
| C.T. ILO 2 |  | 0 |  | 0 | 18283.2566
| C.T. NEPI |  | 0 |  | 0 | 1325.7231
| C.T. R.F. PLANTA ILO |  | 358.5121 |  | 358.5121 | 1091.8996
| C.S. INTIPAMPA |  |  | 8260.8234 | 8260.8234 | 39096.974
ENGIE Total |  | 126649.2395 | 365735.4088 | 8260.8234 | 500645.4717 | 2279434.4464
FENIX POWER | C.T. FENIX |  | 391621.5483 |  | 391621.5483 | 1476531.4284
FENIX POWER Total |  |  | 391621.5483 |  | 391621.5483 | 1476531.4284
GEPSA | C.H. LA JOYA |  |  | 5165.4572 | 5165.4572 | 21356.8369
| C.H. ÁNGEL I |  |  | 9489.345 | 9489.345 | 36237.4253
| C.H. ÁNGEL II |  |  | 11194.3897 | 11194.3897 | 38920.6842
| C.H. ÁNGEL III |  |  | 11268.1386 | 11268.1386 | 38209.3374
GEPSA Total |  |  |  | 37117.3305 | 37117.3305 | 134724.2838
GTS MAJES | C.S. MAJES SOLAR |  |  | 3568.0684 | 3568.0684 | 17895.2013
GTS MAJES Total |  |  |  | 3568.0684 | 3568.0684 | 17895.2013
GTS REPARTICION | C.S. REPARTICION |  |  | 3601.0751 | 3601.0751 | 17197.548
GTS REPARTICION Total |  |  |  | 3601.0751 | 3601.0751 | 17197.548
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL |  |  | 1965.2 | 1965.2 | 11490.8
HIDROCAÑETE Total |  |  |  | 1965.2 | 1965.2 | 11490.8
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 14049.44 |  |  | 14049.44 | 69153.909
HIDROELECTRICA HUANCHOR Total |  | 14049.44 |  |  | 14049.44 | 69153.909
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 14164.8102 |  |  | 14164.8102 | 64902.7408
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES Total |  | 14164.8102 |  |  | 14164.8102 | 64902.7408
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA |  |  | 13332.6129 | 13332.6129 | 57745.9024
HUAURA POWER Total |  |  |  | 13332.6129 | 13332.6129 | 57745.9024
HYDRO PATAPO | C.H. PATAPO (2) | 569.3297 |  |  | 569.3297 | 2967.6365
HYDRO PATAPO Total |  | 569.3297 |  |  | 569.3297 | 2967.6365
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 63742.6162 |  |  | 63742.6162 | 320764.8142
INLAND Total |  | 63742.6162 |  |  | 63742.6162 | 320764.8142
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO |  | 59.3464 |  | 59.3464 | 215.8563
| C.T. R.F. PUCALLPA |  | 155.6659 |  | 155.6659 | 1066.4492
IYEPSA Total |  |  | 215.0123 |  | 215.0123 | 1282.3056
KALLPA | C.T. KALLPA |  | 130138.3152 |  | 130138.3152 | 897233.1119
| C.T. LAS FLORES |  | 31874.4817 |  | 31874.4817 | 201454.453
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 330935.3764 |  |  | 330935.3764 | 1490655.199
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 5008.1824 |  |  | 5008.1824 | 30815.9511
KALLPA Total |  | 335943.5587 | 162012.7969 |  | 497956.3556 | 2620158.715
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR |  |  | 1308.808 | 1308.808 | 7354.229
MAJA ENERGIA Total |  |  |  | 1308.808 | 1308.808 | 7354.229
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV |  |  | 3453.9159 | 3453.9159 | 18181.6909
MOQUEGUA FV Total |  |  |  | 3453.9159 | 3453.9159 | 18181.6909
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA |  |  | 4063.8853 | 4063.8853 | 18585.6317
| C.H. CAÑON DEL PATO | 137138.687 |  |  | 137138.687 | 793732.0729
| C.H. CARHUAQUERO | 67340.5646 |  |  | 67340.5646 | 304881.6752
| C.H. CARHUAQUERO IV |  |  | 6299.2472 | 6299.2472 | 30418.4753
ORAZUL ENERGY PERÚ Total |  | 204479.2516 |  | 10363.1325 | 214842.384 | 1147617.8551
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA |  |  | 13515.2029 | 13515.2029 | 64011.4489
P.E. MARCONA Total |  |  |  | 13515.2029 | 13515.2029 | 64011.4489
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS |  |  | 38000.3034 | 38000.3034 | 191186.076
P.E. TRES HERMANAS Total |  |  |  | 38000.3034 | 38000.3034 | 191186.076
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR |  |  | 3823.2177 | 3823.2177 | 19822.9676
PANAMERICANA SOLAR Total |  |  |  | 3823.2177 | 3823.2177 | 19822.9676
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA |  |  | 0 | 0 | 6800.6897
| C.T. HUAYCOLORO |  |  | 3105.0168 | 3105.0168 | 14128.8623
| C.T. DOÑA CATALINA |  |  | 1594.2804 | 1594.2804 | 6268.7012
PETRAMAS Total |  |  |  | 4699.2973 | 4699.2973 | 27198.2532
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN |  | 2.0846 |  | 2.0846 | 65.6611
PLANTA ETEN Total |  |  | 2.0846 |  | 2.0846 | 65.6611
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY (5) |  |  | 1806.515 | 1806.515 | 1806.515
RIO BAÑOS Total |  |  |  | 1806.515 | 1806.515 | 1806.515
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS |  |  | 13851.4842 | 13851.4842 | 62185.4976
RIO DOBLE Total |  |  |  | 13851.4842 | 13851.4842 | 62185.4976

## 20. ANEXOI-3
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA MAYO 2019 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL MAYO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2019
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO |  | 0 |  | 0 | 784.233
SAMAY I Total |  |  | 0 |  | 0 | 784.233
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 56514.5845 |  |  | 56514.5845 | 334434.7281
SAN GABAN Total |  | 56514.5845 |  |  | 56514.5845 | 334434.7281
SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO (4) |  |  | 3534.1589 | 3534.1589 | 8291.6434
SAN JACINTO Total |  |  |  | 3534.1589 | 3534.1589 | 8291.6434
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 |  |  | 14733.6392 | 14733.6392 | 63361.0176
SANTA ANA Total |  |  |  | 14733.6392 | 14733.6392 | 63361.0176
SANTA CRUZ | C.H. HUASAHUASI I |  |  | 4665.92 | 4665.92 | 30417.2327
| C.H. HUASAHUASI II |  |  | 5024.2717 | 5024.2717 | 31650.5515
| C.H. SANTA CRUZ I |  |  | 2460.9091 | 2460.9091 | 19634.1509
| C.H. SANTA CRUZ II |  |  | 2835.9053 | 2835.9053 | 20861.626
SANTA CRUZ Total |  |  |  | 14987.0061 | 14987.0061 | 102563.5611
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO |  | 20804.0707 |  | 20804.0707 | 98981.5842
SDF ENERGIA Total |  |  | 20804.0707 |  | 20804.0707 | 98981.5842
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS |  | 3717.2729 |  | 3717.2729 | 42175.8037
SHOUGESA Total |  |  | 3717.2729 |  | 3717.2729 | 42175.8037
SINERSA | C.H. CHANCAY (6) |  |  | 2297.263 | 2297.263 | 2297.263
| C.H. POECHOS II |  |  | 6446.5581 | 6446.5581 | 23297.9351
SINERSA Total |  |  |  | 8743.8212 | 8743.8212 | 25595.1981
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 26794.5619 |  |  | 26794.5619 | 126067.8206
| C.H. CHEVES | 66058.3083 |  |  | 66058.3083 | 451630.459
| C.H. GALLITO CIEGO | 14176.7918 |  |  | 14176.7918 | 75257.5291
| C.H. HUAYLLACHO | 74.5582 |  |  | 74.5582 | 185.9071
| C.H. MALPASO | 20323.8777 |  |  | 20323.8777 | 115453.1556
| C.H. MISAPUQUIO | 2515.0669 |  |  | 2515.0669 | 9834.2693
| C.H. OROYA | 5190.1722 |  |  | 5190.1722 | 14627.4127
| C.H. PACHACHACA | 2155.0205 |  |  | 2155.0205 | 10009.9901
| C.H. PARIAC | 2160.6983 |  |  | 2160.6983 | 7538.4981
| C.H. SAN ANTONIO | 334.2515 |  |  | 334.2515 | 1517.8923
| C.H. SAN IGNACIO | 255.5853 |  |  | 255.5853 | 1126.1045
| C.H. YAUPI | 72958.1688 |  |  | 72958.1688 | 337076.8384
STATKRAFT Total |  | 212997.0614 |  |  | 212997.0614 | 1150325.8769
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR |  |  | 3335.8404 | 3335.8404 | 19987.2851
TACNA SOLAR Total |  |  |  | 3335.8404 | 3335.8404 | 19987.2851
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS |  | 141894.9128 |  | 141894.9128 | 752605.536
TERMOCHILCA Total |  |  | 141894.9128 |  | 141894.9128 | 752605.536
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA |  | 31384.2235 |  | 31384.2235 | 84795.0403
TERMOSELVA Total |  |  | 31384.2235 |  | 31384.2235 | 84795.0403
TOTAL MWh |  | 2602853.6538 | 1488227.7218 | 394171.855 | 4485253.2306 | 22058785.0625
IMPORTACIÓN |  |  |  |  | 10661.9308 | 12935.1631
EXPORTACIÓN
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas C.T. Maple y C.T. San Jacinto.
(1) Inicio de operación comercial de la unidad G1 de la C.H. Zaña, propiedad de ELECTROZAÑA S.A.C. a las 00:00 horas del 15.02.2019
(2) Inicio de operación comercial de la C.H. Patapo, propiedad de HYDROPATAPO. a las 00:00 horas del 15.03.2019
(3) Inicio de operación comercial de la C.H. Callahuanca, propiedad de la empresa ENEL GENERACIÓN PERÚ.a las 00:00 horas del 30.03.2019
(4) Inicio de operación comercial de la C.T. San Jacinto, propiedad de la empresa AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. a las 00:00 horas del 13.04.2019
(5) Se incluye la operación por pruebas de la C.H. Rucuy propiedad de EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C.
(6) Se incluye la operación por pruebas de la C.H. Chancay propiedad de SINDICATO ENERGÉTICO S.A. (SINERSA).

## 21. ANEXOII-1
ANEXO II: MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | MAYO 2019 | MAYO 2018 | MARZO 2019 | 2019 / 2018
|  | 2019-05-09 19:00 | 2018-05-08 18:45 | 2019-03-25 19:00 | Variación
|  | 43594.7917 | 43228.7812 | 43549.7917 | %
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL | 0.86582 | 0 | 3.8732
AGROAURORA Total |  | 0.86582 | 0 | 3.8732
AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 17.4865 | 0 | 17.5108
AGUA AZUL Total |  | 17.4865 | 0 | 17.5108
AIPSA | C.T. PARAMONGA | 12.8132 | 0 | 2.265
AIPSA Total |  | 12.8132 | 0 | 2.265
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC | 14.809 |  | 20.4818
ANDEAN POWER Total |  | 14.809 |  | 20.4818
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 180.6799 | 206.3701 | 213.9578 | -12.45%
CELEPSA Total |  | 180.6799 | 206.3701 | 213.9578 | -12.45%
CERRO VERDE | C.T. RECKA | 0 | 0 | 0
CERRO VERDE Total |  | 0 | 0 | 0
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 103.3486 | 152.9962 | 152.7036 | -32.45%
| C.H. YANANGO | 31.4852 | 40.269 | 42.5546 | -21.81%
CHINANGO Total |  | 134.8339 | 193.2652 | 195.2582 | -30.23%
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1.708 | 1.6902 | 1.703
| C.H. CHARCANI II | 0.56439 | 0.57289 | 0.55595
| C.H. CHARCANI III | 4.5323 | 4.5433 | 4.5601 | -0.2406%
| C.H. CHARCANI IV | 13.97 | 14.8721 | 6.9865 | -6.066%
| C.H. CHARCANI V | 141.7953 | 138.4325 | 117.5552 | 2.429%
| C.H. CHARCANI VI | 0 | 8.6952 | 6.6043 | -100%
| C.T. CHILINA DIESEL | 0 | 0 | 0
| C.T. MOLLENDO DIESEL | 0 | 0 | 0
| C.T. PISCO | 0 | 34.0894 | 0 | -100%
EGASA Total |  | 162.57 | 202.8955 | 137.965 | -19.88%
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO | 4.6126 | 4.45 | 2.4666 | 3.653%
EGECSAC Total |  | 4.6126 | 4.45 | 2.4666 | 3.653%
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 166.7243 | 162.963 | 165.7634 | 2.308%
EGEMSA Total |  | 166.7243 | 162.963 | 165.7634 | 2.308%
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 16.932 | 16.38 | 0 | 3.37%
| C.H. ARICOTA II | 10.086 | 9.93 | 2.292 | 1.571%
| C.T. INDEPENDENCIA | 15.1372 | 21.1623 | 20.2943 | -28.47%
EGESUR Total |  | 42.1552 | 47.4723 | 22.5863 | -11.2%
ELECTRICA SANTA ROSA | C.H. PURMACANA | 0 | 0.2039 | 0 | -100%
ELECTRICA SANTA ROSA Total |  | 0 | 0.2039 | 0 | -100%
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA | 3.6879 | 3.5541 | 3.2375 | 3.765%
ELECTRICA YANAPAMPA Total |  | 3.6879 | 3.5541 | 3.2375 | 3.765%
ELECTRO ZAÑA | C.H. ZAÑA (1) | 15.1638 |  | 15.1591
ELECTRO ZAÑA Total |  | 15.1638 |  | 15.1591
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 651.2496 | 638.4432 | 646.2816 | 2.006%
| C.H. RESTITUCION | 209.9366 | 204.8141 | 208.7443 | 2.501%
| C.T. TUMBES | 0 | 0 | 0
ELECTROPERU Total |  | 861.1862 | 843.2573 | 855.0259 | 2.126%
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 454.62 | 459.1046 | 454.4615 | -0.9768%
| P.C.H CHAGLLA | 6.3834 | 6.4373 | 6.4183 | -0.8373%
EMGE HUALLAGA Total |  | 461.0034 | 465.5418 | 460.8797 | -0.9749%
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 53.6375 | 88.4675 | 47.5269 | -39.37%
EMGE HUANZA Total |  | 53.6375 | 88.4675 | 47.5269 | -39.37%
EMGE JUNÍN | C.H. RUNATULLO II | 10.24 | 12.2538 | 17.7283 | -16.43%
| C.H. RUNATULLO III | 14.5583 | 18.761 | 19.7986 | -22.4%
EMGE JUNÍN Total |  | 24.7983 | 31.0148 | 37.5269 | -20.04%
ENEL GENERACION PERU | C.H. CALLAHUANCA (3) | 80.6715 |  | 77.6058
| C.H. HUAMPANI | 29.7246 | 15.3185 | 22.1079 | 94.04%
| C.H. HUINCO | 217.5754 | 171.2923 | 266.4514 | 27.02%
| C.H. MATUCANA | 126.1112 | 0 | 132.2044
| C.H. MOYOPAMPA | 66.9171 | 66.2409 | 65.0125 | 1.021%
| C.T. SANTA ROSA | 0 | 0 | 0
| C.T. SANTA ROSA II | 0 | 174.7092 | 0 | -100%
| C.T. VENTANILLA | 422.3046 | 218.7093 | 424.0492 | 93.09%
| C.H. HER 1 | 0.5861 |  | 0
ENEL GENERACION PERU Total |  | 943.8904 | 646.2702 | 987.4312 | 46.05%
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 | 0 | 49.2561 | 0 | -100%
| C.T. MALACAS 2 | 0 | 0 | 88.6753
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA | 85.2881 | 0 | 0
ENEL GENERACION PIURA Total |  | 85.2881 | 49.2561 | 88.6753 | 73.15%
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI | 0 | 0 | 0
| C.E. WAYRA I | 129.9865 | 125.7091 | 130.0469 | 3.403%
ENEL GREEN POWER PERU Total |  | 129.9865 | 125.7091 | 130.0469 | 3.403%

## 22. ANEXOII-2
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | MAYO 2019 | MAYO 2018 | MARZO 2019 | 2019 / 2018
|  | 2019-05-09 19:00 | 2018-05-08 18:45 | 2019-03-25 19:00 | Variación
|  | 43594.7917 | 43228.7812 | 43549.7917 | %
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE | 65.8059 | 33.4031 | 64.9421 | 97%
| C.E. TALARA | 28.0585 | 20.0245 | 4.0838 | 40.12%
ENERGÍA EÓLICA Total |  | 93.8643 | 53.4276 | 69.026 | 75.69%
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 108.3149 | 108.2368 | 108.3125 | 0.07213%
| C.H. YUNCAN | 102.4025 | 132.5599 | 130.1604 | -22.75%
| C.T. CHILCA 1 | 456.0556 | 724.1821 | 710.6503 | -37.02%
| C.T. CHILCA 2 | 67.955 | 0 | 0
| C.T. ILO 2 | 0 | 0 | 0
| C.T. NEPI | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PLANTA ILO | 0 | 0 | 0
| C.S. INTIPAMPA | 0 | 0 | 0
ENGIE Total |  | 734.7281 | 964.9787 | 949.1231 | -23.86%
FENIX POWER | C.T. FENIX | 547.7495 | 275.8 | 0 | 98.6%
FENIX POWER Total |  | 547.7495 | 275.8 | 0 | 98.6%
GEPSA | C.H. LA JOYA | 7.7055 | 5.5062 | 8.3171 | 39.94%
| C.H. ÁNGEL I | 18.1277 |  | 10.1005
| C.H. ÁNGEL II | 18.6853 |  | 9.0588
| C.H. ÁNGEL III | 19.1114 |  | 9.6487
GEPSA Total |  | 63.6299 | 5.5062 | 37.1252 | 1056%
GTS MAJES | C.S. MAJES SOLAR | 0 | 0 | 0
GTS MAJES Total |  | 0 | 0 | 0
GTS REPARTICION | C.S. REPARTICION | 0 | 0 | 0
GTS REPARTICION Total |  | 0 | 0 | 0
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL | 3.5561 | 3.6 | 3.6 | -1.22%
HIDROCAÑETE Total |  | 3.5561 | 3.6 | 3.6 | -1.22%
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 19.368 | 9.376 | 19.116 | 106.6%
HIDROELECTRICA HUANCHOR Total |  | 19.368 | 9.376 | 19.116 | 106.6%
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 19.3813 | 19.5242 | 18.7536 | -0.732%
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES Total |  | 19.3813 | 19.5242 | 18.7536 | -0.732%
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA | 18.5031 | 0 | 18.402
HUAURA POWER Total |  | 18.5031 | 0 | 18.402
HYDRO PATAPO | C.H. PATAPO (2) | 0.938 |  | 0
HYDRO PATAPO Total |  | 0.938 |  | 0
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 91.4327 | 88.916 | 89.5013 | 2.83%
INLAND Total |  | 91.4327 | 88.916 | 89.5013 | 2.83%
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PUCALLPA | 0 | 0 | 0
IYEPSA Total |  | 0 | 0 | 0
KALLPA | C.T. KALLPA | 0 | 170.8364 | 498.2681 | -100%
| C.T. LAS FLORES | 144.5772 | 144.0286 | 0 | 0.3809%
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 535.7994 | 526.4211 | 528.5533 | 1.782%
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 5.5577 | 9.9967 | 10.1269 | -44.4%
KALLPA Total |  | 685.9343 | 851.2829 | 1036.9484 | -19.42%
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR | 2.963 | 3.817 | 2.41 | -22.37%
MAJA ENERGIA Total |  | 2.963 | 3.817 | 2.41 | -22.37%
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV | 0 | 0 | 0
MOQUEGUA FV Total |  | 0 | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 5.4902 | 4.8772 | 5.5507 | 12.57%
| C.H. CAÑON DEL PATO | 195.1852 | 251.0256 | 242.1817 | -22.24%
| C.H. CARHUAQUERO | 91.3642 | 60.0716 | 91.3587 | 52.09%
| C.H. CARHUAQUERO IV | 8.4556 | 9.9214 | 8.4599 | -14.77%
ORAZUL ENERGY PERÚ Total |  | 300.4952 | 325.8958 | 347.5511 | -7.794%
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA | 27.3358 | 12.6421 | 24.8173 | 116.2%
P.E. MARCONA Total |  | 27.3358 | 12.6421 | 24.8173 | 116.2%
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS | 88.1141 | 43.1246 | 79.6505 | 104.3%
P.E. TRES HERMANAS Total |  | 88.1141 | 43.1246 | 79.6505 | 104.3%
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 | 0
PANAMERICANA SOLAR Total |  | 0 | 0 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | 0 | 0 | 2.6966
| C.T. HUAYCOLORO | 4.3638 | 3.1875 | 2.9076 | 36.9%
| C.T. DOÑA CATALINA | 2.3988 |  | 2.399
PETRAMAS Total |  | 6.7626 | 3.1875 | 8.0033 | 112.2%
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN | 0 | 0 | 0
PLANTA ETEN Total |  | 0 | 0 | 0
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY (5) | 0
RIO BAÑOS Total |  | 0

## 23. ANEXOII-3
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | MAYO 2019 | MAYO 2018 | MARZO 2019 | 2019 / 2018
|  | 2019-05-09 19:00 | 2018-05-08 18:45 | 2019-03-25 19:00 | Variación
|  | 43594.7917 | 43228.7812 | 43549.7917 | %
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 19.3239 | 19.2928 | 18.8033 | 0.1613%
RIO DOBLE Total |  | 19.3239 | 19.2928 | 18.8033 | 0.1613%
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO | 0 | 0 | 0
SAMAY I Total |  | 0 | 0 | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 53.9316 | 111.2042 | 110.867 | -51.5%
SAN GABAN Total |  | 53.9316 | 111.2042 | 110.867 | -51.5%
SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO (4) | 5.708 |  | 3.86
SAN JACINTO Total |  | 5.708 |  | 3.86
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 | 20.0019 | 19.9456 | 19.9802 | 0.2825%
SANTA ANA Total |  | 20.0019 | 19.9456 | 19.9802 | 0.2825%
SANTA CRUZ | C.H. HUASAHUASI I | 6.2758 | 7.6682 | 9.5734 | -18.16%
| C.H. HUASAHUASI II | 6.8312 | 8.1153 | 9.9033 | -15.82%
| C.H. SANTA CRUZ I | 3.2202 | 3.3802 | 6.5458 | -4.733%
| C.H. SANTA CRUZ II | 3.808 | 3.9291 | 6.625 | -3.081%
SANTA CRUZ Total |  | 20.1352 | 23.0928 | 32.6475 | -12.81%
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO | 27.9437 | 27.3989 | 27.5281 | 1.988%
SDF ENERGIA Total |  | 27.9437 | 27.3989 | 27.5281 | 1.988%
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | 0 | 0 | 28.8741
SHOUGESA Total |  | 0 | 0 | 28.8741
SINERSA | C.H. CHANCAY (6) | 0
| C.H. POECHOS II | 8.6807 | 8.474 | 7.5202 | 2.439%
SINERSA Total |  | 8.6807 | 8.474 | 7.5202 | 2.439%
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 38.9672 | 43.6875 | 42.9524 | -10.8%
| C.H. CHEVES | 101.9414 | 147.6629 | 137.529 | -30.96%
| C.H. GALLITO CIEGO | 10.9347 | 27.9809 | 14.7686 | -60.92%
| C.H. HUAYLLACHO | 0.21228 | 0 | 0
| C.H. MALPASO | 33.9097 | 43.8645 | 33.451 | -22.69%
| C.H. MISAPUQUIO | 3.3941 | 2.9246 | 3.1695 | 16.05%
| C.H. OROYA | 7.8739 | 8.4449 | 0 | -6.761%
| C.H. PACHACHACA | 1.6402 | 5.044 | 0 | -67.48%
| C.H. PARIAC | 2.7688 | 4.0387 | 2.0812 | -31.44%
| C.H. SAN ANTONIO | 0.498 | 0 | 0.51396
| C.H. SAN IGNACIO | 0.35723 | 0 | 0.37483
| C.H. YAUPI | 89.8821 | 105.1023 | 103.9193 | -14.48%
STATKRAFT Total |  | 292.3795 | 388.7504 | 338.7598 | -24.79%
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR | 0 | 0 | 0
TACNA SOLAR Total |  | 0 | 0 | 0
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS | 287.1225 | 286.7477 | 290.1635 | 0.1307%
TERMOCHILCA Total |  | 287.1225 | 286.7477 | 290.1635 | 0.1307%
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | 80.2822 | 0 | 0
TERMOSELVA Total |  | 80.2822 | 0 | 0
TOTAL MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE |  | 6836.4577 | 6616.6758 | 6990.669 | 3.322%
IMPORTACIÓN |  | 48.2894 | 0 | 0 | 0%
EXPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales de bagazo no adjudicadas C.T. Maple y C.T. San Jacinto.
(1) Inicio de operación comercial de la unidad G1 de la C.H. Zaña, propiedad de ELECTROZAÑA S.A.C. a las 00:00 horas del 15.02.2019
(2) Inicio de operación comercial de la C.H. Patapo, propiedad de HYDROPATAPO. a las 00:00 horas del 15.03.2019
(3) Inicio de operación comercial de la C.H. Callahuanca, propiedad de la empresa ENEL GENERACIÓN PERÚ.a las 00:00 horas del 30.03.2019
(4) Inicio de operación comercial de la C.T. San Jacinto, propiedad de la empresa AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. a las 00:00 horas del 13.04.2019
(5) Se incluye la operación por pruebas de la C.H. Rucuy propiedad de EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C.
(6) Se incluye la operación por pruebas de la C.H. Chancay propiedad de SINDICATO ENERGÉTICO S.A. (SINERSA).

## 24. ANEXOII-4
MÁXIMA DEMANDA MENSUAL
Máxima Demanda: |  | 6884.7471
Fecha: |  | 09/05/2019
Hora: |  | 19:00
FECHA | HFP |  |  |  |  | HP
| HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN | HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN
| HH:MM | MW | MW | MW | MW | HH:MM | MW | MW | MW | MW
01/05/2019 | 00:15 | 5699.5109 | 0 | 0 | 5699.5109 | 20:30 | 6305.4206 | 0 | 0 | 6305.4206
02/05/2019 | 15:15 | 6612.3217 | 0 | 0 | 6612.3217 | 19:00 | 6816.0755 | 43.84 | 0 | 6859.9155
03/05/2019 | 11:45 | 6729.4375 | 0 | 0 | 6729.4375 | 19:00 | 6780.7784 | 46.0794 | 0 | 6826.8579
04/05/2019 | 11:45 | 6529.2849 | 0 | 0 | 6529.2849 | 19:00 | 6710.1964 | 0 | 0 | 6710.1964
05/05/2019 | 23:15 | 5864.7469 | 0 | 0 | 5864.7469 | 19:15 | 6696.6166 | 0 | 0 | 6696.6166
06/05/2019 | 11:45 | 6764.949 | 0 | 0 | 6764.949 | 19:00 | 6833.9719 | 0 | 0 | 6833.9719
07/05/2019 | 11:45 | 6538.2073 | 38.872 | 0 | 6577.0793 | 18:45 | 6745.3776 | 48.892 | 0 | 6794.2696
08/05/2019 | 15:45 | 6596.4435 | 37.4544 | 0 | 6633.8979 | 18:45 | 6773.8943 | 48.0504 | 0 | 6821.9447
09/05/2019 | 14:45 | 6752.9773 | 0 | 0 | 6752.9773 | 19:00 | 6836.4577 | 48.2894 | 0 | 6884.7471
10/05/2019 | 16:30 | 6674.4848 | 36.7489 | 0 | 6711.2337 | 17:45 | 6739.9022 | 36.2417 | 0 | 6776.1439
11/05/2019 | 11:30 | 6455.5687 | 0 | 0 | 6455.5687 | 18:45 | 6689.6404 | 41.3753 | 0 | 6731.0157
12/05/2019 | 00:15 | 5816.4259 | 0 | 0 | 5816.4259 | 20:15 | 6261.0718 | 0 | 0 | 6261.0718
13/05/2019 | 12:00 | 6704.0152 | 0 | 0 | 6704.0152 | 18:45 | 6773.3275 | 0 | 0 | 6773.3275
14/05/2019 | 11:45 | 6681.2446 | 42.743 | 0 | 6723.9877 | 18:45 | 6722.271 | 41.5113 | 0 | 6763.7823
15/05/2019 | 11:30 | 6631.379 | 40.34 | 0 | 6671.719 | 18:45 | 6759.9585 | 42.3472 | 0 | 6802.3057
16/05/2019 | 12:00 | 6689.0201 | 39.2413 | 0 | 6728.2614 | 19:00 | 6767.5025 | 44.8809 | 0 | 6812.3834
17/05/2019 | 12:00 | 6508.0543 | 37.962 | 0 | 6546.0163 | 18:45 | 6624.5161 | 46.3489 | 0 | 6670.8649
18/05/2019 | 12:15 | 6330.4393 | 0 | 0 | 6330.4393 | 19:00 | 6586.0413 | 47.136 | 0 | 6633.1773
19/05/2019 | 00:15 | 5786.0864 | 0 | 0 | 5786.0864 | 19:15 | 6375.1321 | 0 | 0 | 6375.1321
20/05/2019 | 11:45 | 6508.012 | 36.8972 | 0 | 6544.9092 | 18:30 | 6670.9598 | 45.1772 | 0 | 6716.137
21/05/2019 | 11:45 | 6593.4975 | 0 | 0 | 6593.4975 | 19:00 | 6713.935 | 50.2614 | 0 | 6764.1964
22/05/2019 | 16:00 | 6603.9984 | 0 | 0 | 6603.9984 | 20:00 | 6726.2686 | 49.9905 | 0 | 6776.2591
23/05/2019 | 17:00 | 6424.4618 | 37.1068 | 0 | 6461.5686 | 19:00 | 6697.6491 | 47.7199 | 0 | 6745.369
24/05/2019 | 11:30 | 6501.31 | 40.56 | 0 | 6541.87 | 18:45 | 6729.3267 | 44.084 | 0 | 6773.4107
25/05/2019 | 11:30 | 6440.0473 | 41.9377 | 0 | 6481.9851 | 19:00 | 6609.582 | 41.8764 | 0 | 6651.4584
26/05/2019 | 00:15 | 5765.9561 | 0 | 0 | 5765.9561 | 20:00 | 6530.5392 | 0 | 0 | 6530.5392
27/05/2019 | 15:45 | 6512.085 | 35.8582 | 0 | 6547.9431 | 19:00 | 6728.9394 | 40.9338 | 0 | 6769.8732
28/05/2019 | 11:45 | 6386.2233 | 43.2942 | 0 | 6429.5175 | 19:00 | 6573.6475 | 42.5741 | 0 | 6616.2216
29/05/2019 | 15:15 | 6410.7576 | 41.0931 | 0 | 6451.8507 | 18:45 | 6737.915 | 40.4912 | 0 | 6778.4062
30/05/2019 | 11:30 | 6477.1089 | 38.0976 | 0 | 6515.2065 | 18:45 | 6697.373 | 41.7728 | 0 | 6739.1458
31/05/2019 | 11:30 | 6463.1366 | 36.224 | 0 | 6499.3606 | 19:15 | 6620.4032 | 41.736 | 0 | 6662.1392

## 25.ANEXO III -1
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
LUZ DEL SUR | L. VERTIENTES - ATOCONGO - LINEA L-6464 | 2019-05-02 11:38 | Desconectó la línea L-6464 (Vertientes - Atocongo) de 60 kV, por falla monofásica a tierra en la fase "T". De acuerdo con lo informado por LUZ DEL SUR, titular de la línea, la falla se produjo por acercamiento de tuberia de metal a la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87L). Como consecuencia se interrumpió parte del suministro de la S.E. Atocongo con un total de 33,70 MW. A ls 11:40 h, se inició la normalización del suministro interrumpido por medio de la línea L-645 (San Juan - Atocongo) de 60 kV. A las 22:15 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 33.7
CONELSUR LT SAC | L. SANTA ROSA A. - GLORIA - LINEA L-6435 | 2019-05-04 05:56 | Desconectó la línea L-6435 (Santa Rosa Antigua - Gloria) de 60 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “T”. De acuerdo con lo informado por CONELSUR, titular de la línea, la falla se produjo por contacto de ave con el aislador pasa muro de la celda de la línea en la S.E. Santa Rosa Antigua. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente de fases (50/51). Como consecuencia se interrumpió el suministro del usuario libre MEPSA con un total de 0,76 MW. A las 08:17 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 0.76
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | 2019-05-04 19:24 | Desconectó la línea L-6021 (Azángaro - Antauta) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELETROPUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente a tierra (51N). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la subestación Antauta con un total de 2,3 MW. A las 19:29 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 2.36
ELECTRO NOR OESTE | L. ZORRITOS - TUMBES - LINEA L-6665A | 2019-05-06 00:17 | Desconectó la línea L-6665 (Zorritos - Tumbes) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ENOSA, titular de la línea, la falla se produjo por contacto de cometa con los conductores. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente dirección de tierra (67N) y ubicó la falla a 55,7 km de la S.E. Zorritos. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Tumbes, Zarumilla y Puerto Pizarro con un total de 20,72 MW. A las 00:36 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 20.72
ELECTRO CENTRO | L. PARQUE INDUSTRIAL - CONCEPCIÓN - LINEA L-6078 | 2019-05-07 07:40 | Desconectó la línea L-6078 (Parque Industrial - Concepción) de 60 kV, por falla bifásica a tierra entre las fases “R” y “T”. De acuerdo con lo informado por ELECTROCENTRO, titular de la línea, la falla se produjo por caída de árbol sobre la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21) y ubicó la falla a 7,60 km de la S.E. Parque Industrial. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Concepción, Jauja e Ingenio con un total de 3,79 MW. Asimismo, desconectaron las CC.HH. Runatullo II y Runatullo III cuando generaban un total de 24,70 MW. A las 09:04 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 3.79
RED DE ENERGIA DEL PERU | S.E. INDEPENDENCIA - TRAFO3D T4-261 | 2019-05-07 23:27 | Desconectó el transformador T4-261 de 220/60/10 kV de la S.E. Independencia, por falla. De acuerdo con lo informado por REP, titular del equipo, la falla se produjo en la barra de 10 kV de la S.E. Independencia y, debido a que la falla no fue despejada correctamente por su sistema de protección, como respaldo desconectó el transformador antes mencionado. Cabe resaltar que la barra de 10 kV de la S.E. Independencia es de titularidad de la empresa REP. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente de fases (50/51). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la barra de 10 kV de la S.E. Independencia con un total de 1,01 MW. A la 01:37 h del 08/05/2019, se conectó el transformador y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 1.01
ELECTRO PUNO | L. PUNO - POMATA - ILAVE - LINEA L-6027 | 2019-05-08 19:04 | Desconectó la línea L-6027 (Puno - Pomata - Ilave) de 60 kV, cuya causa no fue informada por ELECTROPUNO, titular de la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21) en zona 2. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Pomata e Ilave con un total de 6,20 MW. A las 19:19 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 6.2
TRANSMANTARO | L. COLCABAMBA - POROMA - LINEA L-5031 | 2019-05-09 16:37 | Desconectó la línea L-5031 (Colcabamba - Poroma) de 500 kV, por falla bifásica a tierra entre las fases “R” y “S”. De acuerdo con lo informado por TRANSMANTARO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21) y ubicó la falla a 188,0 km de la S.E. Poroma. Como consecuencia el usuario libre MINERA CERRO VERDE redujo su carga en 68,00 MW. Asimismo, desconectó la M.C.H. Cerro del Águila cuando generaba 5,00 MW. No se produjo interrupción de suministros en el SEIN. A las 16:40 h, el CCO-COES coordinó con el CC-CMV normalizar el total de sus suministros reducidos. A las 18:01 h, se conectó la línea. |  | 68

## 26.ANEXO III -2
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
CONENHUA | L. HUANCAVELICA - INGENIO - LINEA L-6643 | 2019-05-09 19:00 | Desconectó la línea L-6643 (Huancavelica - Ingenio) de 60 kV, por falla bifásica entre las fases “S” y “T”. De acuerdo con lo informado por CONENHUA, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21) y ubicó la falla a 21,4 km de la S.E. Huancavelica. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de las subestaciones Caudalosa e Ingenio con un total de 8,56 MW. A las 19:04 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 8.56
ELECTROPERU | L. ZORRITOS - MÁNCORA - LINEA L-6664 | 2019-05-11 07:25 | Desconectó la línea L-6664 (Zorritos - Máncora) de 60 kV por falla monofásica a tierra en la fase “R”, cuya causa no fue informada por ELECTROPERÚ, titular de la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21) y ubicó la falla a 41,9 km de la S.E. Zorritos. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Máncora con un total de 4,10 MW. A las 07:52 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 4.1
SINERSA | L. POECHOS - SULLANA - LINEA L-6668 | 2019-05-11 15:58 | Desconectó la línea L-6668 (Sullana - Poechos) de 60 kV por falla monofásica a tierra en la fase “S”, cuya causa no fue informada por SINERSA, titular de la línea. El sistema de protección ubicó la falla a 2,80 km de la S.E. Sullana. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Poechos con un total de 3,73 MW. Asimismo, desconectaron las CC.HH. Poechos I y Poechos II cuando generaban un total de 14,80 MW. A las 16:27 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 3.73
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2019-05-13 22:42 | Desconectó de la línea L-6024 (Azángaro – Putina) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ananea y Huancané con un total de 2,61 MW. A las 22:46 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 2.61
COMP. TRANSMISORA ANDINA | L. TRUJILLO NORTE - ALTO CHICAMA - LINEA L-1136 | 2019-05-19 00:47 | Desconectó la línea L-1136 (Trujillo Norte - Alto Chicama), por falla monofásica a tierra en la fase “R”, cuya causa no fue informada por COMPAÑÍA TRANSMISORA ANDINA, titular de la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Alto Chicama con un total 12,30 MW. A las 01:14 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 12.3
INFRAESTRUCTURA Y ENERGIAS DEL PERU | C.T. RESERVA FRIA PTO MALDONADO - CT CENTRAL | 2019-05-19 05:14 | Desconectó la C.T.R.F. Puerto Maldonado cuando generaba 5,10 MW, cuya causa no fue informada por IEPSAC, titular de la central. Cabe resaltar que la central antes mencionada, se encontraba operando en sistema aislado con la carga de la barra de 10 kV de la S.E. Puerto Maldonado. A las 05:22 h, sincronizó la central y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 5.08
STATKRAFT S.A | L. PARAGSHA I - GOYLLAR - LINEA L-6524 | 2019-05-20 00:20 | Desconectó la línea L-6524B (Pasco – Huicra – Antagasha – Goyllar) de 50 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por STATKRAFT, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente de fase a tierra (51N). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Huicra y Goyllar con un total de 0,48 MW. A las 00:22 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 0.48
ELECTRO SUR ESTE | L. MAZUCO - PTO MALDONADO - LINEA L-1015 | 2019-05-22 00:54 | Desconectó la línea L-1015 (Mazuco – Puerto Maldonado) de 138 kV, por falla bifásica a tierra entre las fases “R” y “T”. De acuerdo con lo informado por ELECTRO SUR ESTE, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección ubicó la falla a 65,81 km de la S.E. Mazuco. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Puerto Maldonado con un total de 7,37 MW y desconectó la C.H. Ángel III cuando generaba 12,50 MW. A las 01:04 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 7.37
ENEL DISTRIBUCION PERU | L. CHAVARRÍA - BARSI - LINEA L-2005 | 2019-05-22 23:52 | Desconectó la línea L-2005 (Chavarría - Barsi) de 220 kV, cuya causa no fue informada por ENEL DISTRIBUCION, titular de la línea. Como consecuencia, desconectó la unidad TV42 de la C.T. Chilca 2 y se interrumpió el suministro de la S.E. Barsi con un total de 200,0 MW. A las 00:11 h del 23.05.19, se conectó la línea L-2006 (Chavarría – Barsi) de 220 kV y se inició la normalización del suministro interrumpido. A las 03:05 h, sincronizó la unidad TV42 con el SEN. La línea L-2005 quedó fuera de servicio para su inspección. | 200

## 27.ANEXO III - 3
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
HIDRANDINA | L. PARAMONGA N. - 09 DE OCTUBRE - LINEA L-6655 | 2019-05-23 06:00 | Desconectó la línea L-6655 (Paramonga Nueva - 9 de Octubre) de 66 kV por falla monofásica a tierra en la fase “T”, por contacto de ave de acuerdo a lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Huarmey y Puerto Antamina con un total de 4,70 MW. A las 06:14 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 4.7
ENEL DISTRIBUCION PERU | L. PARAMONGA N. - SUPE - LINEA L-694 | 2019-05-23 17:54 | Desconectó la línea L-694 (Paramonga Nueva - Supe) de 66 kV, cuya causa no fue informada por ENEL DISTRIBUCIÓN, titular de la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente de fases (51). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Pativilca, Supe y Huacho con un total de 44,0 MW. Asimismo, desconectó el grupo G1 de la C.H. Roncador cuando generaba 1,60 MW. Cabe resaltar que la carga de la S.E. Supe es alimentada normalmente a través de la línea L-685, la cual se encontraba fuera de servicio por mantenimiento correctivo. A las 18:03 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 44
MINERA SANTA LUISA | L. VIZCARRA - HUALLANCA NUEVA - LINEA L-2262 | 2019-05-24 17:31 | Desconectó la línea L-2262 (Vizcarra - Huallanca Nueva) de 220 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “T”. De acuerdo con lo informado por MINERA SANTA LUISA, titular de la línea, la falla se produjo por acercamiento de vegetación. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21) y ubicó la falla a 1,49 km de la S.E. Vizcarra. Como consecuencia se consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Huallanca Nueva y Vizcarra con un total de 6,74 MW. Asimismo, desconectó la C.H. Marañón cuando generaba 19,20 MW. A las 18:20 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 6.74
CONENHUA | S.E. INGENIO - SSEE SS.EE. | 2019-05-25 11:25 | Desconecto el transformador TP-01 de la S.E. Ingenio,por actuacion de su protección de sobrecorriente del lado 60 kV ante una falla monofasica fase "C"en el alimentador 22 kV L22-2 de acuerdo a lo informado por CONENHUA, titular del equipo. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente de fases (50/51). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Ingenio con un total de 3,65 MW. A las 11:27 h, se conectó el transformador y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 3.65
RED DE ENERGIA DEL PERU | S.E. TOCACHE - TRAFO3D T35-121 | 2019-05-26 02:42 | Desconectó el transformador T35-121 de la S.E. Tocache, por actuacion de su protección Buchholz. De acuerdo con lo informado por REP, titular del equipo, la falla se produjo por sismo. El sistema de protección señalizó la activación de su protección mecánica Buchholz. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tocache con un total de 4,87 MW. A las 02:45 h, se conectó el transformador T66-121 y se inició l normalización del suministro interrumpido. | 4.87
ELECTRO ORIENTE | L. RIOJA - NUEVA CAJAMARCA - LINEA L-6092 | 2019-05-26 02:42 | Desconectaron las líneas L-6092 (Rioja - Cemento Selva), L-6094 (Cemento Selva - Nueva Cajamarca) y L-6093 (Tarapoto - Pongo De Caynarachi) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTRO ORIENTE, titular de las líneas, la falla se produjo por sismo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Cemento Selva, Nueva Cajamarca, Pongo de Caynarachi y Yurimaguas con total 22,80 MW, aproximadamente. A las 03:00 h, inició la normalización del suministro interrumpido. Cabe resaltar que ELECTRO ORIENTE informó de estructuras caídas y que tiene carga seccionada interrumpida. | 22.8
ELECTRO SUR | L. TACNA - LA YARADA - LINEA L-6659 | 2019-05-26 06:04 | Desconectó la línea L-6659 (Tacna - Yarada) de 66 kV, cuya causa no fue informada por ELECTROSUR, titular de la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente de fase a tierra (51N). Como consecuencia se interrumpió la carga de la S.E. Yarada con total 4,61 MW. A las 06:21 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpida. | 4.61
RED DE ENERGIA DEL PERU | S.E. TOCACHE - TRAFO3D T35-121 | 2019-05-26 17:27 | Desconectó el transformador T35-121 de la S.E. Tocache, por error en la lógica de disparo del interruptor IN-1510 de propiedad de REP. Cabe resaltar que la desconexión se produjo al momento de abrir el interruptor IN-4262 del lado 138 kV del transformador T66-121 de la S.E. Tocache. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tocache con un total de 3,92 MW. A las 17:30 h, se conectó el transformador y se inició la normalización del suministro interrumpido | 3.92
ELECTRO NORTE | S.E. CERRO CORONA - TRAFO3D TR3 | 2019-05-27 06:31 | Desconectó el transformador TR3 de 220/22.9 kV de la S.E. Cerro Corona, cuya causa no fue informada por ELECTRONORTE, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Cerro Corona con un total de 3,00 MW. A las 08:14 h, se conectó el transformador y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 3

## 28.ANEXO III - 4
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ELECTRO DUNAS | L. MARCONA - NAZCA - LINEA L-6630 | 2019-05-31 01:50 | Desconectó la línea L-6630 (Marcona - Nazca) de 60 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “T”. De acuerdo con lo informado por ELECTRO DUNAS, titular de la línea, la falla se produjo por caída del conductor entre las estructuras N° 76 y N°77. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente direccional a tierra (67N) y ubicó la falla a 55,5 km de la S.E. Marcona. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Nasca, Puquio, Llipata y Coracora con un total de 14,44 MW. A las 12:17 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 14.44
RED DE ENERGIA DEL PERU | S.E. MARCONA - TRAFO3D T62-161 | 2019-05-31 18:11 | A las 18:11 h, el CCO-COES coordinó con SHOUGANG HIERRO PERU el Rechazo Manual de Carga con un total de 2,00 MW, debido a la sobrecarga del transformador T62-261 de 220/60/10 kV de la S.E. Marcona. A las 19:14 h, se coordinó el rechazo de 1,00 MW de carga adicionales. A las 20:05 h, se coordinó la normalización de la carga. | 2

## Contraportada
  Director Ejecutivo (e)
  Ing. Leonardo Dejo Prado
  Revisado y Aprobado por:
  Sub Director de Gestión de la Información (e)
  Ing. Jorge Izquierdo Ríos
  Elaborado por:
  Asistente de Gestión de la Información
  Ing. Ricardo Varas
  Contactos:
  COES
  Sub Dirección de Gestión de Información
  Calle Manuel Roaud y Paz Soldán 364
  San Isidro - Lima
  Perú
  +51 (1) 611 - 8585
  Anexo: 655
  sgi@coes.org.pe
  Atención al Cliente:
  +51 (1)611-8585 Anexo 620
  Suscripciones: http://www.coes.org.pe/Portal/publicaciones/suscripcion/index
  Este documento puede ser descargado desde: http://www.coes.org.pe/Portal/PostOperacion/Informes/EvaluacionMensual