## Portada
Lima, 16 de diciembre de 2019
INFORME MENSUAL DE OPERACIÓN
Noviembre 2019
dirección EJECUTIVA
SUB DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN
INFSGI-MES-11-2019

## Índice
CONTENIDO
Página N°
1. RESUMEN
| 1.1. Producción de energía eléctrica en noviembre 2019 en comparación al mismo mes del año anterior | 1
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2019
| 2.1. Inicio de Operación Comercial en el SEIN | 2
| 2.2. Potencia Instalada en el SEIN | 2
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN
| 3.1. Producción por tipo de Generación | 3
| 3.2. Producción por tipo de Recurso Energético | 4
| 3.3. Producción por Recursos Energéticos Renovables | 5
| 3.4. Factor de planta de las centrales RER | 6
| 3.5. Participación de la producción por empresas Integrantes | 7
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN
| 4.1 Máxima Potencia Coincidente Por tipo de generación | 8
| 4.2. Participación por Empresas Integrantes en la máxima potencia coincidente | 9
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
| 5.1. Volumen útil de los embalses y lagunas | 10
| 5.2. Evolución de volúmenes de embalses y lagunas | 10
| 5.3. Promedio mensual de los caudales | 12
| 5.4. Evolución de los caudales | 12
6. COSTOS MARGINALES PROMEDIO MENSUAL DEL SEIN
| 6.1. Costos Marginales Promedio Mensual del SEIN | 14
| 6.2. Ubicación geográfica de las principales barras en el SEIN. | 15
7. HORAS DE CONGESTIÓN EN LAS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
| 7.1. Horas de congestión por Área Operativa | 16
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON DISMINUCIÓN O INTERRUPCIÓN DE SUMINISTROS
| 8.1. Fallas por tipo de equipo y causa según clasificación CIER | 17
ANEXOS
I. PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN |  | 18
II. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL |  | 21
III. LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS |  | 25

## 1. Resumen
INFORME DE LA OPERACIÓN MENSUAL
NOVIEMBRE 2019
[7 empty] | mes: | noviembre
[7 empty] | año: | 2019
1. RESUMEN | [7 empty] | 2019-11-01
30
1.1. Producción de energía eléctrica en noviembre 2019 en comparación al mismo mes del año anterior
- | El total de la producción de energía eléctrica de la empresas generadoras integrantes del COES en el mes de noviembre 2019 fue de 4 397,73 GWh, lo que representa un incremento de 118,32 GWh (2,76%) en comparación con el año 2018.
- | La producción de electricidad con centrales hidroeléctricas durante el mes de noviembre 2019 fue de 2 516,40 GWh (2,96% menor al registrado durante noviembre del año 2018).
- | La producción de electricidad con centrales termoeléctricas durante el mes de noviembre 2019 fue de 1 677,74 GWh, 14,11% mayor al registrado durante noviembre del año 2018. La participación del gas natural de Camisea fue de 35,75%, mientras que las del gas que proviene de los yacimientos de Aguaytía y Malacas fue del 1,74%, la producción con diesel, residual, carbón, biogás y bagazo tuvieron una intervención del 0,02%, 0,05%, 0,00%, 0,13%, 0,46% respectivamente.
- | La producción de energía eléctrica con centrales eólicas fue de 139,24 GWh y con centrales solares fue de 76,69 GWh, los cuales tuvieron una participación de 2,92% y 1,71% respectivamente.
|  | NOVIEMBRE 2019 |  | NOVIEMBRE 2018
RECURSO
[5 empty] | Hidro | 2516.3963 | 2593.2452
[5 empty] | Gas Natural | 1648.7087 | 1448.6025
[5 empty] | Carbón | 0 | 0
[5 empty] | Diesel2/Residual500/Residual 6 | 3.3548 | 7.7114
[5 empty] | Bagazo / Biogás | 25.6759 | 13.9223
[5 empty] | Eólico | 128.4354 | 139.2355
[5 empty] | Solar | 75.1559 | 76.6934
| Total = 4 397,73 GWh |  | Total = 4 279,41 GWh
Gráfico 1: Comparación de producción mensual de electricidad en noviembre por tipo de recurso energético.

## 2. Oferta de generación
2. MODIFICACION DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2019
2.1. INICIO DE OPERACIÓN COMERCIAL EN EL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión (kV) | Potencia Instalada (MW) | Potencia Efectiva (MW) | Operación Comercial
ELECTRO ZAÑA | Hidroeléctrica | Agua | Turbina Francis | C.H. Zaña | G1 | 6.9 | 7.5 | 6.6 | 15.02.2019
HYDROPATAPO | Hidroeléctrica | Agua | Turbina Kaplan | C.H. Patapo | G1 | 0.4 | 1 | 1 | 15.03.2019
ENEL GENERACIÓN PERÚ | Hidroeléctrica | Agua | Turbina Pelton | C.H. Callahuanca | G1 ; G2 ; G3; G4 | 10 | 86.2 | 84.1 | 30.03.2019
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO | Termoeléctrica | Bagazo | Turbina de Vapor | C.T. San Jacinto | TV1 | 13.8 | 21.71 | 7.48 | 13.04.2019
EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA RIO BAÑOS | Hidroeléctrica | Agua | Turbina Pelton | C.H. Rucuy | G1 ; G2 | 13.8 | 20 | 20 | 01.06.2019
SINDICATO ENERGETICO S.A. | Hidroeléctrica | Agua | Turbina Pelton | C.H. Chancay | G1 ; G2 | 13.8 | 20 | 20 | 04.06.2019
BIOENERGÍA DEL CHIRA S.A. | Termoeléctrica | Bagazo | Turbina de Vapor | C.T. Caña Brava | TV1, TV2 | 13.8 | 14 | 12 | 02.10.2019
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | Hidroeléctrica | Agua | Pelton | EL C.H. Carmen | G1 ; G2 | 4.16 | 10 | 8.4 | 30.11.2019
Total | [6 empty] | 180.41 | 159.58
- Los valores de potencia efectiva de las centrales corresponden a la declaración de sus propietarios en los ingresos de operación comercial.
Central Solar
[10 empty] | Central Hidroeléctrica | 140.1
[10 empty] | Turbina de Vapor | 19.48
[10 empty] | Central Eólica | 0
[10 empty] | Central a Biogás | 0
Gráfico 2: Ingreso de Potencia Efectiva por tipo de Recurso Energético y Tecnología en noviembre 2019 (MW)
2.2. POTENCIA INSTALADA EN EL SEIN
| POTENCIA INSTALADA (MW) |  | NOVIEMBRE 2019 | NOVIEMBRE 2018 | VARIACIÓN (%)
| HIDROELÉCTRICA |  | 5132.3492 | 4967.6492 | 3.315%
| TERMOELÉCTRICA |  | 7431.6745 | 7395.9645 | 0.4828%
| EÓLICA |  | 375.46 | 375.46 | 0%
| SOLAR |  | 285.02 | 285.02 | 0%
| TOTAL |  | 13224.5037 | 13024.0937 | 1.539%
Cuadro N° 2: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de noviembre 2018 y noviembre 2019
Gráfico N° 3: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de noviembre 2018 y noviembre 2019
MW

## 3. Tipo Generación
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN (GWh)
3.1. PRODUCCIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN (GWh)
Por tipo de Generación | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a noviembre
| 2019-09-04 | 2019-10-04 | 2019-11-01 | 2018-11-01 | Var (%) | 2019 | 2018 | Var (%) 2019/2018 | 2017 | Var (%) 2018/2017
Hidroeléctrica | 1817.648 | 2126.1102 | 2516.3963 | 2593.2452 | -2.963% | 27019.038 | 26921.7039 | 0.3615% | 25223.2511 | 6.734%
Termoeléctrica | 2237.3565 | 2117.3493 | 1677.7395 | 1470.2362 | 14.11% | 19079.5721 | 17376.6678 | 9.8% | 18360.562 | -5.359%
Eólica | 147.7015 | 162.0409 | 128.4354 | 139.2355 | -7.757% | 1515.0845 | 1353.7739 | 11.92% | 973.1967 | 39.11%
Solar | 67.2346 | 77.0701 | 75.1559 | 76.6934 | -2.005% | 684.2258 | 668.5554 | 2.344% | 225.5355 | 196.4%
Total | 4269.9406 | 4482.5706 | 4397.727 | 4279.4102 | 2.765% | 48297.9204 | 46320.7009 | 4.269% | 44782.5452 | 3.435%
Importación | 0 | 0 | 1.8939 | 0 |  | 59.8117 | 21.2008 | 182.1% | 16.5952 | 27.75%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | -1.8939 | 0 |  | -59.8117 | -21.2008 |  | -16.5952
Cuadro N° 3: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de generación en el SEIN.
Gráfico N° 4: Comparación de la producción de energía eléctrica por tipo de generación acumulada a noviembre

## 4. Tipo Recurso
3.2. PRODUCCIÓN POR TIPO DE RECURSO ENERGÉTICO (GWh)
Por tipo de Recurso Energético | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a noviembre
| 2019-09-04 | 2019-10-04 | 2019-11-01 | 2018-11-01 | Var (%) | 2019 | 2018 | Var (%) 2019/2018 | 2017 | Var (%) 2018/2017
Agua | 1817.648 | 2126.1102 | 2516.3963 | 2593.2452 | -2.963% | 27019.038 | 26921.7039 | 0.3615% | 25223.2511 | 6.734%
G.N. de Camisea | 2095.9755 | 1960.5023 | 1572.0943 | 1389.8905 | 13.11% | 17773.669 | 16192.6484 | 9.764% | 16081.6312 | 0.6903%
G.N. de Malacas | 63.3137 | 64.1906 | 61.4115 | 58.712 | 4.598% | 565.862 | 543.8364 | 4.05% | 487.2481 | 11.61%
G.N. de Aguaytía | 50.5051 | 49.5443 | 15.2029 | 0 |  | 322.0385 | 348.2884 | -7.537% | 118.6258 | 193.6%
G.N. de La Isla | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9.7034 | -100%
Carbón | 5.1608 | 8.6009 | 0 | 0 |  | 36.1492 | 43.1207 | -16.17% | 672.2938 | -93.59%
Residual 500 | 0 | 0.75443 | 2.3327 | 6.2619 | -62.75% | 45.3011 | 11.3225 | 300.1% | 126.6061 | -91.06%
Residual 6 | 0 | 0.055588 | 0 | 0.19777 | -100% | 0.28247 | 2.6572 | -89.37% | 1.7071 | 55.65%
Diesel 2 | 2.3219 | 7.5149 | 1.0222 | 1.2517 | -18.34% | 108.8521 | 106.9944 | 1.736% | 748.724 | -85.71%
Bagazo | 14.5135 | 20.0991 | 20.0243 | 8.2458 | 142.8% | 166.4486 | 82.9174 | 100.7% | 76.2 | 8.815%
Biogás | 5.5661 | 6.0873 | 5.6516 | 5.6765 | -0.4375% | 60.9691 | 44.8824 | 35.84% | 37.8223 | 18.67%
Solar | 67.2346 | 77.0701 | 75.1559 | 76.6934 | -2.005% | 684.2258 | 668.5554 | 2.344% | 225.5355 | 196.4%
Eólico | 147.7015 | 162.0409 | 128.4354 | 139.2355 | -7.757% | 1515.0845 | 1353.7739 | 11.92% | 973.1967 | 39.11%
Total | 4269.9406 | 4482.5706 | 4397.727 | 4279.4102 | 2.765% | 48297.9204 | 46320.7009 | 4.269% | 44782.5452 | 3.435%
Importación | 0 | 0 | 1.8939 | 0 |  | 59.8117 | 21.2008 | 182.1% | 16.5952 | 27.75%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | -1.8939 | 0 |  | -59.8117 | -21.2008 |  | -16.5952
Cuadro N° 4: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético en el SEIN.
Gráfico N° 5: Comparación de la producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético acumulado a noviembre.

## 5. RER
3.3. PRODUCCIÓN POR RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES (GWh)
Recursos Energéticos Renovables (RER) (*) | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a noviembre
| 2019-09-04 | 2019-10-04 | 2019-11-01 | 2018-11-01 | Var (%) | 2019 | 2018 | Var (%) 2018/2017 | 2017 | Var (%) 2018/2017
Agua | 104.4646 | 135.0604 | 186.8941 | 143.1595 | 30.55% | 1610.3865 | 1152.4752 | 39.73% | 908.8704 | 26.8%
Eólica | 147.7015 | 162.0409 | 128.4354 | 139.2355 | -7.757% | 1515.0845 | 1353.7739 | 11.92% | 973.1967 | 39.11%
Solar | 67.2346 | 77.0701 | 75.1559 | 76.6934 | -2.005% | 684.2258 | 668.5554 | 2.344% | 225.5355 | 196.4%
Bagazo | 14.5135 | 20.0991 | 20.0243 | 8.2458 | 142.8% | 166.4486 | 82.9174 | 100.7% | 76.2 | 8.815%
Biogás | 5.5661 | 6.0873 | 5.6516 | 5.6765 | -0.4375% | 60.9691 | 44.8824 | 35.84% | 37.8223 | 18.67%
Total RER | 339.4802 | 400.3579 | 416.1613 | 373.0106 | 11.57% | 4037.1144 | 3302.6042 | 22.24% | 2221.625 | 48.66%
Participación en el SEIN (%) | 7.95% | 8.931% | 9.463% | 8.716% |  | 8.359% | 7.13% |  | 4.961%
Cuadro N° 5: Producción de energía eléctrica (GWh) con recursos energético renovables en el SEIN.
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables (biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz), e hidroléctricas cuya capacidad instalada no sobrepase los 20 MW, según D.L. N° 1002. Son consideradas las centrales RER adjudicadas por susbasta además de las centrales no adjudicadas de bagazo C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava.
Gráfico N° 6: Comparación de la producción de energía eléctrica acumulada (GWh) con recursos energéticos renovables en noviembre.
|  | PRODUCCIÓN TOTAL SEIN : |  |  | 4397.727 | GWh |  |  |  |  | 3981.567
|  | PRODUCCIÓN TOTAL RER : |  |  | 416.16 | GWh
Gráfico N° 7: Participación de las RER en la Matriz de Generación del SEIN en noviembre 2019.

## 7. Generacion empresa
3.5. PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN (GWh) POR EMPRESAS INTEGRANTES
Empresa Integrante (GWh) | noviembre |  |  |  | Variación 2019/2018 (GWh) |  | 2019 | 2018
| 2019 | 2018 | Var (%) |  |  | AGROAURORA | 0 | 0
KALLPA | 782.5991 | 304.5029 | 157% |  |  | CERRO VERDE | 2.25e-08 | 0.40679
ENGIE | 658.3294 | 600.7536 | 9.584% |  |  | PLANTA ETEN | 0.002588 | 0.0021706
ELECTROPERU | 598.0312 | 603.3065 | -0.8744% |  |  | IYEPSA | 0.0030829 | 0.41656
ENEL GENERACION PERU | 525.6812 | 476.5484 | 10.31% |  |  | HYDRO PATAPO | 0.28337 | 0.20694
STATKRAFT | 199.3355 | 191.5662 | 4.056% |  |  | ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA | 0.35187 | 0.19796
ORAZUL ENERGY PERÚ | 197.0501 | 227.634 | -13.44% |  |  | SAMAY I | 0.38668 | 0.40294
FENIX POWER | 187.7506 | 385.9741 | -51.36% |  |  | MAJA ENERGIA | 1.0079 | 1.1445
EMGE HUALLAGA | 178.1019 | 268.0325 | -33.55% |  |  | EGECSAC | 1.4731 | 2.0347
EGEMSA | 114.7427 | 113.6886 | 0.9272% |  |  | HIDROCAÑETE | 1.7485 | 1.9625
CHINANGO | 103.1142 | 115.2777 | -10.55% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 2.2765 | 2.3239
ENEL GREEN POWER PERU | 90.1755 | 94.1038 | -4.174% |  |  | SHOUGESA | 2.3327 | 6.2619
EGASA | 81.0701 | 82.9602 | -2.278% |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 3.5885
CELEPSA | 68.4329 | 58.1587 | 17.67% |  |  | GTS REPARTICION | 3.9041 | 3.9494
SAN GABAN | 68.095 | 79.4895 | -14.33% |  |  | GTS MAJES | 3.979 | 4.139
INLAND | 62.2988 | 60.2697 | 3.367% |  |  | MOQUEGUA FV | 4.4904 | 4.6759
ENEL GENERACION PIURA | 61.5154 | 58.7132 | 4.773% |  |  | TACNA SOLAR | 4.5346 | 4.5548
GEPSA | 39.268 | 26.7927 | 46.56% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 4.8792 | 5.1312
ENERGÍA EÓLICA | 37.0619 | 39.1862 | -5.421% |  |  | SAN JACINTO | 4.9165
EMGE JUNÍN / SANTA CRUZ (1) | 36.619 | 41.0904 | -10.88% |  |  | PETRAMAS | 5.6516 | 5.6765
P.E. TRES HERMANAS | 32.7958 | 37.7795 | -13.19% |  |  | ELECTRO ZAÑA | 6.1786
EMGE HUANZA | 29.9166 | 30.1002 | -0.6099% |  |  | BIOENERGIA | 6.2547
SDF ENERGIA | 19.7775 | 12.6603 | 56.22% |  |  | ANDEAN POWER | 7.797 | 5.1238
SINERSA | 15.8599 | 1.3432 | 1081% |  |  | RIO BAÑOS | 8.7916
TERMOSELVA | 15.2029 | 0 |  |  |  | AIPSA | 8.8531 | 8.2458
SANTA ANA | 14.3185 | 14.2814 | 0.2594% |  |  | EGESUR | 9.3895 | 21.9893
TERMOCHILCA | 13.8729 | 206.5598 | -93.28% |  |  | P.E. MARCONA | 10.9981 | 11.1191
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 13.3333 | 8.1839 | 62.92% |  |  | RIO DOBLE | 11.0531 | 11.8657
AGUA AZUL | 13.1142 | 12.4087 | 5.685% |  |  | HUAURA POWER | 12.1724 | 12.7586
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | 12.9648 | 13.4547 | -3.641% |  |  | HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | 12.9648 | 13.4547
HUAURA POWER | 12.1724 | 12.7586 | -4.594% |  |  | AGUA AZUL | 13.1142 | 12.4087
RIO DOBLE | 11.0531 | 11.8657 | -6.848% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 13.3333 | 8.1839
P.E. MARCONA | 10.9981 | 11.1191 | -1.088% |  |  | TERMOCHILCA | 13.8729 | 206.5598
EGESUR | 9.3895 | 21.9893 | -57.3% |  |  | SANTA ANA | 14.3185 | 14.2814
AIPSA | 8.8531 | 8.2458 | 7.365% |  |  | TERMOSELVA | 15.2029 | 0
RIO BAÑOS | 8.7916 |  |  |  |  | SINERSA | 15.8599 | 1.3432
ANDEAN POWER | 7.797 | 5.1238 | 52.17% |  |  | SDF ENERGIA | 19.7775 | 12.6603
BIOENERGIA | 6.2547 |  |  |  |  | EMGE HUANZA | 29.9166 | 30.1002
ELECTRO ZAÑA | 6.1786 |  |  |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 32.7958 | 37.7795
PETRAMAS | 5.6516 | 5.6765 | -0.4375% |  |  | EMGE JUNÍN / SANTA CRUZ | 36.619 | 41.0904
SAN JACINTO | 4.9165 |  |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 37.0619 | 39.1862
PANAMERICANA SOLAR | 4.8792 | 5.1312 | -4.911% |  |  | GEPSA | 39.268 | 26.7927
TACNA SOLAR | 4.5346 | 4.5548 | -0.4428% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 61.5154 | 58.7132
MOQUEGUA FV | 4.4904 | 4.6759 | -3.965% |  |  | INLAND | 62.2988 | 60.2697
GTS MAJES | 3.979 | 4.139 | -3.866% |  |  | SAN GABAN | 68.095 | 79.4895
GTS REPARTICION | 3.9041 | 3.9494 | -1.147% |  |  | CELEPSA | 68.4329 | 58.1587
GENERACIÓN ANDINA | 3.5885 |  |  |  |  | EGASA | 81.0701 | 82.9602
SHOUGESA | 2.3327 | 6.2619 | -62.75% |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 90.1755 | 94.1038
ELECTRICA YANAPAMPA | 2.2765 | 2.3239 | -2.04% |  |  | CHINANGO | 103.1142 | 115.2777
HIDROCAÑETE | 1.7485 | 1.9625 | -10.9% |  |  | EGEMSA | 114.7427 | 113.6886
EGECSAC | 1.4731 | 2.0347 | -27.6% |  |  | EMGE HUALLAGA | 178.1019 | 268.0325
MAJA ENERGIA | 1.0079 | 1.1445 | -11.93% |  |  | FENIX POWER | 187.7506 | 385.9741
SAMAY I | 0.38668 | 0.40294 | -4.036% |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 197.0501 | 227.634
ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA (2) | 0.35187 | 0.19796 | 77.75% |  |  | STATKRAFT | 199.3355 | 191.5662
HYDRO PATAPO | 0.28337 | 0.20694 | 36.93% |  |  | ENEL GENERACION PERU | 525.6812 | 476.5484
IYEPSA | 0.0030829 | 0.41656 | -99.26% |  |  | ELECTROPERU | 598.0312 | 603.3065
PLANTA ETEN | 0.002588 | 0.0021706 | 19.23% |  |  | ENGIE | 658.3294 | 600.7536
CERRO VERDE | 2.25e-08 | 0.40679 | -100% |  |  | KALLPA | 782.5991 | 304.5029
AGROAURORA | 0 | 0
Total | 4397.727 | 4279.4102 | 2.765%
Cuadro N° 6: Participación de las empresas generadoras del COES en la producción de energía eléctrica (GWh) en noviembre |  |  |  | Gráfico N° 10: Comparación de producción energética (GWh) de las empresas generadoras del COES en noviembre
[1] Fusión por absorción por parte de Empresa de Generación Eléctrica Junín S.A.C. (sociedad absorbente) hacia Hidroeléctrica Santa Cruz S.A.C. (Sociedad Absorbida), Vigente desde las 00:00 horas del 01/06/2019.
[2] La empresa ELÉCTRICA SANTA ROSA S.A.C. cambió su razón social al nombre ATRIA ENERGÍA S.A.C. con fecha 26 junio 2019.

## 6. FP RER
3.4. FACTOR DE PLANTA DE LAS CENTRALES RER DEL SEIN
|  | CENTRAL | RECURSO
[5 empty] | Producción (GWh) | Factor de planta |  |  | 2019 | 2018
|  | C.H. RENOVANDES H1 | AGUA | 19.605 | 14.3185 | 1.0144 | HIDROELÉCTRICAS | C.H. YARUCAYA | 1 | 1
|  | C.H. RUNATULLO III | AGUA | 19.966 | 13.1742 | 0.91643 |  | C.H. RENOVANDES H1 | 0.9355 | 0.9306
|  | C.H. POTRERO | AGUA | 19.9 | 13.1142 | 0.91528 |  | C.H. LA JOYA | 0.85891 | 0.80093
|  | C.H. ÁNGEL II | AGUA | 20.16 | 12.3737 | 0.85246 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 0.80858 | 0.81107
|  | C.H. CHANCAY | AGUA | 20 | 12.287 | 0.85327 |  | C.H. IMPERIAL | 0.79509 | 0.72162
|  | C.H. ÁNGEL III | AGUA | 20.16 | 12.2773 | 0.84582 |  | C.H. HER 1 | 0.70226 | 0.65442
|  | C.H. YARUCAYA | AGUA | 15 | 12.1724 | 1.1271 |  | C.H. CAÑA BRAVA | 0.6849 | 0.58792
|  | C.H. LAS PIZARRAS | AGUA | 19.1995 | 11.0531 | 0.79958 |  | C.H. CANCHAYLLO | 0.67594 | 0.70628
|  | C.H. RUNATULLO II | AGUA | 19.967 | 10.869 | 0.75604 |  | C.H. YANAPAMPA | 0.66083 | 0.73333
|  | C.H. ÁNGEL I | AGUA | 20.16 | 9.0353 | 0.62247 |  | C.H. RUNATULLO III | 0.64593 | 0.75604
|  | C.H. RUCUY | AGUA | 20 | 8.7916 | 0.61053 |  | C.H. EL CARMEN | 0.64409
|  | C.H. CARHUAC | AGUA | 20 | 7.797 | 0.54146 |  | C.H. CARHUAC | 0.64209 | 0.44478
|  | C.H. CARHUAQUERO IV | AGUA | 9.983 | 7.1444 | 0.99397 |  | C.H. POTRERO | 0.64117 | 0.54379
|  | C.H. ZAÑA | AGUA | 13.2 | 6.1786 | 0.65011 |  | C.H. POECHOS II | 0.63506 | 0.58054
|  | C.H. LA JOYA | AGUA | 7.745 | 5.5818 | 1.001 |  | C.H. ZAÑA | 0.63224
|  | C.H. HUASAHUASI II | AGUA | 10.222 | 3.9697 | 0.53938 |  | C.H. LAS PIZARRAS | 0.59794 | 0.60941
|  | C.H. HUASAHUASI I | AGUA | 9.85 | 3.8221 | 0.53893 |  | C.H. HUASAHUASI II | 0.56926 | 0.64483
|  | C.H. CAÑA BRAVA | AGUA | 5.67 | 3.7138 | 0.90971 |  | C.H. HUASAHUASI I | 0.56276 | 0.63399
|  | C.H. POECHOS II | AGUA | 9.566 | 3.5729 | 0.51874 |  | C.H. RUNATULLO II | 0.52049 | 0.59764
|  | C.H. SANTA CRUZ II | AGUA | 7.424 | 2.5567 | 0.47831 |  | C.H. SANTA CRUZ II | 0.51498 | 0.52622
|  | C.H. YANAPAMPA | AGUA | 3.9162 | 2.2765 | 0.80736 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 0.49913 | 0.50303
|  | C.H. SANTA CRUZ I | AGUA | 6.958 | 2.2272 | 0.44458 |  | C.H. CHANCAY | 0.48667
|  | C.H. IMPERIAL | AGUA | 3.964 | 1.7485 | 0.61263 |  | C.H. RONCADOR | 0.4733 | 0.74923
|  | C.H. CANCHAYLLO | AGUA | 5.189 | 1.4731 | 0.39429 |  | C.H. ÁNGEL II | 0.46274 | 0.39096
|  | C.H. RONCADOR | AGUA | 3.48 | 1.0079 | 0.40227 |  | C.H. ÁNGEL III | 0.45532 | 0.35923
|  | C.H. HER 1 | AGUA | 0.7 | 0.41717 | 0.82773 |  | C.H. ÁNGEL I | 0.39165 | 0.29496
|  | C.H. PURMACANA | AGUA | 1.714 | 0.35187 | 0.28513 |  | C.H. RUCUY | 0.33351
|  | C.H. EL CARMEN | AGUA | 8.4 | 0.12985 | 0.64409 |  | C.H. PURMACANA | 0.14753 | 0.1609
|  | C.E. WAYRA I | EÓLICA | 132.3 | 47.5796 | 0.49949 | EÓLICAS | C.E. MARCONA | 0.57121 | 0.52811
|  | C.E. TRES HERMANAS | EÓLICA | 97.15 | 32.7958 | 0.46886 |  | C.E. TRES HERMANAS | 0.55114 | 0.54475
|  | C.E. CUPISNIQUE | EÓLICA | 83.15 | 25.0417 | 0.41828 |  | C.E. WAYRA I | 0.50569 | 0.59744
|  | C.E. TALARA | EÓLICA | 30.86 | 12.0201 | 0.54098 |  | C.E. TALARA | 0.46116 | 0.45236
|  | C.E. MARCONA | EÓLICA | 32 | 10.9981 | 0.47735 |  | C.E. CUPISNIQUE | 0.43357 | 0.38733
|  | C.S. RUBI | SOLAR | 144.48 | 42.5958 | 0.40947 | SOLARES | C.S. MOQUEGUA FV | 0.33209 | 0.3372
|  | C.S. INTIPAMPA | SOLAR | 44.54 | 10.7728 | 0.33593 |  | C.S. RUBI | 0.32697 | 0.29927
|  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | SOLAR | 20 | 4.8792 | 0.33883 |  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0.2881 | 0.29341
|  | C.S. TACNA SOLAR | SOLAR | 20 | 4.5346 | 0.31491 |  | C.S. TACNA SOLAR | 0.26566 | 0.2706
Gráfico N° 8: Producción de energía eléctrica (GWh) y factor de planta de las centrales con recursos energético renovables por tipo de generación en noviembre 2019. Nota: Son consideradas las centrales con operación comercial |  | C.S. MOQUEGUA FV | SOLAR | 16 | 4.4904 | 0.3898 |  | C.S. INTIPAMPA | 0.26458 | 0.26853
|  | C.S. MAJES SOLAR | SOLAR | 20 | 3.979 | 0.27632 |  | C.S. MAJES SOLAR | 0.25116 | 0.25173
| Factor de planta de las centrales RER Acumulado al 30 de noviembre | C.S. REPARTICION | SOLAR | 20 | 3.9041 | 0.27112 |  | C.S. REPARTICION | 0.24604 | 0.23309
|  | C.T. PARAMONGA | BIOCOMBUSTIBLE | 12.741 | 8.8531 | 0.96507 | TERMOELÉCTRICAS | C.T. HUAYCOLORO | 0.90627 | 0.81445
|  | C.T. HUAYCOLORO | BIOCOMBUSTIBLE | 4.2625 | 2.71 | 0.88302 |  | C.T. PARAMONGA | 0.8619 | 0.81186
|  | C.T. LA GRINGA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.9537 | 1.6987 | 0.79875 |  | C.T. LA GRINGA | 0.70601 | 0.51541
|  | C.T. DOÑA CATALINA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.4 | 1.243 | 0.71931 |  | C.T. DOÑA CATALINA | 0.69067 | 0.25214
Gráfico N° 9: factor de planta de las centrales con recursos energético renovables en el SEIN en noviembre. Nota: Son consideradas las centrales con operación comercial

## 8. Max Potencia
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN (MW)
4.1. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE POR TIPO DE GENERACIÓN (MW)
Tipo de Generación | Últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Máxima Potencia Anual
| 2019-09-04 | 2019-10-04 | 2019-11-01 | 2018-11-01 | Var (%) | 2019 | 2018 | Var (%) 2019/2018 | 2017 | Var (%) 2018/2017
| 2019-09-10 18:45 | 2019-10-29 19:00 | 2019-11-21 20:00 | 2018-11-27 19:45 |  | 2019-03-25 19:00 | 2018-11-27 19:45 |  | 2017-03-07 19:30
| 43718.7812 | 43767.7917 | 43790.8333 | 43431.8229 |  | 43549.7917 | 43431.8229 |  | 42801.8125
Hidroeléctrica | 3052.2492 | 3389.8113 | 4046.812 | 4258.4138 | -4.969% | 4580.6239 | 4258.4138 | 7.566% | 4181.7235 | 1.834%
Termoeléctrica | 3270.9492 | 3115.4723 | 2749.9439 | 2281.6141 | 20.53% | 2106.5044 | 2281.6141 | -7.675% | 2286.1303 | -0.1975%
Eólica | 349.078 | 335.2843 | 90.8118 | 245.764 | -63.05% | 303.5407 | 245.764 | 23.51% | 91.2096 | 169.4%
Solar | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Total | 6672.2764 | 6840.5678 | 6887.5677 | 6785.7919 | 1.5% | 6990.669 | 6785.7919 | 3.019% | 6559.0633 | 3.457%
Importación | 0 | 0 | 40.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.516 | -100%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | -40.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.516 | -100%
Total Máxima Potencia | 6672.2764 | 6840.5678 | 6928.2277 | 6785.7919 | 2.099% | 6990.669 | 6785.7919 | 3.019% | 6595.5793 | 2.884%
Cuadro N°7 : Máxima potencia coincidente (MW) por tipo de generación en el SEIN.
Gráfico N° 11: Comparación de la máxima potencia coincidente de potencia (MW) por tipo de generación en el SEIN en noviembre

## 9. Pot. Empresa
4.2. PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS INTEGRANTES EN LA MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
Por Empresa Integrante (MW) | noviembre |  |  |  | Variación 2019/2018 (MW)
| 2019 | 2018 | Var (%)
| 2019-11-21 20:00 | 2018-11-27 19:45
| 43790.8333 | 43431.8229 |  |  |  | EMPRESA | 2019 | 2018
KALLPA | 1327.8402 | 486.56 | 172.9% |  |  | TERMOCHILCA | 0 | 290.9927
ENGIE | 958.6852 | 1084.5119 | -11.6% |  |  | TACNA SOLAR | 0 | 0
ELECTROPERU | 865.3152 | 850.9742 | 1.685% |  |  | SHOUGESA | 0 | 10.7957
ENEL GENERACION PERU | 810.8943 | 775.5646 | 4.555% |  |  | SAMAY I | 0 | 0
EMGE HUALLAGA | 458.6309 | 466.9172 | -1.775% |  |  | PLANTA ETEN | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | 333.5099 | 355.0775 | -6.074% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0
STATKRAFT | 320.7595 | 269.3038 | 19.11% |  |  | MOQUEGUA FV | 0 | 0
FENIX POWER | 271.5471 | 549.2408 | -50.56% |  |  | IYEPSA | 0 | 0
CELEPSA | 187.6686 | 196.1677 | -4.333% |  |  | HIDROCAÑETE | 0 | 3.6
EGEMSA | 166.6645 | 159.5179 | 4.48% |  |  | GTS REPARTICION | 0 | 0
EGASA | 150.4954 | 171.846 | -12.42% |  |  | GTS MAJES | 0 | 0
CHINANGO | 145.3424 | 183.3349 | -20.72% |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0
SAN GABAN | 108.2502 | 111.0846 | -2.552% |  |  | AGROAURORA | 0 | 0
INLAND | 90.351 | 85.8601 | 5.231% |  |  | HYDRO PATAPO | 0.56 | 0.266
ENEL GENERACION PIURA | 89.4286 | 90.1834 | -0.837% |  |  | ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA | 1.119 | 0.74155
TERMOSELVA | 75.368 | 0 |  |  |  | EGECSAC | 1.7013 | 4.6072
EMGE HUANZA | 72.4021 | 93.9627 | -22.95% |  |  | P.E. MARCONA | 1.742 | 16.6937
ENEL GREEN POWER PERU | 59.2935 | 118.4729 | -49.95% |  |  | MAJA ENERGIA | 2.6952 | 1.916
GEPSA | 58.9454 | 36.7853 | 60.24% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 2.7367 | 3.5634
EMGE JUNÍN / SANTA CRUZ (1) | 50.0672 | 60.1971 | -16.83% |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 5.4458
SDF ENERGIA | 27.4011 | 28.2266 | -2.925% |  |  | ELECTRO ZAÑA | 6.6227
EGESUR | 24.618 | 46.6863 | -47.27% |  |  | SAN JACINTO | 8.336
ENERGÍA EÓLICA | 21.0154 | 46.3174 | -54.63% |  |  | PETRAMAS | 8.549 | 6.8081
SINERSA | 20.1438 | 0 |  |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 8.7609 | 64.2799
SANTA ANA | 20.0418 | 19.997 | 0.2244% |  |  | HUAURA POWER | 9.3701 | 18.3337
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 19.255 | 15.376 | 25.23% |  |  | BIOENERGIA | 9.9375
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | 19.0571 | 18.9509 | 0.5601% |  |  | RIO BAÑOS | 10.0746
ANDEAN POWER | 17.0558 | 0 |  |  |  | RIO DOBLE | 10.3999 | 18.9916
AIPSA | 14.8725 | 13.0916 | 13.6% |  |  | AGUA AZUL | 14.5973 | 9.9937
AGUA AZUL | 14.5973 | 9.9937 | 46.06% |  |  | AIPSA | 14.8725 | 13.0916
RIO DOBLE | 10.3999 | 18.9916 | -45.24% |  |  | ANDEAN POWER | 17.0558 | 0
RIO BAÑOS | 10.0746 |  |  |  |  | HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | 19.0571 | 18.9509
BIOENERGIA | 9.9375 |  |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 19.255 | 15.376
HUAURA POWER | 9.3701 | 18.3337 | -48.89% |  |  | SANTA ANA | 20.0418 | 19.997
P.E. TRES HERMANAS | 8.7609 | 64.2799 | -86.37% |  |  | SINERSA | 20.1438 | 0
PETRAMAS | 8.549 | 6.8081 | 25.57% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 21.0154 | 46.3174
SAN JACINTO | 8.336 |  |  |  |  | EGESUR | 24.618 | 46.6863
ELECTRO ZAÑA | 6.6227 |  |  |  |  | SDF ENERGIA | 27.4011 | 28.2266
GENERACIÓN ANDINA | 5.4458 |  |  |  |  | EMGE JUNÍN / SANTA CRUZ | 50.0672 | 60.1971
ELECTRICA YANAPAMPA | 2.7367 | 3.5634 | -23.2% |  |  | GEPSA | 58.9454 | 36.7853
MAJA ENERGIA | 2.6952 | 1.916 | 40.67% |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 59.2935 | 118.4729
P.E. MARCONA | 1.742 | 16.6937 | -89.57% |  |  | EMGE HUANZA | 72.4021 | 93.9627
EGECSAC | 1.7013 | 4.6072 | -63.07% |  |  | TERMOSELVA | 75.368 | 0
ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA (2) | 1.119 | 0.74155 | 50.9% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 89.4286 | 90.1834
HYDRO PATAPO | 0.56 | 0.266 | 110.5% |  |  | INLAND | 90.351 | 85.8601
AGROAURORA | 0 | 0 |  |  |  | SAN GABAN | 108.2502 | 111.0846
CERRO VERDE | 0 | 0 |  |  |  | CHINANGO | 145.3424 | 183.3349
GTS MAJES | 0 | 0 |  |  |  | EGASA | 150.4954 | 171.846
GTS REPARTICION | 0 | 0 |  |  |  | EGEMSA | 166.6645 | 159.5179
HIDROCAÑETE | 0 | 3.6 | -100% |  |  | CELEPSA | 187.6686 | 196.1677
IYEPSA | 0 | 0 |  |  |  | FENIX POWER | 271.5471 | 549.2408
MOQUEGUA FV | 0 | 0 |  |  |  | STATKRAFT | 320.7595 | 269.3038
PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 333.5099 | 355.0775
PLANTA ETEN | 0 | 0 |  |  |  | EMGE HUALLAGA | 458.6309 | 466.9172
SAMAY I | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GENERACION PERU | 810.8943 | 775.5646
SHOUGESA | 0 | 10.7957 | -100% |  |  | ELECTROPERU | 865.3152 | 850.9742
TACNA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | ENGIE | 958.6852 | 1084.5119
TERMOCHILCA | 0 | 290.9927 |  |  |  | KALLPA | 1327.8402 | 486.56
Total | 6887.5677 | 6785.7919 | 1.5%
Cuadro N° 8: Participación de las empresas generadoras del COES en la máxima potencia coincidente (MW) en noviembre |  |  |  | Gráfico N° 12: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) de las empresas generadoras del COES en noviembre
[1] Fusión por absorción por parte de Empresa de Generación Eléctrica Junín S.A.C. (sociedad absorbente) hacia Hidroeléctrica Santa Cruz S.A.C. (Sociedad Absorbida), Vigente desde las 00:00 horas del 01/06/2019.
[2] La empresa ELÉCTRICA SANTA ROSA S.A.C. cambió su razón social al nombre ATRIA ENERGÍA S.A.C. con fecha 26 junio 2019.

## 10. Volúmenes
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.1. VOLUMEN ÚTIL DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS (Millones de m3)
| LAGUNA/ EMBALSE | VOLUMEN ÚTIL 30-11-2019 | VOLUMEN ÚTIL 30-11-2018 | VARIACION %
| Represa Aguada Blanca | 22.3479 | 18.334 | 21.89%
| Represa El Frayle | 86.4692 | 76.624 | 12.85%
| Represa El Pañe | 75.2408 | 57.78 | 30.22% | Hidrología EDEGEL
| Represa Pillones | 48.2967 | 37.874 | 27.52% | Volumen Lagunas Edegel (Santa Eulalia y Marca)
| Represa Bamputañe | 1.5917 | 13.436 | -88.15% |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
| Represa Challhuanca | 2.2693 | 5.163 | -56.05% | 1 | 138.54 | 93.1 | 104.46 | 117.29
| Laguna Sibinacocha | 62.5083 | 43.52 | 43.63% | 2 | 140.53 | 93.1 | 103.472 | 116.011
| Laguna Aricota | 211.434 | 218.143 | -3.076% | 3 | 140.53 | 98.74 | 106.087 | 117.6
| Lagunas San Gaban | 8.7937 | 7.439 | 18.21% | 4 | 137.438 | 98.74 | 112.72 | 128.32
| Lago Junín | 27.21 | 75.157 | -63.8% | 5 | 137.438 | 125.15 | 122.319 | 139.24
| Lagunas ELECTROPERU | 116.9593 | 35.2 | 232.3% | 6 | 137.438 | 125.15 | 126.156 | 150.94
| Lago Viconga | 0.51503 | 1.527 | -66.27% | 7 | 151.055 | 142.99 | 142.99 | 162.491
| Lagunas STATKRAFT | 31.6539 | 12.435 | 154.6% | 8 | 151.055 | 142.99 | 134.136 | 169.037
| Pomacocha | 9.8263 | 4.755 | 106.7% | 9 | 165.005 | 159.53 | 153.345 | 182.643
| Lagunas Cullicocha (ORAZUL) | 3.032 | 2.341 | 29.52% | 10 | 165.005 | 159.53 | 153.059 | 190.996
| Lagunas Aguashcocha (ORAZUL) | 2.0048 | 0.446 | 349.5% | 11 | 186.452 | 184.94 | 162.932 | 200.895
| Lagunas Rajucolta (ORAZUL) | 0.19653 | 0.72 | -72.7% | 12 | 186.452 | 184.94 | 172.762 | 209.095
| Lagunas ENEL | 140.999 | 119.309 | 18.18% | 13 | 195.65 | 203.73 | 182.139 | 215.731
| Laguna Yuracmayo | 11.6 | 6.367 | 82.19% | 14 | 195.65 | 203.73 | 191.475 | 219.171
| Laguna Paucarcocha | 12.631 | 15.512 | -18.57% | 15 | 201.936 | 203.73 | 198.439 | 220.174
| Gallito Ciego | 254.4017 | 251.541 | 1.137% | 16 | 201.936 | 222.8 | 201.53 | 220.315
| Cuadro N°9: Volumen útil de los principales embalses y lagunas del SEIN al término del periodo mensual (30 de noviembre) |  |  |  | 17 | 201.936 | 222.8 | 206.037 | 220.56
[5 empty] | 18 | 207.589 | 225.58 | 213.674 | 224.152
[5 empty] | 19 | 207.589 | 225.58 | 216.757 | 224.378
[5 empty] | 20 | 205.7 | 226.61 | 217.294 | 224.604
5.2. EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS |  |  |  |  | 21 | 205.7 | 226.61 | 218.319 | 223.491
[5 empty] | 22 | 204.65 | 227.42 | 218.799 | 222.626
[5 empty] | 23 | 204.65 | 227.42 | 217.888 | 221.624
[5 empty] | 24 | 200.38 | 227.45 | 216.049 | 218.384
[5 empty] | 25 | 200.38 | 227.45 | 212.246 | 215.081
[5 empty] | 26 | 193.551 | 225.56 | 210.221 | 210.419
[5 empty] | 27 | 193.551 | 225.56 | 209.852 | 204.23
[5 empty] | 28 | 186.012 | 225.56 | 203.929 | 201.131
[5 empty] | 29 | 186.012 | 222.04 | 200.563 | 196.16
[5 empty] | 30 | 186.012 | 222.04 | 194.949 | 193.86
[5 empty] | 31 | 178.582 | 213.13 | 188.386 | 186.248
[5 empty] | 32 | 178.582 | 213.13 | 184.729 | 182.409
[5 empty] | 33 | 169.011 | 205.97 | 178.881 | 178.694
[5 empty] | 34 | 169.011 | 199.49 | 176.986 | 173.613
[5 empty] | 35 | 158.092 | 193.4 | 173.37 | 170.019
[5 empty] | 36 | 158.092 | 187.93 | 167.63 | 166.069
[5 empty] | 37 | 147.065 | 182.85 | 162.307 | 159.174
[5 empty] | 38 | 147.065 | 179.77 | 159.027 | 157.84
[5 empty] | 39 | 139.11 | 173.62 | 153.617 | 156.282
[5 empty] | 40 | 139.11 | 163 | 151.73 | 148.353
[5 empty] | 41 | 139.11 | 156.5 | 147.996 | 151.044
[5 empty] | 42 | 128.345 | 152.78 | 144.54 | 146.53
[5 empty] | 43 | 128.345 | 148.63 | 143.723 | 137.74
[5 empty] | 44 | 121.201 | 142.91 | 142.339 | 133.138
[5 empty] | 45 | 121.201 | 137.04 | 143.132 | 125.733
[5 empty] | 46 | 112.143 | 131.23 | 141.37 | 125.203
[5 empty] | 47 | 112.143 | 125.5 | 140.339 | 120.513
Gráfico N°13: Evolución semanal del volumen de las lagunas de ENEL durante los años 2016 - 2019 |  |  |  |  | 48 | 101.135 | 120.41 | 137.815 | 119.309
[5 empty] | 49 | 101.135 | 115.913 | 129.028 | 119.332
[5 empty] | 50 | 96.753 | 110.06 | 129.3
[5 empty] | 51 | 96.753 | 107.597 | 129
[5 empty] | 52 | 96.753 | 104.403 | 130.481
53

## 11. Volúmenes
| Volumen Útil del Lago Junín Electroperú | [5 empty] | VOLUMEN UTIL RESERVORIOS EGASA ( (El Frayle, Pañe, Pillones, Aguada Blanca, Chalhuanca y Bamputañe)
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
| 1 | 119.86 | 27.559 | 34.76 | 71.125 | 1 | 150.23 | 122.196 | 210.2 | 190.2
| 2 | 113.21 | 36.589 | 47.749 | 79.229 | 2 | 145.21 | 136.535 | 216.703 | 185.805
| 3 | 117.64 | 63.176 | 67.131 | 106.65 | 3 | 143.88 | 170.808 | 232.836 | 190.06
| 4 | 117.64 | 113.214 | 93.789 | 140.345 | 4 | 139.382 | 186.385 | 271.78 | 198.068
| 5 | 133.43 | 156.822 | 111.016 | 186.183 | 5 | 135.791 | 204.808 | 269.08 | 217.5581
| 6 | 159.215 | 168.884 | 126.603 | 222.22 | 6 | 150.048 | 201.83 | 273.52 | 279.1
| 7 | 186.183 | 196.283 | 135.725 | 277.021 | 7 | 174.32 | 199.596 | 302.633 | 338.2185
| 8 | 206.539 | 230.189 | 159.215 | 293.067 | 8 | 262.935 | 214.343 | 328.237 | 388.648
| 9 | 240.954 | 249.13 | 186.183 | 294.295 | 9 | 279.088 | 250.894 | 343.5405 | 377.131
| 10 | 279.864 | 311.78 | 203.961 | 291.911 | 10 | 283.794 | 298.999 | 371.291 | 385.625
| 11 | 308.83 | 332.708 | 230.189 | 301.205 | 11 | 286.24 | 321.033 | 390.383 | 389.381
| 12 | 308.83 | 344.881 | 282.717 | 310.009 | 12 | 285.013 | 332.349 | 412.4122 | 386.278
| 13 | 308.83 | 338.775 | 329.689 | 333.918 | 13 | 279.969 | 366.029 | 410.832 | 388.981
| 14 | 302.959 | 338.78 | 329.689 | 335.737 | 14 | 286.541 | 382.584 | 403.704 | 393.365
| 15 | 311.781 | 347.949 | 326.68 | 335.737 | 15 | 288.785 | 385.297 | 399.274 | 385.778
| 16 | 320.691 | 354.114 | 314.741 | 335.737 | 16 | 293.264 | 384.959 | 394.585 | 385.724
| 17 | 326.68 | 351.027 | 305.89 | 335.737 | 17 | 292.873 | 381.867 | 392.298 | 388.742
| 18 | 314.741 | 354.114 | 314.741 | 335.737 | 18 | 289.064 | 382.78 | 390.156 | 386.498
| 19 | 308.83 | 363.435 | 314.741 | 314.741 | 19 | 283.731 | 381.917 | 386.471 | 384.382
Gráfico N°14: Evolución semanal del volumen del lago JUNÍN durante los años 2016 - 2019 | 20 | 308.8 | 366.561 | 314.741 | 315.334 | 20 | 278.9 | 379.357 | 382.008 | 381.564
| 21 | 311.781 | 357.211 | 314.741 | 311.781 | 21 | 274.656 | 375.596 | 378.521 | 376.4709
| 22 | 314.74 | 341.82 | 311.781 | 310.6 | 22 | 269.74 | 373.52 | 375.21 | 370.731
| 23 | 308.83 | 326.68 | 308.83 | 307.065 | 23 | 265.461 | 369.221 | 374.076 | 363.243
| 24 | 300.04 | 308.83 | 300.038 | 302.959 | 24 | 261.1 | 364.442 | 370.892 | 357.212
| 25 | 282.717 | 291.333 | 294.225 | 300.038 | 25 | 256.26 | 359.62 | 366.717 | 352.191
| 26 | 262.953 | 268.551 | 282.717 | 296.067 | 26 | 252.549 | 354.775 | 361.436 | 346.6261
| 27 | 254.63 | 265.747 | 271.36 | 275.89 | 27 | 248.267 | 349.78 | 355.34 | 341.259
| 28 | 240.954 | 243.67 | 260.169 | 248.582 | 28 | 243.864 | 344.324 | 349.016 | 337.189
| 29 | 227.522 | 227.522 | 251.88 | 238.788 | 29 | 239.08 | 338.607 | 343.98 | 333.506
| 30 | 216.952 | 216.952 | 232.865 | 229.12 | 30 | 234.254 | 332.494 | 342.066 | 324.05
| 31 | 216.952 | 209.128 | 211.726 | 219.054 | 31 | 229.68 | 324 | 335.232 | 318.106
| 32 | 201.392 | 198.832 | 181.192 | 209.128 | 32 | 224.738 | 320.734 | 329.568 | 312.078
| 33 | 193.743 | 188.693 | 152.065 | 199.855 | 33 | 219.003 | 314.199 | 323.791 | 312.078
| 34 | 181.192 | 183.682 | 156.822 | 188.693 | 34 | 214.387 | 307.852 | 317.647 | 299.582
| 35 | 171.326 | 176.239 | 156.82 | 177.721 | 35 | 208.95 | 300.839 | 311.42 | 292.719
| 36 | 164.03 | 168.884 | 159.21 | 164.998 | 36 | 202.973 | 293.461 | 305.21 | 286.647
| 37 | 147.348 | 159.215 | 159.215 | 154.534 | 37 | 196.95 | 287.766 | 299.17 | 280.605
| 38 | 131.145 | 149.702 | 149.702 | 144.07 | 38 | 190.784 | 282.073 | 292.459 | 274.22
| 39 | 119.864 | 138.03 | 117.638 | 135.725 | 39 | 184.441 | 275.53 | 286.12 | 267.585
| 40 | 119.864 | 131.145 | 91.68 | 127.056 | 40 | 177.934 | 268.257 | 278.58 | 260.962
| 41 | 113.214 | 108.829 | 71.125 | 110.14 | 41 | 171.689 | 261.214 | 271.2325 | 253.296
| 42 | 100.176 | 95.909 | 59.261 | 100.61 | 42 | 165.695 | 255.589 | 256.272 | 246.06
| 43 | 89.581 | 83.341 | 47.749 | 95.484 | 43 | 160.398 | 249.855 | 249.671 | 241.027
| 44 | 75.157 | 75.16 | 38.425 | 89.581 | 44 | 154.792 | 242.79 | 249.671 | 234.194
| 45 | 61.214 | 65.149 | 31.142 | 79.639 | 45 | 149.715 | 235.605 | 243.3788 | 228.6461
| 46 | 43.99 | 47.749 | 22.26 | 80.049 | 46 | 144.118 | 230.549 | 236.34 | 222.812
| 47 | 25.782 | 34.764 | 17.044 | 85.826 | 47 | 138.825 | 223.6 | 227.62 | 216.312
| 48 | 29.345 | 13.618 | 36.589 | 77.596 | 48 | 133.113 | 217.176 | 220.0144 | 210.251
| 49 | 34.764 | 8.552 | 36.59 | 54.614 | 49 | 128.37 | 210.451 | 212.38 | 202.733
| 50 | 32.948 | 13.618 | 34.764 |  | 50 | 122.715 | 203.371 | 205.4678
| 51 | 25.782 | 18.772 | 38.4 |  | 51 | 120.156 | 202.359 | 199
| 52 | 22.257 | 25.782 | 59.261 |  | 52 | 116.129 | 201.252 | 192.888
| 53 |  |  |  |  | 53
Gráfico N°15: Evolución semanal del volumen de los embalses de EGASA durante los años 2016 - 2019.

## 12.Caudales
5.3. PROMEDIO MENSUAL DE LOS CAUDALES (m3/s) | [5 empty] | SEMANA |  | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY
[5 empty] | 2016 | 1 | 1 | 40.61 | 96.75 | 16.37
[7 empty] | 2 | 29.82 | 76.51 | 15.9
| CAUDAL PROMEDIO | NOVIEMBRE 2019 | NOVIEMBRE 2018 | VARIACIÓN % |  |  | 3 | 27.06 | 80.096 | 29.21
| Natural San Gaban | 34.6959 | 16.2801 | 113.1% |  | 4 | 4 | 27.93 | 77.09 | 20.7
| Natural Tarma + Natural Yanango | 15.7445 | 10.8592 | 44.99% |  |  | 5 | 49.586 | 140.12 | 74.02
| Natural Tulumayo | 92.0611 | 80.3249 | 14.61% |  |  | 6 | 57 | 144.67 | 78.08
| Natural Santa | 79.1451 | 55.9054 | 41.57% |  |  | 7 | 52.31 | 117.32 | 41.34
| Natural Chancay | 43.1303 | 39.211 | 9.995% |  | 8 | 8 | 57.96 | 140.31 | 96.52
| Natural Jequetepeque | 17.3822 | 12.3673 | 40.55% |  |  | 9 | 100.5189 | 268.9475 | 150.1043
| Natural Cañete | 13.3979 | 13.284 | 0.8573% |  |  | 10 | 75.1566 | 243.7115 | 181.7973
| Natural Paucartambo | 36.0332 | 51.7266 | -30.34% |  |  | 11 | 52.24 | 154.21 | 79.12
| Natural Vilcanota | 101.0973 | 94.1745 | 7.351% |  | 12 | 12 | 44.6286 | 116.6227 | 41.3733
| Ingreso Toma Cahua (Pativilca) | 30.998 | 22.5974 | 37.18% |  |  | 13 | 42.6 | 120.788 | 93.665
| Ingreso Toma Tamboraque | 8.8262 | 9.5967 | -8.029% |  |  | 14 | 49.743 | 125.6629 | 131.7459
| Turbinado de la C.H. Charcani V | 12.5367 | 13.9731 | -10.28% |  |  | 15 | 54.4143 | 127.6899 | 71.7061
| Tubinado de la C.H. Platanal | 14.6992 | 17.1556 | -14.32% |  | 16 | 16 | 47.73 | 97.4 | 53.49
| Turbinado de la C.H. Aricota | 1.5292 | 1.4511 | 5.382% |  |  | 17 | 42.1429 | 85.4871 | 51.4244
| Mejorada- Ingreso Tablachaca | 124.2974 | 113.8297 | 9.196% |  |  | 18 | 27.4524 | 62.37 | 34.3536
| Descargado Lagunas San Gaban | 0 | 0.066767 | -100% |  |  | 19 | 21.8571 | 58.6843 | 29.2071
| Descarga Upamayo | 22.3027 | 29.138 | -23.46% |  | 20 | 20 | 19.5 | 54 | 22.1
| Descargado Gallito Ciego | 27.5467 | 21.5331 | 27.93% |  |  | 21 | 19.4857 | 50.757 | 17.4734
| Descarga Lagunas STATKRAFT | 0 | 0.65411 | -100% |  |  | 22 | 16.33 | 46.59 | 17.04
| Descarga Lagunas ENEL | 6.0821 | 4.7961 | 26.81% |  |  | 23 | 15.18 | 40.29 | 22.12
| Descargado Yuracmayo (Rimac) | 1.3927 | 0.20497 | 579.5% |  | 24 | 24 | 15.1 | 35.63 | 13.87
| Descargado Viconga | 0 | 0 |  |  |  | 25 | 18.017 | 34.6084 | 10.7829
| Descargado Pomacocha | 5.484 | 3.3762 | 62.43% |  |  | 26 | 16.4897 | 34.0743 | 9.5959
| Descargado Paucarcocha | 3.4299 | 6.05 | -43.31% |  |  | 27 | 16.2 | 29.5996 | 7.8893
| Cuadro N°10: Promedio de caudales en noviembre |  |  |  |  | 28 | 28 | 12.0163 | 29.3956 | 7.2334
[7 empty] | 29 | 10.4236 | 32.4689 | 6.7294
[7 empty] | 30 | 10.0433 | 32.1123 | 5.6339
[7 empty] | 31 | 10.0864 | 29.1327 | 5.182
5.4. EVOLUCIÓN DE LOS CAUDALES | [5 empty] | 32 | 32 | 12.0823 | 34.1501 | 4.8033
[7 empty] | 33 | 11.874 | 35.2256 | 4.3821
[7 empty] | 34 | 10.8429 | 35.1686 | 13.837
[7 empty] | 35 | 10.4814 | 37.8244 | 3.9229
[6 empty] | 36 | 36 | 11.85 | 39.78 | 4.98
[7 empty] | 37 | 12.08 | 44.25 | 4.92
[7 empty] | 38 | 11.8837 | 41.3119 | 4.6447
[6 empty] | 39 | 39 | 13.06 | 41.13 | 4.27
[7 empty] | 40 | 15.9456 | 46.466 | 5.3634
[7 empty] | 41 | 15.8489 | 37.2737 | 6.9683
[7 empty] | 42 | 15.5491 | 48.572 | 11.1004
[6 empty] | 43 | 43 | 13.17 | 35.32 | 6.01
[7 empty] | 44 | 13.18 | 36.83 | 4.57
[7 empty] | 45 | 13.49 | 39.52 | 4.83
[7 empty] | 46 | 15.4 | 53.38 | 3.73
[7 empty] | 47 | 16.409 | 61.853 | 2.5211
[6 empty] | 48 | 48 | 16.3289 | 65.3304 | 3.5714
[7 empty] | 49 | 20.2363 | 66.68 | 6.1
[7 empty] | 50 | 19.81 | 61.31 | 6.69
[7 empty] | 51 | 21.91 | 70.79 | 13.15
[7 empty] | 52 | 22 | 77.4349 | 17.757
[5 empty] | 2017 | 1 | 1 | 41.55 | 103.58 | 29.67
[7 empty] | 2 | 39.6 | 105.01 | 51.2
[7 empty] | 3 | 73.65 | 137.41 | 43.26
[6 empty] | 4 | 4 | 65.03 | 127.83 | 32.72
[7 empty] | 5 | 56.95 | 97.31 | 48.46
Gráfico N°16: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos SANTA, CHANCAY y PATIVILCA en los años 2016 - 2019. | [6 empty] | 6 | 61.87 | 123.44 | 72.52
[7 empty] | 7 | 77.57 | 145.02 | 59.16
[6 empty] | 8 | 8 | 86.94 | 175.03 | 24.36
[7 empty] | 9 | 85.13 | 206.14 | 39.07
[7 empty] | 10 | 84.78 | 270.17 | 109.16
[7 empty] | 11 | 84.78 | 376.42 | 188.18
[6 empty] | 12 | 12 | 106.16 | 351.57 | 159.6
[7 empty] | 13 | 101.71 | 384.37 | 161.77
[7 empty] | 14 | 83.1 | 337.84 | 115.43
[7 empty] | 15 | 61.23 | 282.32 | 98.92
[6 empty] | 16 | 16 | 49.8 | 191.65 | 82.48
[7 empty] | 17 | 40.21 | 160.35 | 77.02
[7 empty] | 18 | 43.46 | 136.65 | 62.63
[7 empty] | 19 | 35.65 | 135.97 | 93.03
[6 empty] | 20 | 20 | 26.22 | 135.66 | 72.35
[7 empty] | 21 | 27.95 | 113.82 | 90.75
[7 empty] | 22 | 32.41 | 64.03 | 53.02
[7 empty] | 23 | 28.93 | 53.15 | 32.43
[6 empty] | 24 | 24 | 26.59 | 45.98 | 27.75
[7 empty] | 25 | 23.61 | 38.68 | 24.81
[7 empty] | 26 | 24.94 | 34.68 | 21.81
[7 empty] | 27 | 25.54 | 31.72 | 18.65
[6 empty] | 28 | 28 | 23.56 | 29.25 | 14.27
[7 empty] | 29 | 22.4 | 29.53 | 11.51
[7 empty] | 30 | 21.29 | 27.62 | 9.72
[7 empty] | 31 | 19.34 | 27.99 | 8.09
[6 empty] | 32 | 32 | 19.65 | 31.42 | 7.62
[7 empty] | 33 | 18.42 | 29.71 | 9.55
[7 empty] | 34 | 17.17 | 30.51 | 10.75
[7 empty] | 35 | 17.47 | 27.5 | 8.31
[6 empty] | 36 | 36 | 13.42 | 26.21 | 6.53
[7 empty] | 37 | 11.2 | 29.98 | 9.78
[7 empty] | 38 | 11 | 34.37 | 7.47
[6 empty] | 39 | 39 | 11.14 | 42.17 | 7.49
[7 empty] | 40 | 12.8 | 37.27 | 15.47
[7 empty] | 41 | 14.41 | 40.04 | 18
[7 empty] | 42 | 15.87 | 35.79 | 12.74
[6 empty] | 43 | 43 | 19.61 | 50.36 | 30.75
[7 empty] | 44 | 21.85 | 54.94 | 23.58
[7 empty] | 45 | 16.79 | 41.16 | 11.77
[7 empty] | 46 | 16.01 | 42.65 | 9.33
[7 empty] | 47 | 14.72 | 39.76 | 8.19
[6 empty] | 48 | 48 | 18.932 | 47.388 | 19.6613
[7 empty] | 49 | 28.4837 | 78.0874 | 19.1814
[7 empty] | 50 | 32.5833 | 69.7641 | 23.7246
[7 empty] | 51 | 34.5019 | 71.145 | 26.1581
[6 empty] | 52 | 52 | 27.7819 | 83.196 | 21.777
[5 empty] | 2018 | 1 | 1 | 29.44 | 69.0871 | 15.7471
[7 empty] | 2 | 42.8809 | 96.7859 | 37.6
[7 empty] | 3 | 74.0026 | 158.1773 | 101.2613
[6 empty] | 4 | 4 | 77.8126 | 167.0236 | 77.354
[7 empty] | 5 | 61.5317 | 113.1959 | 30.6671
[7 empty] | 6 | 54.0241 | 88.5357 | 32.4441
[7 empty] | 7 | 59.2714 | 99.3782 | 30.3381
[6 empty] | 8 | 8 | 78.0256 | 140.28 | 62.97
[7 empty] | 9 | 61.1187 | 102.9964 | 31.2446
[7 empty] | 10 | 84.5007 | 175.9049 | 36.0383
[7 empty] | 11 | 83.6439 | 169.6467 | 25.0764
[6 empty] | 12 | 12 | 98.99 | 198.22 | 24.63
[7 empty] | 13 | 106.6493 | 312.6314 | 38.7014
[7 empty] | 14 | 86.4884 | 235.3133 | 94.5964
[7 empty] | 15 | 88.217 | 294.1721 | 92.07
[6 empty] | 16 | 16 | 65.84 | 149.18 | 45.4
[7 empty] | 17 | 51.88 | 104.35 | 41.47
[7 empty] | 18 | 49.6723 | 78.0381 | 65.801
[7 empty] | 19 | 45.203 | 78.3139 | 75.1047
[6 empty] | 20 | 20 | 37.3859 | 130.9263 | 97.861
[7 empty] | 21 | 31.6097 | 64.4493 | 107.7964
[7 empty] | 22 | 23.3601 | 64.4493 | 107.7964
[7 empty] | 23 | 22.1186 | 39.501 | 35.1767
[6 empty] | 24 | 24 | 18.6551 | 33.6903 | 23.4194
[7 empty] | 25 | 15.6644 | 30.2284 | 15.9861
[7 empty] | 26 | 13.8481 | 27.8723 | 14.0904
[7 empty] | 27 | 12.8659 | 27.2576 | 11.8389
[6 empty] | 28 | 28 | 12.9153 | 27.2173 | 9.779
[7 empty] | 29 | 15.9086 | 24.9557 | 8.4957
[7 empty] | 30 | 16.584 | 24.8094 | 7.8074
[7 empty] | 31 | 18.553 | 25.691 | 7.53
[6 empty] | 32 | 32 | 17.7697 | 27.63 | 6.4074
[7 empty] | 33 | 14.7829 | 23.78 | 4.94
[7 empty] | 34 | 15.984 | 23.528 | 4.6689
[7 empty] | 35 | 15.55 | 23.29 | 4.6
[6 empty] | 36 | 36 | 15.0429 | 23.0071 | 3.9657
[7 empty] | 37 | 13.3869 | 23.1736 | 3.5334
[7 empty] | 38 | 12.9637 | 26.454 | 6.4914
[7 empty] | 39 | 9.47 | 23.7 | 4.9
[6 empty] | 40 | 40 | 9.6714 | 23.6951 | 4.8983
[7 empty] | 41 | 13.239 | 28.1133 | 8.343
[7 empty] | 42 | 13.0851 | 37.0733 | 7.2736
[7 empty] | 43 | 24.9816 | 70.5356 | 7.4324
[6 empty] | 44 | 44 | 20.5581 | 55.1837 | 15.8019
[7 empty] | 45 | 26.17 | 60.4457 | 26.4329
[7 empty] | 46 | 19.7286 | 57.0057 | 53.5029
[7 empty] | 47 | 39.6567 | 103.0077 | 53.4591
[6 empty] | 48 | 48 | 39.6567 | 99.828 | 45.5396
[7 empty] | 49 | 22.6286 | 60.2757 | 17.9557
[7 empty] | 50 | 17.7767 | 46.702 | 13.4326
[7 empty] | 51 | 34.0857 | 68.7 | 39.4143
[6 empty] | 52 | 52 | 52.0941 | 97.3471 | 65.6794
[5 empty] | 2019 | 1 | 1 | 27.8 | 78.2986 | 21.9271
[7 empty] | 2 | 28.6786 | 95.0817 | 22.398
[7 empty] | 3 | 44.51 | 95.65 | 17.61
[6 empty] | 4 | 4 | 73.3231 | 109.2996 | 17.638
[7 empty] | 5 | 103.1772 | 149.6508 | 19.2188
[7 empty] | 6 | 79.1657 | 136.5771 | 57.1857
[7 empty] | 7 | 120.0226 | 224.7107 | 118.0604
[6 empty] | 8 | 8 | 97.5601 | 198.0434 | 106.2989
[7 empty] | 9 | 97.5601 | 191.0113 | 142.1239
[7 empty] | 10 | 97.4973 | 215.6401 | 164.5969
[7 empty] | 11 | 98.2159 | 236.761 | 121.6507
[6 empty] | 12 | 12 | 91.8577 | 250.868 | 166.6314
[7 empty] | 13 | 100.0137 | 301.4597 | 180.07
[7 empty] | 14 | 84.2727 | 253.0854 | 143.4397
[7 empty] | 15 | 61.0749 | 253.0854 | 152.6561
[6 empty] | 16 | 16 | 47.8437 | 141.0459 | 83.8443
[7 empty] | 17 | 50.9071 | 123.8666 | 125.2881
[7 empty] | 18 | 39.121 | 85.1739 | 66.3471
[7 empty] | 19 | 35.4109 | 71.2243 | 42.2161
[7 empty] | 20 | 32.4051 | 76.8571 | 58.3244
[7 empty] | 21 | 26.5839 | 47.9711 | 34.0326
[6 empty] | 22 | 22 | 19.6537 | 37.6243 | 40.5243
[7 empty] | 23 | 16.504 | 37.8063 | 25.0106
[7 empty] | 24 | 14.8904 | 35.4687 | 18.2427
[7 empty] | 25 | 15.34 | 33.2001 | 16.0131
[6 empty] | 26 | 26 | 15.5211 | 28.3763 | 12.9616
[7 empty] | 27 | 15.32 | 28.47 | 11.39
[7 empty] | 28 | 14.8094 | 28.9203 | 11.4052
[7 empty] | 29 | 13.6664 | 24.4223 | 10.174
[6 empty] | 30 | 30 | 13.3929 | 24.0867 | 9.1717
[7 empty] | 31 | 13.0984 | 22.4713 | 8.5916
[7 empty] | 32 | 12.2283 | 25.2127 | 6.626
[7 empty] | 33 | 12.8387 | 28.061 | 5.9311
[6 empty] | 34 | 34 | 12.3793 | 28.4559 | 5.2604
[7 empty] | 35 | 11.9237 | 26.646 | 4.7317
[7 empty] | 36 | 10.7319 | 27.7206 | 4.5543
[7 empty] | 37 | 11.4814 | 27.9676 | 4.192
[7 empty] | 38 | 12.2171 | 31.354 | 4.176
[7 empty] | 39 | 15.0261 | 37.1464 | 4.8932
[6 empty] | 40 | 40 | 13.292 | 29.935 | 5.313
[7 empty] | 41 | 15.4721 | 31.668 | 8.3924
[7 empty] | 42 | 14.6029 | 30.0614 | 9.2871
[7 empty] | 43 | 18.764 | 48.13 | 18.1537
[6 empty] | 44 | 44 | 12.7224 | 37.7818 | 19.9035
[7 empty] | 45 | 22.372 | 60.7214 | 69.0774
[7 empty] | 46 | 28.1016 | 68.5699 | 51.1904
[7 empty] | 47 | 22.2223 | 51.535 | 21.6763
[6 empty] | 48 | 48 | 18.7964 | 45.1157 | 19.4287
[7 empty] | 49 | 40.4599 | 84.8464 | 67.7871
50
51
[6 empty] | 52 | 52
[8 empty] | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY

## 13.Caudales
|  | SEMANA |  | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN
| 2016 | 1 | 1 | 12.12 | 8.33 | 165.032 | 95.83 | 18.5 | 10.01 | 1.23 | 109.19 | 37.27
|  |  | 2 | 10.45 | 5.38 | 137.04 | 78.26 | 13.1 | 10 | 1.18 | 177.91 | 53.34
|  |  | 3 | 10.396 | 5.29 | 102.45 | 101.264 | 15.26 | 10.01 | 1.253 | 248.28 | 76.69
|  | 4 | 4 | 10.32 | 6.064 | 93.71 | 79.73 | 12.66 | 10.01 | 1.22 | 142.55 | 40.92
|  |  | 5 | 14.34 | 9.59 | 142.55 | 128.66 | 24.24 | 10.01 | 1.17 | 251.594 | 58.97
|  |  | 6 | 14.98 | 12.82 | 223.15 | 174.87 | 35.18 | 9.01 | 0.82 | 388.0543 | 80.41
|  |  | 7 | 15.86 | 12.43 | 223.86 | 126.56 | 25.04 | 9.01 | 1.59 | 283.21 | 53.36
|  | 8 | 8 | 22.12 | 19.3 | 297.46 | 188.83 | 26.72 | 18.31 | 14.62 | 414.2936 | 65.55
|  |  | 9 | 31.9864 | 19.5143 | 326.487 | 170.335 | 30.94 | 16.5499 | 7.4597 | 382.6064 | 72.9631
|  |  | 10 | 21.8179 | 20.187 | 281.9144 | 164.0586 | 30.7514 | 9.5257 | 2.1816 | 245.7857 | 47.0029
|  |  | 11 | 21.645 | 18.453 | 302.97 | 146.1157 | 26.23 | 10.0014 | 1.7041 | 239.62 | 42.29
|  | 12 | 12 | 15.247 | 12.71 | 179.3377 | 114.1843 | 18.62 | 10 | 1.2444 | 150.2736 | 24.9157
|  |  | 13 | 17.323 | 15.172 | 130.675 | 89.04 | 15.31 | 10 | 1.02 | 116.34 | 24.16
|  |  | 14 | 14.8281 | 13.217 | 121.8146 | 78.0371 | 14.0829 | 10.0014 | 1.3691 | 126.1843 | 22.647
Gráfico N°17: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos RÍMAC y SANTA EULALIA en los años 2016 - 2019. |  |  | 15 | 15.0171 | 11.291 | 184.6944 | 74.0486 | 17.3129 | 10.0057 | 1.6559 | 140.5457 | 22.7426
|  | 16 | 16 | 13.98 | 11.63 | 164.52 | 81.07 | 21.07 | 10.01 | 1.27 | 141.29 | 23.21
|  |  | 17 | 12.9443 | 10.01 | 152.8836 | 64.3114 | 16.6386 | 10.0043 | 1.7343 | 105.735 | 19.7243
|  |  | 18 | 10.7271 | 6.3113 | 98.2253 | 46.2429 | 10.6371 | 10.0071 | 1.4346 | 72.62 | 14.0757
|  |  | 19 | 9.4343 | 7.491 | 86.6151 | 41.9543 | 9.4343 | 10.0043 | 1.3051 | 60.4979 | 12.7971
|  | 20 | 20 | 9.2 | 6.8 | 78.2 | 39.6 | 8.6 | 10 | 1.6 | 56.6 | 12.9
|  |  | 21 | 9.0129 | 5.41 | 73.7441 | 44.7929 | 10.12 | 10.0114 | 1.235 | 52.1707 | 11.9686
|  |  | 22 | 7.95 | 3.82 | 66.74 | 34.01 | 8.15 | 10.02 | 1.52 | 46.88 | 9.89
|  |  | 23 | 7.6 | 3.22 | 59.4 | 28.71 | 7.74 | 10 | 1.55 | 43.39 | 8.57
|  | 24 | 24 | 9.57 | 3.42 | 54.3 | 30.83 | 7.53 | 10 | 1.6 | 40.28 | 9.6
|  |  | 25 | 9.0549 | 3.213 | 56.6744 | 25.69 | 6.9343 | 10.0057 | 1.2547 | 37.5607 | 7.9129
|  |  | 26 | 8.8613 | 3.5 | 68.0874 | 30.3171 | 8.8971 | 10 | 1.4324 | 37.76 | 8.9114
|  |  | 27 | 8.3186 | 4.09 | 60.1104 | 28.5814 | 7.9443 | 10.0014 | 1.456 | 35.9671 | 7.2057
|  | 28 | 28 | 7.7897 | 3.12 | 60.9869 | 27.1 | 7.4514 | 10.0129 | 1.5509 | 47.6636 | 10
|  |  | 29 | 7.1616 | 3.425 | 56.5407 | 23.4771 | 6.2829 | 10.0014 | 2.1036 | 44.25 | 6.7129
|  |  | 30 | 6.6714 | 2.879 | 65.4919 | 21.0957 | 5.8057 | 10.0114 | 1.8491 | 42.4986 | 6.0797
|  |  | 31 | 6.2387 | 2.9383 | 65.4919 | 20.0371 | 5.4814 | 10.0114 | 1.802 | 39.9843 | 4.906
|  | 32 | 32 | 6.1697 | 3.203 | 49.9427 | 23.2757 | 5.8257 | 10.0043 | 1.2214 | 36.655 | 4.0243
|  |  | 33 | 6.3729 | 2.8419 | 57.1836 | 22.62 | 5.5229 | 10 | 1.3033 | 35.1529 | 4.3543
|  |  | 34 | 6.1196 | 3.058 | 49.3661 | 25.0476 | 5.8727 | 10.0086 | 1.2843 | 34.1157 | 4.3511
|  |  | 35 | 5.9814 | 1.507 | 56.9349 | 21.3743 | 4.9343 | 10.2871 | 1.598 | 30.92 | 5.3043
|  | 36 | 36 | 6.03 | 2.8 | 48.51 | 22.6614 | 4.98 | 11.01 | 1.63 | 30.9221 | 7.46
Gráfico N°18: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos MANTARO, TULUMAYO y TARMA en los años 2016 - 2019. |  |  | 37 | 6.03 | 2.37 | 43.99 | 19.15 | 5.31 | 11 | 1.59 | 29.33 | 7.79
|  |  | 38 | 6.5951 | 3.006 | 47.2206 | 22.3043 | 5.5814 | 10.8514 | 1.5403 | 34.1793 | 8.5443
|  | 39 | 39 | 6.84 | 3.32 | 63.05 | 48.7 | 7.81 | 11.15 | 1.32 | 38.82 | 6.81
|  |  | 40 | 7.6863 | 3.156 | 61.5411 | 37.9286 | 7.9166 | 11.0057 | 1.3829 | 43.8793 | 6.2753
|  |  | 41 | 7.1 | 2.9029 | 58.1173 | 48.9214 | 8.5943 | 11.0029 | 1.3183 | 45.6279 | 9.9286
|  |  | 42 | 6.761 | 2.8671 | 58.8881 | 55.6191 | 9.509 | 11.0071 | 1.2221 | 52.615 | 9.68
|  | 43 | 43 | 6.53 | 2.37 | 69.2 | 54.58 | 8.23 | 11.01 | 1.35 | 50.71 | 10.33
|  |  | 44 | 7.58 | 4.89 | 51.59 | 57.65 | 7.72 | 11.01 | 1.47 | 48.41 | 11.29
|  |  | 45 | 6.95 | 1.61 | 72.92 | 67.07 | 6.9 | 11 | 1.42 | 47.24 | 9
|  |  | 46 | 6.8571 | 1.6429 | 58.4 | 34.9821 | 5.0667 | 11.01 | 1.38 | 40.61 | 8.81
|  |  | 47 | 6.994 | 1.5143 | 52.5549 | 29.0774 | 4.2727 | 11.0029 | 1.63 | 41.625 | 9.3543
|  | 48 | 48 | 7.1124 | 1.4714 | 53.4294 | 88.0596 | 7.8793 | 10.8629 | 1.6007 | 41.0143 | 14.1943
|  |  | 49 | 8.43 | 2.24 | 61.07 | 106.59 | 16.09 | 10.5 | 1.12 | 83.6 | 22.62
|  |  | 50 | 8.32 | 2.19 | 78.02 | 104.79 | 18.65 | 10.51 | 1.14 | 66.8 | 22.62
|  |  | 51 | 9.08 | 3.71 | 67.64 | 69.61 | 11.22 | 10.5 | 1.37 | 55.42 | 17.49
|  | 52 | 52 | 8.42 | 3.57 | 56.1876 | 58.4524 | 8.01 | 10.5071 | 1.53 | 59.5507 | 18.6083
| 2017 | 1 | 1 | 13.85 | 11.3 | 104.02 | 148.43 | 24.1 | 10.22 | 3.28 | 89.46 | 25.43
|  |  | 2 | 14.96 | 15.4 | 143.97 | 175.88 | 33.74 | 10.17 | 6.45 | 178.14 | 55.67
|  |  | 3 | 28.98 | 21.94 | 355.12 | 177.57 | 35.49 | 10 | 9.05 | 174.94 | 58.31
|  | 4 | 4 | 30.46 | 23.91 | 519.4 | 205.76 | 48.48 | 10 | 2.43 | 141.31 | 47.49
|  |  | 5 | 21.36 | 18.07 | 330.78 | 123.41 | 25.33 | 11.41 | 2.87 | 123.59 | 45.46
|  |  | 6 | 25.42 | 21.42 | 200.58 | 108.48 | 22.99 | 10.57 | 3.01 | 85.48 | 28.56
|  |  | 7 | 35.43 | 25.12 | 393.69 | 144.62 | 39.44 | 10 | 2.88 | 100.57 | 25.04
|  | 8 | 8 | 30.45 | 23.33 | 345.37 | 140.63 | 30.47 | 9.58 | 2.07 | 163.73 | 58.84
|  |  | 9 | 37.72 | 24.83 | 567.22 | 245.85 | 67.56 | 9.01 | 7.33 | 285.31 | 102.26
Gráfico N°19: Evolución del promedio semanal de caudales de las cuencas CHILI, ARICOTA, VILCANOTA Y SAN GABÁN en los años 2016 - 2019. |  |  | 10 | 36.46 | 24.95 | 467.04 | 188.01 | 50.5 | 10.06 | 3.71 | 374.33 | 83.74
|  |  | 11 | 35.59 | 26.89 | 448.3 | 169.95 | 51.21 | 26.15 | 8.66 | 219.86 | 62.42
|  | 12 | 12 | 37.82 | 20.6 | 350.87 | 146.01 | 38.08 | 12.43 | 5.63 | 190.11 | 52.01
|  |  | 13 | 35.93 | 24.02 | 380.48 | 173.02 | 38.87 | 11.98 | 5.83 | 272.09 | 65.43
|  |  | 14 | 42.9 | 17.87 | 427.28 | 137.65 | 35.95 | 28.72 | 4.95 | 301.82 | 71.06
|  |  | 15 | 31.19 | 17.87 | 334.14 | 129.9 | 29.93 | 16.28 | 1.82 | 203.49 | 77.1
|  | 16 | 16 | 22.8 | 11.46 | 218.96 | 100.66 | 21.85 | 15.43 | 2.33 | 155.33 | 48.77
|  |  | 17 | 20.18 | 11.46 | 180.47 | 91.24 | 18.89 | 12.29 | 1.9 | 111.37 | 34.41
|  |  | 18 | 19.84 | 10.36 | 212.89 | 98.95 | 19.9 | 11.64 | 1.46 | 117.05 | 28.8
|  |  | 19 | 21.4 | 9.25 | 199.54 | 89.02 | 15.9 | 11 | 1.36 | 79.2 | 22.78
|  | 20 | 20 | 17.23 | 6.32 | 136.84 | 72.95 | 15.03 | 11 | 1.98 | 69.37 | 17.8
|  |  | 21 | 16.09 | 6.32 | 116.86 | 99.42 | 20.06 | 11.01 | 1.6 | 68.8 | 17.84
|  |  | 22 | 15.1 | 5.59 | 118.58 | 79.1 | 16 | 11 | 1.01 | 69.05 | 16.37
|  |  | 23 | 14.28 | 4.85 | 112.05 | 63.27 | 13.78 | 11 | 1.82 | 54.09 | 13.15
|  | 24 | 24 | 13.3 | 4.85 | 91.62 | 49.79 | 11.29 | 11 | 1.89 | 45.31 | 10.85
|  |  | 25 | 12.63 | 3.77 | 81.33 | 46.74 | 10.02 | 11 | 1.77 | 40.42 | 8.98
|  |  | 26 | 11.92 | 3.77 | 80.9 | 41.45 | 9.24 | 12 | 1.86 | 37.89 | 9.41
|  |  | 27 | 11.92 | 3.91 | 82.99 | 60.31 | 9.73 | 12 | 1.9 | 38.23 | 8.58
|  | 28 | 28 | 11.04 | 3.91 | 71.74 | 39.09 | 8.42 | 12 | 1.65 | 33.9 | 6.64
|  |  | 29 | 10.27 | 3.42 | 67.8 | 32.59 | 7.7 | 10.51 | 1.79 | 31.97 | 6.49
|  |  | 30 | 9.47 | 3.42 | 69.62 | 28.39 | 7.39 | 12 | 1.64 | 31.76 | 6.15
|  |  | 31 | 9.05 | 3.3 | 61.71 | 26.51 | 7.02 | 12 | 1.87 | 31.68 | 5.51
|  | 32 | 32 | 9.9 | 2.68 | 65.38 | 24.1 | 6.7 | 12 | 1.95 | 31.01 | 5.16
|  |  | 33 | 9.17 | 2.43 | 59.63 | 24.29 | 6.44 | 12 | 1.82 | 30.23 | 5.27
|  |  | 34 | 7.78 | 2.61 | 60.62 | 25.9 | 6.62 | 12 | 1.89 | 32.17 | 5.06
|  |  | 35 | 7.73 | 3.07 | 58.47 | 26.33 | 6.66 | 12.14 | 1.97 | 31.63 | 4.84
|  | 36 | 36 | 7.1 | 3.57 | 61.13 | 27.35 | 6.84 | 13 | 1.76 | 34.09 | 4.89
|  |  | 37 | 7.53 | 5.04 | 59.93 | 34.56 | 7.96 | 13 | 1.7 | 38.06 | 8.4
|  |  | 38 | 9.73 | 3.75 | 64.32 | 41.74 | 9.43 | 13 | 1.77 | 41.12 | 6.42
|  | 39 | 39 | 7.21 | 3.83 | 66.83 | 46.48 | 7.93 | 13 | 1.99 | 33.06 | 7.98
|  |  | 40 | 6.89 | 3.2 | 56.32 | 28.11 | 6.02 | 13 | 1.48 | 35.54 | 5.32
|  |  | 41 | 7.51 | 3.26 | 57.18 | 32.11 | 6.5 | 13 | 1.53 | 37.47 | 4.95
|  |  | 42 | 7.92 | 3.59 | 71.87 | 64.69 | 9.44 | 13 | 1.93 | 52.42 | 7.39
|  | 43 | 43 | 9.16 | 3.99 | 73.22 | 71.16 | 8.88 | 13 | 1.69 | 43.93 | 6.18
|  |  | 44 | 8.81 | 5.02 | 75.15 | 62.33 | 10.59 | 13 | 1.65 | 40.23 | 8.79
|  |  | 45 | 8.38 | 4.2 | 67.39 | 61.76 | 10.04 | 13 | 1.51 | 41.85 | 11.45
|  |  | 46 | 7.55 | 3.7 | 66.96 | 66.04 | 8.78 | 13 | 1.65 | 70.85 | 14.58
|  |  | 47 | 7.39 | 3.85 | 67.72 | 52.82 | 7.81 | 13 | 1.6 | 64.82 | 12.14
|  | 48 | 48 | 7.9679 | 3.5581 | 77.3666 | 66.5773 | 9.1851 | 13.0057 | 1.6 | 47.8464 | 12.5167
|  |  | 49 | 8.4876 | 3.26 | 84.5559 | 72.732 | 14.0483 | 13.0029 | 1.6 | 57.3221 | 18.827
|  |  | 50 | 8.7257 | 3.4629 | 77.4601 | 64.0971 | 11.0329 | 13 | 1.6 | 51.4707 | 20.2803
|  |  | 51 | 9.7216 | 4.254 | 78.1661 | 94.2379 | 14.3814 | 13.0129 | 1.6257 | 65.5836 | 34.849
|  | 52 | 52 | 10.3233 | 4.6457 | 86.9727 | 94.3573 | 13.294 | 13.0968 | 1.645 | 104.2729 | 35.3357
| 2018 | 1 | 1 | 10.34 | 4.4629 | 140.0414 | 143.09 | 20.63 | 13 | 1.64 | 201.2429 | 63.23
|  |  | 2 | 13.731 | 3.5944 | 209.918 | 160.9821 | 36.2139 | 11.7743 | 1.5914 | 229.425 | 56.6543
|  |  | 3 | 15.9833 | 8.3046 | 223.6646 | 190.4404 | 30.8191 | 11.8571 | 1.5814 | 261.5636 | 68.5164
|  | 4 | 4 | 21.9886 | 15.5981 | 346.8834 | 205.5833 | 40.893 | 18.7343 | 1.57 | 261.98 | 58.9354
|  |  | 5 | 17.729 | 13.7246 | 214.9593 | 93.6071 | 17.7483 | 23.39 | 1.57 | 141.8357 | 45.3329
|  |  | 6 | 13.5826 | 8.6634 | 166.3424 | 108.2557 | 18.7916 | 20.201 | 2.3694 | 164.5571 | 65.9876
|  |  | 7 | 14.7226 | 11.0714 | 239.5006 | 202.982 | 42.0886 | 15.2832 | 3.169 | 355.3129 | 97.723
|  | 8 | 8 | 18.48 | 14.97 | 357.6181 | 251.1 | 43.74 | 16.564 | 3.16 | 437.78 | 142.13
|  |  | 9 | 21.6524 | 14.1853 | 333.9089 | 204.9584 | 31.755 | 15.853 | 3.169 | 424.1457 | 142.1386
|  |  | 10 | 30.2727 | 17.4346 | 431.6416 | 177.1549 | 31.1966 | 14.442 | 4.7437 | 293.6914 | 72.3097
|  |  | 11 | 28.0719 | 17.0486 | 485.9854 | 169.375 | 52.6263 | 18.273 | 3.088 | 511.545 | 119.7894
|  | 12 | 12 | 29.91 | 21.62 | 465.2441 | 201.5833 | 57.6691 | 23.244 | 4.5096 | 433.8914 | 152.8044
|  |  | 13 | 28.3601 | 17.4394 | 396.3769 | 163.7559 | 35.7256 | 23.1434 | 3.393 | 281.7993 | 107.3293
|  |  | 14 | 23.8303 | 12.8333 | 226.3264 | 133.5359 | 28.622 | 19.16 | 1.736 | 176.2321 | 80.9366
|  |  | 15 | 27 | 15.5713 | 207.408 | 107.5951 | 30.754 | 14.3771 | 1.8613 | 130.09 | 42.6931
|  | 16 | 16 | 19.9 | 12.83 | 166.3887 | 95.78 | 29.88 | 12.36 | 1.9 | 96.9 | 33.7171
|  |  | 17 | 19.14 | 13.52 | 168.1934 | 95.39 | 22.2573 | 13.4 | 1.794 | 89.59 | 27.06
|  |  | 18 | 19.7036 | 14.1669 | 171.5429 | 85.9583 | 21.6517 | 12.7858 | 2.3024 | 89.6021 | 22.2697
|  |  | 19 | 15.4883 | 12.6509 | 146.5449 | 88.244 | 19.0371 | 11.3284 | 1.8057 | 75.5686 | 17.566
|  | 20 | 20 | 14.6011 | 10.0133 | 112.7624 | 64.8096 | 16.5316 | 10.8993 | 1.7767 | 62.2086 | 14.5023
|  |  | 21 | 13.4113 | 7.8631 | 94.6366 | 49.3037 | 13.4506 | 11.1669 | 1.8437 | 54.3871 | 12.215
|  |  | 22 | 12.4903 | 6.4216 | 81.7187 | 42.9286 | 11.8976 | 10.5733 | 1.877 | 48.8379 | 10.8946
|  |  | 23 | 12.278 | 5.5577 | 83.7603 | 67.7976 | 15.8017 | 11.3413 | 1.7929 | 58.175 | 13.8606
|  | 24 | 24 | 10.8827 | 5.3317 | 82.799 | 63.9821 | 15.596 | 11.9641 | 2.0253 | 61.9886 | 13.3929
|  |  | 25 | 10.291 | 3.7499 | 74.0939 | 53.0356 | 14.1359 | 11.79 | 2.0514 | 51.9707 | 10.7494
|  |  | 26 | 9.5591 | 3.5651 | 66.7951 | 40.369 | 10.9124 | 10.93 | 2.1039 | 44.3907 | 9.1146
|  |  | 27 | 9.3137 | 4.76 | 67.3686 | 33.41 | 9.4036 | 12.51 | 2.05 | 39.1736 | 7.6487
|  | 28 | 28 | 8.7544 | 2.5707 | 65.0736 | 33.1607 | 9.4156 | 12.3 | 2.2506 | 36.9993 | 7.0544
|  |  | 29 | 8.6149 | 3.7006 | 62.5157 | 35.738 | 9.5504 | 12.2457 | 1.9771 | 38.6771 | 6.34
|  |  | 30 | 8.1221 | 4.9111 | 57.1489 | 85.0654 | 15.5341 | 10.996 | 2.286 | 56.1664 | 9.4386
|  |  | 31 | 7.562 | 3.28 | 58.768 | 40.375 | 8.558 | 13.18 | 2 | 50.215 | 8.577
|  | 32 | 32 | 8.4994 | 4.8781 | 54.7034 | 52.9464 | 10.7399 | 10.8503 | 2.0667 | 50.4607 | 9.7963
|  |  | 33 | 7.8117 | 4.6 | 59.0663 | 47.13 | 9.23 | 10.84 | 2.05 | 44.64 | 8.7823
|  |  | 34 | 6.44 | 5.1569 | 82.0336 | 63.893 | 10.9173 | 10.5346 | 1.8789 | 35.6279 | 11.3837
|  |  | 35 | 7.5429 | 2.15 | 71.48 | 45.64 | 9.47 | 10.92 | 1.88 | 32.98 | 7.88
|  | 36 | 36 | 7.1671 | 4.8343 | 63.0929 | 34.5714 | 7.5943 | 11.0914 | 1.8443 | 31.2043 | 8.0857
|  |  | 37 | 7.1637 | 3.1536 | 61.1417 | 28.744 | 6.5637 | 10.8252 | 1.8114 | 29.6143 | 8.6453
|  |  | 38 | 8.31 | 3.3441 | 49.6644 | 35.5716 | 7.294 | 11.1598 | 1.8427 | 30.9129 | 8.6453
|  |  | 39 | 7.6214 | 4.65 | 42.24 | 39.39 | 7.68 | 11.33 | 1.64 | 37.2 | 7.4194
|  | 40 | 40 | 7.6214 | 5.1286 | 38.9063 | 41.34 | 9.1129 | 11.565 | 1.8221 | 42.1971 | 9.6006
|  |  | 41 | 7.2699 | 4.8594 | 42.9237 | 56.6071 | 11.1701 | 12.7402 | 1.7041 | 49.4757 | 10.9433
|  |  | 42 | 6.2733 | 4.0031 | 73.976 | 89.2323 | 19.2823 | 11.7924 | 1.5524 | 72.3507 | 17.9726
|  |  | 43 | 8.3209 | 6.0481 | 97.2344 | 125.7083 | 26.3821 | 12.0416 | 1.5854 | 82.4843 | 19.5526
|  | 44 | 44 | 9.2941 | 7.6531 | 120.6297 | 157.6071 | 33.3644 | 12.1889 | 1.6864 | 110.4093 | 33.0816
|  |  | 45 | 8.6643 | 4.2061 | 125.4316 | 105.6369 | 18.7356 | 13 | 1.7397 | 114.1436 | 39.8019
|  |  | 46 | 8.5371 | 5.9 | 78.7571 | 79.3043 | 13.16 | 13.0014 | 1.5 | 93.4571 | 37.2129
|  |  | 47 | 9.0094 | 7.1016 | 88.1117 | 74.6844 | 13.4831 | 12.1424 | 1.5 | 104.105 | 35.0554
|  | 48 | 48 | 8.5043 | 4.3617 | 80.1513 | 95.3036 | 12.5436 | 11.9753 | 1.5 | 91.57 | 28.37
|  |  | 49 | 8.27 | 6.91 | 66.5557 | 54.31 | 8.99 | 12.26 | 1.5 | 62.9743 | 22.92
|  |  | 50 | 8.1766 | 6.564 | 61.6027 | 52.4761 | 10.9096 | 13.0014 | 1.4571 | 52.2443 | 17.6957
|  |  | 51 | 10.3429 | 7.3286 | 53.9 | 126.1429 | 16.8 | 12.2571 | 1.3857 | 86.5286 | 33.5143
|  | 52 | 52 | 10.662 | 7.482 | 57.505 | 100.3809 | 16.4351 | 12.2223 | 1.3 | 103.5336 | 52.7531
| 2019 | 1 | 1 | 8.9929 | 4.4643 | 57.515 | 79.8714 | 13.1157 | 11.5719 | 1.3 | 121.7564 | 64.3984
|  |  | 2 | 7.4904 | 3.3686 | 63.3639 | 84.1846 | 16.1101 | 11.5703 | 1.3 | 180.33 | 70.9979
|  |  | 3 | 14.36 | 10.74 | 80.75 | 149.3 | 29.23 | 11.28 | 1.33 | 167.22 | 68.83
|  | 4 | 4 | 17.1314 | 11.1557 | 85.6896 | 168.81 | 36.2 | 11.844 | 3.0287 | 185.515 | 70.0894
|  |  | 5 | 30.5923 | 16.463 | 416.487 | 195.25 | 36.704 | 12.4967 | 6.6929 | 199.0357 | 74.6554
|  |  | 6 | 20.3729 | 17.0586 | 426.6714 | 265.28 | 51.29 | 12.7443 | 14.4643 | 338.8986 | 117.8286
|  |  | 7 | 28.8376 | 18.0653 | 581.6251 | 230.7323 | 46.224 | 23.8414 | 21.0596 | 288.0957 | 118.0787
|  | 8 | 8 | 20.0779 | 14.5316 | 439.741 | 219.3749 | 42.9459 | 23.8949 | 6.8929 | 411.7514 | 98.32
|  |  | 9 | 26.318 | 19.5204 | 316.27 | 191.1784 | 34.6964 | 22.407 | 3.3807 | 249.4629 | 120.901
|  |  | 10 | 27.9596 | 20.8317 | 326.6364 | 184.0893 | 38.681 | 23.8286 | 2.384 | 225.1 | 78.1773
|  |  | 11 | 27.9596 | 22.2471 | 416.081 | 226.8809 | 42.6333 | 23.8099 | 1.9291 | 217.4564 | 44.639
|  | 12 | 12 | 28.4767 | 21.7079 | 394.1396 | 203.4464 | 43.5293 | 19.573 | 1.7969 | 327.8214 | 98.4
|  |  | 13 | 24.8447 | 20.5691 | 522.4229 | 225.2619 | 57.9744 | 12.5827 | 1.6904 | 339.0436 | 92.1036
|  |  | 14 | 29.4833 | 18.7679 | 316.3394 | 152.4764 | 55.1194 | 21.3038 | 1.6809 | 250.0857 | 65.6659
|  |  | 15 | 20.0404 | 14.276 | 168.4546 | 98.1607 | 27.7137 | 17.8108 | 1.7206 | 148.4879 | 49.6333
|  | 16 | 16 | 16.0721 | 10.1801 | 131.8014 | 98.2797 | 22.8691 | 12.211 | 1.7899 | 105.4793 | 31.291
|  |  | 17 | 15.384 | 12.1216 | 143.8413 | 83.5476 | 20.2739 | 12.9496 | 1.6649 | 103.8193 | 25.9219
|  |  | 18 | 16.0261 | 11.9963 | 111.1231 | 74.3929 | 18.1031 | 11.4933 | 1.55 | 91.5329 | 22.1904
|  |  | 19 | 14.7697 | 10.1233 | 89.4183 | 60.613 | 15.729 | 10.8837 | 1.5914 | 82.455 | 20.9913
|  |  | 20 | 13.8124 | 9.3731 | 79.2124 | 72.3214 | 20.6476 | 11.1537 | 1.5371 | 76.8571 | 23.0857
|  |  | 21 | 12.8497 | 7.0854 | 62.717 | 52.5656 | 14.4617 | 12 | 1.5129 | 58.0579 | 17.8583
|  | 22 | 22 | 12.1054 | 7.3309 | 41.6331 | 49.262 | 12.6217 | 10.4428 | 1.5 | 51.5207 | 15.3246
|  |  | 23 | 11.2727 | 7.7243 | 41.6331 | 40.5001 | 10.5719 | 10.9792 | 1.5 | 46.5207 | 13.8681
|  |  | 24 | 10.868 | 8.8337 | 78.434 | 35.7859 | 9.218 | 11.0968 | 1.5 | 42.4736 | 12.5126
|  |  | 25 | 10.1673 | 7.6593 | 77.872 | 33.357 | 8.9321 | 10.462 | 1.5 | 43.7293 | 11.4504
|  | 26 | 26 | 9.3536 | 6.2751 | 76.4479 | 29.1546 | 8.3007 | 11.2599 | 1.5 | 44.6164 | 9.666
|  |  | 27 | 8.86 | 7.15 | 77.43 | 30.35 | 8.59 | 10.7582 | 1.59 | 43.84 | 8.27
|  |  | 28 | 8.9136 | 5.7059 | 76.2451 | 27.7023 | 7.8261 | 11.1392 | 1.6 | 39.9957 | 7.49
|  |  | 29 | 9.1244 | 6.4564 | 66.3127 | 29.9404 | 7.6489 | 10.8104 | 1.6 | 42.7043 | 6.4643
|  | 30 | 30 | 8.5529 | 4.6829 | 72.0486 | 36.73 | 8.18 | 12.61 | 1.6286 | 44.6114 | 8.2286
|  |  | 31 | 8.6656 | 6.0697 | 71.5431 | 31.7204 | 7.0619 | 12.323 | 1.7 | 43.445 | 6.7563
|  |  | 32 | 8.8231 | 7.5089 | 73.755 | 23.2559 | 6.2596 | 12.5515 | 1.7214 | 38.4329 | 6.4201
|  |  | 33 | 7.5077 | 3.2121 | 68.8786 | 21.2974 | 6.3691 | 12.1371 | 1.7483 | 36.6907 | 4.7154
|  |  | 34 | 7.6147 | 3.395 | 65.664 | 20.9224 | 6.1154 | 12.0345 | 1.7483 | 34.8729 | 5.7421
|  |  | 35 | 8.7816 | 7.1026 | 65.2244 | 19.4583 | 6.3137 | 12.0416 | 1.75 | 34.1614 | 6.5946
|  | 36 | 36 | 8.2851 | 6.762 | 60.7191 | 25.369 | 5.8737 | 12.0556 | 1.6426 | 35.9686 | 4.9847
|  |  | 37 | 7.6476 | 6.5273 | 62.6794 | 28.1369 | 6.1154 | 12.131 | 1.6457 | 34.325 | 5.5027
|  |  | 38 | 7.6971 | 5.4443 | 65.47 | 29.3514 | 6.8329 | 12.1943 | 1.6014 | 33.1314 | 6.8414
|  |  | 39 | 7.6703 | 5.8961 | 72.9307 | 26.4703 | 9.2337 | 12.167 | 1.4286 | 32.5321 | 5.588
|  | 40 | 40 | 6.5494 | 3.8239 | 70.6613 | 28.1906 | 9.6929 | 12.5946 | 1.4 | 36.385 | 8.055
|  |  | 41 | 8.0964 | 4.0404 | 65.0476 | 47.0106 | 10.7099 | 13.2741 | 1.3786 | 40.9871 | 6.997
|  |  | 42 | 7.4686 | 4.8257 | 67.5971 | 47.2914 | 8.5643 | 13.0014 | 1.35 | 37.5543 | 6.2986
|  |  | 43 | 8.9041 | 7.3547 | 80.4456 | 71.9346 | 12.2791 | 13.1398 | 1.2643 | 52.8707 | 11.99
|  | 44 | 44 | 7.8246 | 6.093 | 68.0793 | 33.012 | 8.6856 | 13.2754 | 1.1857 | 36.2086 | 7.9394
|  |  | 45 | 9.4607 | 6.8107 | 71.5557 | 77.119 | 11.1696 | 14 | 1.12 | 61.8679 | 10.6213
|  |  | 46 | 9.3077 | 7.0327 | 91.0774 | 102.3749 | 13.601 | 14.0505 | 1.1086 | 108.2664 | 19.4844
|  |  | 47 | 9.4626 | 5.5844 | 81.9729 | 82.5119 | 10.6286 | 13.9858 | 1.1 | 123.16 | 19.4754
|  | 48 | 48 | 10.7881 | 7.5644 | 84.627 | 67.75 | 8.4404 | 13.7811 | 1.1 | 94.3821 | 16.9184
|  |  | 49 | 12.1959 | 8.7971 | 127.5237 | 92.8216 | 12.5631 | 13.1487 | 1.1 | 134.3829 | 23.5803
50
51
|  | 52 | 52
|  |  |  | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN

## 14. CMg
6.1.- PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN (US$/MWh)
6.1.1. Área Norte
| BARRA | PIURA OESTE 220 | CHICLAYO 220 | TRUJILLO 220 | CAJAMARCA 220 | CHIMBOTE1 138 |  |  | PIURA OESTE 220 | PIURA OESTE 220 (10,42 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 10.4193 | 10.2903 | 10.171 | 10.1015 | 10.1014 |  |  | CHICLAYO 220 | CHICLAYO 220 (10,29 USD/MWh)
| Cuadro N°11: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de noviembre | [7 empty] | TRUJILLO 220 | TRUJILLO 220 (10,17 USD/MWh)
[9 empty] | CHIMBOTE1 138 | CHIMBOTE1 138 (10,1 USD/MWh)
[9 empty] | CAJAMARCA 220 | CAJAMARCA 220 (10,1 USD/MWh)
[9 empty] | CHAVARRIA 220 | CHAVARRIA 220 (9,89 USD/MWh)
[9 empty] | INDEPENDENCIA 220 | INDEPENDENCIA 220 (9,92 USD/MWh)
[9 empty] | CARABAYLLO 220 | CARABAYLLO 220 (9,87 USD/MWh)
[9 empty] | SANTA ROSA 220 | SANTA ROSA 220 (9,87 USD/MWh)
[9 empty] | SAN JUAN 220 | SAN JUAN 220 (9,78 USD/MWh)
[9 empty] | POMACOCHA 220 | POMACOCHA 220 (9,63 USD/MWh)
[9 empty] | OROYA NUEVA 50 | OROYA NUEVA 50 (9,48 USD/MWh)
Gráfico N°20: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de noviembre
[9 empty] | TINTAYA NUEVA 220 | TINTAYA NUEVA 220 (10,75 USD/MWh)
| 6.1.2. Área Centro | [7 empty] | PUNO 138 | PUNO 138 (10,42 USD/MWh)
[9 empty] | SOCABAYA 220 | SOCABAYA 220 (10,41 USD/MWh)
| BARRA | INDEPENDENCIA 220 | CHAVARRIA 220 | SANTA ROSA 220 | CARABAYLLO 220 | SAN JUAN 220 | POMACOCHA 220 | OROYA NUEVA 50 | MOQUEGUA 138 | MOQUEGUA 138 (10,38 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 9.9154 | 9.8919 | 9.8747 | 9.8735 | 9.7812 | 9.6282 | 9.4819 | DOLORESPATA 138 | DOLORESPATA 138 (10,08 USD/MWh)
| Cuadro N°12: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de noviembre | [7 empty] | COTARUSE 220 | COTARUSE 220 (9,98 USD/MWh)
[9 empty] | SAN GABAN 138 | SAN GABAN 138 (9,48 USD/MWh)
Gráfico N°21: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de noviembre
6.1.3. Área Sur
| BARRA | TINTAYA NUEVA 220 | PUNO 138 | SOCABAYA 220 | MOQUEGUA 138 | DOLORESPATA 138 | COTARUSE 220 | SAN GABAN 138
| Cmg (USD/MWh) | 10.7525 | 10.4232 | 10.4092 | 10.3804 | 10.076 | 9.9805 | 9.4823
Cuadro N°13: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de noviembre
Gráfico N°22: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de noviembre

## 15. Mapa CMg
6.2.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN.
CAJAMARCA 220 (10,1 USD/MWh)
CHICLAYO 220 (10,29 USD/MWh)
CHIMBOTE1 138 (10,1 USD/MWh)
PIURA OESTE 220 (10,42 USD/MWh)
COTARUSE 220 (9,98 USD/MWh)
DOLORESPATA 138 (10,08 USD/MWh)
TRUJILLO 220 (10,17 USD/MWh)
PUNO 138 (10,42 USD/MWh)
CARABAYLLO 220 (9,87 USD/MWh)
SOCABAYA 220 (10,41 USD/MWh)
SAN GABAN 138 (9,48 USD/MWh)
CHAVARRIA 220 (9,89 USD/MWh)
INDEPENDENCIA 220 (9,92 USD/MWh)
OROYA NUEVA 50 (9,48 USD/MWh)
TINTAYA NUEVA 220 (10,75 USD/MWh)
POMACOCHA 220 (9,63 USD/MWh)
SAN JUAN 220 (9,78 USD/MWh)
SANTA ROSA 220 (9,87 USD/MWh)
MOQUEGUA 138 (10,38 USD/MWh)

## 16. Congestiones
7. HORAS DE CONGESTIÓN DE LOS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
7.1. HORAS DE CONGESTIÓN POR ÁREA OPERATIVA
ÁREA OPERATIVA | EQUIPO DE TRANSMISIÓN | DESCRIPCIÓN | NOVIEMBRE 2019 | NOVIEMBRE 2018 | NOVIEMBRE 2017 | Var. (2019/2018) | Var. (2018/2017)
CENTRO | L-2018 | SAN JUAN - LOS INDUSTRIALES | 6.6333
| L-2011 | SAN JUAN - SANTA ROSA N. | 1.45
| L-2010 | SANTA ROSA N. - LOS INDUSTRIALES | 1.45
| L-2110 | HUANZA-CARABAYLLO |  | 2.2667 |  | -100%
| L-2205 L-2206 | POMACOCHA - SAN JUAN |  | 102.2 |  | -100%
| L-2259 | CARHUAMAYO - OROYA NUEVA |  | 2.4333 |  | -100%
| L-6627 L-6628 | MARCONA - SAN NICOLÁS | 49.0667 | 18.9667 |  | 158.7%
| T-30 T3-261 T4-261 | INDEPENDENCIA | 193.1 | 13.3 |  | 1352%
SUR | L-2051 L-2052 L-5034 L-5036 | ENLACE CENTRO - SUR |  |  | 1.15 |  | -100%
TOTAL HORAS DE CONGESTIÓN EN EL SEIN |  |  | 251.7 | 139.1667 | 1.15 | - | -
Cuadro N° 14: Horas de operación de los principales equipos de congestión en noviembre
Gráfico N° 23: Comparación de las horas de operación de los principales equipos de congestión en noviembre.

## 17. Eventos
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
8.1. FALLAS POR TIPO DE EQUIPO Y CAUSA SEGÚN CLASIFICACIÓN CIER
TIPO DE EQUIPO | FENOMENOS AMBIENTALES | FALLAS DE EQUIPO | FALLA EXTERNA | OTRAS CAUSA DISTINTAS A LAS ANTERIORES | FALLAS CUYA CAUSA NO FUE IDENTIFICADA | FALLA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN | FALLA HUMANA | TOTAL | ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA
| FNA | FEC | EXT | OTR | FNI | FEP | FHU |  | MWh
LINEA DE TRANSMISION | 16 | 2 | 1 |  | 6 |  |  | 25 | 39.59
CELDA |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 4.7
TRANSFORMADOR 2D | [7 empty] | 0
TRANSFORMADOR 3D | [7 empty] | 0
BARRA | [7 empty] | 0
REACTOR | [7 empty] | 0
TOTAL | 16 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 26 | 44.29
Cuadro N°15: Número de fallas y energía interrumpida (MWh) por tipo de equipo y Causa según clasificacion CIER en el mes de noviembre 2019
FALLAS POR TIPO DE CAUSA - NOVIEMBRE 2019 |  |  |  | FALLAS POR TIPO DE EQUIPO - NOVIEMBRE 2019
Gráfico N°24: Porcentaje de participación por tipo de causa en el número de fallas. |  |  |  | Gráfico N°25: Comparación en el número de fallas por tipo de equipo.
ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA POR TIPO DE EQUIPO (MWh) - NOVIEMBRE 2019
Gráfico N°26: Comparación de la energía interrumpida aproximada por tipo de equipo en noviembre 2019
NOTA: El valor de la estimación de la energía interrumpida es obtenida con los registros de potencia de las interrupciones y/o disminuciones de carga por su respectivo periodo de interrupción.
La estadística de fallas corresponde a los eventos y fallas que ocasionaron interrupción y/o disminución del suministro eléctrico.

## 18. ANEXOI-1
ANEXO I: PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN EN EL SEIN
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA NOVIEMBRE 2019 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL NOVIEMBRE | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2019
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL |  |  | 0 | 0 | 28416.324
AGROAURORA Total |  |  |  | 0 | 0 | 28416.324
AGUA AZUL | C.H. POTRERO |  |  | 13114.1579 | 13114.1579 | 102277.7796
AGUA AZUL Total |  |  |  | 13114.1579 | 13114.1579 | 102277.7796
AIPSA | C.T. PARAMONGA |  |  | 8853.1017 | 8853.1017 | 88027.5651
AIPSA Total |  |  |  | 8853.1017 | 8853.1017 | 88027.5651
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC |  |  | 7797.0269 | 7797.0269 | 102939.9244
ANDEAN POWER Total |  |  |  | 7797.0269 | 7797.0269 | 102939.9244
BIOENERGIA | C.T. CAÑA BRAVA (9) |  |  | 6254.6641 | 6254.6641 | 12583.1251
BIOENERGIA Total |  |  |  | 6254.6641 | 6254.6641 | 12583.1251
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 68432.9443 |  |  | 68432.9443 | 1034389.8319
CELEPSA Total |  | 68432.9443 |  |  | 68432.9443 | 1034389.8319
CERRO VERDE | C.T. RECKA |  | 2.25e-05 |  | 2.25e-05 | 1293.1202
CERRO VERDE Total |  |  | 2.25e-05 |  | 2.25e-05 | 1293.1202
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 86446.4781 |  |  | 86446.4781 | 705652.4184
| C.H. YANANGO | 16667.6732 |  |  | 16667.6732 | 203971.2241
CHINANGO Total |  | 103114.1514 |  |  | 103114.1514 | 909623.6425
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1208.276 |  |  | 1208.276 | 13154.3313
| C.H. CHARCANI II | 414.6939 |  |  | 414.6939 | 4467.2731
| C.H. CHARCANI III | 3355.7372 |  |  | 3355.7372 | 36002.2579
| C.H. CHARCANI IV | 9794.5937 |  |  | 9794.5937 | 96130.1953
| C.H. CHARCANI V | 60178.4443 |  |  | 60178.4443 | 678135.7868
| C.H. CHARCANI VI | 6074.6165 |  |  | 6074.6165 | 58309.6304
| C.T. CHILINA DIESEL |  | 0 |  | 0 | 348.521
| C.T. MOLLENDO DIESEL |  | 43.7205 |  | 43.7205 | 337.4323
| C.T. PISCO |  | 0 |  | 0 | 30953.3933
EGASA Total |  | 81026.3615 | 43.7205 |  | 81070.082 | 917838.8216
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO |  |  | 1473.1065 | 1473.1065 | 28115.7731
EGECSAC Total |  |  |  | 1473.1065 | 1473.1065 | 28115.7731
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 114742.6665 |  |  | 114742.6665 | 1132417.7163
EGEMSA Total |  | 114742.6665 |  |  | 114742.6665 | 1132417.7163
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 5216.4885 |  |  | 5216.4885 | 56926.5255
| C.H. ARICOTA II | 3220.5675 |  |  | 3220.5675 | 38666.193
| C.T. INDEPENDENCIA |  | 952.4295 |  | 952.4295 | 59401.6914
EGESUR Total |  | 8437.056 | 952.4295 |  | 9389.4855 | 154994.4099
ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA (8) | C.H. PURMACANA |  |  | 351.8715 | 351.8715 | 2026.9191
ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA Total |  |  |  | 351.8715 | 351.8715 | 2026.9191
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA |  |  | 2276.4899 | 2276.4899 | 20744.9059
ELECTRICA YANAPAMPA Total |  |  |  | 2276.4899 | 2276.4899 | 20744.9059
ELECTRO ZAÑA | C.H. ZAÑA (1) |  |  | 6178.6132 | 6178.6132 | 66897.9834
ELECTRO ZAÑA Total |  |  |  | 6178.6132 | 6178.6132 | 66897.9834
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 452580.9636 |  |  | 452580.9636 | 4974409.6032
| C.H. RESTITUCION | 145450.1894 |  |  | 145450.1894 | 1571241.9346
| C.T. TUMBES |  | 0 |  | 0 | 282.4697
ELECTROPERU Total |  | 598031.153 | 0 |  | 598031.153 | 6545934.0075
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 173806.3994 |  |  | 173806.3994 | 1951169.524
| P.C.H CHAGLLA | 4295.5132 |  |  | 4295.5132 | 45018.5192
EMGE HUALLAGA Total |  | 178101.9126 |  |  | 178101.9126 | 1996188.0432
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 29916.6162 |  |  | 29916.6162 | 365863.1463
EMGE HUANZA Total |  | 29916.6162 |  |  | 29916.6162 | 365863.1463
EMGE JUNÍN / SANTA CRUZ (7) | C.H. HUASAHUASI I |  |  | 3822.0925 | 3822.0925 | 44434.0541
| C.H. HUASAHUASI II |  |  | 3969.746 | 3969.746 | 46644.9321
| C.H. RUNATULLO II |  |  | 10869.0406 | 10869.0406 | 83307.9597
| C.H. RUNATULLO III |  |  | 13174.1994 | 13174.1994 | 103378.66
| C.H. SANTA CRUZ I |  |  | 2227.2267 | 2227.2267 | 27839.1821
| C.H. SANTA CRUZ II |  |  | 2556.7166 | 2556.7166 | 30646.6315
EMGE JUNÍN / SANTA CRUZ Total |  |  |  | 36619.0217 | 36619.0217 | 336251.4195
ENEL GENERACION PERU | C.H. CALLAHUANCA (3) | 51061.7162 |  |  | 51061.7162 | 440715.646
| C.H. HUAMPANI | 19130.9704 |  |  | 19130.9704 | 205964.2347
| C.H. HUINCO | 79175.893 |  |  | 79175.893 | 1085267.3884
| C.H. MATUCANA | 66637.7362 |  |  | 66637.7362 | 802934.3456
| C.H. MOYOPAMPA | 46070.8101 |  |  | 46070.8101 | 494492.359
| C.T. SANTA ROSA |  | 7290.2202 |  | 7290.2202 | 85073.5626
| C.T. SANTA ROSA II |  | 20376.7457 |  | 20376.7457 | 298908.3629
| C.T. VENTANILLA |  | 235519.8993 |  | 235519.8993 | 2778254.614
| C.H. HER 1 |  |  | 417.1748 | 417.1748 | 3940.539
ENEL GENERACION PERU Total |  | 262077.1259 | 263186.8652 | 417.1748 | 525681.1659 | 6195551.0522
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 |  | 405.272 |  | 405.272 | 12486.3133
| C.T. MALACAS 2 |  | 58573.0896 |  | 58573.0896 | 421287.4843
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA |  | 2537.0606 |  | 2537.0606 | 177990.7787
ENEL GENERACION PIURA Total |  |  | 61515.4222 |  | 61515.4222 | 611764.5762
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI |  |  | 42595.8418 | 42595.8418 | 378679.771
| C.E. WAYRA I |  |  | 47579.6305 | 47579.6305 | 536295.7226
ENEL GREEN POWER PERU Total |  |  |  | 90175.4722 | 90175.4722 | 914975.4936
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE |  |  | 25041.7396 | 25041.7396 | 288984.9558
| C.E. TALARA |  |  | 12020.1324 | 12020.1324 | 114078.9009
ENERGÍA EÓLICA Total |  |  |  | 37061.8721 | 37061.8721 | 403063.8566

## 19. ANEXOI-2
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA NOVIEMBRE 2019 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL NOVIEMBRE | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2019
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 38858.5097 |  |  | 38858.5097 | 483231.3299
| C.H. YUNCAN | 76885.5347 |  |  | 76885.5347 | 798530.2846
| C.T. CHILCA 1 |  | 491139.3877 |  | 491139.3877 | 4189769.571
| C.T. CHILCA 2 |  | 40190.9791 |  | 40190.9791 | 408754.5581
| C.T. ILO 2 |  | 0 |  | 0 | 36149.1955
| C.T. NEPI |  | 479.4643 |  | 479.4643 | 3668.3782
| C.T. R.F. PLANTA ILO |  | 2.7203 |  | 2.7203 | 5741.2177
| C.S. INTIPAMPA |  |  | 10772.7592 | 10772.7592 | 94462.2589
ENGIE Total |  | 115744.0444 | 531812.5515 | 10772.7592 | 658329.3551 | 6020306.7939
FENIX POWER | C.T. FENIX |  | 187750.6165 |  | 187750.6165 | 3589348.4498
FENIX POWER Total |  |  | 187750.6165 |  | 187750.6165 | 3589348.4498
GENERACIÓN ANDINA | C.H. 8 DE AGOSTO (11) |  |  | 243.6014 | 243.6014 | 243.6014
| C.H. EL CARMEN (10) |  |  | 3344.9117 | 3344.9117 | 3344.9117
GENERACIÓN ANDINA Total |  |  |  | 3588.5132 | 3588.5132 | 3588.5132
GEPSA | C.H. LA JOYA |  |  | 5581.7942 | 5581.7942 | 53324.4498
| C.H. ÁNGEL I |  |  | 9035.3096 | 9035.3096 | 63292.048
| C.H. ÁNGEL II |  |  | 12373.6773 | 12373.6773 | 74779.5277
| C.H. ÁNGEL III |  |  | 12277.2679 | 12277.2679 | 73580.3635
GEPSA Total |  |  |  | 39268.049 | 39268.049 | 264976.389
GTS MAJES | C.S. MAJES SOLAR |  |  | 3978.9524 | 3978.9524 | 40266.711
GTS MAJES Total |  |  |  | 3978.9524 | 3978.9524 | 40266.711
GTS REPARTICION | C.S. REPARTICION |  |  | 3904.0636 | 3904.0636 | 39444.6503
GTS REPARTICION Total |  |  |  | 3904.0636 | 3904.0636 | 39444.6503
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL |  |  | 1748.5 | 1748.5 | 25264.2
HIDROCAÑETE Total |  |  |  | 1748.5 | 1748.5 | 25264.2
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 13333.3072 |  |  | 13333.3072 | 144667.2111
HIDROELECTRICA HUANCHOR Total |  | 13333.3072 |  |  | 13333.3072 | 144667.2111
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 12964.8169 |  |  | 12964.8169 | 127109.4866
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES Total |  | 12964.8169 |  |  | 12964.8169 | 127109.4866
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA |  |  | 12172.4219 | 12172.4219 | 125093.3064
HUAURA POWER Total |  |  |  | 12172.4219 | 12172.4219 | 125093.3064
HYDRO PATAPO | C.H. PATAPO (2) | 283.373 |  |  | 283.373 | 4227.9568
HYDRO PATAPO Total |  | 283.373 |  |  | 283.373 | 4227.9568
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 62298.7977 |  |  | 62298.7977 | 605864.1595
INLAND Total |  | 62298.7977 |  |  | 62298.7977 | 605864.1595
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO |  | 0 |  | 0 | 588.6572
| C.T. R.F. PUCALLPA |  | 3.0829 |  | 3.0829 | 2092.8811
IYEPSA Total |  |  | 3.0829 |  | 3.0829 | 2681.5383
KALLPA | C.T. KALLPA |  | 491637.6483 |  | 491637.6483 | 4046015.4931
| C.T. LAS FLORES |  | 63585.9158 |  | 63585.9158 | 567556.9473
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 222663.1563 |  |  | 222663.1563 | 2688499.5569
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 4712.3367 |  |  | 4712.3367 | 47583.5496
KALLPA Total |  | 227375.493 | 555223.5641 |  | 782599.0571 | 7349655.5468
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR |  |  | 1007.9222 | 1007.9222 | 13202.9055
MAJA ENERGIA Total |  |  |  | 1007.9222 | 1007.9222 | 13202.9055
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV |  |  | 4490.4436 | 4490.4436 | 42592.1336
MOQUEGUA FV Total |  |  |  | 4490.4436 | 4490.4436 | 42592.1336
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA |  |  | 3713.7953 | 3713.7953 | 31129.4185
| C.H. CAÑON DEL PATO | 128422.8065 |  |  | 128422.8065 | 1267714.6035
| C.H. CARHUAQUERO | 57769.1177 |  |  | 57769.1177 | 487666.0745
| C.H. CARHUAQUERO IV |  |  | 7144.393 | 7144.393 | 64705.5323
ORAZUL ENERGY PERÚ Total |  | 186191.9242 |  | 10858.1883 | 197050.1125 | 1851215.6288
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA |  |  | 10998.0691 | 10998.0691 | 146522.1402
P.E. MARCONA Total |  |  |  | 10998.0691 | 10998.0691 | 146522.1402
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS |  |  | 32795.808 | 32795.808 | 429202.7807
P.E. TRES HERMANAS Total |  |  |  | 32795.808 | 32795.808 | 429202.7807
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR |  |  | 4879.176 | 4879.176 | 46188.939
PANAMERICANA SOLAR Total |  |  |  | 4879.176 | 4879.176 | 46188.939
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA |  |  | 1698.6774 | 1698.6774 | 16716.1831
| C.T. HUAYCOLORO |  |  | 2709.9772 | 2709.9772 | 30965.5878
| C.T. DOÑA CATALINA |  |  | 1242.9747 | 1242.9747 | 13287.3273
PETRAMAS Total |  |  |  | 5651.6293 | 5651.6293 | 60969.0982
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN |  | 2.588 |  | 2.588 | 2485.5777
PLANTA ETEN Total |  |  | 2.588 |  | 2.588 | 2485.5777
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY (5) |  |  | 8791.6484 | 8791.6484 | 53468.9097
RIO BAÑOS Total |  |  |  | 8791.6484 | 8791.6484 | 53468.9097
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS |  |  | 11053.0606 | 11053.0606 | 92024.8281
RIO DOBLE Total |  |  |  | 11053.0606 | 11053.0606 | 92024.8281

## 20. ANEXOI-3
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA NOVIEMBRE 2019 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL NOVIEMBRE | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2019
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO |  | 386.6808 |  | 386.6808 | 2742.6975
SAMAY I Total |  |  | 386.6808 |  | 386.6808 | 2742.6975
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 68094.9622 |  |  | 68094.9622 | 650544.3416
SAN GABAN Total |  | 68094.9622 |  |  | 68094.9622 | 650544.3416
SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO (4) |  |  | 4916.5186 | 4916.5186 | 37421.5491
SAN JACINTO Total |  |  |  | 4916.5186 | 4916.5186 | 37421.5491
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 |  |  | 14318.4783 | 14318.4783 | 147016.7691
SANTA ANA Total |  |  |  | 14318.4783 | 14318.4783 | 147016.7691
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO |  | 19777.5459 |  | 19777.5459 | 220307.3568
SDF ENERGIA Total |  |  | 19777.5459 |  | 19777.5459 | 220307.3568
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS |  | 2332.6609 |  | 2332.6609 | 45794.3785
SHOUGESA Total |  |  | 2332.6609 |  | 2332.6609 | 45794.3785
SINERSA | C.H. CHANCAY (6) |  |  | 12287.0339 | 12287.0339 | 78023.5615
| C.H. POECHOS II |  |  | 3572.8605 | 3572.8605 | 48696.8875
SINERSA Total |  |  |  | 15859.8945 | 15859.8945 | 126720.449
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 25386.5726 |  |  | 25386.5726 | 246211.6966
| C.H. CHEVES | 55697.7136 |  |  | 55697.7136 | 681957.4037
| C.H. GALLITO CIEGO | 13223.4741 |  |  | 13223.4741 | 120757.9885
| C.H. HUAYLLACHO | 43.5557 |  |  | 43.5557 | 686.8286
| C.H. MALPASO | 20113.0039 |  |  | 20113.0039 | 218689.6407
| C.H. MISAPUQUIO | 1948.7558 |  |  | 1948.7558 | 21386.9909
| C.H. OROYA | 5794.8174 |  |  | 5794.8174 | 46619.4908
| C.H. PACHACHACA | 4231.2489 |  |  | 4231.2489 | 31400.6473
| C.H. PARIAC | 1353.5337 |  |  | 1353.5337 | 14404.8883
| C.H. SAN ANTONIO | 75.5258 |  |  | 75.5258 | 2824.6668
| C.H. SAN IGNACIO | 53.6762 |  |  | 53.6762 | 2128.1993
| C.H. YAUPI | 71413.5994 |  |  | 71413.5994 | 720644.436
STATKRAFT Total |  | 199335.4769 |  |  | 199335.4769 | 2107712.8774
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR |  |  | 4534.6408 | 4534.6408 | 42591.3478
TACNA SOLAR Total |  |  |  | 4534.6408 | 4534.6408 | 42591.3478
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS |  | 13872.8788 |  | 13872.8788 | 1542482.7862
TERMOCHILCA Total |  |  | 13872.8788 |  | 13872.8788 | 1542482.7862
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA |  | 15202.9347 |  | 15202.9347 | 322038.5434
TERMOSELVA Total |  |  | 15202.9347 |  | 15202.9347 | 322038.5434
TOTAL MWh |  | 2329502.1828 | 1652063.5416 | 416161.3094 | 4397727.0339 | 48297920.3878
IMPORTACIÓN |  |  |  |  | 1893.9201 | 59811.7353
EXPORTACIÓN
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas C.T. Maple y C.T. San Jacinto.
(1) Inicio de operación comercial de la unidad G1 de la C.H. Zaña, propiedad de ELECTROZAÑA S.A.C. a las 00:00 horas del 15.02.2019
(2) Inicio de operación comercial de la C.H. Patapo, propiedad de HYDROPATAPO. a las 00:00 horas del 15.03.2019
(3) Inicio de operación comercial de la C.H. Callahuanca, propiedad de la empresa ENEL GENERACIÓN PERÚ.a las 00:00 horas del 30.03.2019
(4) Inicio de operación comercial de la C.T. San Jacinto, propiedad de la empresa AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. a las 00:00 horas del 13.04.2019
(5) Inicio de operación comercial de la C.H. Rucuy propiedad de EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. a las 00:00 horas del 01.06.2019
(6) Inicio de operación comercial de la C.H. Chancay propiedad de SINDICATO ENERGÉTICO S.A. (SINERSA). a las 00:00 horas del 04.06.2019
(7) Fusión por absorción por parte de Empresa de Generación Eléctrica Junín S.A.C. (sociedad absorbente) hacia Hidroeléctrica Santa Cruz S.A.C. (Sociedad Absorbida), Vigente desde las 00:00 horas del 01/06/2019.
(8) La empresa ELÉCTRICA SANTA ROSA S.A.C. cambió su razón social al nombre ATRIA ENERGÍA S.A.C. con fecha 26 junio 2019.
[9] Inicio de operación comercial de la C.T. Caña Brava propiedad de BIOENERGÍA DEL CHIRA S.A. a las 00:00 horas del 02.10.2019.
[10] Inicio de operación comercial de la C.H. El Carmen propiedad de GENERACIÓN ANDINA S.A.C. a las 00:00 horas del 30.11.2019
[11] Se incluye la generación por pruebas de C.H. 8 de Agosto propiedad de GENERACIÓN ANDINA S.A.C.

## 21. ANEXOII-1
ANEXO II: MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | NOVIEMBRE 2019 | NOVIEMBRE 2018 | NOVIEMBRE 2017 | 2019 / 2018
|  | 2019-11-21 20:00 | 2018-11-27 19:45 | 2017-11-21 19:15 | Variación
|  | 43790.8333 | 43431.8229 | 43060.8021 | %
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL | 0 | 0 | 0
AGROAURORA Total |  | 0 | 0 | 0
AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 14.5973 | 9.9937 | 0 | 46.06%
AGUA AZUL Total |  | 14.5973 | 9.9937 | 0 | 46.06%
AIPSA | C.T. PARAMONGA | 14.8725 | 13.0916 | 12.6685 | 13.6%
AIPSA Total |  | 14.8725 | 13.0916 | 12.6685 | 13.6%
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC | 17.0558 | 0
ANDEAN POWER Total |  | 17.0558 | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA | C.T. CAÑA BRAVA (9) | 9.9375
BIOENERGIA DEL CHIRATotal |  | 9.9375
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 187.6686 | 196.1677 | 88.5554 | -4.333%
CELEPSA Total |  | 187.6686 | 196.1677 | 88.5554 | -4.333%
CERRO VERDE | C.T. RECKA | 0 | 0 | 0
CERRO VERDE Total |  | 0 | 0 | 0
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 127.0608 | 154.1476 | 120.0569 | -17.57%
| C.H. YANANGO | 18.2816 | 29.1874 | 13.0093 | -37.36%
CHINANGO Total |  | 145.3424 | 183.3349 | 133.0662 | -20.72%
ECELIM | C.T. LA GRINGA |  |  | 0
ECELIM Total |  |  |  | 0
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1.7027 | 1.6795 | 1.6894 | 1.386%
| C.H. CHARCANI II | 0.57734 | 0.57763 | 0.57852 | -0.05021%
| C.H. CHARCANI III | 4.659 | 4.5533 | 4.5309 | 2.321%
| C.H. CHARCANI IV | 14.156 | 14.0405 | 14.4444 | 0.8229%
| C.H. CHARCANI V | 120.7981 | 142.4636 | 120.4915 | -15.21%
| C.H. CHARCANI VI | 8.6021 | 8.5315 | 8.6183 | 0.8278%
| C.T. CHILINA DIESEL | 0 | 0 | 0
| C.T. MOLLENDO DIESEL | 0 | 0 | 0
| C.T. PISCO | 0 | 0 | 68.5411
EGASA Total |  | 150.4954 | 171.846 | 218.8941 | -12.42%
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO | 1.7013 | 4.6072 | 4.93 | -63.07%
EGECSAC Total |  | 1.7013 | 4.6072 | 4.93 | -63.07%
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 166.6645 | 159.5179 | 166.303 | 4.48%
EGEMSA Total |  | 166.6645 | 159.5179 | 166.303 | 4.48%
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 15.474 | 16.626 | 16.872 | -6.929%
| C.H. ARICOTA II | 9.144 | 9.906 | 10.068 | -7.692%
| C.T. INDEPENDENCIA | 0 | 20.1543 | 21.609 | -100%
EGESUR Total |  | 24.618 | 46.6863 | 48.549 | -47.27%
ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA (8) | C.H. PURMACANA | 1.119 | 0.74155 | 0.54905 | 50.9%
ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA Total |  | 1.119 | 0.74155 | 0.54905 | 50.9%
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA | 2.7367 | 3.5634 | 2.1384 | -23.2%
ELECTRICA YANAPAMPA Total |  | 2.7367 | 3.5634 | 2.1384 | -23.2%
ELECTRO ZAÑA | C.H. ZAÑA (1) | 6.6227
ELECTRO ZAÑA Total |  | 6.6227
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 649.152 | 644.5704 | 649.3728 | 0.7108%
| C.H. RESTITUCION | 216.1632 | 206.4038 | 206.6688 | 4.728%
| C.T. TUMBES | 0 | 0 | 5.4698
ELECTROPERU Total |  | 865.3152 | 850.9742 | 861.5114 | 1.685%
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 452.3876 | 460.4799 | 453.113 | -1.757%
| P.C.H CHAGLLA | 6.2434 | 6.4374 | 0 | -3.014%
EMGE HUALLAGA Total |  | 458.6309 | 466.9173 | 453.113 | -1.775%
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 72.4021 | 93.9627 | 95.1635 | -22.95%
EMGE HUANZA Total |  | 72.4021 | 93.9627 | 95.1635 | -22.95%
EMGE JUNÍN / SANTA CRUZ (7) | C.H. HUASAHUASI I | 3.9388 | 4.7235 | 1.9048 | -16.61%
| C.H. HUASAHUASI II | 4.3993 | 4.9057 | 2.1901 | -10.32%
| C.H. RUNATULLO II | 15.4895 | 17.246 | 10.0728 | -10.18%
| C.H. RUNATULLO III | 20.0275 | 20.0411 | 14.1258 | -0.06796%
| C.H. SANTA CRUZ I | 2.8299 | 6.5911 | 2.2779 | -57.06%
| C.H. SANTA CRUZ II | 3.3822 | 6.6897 | 2.7062 | -49.44%
EMGE JUNÍN / SANTA CRUZ Total |  | 50.0672 | 60.1971 | 33.2776 | -16.83%
ENEL GENERACION PERU | C.H. CALLAHUANCA (3) | 71.9896
| C.H. HUAMPANI | 25.2742 | 28.2342 | 30.6584 | -10.48%
| C.H. HUINCO | 108.5315 | 194.7814 | 179.9303 | -44.28%
| C.H. MATUCANA | 95.2133 | 79.8663 | 102.9833 | 19.22%
| C.H. MOYOPAMPA | 67.0283 | 44.9153 | 41.2146 | 49.23%
| C.T. SANTA ROSA | 0 | 0 | 0
| C.T. SANTA ROSA II | 0 | 0 | 179.6201
| C.T. VENTANILLA | 442.3299 | 427.1371 | 453.0627 | 3.557%
| C.H. HER 1 | 0.5275 | 0.63034 |  | -16.32%
ENEL GENERACION PERU Total |  | 810.8943 | 775.5646 | 987.4694 | 4.555%
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 | 0 | 0 | 0
| C.T. MALACAS 2 | 89.4286 | 90.1834 | 89.8215 | -0.837%
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA | 0 | 0 | 0
ENEL GENERACION PIURA Total |  | 89.4286 | 90.1834 | 89.8215 | -0.837%
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI | 0 | 0 | 0
| C.E. WAYRA I | 59.2935 | 118.4729 |  | -49.95%
ENEL GREEN POWER PERU Total |  | 59.2935 | 118.4729 | 0 | -49.95%

## 22. ANEXOII-2
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | NOVIEMBRE 2019 | NOVIEMBRE 2018 | JUNIO 2017 | 2019 / 2018
|  | 2019-11-21 20:00 | 2018-11-27 19:45 | 2017-11-21 19:15 | Variación
|  | 43790.8333 | 43431.8229 | 43060.8021 | %
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE | 8.9405 | 36.585 | 0 | -75.56%
| C.E. TALARA | 12.0749 | 9.7325 | 29.4067 | 24.07%
ENERGÍA EÓLICA Total |  | 21.0154 | 46.3174 | 29.4067 | -54.63%
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 34.6455 | 108.2391 | 30.6431 | -67.99%
| C.H. YUNCAN | 100.0276 | 131.289 | 128.7269 | -23.81%
| C.T. CHILCA 1 | 721.525 | 739.6989 | 770.1604 | -2.457%
| C.T. CHILCA 2 | 102.4872 | 105.285 | 104.6513 | -2.657%
| C.T. ILO 1 |  |  | 0
| C.T. ILO 2 | 0 | 0 | 0
| C.T. NEPI | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PLANTA ILO | 0 | 0 | 0
| C.S. INTIPAMPA | 0 | 0 | 0
ENGIE Total |  | 958.6852 | 1084.5119 | 1034.1817 | -11.6%
FENIX POWER | C.T. FENIX | 271.5471 | 549.2408 | 553.1313 | -50.56%
FENIX POWER Total |  | 271.5471 | 549.2408 | 553.1313 | -50.56%
GENERACIÓN ANDINA | C.H. 8 DE AGOSTO (11) | 0
| C.H. EL CARMEN (10) | 5.4458
GENERACIÓN ANDINA Total |  | 5.4458
GEPSA | C.H. LA JOYA | 8.5448 | 6.935 | 6.3584 | 23.21%
| C.H. ÁNGEL I | 10.063 | 9.9843 |  | 0.7876%
| C.H. ÁNGEL II | 20.1696 | 9.9913 |  | 101.9%
| C.H. ÁNGEL III | 20.1681 | 9.8748 |  | 104.2%
GEPSA Total |  | 58.9454 | 36.7853 | 6.3584 | 60.24%
GTS MAJES | C.S. MAJES SOLAR | 0 | 0 | 0
GTS MAJES Total |  | 0 | 0 | 0
GTS REPARTICION | C.S. REPARTICION | 0 | 0 | 0
GTS REPARTICION Total |  | 0 | 0 | 0
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL | 0 | 3.6 | 0 | -100%
HIDROCAÑETE Total |  | 0 | 3.6 | 0 | -100%
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 19.255 | 15.376 | 17.072 | 25.23%
HIDROELECTRICA HUANCHOR Total |  | 19.255 | 15.376 | 17.072 | 25.23%
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 19.0571 | 18.9509 | 6.3967 | 0.5601%
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES Total |  | 19.0571 | 18.9509 | 6.3967 | 0.5601%
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA | 9.3701 | 18.3337 | 14.5777 | -48.89%
HUAURA POWER Total |  | 9.3701 | 18.3337 | 14.5777 | -48.89%
HYDRO PATAPO | C.H. PATAPO (2) | 0.56 | 0.266 |  | 110.5%
HYDRO PATAPO Total |  | 0.56 | 0.266 |  | 110.5%
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 90.351 | 85.8601 | 89.4011 | 5.231%
INLAND Total |  | 90.351 | 85.8601 | 89.4011 | 5.231%
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PUCALLPA | 0 | 0 | 0
IYEPSA Total |  | 0 | 0 | 0
KALLPA | C.T. KALLPA | 805.7328 | 0 | 176.334
| C.T. LAS FLORES | 172.4293 | 0 | 165.03
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 343.7252 | 480.5 | 188.8456 | -28.47%
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 5.9529 | 6.06 | 4.8127 | -1.768%
KALLPA Total |  | 1327.8402 | 486.56 | 535.0223 | 172.9%
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR | 2.6952 | 1.916 | 2.076 | 40.67%
MAJA ENERGIA Total |  | 2.6952 | 1.916 | 2.076 | 40.67%
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV | 0 | 0 | 0
MOQUEGUA FV Total |  | 0 | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 5.4658 | 5.1176 | 4.0445 | 6.805%
| C.H. CAÑON DEL PATO | 228.176 | 251.6508 | 120.5 | -9.328%
| C.H. CARHUAQUERO | 89.9524 | 89.8686 | 50.1117 | 0.09328%
| C.H. CARHUAQUERO IV | 9.9157 | 8.4406 | 9.9213 | 17.48%
ORAZUL ENERGY PERÚ Total |  | 333.5099 | 355.0775 | 184.5775 | -6.074%
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA | 1.742 | 16.6937 | 28.4716 | -89.57%
P.E. MARCONA Total |  | 1.742 | 16.6937 | 28.4716 | -89.57%
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS | 8.7609 | 64.2799 | 90.1363 | -86.37%
P.E. TRES HERMANAS Total |  | 8.7609 | 64.2799 | 90.1363 | -86.37%
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 | 0
PANAMERICANA SOLAR Total |  | 0 | 0 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | 2.5014 | 2.6995 |  | -7.338%
| C.T. HUAYCOLORO | 3.8695 | 2.9094 | 3.3071 | 33%
| C.T. DOÑA CATALINA | 2.1781 | 1.1992 |  | 81.63%
PETRAMAS Total |  | 8.549 | 6.8081 | 3.3071 | 25.57%
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN | 0 | 0 | 0
PLANTA ETEN Total |  | 0 | 0 | 0
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY (5) | 10.0746 |  | 0
RIO BAÑOS Total |  | 10.0746 |  | 0
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 10.3999 | 18.9916 | 3.5305 | -45.24%
RIO DOBLE Total |  | 10.3999 | 18.9916 | 3.5305 | -45.24%

## 23. ANEXOII-3
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | NOVIEMBRE 2019 | NOVIEMBRE 2018 | JUNIO 2017 | 2019 / 2018
|  | 2019-11-21 20:00 | 2018-11-27 19:45 | 2017-11-21 19:15 | Variación
|  | 43790.8333 | 43431.8229 | 43060.8021 | %
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO | 0 | 0 | 0
SAMAY I Total |  | 0 | 0 | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 108.2502 | 111.0846 | 99.4043 | -2.552%
| C.T. TAPARACHI |  |  | 0
SAN GABAN Total |  | 108.2502 | 111.0846 | 99.4043 | -2.552%
SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO (4) | 8.336
SAN JACINTO Total |  | 8.336
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 | 20.0418 | 19.997 |  | 0.2244%
SANTA ANA Total |  | 20.0418 | 19.997 |  | 0.2244%
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO | 27.4011 | 28.2266 | 28.2498 | -2.925%
SDF ENERGIA Total |  | 27.4011 | 28.2266 | 28.2498 | -2.925%
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | 0 | 10.7957 | 0 | -100%
SHOUGESA Total |  | 0 | 10.7957 | 0 | -100%
SINERSA | C.H. CHANCAY (6) | 15.1453 |  | 0
| C.H. POECHOS II | 4.9985 | 0 | 5.0615
SINERSA Total |  | 20.1438 | 0 | 5.0615
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 30.0966 | 23.093 | 24.2621 | 30.33%
| C.H. CHEVES | 117.6288 | 81.8428 | 102.3565 | 43.73%
| C.H. GALLITO CIEGO | 23.8886 | 30.869 | 25.2026 | -22.61%
| C.H. HUAYLLACHO | 0 | 0 | 0
| C.H. MALPASO | 26.8482 | 9.966 | 33.6962 | 169.4%
| C.H. MISAPUQUIO | 2.6921 | 2.3309 | 0 | 15.5%
| C.H. OROYA | 8.3725 | 8.2504 | 7.5298 | 1.48%
| C.H. PACHACHACA | 6.4103 | 6.815 | 5.9074 | -5.938%
| C.H. PARIAC | 2.1665 | 1.0185 | 0 | 112.7%
| C.H. SAN ANTONIO | 0 | 0 | 0
| C.H. SAN IGNACIO | 0 | 0 | 0
| C.H. YAUPI | 102.656 | 105.1181 | 106.3542 | -2.342%
STATKRAFT Total |  | 320.7595 | 269.3038 | 305.3088 | 19.11%
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR | 0 | 0 | 0
TACNA SOLAR Total |  | 0 | 0 | 0
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS | 0 | 290.9927 | 193.7758 | -100%
TERMOCHILCA Total |  | 0 | 290.9927 | 193.7758 | -100%
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | 75.368 | 0 | 0
TERMOSELVA Total |  | 75.368 | 0 | 0
TERMOSELVA Total |  | 156.5276 | 171.6613 | 86.4988 | -8.816%
TOTAL MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE |  | 6887.5677 | 6785.7919 | 6425.4569 | 1.5%
IMPORTACIÓN |  | 40.66 | 0 | 0 | 0%
EXPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL (CONSIDERANDO LA IMPORTACIÓN) |  | 6928.2277 | 6785.7919 | 6425.4569 | 2.099%
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales de bagazo no adjudicadas C.T. Maple y C.T. San Jacinto.
(1) Inicio de operación comercial de la unidad G1 de la C.H. Zaña, propiedad de ELECTROZAÑA S.A.C. a las 00:00 horas del 15.02.2019
(2) Inicio de operación comercial de la C.H. Patapo, propiedad de HYDROPATAPO. a las 00:00 horas del 15.03.2019
(3) Inicio de operación comercial de la C.H. Callahuanca, propiedad de la empresa ENEL GENERACIÓN PERÚ.a las 00:00 horas del 30.03.2019
(4) Inicio de operación comercial de la C.T. San Jacinto, propiedad de la empresa AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. a las 00:00 horas del 13.04.2019
(5) Inicio de operación comercial de la C.H. Rucuy propiedad de EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. a las 00:00 horas del 01.06.2019
(6) Inicio de operación comercial de la C.H. Chancay propiedad de SINDICATO ENERGÉTICO S.A. (SINERSA). a las 00:00 horas del 04.06.2019
(7) Fusión por absorción por parte de Empresa de Generación Eléctrica Junín S.A.C. (sociedad absorbente) hacia Hidroeléctrica Santa Cruz S.A.C. (Sociedad Absorbida), Vigente desde las 00:00 horas del 01/06/2019.
(8) La empresa ELÉCTRICA SANTA ROSA S.A.C. cambió su razón social al nombre ATRIA ENERGÍA S.A.C. con fecha 26 junio 2019.
[9] Inicio de operación comercial de la C.T. Caña Brava propiedad de BIOENERGÍA DEL CHIRA S.A. a las 00:00 horas del 02.10.2019.
[10] Inicio de operación comercial de la C.H. El Carmen propiedad de GENERACIÓN ANDINA S.A.C. a las 00:00 horas del 30.11.2019
[11] Se incluye la generación por pruebas de C.H. 8 de Agosto propiedad de GENERACIÓN ANDINA S.A.C.

## 24. ANEXOII-4
MÁXIMA DEMANDA MENSUAL
Máxima Demanda: |  | 6928.2278
Fecha: |  | 21/11/2019
Hora: |  | 20:00
FECHA | HFP |  |  |  |  | HP
| HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN | HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN
| HH:MM | MW | MW | MW | MW | HH:MM | MW | MW | MW | MW
01/11/2019 | 12:15 | 6047.5343 | 0 | 0 | 6047.5343 | 20:45 | 6528.4689 | 0 | 0 | 6528.4689
02/11/2019 | 11:45 | 6317.6306 | 0 | 0 | 6317.6306 | 19:00 | 6583.1811 | 0 | 0 | 6583.1811
03/11/2019 | 12:30 | 5741.3578 | 0 | 0 | 5741.3578 | 19:30 | 6562.6576 | 0 | 0 | 6562.6576
04/11/2019 | 11:45 | 6659.8382 | 0 | 0 | 6659.8382 | 19:00 | 6783.2119 | 0 | 0 | 6783.2119
05/11/2019 | 15:45 | 6702.5514 | 0 | 0 | 6702.5514 | 18:45 | 6703.5897 | 0 | 0 | 6703.5897
06/11/2019 | 15:30 | 6644.9219 | 0 | 0 | 6644.9219 | 19:45 | 6732.5798 | 0 | 0 | 6732.5798
07/11/2019 | 15:30 | 6656.042 | 0 | 0 | 6656.042 | 19:30 | 6828.8499 | 0 | 0 | 6828.8499
08/11/2019 | 11:45 | 6708.3425 | 0 | 0 | 6708.3425 | 19:30 | 6776.5179 | 0 | 0 | 6776.5179
09/11/2019 | 11:45 | 6620.7133 | 0 | 0 | 6620.7133 | 20:45 | 6747.2006 | 0 | 0 | 6747.2006
10/11/2019 | 00:15 | 5961.7675 | 0 | 0 | 5961.7675 | 20:00 | 6694.1543 | 0 | 0 | 6694.1543
11/11/2019 | 12:00 | 6733.3257 | 0 | 0 | 6733.3257 | 19:15 | 6887.0359 | 0 | 0 | 6887.0359
12/11/2019 | 11:30 | 6779.5094 | 0 | 0 | 6779.5094 | 19:15 | 6921.1759 | 0 | 0 | 6921.1759
13/11/2019 | 12:00 | 6784.2439 | 0 | 0 | 6784.2439 | 19:30 | 6800.4846 | 0 | 0 | 6800.4846
14/11/2019 | 15:30 | 6693.8598 | 0 | 0 | 6693.8598 | 19:45 | 6817.3587 | 0 | 0 | 6817.3587
15/11/2019 | 11:45 | 6712.1986 | 0 | 0 | 6712.1986 | 20:30 | 6735.4762 | 0 | 0 | 6735.4762
16/11/2019 | 11:30 | 6527.8688 | 0 | 0 | 6527.8688 | 19:45 | 6725.7466 | 48.5128 | 0 | 6774.2594
17/11/2019 | 00:15 | 5864.7636 | 0 | 0 | 5864.7636 | 19:30 | 6656.1188 | 0 | 0 | 6656.1188
18/11/2019 | 16:45 | 6384.5014 | 0 | 0 | 6384.5014 | 19:45 | 6609.4298 | 0 | 0 | 6609.4298
19/11/2019 | 11:45 | 6524.7619 | 39.163 | 0 | 6563.9249 | 19:30 | 6768.8372 | 0 | 0 | 6768.8372
20/11/2019 | 11:15 | 6721.2907 | 0 | 0 | 6721.2907 | 19:30 | 6863.2963 | 0 | 0 | 6863.2963
21/11/2019 | 16:00 | 6615.3959 | 32.6859 | 0 | 6648.0818 | 20:00 | 6887.5677 | 40.66 | 0 | 6928.2278
22/11/2019 | 12:00 | 6698.1535 | 41.412 | 0 | 6739.5656 | 20:30 | 6695.4001 | 39.744 | 0 | 6735.1441
23/11/2019 | 11:45 | 6683.4283 | 0 | 0 | 6683.4283 | 20:15 | 6785.4275 | 0 | 0 | 6785.4275
24/11/2019 | 00:15 | 5919.1438 | 0 | 0 | 5919.1438 | 20:30 | 6700.1721 | 0 | 0 | 6700.1721
25/11/2019 | 11:45 | 6737.89 | 0 | 0 | 6737.89 | 19:15 | 6857.4501 | 0 | 0 | 6857.4501
26/11/2019 | 11:45 | 6641.4949 | 0 | 0 | 6641.4949 | 19:15 | 6775.9809 | 0 | 0 | 6775.9809
27/11/2019 | 11:45 | 6656.7007 | 0 | 0 | 6656.7007 | 20:45 | 6755.2706 | 0 | 0 | 6755.2706
28/11/2019 | 16:00 | 6608.9241 | 0 | 0 | 6608.9241 | 19:00 | 6694.8202 | 0 | 0 | 6694.8202
29/11/2019 | 12:00 | 6740.1012 | 0 | 0 | 6740.1012 | 19:00 | 6657.4557 | 0 | 0 | 6657.4557
30/11/2019 | 11:30 | 6687.2974 | 0 | 0 | 6687.2974 | 20:30 | 6843.1516 | 0 | 0 | 6843.1516

## 25.ANEXO III -1
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. CACHIMAYO - ABANCAY - LINEA L-1007 | 2019-11-03 00:08 | Desconectó la línea L-1007 (Cachimayo - Abancay Nueva) de 138 kV por falla bifásica a tierra en las fases "RS", debido a descargas atmosféricas, de acuerdo a lo indicado por REP titular de la línea. Como consecuencia el usuario libre INCASAC redujo su carga en 8 MW. A las 00:10 h, se coordinó con el suministrador (Egemsa) recuperar el suministro afectado de su cliente. A las 00:16 h, se conectó la línea L-1007. | 8
MINERA ARUNTANI | L. PUNO - TUCARI - LINEA L-6007 | 2019-11-03 13:09 | Desconectó la línea L-6007 (Puno - Tukari) de 60 kV por falla bifásica a tierra en las fases "RS",debido descargas atmosféricas. Como consecuencia se interrumpió 3.674MW de Minera Aruntani. A las 13:28 h entró en servicio la línea y se procedio a recuperar la carga interrumpida. | 4.5
ATN S.A. | L. PARAGSHA II - CONOCOCHA - LINEA L-2264 | 2019-11-03 13:52 | Desconectó la línea L-2264 (Paragsha 2 - Conococha) de 220 kV por falla bifásica a tierra en las fases "RS", debido a fuertes lluvias. Como consecuencia Minera Antamina disminuyó su consumo aproximadamente en 80 MW. A las 13:54 h se coordinó recuperar la carga interrumpida con Minera Antamina y a las 14:01 h entró en servicio la línea L-2264. | 80
HIDRANDINA | L. KIMAN AYLLU - SIHUAS - LINEA L-1132 | 2019-11-03 14:59 | Desconectó la línea L-1132 (Kiman Ayllu - Sihuas) de 138 kV por falla bifásica a tierra en las fases "ST" debido a descargas atmosféricas. Como consecuencia se interrumpió aproximadamente 15 MW en la S.E. Sihuas. A las 15:02 h la línea L-1132 entró en servicio. | 15
STATKRAFT S.A | L. PARAGSHA I - GOYLLAR - LINEA L-6524 | 2019-11-04 17:25 | Desconexión de la línea L-6524 (Pasco-Huicra-Goyllar) de 60 kv por falla en la fase S originada por descargas atmosfericas, segun lo informado por Electro Centro, titular de la lìnea. Se interrumpió la SE. Goyllarrisquizga con 0,85 MW. A las 17:27 h, ELC conectó la línea y recuperó los suministros interrumpidos. | 0.85
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | 2019-11-11 04:57 | Desconectó la línea L-6021 (Azángaro – Antauta) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea, la falla se produjo por fuertes nevadas en la zona. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87L). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Antauta con un total de 0,52 MW. A las 05:03 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 0.52
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | 2019-11-11 07:17 | Desconectó la línea L-6021 (Azángaro – Antauta) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea, la falla se produjo por fuertes nevadas y descargas atmosféricas en la zona. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87L). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Antauta con un total de 0,29 MW. A las 07:19 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 0.29
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | 2019-11-11 07:31 | Desconectó la línea L-6021 (Azángaro – Antauta) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea, la falla se produjo por fuertes nevadas y descargas atmosféricas en la zona. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87L). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Antauta con un total de 0,25 MW. A las 07:33 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 0.25
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | 2019-11-11 07:37 | Desconectó la línea L-6021 (Azángaro – Antauta) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea, la falla se produjo por fuertes nevadas y descargas atmosféricas en la zona. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87L). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Antauta con un total de 0,22 MW. La línea quedó fuera de servicio para su inspección. A las 17:21 h, EPU conectó la línea después de realizar mantenimientos correctivos. | 0.22
HIDRANDINA | L. KIMAN AYLLU - SIHUAS - LINEA L-1132 | 2019-11-12 19:34 | Desconexión de la línea L-1132 (Kiman Ayllu-Sihuas) 138 kV por falla, debido a descargas atmosféricas, segun lo informado por Hidrandina, propietario de la línea, la falla fue del tipo bifásica a tierra, fases R-T, ubicada a 77,5 kM de la S.E. Kiman Ayllu . Se interrumpieron la carga de las subestaciones Sihuas, Tayabamba y Llacuabamba con 19,6 MW. A las 19:41 h, en servicio la línea L-1132, se procede a recuperar la carga interrumpida. | 19.6

## 26.ANEXO III -2
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
TRANSMANTARO | L. LA NIÑA - BAYÓVAR - LINEA L-1137 | 2019-11-17 03:29 | Se produjo la desconexión de la línea L-1137 (La Niña - Bayovar) de 138 KV por falla cuya causa no fue informada por Transmantaro, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Minera Misky Mayo en 9.4 MW. La línea quedó indisponible para su inspección. A las 03:48 h, el CC-TRM declaró disponible la línea. A las 03:50 h, se conectó la línea con lo cual se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. | 9.4
ELECTRO SUR ESTE | L. SAN GABÁN II - MAZUCO - LINEA L-1014 | 2019-11-17 20:36 | Desconectó la línea L-1014 (San Gaban-Mazuco) de 138 kV por falla monofásica, fase T, cuya causa se investiga por parte de ELSE, titular de la línea. Como consecuencia, salio fuera de servicio la línea L-1015 (Mazuco-Puerto Maldonado) de 138 kV y las subestaciones Puerto Maldonado y Mazuco con 30 MW. A las 20:39 h, SGB informó de la desconexión de su línea. A las 20:45 h, se conectó la línea L-1014 y ELSE inicio la recuperación de sus suministros interrumpidos. | 17.5
ELECTRO CENTRO | L. COBRIZA I - PAMPAS - LINEA L-6066 | 2019-11-21 18:19 | Desconectó la línea L-6066 (Cobriza I - Pampas) de 60 kV por falla bifásica a tierra en las fases "ST" debido a descargas atmosféricas, según lo informado por Electro Centro, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Pampas con un total de 1.78 MW. A las 18:20 h, se conectó la línea y se procedió a normalizar los suministros interrumpidos. | 1.78
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. AUCAYACU - TOCACHE - LINEA L-1124 | 2019-11-21 21:32 | Desconecto la línea L-1124 (Aucayacu - Tocache) de 138 kV por falla bifásica "ST" de acuerdo a lo informado por REP, titular de la línea L-1124. A las 23:19 h, se puso en servicio la línea L-1124. | 4
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | S.E. ICA - CELDA CL-10kV | 2019-11-23 07:30 | Desconectó la barra de 10 kV de la S.E. Ica por falla cuyas causas no fueron informadas por REP, titular de la barra. Como consecuencia se interrumpió 9.4 MW de carga. A las 08:00 h ,entró en servicio la barra y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 9.4
MINERA ARUNTANI | L. PUNO - TUCARI - LINEA L-6007 | 2019-11-23 23:42 | Desconectó la línea L-6007 (Puno - Tucari) 60 kV por falla cuyas causas no fueron informadas por Minera Aruntani, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió 4 MW de carga. A las 23:52 h, la línea entró en servicio y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 4
SINERSA | L. POECHOS - SULLANA - LINEA L-6668 | 2019-11-25 08:20 | Desconectó la línea L-6668 (Sullana – Poechos) de 60 kV por falla monofásica fase "S" cuya causa no fue informada por Sinersa, titular de la línea. Como consecuencia desconectaron las CC.HH. Poechos I y II con un total de 9.36 MW y se interrumpió el suministro de la S.E. Poechos en 5.15 MW. A las 08:34 h, se conectó la línea L-6668 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. A las 08:42 h y 08:50 h, sincronizaron las CC.HH. Poechos I y Poechos II con el SEIN respectivamente. | 5.15
STATKRAFT S.A | L. PARAMONGA N. - PARAMONGA E. - LINEA L-1101 | 2019-11-25 10:31 | Desconectó la línea L-1033 (Paramonga Existente - Cahua) de 138 kV, por falla cuya causa no fue informada por Statkraft, titular de la línea. Como consecuencia desconectaron las líneas L-1102 (Paramonga Existente - Cahua) de 138 kV, L-1101 (Paramonga Nueva - Paramonga Existente) de 138 kV y las centrales C.H. Cahua (34 MW) y C.T.Paramonga (14 MW), interrumpiéndose los suministros de Quimpac y Aipsa con un total de total 24 MW. A las 10:42 h, entró en servicio la línea L-1101 y se coordinó recuperar la carga interrumpida. A las 12:08 h, entró en servicio la línea L-1102. A las 13:51 h, entró en servicio la línea L-1033. | 48
ELECTRO CENTRO | L. COBRIZA I - PAMPAS - LINEA L-6066 | 2019-11-25 18:19 | Desconectó la línea L-6066 (Cobriza I - Las Pampas) de 69 kV por falla debido a descargas atmosféricas, según lo informado por Electrocentro, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Pampas con 1.74 MW. A las 18:35 h, se conectó la línea y se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. A las 18:35 h, nuevamente desconectó la línea L-6066. A las 18:38 h, se conectó con lo cual se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. | 1.74
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. CAMPO ARMIÑO - POMACOCHA - LINEA L-2201 | 2019-11-25 18:35 | Desconectaron las líneas L-2201 y L-2202 (Campo Armiño - Pomacocha) por falla bifasica "ST"y monofásica "S" respectivamente, de acuerdo a lo informado por REP, titular de las líneas, las desconexión se produjo por descargas atmosféricas. Como consecuencia Minera Las Bambas disminuyó 81 MW. A las 18:38 h, se coordinó recuperar la carga interrumpida con Minera Las Bambas. A las 18:41 h, se declararon disponibles las líneas L-2201/L-2202 por parte de REP. A las 19:06 h y 19:07 h, entraron en servicio las líneas L-2201 y L-2202 respectivamente, después de que Electroperú culminó de reconocer las alarmas en las celdas de Campo Armiño. |  | 81

## 27.ANEXO III - 3
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ELECTRO PUNO | L. PUTINA - HUANCANÉ - LINEA L-6026 | 2019-11-26 15:40 | Desconectaron las líneas L-6024/L-6025-/6026 (Azángaro - Putina - Ananea - Huancané) de 60 kV por falla en la línea L-6026 (Putina - Huancané) debido a descarga atmosférica en la zona de Huancané, según lo informado por Electro Puno, titular de las líneas. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de Ananea y Huancané en total 9.82 MW. A las 15:44 h, se conectaron las líneas y se procedió a recuperar los suministros interrumpidos. | 9.82
CONENHUA | L. ARES - HUANCARAMA - LINEA L-6017 | 2019-11-26 15:50 | Desconectó la línea L-6017 (Ares - Huancarama) de 60 kV por pérdida de aislamiento del recloser REC-870116 ubicado en la S.E. Orocopampa debido a impacto de descarga atmosférica, según lo informado por SEAL. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de las SS.EE. Huancarama y Chipmo con un total de 10.67 MW. A las 15:57 h, se conectó la línea y se inició el restablecimiento del suministrointerrumpido. | 21.34
ELECTRO SUR ESTE | L. COMBAPATA - SICUANI - LINEA L-6001 | 2019-11-26 17:37 | Desconectó la línea L-6001 (Combapata - Sicuani) de 60 kV por falla cuya causa no fue informada por Electrosureste, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Sicuani con 2.1 MW. A las 17:56 h, se conectó la línea y se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. | 2.1
ELECTRO SUR ESTE | L. COMBAPATA - SICUANI - LINEA L-6001 | 2019-11-26 18:00 | Desconectó la línea L-6001 (Combapata - Sicuani) de 60 kV por falla cuya causa no fue informada por Electrosureste, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Sicuani con 2.1 MW. A las 18:10 h, se conectó la línea y se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. | 10
STATKRAFT S.A | L. PARAGSHA I - GOYLLAR - LINEA L-6524 | 2019-11-27 03:07 | Desconectó la línea L-6524B (Pasco - Huicra - Goyllarisquizga) de 50 kV por descargas atmosféricas, según lo informad por Statkraft, titular de la línea.Como consecuencia se interrumpió la carga de Huicra y Goyllarisquizga un total de 0.64 MW. A las 03:09:12 h actúa recierre automatico poniendo en servicio la línea y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 0.64
ELECTRO NOR OESTE | L. PIURA OESTE - SULLANA - LINEA L-6698 | 2019-11-30 12:07 | Desconectó la línea L-6698 (Piura Oeste - Sullana) de 60 kV debido al acercarcamiento de andamio metálico con la fase T entre las estructuras N°26 Y 27, según lo informado por ENOSA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió la carga de la S.E. Sullana con un total de 37.57 MW. A las 12:20 h, se conectó la línea y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 29.24

## Contraportada
  Director Ejecutivo (e)
  Ing. Leonardo Dejo Prado
  Revisado y Aprobado por:
  Sub Director de Gestión de la Información (e)
  Ing. Jorge Izquierdo Ríos
  Elaborado por:
  Analista de Gestión de la Información
  Ing. Ricardo Varas Barrios
  Contactos:
  COES
  Sub Dirección de Gestión de Información
  Calle Manuel Roaud y Paz Soldán 364
  San Isidro - Lima
  Perú
  +51 (1) 611 - 8585
  Anexo: 655
  sgi@coes.org.pe
  Atención al Cliente:
  +51 (1)611-8585 Anexo 620
  Suscripciones: http://www.coes.org.pe/Portal/publicaciones/suscripcion/index
  Este documento puede ser descargado desde: http://www.coes.org.pe/Portal/PostOperacion/Informes/EvaluacionMensual