## Portada
Lima, 18 de noviembre de 2019
INFORME MENSUAL DE OPERACIÓN
Octubre 2019
dirección EJECUTIVA
SUB DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN
INFSGI-MES-10-2019

## Índice
CONTENIDO
Página N°
1. RESUMEN
| 1.1. Producción de energía eléctrica en octubre 2019 en comparación al mismo mes del año anterior | 1
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2019
| 2.1. Inicio de Operación Comercial en el SEIN | 2
| 2.2. Potencia Instalada en el SEIN | 2
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN
| 3.1. Producción por tipo de Generación | 3
| 3.2. Producción por tipo de Recurso Energético | 4
| 3.3. Producción por Recursos Energéticos Renovables | 5
| 3.4. Factor de planta de las centrales RER | 6
| 3.5. Participación de la producción por empresas Integrantes | 7
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN
| 4.1 Máxima Potencia Coincidente Por tipo de generación | 8
| 4.2. Participación por Empresas Integrantes en la máxima potencia coincidente | 9
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
| 5.1. Volumen útil de los embalses y lagunas | 10
| 5.2. Evolución de volúmenes de embalses y lagunas | 10
| 5.3. Promedio mensual de los caudales | 12
| 5.4. Evolución de los caudales | 12
6. COSTOS MARGINALES PROMEDIO MENSUAL DEL SEIN
| 6.1. Costos Marginales Promedio Mensual del SEIN | 14
| 6.2. Ubicación geográfica de las principales barras en el SEIN. | 15
7. HORAS DE CONGESTIÓN EN LAS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
| 7.1. Horas de congestión por Área Operativa | 16
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON DISMINUCIÓN O INTERRUPCIÓN DE SUMINISTROS
| 8.1. Fallas por tipo de equipo y causa según clasificación CIER | 17
ANEXOS
I. PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN |  | 18
II. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL |  | 21
III. LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS |  | 25

## 1. Resumen
INFORME DE LA OPERACIÓN MENSUAL
OCTUBRE 2019
[7 empty] | mes: | octubre
[7 empty] | año: | 2019
1. RESUMEN | [7 empty] | 2019-10-01
31
1.1. Producción de energía eléctrica en octubre 2019 en comparación al mismo mes del año anterior
- | El total de la producción de energía eléctrica de la empresas generadoras integrantes del COES en el mes de octubre 2019 fue de 4 482,57 GWh, lo que representa un incremento de 127,98 GWh (2,94%) en comparación con el año 2018.
- | La producción de electricidad con centrales hidroeléctricas durante el mes de octubre 2019 fue de 2 126,11 GWh (10,37% menor al registrado durante octubre del año 2018).
- | La producción de electricidad con centrales termoeléctricas durante el mes de octubre 2019 fue de 2 117,35 GWh, 20,44% mayor al registrado durante octubre del año 2018. La participación del gas natural de Camisea fue de 43,74%, mientras que las del gas que proviene de los yacimientos de Aguaytía y Malacas fue del 2,54%, la producción con diesel, residual, carbón, biogás y bagazo tuvieron una intervención del 0,17%, 0,02%, 0,19%, 0,14%, 0,45% respectivamente.
- | La producción de energía eléctrica con centrales eólicas fue de 149,62 GWh y con centrales solares fue de 74,9 GWh, los cuales tuvieron una participación de 3,61% y 1,72% respectivamente.
|  | OCTUBRE 2019 |  | OCTUBRE 2018
RECURSO
[5 empty] | Hidro | 2126.1102 | 2372.0296
[5 empty] | Gas Natural | 2074.2372 | 1742.6842
[5 empty] | Carbón | 8.6009 | 0
[5 empty] | Diesel2/Residual500/Residual 6 | 8.3249 | 1.4536
[5 empty] | Bagazo / Biogás | 26.1864 | 13.9031
[5 empty] | Eólico | 162.0409 | 149.6194
[5 empty] | Solar | 77.0701 | 74.8991
| Total = 4 482,57 GWh |  | Total = 4 354,59 GWh
Gráfico 1: Comparación de producción mensual de electricidad en octubre por tipo de recurso energético.

## 2. Oferta de generación
2. MODIFICACION DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2019
2.1. INICIO DE OPERACIÓN COMERCIAL EN EL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión (kV) | Potencia Instalada (MW) | Potencia Efectiva (MW) | Operación Comercial
ELECTRO ZAÑA | Hidroeléctrica | Agua | Turbina Francis | C.H. Zaña | G1 | 6.9 | 7.5 | 6.6 | 15.02.2019
HYDROPATAPO | Hidroeléctrica | Agua | Turbina Kaplan | C.H. Patapo | G1 | 0.4 | 1 | 1 | 15.03.2019
ENEL GENERACIÓN PERÚ | Hidroeléctrica | Agua | Turbina Pelton | C.H. Callahuanca | G1 ; G2 ; G3 | 10 | 86.2 | 84.1 | 30.03.2019
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO | Termoeléctrica | Bagazo | Turbina de Vapor | C.T. San Jacinto | TV1 | 13.8 | 21.71 | 7.48 | 13.04.2019
EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA RIO BAÑOS | Hidroeléctrica | Agua | Turbina Pelton | C.H. Rucuy | G1 ; G2 | 13.8 | 20 | 20 | 01.06.2019
SINDICATO ENERGETICO S.A. | Hidroeléctrica | Agua | Turbina Pelton | C.H. Chancay | G1 ; G2 | 13.8 | 20 | 20 | 04.06.2019
BIOENERGÍA DEL CHIRA S.A. | Termoeléctrica | Bagazo | Turbina de Vapor | C.T. Caña Brava | TV1, TV2 | 13.8 | 14 | 12 | 02.10.2019
Total | [6 empty] | 170.41 | 151.18
- Los valores de potencia efectiva de las centrales corresponden a la declaración de sus propietarios en los ingresos de operación comercial.
Central Solar
[10 empty] | Central Hidroeléctrica | 131.7
[10 empty] | Turbina de Vapor | 19.48
[10 empty] | Central Eólica | 0
[10 empty] | Central a Biogás | 0
Gráfico 2: Ingreso de Potencia Efectiva por tipo de Recurso Energético y Tecnología en octubre 2019 (MW)
2.2. POTENCIA INSTALADA EN EL SEIN
| POTENCIA INSTALADA (MW) |  | OCTUBRE 2019 | OCTUBRE 2018 | VARIACIÓN (%)
| HIDROELÉCTRICA |  | 5122.3492 | 4967.6492 | 3.114%
| TERMOELÉCTRICA |  | 7431.6745 | 7395.9645 | 0.4828%
| EÓLICA |  | 375.46 | 375.46 | 0%
| SOLAR |  | 285.02 | 285.02 | 0%
| TOTAL |  | 13214.5037 | 13024.0937 | 1.462%
Cuadro N° 2: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de octubre 2018 y octubre 2019
Gráfico N° 3: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de octubre 2018 y octubre 2019
MW

## 3. Tipo Generación
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN (GWh)
3.1. PRODUCCIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN (GWh)
Por tipo de Generación | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a octubre
| 2019-08-04 | 2019-09-03 | 2019-10-01 | 2018-10-01 | Var (%) | 2019 | 2018 | Var (%) 2019/2018 | 2017 | Var (%) 2018/2017
Hidroeléctrica | 1894.858 | 1817.648 | 2126.1102 | 2372.0296 | -10.37% | 24502.6417 | 24328.4587 | 0.716% | 23050.793 | 5.543%
Termoeléctrica | 2316.0213 | 2237.3565 | 2117.3493 | 1758.0409 | 20.44% | 17401.8326 | 15906.4316 | 9.401% | 16610.1081 | -4.236%
Eólica | 124.6546 | 147.7015 | 162.0409 | 149.6194 | 8.302% | 1386.6491 | 1214.5384 | 14.17% | 885.7469 | 37.12%
Solar | 66.0634 | 67.2346 | 77.0701 | 74.8991 | 2.899% | 609.0699 | 591.862 | 2.907% | 182.9995 | 223.4%
Total | 4401.5973 | 4269.9406 | 4482.5706 | 4354.589 | 2.939% | 43900.1934 | 42041.2906 | 4.422% | 40729.6474 | 3.22%
Importación | 19.6136 | 0 | 0 | 0 |  | 57.9178 | 21.2008 | 173.2% | 16.5952 | 27.75%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Cuadro N° 3: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de generación en el SEIN.
Gráfico N° 4: Comparación de la producción de energía eléctrica por tipo de generación acumulada a octubre

## 4. Tipo Recurso
3.2. PRODUCCIÓN POR TIPO DE RECURSO ENERGÉTICO (GWh)
Por tipo de Recurso Energético | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a octubre
| 2019-08-04 | 2019-09-03 | 2019-10-01 | 2018-10-01 | Var (%) | 2019 | 2018 | Var (%) 2019/2018 | 2017 | Var (%) 2018/2017
Agua | 1894.858 | 1817.648 | 2126.1102 | 2372.0296 | -10.37% | 24502.6417 | 24328.4587 | 0.716% | 23050.793 | 5.543%
G.N. de Camisea | 2158.4747 | 2095.9755 | 1960.5023 | 1668.167 | 17.52% | 16201.5748 | 14802.7579 | 9.45% | 14435.9547 | 2.541%
G.N. de Malacas | 61.7654 | 63.3137 | 64.1906 | 60.3672 | 6.334% | 504.4505 | 485.1244 | 3.984% | 423.1419 | 14.65%
G.N. de Aguaytía | 72.7014 | 50.5051 | 49.5443 | 14.15 | 250.1% | 306.8356 | 348.2884 | -11.9% | 96.8079 | 259.8%
G.N. de La Isla | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9.7034 | -100%
Carbón | 0 | 5.1608 | 8.6009 | 0 |  | 36.1492 | 43.1207 | -16.17% | 669.0483 | -93.55%
Residual 500 | 0.18967 | 0 | 0.75443 | 0 |  | 42.9684 | 5.0606 | 749.1% | 123.1787 | -95.89%
Residual 6 | 0 | 0 | 0.055588 | 0.026454 | 110.1% | 0.28247 | 2.4594 | -88.51% | 1.6589 | 48.26%
Diesel 2 | 0.98148 | 2.3219 | 7.5149 | 1.4272 | 426.5% | 107.8299 | 105.7426 | 1.974% | 747.9193 | -85.86%
Bagazo | 16.0949 | 14.5135 | 20.0991 | 8.2844 | 142.6% | 146.4243 | 74.6716 | 96.09% | 68.4931 | 9.021%
Biogás | 5.8138 | 5.5661 | 6.0873 | 5.6187 | 8.34% | 55.3175 | 39.2059 | 41.09% | 34.2019 | 14.63%
Solar | 66.0634 | 67.2346 | 77.0701 | 74.8991 | 2.899% | 609.0699 | 591.862 | 2.907% | 182.9995 | 223.4%
Eólico | 124.6546 | 147.7015 | 162.0409 | 149.6194 | 8.302% | 1386.6491 | 1214.5384 | 14.17% | 885.7469 | 37.12%
Total | 4401.5973 | 4269.9406 | 4482.5706 | 4354.589 | 2.939% | 43900.1934 | 42041.2906 | 4.422% | 40729.6474 | 3.22%
Importación | 19.6136 | 0 | 0 | 0 |  | 57.9178 | 21.2008 | 173.2% | 16.5952 | 27.75%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | -19.6136 | 0 | 0 | 0 |  | -57.9178 | -21.2008 |  | -16.5952
Cuadro N° 4: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético en el SEIN.
Gráfico N° 5: Comparación de la producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético acumulado a octubre.

## 5. RER
3.3. PRODUCCIÓN POR RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES (GWh)
Recursos Energéticos Renovables (RER) (*) | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a octubre
| 2019-08-04 | 2019-09-03 | 2019-10-01 | 2018-10-01 | Var (%) | 2019 | 2018 | Var (%) 2018/2017 | 2017 | Var (%) 2018/2017
Agua | 104.3998 | 104.4646 | 135.0604 | 104.8289 | 28.84% | 1423.4923 | 1009.3157 | 41.04% | 837.6308 | 20.5%
Eólica | 124.6546 | 147.7015 | 162.0409 | 149.6194 | 8.302% | 1386.6491 | 1214.5384 | 14.17% | 885.7469 | 37.12%
Solar | 66.0634 | 67.2346 | 77.0701 | 74.8991 | 2.899% | 609.0699 | 591.862 | 2.907% | 182.9995 | 223.4%
Bagazo | 16.0949 | 14.5135 | 20.0991 | 8.2844 | 142.6% | 146.4243 | 74.6716 | 96.09% | 68.4931 | 9.021%
Biogás | 5.8138 | 5.5661 | 6.0873 | 5.6187 | 8.34% | 55.3175 | 39.2059 | 41.09% | 34.2019 | 14.63%
Total RER | 317.0266 | 339.4802 | 400.3579 | 343.2505 | 16.64% | 3620.9531 | 2929.5936 | 23.6% | 2009.0722 | 45.82%
Participación en el SEIN (%) | 7.203% | 7.95% | 8.931% | 7.882% |  | 8.248% | 6.968% |  | 4.933%
Cuadro N° 5: Producción de energía eléctrica (GWh) con recursos energético renovables en el SEIN.
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables (biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz), e hidroléctricas cuya capacidad instalada no sobrepase los 20 MW, según D.L. N° 1002. Son consideradas las centrales RER adjudicadas por susbasta además de las centrales no adjudicadas de bagazo C.T. Maple y C.T. San Jacinto.
Gráfico N° 6: Comparación de la producción de energía eléctrica acumulada (GWh) con recursos energéticos renovables en octubre.
|  | PRODUCCIÓN TOTAL SEIN : |  |  | 4482.5706 | GWh |  |  |  |  | 4082.2106
|  | PRODUCCIÓN TOTAL RER : |  |  | 400.36 | GWh
Gráfico N° 7: Participación de las RER en la Matriz de Generación del SEIN en octubre 2019.

## 6. FP RER
3.4. FACTOR DE PLANTA DE LAS CENTRALES RER DEL SEIN
|  | CENTRAL | RECURSO
[5 empty] | Producción (GWh) | Factor de planta |  |  | 2019 | 2018
|  | C.H. RENOVANDES H1 | AGUA | 19.605 | 14.5619 | 0.99834 | HIDROELÉCTRICAS | C.H. YARUCAYA | 1 | 1 | C.H. YARUCAYA | 1.0104
|  | C.H. YARUCAYA | AGUA | 15 | 12.2499 | 1 |  | C.H. RENOVANDES H1 | 0.92771 | 0.92248 | C.H. RENOVANDES H1 | 0.92248
|  | C.H. POTRERO | AGUA | 19.9 | 9.2458 | 0.62448 |  | C.H. LA JOYA | 0.84489 | 0.79658 | C.H. CARHUAQUERO IV | 0.80761
|  | C.H. CARHUAC | AGUA | 20 | 8.9569 | 0.60194 |  | C.H. IMPERIAL | 0.81309 | 0.72498 | C.H. LA JOYA | 0.79658
|  | C.H. RUNATULLO III | AGUA | 19.966 | 6.598 | 0.44417 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 0.79028 | 0.80761 | C.H. RONCADOR | 0.77809
|  | C.H. ÁNGEL II | AGUA | 20.16 | 6.2115 | 0.41412 |  | C.H. CANCHAYLLO | 0.70374 | 0.72224 | C.H. RUNATULLO III | 0.73547
|  | C.H. ÁNGEL III | AGUA | 20.16 | 5.6433 | 0.37625 |  | C.H. HER 1 | 0.68988 | 0.62343 | C.H. IMPERIAL | 0.72498
|  | C.H. LA JOYA | AGUA | 7.745 | 5.3303 | 0.92503 |  | C.H. CAÑA BRAVA | 0.66272 | 0.56406 | C.H. YANAPAMPA | 0.72436
|  | C.H. ÁNGEL I | AGUA | 20.16 | 5.1014 | 0.34011 |  | C.H. CARHUAC | 0.65202 | 0 | C.H. CANCHAYLLO | 0.72224
|  | C.H. CARHUAQUERO IV | AGUA | 9.983 | 4.93 | 0.66376 |  | C.H. POECHOS II | 0.64654 | 0.61859 | C.H. HUASAHUASI II | 0.64849
|  | C.H. LAS PIZARRAS | AGUA | 19.1995 | 4.7818 | 0.33475 |  | C.H. YANAPAMPA | 0.64637 | 0.72436 | C.H. HUASAHUASI I | 0.63744
|  | C.H. RUNATULLO II | AGUA | 19.967 | 4.6156 | 0.3107 |  | C.H. ZAÑA | 0.63048 | 0 | C.H. HER 1 | 0.62343
|  | C.H. POECHOS II | AGUA | 9.566 | 4.134 | 0.58085 |  | C.H. RUNATULLO III | 0.61923 | 0.73547 | C.H. POECHOS II | 0.61859
|  | C.H. HUASAHUASI II | AGUA | 10.222 | 3.2914 | 0.43279 |  | C.H. POTRERO | 0.61412 | 0.51199 | C.H. LAS PIZARRAS | 0.58484
|  | C.H. ZAÑA | AGUA | 13.2 | 3.2163 | 0.3275 |  | C.H. LAS PIZARRAS | 0.57804 | 0.58484 | C.H. RUNATULLO II | 0.5781
|  | C.H. HUASAHUASI I | AGUA | 9.85 | 3.2024 | 0.43699 |  | C.H. HUASAHUASI II | 0.57221 | 0.64849 | C.H. CAÑA BRAVA | 0.56406
|  | C.H. IMPERIAL | AGUA | 3.964 | 2.4541 | 0.83212 |  | C.H. HUASAHUASI I | 0.56511 | 0.63744 | C.H. POTRERO | 0.51199
|  | C.H. CAÑA BRAVA | AGUA | 5.67 | 2.2023 | 0.52206 |  | C.H. SANTA CRUZ II | 0.51859 | 0.50914 | C.H. SANTA CRUZ II | 0.50914
|  | C.H. YANAPAMPA | AGUA | 3.9162 | 1.7033 | 0.58459 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 0.50451 | 0.48712 | C.H. SANTA CRUZ I | 0.48712
|  | C.H. SANTA CRUZ II | AGUA | 7.424 | 1.5337 | 0.27767 |  | C.H. RUNATULLO II | 0.49725 | 0.5781 | C.H. ÁNGEL II | 0.29724
|  | C.H. SANTA CRUZ I | AGUA | 6.958 | 1.3048 | 0.25204 |  | C.H. RONCADOR | 0.48031 | 0.77809 | C.H. ÁNGEL III | 0.29466
|  | C.H. CANCHAYLLO | AGUA | 5.189 | 1.2098 | 0.31336 |  | C.H. ÁNGEL II | 0.42428 | 0.29724 | C.H. ÁNGEL I | 0.22658
|  | C.H. RONCADOR | AGUA | 3.48 | 0.90891 | 0.35105 |  | C.H. ÁNGEL III | 0.41678 | 0.29466 | C.H. PURMACANA | 0.16094
|  | C.H. HER 1 | AGUA | 0.7 | 0.43066 | 0.82692 |  | C.H. ÁNGEL I | 0.36887 | 0.22658 | C.E. WAYRA I | 0.60837
|  | C.H. PURMACANA | AGUA | 1.714 | 0.24096 | 0.18896 |  | C.H. PURMACANA | 0.13395 | 0.16094 | C.E. TRES HERMANAS | 0.54521
|  | C.E. WAYRA I | EÓLICA | 132.3 | 57.3654 | 0.5828 | EÓLICAS | C.E. MARCONA | 0.58047 | 0.5326 | C.E. MARCONA | 0.5326
|  | C.E. TRES HERMANAS | EÓLICA | 97.15 | 44.2094 | 0.61164 |  | C.E. TRES HERMANAS | 0.55926 | 0.54521 | C.E. TALARA | 0.43989
|  | C.E. CUPISNIQUE | EÓLICA | 83.15 | 31.639 | 0.51143 |  | C.E. WAYRA I | 0.5063 | 0.60837 | C.E. CUPISNIQUE | 0.38215
|  | C.E. MARCONA | EÓLICA | 32 | 15.2612 | 0.64101 |  | C.E. TALARA | 0.45328 | 0.43989 | C.S. MOQUEGUA FV | 0.33042
|  | C.E. TALARA | EÓLICA | 30.86 | 13.5659 | 0.59085 |  | C.E. CUPISNIQUE | 0.43507 | 0.38215 | C.S. RUBI | 0.28798
|  | C.S. RUBI | SOLAR | 144.48 | 44.0268 | 0.40958 | SOLARES | C.S. MOQUEGUA FV | 0.32639 | 0.33042 | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0.2872
|  | C.S. INTIPAMPA | SOLAR | 44.54 | 10.9803 | 0.33135 |  | C.S. RUBI | 0.31883 | 0.28798 | C.S. TACNA SOLAR | 0.26609
|  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | SOLAR | 20 | 5.0934 | 0.3423 |  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0.2831 | 0.2872 | C.S. INTIPAMPA | 0.25687
|  | C.S. MOQUEGUA FV | SOLAR | 16 | 4.6652 | 0.3919 |  | C.S. TACNA SOLAR | 0.26081 | 0.26609 | C.S. MAJES SOLAR | 0.24821
|  | C.S. TACNA SOLAR | SOLAR | 20 | 4.4378 | 0.29824 |  | C.S. INTIPAMPA | 0.25753 | 0.25687 | C.S. REPARTICION | 0.22903
|  | C.S. MAJES SOLAR | SOLAR | 20 | 3.9791 | 0.26741 |  | C.S. MAJES SOLAR | 0.24868 | 0.24821 | C.T. HUAYCOLORO | 0.82296
|  | C.S. REPARTICION | SOLAR | 20 | 3.8875 | 0.26125 |  | C.S. REPARTICION | 0.24356 | 0.22903 | C.T. PARAMONGA | 0.80328
Gráfico N° 8: Producción de energía eléctrica (GWh) y factor de planta de las centrales con recursos energético renovables por tipo de generación en octubre 2019. Nota: Son consideradas las centrales con operación comercial |  | C.T. PARAMONGA | BIOCOMBUSTIBLE | 12.741 | 8.5392 | 0.90083 | TERMOELÉCTRICAS | C.T. HUAYCOLORO | 0.90856 | 0.82296 | C.T. LA GRINGA | 0.47585
|  | C.T. HUAYCOLORO | BIOCOMBUSTIBLE | 4.2625 | 2.9998 | 0.94592 |  | C.T. PARAMONGA | 0.85172 | 0.80328 | C.T. DOÑA CATALINA | 0.19177
| Factor de planta de las centrales RER Acumulado al 31 de octubre | C.T. LA GRINGA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.9537 | 2.0256 | 0.92175 |  | C.T. LA GRINGA | 0.69686 | 0.47585
|  | C.T. DOÑA CATALINA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.4 | 1.0619 | 0.59469 |  | C.T. DOÑA CATALINA | 0.68784 | 0.19177
Gráfico N° 9: factor de planta de las centrales con recursos energético renovables en el SEIN en octubre. Nota: Son consideradas las centrales con operación comercial

## 7. Generacion empresa
3.5. PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN (GWh) POR EMPRESAS INTEGRANTES
Empresa Integrante (GWh) | octubre |  |  |  | Variación 2019/2018 (GWh) |  | 2019 | 2018
| 2019 | 2018 | Var (%) |  |  | AGROAURORA | 0 | 0
KALLPA | 778.5883 | 582.2325 | 33.72% |  |  | ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA | 0.24096 | 0.15833
ENGIE | 669.6259 | 544.4683 | 22.99% |  |  | SAMAY I | 0.38157 | 0
ENEL GENERACION PERU | 599.4711 | 515.0027 | 16.4% |  |  | HYDRO PATAPO | 0.41033 | 0.39753
ELECTROPERU | 572.4409 | 628.972 | -8.988% |  |  | SHOUGESA | 0.75443 | 0.00074072
FENIX POWER | 347.3167 | 397.1576 | -12.55% |  |  | MAJA ENERGIA | 0.90891 | 1.4034
STATKRAFT | 166.4971 | 187.4326 | -11.17% |  |  | IYEPSA | 0.90991 | 0.34828
TERMOCHILCA | 121.1062 | 210.7833 | -42.54% |  |  | EGECSAC | 1.2098 | 1.2216
ORAZUL ENERGY PERÚ | 120.6134 | 124.6629 | -3.248% |  |  | CERRO VERDE | 1.2931 | 0
EMGE HUALLAGA | 113.6343 | 207.4868 | -45.23% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 1.7033 | 1.8359
ENEL GREEN POWER PERU | 101.3922 | 98.1267 | 3.328% |  |  | PLANTA ETEN | 1.7925 | 0.020731
EGEMSA | 88.8063 | 108.7632 | -18.35% |  |  | HIDROCAÑETE | 2.4541 | 2.3236
EGASA | 78.907 | 80.1225 | -1.517% |  |  | ELECTRO ZAÑA | 3.2163
CHINANGO | 69.5851 | 107.8239 | -35.46% |  |  | GTS REPARTICION | 3.8875 | 3.9442
ENEL GENERACION PIURA | 64.6678 | 60.8602 | 6.256% |  |  | GTS MAJES | 3.9791 | 4.0927
SAN GABAN | 60.6465 | 59.9259 | 1.202% |  |  | TACNA SOLAR | 4.4378 | 4.1697
CELEPSA | 59.2645 | 54.2214 | 9.301% |  |  | MOQUEGUA FV | 4.6652 | 4.5211
TERMOSELVA | 49.5443 | 14.15 | 250.1% |  |  | RIO DOBLE | 4.7818 | 3.7096
INLAND | 46.5839 | 57.8175 | -19.43% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 5.0934 | 4.9486
ENERGÍA EÓLICA | 45.2049 | 38.7438 | 16.68% |  |  | SAN JACINTO | 5.2314
P.E. TRES HERMANAS | 44.2094 | 40.9515 | 7.955% |  |  | PETRAMAS | 6.0873 | 5.6187
EMGE HUANZA | 36.5502 | 34.5085 | 5.916% |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA | 6.3285
GEPSA | 22.2864 | 16.3166 | 36.59% |  |  | RIO BAÑOS | 8.3398
EMGE JUNÍN / SANTA CRUZ [1] | 20.5459 | 37.1018 | -44.62% |  |  | AIPSA | 8.5392 | 8.2844
SDF ENERGIA | 19.023 | 4.7544 | 300.1% |  |  | ANDEAN POWER | 8.9569 | 0.38861
SINERSA | 16.7958 | 2.6621 | 530.9% |  |  | AGUA AZUL | 9.2458 | 4.3972
P.E. MARCONA | 15.2612 | 13.9492 | 9.406% |  |  | EGESUR | 9.6892 | 22.3341
SANTA ANA | 14.5619 | 13.2572 | 9.841% |  |  | HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | 9.7229 | 13.1671
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 12.9293 | 13.0501 | -0.9258% |  |  | HUAURA POWER | 12.2499 | 11.9979
HUAURA POWER | 12.2499 | 11.9979 | 2.1% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 12.9293 | 13.0501
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | 9.7229 | 13.1671 | -26.16% |  |  | SANTA ANA | 14.5619 | 13.2572
EGESUR | 9.6892 | 22.3341 | -56.62% |  |  | P.E. MARCONA | 15.2612 | 13.9492
AGUA AZUL | 9.2458 | 4.3972 | 110.3% |  |  | SINERSA | 16.7958 | 2.6621
ANDEAN POWER | 8.9569 | 0.38861 | 2205% |  |  | SDF ENERGIA | 19.023 | 4.7544
AIPSA | 8.5392 | 8.2844 | 3.076% |  |  | EMGE JUNÍN / SANTA CRUZ | 20.5459 | 37.1018
RIO BAÑOS | 8.3398 |  |  |  |  | GEPSA | 22.2864 | 16.3166
BIOENERGIA DEL CHIRA [3] | 6.3285 |  |  |  |  | EMGE HUANZA | 36.5502 | 34.5085
PETRAMAS | 6.0873 | 5.6187 | 8.34% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 44.2094 | 40.9515
SAN JACINTO | 5.2314 |  |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 45.2049 | 38.7438
PANAMERICANA SOLAR | 5.0934 | 4.9486 | 2.927% |  |  | INLAND | 46.5839 | 57.8175
RIO DOBLE | 4.7818 | 3.7096 | 28.9% |  |  | TERMOSELVA | 49.5443 | 14.15
MOQUEGUA FV | 4.6652 | 4.5211 | 3.188% |  |  | CELEPSA | 59.2645 | 54.2214
TACNA SOLAR | 4.4378 | 4.1697 | 6.431% |  |  | SAN GABAN | 60.6465 | 59.9259
GTS MAJES | 3.9791 | 4.0927 | -2.776% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 64.6678 | 60.8602
GTS REPARTICION | 3.8875 | 3.9442 | -1.438% |  |  | CHINANGO | 69.5851 | 107.8239
ELECTRO ZAÑA | 3.2163 |  |  |  |  | EGASA | 78.907 | 80.1225
HIDROCAÑETE | 2.4541 | 2.3236 | 5.616% |  |  | EGEMSA | 88.8063 | 108.7632
PLANTA ETEN | 1.7925 | 0.020731 | 8547% |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 101.3922 | 98.1267
ELECTRICA YANAPAMPA | 1.7033 | 1.8359 | -7.222% |  |  | EMGE HUALLAGA | 113.6343 | 207.4868
CERRO VERDE | 1.2931 | 0 |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 120.6134 | 124.6629
EGECSAC | 1.2098 | 1.2216 | -0.9662% |  |  | TERMOCHILCA | 121.1062 | 210.7833
IYEPSA | 0.90991 | 0.34828 | 161.3% |  |  | STATKRAFT | 166.4971 | 187.4326
MAJA ENERGIA | 0.90891 | 1.4034 | -35.24% |  |  | FENIX POWER | 347.3167 | 397.1576
SHOUGESA | 0.75443 | 0.00074072 | 101752% |  |  | ELECTROPERU | 572.4409 | 628.972
HYDRO PATAPO | 0.41033 | 0.39753 | 3.219% |  |  | ENEL GENERACION PERU | 599.4711 | 515.0027
SAMAY I | 0.38157 | 0 |  |  |  | ENGIE | 669.6259 | 544.4683
ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA [2] | 0.24096 | 0.15833 | 52.18% |  |  | KALLPA | 778.5883 | 582.2325
AGROAURORA | 0 | 0
Total | 4482.5706 | 4354.589 | 2.939%
Cuadro N° 6: Participación de las empresas generadoras del COES en la producción de energía eléctrica (GWh) en octubre |  |  |  | Gráfico N° 10: Comparación de producción energética (GWh) de las empresas generadoras del COES en octubre
[1] Fusión por absorción por parte de Empresa de Generación Eléctrica Junín S.A.C. (sociedad absorbente) hacia Hidroeléctrica Santa Cruz S.A.C. (Sociedad Absorbida), Vigente desde las 00:00 horas del 01/06/2019.
[2] La empresa ELÉCTRICA SANTA ROSA S.A.C. cambió su razón social al nombre ATRIA ENERGÍA S.A.C. con fecha 26 junio 2019.
[3] Inicio de operación comercial de la C.T. Caña Brava propiedad de BIOENERGÍA DEL CHIRA S.A. a las 00:00 horas del 02.10.2019.

## 8. Max Potencia
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN (MW)
4.1. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE POR TIPO DE GENERACIÓN (MW)
Tipo de Generación | Últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Máxima Potencia Anual
| 2019-08-04 | 2019-09-03 | 2019-10-01 | 2018-10-01 | Var (%) | 2019 | 2018 | Var (%) 2019/2018 | 2017 | Var (%) 2018/2017
| 2019-08-26 19:30 | 2019-09-10 18:45 | 2019-10-29 19:00 | 2018-10-17 19:00 |  | 2019-03-25 19:00 | 2018-04-24 18:45 |  | 2017-03-07 19:30
| 43703.8125 | 43718.7812 | 43767.7917 | 43390.7917 |  | 43549.7917 | 43214.7812 |  | 42801.8125
Hidroeléctrica | 3120.0297 | 3052.2492 | 3389.8113 | 3854.8355 | -12.06% | 4580.6239 | 4457.8647 | 2.754% | 4181.7235 | 6.604%
Termoeléctrica | 3300.2829 | 3270.9492 | 3115.4723 | 2470.3212 | 26.12% | 2106.5044 | 1943.7948 | 8.371% | 2286.1303 | -14.97%
Eólica | 270.2761 | 349.078 | 335.2843 | 332.467 | 0.8474% | 303.5407 | 309.0153 | -1.772% | 91.2096 | 238.8%
Solar | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Total | 6690.5887 | 6672.2764 | 6840.5678 | 6657.6237 | 2.748% | 6990.669 | 6710.6749 | 4.172% | 6559.0633 | 2.311%
Importación | 37.8918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.516 | -100%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Intercambios Internacionales | -37.8918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.516 | -100%
Total Máxima Potencia | 6728.4805 | 6672.2764 | 6840.5678 | 6657.6237 | 2.748% | 6990.669 | 6710.6749 | 4.172% | 6595.5793 | 1.745%
Cuadro N°7 : Máxima potencia coincidente (MW) por tipo de generación en el SEIN.
Gráfico N° 11: Comparación de la máxima potencia coincidente de potencia (MW) por tipo de generación en el SEIN en octubre

## 9. Pot. Empresa
4.2. PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS INTEGRANTES EN LA MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
Por Empresa Integrante (MW) | octubre |  |  |  | Variación 2019/2018 (MW)
| 2019 | 2018 | Var (%)
| 2019-10-29 19:00 | 2018-10-17 19:00
| 43767.7917 | 43390.7917 |  |  |  | EMPRESA | 2019 | 2018
KALLPA | 1328.0608 | 975.1833 | 36.19% |  |  | AGROAURORA | 0 | 0
ENEL GENERACION PERU | 1184.5945 | 800.9478 | 47.9% |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0
ENGIE | 938.2972 | 799.4727 | 17.36% |  |  | GTS MAJES | 0 | 0
ELECTROPERU | 721.5965 | 853.3368 | -15.44% |  |  | GTS REPARTICION | 0 | 0
EMGE HUALLAGA | 356.7803 | 449.5344 | -20.63% |  |  | HYDRO PATAPO | 0 | 0.09
FENIX POWER | 270.2947 | 547.7408 | -50.65% |  |  | IYEPSA | 0 | 0
STATKRAFT | 244.85 | 228.1391 | 7.325% |  |  | MOQUEGUA FV | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | 212.8632 | 131.7646 | 61.55% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0
CELEPSA | 194.6359 | 152.4128 | 27.7% |  |  | PLANTA ETEN | 0 | 0
EGASA | 155.0473 | 160.1058 | -3.159% |  |  | SAMAY I | 0 | 0
ENEL GREEN POWER PERU | 129.9118 | 129.2187 | 0.5363% |  |  | SHOUGESA | 0 | 0
CHINANGO | 115.8126 | 190.6175 | -39.24% |  |  | TACNA SOLAR | 0 | 0
SAN GABAN | 108.109 | 111.07 | -2.666% |  |  | ELECTRO ZAÑA | 0.0883
EGEMSA | 107.5756 | 158.5978 | -32.17% |  |  | TERMOCHILCA | 0.50978 | 297.0575
P.E. TRES HERMANAS | 91.0663 | 85.3517 | 6.695% |  |  | ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA | 0.86545 | 0
ENEL GENERACION PIURA | 90.7863 | 90.9407 | -0.1698% |  |  | MAJA ENERGIA | 1.3524 | 1.715
ENERGÍA EÓLICA | 82.9206 | 88.2574 | -6.047% |  |  | EGECSAC | 1.6198 | 1.5071
TERMOSELVA | 75.3318 | 0 |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 2.3478 | 2.5081
INLAND | 56.9184 | 85.3715 | -33.33% |  |  | HIDROCAÑETE | 3.6 | 3.6
EMGE HUANZA | 47.2674 | 82.4973 | -42.7% |  |  | SAN JACINTO | 7.886
P.E. MARCONA | 31.3856 | 29.6392 | 5.892% |  |  | RIO DOBLE | 9.4437 | 3.1261
GEPSA | 31.0741 | 6.4502 | 381.8% |  |  | PETRAMAS | 9.6183 | 6.7561
SDF ENERGIA | 28.0756 | 0 |  |  |  | RIO BAÑOS | 10.0504
EGESUR | 24.864 | 48.0505 | -48.25% |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA | 10.9375
EMGE JUNÍN / SANTA CRUZ [1] | 21.0317 | 60.2283 | -65.08% |  |  | ANDEAN POWER | 11.063 | 0
SINERSA | 20.4365 | 3.4359 | 494.8% |  |  | HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | 12.6816 | 18.927
SANTA ANA | 20.0004 | 6.3367 | 215.6% |  |  | AIPSA | 15.0456 | 9.3284
AGUA AZUL | 19.2928 | 4.466 | 332% |  |  | HUAURA POWER | 15.6292 | 16.4093
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 18.9481 | 17.432 | 8.697% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 18.9481 | 17.432
HUAURA POWER | 15.6292 | 16.4093 | -4.754% |  |  | AGUA AZUL | 19.2928 | 4.466
AIPSA | 15.0456 | 9.3284 | 61.29% |  |  | SANTA ANA | 20.0004 | 6.3367
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | 12.6816 | 18.927 | -33% |  |  | SINERSA | 20.4365 | 3.4359
ANDEAN POWER | 11.063 | 0 |  |  |  | EMGE JUNÍN / SANTA CRUZ | 21.0317 | 60.2283
BIOENERGIA DEL CHIRA | 10.9375 |  |  |  |  | EGESUR | 24.864 | 48.0505
RIO BAÑOS | 10.0504 |  |  |  |  | SDF ENERGIA | 28.0756 | 0
PETRAMAS | 9.6183 | 6.7561 | 42.37% |  |  | GEPSA | 31.0741 | 6.4502
RIO DOBLE | 9.4437 | 3.1261 | 202.1% |  |  | P.E. MARCONA | 31.3856 | 29.6392
SAN JACINTO | 7.886 |  |  |  |  | EMGE HUANZA | 47.2674 | 82.4973
HIDROCAÑETE | 3.6 | 3.6 | 0% |  |  | INLAND | 56.9184 | 85.3715
ELECTRICA YANAPAMPA | 2.3478 | 2.5081 | -6.392% |  |  | TERMOSELVA | 75.3318 | 0
EGECSAC | 1.6198 | 1.5071 | 7.481% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 82.9206 | 88.2574
MAJA ENERGIA | 1.3524 | 1.715 | -21.14% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 90.7863 | 90.9407
ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA [2] | 0.86545 | 0 |  |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 91.0663 | 85.3517
TERMOCHILCA | 0.50978 | 297.0575 | -99.83% |  |  | EGEMSA | 107.5756 | 158.5978
ELECTRO ZAÑA | 0.0883 |  |  |  |  | SAN GABAN | 108.109 | 111.07
AGROAURORA | 0 | 0 |  |  |  | CHINANGO | 115.8126 | 190.6175
CERRO VERDE | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 129.9118 | 129.2187
GTS MAJES | 0 | 0 |  |  |  | EGASA | 155.0473 | 160.1058
GTS REPARTICION | 0 | 0 |  |  |  | CELEPSA | 194.6359 | 152.4128
HYDRO PATAPO | 0 | 0.09 | -100% |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 212.8632 | 131.7646
IYEPSA | 0 | 0 |  |  |  | STATKRAFT | 244.85 | 228.1391
MOQUEGUA FV | 0 | 0 |  |  |  | FENIX POWER | 270.2947 | 547.7408
PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | EMGE HUALLAGA | 356.7803 | 449.5344
PLANTA ETEN | 0 | 0 |  |  |  | ELECTROPERU | 721.5965 | 853.3368
SAMAY I | 0 | 0 |  |  |  | ENGIE | 938.2972 | 799.4727
SHOUGESA | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GENERACION PERU | 1184.5945 | 800.9478
TACNA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | KALLPA | 1328.0608 | 975.1833
Total | 6840.5678 | 6657.6237 | 2.748%
Cuadro N° 8: Participación de las empresas generadoras del COES en la máxima potencia coincidente (MW) en octubre |  |  |  | Gráfico N° 12: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) de las empresas generadoras del COES en octubre
[1] Fusión por absorción por parte de Empresa de Generación Eléctrica Junín S.A.C. (sociedad absorbente) hacia Hidroeléctrica Santa Cruz S.A.C. (Sociedad Absorbida), Vigente desde las 00:00 horas del 01/06/2019.
[2] La empresa ELÉCTRICA SANTA ROSA S.A.C. cambió su razón social al nombre ATRIA ENERGÍA S.A.C. con fecha 26 junio 2019.
[3] Inicio de operación comercial de la C.T. Caña Brava propiedad de BIOENERGÍA DEL CHIRA S.A. a las 00:00 horas del 02.10.2019.

## 10. Volúmenes
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.1. VOLUMEN ÚTIL DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS (Millones de m3)
| LAGUNA/ EMBALSE | VOLUMEN ÚTIL 31-10-2019 | VOLUMEN ÚTIL 31-10-2018 | VARIACION %
| Represa Aguada Blanca | 23.058 | 25.466 | -9.456%
| Represa El Frayle | 85.398 | 90.42 | -5.554%
| Represa El Pañe | 57.793 | 81.048 | -28.69% | Hidrología EDEGEL
| Represa Pillones | 50.472 | 48.6 | 3.852% | Volumen Lagunas Edegel (Santa Eulalia y Marca)
| Represa Bamputañe | 13.79 | 1.62 | 751.2% |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
| Represa Challhuanca | 4.925 | 5.188 | -5.069% | 1 | 138.54 | 93.1 | 104.46 | 117.29
| Laguna Sibinacocha | 39.1 | 58.58 | -33.25% | 2 | 140.53 | 93.1 | 103.472 | 116.011
| Laguna Aricota | 221.427 | 213.012 | 3.95% | 3 | 140.53 | 98.74 | 106.087 | 117.6
| Lagunas San Gaban | 7.871 | 7.19 | 9.471% | 4 | 137.438 | 98.74 | 112.72 | 128.32
| Lago Junín | 90.839 | 40.27 | 125.6% | 5 | 137.438 | 125.15 | 122.319 | 139.24
| Lagunas ELECTROPERU | 35.9 | 115.17 | -68.83% | 6 | 137.438 | 125.15 | 126.156 | 150.94
| Lago Viconga | 2.767 | 0.33 | 738.5% | 7 | 151.055 | 142.99 | 142.99 | 162.491
| Lagunas STATKRAFT | 10.0519 | 28.943 | -65.27% | 8 | 151.055 | 142.99 | 134.136 | 169.037
| Pomacocha | 9.4375 | 12.652 | -25.41% | 9 | 165.005 | 159.53 | 153.345 | 182.643
| Lagunas Cullicocha (ORAZUL) | 2.216 | 2.848 | -22.19% | 10 | 165.005 | 159.53 | 153.059 | 190.996
| Lagunas Aguashcocha (ORAZUL) | 0.383 | 1.69 | -77.34% | 11 | 186.452 | 184.94 | 162.932 | 200.895
| Lagunas Rajucolta (ORAZUL) | 0.701 | 0.17 | 312.4% | 12 | 186.452 | 184.94 | 172.762 | 209.095
| Lagunas ENEL | 137.74 | 142.339 | -3.231% | 13 | 195.65 | 203.73 | 182.139 | 215.731
| Laguna Yuracmayo | 13.118 | 12.546 | 4.559% | 14 | 195.65 | 203.73 | 191.475 | 219.171
| Laguna Paucarcocha | 22.85 | 14.917 | 53.18% | 15 | 201.936 | 203.73 | 198.439 | 220.174
| Gallito Ciego | 280.143 | 275.185 | 1.802% | 16 | 201.936 | 222.8 | 201.53 | 220.315
| Cuadro N°9: Volumen útil de los principales embalses y lagunas del SEIN al término del periodo mensual (31 de octubre) |  |  |  | 17 | 201.936 | 222.8 | 206.037 | 220.56
[5 empty] | 18 | 207.589 | 225.58 | 213.674 | 224.152
[5 empty] | 19 | 207.589 | 225.58 | 216.757 | 224.378
[5 empty] | 20 | 205.7 | 226.61 | 217.294 | 224.604
5.2. EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS |  |  |  |  | 21 | 205.7 | 226.61 | 218.319 | 223.491
[5 empty] | 22 | 204.65 | 227.42 | 218.799 | 222.626
[5 empty] | 23 | 204.65 | 227.42 | 217.888 | 221.624
[5 empty] | 24 | 200.38 | 227.45 | 216.049 | 218.384
[5 empty] | 25 | 200.38 | 227.45 | 212.246 | 215.081
[5 empty] | 26 | 193.551 | 225.56 | 210.221 | 210.419
[5 empty] | 27 | 193.551 | 225.56 | 209.852 | 204.23
[5 empty] | 28 | 186.012 | 225.56 | 203.929 | 201.131
[5 empty] | 29 | 186.012 | 222.04 | 200.563 | 196.16
[5 empty] | 30 | 186.012 | 222.04 | 194.949 | 193.86
[5 empty] | 31 | 178.582 | 213.13 | 188.386 | 186.248
[5 empty] | 32 | 178.582 | 213.13 | 184.729 | 182.409
[5 empty] | 33 | 169.011 | 205.97 | 178.881 | 178.694
[5 empty] | 34 | 169.011 | 199.49 | 176.986 | 173.613
[5 empty] | 35 | 158.092 | 193.4 | 173.37 | 170.019
[5 empty] | 36 | 158.092 | 187.93 | 167.63 | 166.069
[5 empty] | 37 | 147.065 | 182.85 | 162.307 | 159.174
[5 empty] | 38 | 147.065 | 179.77 | 159.027 | 157.84
[5 empty] | 39 | 139.11 | 173.62 | 153.617 | 156.282
[5 empty] | 40 | 139.11 | 163 | 151.73 | 148.353
[5 empty] | 41 | 139.11 | 156.5 | 147.996 | 151.044
[5 empty] | 42 | 128.345 | 152.78 | 144.54 | 146.53
[5 empty] | 43 | 128.345 | 148.63 | 143.723 | 137.74
[5 empty] | 44 | 121.201 | 142.91 | 142.339 | 133.138
[5 empty] | 45 | 121.201 | 137.04 | 143.132
[5 empty] | 46 | 112.143 | 131.23 | 141.37
[5 empty] | 47 | 112.143 | 125.5 | 140.339
Gráfico N°13: Evolución semanal del volumen de las lagunas de ENEL durante los años 2016 - 2019 |  |  |  |  | 48 | 101.135 | 120.41 | 137.815
[5 empty] | 49 | 101.135 | 115.913 | 129.028
[5 empty] | 50 | 96.753 | 110.06 | 129.3
[5 empty] | 51 | 96.753 | 107.597 | 129
[5 empty] | 52 | 96.753 | 104.403 | 130.481
53

## 11. Volúmenes
| Volumen Útil del Lago Junín Electroperú | [5 empty] | VOLUMEN UTIL RESERVORIOS EGASA ( (El Frayle, Pañe, Pillones, Aguada Blanca, Chalhuanca y Bamputañe)
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
| 1 | 119.86 | 27.559 | 34.76 | 71.125 | 1 | 150.23 | 122.196 | 210.2 | 190.2
| 2 | 113.21 | 36.589 | 47.749 | 79.229 | 2 | 145.21 | 136.535 | 216.703 | 185.805
| 3 | 117.64 | 63.176 | 67.131 | 106.65 | 3 | 143.88 | 170.808 | 232.836 | 190.06
| 4 | 117.64 | 113.214 | 93.789 | 140.345 | 4 | 139.382 | 186.385 | 271.78 | 198.068
| 5 | 133.43 | 156.822 | 111.016 | 186.183 | 5 | 135.791 | 204.808 | 269.08 | 217.5581
| 6 | 159.215 | 168.884 | 126.603 | 222.22 | 6 | 150.048 | 201.83 | 273.52 | 279.1
| 7 | 186.183 | 196.283 | 135.725 | 277.021 | 7 | 174.32 | 199.596 | 302.633 | 338.2185
| 8 | 206.539 | 230.189 | 159.215 | 293.067 | 8 | 262.935 | 214.343 | 328.237 | 388.648
| 9 | 240.954 | 249.13 | 186.183 | 294.295 | 9 | 279.088 | 250.894 | 343.5405 | 377.131
| 10 | 279.864 | 311.78 | 203.961 | 291.911 | 10 | 283.794 | 298.999 | 371.291 | 385.625
| 11 | 308.83 | 332.708 | 230.189 | 301.205 | 11 | 286.24 | 321.033 | 390.383 | 389.381
| 12 | 308.83 | 344.881 | 282.717 | 310.009 | 12 | 285.013 | 332.349 | 412.4122 | 386.278
| 13 | 308.83 | 338.775 | 329.689 | 333.918 | 13 | 279.969 | 366.029 | 410.832 | 388.981
| 14 | 302.959 | 338.78 | 329.689 | 335.737 | 14 | 286.541 | 382.584 | 403.704 | 393.365
| 15 | 311.781 | 347.949 | 326.68 | 335.737 | 15 | 288.785 | 385.297 | 399.274 | 385.778
| 16 | 320.691 | 354.114 | 314.741 | 335.737 | 16 | 293.264 | 384.959 | 394.585 | 385.724
| 17 | 326.68 | 351.027 | 305.89 | 335.737 | 17 | 292.873 | 381.867 | 392.298 | 388.742
| 18 | 314.741 | 354.114 | 314.741 | 335.737 | 18 | 289.064 | 382.78 | 390.156 | 386.498
| 19 | 308.83 | 363.435 | 314.741 | 314.741 | 19 | 283.731 | 381.917 | 386.471 | 384.382
Gráfico N°14: Evolución semanal del volumen del lago JUNÍN durante los años 2016 - 2019 | 20 | 308.8 | 366.561 | 314.741 | 315.334 | 20 | 278.9 | 379.357 | 382.008 | 381.564
| 21 | 311.781 | 357.211 | 314.741 | 311.781 | 21 | 274.656 | 375.596 | 378.521 | 376.4709
| 22 | 314.74 | 341.82 | 311.781 | 310.6 | 22 | 269.74 | 373.52 | 375.21 | 370.731
| 23 | 308.83 | 326.68 | 308.83 | 307.065 | 23 | 265.461 | 369.221 | 374.076 | 363.243
| 24 | 300.04 | 308.83 | 300.038 | 302.959 | 24 | 261.1 | 364.442 | 370.892 | 357.212
| 25 | 282.717 | 291.333 | 294.225 | 300.038 | 25 | 256.26 | 359.62 | 366.717 | 352.191
| 26 | 262.953 | 268.551 | 282.717 | 296.067 | 26 | 252.549 | 354.775 | 361.436 | 346.6261
| 27 | 254.63 | 265.747 | 271.36 | 275.89 | 27 | 248.267 | 349.78 | 355.34 | 341.259
| 28 | 240.954 | 243.67 | 260.169 | 248.582 | 28 | 243.864 | 344.324 | 349.016 | 337.189
| 29 | 227.522 | 227.522 | 251.88 | 238.788 | 29 | 239.08 | 338.607 | 343.98 | 333.506
| 30 | 216.952 | 216.952 | 232.865 | 229.12 | 30 | 234.254 | 332.494 | 342.066 | 324.05
| 31 | 216.952 | 209.128 | 211.726 | 219.054 | 31 | 229.68 | 324 | 335.232 | 318.106
| 32 | 201.392 | 198.832 | 181.192 | 209.128 | 32 | 224.738 | 320.734 | 329.568 | 312.078
| 33 | 193.743 | 188.693 | 152.065 | 199.855 | 33 | 219.003 | 314.199 | 323.791 | 312.078
| 34 | 181.192 | 183.682 | 156.822 | 188.693 | 34 | 214.387 | 307.852 | 317.647 | 299.582
| 35 | 171.326 | 176.239 | 156.82 | 177.721 | 35 | 208.95 | 300.839 | 311.42 | 292.719
| 36 | 164.03 | 168.884 | 159.21 | 164.998 | 36 | 202.973 | 293.461 | 305.21 | 286.647
| 37 | 147.348 | 159.215 | 159.215 | 154.534 | 37 | 196.95 | 287.766 | 299.17 | 280.605
| 38 | 131.145 | 149.702 | 149.702 | 144.07 | 38 | 190.784 | 282.073 | 292.459 | 274.22
| 39 | 119.864 | 138.03 | 117.638 | 135.725 | 39 | 184.441 | 275.53 | 286.12 | 267.585
| 40 | 119.864 | 131.145 | 91.68 | 127.056 | 40 | 177.934 | 268.257 | 278.58 | 260.962
| 41 | 113.214 | 108.829 | 71.125 | 110.14 | 41 | 171.689 | 261.214 | 271.2325 | 253.296
| 42 | 100.176 | 95.909 | 59.261 | 100.61 | 42 | 165.695 | 255.589 | 256.272 | 246.06
| 43 | 89.581 | 83.341 | 47.749 | 95.484 | 43 | 160.398 | 249.855 | 249.671 | 241.027
| 44 | 75.157 | 75.16 | 38.425 | 89.581 | 44 | 154.792 | 242.79 | 249.671 | 234.194
| 45 | 61.214 | 65.149 | 31.142 |  | 45 | 149.715 | 235.605 | 243.3788
| 46 | 43.99 | 47.749 | 22.26 |  | 46 | 144.118 | 230.549 | 236.34
| 47 | 25.782 | 34.764 | 17.044 |  | 47 | 138.825 | 223.6 | 227.62
| 48 | 29.345 | 13.618 | 36.589 |  | 48 | 133.113 | 217.176 | 220.0144
| 49 | 34.764 | 8.552 | 36.59 |  | 49 | 128.37 | 210.451 | 212.38
| 50 | 32.948 | 13.618 | 34.764 |  | 50 | 122.715 | 203.371 | 205.4678
| 51 | 25.782 | 18.772 | 38.4 |  | 51 | 120.156 | 202.359 | 199
| 52 | 22.257 | 25.782 | 59.261 |  | 52 | 116.129 | 201.252 | 192.888
| 53 |  |  |  |  | 53
Gráfico N°15: Evolución semanal del volumen de los embalses de EGASA durante los años 2016 - 2019.

## 12.Caudales
5.3. PROMEDIO MENSUAL DE LOS CAUDALES (m3/s) | [5 empty] | SEMANA |  | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY
[5 empty] | 2016 | 1 | 1 | 40.61 | 96.75 | 16.37
[7 empty] | 2 | 29.82 | 76.51 | 15.9
| CAUDAL PROMEDIO | OCTUBRE 2019 | OCTUBRE 2018 | VARIACIÓN % |  |  | 3 | 27.06 | 80.096 | 29.21
| Natural San Gaban | 8.4024 | 17.6887 | -52.5% |  | 4 | 4 | 27.93 | 77.09 | 20.7
| Natural Tarma + Natural Yanango | 10.0743 | 19.7902 | -49.09% |  |  | 5 | 49.586 | 140.12 | 74.02
| Natural Tulumayo | 47.8949 | 94.6333 | -49.39% |  |  | 6 | 57 | 144.67 | 78.08
| Natural Santa | 35.9368 | 42.7411 | -15.92% |  |  | 7 | 52.31 | 117.32 | 41.34
| Natural Chancay | 12.2793 | 8.2216 | 49.35% |  | 8 | 8 | 57.96 | 140.31 | 96.52
| Natural Jequetepeque | 4.7641 | 2.3778 | 100.4% |  |  | 9 | 100.5189 | 268.9475 | 150.1043
| Natural Cañete | 9.5134 | 10.0618 | -5.45% |  |  | 10 | 75.1566 | 243.7115 | 181.7973
| Natural Paucartambo | 27.7512 | 46.0053 | -39.68% |  |  | 11 | 52.24 | 154.21 | 79.12
| Natural Vilcanota | 41.8268 | 70.9973 | -41.09% |  | 12 | 12 | 44.6286 | 116.6227 | 41.3733
| Ingreso Toma Cahua (Pativilca) | 15.2042 | 16.0935 | -5.526% |  |  | 13 | 42.6 | 120.788 | 93.665
| Ingreso Toma Tamboraque | 8.0407 | 7.5154 | 6.991% |  |  | 14 | 49.743 | 125.6629 | 131.7459
| Turbinado de la C.H. Charcani V | 13.1326 | 12.1086 | 8.457% |  |  | 15 | 54.4143 | 127.6899 | 71.7061
| Tubinado de la C.H. Platanal | 14.1978 | 13.3244 | 6.555% |  | 16 | 16 | 47.73 | 97.4 | 53.49
| Turbinado de la C.H. Aricota | 1.437 | 1.5 | -4.198% |  |  | 17 | 42.1429 | 85.4871 | 51.4244
| Mejorada- Ingreso Tablachaca | 95.5269 | 119.9593 | -20.37% |  |  | 18 | 27.4524 | 62.37 | 34.3536
| Descargado Lagunas San Gaban | 2.8867 | 3.0129 | -4.188% |  |  | 19 | 21.8571 | 58.6843 | 29.2071
| Descarga Upamayo | 20.3737 | 44.4179 | -54.13% |  | 20 | 20 | 19.5 | 54 | 22.1
| Descargado Gallito Ciego | 10.8916 | 17.1633 | -36.54% |  |  | 21 | 19.4857 | 50.757 | 17.4734
| Descarga Lagunas STATKRAFT | 2.1172 | 0.25742 | 722.5% |  |  | 22 | 16.33 | 46.59 | 17.04
| Descarga Lagunas ENEL | 4.7802 | 7.2139 | -33.74% |  |  | 23 | 15.18 | 40.29 | 22.12
| Descargado Yuracmayo (Rimac) | 0.2621 | 2.9213 | -91.03% |  | 24 | 24 | 15.1 | 35.63 | 13.87
| Descargado Viconga | 0 | 0 |  |  |  | 25 | 18.017 | 34.6084 | 10.7829
| Descargado Pomacocha | 7.376 | 5.9361 | 24.26% |  |  | 26 | 16.4897 | 34.0743 | 9.5959
| Descargado Paucarcocha | 3.7372 | 5.0208 | -25.57% |  |  | 27 | 16.2 | 29.5996 | 7.8893
| Cuadro N°10: Promedio de caudales en octubre |  |  |  |  | 28 | 28 | 12.0163 | 29.3956 | 7.2334
[7 empty] | 29 | 10.4236 | 32.4689 | 6.7294
[7 empty] | 30 | 10.0433 | 32.1123 | 5.6339
[7 empty] | 31 | 10.0864 | 29.1327 | 5.182
5.4. EVOLUCIÓN DE LOS CAUDALES | [5 empty] | 32 | 32 | 12.0823 | 34.1501 | 4.8033
[7 empty] | 33 | 11.874 | 35.2256 | 4.3821
[7 empty] | 34 | 10.8429 | 35.1686 | 13.837
[7 empty] | 35 | 10.4814 | 37.8244 | 3.9229
[6 empty] | 36 | 36 | 11.85 | 39.78 | 4.98
[7 empty] | 37 | 12.08 | 44.25 | 4.92
[7 empty] | 38 | 11.8837 | 41.3119 | 4.6447
[6 empty] | 39 | 39 | 13.06 | 41.13 | 4.27
[7 empty] | 40 | 15.9456 | 46.466 | 5.3634
[7 empty] | 41 | 15.8489 | 37.2737 | 6.9683
[7 empty] | 42 | 15.5491 | 48.572 | 11.1004
[6 empty] | 43 | 43 | 13.17 | 35.32 | 6.01
[7 empty] | 44 | 13.18 | 36.83 | 4.57
[7 empty] | 45 | 13.49 | 39.52 | 4.83
[7 empty] | 46 | 15.4 | 53.38 | 3.73
[7 empty] | 47 | 16.409 | 61.853 | 2.5211
[6 empty] | 48 | 48 | 16.3289 | 65.3304 | 3.5714
[7 empty] | 49 | 20.2363 | 66.68 | 6.1
[7 empty] | 50 | 19.81 | 61.31 | 6.69
[7 empty] | 51 | 21.91 | 70.79 | 13.15
[7 empty] | 52 | 22 | 77.4349 | 17.757
[5 empty] | 2017 | 1 | 1 | 41.55 | 103.58 | 29.67
[7 empty] | 2 | 39.6 | 105.01 | 51.2
[7 empty] | 3 | 73.65 | 137.41 | 43.26
[6 empty] | 4 | 4 | 65.03 | 127.83 | 32.72
[7 empty] | 5 | 56.95 | 97.31 | 48.46
Gráfico N°16: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos SANTA, CHANCAY y PATIVILCA en los años 2016 - 2019. | [6 empty] | 6 | 61.87 | 123.44 | 72.52
[7 empty] | 7 | 77.57 | 145.02 | 59.16
[6 empty] | 8 | 8 | 86.94 | 175.03 | 24.36
[7 empty] | 9 | 85.13 | 206.14 | 39.07
[7 empty] | 10 | 84.78 | 270.17 | 109.16
[7 empty] | 11 | 84.78 | 376.42 | 188.18
[6 empty] | 12 | 12 | 106.16 | 351.57 | 159.6
[7 empty] | 13 | 101.71 | 384.37 | 161.77
[7 empty] | 14 | 83.1 | 337.84 | 115.43
[7 empty] | 15 | 61.23 | 282.32 | 98.92
[6 empty] | 16 | 16 | 49.8 | 191.65 | 82.48
[7 empty] | 17 | 40.21 | 160.35 | 77.02
[7 empty] | 18 | 43.46 | 136.65 | 62.63
[7 empty] | 19 | 35.65 | 135.97 | 93.03
[6 empty] | 20 | 20 | 26.22 | 135.66 | 72.35
[7 empty] | 21 | 27.95 | 113.82 | 90.75
[7 empty] | 22 | 32.41 | 64.03 | 53.02
[7 empty] | 23 | 28.93 | 53.15 | 32.43
[6 empty] | 24 | 24 | 26.59 | 45.98 | 27.75
[7 empty] | 25 | 23.61 | 38.68 | 24.81
[7 empty] | 26 | 24.94 | 34.68 | 21.81
[7 empty] | 27 | 25.54 | 31.72 | 18.65
[6 empty] | 28 | 28 | 23.56 | 29.25 | 14.27
[7 empty] | 29 | 22.4 | 29.53 | 11.51
[7 empty] | 30 | 21.29 | 27.62 | 9.72
[7 empty] | 31 | 19.34 | 27.99 | 8.09
[6 empty] | 32 | 32 | 19.65 | 31.42 | 7.62
[7 empty] | 33 | 18.42 | 29.71 | 9.55
[7 empty] | 34 | 17.17 | 30.51 | 10.75
[7 empty] | 35 | 17.47 | 27.5 | 8.31
[6 empty] | 36 | 36 | 13.42 | 26.21 | 6.53
[7 empty] | 37 | 11.2 | 29.98 | 9.78
[7 empty] | 38 | 11 | 34.37 | 7.47
[6 empty] | 39 | 39 | 11.14 | 42.17 | 7.49
[7 empty] | 40 | 12.8 | 37.27 | 15.47
[7 empty] | 41 | 14.41 | 40.04 | 18
[7 empty] | 42 | 15.87 | 35.79 | 12.74
[6 empty] | 43 | 43 | 19.61 | 50.36 | 30.75
[7 empty] | 44 | 21.85 | 54.94 | 23.58
[7 empty] | 45 | 16.79 | 41.16 | 11.77
[7 empty] | 46 | 16.01 | 42.65 | 9.33
[7 empty] | 47 | 14.72 | 39.76 | 8.19
[6 empty] | 48 | 48 | 18.932 | 47.388 | 19.6613
[7 empty] | 49 | 28.4837 | 78.0874 | 19.1814
[7 empty] | 50 | 32.5833 | 69.7641 | 23.7246
[7 empty] | 51 | 34.5019 | 71.145 | 26.1581
[6 empty] | 52 | 52 | 27.7819 | 83.196 | 21.777
[5 empty] | 2018 | 1 | 1 | 29.44 | 69.0871 | 15.7471
[7 empty] | 2 | 42.8809 | 96.7859 | 37.6
[7 empty] | 3 | 74.0026 | 158.1773 | 101.2613
[6 empty] | 4 | 4 | 77.8126 | 167.0236 | 77.354
[7 empty] | 5 | 61.5317 | 113.1959 | 30.6671
[7 empty] | 6 | 54.0241 | 88.5357 | 32.4441
[7 empty] | 7 | 59.2714 | 99.3782 | 30.3381
[6 empty] | 8 | 8 | 78.0256 | 140.28 | 62.97
[7 empty] | 9 | 61.1187 | 102.9964 | 31.2446
[7 empty] | 10 | 84.5007 | 175.9049 | 36.0383
[7 empty] | 11 | 83.6439 | 169.6467 | 25.0764
[6 empty] | 12 | 12 | 98.99 | 198.22 | 24.63
[7 empty] | 13 | 106.6493 | 312.6314 | 38.7014
[7 empty] | 14 | 86.4884 | 235.3133 | 94.5964
[7 empty] | 15 | 88.217 | 294.1721 | 92.07
[6 empty] | 16 | 16 | 65.84 | 149.18 | 45.4
[7 empty] | 17 | 51.88 | 104.35 | 41.47
[7 empty] | 18 | 49.6723 | 78.0381 | 65.801
[7 empty] | 19 | 45.203 | 78.3139 | 75.1047
[6 empty] | 20 | 20 | 37.3859 | 130.9263 | 97.861
[7 empty] | 21 | 31.6097 | 64.4493 | 107.7964
[7 empty] | 22 | 23.3601 | 64.4493 | 107.7964
[7 empty] | 23 | 22.1186 | 39.501 | 35.1767
[6 empty] | 24 | 24 | 18.6551 | 33.6903 | 23.4194
[7 empty] | 25 | 15.6644 | 30.2284 | 15.9861
[7 empty] | 26 | 13.8481 | 27.8723 | 14.0904
[7 empty] | 27 | 12.8659 | 27.2576 | 11.8389
[6 empty] | 28 | 28 | 12.9153 | 27.2173 | 9.779
[7 empty] | 29 | 15.9086 | 24.9557 | 8.4957
[7 empty] | 30 | 16.584 | 24.8094 | 7.8074
[7 empty] | 31 | 18.553 | 25.691 | 7.53
[6 empty] | 32 | 32 | 17.7697 | 27.63 | 6.4074
[7 empty] | 33 | 14.7829 | 23.78 | 4.94
[7 empty] | 34 | 15.984 | 23.528 | 4.6689
[7 empty] | 35 | 15.55 | 23.29 | 4.6
[6 empty] | 36 | 36 | 15.0429 | 23.0071 | 3.9657
[7 empty] | 37 | 13.3869 | 23.1736 | 3.5334
[7 empty] | 38 | 12.9637 | 26.454 | 6.4914
[7 empty] | 39 | 9.47 | 23.7 | 4.9
[6 empty] | 40 | 40 | 9.6714 | 23.6951 | 4.8983
[7 empty] | 41 | 13.239 | 28.1133 | 8.343
[7 empty] | 42 | 13.0851 | 37.0733 | 7.2736
[7 empty] | 43 | 24.9816 | 70.5356 | 7.4324
[6 empty] | 44 | 44 | 20.5581 | 55.1837 | 15.8019
[7 empty] | 45 | 26.17 | 60.4457 | 26.4329
[7 empty] | 46 | 19.7286 | 57.0057 | 53.5029
[7 empty] | 47 | 39.6567 | 103.0077 | 53.4591
[6 empty] | 48 | 48 | 39.6567 | 99.828 | 45.5396
[7 empty] | 49 | 22.6286 | 60.2757 | 17.9557
[7 empty] | 50 | 17.7767 | 46.702 | 13.4326
[7 empty] | 51 | 34.0857 | 68.7 | 39.4143
[6 empty] | 52 | 52 | 52.0941 | 97.3471 | 65.6794
[5 empty] | 2019 | 1 | 1 | 27.8 | 78.2986 | 21.9271
[7 empty] | 2 | 28.6786 | 95.0817 | 22.398
[7 empty] | 3 | 44.51 | 95.65 | 17.61
[6 empty] | 4 | 4 | 73.3231 | 109.2996 | 17.638
[7 empty] | 5 | 103.1772 | 149.6508 | 19.2188
[7 empty] | 6 | 79.1657 | 136.5771 | 57.1857
[7 empty] | 7 | 120.0226 | 224.7107 | 118.0604
[6 empty] | 8 | 8 | 97.5601 | 198.0434 | 106.2989
[7 empty] | 9 | 97.5601 | 191.0113 | 142.1239
[7 empty] | 10 | 97.4973 | 215.6401 | 164.5969
[7 empty] | 11 | 98.2159 | 236.761 | 121.6507
[6 empty] | 12 | 12 | 91.8577 | 250.868 | 166.6314
[7 empty] | 13 | 100.0137 | 301.4597 | 180.07
[7 empty] | 14 | 84.2727 | 253.0854 | 143.4397
[7 empty] | 15 | 61.0749 | 253.0854 | 152.6561
[6 empty] | 16 | 16 | 47.8437 | 141.0459 | 83.8443
[7 empty] | 17 | 50.9071 | 123.8666 | 125.2881
[7 empty] | 18 | 39.121 | 85.1739 | 66.3471
[7 empty] | 19 | 35.4109 | 71.2243 | 42.2161
[7 empty] | 20 | 32.4051 | 76.8571 | 58.3244
[7 empty] | 21 | 26.5839 | 47.9711 | 34.0326
[6 empty] | 22 | 22 | 19.6537 | 37.6243 | 40.5243
[7 empty] | 23 | 16.504 | 37.8063 | 25.0106
[7 empty] | 24 | 14.8904 | 35.4687 | 18.2427
[7 empty] | 25 | 15.34 | 33.2001 | 16.0131
[6 empty] | 26 | 26 | 15.5211 | 28.3763 | 12.9616
[7 empty] | 27 | 15.32 | 28.47 | 11.39
[7 empty] | 28 | 14.8094 | 28.9203 | 11.4052
[7 empty] | 29 | 13.6664 | 24.4223 | 10.174
[6 empty] | 30 | 30 | 13.3929 | 24.0867 | 9.1717
[7 empty] | 31 | 13.0984 | 22.4713 | 8.5916
[7 empty] | 32 | 12.2283 | 25.2127 | 6.626
[7 empty] | 33 | 12.8387 | 28.061 | 5.9311
[6 empty] | 34 | 34 | 12.3793 | 28.4559 | 5.2604
[7 empty] | 35 | 11.9237 | 26.646 | 4.7317
[7 empty] | 36 | 10.7319 | 27.7206 | 4.5543
[7 empty] | 37 | 11.4814 | 27.9676 | 4.192
[7 empty] | 38 | 12.2171 | 31.354 | 4.176
[7 empty] | 39 | 15.0261 | 37.1464 | 4.8932
[6 empty] | 40 | 40 | 13.292 | 29.935 | 5.313
[7 empty] | 41 | 15.4721 | 31.668 | 8.3924
[7 empty] | 42 | 14.6029 | 30.0614 | 9.2871
[7 empty] | 43 | 18.764 | 48.13 | 18.1537
[6 empty] | 44 | 44 | 12.7224 | 37.7818 | 19.9035
45
46
47
[6 empty] | 48 | 48
49
50
51
[6 empty] | 52 | 52
[8 empty] | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY

## 13.Caudales
|  | SEMANA |  | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN
| 2016 | 1 | 1 | 12.12 | 8.33 | 165.032 | 95.83 | 18.5 | 10.01 | 1.23 | 109.19 | 37.27
|  |  | 2 | 10.45 | 5.38 | 137.04 | 78.26 | 13.1 | 10 | 1.18 | 177.91 | 53.34
|  |  | 3 | 10.396 | 5.29 | 102.45 | 101.264 | 15.26 | 10.01 | 1.253 | 248.28 | 76.69
|  | 4 | 4 | 10.32 | 6.064 | 93.71 | 79.73 | 12.66 | 10.01 | 1.22 | 142.55 | 40.92
|  |  | 5 | 14.34 | 9.59 | 142.55 | 128.66 | 24.24 | 10.01 | 1.17 | 251.594 | 58.97
|  |  | 6 | 14.98 | 12.82 | 223.15 | 174.87 | 35.18 | 9.01 | 0.82 | 388.0543 | 80.41
|  |  | 7 | 15.86 | 12.43 | 223.86 | 126.56 | 25.04 | 9.01 | 1.59 | 283.21 | 53.36
|  | 8 | 8 | 22.12 | 19.3 | 297.46 | 188.83 | 26.72 | 18.31 | 14.62 | 414.2936 | 65.55
|  |  | 9 | 31.9864 | 19.5143 | 326.487 | 170.335 | 30.94 | 16.5499 | 7.4597 | 382.6064 | 72.9631
|  |  | 10 | 21.8179 | 20.187 | 281.9144 | 164.0586 | 30.7514 | 9.5257 | 2.1816 | 245.7857 | 47.0029
|  |  | 11 | 21.645 | 18.453 | 302.97 | 146.1157 | 26.23 | 10.0014 | 1.7041 | 239.62 | 42.29
|  | 12 | 12 | 15.247 | 12.71 | 179.3377 | 114.1843 | 18.62 | 10 | 1.2444 | 150.2736 | 24.9157
|  |  | 13 | 17.323 | 15.172 | 130.675 | 89.04 | 15.31 | 10 | 1.02 | 116.34 | 24.16
|  |  | 14 | 14.8281 | 13.217 | 121.8146 | 78.0371 | 14.0829 | 10.0014 | 1.3691 | 126.1843 | 22.647
Gráfico N°17: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos RÍMAC y SANTA EULALIA en los años 2016 - 2019. |  |  | 15 | 15.0171 | 11.291 | 184.6944 | 74.0486 | 17.3129 | 10.0057 | 1.6559 | 140.5457 | 22.7426
|  | 16 | 16 | 13.98 | 11.63 | 164.52 | 81.07 | 21.07 | 10.01 | 1.27 | 141.29 | 23.21
|  |  | 17 | 12.9443 | 10.01 | 152.8836 | 64.3114 | 16.6386 | 10.0043 | 1.7343 | 105.735 | 19.7243
|  |  | 18 | 10.7271 | 6.3113 | 98.2253 | 46.2429 | 10.6371 | 10.0071 | 1.4346 | 72.62 | 14.0757
|  |  | 19 | 9.4343 | 7.491 | 86.6151 | 41.9543 | 9.4343 | 10.0043 | 1.3051 | 60.4979 | 12.7971
|  | 20 | 20 | 9.2 | 6.8 | 78.2 | 39.6 | 8.6 | 10 | 1.6 | 56.6 | 12.9
|  |  | 21 | 9.0129 | 5.41 | 73.7441 | 44.7929 | 10.12 | 10.0114 | 1.235 | 52.1707 | 11.9686
|  |  | 22 | 7.95 | 3.82 | 66.74 | 34.01 | 8.15 | 10.02 | 1.52 | 46.88 | 9.89
|  |  | 23 | 7.6 | 3.22 | 59.4 | 28.71 | 7.74 | 10 | 1.55 | 43.39 | 8.57
|  | 24 | 24 | 9.57 | 3.42 | 54.3 | 30.83 | 7.53 | 10 | 1.6 | 40.28 | 9.6
|  |  | 25 | 9.0549 | 3.213 | 56.6744 | 25.69 | 6.9343 | 10.0057 | 1.2547 | 37.5607 | 7.9129
|  |  | 26 | 8.8613 | 3.5 | 68.0874 | 30.3171 | 8.8971 | 10 | 1.4324 | 37.76 | 8.9114
|  |  | 27 | 8.3186 | 4.09 | 60.1104 | 28.5814 | 7.9443 | 10.0014 | 1.456 | 35.9671 | 7.2057
|  | 28 | 28 | 7.7897 | 3.12 | 60.9869 | 27.1 | 7.4514 | 10.0129 | 1.5509 | 47.6636 | 10
|  |  | 29 | 7.1616 | 3.425 | 56.5407 | 23.4771 | 6.2829 | 10.0014 | 2.1036 | 44.25 | 6.7129
|  |  | 30 | 6.6714 | 2.879 | 65.4919 | 21.0957 | 5.8057 | 10.0114 | 1.8491 | 42.4986 | 6.0797
|  |  | 31 | 6.2387 | 2.9383 | 65.4919 | 20.0371 | 5.4814 | 10.0114 | 1.802 | 39.9843 | 4.906
|  | 32 | 32 | 6.1697 | 3.203 | 49.9427 | 23.2757 | 5.8257 | 10.0043 | 1.2214 | 36.655 | 4.0243
|  |  | 33 | 6.3729 | 2.8419 | 57.1836 | 22.62 | 5.5229 | 10 | 1.3033 | 35.1529 | 4.3543
|  |  | 34 | 6.1196 | 3.058 | 49.3661 | 25.0476 | 5.8727 | 10.0086 | 1.2843 | 34.1157 | 4.3511
|  |  | 35 | 5.9814 | 1.507 | 56.9349 | 21.3743 | 4.9343 | 10.2871 | 1.598 | 30.92 | 5.3043
|  | 36 | 36 | 6.03 | 2.8 | 48.51 | 22.6614 | 4.98 | 11.01 | 1.63 | 30.9221 | 7.46
Gráfico N°18: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos MANTARO, TULUMAYO y TARMA en los años 2016 - 2019. |  |  | 37 | 6.03 | 2.37 | 43.99 | 19.15 | 5.31 | 11 | 1.59 | 29.33 | 7.79
|  |  | 38 | 6.5951 | 3.006 | 47.2206 | 22.3043 | 5.5814 | 10.8514 | 1.5403 | 34.1793 | 8.5443
|  | 39 | 39 | 6.84 | 3.32 | 63.05 | 48.7 | 7.81 | 11.15 | 1.32 | 38.82 | 6.81
|  |  | 40 | 7.6863 | 3.156 | 61.5411 | 37.9286 | 7.9166 | 11.0057 | 1.3829 | 43.8793 | 6.2753
|  |  | 41 | 7.1 | 2.9029 | 58.1173 | 48.9214 | 8.5943 | 11.0029 | 1.3183 | 45.6279 | 9.9286
|  |  | 42 | 6.761 | 2.8671 | 58.8881 | 55.6191 | 9.509 | 11.0071 | 1.2221 | 52.615 | 9.68
|  | 43 | 43 | 6.53 | 2.37 | 69.2 | 54.58 | 8.23 | 11.01 | 1.35 | 50.71 | 10.33
|  |  | 44 | 7.58 | 4.89 | 51.59 | 57.65 | 7.72 | 11.01 | 1.47 | 48.41 | 11.29
|  |  | 45 | 6.95 | 1.61 | 72.92 | 67.07 | 6.9 | 11 | 1.42 | 47.24 | 9
|  |  | 46 | 6.8571 | 1.6429 | 58.4 | 34.9821 | 5.0667 | 11.01 | 1.38 | 40.61 | 8.81
|  |  | 47 | 6.994 | 1.5143 | 52.5549 | 29.0774 | 4.2727 | 11.0029 | 1.63 | 41.625 | 9.3543
|  | 48 | 48 | 7.1124 | 1.4714 | 53.4294 | 88.0596 | 7.8793 | 10.8629 | 1.6007 | 41.0143 | 14.1943
|  |  | 49 | 8.43 | 2.24 | 61.07 | 106.59 | 16.09 | 10.5 | 1.12 | 83.6 | 22.62
|  |  | 50 | 8.32 | 2.19 | 78.02 | 104.79 | 18.65 | 10.51 | 1.14 | 66.8 | 22.62
|  |  | 51 | 9.08 | 3.71 | 67.64 | 69.61 | 11.22 | 10.5 | 1.37 | 55.42 | 17.49
|  | 52 | 52 | 8.42 | 3.57 | 56.1876 | 58.4524 | 8.01 | 10.5071 | 1.53 | 59.5507 | 18.6083
| 2017 | 1 | 1 | 13.85 | 11.3 | 104.02 | 148.43 | 24.1 | 10.22 | 3.28 | 89.46 | 25.43
|  |  | 2 | 14.96 | 15.4 | 143.97 | 175.88 | 33.74 | 10.17 | 6.45 | 178.14 | 55.67
|  |  | 3 | 28.98 | 21.94 | 355.12 | 177.57 | 35.49 | 10 | 9.05 | 174.94 | 58.31
|  | 4 | 4 | 30.46 | 23.91 | 519.4 | 205.76 | 48.48 | 10 | 2.43 | 141.31 | 47.49
|  |  | 5 | 21.36 | 18.07 | 330.78 | 123.41 | 25.33 | 11.41 | 2.87 | 123.59 | 45.46
|  |  | 6 | 25.42 | 21.42 | 200.58 | 108.48 | 22.99 | 10.57 | 3.01 | 85.48 | 28.56
|  |  | 7 | 35.43 | 25.12 | 393.69 | 144.62 | 39.44 | 10 | 2.88 | 100.57 | 25.04
|  | 8 | 8 | 30.45 | 23.33 | 345.37 | 140.63 | 30.47 | 9.58 | 2.07 | 163.73 | 58.84
|  |  | 9 | 37.72 | 24.83 | 567.22 | 245.85 | 67.56 | 9.01 | 7.33 | 285.31 | 102.26
Gráfico N°19: Evolución del promedio semanal de caudales de las cuencas CHILI, ARICOTA, VILCANOTA Y SAN GABÁN en los años 2016 - 2019. |  |  | 10 | 36.46 | 24.95 | 467.04 | 188.01 | 50.5 | 10.06 | 3.71 | 374.33 | 83.74
|  |  | 11 | 35.59 | 26.89 | 448.3 | 169.95 | 51.21 | 26.15 | 8.66 | 219.86 | 62.42
|  | 12 | 12 | 37.82 | 20.6 | 350.87 | 146.01 | 38.08 | 12.43 | 5.63 | 190.11 | 52.01
|  |  | 13 | 35.93 | 24.02 | 380.48 | 173.02 | 38.87 | 11.98 | 5.83 | 272.09 | 65.43
|  |  | 14 | 42.9 | 17.87 | 427.28 | 137.65 | 35.95 | 28.72 | 4.95 | 301.82 | 71.06
|  |  | 15 | 31.19 | 17.87 | 334.14 | 129.9 | 29.93 | 16.28 | 1.82 | 203.49 | 77.1
|  | 16 | 16 | 22.8 | 11.46 | 218.96 | 100.66 | 21.85 | 15.43 | 2.33 | 155.33 | 48.77
|  |  | 17 | 20.18 | 11.46 | 180.47 | 91.24 | 18.89 | 12.29 | 1.9 | 111.37 | 34.41
|  |  | 18 | 19.84 | 10.36 | 212.89 | 98.95 | 19.9 | 11.64 | 1.46 | 117.05 | 28.8
|  |  | 19 | 21.4 | 9.25 | 199.54 | 89.02 | 15.9 | 11 | 1.36 | 79.2 | 22.78
|  | 20 | 20 | 17.23 | 6.32 | 136.84 | 72.95 | 15.03 | 11 | 1.98 | 69.37 | 17.8
|  |  | 21 | 16.09 | 6.32 | 116.86 | 99.42 | 20.06 | 11.01 | 1.6 | 68.8 | 17.84
|  |  | 22 | 15.1 | 5.59 | 118.58 | 79.1 | 16 | 11 | 1.01 | 69.05 | 16.37
|  |  | 23 | 14.28 | 4.85 | 112.05 | 63.27 | 13.78 | 11 | 1.82 | 54.09 | 13.15
|  | 24 | 24 | 13.3 | 4.85 | 91.62 | 49.79 | 11.29 | 11 | 1.89 | 45.31 | 10.85
|  |  | 25 | 12.63 | 3.77 | 81.33 | 46.74 | 10.02 | 11 | 1.77 | 40.42 | 8.98
|  |  | 26 | 11.92 | 3.77 | 80.9 | 41.45 | 9.24 | 12 | 1.86 | 37.89 | 9.41
|  |  | 27 | 11.92 | 3.91 | 82.99 | 60.31 | 9.73 | 12 | 1.9 | 38.23 | 8.58
|  | 28 | 28 | 11.04 | 3.91 | 71.74 | 39.09 | 8.42 | 12 | 1.65 | 33.9 | 6.64
|  |  | 29 | 10.27 | 3.42 | 67.8 | 32.59 | 7.7 | 10.51 | 1.79 | 31.97 | 6.49
|  |  | 30 | 9.47 | 3.42 | 69.62 | 28.39 | 7.39 | 12 | 1.64 | 31.76 | 6.15
|  |  | 31 | 9.05 | 3.3 | 61.71 | 26.51 | 7.02 | 12 | 1.87 | 31.68 | 5.51
|  | 32 | 32 | 9.9 | 2.68 | 65.38 | 24.1 | 6.7 | 12 | 1.95 | 31.01 | 5.16
|  |  | 33 | 9.17 | 2.43 | 59.63 | 24.29 | 6.44 | 12 | 1.82 | 30.23 | 5.27
|  |  | 34 | 7.78 | 2.61 | 60.62 | 25.9 | 6.62 | 12 | 1.89 | 32.17 | 5.06
|  |  | 35 | 7.73 | 3.07 | 58.47 | 26.33 | 6.66 | 12.14 | 1.97 | 31.63 | 4.84
|  | 36 | 36 | 7.1 | 3.57 | 61.13 | 27.35 | 6.84 | 13 | 1.76 | 34.09 | 4.89
|  |  | 37 | 7.53 | 5.04 | 59.93 | 34.56 | 7.96 | 13 | 1.7 | 38.06 | 8.4
|  |  | 38 | 9.73 | 3.75 | 64.32 | 41.74 | 9.43 | 13 | 1.77 | 41.12 | 6.42
|  | 39 | 39 | 7.21 | 3.83 | 66.83 | 46.48 | 7.93 | 13 | 1.99 | 33.06 | 7.98
|  |  | 40 | 6.89 | 3.2 | 56.32 | 28.11 | 6.02 | 13 | 1.48 | 35.54 | 5.32
|  |  | 41 | 7.51 | 3.26 | 57.18 | 32.11 | 6.5 | 13 | 1.53 | 37.47 | 4.95
|  |  | 42 | 7.92 | 3.59 | 71.87 | 64.69 | 9.44 | 13 | 1.93 | 52.42 | 7.39
|  | 43 | 43 | 9.16 | 3.99 | 73.22 | 71.16 | 8.88 | 13 | 1.69 | 43.93 | 6.18
|  |  | 44 | 8.81 | 5.02 | 75.15 | 62.33 | 10.59 | 13 | 1.65 | 40.23 | 8.79
|  |  | 45 | 8.38 | 4.2 | 67.39 | 61.76 | 10.04 | 13 | 1.51 | 41.85 | 11.45
|  |  | 46 | 7.55 | 3.7 | 66.96 | 66.04 | 8.78 | 13 | 1.65 | 70.85 | 14.58
|  |  | 47 | 7.39 | 3.85 | 67.72 | 52.82 | 7.81 | 13 | 1.6 | 64.82 | 12.14
|  | 48 | 48 | 7.9679 | 3.5581 | 77.3666 | 66.5773 | 9.1851 | 13.0057 | 1.6 | 47.8464 | 12.5167
|  |  | 49 | 8.4876 | 3.26 | 84.5559 | 72.732 | 14.0483 | 13.0029 | 1.6 | 57.3221 | 18.827
|  |  | 50 | 8.7257 | 3.4629 | 77.4601 | 64.0971 | 11.0329 | 13 | 1.6 | 51.4707 | 20.2803
|  |  | 51 | 9.7216 | 4.254 | 78.1661 | 94.2379 | 14.3814 | 13.0129 | 1.6257 | 65.5836 | 34.849
|  | 52 | 52 | 10.3233 | 4.6457 | 86.9727 | 94.3573 | 13.294 | 13.0968 | 1.645 | 104.2729 | 35.3357
| 2018 | 1 | 1 | 10.34 | 4.4629 | 140.0414 | 143.09 | 20.63 | 13 | 1.64 | 201.2429 | 63.23
|  |  | 2 | 13.731 | 3.5944 | 209.918 | 160.9821 | 36.2139 | 11.7743 | 1.5914 | 229.425 | 56.6543
|  |  | 3 | 15.9833 | 8.3046 | 223.6646 | 190.4404 | 30.8191 | 11.8571 | 1.5814 | 261.5636 | 68.5164
|  | 4 | 4 | 21.9886 | 15.5981 | 346.8834 | 205.5833 | 40.893 | 18.7343 | 1.57 | 261.98 | 58.9354
|  |  | 5 | 17.729 | 13.7246 | 214.9593 | 93.6071 | 17.7483 | 23.39 | 1.57 | 141.8357 | 45.3329
|  |  | 6 | 13.5826 | 8.6634 | 166.3424 | 108.2557 | 18.7916 | 20.201 | 2.3694 | 164.5571 | 65.9876
|  |  | 7 | 14.7226 | 11.0714 | 239.5006 | 202.982 | 42.0886 | 15.2832 | 3.169 | 355.3129 | 97.723
|  | 8 | 8 | 18.48 | 14.97 | 357.6181 | 251.1 | 43.74 | 16.564 | 3.16 | 437.78 | 142.13
|  |  | 9 | 21.6524 | 14.1853 | 333.9089 | 204.9584 | 31.755 | 15.853 | 3.169 | 424.1457 | 142.1386
|  |  | 10 | 30.2727 | 17.4346 | 431.6416 | 177.1549 | 31.1966 | 14.442 | 4.7437 | 293.6914 | 72.3097
|  |  | 11 | 28.0719 | 17.0486 | 485.9854 | 169.375 | 52.6263 | 18.273 | 3.088 | 511.545 | 119.7894
|  | 12 | 12 | 29.91 | 21.62 | 465.2441 | 201.5833 | 57.6691 | 23.244 | 4.5096 | 433.8914 | 152.8044
|  |  | 13 | 28.3601 | 17.4394 | 396.3769 | 163.7559 | 35.7256 | 23.1434 | 3.393 | 281.7993 | 107.3293
|  |  | 14 | 23.8303 | 12.8333 | 226.3264 | 133.5359 | 28.622 | 19.16 | 1.736 | 176.2321 | 80.9366
|  |  | 15 | 27 | 15.5713 | 207.408 | 107.5951 | 30.754 | 14.3771 | 1.8613 | 130.09 | 42.6931
|  | 16 | 16 | 19.9 | 12.83 | 166.3887 | 95.78 | 29.88 | 12.36 | 1.9 | 96.9 | 33.7171
|  |  | 17 | 19.14 | 13.52 | 168.1934 | 95.39 | 22.2573 | 13.4 | 1.794 | 89.59 | 27.06
|  |  | 18 | 19.7036 | 14.1669 | 171.5429 | 85.9583 | 21.6517 | 12.7858 | 2.3024 | 89.6021 | 22.2697
|  |  | 19 | 15.4883 | 12.6509 | 146.5449 | 88.244 | 19.0371 | 11.3284 | 1.8057 | 75.5686 | 17.566
|  | 20 | 20 | 14.6011 | 10.0133 | 112.7624 | 64.8096 | 16.5316 | 10.8993 | 1.7767 | 62.2086 | 14.5023
|  |  | 21 | 13.4113 | 7.8631 | 94.6366 | 49.3037 | 13.4506 | 11.1669 | 1.8437 | 54.3871 | 12.215
|  |  | 22 | 12.4903 | 6.4216 | 81.7187 | 42.9286 | 11.8976 | 10.5733 | 1.877 | 48.8379 | 10.8946
|  |  | 23 | 12.278 | 5.5577 | 83.7603 | 67.7976 | 15.8017 | 11.3413 | 1.7929 | 58.175 | 13.8606
|  | 24 | 24 | 10.8827 | 5.3317 | 82.799 | 63.9821 | 15.596 | 11.9641 | 2.0253 | 61.9886 | 13.3929
|  |  | 25 | 10.291 | 3.7499 | 74.0939 | 53.0356 | 14.1359 | 11.79 | 2.0514 | 51.9707 | 10.7494
|  |  | 26 | 9.5591 | 3.5651 | 66.7951 | 40.369 | 10.9124 | 10.93 | 2.1039 | 44.3907 | 9.1146
|  |  | 27 | 9.3137 | 4.76 | 67.3686 | 33.41 | 9.4036 | 12.51 | 2.05 | 39.1736 | 7.6487
|  | 28 | 28 | 8.7544 | 2.5707 | 65.0736 | 33.1607 | 9.4156 | 12.3 | 2.2506 | 36.9993 | 7.0544
|  |  | 29 | 8.6149 | 3.7006 | 62.5157 | 35.738 | 9.5504 | 12.2457 | 1.9771 | 38.6771 | 6.34
|  |  | 30 | 8.1221 | 4.9111 | 57.1489 | 85.0654 | 15.5341 | 10.996 | 2.286 | 56.1664 | 9.4386
|  |  | 31 | 7.562 | 3.28 | 58.768 | 40.375 | 8.558 | 13.18 | 2 | 50.215 | 8.577
|  | 32 | 32 | 8.4994 | 4.8781 | 54.7034 | 52.9464 | 10.7399 | 10.8503 | 2.0667 | 50.4607 | 9.7963
|  |  | 33 | 7.8117 | 4.6 | 59.0663 | 47.13 | 9.23 | 10.84 | 2.05 | 44.64 | 8.7823
|  |  | 34 | 6.44 | 5.1569 | 82.0336 | 63.893 | 10.9173 | 10.5346 | 1.8789 | 35.6279 | 11.3837
|  |  | 35 | 7.5429 | 2.15 | 71.48 | 45.64 | 9.47 | 10.92 | 1.88 | 32.98 | 7.88
|  | 36 | 36 | 7.1671 | 4.8343 | 63.0929 | 34.5714 | 7.5943 | 11.0914 | 1.8443 | 31.2043 | 8.0857
|  |  | 37 | 7.1637 | 3.1536 | 61.1417 | 28.744 | 6.5637 | 10.8252 | 1.8114 | 29.6143 | 8.6453
|  |  | 38 | 8.31 | 3.3441 | 49.6644 | 35.5716 | 7.294 | 11.1598 | 1.8427 | 30.9129 | 8.6453
|  |  | 39 | 7.6214 | 4.65 | 42.24 | 39.39 | 7.68 | 11.33 | 1.64 | 37.2 | 7.4194
|  | 40 | 40 | 7.6214 | 5.1286 | 38.9063 | 41.34 | 9.1129 | 11.565 | 1.8221 | 42.1971 | 9.6006
|  |  | 41 | 7.2699 | 4.8594 | 42.9237 | 56.6071 | 11.1701 | 12.7402 | 1.7041 | 49.4757 | 10.9433
|  |  | 42 | 6.2733 | 4.0031 | 73.976 | 89.2323 | 19.2823 | 11.7924 | 1.5524 | 72.3507 | 17.9726
|  |  | 43 | 8.3209 | 6.0481 | 97.2344 | 125.7083 | 26.3821 | 12.0416 | 1.5854 | 82.4843 | 19.5526
|  | 44 | 44 | 9.2941 | 7.6531 | 120.6297 | 157.6071 | 33.3644 | 12.1889 | 1.6864 | 110.4093 | 33.0816
|  |  | 45 | 8.6643 | 4.2061 | 125.4316 | 105.6369 | 18.7356 | 13 | 1.7397 | 114.1436 | 39.8019
|  |  | 46 | 8.5371 | 5.9 | 78.7571 | 79.3043 | 13.16 | 13.0014 | 1.5 | 93.4571 | 37.2129
|  |  | 47 | 9.0094 | 7.1016 | 88.1117 | 74.6844 | 13.4831 | 12.1424 | 1.5 | 104.105 | 35.0554
|  | 48 | 48 | 8.5043 | 4.3617 | 80.1513 | 95.3036 | 12.5436 | 11.9753 | 1.5 | 91.57 | 28.37
|  |  | 49 | 8.27 | 6.91 | 66.5557 | 54.31 | 8.99 | 12.26 | 1.5 | 62.9743 | 22.92
|  |  | 50 | 8.1766 | 6.564 | 61.6027 | 52.4761 | 10.9096 | 13.0014 | 1.4571 | 52.2443 | 17.6957
|  |  | 51 | 10.3429 | 7.3286 | 53.9 | 126.1429 | 16.8 | 12.2571 | 1.3857 | 86.5286 | 33.5143
|  | 52 | 52 | 10.662 | 7.482 | 57.505 | 100.3809 | 16.4351 | 12.2223 | 1.3 | 103.5336 | 52.7531
| 2019 | 1 | 1 | 8.9929 | 4.4643 | 57.515 | 79.8714 | 13.1157 | 11.5719 | 1.3 | 121.7564 | 64.3984
|  |  | 2 | 7.4904 | 3.3686 | 63.3639 | 84.1846 | 16.1101 | 11.5703 | 1.3 | 180.33 | 70.9979
|  |  | 3 | 14.36 | 10.74 | 80.75 | 149.3 | 29.23 | 11.28 | 1.33 | 167.22 | 68.83
|  | 4 | 4 | 17.1314 | 11.1557 | 85.6896 | 168.81 | 36.2 | 11.844 | 3.0287 | 185.515 | 70.0894
|  |  | 5 | 30.5923 | 16.463 | 416.487 | 195.25 | 36.704 | 12.4967 | 6.6929 | 199.0357 | 74.6554
|  |  | 6 | 20.3729 | 17.0586 | 426.6714 | 265.28 | 51.29 | 12.7443 | 14.4643 | 338.8986 | 117.8286
|  |  | 7 | 28.8376 | 18.0653 | 581.6251 | 230.7323 | 46.224 | 23.8414 | 21.0596 | 288.0957 | 118.0787
|  | 8 | 8 | 20.0779 | 14.5316 | 439.741 | 219.3749 | 42.9459 | 23.8949 | 6.8929 | 411.7514 | 98.32
|  |  | 9 | 26.318 | 19.5204 | 316.27 | 191.1784 | 34.6964 | 22.407 | 3.3807 | 249.4629 | 120.901
|  |  | 10 | 27.9596 | 20.8317 | 326.6364 | 184.0893 | 38.681 | 23.8286 | 2.384 | 225.1 | 78.1773
|  |  | 11 | 27.9596 | 22.2471 | 416.081 | 226.8809 | 42.6333 | 23.8099 | 1.9291 | 217.4564 | 44.639
|  | 12 | 12 | 28.4767 | 21.7079 | 394.1396 | 203.4464 | 43.5293 | 19.573 | 1.7969 | 327.8214 | 98.4
|  |  | 13 | 24.8447 | 20.5691 | 522.4229 | 225.2619 | 57.9744 | 12.5827 | 1.6904 | 339.0436 | 92.1036
|  |  | 14 | 29.4833 | 18.7679 | 316.3394 | 152.4764 | 55.1194 | 21.3038 | 1.6809 | 250.0857 | 65.6659
|  |  | 15 | 20.0404 | 14.276 | 168.4546 | 98.1607 | 27.7137 | 17.8108 | 1.7206 | 148.4879 | 49.6333
|  | 16 | 16 | 16.0721 | 10.1801 | 131.8014 | 98.2797 | 22.8691 | 12.211 | 1.7899 | 105.4793 | 31.291
|  |  | 17 | 15.384 | 12.1216 | 143.8413 | 83.5476 | 20.2739 | 12.9496 | 1.6649 | 103.8193 | 25.9219
|  |  | 18 | 16.0261 | 11.9963 | 111.1231 | 74.3929 | 18.1031 | 11.4933 | 1.55 | 91.5329 | 22.1904
|  |  | 19 | 14.7697 | 10.1233 | 89.4183 | 60.613 | 15.729 | 10.8837 | 1.5914 | 82.455 | 20.9913
|  |  | 20 | 13.8124 | 9.3731 | 79.2124 | 72.3214 | 20.6476 | 11.1537 | 1.5371 | 76.8571 | 23.0857
|  |  | 21 | 12.8497 | 7.0854 | 62.717 | 52.5656 | 14.4617 | 12 | 1.5129 | 58.0579 | 17.8583
|  | 22 | 22 | 12.1054 | 7.3309 | 41.6331 | 49.262 | 12.6217 | 10.4428 | 1.5 | 51.5207 | 15.3246
|  |  | 23 | 11.2727 | 7.7243 | 41.6331 | 40.5001 | 10.5719 | 10.9792 | 1.5 | 46.5207 | 13.8681
|  |  | 24 | 10.868 | 8.8337 | 78.434 | 35.7859 | 9.218 | 11.0968 | 1.5 | 42.4736 | 12.5126
|  |  | 25 | 10.1673 | 7.6593 | 77.872 | 33.357 | 8.9321 | 10.462 | 1.5 | 43.7293 | 11.4504
|  | 26 | 26 | 9.3536 | 6.2751 | 76.4479 | 29.1546 | 8.3007 | 11.2599 | 1.5 | 44.6164 | 9.666
|  |  | 27 | 8.86 | 7.15 | 77.43 | 30.35 | 8.59 | 10.7582 | 1.59 | 43.84 | 8.27
|  |  | 28 | 8.9136 | 5.7059 | 76.2451 | 27.7023 | 7.8261 | 11.1392 | 1.6 | 39.9957 | 7.49
|  |  | 29 | 9.1244 | 6.4564 | 66.3127 | 29.9404 | 7.6489 | 10.8104 | 1.6 | 42.7043 | 6.4643
|  | 30 | 30 | 8.5529 | 4.6829 | 72.0486 | 36.73 | 8.18 | 12.61 | 1.6286 | 44.6114 | 8.2286
|  |  | 31 | 8.6656 | 6.0697 | 71.5431 | 31.7204 | 7.0619 | 12.323 | 1.7 | 43.445 | 6.7563
|  |  | 32 | 8.8231 | 7.5089 | 73.755 | 23.2559 | 6.2596 | 12.5515 | 1.7214 | 38.4329 | 6.4201
|  |  | 33 | 7.5077 | 3.2121 | 68.8786 | 21.2974 | 6.3691 | 12.1371 | 1.7483 | 36.6907 | 4.7154
|  |  | 34 | 7.6147 | 3.395 | 65.664 | 20.9224 | 6.1154 | 12.0345 | 1.7483 | 34.8729 | 5.7421
|  |  | 35 | 8.7816 | 7.1026 | 65.2244 | 19.4583 | 6.3137 | 12.0416 | 1.75 | 34.1614 | 6.5946
|  | 36 | 36 | 8.2851 | 6.762 | 60.7191 | 25.369 | 5.8737 | 12.0556 | 1.6426 | 35.9686 | 4.9847
|  |  | 37 | 7.6476 | 6.5273 | 62.6794 | 28.1369 | 6.1154 | 12.131 | 1.6457 | 34.325 | 5.5027
|  |  | 38 | 7.6971 | 5.4443 | 65.47 | 29.3514 | 6.8329 | 12.1943 | 1.6014 | 33.1314 | 6.8414
|  |  | 39 | 7.6703 | 5.8961 | 72.9307 | 26.4703 | 9.2337 | 12.167 | 1.4286 | 32.5321 | 5.588
|  | 40 | 40 | 6.5494 | 3.8239 | 70.6613 | 28.1906 | 9.6929 | 12.5946 | 1.4 | 36.385 | 8.055
|  |  | 41 | 8.0964 | 4.0404 | 65.0476 | 47.0106 | 10.7099 | 13.2741 | 1.3786 | 40.9871 | 6.997
|  |  | 42 | 7.4686 | 4.8257 | 67.5971 | 47.2914 | 8.5643 | 13.0014 | 1.35 | 37.5543 | 6.2986
|  |  | 43 | 8.9041 | 7.3547 | 80.4456 | 71.9346 | 12.2791 | 13.1398 | 1.2643 | 52.8707 | 11.99
|  | 44 | 44 | 7.8246 | 6.093 | 68.0793 | 33.012 | 8.6856 | 13.2754 | 1.1857 | 36.2086 | 7.9394
45
46
47
|  | 48 | 48
49
50
51
|  | 52 | 52
|  |  |  | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN

## 14. CMg
6.1.- PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN (US$/MWh)
6.1.1. Área Norte
| BARRA | PIURA OESTE 220 | CHICLAYO 220 | CAJAMARCA 220 | TRUJILLO 220 | CHIMBOTE1 138 |  |  | PIURA OESTE 220 | PIURA OESTE 220 (14.89 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 14.8862 | 14.7598 | 14.6094 | 14.5335 | 14.4336 |  |  | CHICLAYO 220 | CHICLAYO 220 (14.76 USD/MWh)
| Cuadro N°11: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de octubre | [7 empty] | TRUJILLO 220 | TRUJILLO 220 (14.53 USD/MWh)
[9 empty] | CHIMBOTE1 138 | CHIMBOTE1 138 (14.43 USD/MWh)
[9 empty] | CAJAMARCA 220 | CAJAMARCA 220 (14.61 USD/MWh)
[9 empty] | CHAVARRIA 220 | CHAVARRIA 220 (14 USD/MWh)
[9 empty] | INDEPENDENCIA 220 | INDEPENDENCIA 220 (14.05 USD/MWh)
[9 empty] | CARABAYLLO 220 | CARABAYLLO 220 (13.99 USD/MWh)
[9 empty] | SANTA ROSA 220 | SANTA ROSA 220 (13.98 USD/MWh)
[9 empty] | SAN JUAN 220 | SAN JUAN 220 (13.89 USD/MWh)
[9 empty] | POMACOCHA 220 | POMACOCHA 220 (13.75 USD/MWh)
[9 empty] | OROYA NUEVA 50 | OROYA NUEVA 50 (13.67 USD/MWh)
Gráfico N°20: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de octubre
[9 empty] | TINTAYA NUEVA 220 | TINTAYA NUEVA 220 (15.37 USD/MWh)
| 6.1.2. Área Centro | [7 empty] | PUNO 138 | PUNO 138 (14.97 USD/MWh)
[9 empty] | SOCABAYA 220 | SOCABAYA 220 (14.82 USD/MWh)
| BARRA | INDEPENDENCIA 220 | CHAVARRIA 220 | CARABAYLLO 220 | SANTA ROSA 220 | SAN JUAN 220 | POMACOCHA 220 | OROYA NUEVA 50 | MOQUEGUA 138 | MOQUEGUA 138 (14.79 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 14.0494 | 14.0009 | 13.991 | 13.9807 | 13.8883 | 13.7489 | 13.6717 | DOLORESPATA 138 | DOLORESPATA 138 (14.61 USD/MWh)
| Cuadro N°12: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de octubre | [7 empty] | COTARUSE 220 | COTARUSE 220 (14.31 USD/MWh)
[9 empty] | SAN GABAN 138 | SAN GABAN 138 (14.12 USD/MWh)
Gráfico N°21: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de octubre
6.1.3. Área Sur
| BARRA | TINTAYA NUEVA 220 | PUNO 138 | SOCABAYA 220 | MOQUEGUA 138 | DOLORESPATA 138 | COTARUSE 220 | SAN GABAN 138
| Cmg (USD/MWh) | 15.3741 | 14.9712 | 14.8241 | 14.7908 | 14.6095 | 14.3138 | 14.1248
Cuadro N°13: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de octubre
Gráfico N°22: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de octubre

## 15. Mapa CMg
6.2.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN.
CAJAMARCA 220 (14.61 USD/MWh)
CHICLAYO 220 (14.76 USD/MWh)
CHIMBOTE1 138 (14.43 USD/MWh)
PIURA OESTE 220 (14.89 USD/MWh)
COTARUSE 220 (14.31 USD/MWh)
DOLORESPATA 138 (14.61 USD/MWh)
TRUJILLO 220 (14.53 USD/MWh)
PUNO 138 (14.97 USD/MWh)
CARABAYLLO 220 (13.99 USD/MWh)
SOCABAYA 220 (14.82 USD/MWh)
SAN GABAN 138 (14.12 USD/MWh)
CHAVARRIA 220 (14 USD/MWh)
INDEPENDENCIA 220 (14.05 USD/MWh)
OROYA NUEVA 50 (13.67 USD/MWh)
TINTAYA NUEVA 220 (15.37 USD/MWh)
POMACOCHA 220 (13.75 USD/MWh)
SAN JUAN 220 (13.89 USD/MWh)
SANTA ROSA 220 (13.98 USD/MWh)
MOQUEGUA 138 (14.79 USD/MWh)

## 16. Congestiones
7. HORAS DE CONGESTIÓN DE LOS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
7.1. HORAS DE CONGESTIÓN POR ÁREA OPERATIVA
ÁREA OPERATIVA | EQUIPO DE TRANSMISIÓN | DESCRIPCIÓN | OCTUBRE 2019 | OCTUBRE 2018 | OCTUBRE 2017 | Var. (2019/2018) | Var. (2018/2017)
CENTRO | L-2205 L-2206 | SAN JUAN - SANTA ROSA N. |  | 40.8667 |  | -100%
| T-30 T3-261 T4-261 | INDEPENDENCIA |  |  | 0.75 |  | -
SUR | L-2051 L-2052 L-5034 L-5036 | ENLACE CENTRO - SUR | 134.4667
| L-5031 | COLCABAMBA - POROMA |  |  | 180.7333 |  | -
TOTAL HORAS DE CONGESTIÓN EN EL SEIN |  |  | 134.4667 | 40.8667 | 181.4833 | - | -
Cuadro N° 14: Horas de operación de los principales equipos de congestión en octubre
Gráfico N° 23: Comparación de las horas de operación de los principales equipos de congestión en octubre.

## 17. Eventos
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
8.1. FALLAS POR TIPO DE EQUIPO Y CAUSA SEGÚN CLASIFICACIÓN CIER
TIPO DE EQUIPO | FENOMENOS AMBIENTALES | FALLAS DE EQUIPO | FALLA EXTERNA | OTRAS CAUSA DISTINTAS A LAS ANTERIORES | FALLAS CUYA CAUSA NO FUE IDENTIFICADA | FALLA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN | FALLA HUMANA | TOTAL | ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA
| FNA | FEC | EXT | OTR | FNI | FEP | FHU |  | MWh
LINEA DE TRANSMISION | 6 | 5 |  | 1 | 10 |  |  | 22 | 92.84
CENTRAL TÉRMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0.35
TRANSFORMADOR 2D |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0.13
TRANSFORMADOR 3D |  | 1 | [5 empty] | 1 | 74.64
BARRA |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 24.5
REACTOR |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 9.2
TOTAL | 6 | 6 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 28 | 201.66
Cuadro N°15: Número de fallas y energía interrumpida (MWh) por tipo de equipo y Causa según clasificacion CIER en el mes de octubre 2019
FALLAS POR TIPO DE CAUSA - OCTUBRE 2019 |  |  |  | FALLAS POR TIPO DE EQUIPO - OCTUBRE 2019
Gráfico N°24: Porcentaje de participación por tipo de causa en el número de fallas. |  |  |  | Gráfico N°25: Comparación en el número de fallas por tipo de equipo.
ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA POR TIPO DE EQUIPO (MWh) - OCTUBRE 2019
Gráfico N°26: Comparación de la energía interrumpida aproximada por tipo de equipo en octubre 2019
NOTA: El valor de la estimación de la energía interrumpida es obtenida con los registros de potencia de las interrupciones y/o disminuciones de carga por su respectivo periodo de interrupción.
La estadística de fallas corresponde a los eventos y fallas que ocasionaron interrupción y/o disminución del suministro eléctrico.

## 18. ANEXOI-1
ANEXO I: PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN EN EL SEIN
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA OCTUBRE 2019 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL OCTUBRE | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2019
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL |  |  | 0 | 0 | 28416.324
AGROAURORA Total |  |  |  | 0 | 0 | 28416.324
AGUA AZUL | C.H. POTRERO |  |  | 9245.8196 | 9245.8196 | 89163.6217
AGUA AZUL Total |  |  |  | 9245.8196 | 9245.8196 | 89163.6217
AIPSA | C.T. PARAMONGA |  |  | 8539.2451 | 8539.2451 | 79174.4635
AIPSA Total |  |  |  | 8539.2451 | 8539.2451 | 79174.4635
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC |  |  | 8956.857 | 8956.857 | 95142.8975
ANDEAN POWER Total |  |  |  | 8956.857 | 8956.857 | 95142.8975
BIOENERGIA DEL CHIRA [9] | C.T. CAÑA BRAVA |  |  | 6328.4611 | 6328.4611 | 6328.4611
BIOENERGIA DEL CHIRA Total |  |  |  | 6328.4611 | 6328.4611 | 6328.4611
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 59264.5192 |  |  | 59264.5192 | 965956.8876
CELEPSA Total |  | 59264.5192 |  |  | 59264.5192 | 965956.8876
CERRO VERDE | C.T. RECKA |  | 1293.1202 |  | 1293.1202 | 1293.1202
CERRO VERDE Total |  |  | 1293.1202 |  | 1293.1202 | 1293.1202
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 54930.7292 |  |  | 54930.7292 | 619205.9403
| C.H. YANANGO | 14654.4179 |  |  | 14654.4179 | 187303.5509
CHINANGO Total |  | 69585.147 |  |  | 69585.147 | 806509.4912
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1217.8175 |  |  | 1217.8175 | 11946.0553
| C.H. CHARCANI II | 421.2092 |  |  | 421.2092 | 4052.5792
| C.H. CHARCANI III | 3396.7429 |  |  | 3396.7429 | 32646.5207
| C.H. CHARCANI IV | 9505.9843 |  |  | 9505.9843 | 86335.6017
| C.H. CHARCANI V | 58454.3909 |  |  | 58454.3909 | 617957.3426
| C.H. CHARCANI VI | 5878.3971 |  |  | 5878.3971 | 52235.014
| C.T. CHILINA DIESEL |  | 32.4662 |  | 32.4662 | 348.521
| C.T. MOLLENDO DIESEL |  | 0 |  | 0 | 293.7118
| C.T. PISCO |  | 0 |  | 0 | 30953.3933
EGASA Total |  | 78874.542 | 32.4662 |  | 78907.0082 | 836768.7395
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO |  |  | 1209.7734 | 1209.7734 | 26642.6666
EGECSAC Total |  |  |  | 1209.7734 | 1209.7734 | 26642.6666
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 88806.3422 |  |  | 88806.3422 | 1017675.0499
EGEMSA Total |  | 88806.3422 |  |  | 88806.3422 | 1017675.0499
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 5267.3115 |  |  | 5267.3115 | 51710.037
| C.H. ARICOTA II | 3345.6315 |  |  | 3345.6315 | 35445.6255
| C.T. INDEPENDENCIA |  | 1076.2875 |  | 1076.2875 | 58449.2619
EGESUR Total |  | 8612.943 | 1076.2875 |  | 9689.2305 | 145604.9244
ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA (8) | C.H. PURMACANA |  |  | 240.9587 | 240.9587 | 1675.0476
ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA Total |  |  |  | 240.9587 | 240.9587 | 1675.0476
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA |  |  | 1703.2831 | 1703.2831 | 18468.416
ELECTRICA YANAPAMPA Total |  |  |  | 1703.2831 | 1703.2831 | 18468.416
ELECTRO ZAÑA [1] | C.H. ZAÑA (1) |  |  | 3216.3367 | 3216.3367 | 60719.3702
ELECTRO ZAÑA Total |  |  |  | 3216.3367 | 3216.3367 | 60719.3702
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 451916.2452 |  |  | 451916.2452 | 4521828.6396
| C.H. RESTITUCION | 120469.0762 |  |  | 120469.0762 | 1425791.7451
| C.T. TUMBES |  | 55.588 |  | 55.588 | 282.4697
ELECTROPERU Total |  | 572385.3214 | 55.588 |  | 572440.9094 | 5947902.8544
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 109060.2923 |  |  | 109060.2923 | 1777363.1246
| P.C.H CHAGLLA | 4573.9915 |  |  | 4573.9915 | 40723.006
EMGE HUALLAGA Total |  | 113634.2837 |  |  | 113634.2837 | 1818086.1306
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 36550.2098 |  |  | 36550.2098 | 335946.5301
EMGE HUANZA Total |  | 36550.2098 |  |  | 36550.2098 | 335946.5301
EMGE JUNÍN / SANTA CRUZ (7) | C.H. HUASAHUASI I |  |  | 3202.4354 | 3202.4354 | 40611.9616
| C.H. HUASAHUASI II |  |  | 3291.4325 | 3291.4325 | 42675.1862
| C.H. RUNATULLO II |  |  | 4615.6258 | 4615.6258 | 72438.9191
| C.H. RUNATULLO III |  |  | 6597.9723 | 6597.9723 | 90204.4606
| C.H. SANTA CRUZ I |  |  | 1304.7592 | 1304.7592 | 25611.9554
| C.H. SANTA CRUZ II |  |  | 1533.6894 | 1533.6894 | 28089.9149
EMGE JUNÍN / SANTA CRUZ Total |  |  |  | 20545.9144 | 20545.9144 | 299632.3978
ENEL GENERACION PERU | C.H. CALLAHUANCA [3] | 49349.2094 |  |  | 49349.2094 | 389653.9298
| C.H. HUAMPANI | 19427.667 |  |  | 19427.667 | 186833.2643
| C.H. HUINCO | 85662.4513 |  |  | 85662.4513 | 1006091.4954
| C.H. MATUCANA | 62577.7441 |  |  | 62577.7441 | 736296.6095
| C.H. MOYOPAMPA | 47000.265 |  |  | 47000.265 | 448421.5489
| C.T. SANTA ROSA |  | 26438.543 |  | 26438.543 | 77783.3424
| C.T. SANTA ROSA II |  | 21060.0924 |  | 21060.0924 | 278531.6172
| C.T. VENTANILLA |  | 287524.4437 |  | 287524.4437 | 2542734.7148
| C.H. HER 1 |  |  | 430.6574 | 430.6574 | 3523.3642
ENEL GENERACION PERU Total |  | 264017.3369 | 335023.0791 | 430.6574 | 599471.0735 | 5669869.8863
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 |  | 1231.8364 |  | 1231.8364 | 12081.0413
| C.T. MALACAS 2 |  | 62958.7844 |  | 62958.7844 | 362714.3947
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA |  | 477.1418 |  | 477.1418 | 175453.7181
ENEL GENERACION PIURA Total |  |  | 64667.7626 |  | 64667.7626 | 550249.154
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI |  |  | 44026.8138 | 44026.8138 | 336083.9292
| C.E. WAYRA I |  |  | 57365.4202 | 57365.4202 | 488716.0921
ENEL GREEN POWER PERU Total |  |  |  | 101392.234 | 101392.234 | 824800.0213
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE |  |  | 31639.0178 | 31639.0178 | 263943.2161
| C.E. TALARA |  |  | 13565.9148 | 13565.9148 | 102058.7685
ENERGÍA EÓLICA Total |  |  |  | 45204.9326 | 45204.9326 | 366001.9846

## 19. ANEXOI-2
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA OCTUBRE 2019 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL OCTUBRE | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2019
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 29153.5276 |  |  | 29153.5276 | 444372.8202
| C.H. YUNCAN | 63409.4397 |  |  | 63409.4397 | 721644.75
| C.T. CHILCA 1 |  | 506425.4647 |  | 506425.4647 | 3698630.1833
| C.T. CHILCA 2 |  | 50220.1531 |  | 50220.1531 | 368563.579
| C.T. ILO 2 |  | 8600.8894 |  | 8600.8894 | 36149.1955
| C.T. NEPI |  | 468.5455 |  | 468.5455 | 3188.9139
| C.T. R.F. PLANTA ILO |  | 367.6388 |  | 367.6388 | 5738.4974
| C.S. INTIPAMPA |  |  | 10980.2692 | 10980.2692 | 83689.4996
ENGIE Total |  | 92562.9673 | 566082.6915 | 10980.2692 | 669625.928 | 5361977.4387
FENIX POWER | C.T. FENIX |  | 347316.7439 |  | 347316.7439 | 3401597.8334
FENIX POWER Total |  |  | 347316.7439 |  | 347316.7439 | 3401597.8334
GEPSA | C.H. LA JOYA |  |  | 5330.2761 | 5330.2761 | 47742.6556
| C.H. ÁNGEL I |  |  | 5101.3568 | 5101.3568 | 54256.7384
| C.H. ÁNGEL II |  |  | 6211.4726 | 6211.4726 | 62405.8503
| C.H. ÁNGEL III |  |  | 5643.3171 | 5643.3171 | 61303.0957
GEPSA Total |  |  |  | 22286.4226 | 22286.4226 | 225708.3399
GTS MAJES | C.S. MAJES SOLAR |  |  | 3979.1125 | 3979.1125 | 36287.7586
GTS MAJES Total |  |  |  | 3979.1125 | 3979.1125 | 36287.7586
GTS REPARTICION | C.S. REPARTICION |  |  | 3887.463 | 3887.463 | 35540.5867
GTS REPARTICION Total |  |  |  | 3887.463 | 3887.463 | 35540.5867
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL |  |  | 2454.1 | 2454.1 | 23515.7
HIDROCAÑETE Total |  |  |  | 2454.1 | 2454.1 | 23515.7
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 12929.2789 |  |  | 12929.2789 | 131333.9039
HIDROELECTRICA HUANCHOR Total |  | 12929.2789 |  |  | 12929.2789 | 131333.9039
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 9722.9389 |  |  | 9722.9389 | 114144.6697
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES Total |  | 9722.9389 |  |  | 9722.9389 | 114144.6697
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA |  |  | 12249.8636 | 12249.8636 | 112920.8844
HUAURA POWER Total |  |  |  | 12249.8636 | 12249.8636 | 112920.8844
HYDRO PATAPO [2] | C.H. PATAPO (2) | 410.327 |  |  | 410.327 | 3944.5838
HYDRO PATAPO Total |  | 410.327 |  |  | 410.327 | 3944.5838
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 46583.9023 |  |  | 46583.9023 | 543565.3619
INLAND Total |  | 46583.9023 |  |  | 46583.9023 | 543565.3619
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO |  | 266.6171 |  | 266.6171 | 588.6572
| C.T. R.F. PUCALLPA |  | 643.2946 |  | 643.2946 | 2089.7982
IYEPSA Total |  |  | 909.9118 |  | 909.9118 | 2678.4554
KALLPA | C.T. KALLPA |  | 494500.7072 |  | 494500.7072 | 3554377.8448
| C.T. LAS FLORES |  | 87602.6245 |  | 87602.6245 | 503971.0314
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 194301.4565 |  |  | 194301.4565 | 2465836.4006
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 2183.4789 |  |  | 2183.4789 | 42871.2129
KALLPA Total |  | 196484.9354 | 582103.3317 |  | 778588.2671 | 6567056.4898
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR |  |  | 908.9078 | 908.9078 | 12194.9833
MAJA ENERGIA Total |  |  |  | 908.9078 | 908.9078 | 12194.9833
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV |  |  | 4665.218 | 4665.218 | 38101.6899
MOQUEGUA FV Total |  |  |  | 4665.218 | 4665.218 | 38101.6899
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA |  |  | 2202.3131 | 2202.3131 | 27415.6232
| C.H. CAÑON DEL PATO | 81443.0866 |  |  | 81443.0866 | 1139291.7969
| C.H. CARHUAQUERO | 32038.0384 |  |  | 32038.0384 | 429896.9569
| C.H. CARHUAQUERO IV |  |  | 4929.9513 | 4929.9513 | 57561.1393
ORAZUL ENERGY PERÚ Total |  | 113481.1249 |  | 7132.2644 | 120613.3894 | 1654165.5163
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA |  |  | 15261.197 | 15261.197 | 135524.0711
P.E. MARCONA Total |  |  |  | 15261.197 | 15261.197 | 135524.0711
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS |  |  | 44209.3998 | 44209.3998 | 396406.9727
P.E. TRES HERMANAS Total |  |  |  | 44209.3998 | 44209.3998 | 396406.9727
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR |  |  | 5093.4307 | 5093.4307 | 41309.7631
PANAMERICANA SOLAR Total |  |  |  | 5093.4307 | 5093.4307 | 41309.7631
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA |  |  | 2025.6034 | 2025.6034 | 15017.5057
| C.T. HUAYCOLORO |  |  | 2999.7863 | 2999.7863 | 28255.6105
| C.T. DOÑA CATALINA |  |  | 1061.8737 | 1061.8737 | 12044.3527
PETRAMAS Total |  |  |  | 6087.2633 | 6087.2633 | 55317.4689
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN |  | 1792.5343 |  | 1792.5343 | 2482.9897
PLANTA ETEN Total |  |  | 1792.5343 |  | 1792.5343 | 2482.9897
RIO BAÑOS [5] | C.H. RUCUY (5) |  |  | 8339.8417 | 8339.8417 | 44677.2613
RIO BAÑOS Total |  |  |  | 8339.8417 | 8339.8417 | 44677.2613
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS |  |  | 4781.7677 | 4781.7677 | 80971.7674
RIO DOBLE Total |  |  |  | 4781.7677 | 4781.7677 | 80971.7674

## 20. ANEXOI-3
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA OCTUBRE 2019 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL OCTUBRE | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2019
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO |  | 381.5729 |  | 381.5729 | 2356.0167
SAMAY I Total |  |  | 381.5729 |  | 381.5729 | 2356.0167
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 60646.5133 |  |  | 60646.5133 | 582449.3794
SAN GABAN Total |  | 60646.5133 |  |  | 60646.5133 | 582449.3794
SAN JACINTO [4] | C.T. SAN JACINTO |  |  | 5231.3903 | 5231.3903 | 32505.0305
SAN JACINTO Total |  |  |  | 5231.3903 | 5231.3903 | 32505.0305
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 |  |  | 14561.9008 | 14561.9008 | 132698.2908
SANTA ANA Total |  |  |  | 14561.9008 | 14561.9008 | 132698.2908
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO |  | 19022.9622 |  | 19022.9622 | 200529.8109
SDF ENERGIA Total |  |  | 19022.9622 |  | 19022.9622 | 200529.8109
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS |  | 754.4328 |  | 754.4328 | 43461.7176
SHOUGESA Total |  |  | 754.4328 |  | 754.4328 | 43461.7176
SINERSA | C.H. CHANCAY [6] |  |  | 12661.7631 | 12661.7631 | 65736.5276
| C.H. POECHOS II |  |  | 4133.9973 | 4133.9973 | 45124.027
SINERSA Total |  |  |  | 16795.7604 | 16795.7604 | 110860.5546
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 19820.1837 |  |  | 19820.1837 | 220825.1241
| C.H. CHEVES | 41697.7794 |  |  | 41697.7794 | 626259.6901
| C.H. GALLITO CIEGO | 6844.0741 |  |  | 6844.0741 | 107534.5144
| C.H. HUAYLLACHO | 82.77 |  |  | 82.77 | 643.2729
| C.H. MALPASO | 19703.8086 |  |  | 19703.8086 | 198576.6368
| C.H. MISAPUQUIO | 1880.4399 |  |  | 1880.4399 | 19438.2351
| C.H. OROYA | 6049.0338 |  |  | 6049.0338 | 40824.6734
| C.H. PACHACHACA | 5117.4861 |  |  | 5117.4861 | 27169.3984
| C.H. PARIAC | 1282.8353 |  |  | 1282.8353 | 13051.3546
| C.H. SAN ANTONIO | 142.3119 |  |  | 142.3119 | 2749.141
| C.H. SAN IGNACIO | 116.5182 |  |  | 116.5182 | 2074.523
| C.H. YAUPI | 63759.8998 |  |  | 63759.8998 | 649230.8366
STATKRAFT Total |  | 166497.1408 |  |  | 166497.1408 | 1908377.4005
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR |  |  | 4437.8234 | 4437.8234 | 38056.707
TACNA SOLAR Total |  |  |  | 4437.8234 | 4437.8234 | 38056.707
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS |  | 121106.2009 |  | 121106.2009 | 1528609.9073
TERMOCHILCA Total |  |  | 121106.2009 |  | 121106.2009 | 1528609.9073
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA |  | 49544.2739 |  | 49544.2739 | 306835.6087
TERMOSELVA Total |  |  | 49544.2739 |  | 49544.2739 | 306835.6087
TOTAL MWh |  | 1991049.7741 | 2091162.9593 | 400357.8693 | 4482570.6028 | 43900193.3539
IMPORTACIÓN |  |  |  |  | 0 | 57917.8152
EXPORTACIÓN
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas C.T. Maple y C.T. San Jacinto.
(1) Inicio de operación comercial de la unidad G1 de la C.H. Zaña, propiedad de ELECTROZAÑA S.A.C. a las 00:00 horas del 15.02.2019
(2) Inicio de operación comercial de la C.H. Patapo, propiedad de HYDROPATAPO. a las 00:00 horas del 15.03.2019
(3) Inicio de operación comercial de la C.H. Callahuanca, propiedad de la empresa ENEL GENERACIÓN PERÚ.a las 00:00 horas del 30.03.2019
(4) Inicio de operación comercial de la C.T. San Jacinto, propiedad de la empresa AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. a las 00:00 horas del 13.04.2019
(5) Inicio de operación comercial de la C.H. Rucuy propiedad de EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. a las 00:00 horas del 01.06.2019
(6) Inicio de operación comercial de la C.H. Chancay propiedad de SINDICATO ENERGÉTICO S.A. (SINERSA). a las 00:00 horas del 04.06.2019
(7) Fusión por absorción por parte de Empresa de Generación Eléctrica Junín S.A.C. (sociedad absorbente) hacia Hidroeléctrica Santa Cruz S.A.C. (Sociedad Absorbida), Vigente desde las 00:00 horas del 01/06/2019.
(8) La empresa ELÉCTRICA SANTA ROSA S.A.C. cambió su razón social al nombre ATRIA ENERGÍA S.A.C. con fecha 26 junio 2019.
[9] Inicio de operación comercial de la C.T. Caña Brava propiedad de BIOENERGÍA DEL CHIRA S.A. a las 00:00 horas del 02.10.2019.

## 21. ANEXOII-1
ANEXO II: MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | OCTUBRE 2019 | OCTUBRE 2018 | OCTUBRE 2017 | 2019 / 2018
|  | 2019-10-29 19:00 | 2018-10-17 19:00 | 2017-10-23 20:45 | Variación
|  | 43767.7917 | 43390.7917 | 43031.8646 | %
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL | 0 | 0 | 0
AGROAURORA Total |  | 0 | 0 | 0
AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 19.2928 | 4.466 | 10.1357 | 332%
AGUA AZUL Total |  | 19.2928 | 4.466 | 10.1357 | 332%
AIPSA | C.T. PARAMONGA | 15.0456 | 9.3284 | 0 | 61.29%
AIPSA Total |  | 15.0456 | 9.3284 | 0 | 61.29%
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC | 11.063 | 0
ANDEAN POWER Total |  | 11.063 | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA [9] | C.T. CAÑA BRAVA | 10.9375
BIOENERGIA DEL CHIRA Total |  | 10.9375
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 194.6359 | 152.4128 | 215.9452 | 27.7%
CELEPSA Total |  | 194.6359 | 152.4128 | 215.9452 | 27.7%
CERRO VERDE | C.T. RECKA | 0 | 0 | 0
CERRO VERDE Total |  | 0 | 0 | 0
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 103.2287 | 153.9956 | 152.5063 | -32.97%
| C.H. YANANGO | 12.5839 | 36.6218 | 16.5919 | -65.64%
CHINANGO Total |  | 115.8126 | 190.6175 | 169.0982 | -39.24%
ECELIM | C.T. LA GRINGA |  |  | 2.8039
ECELIM Total |  |  |  | 2.8039
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1.6666 | 1.6453 | 1.6572 | 1.294%
| C.H. CHARCANI II | 0.57611 | 0.56863 | 0.56774 | 1.315%
| C.H. CHARCANI III | 4.6443 | 4.546 | 4.5296 | 2.164%
| C.H. CHARCANI IV | 13.9707 | 14.2151 | 15.0528 | -1.72%
| C.H. CHARCANI V | 125.6126 | 130.4785 | 141.08 | -3.729%
| C.H. CHARCANI VI | 8.577 | 8.6523 | 8.7347 | -0.8704%
| C.T. CHILINA DIESEL | 0 | 0 | 0
| C.T. MOLLENDO DIESEL | 0 | 0 | 0
| C.T. PISCO | 0 | 0 | 71.3711
EGASA Total |  | 155.0473 | 160.1058 | 242.9932 | -3.159%
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO | 1.6198 | 1.5071 | 2.52 | 7.481%
EGECSAC Total |  | 1.6198 | 1.5071 | 2.52 | 7.481%
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 107.5756 | 158.5978 | 133.737 | -32.17%
EGEMSA Total |  | 107.5756 | 158.5978 | 133.737 | -32.17%
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 15.978 | 16.788 | 17.58 | -4.825%
| C.H. ARICOTA II | 8.886 | 10.398 | 10.56 | -14.54%
| C.T. INDEPENDENCIA | 0 | 20.8645 | 21.7064 | -100%
EGESUR Total |  | 24.864 | 48.0505 | 49.8464 | -48.25%
ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA (8) | C.H. PURMACANA | 0.86545 | 0 | 0.20812
ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA Total |  | 0.86545 | 0 | 0.20812
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA | 2.3478 | 2.5081 | 3.0454 | -6.392%
ELECTRICA YANAPAMPA Total |  | 2.3478 | 2.5081 | 3.0454 | -6.392%
ELECTRO ZAÑA [1] | C.H. ZAÑA | 0.0883
ELECTRO ZAÑA Total |  | 0.0883
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 578.8272 | 644.2392 | 649.3176 | -10.15%
| C.H. RESTITUCION | 142.7693 | 209.0976 | 205.7414 | -31.72%
| C.T. TUMBES | 0 | 0 | 0
ELECTROPERU Total |  | 721.5965 | 853.3368 | 855.059 | -15.44%
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 350.5026 | 449.5344 | 287.1394 | -22.03%
| P.C.H CHAGLLA | 6.2778 | 0 | 6.4437
EMGE HUALLAGA Total |  | 356.7803 | 449.5344 | 293.5831 | -20.63%
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 47.2674 | 82.4973 | 94.998 | -42.7%
EMGE HUANZA Total |  | 47.2674 | 82.4973 | 94.998 | -42.7%
EMGE JUNÍN / SANTA CRUZ (7) | C.H. HUASAHUASI I | 2.7141 | 8.5707 | 4.0743 | -68.33%
| C.H. HUASAHUASI II | 2.7642 | 9.6695 | 4.2364 | -71.41%
| C.H. RUNATULLO II | 4.8384 | 17.1115 | 11.7508 | -71.72%
| C.H. RUNATULLO III | 7.3035 | 20.1332 | 10.0607 | -63.72%
| C.H. SANTA CRUZ I | 1.5184 | 2.2417 | 3.1172 | -32.26%
| C.H. SANTA CRUZ II | 1.8931 | 2.5017 | 3.537 | -24.33%
EMGE JUNÍN / SANTA CRUZ Total |  | 21.0317 | 60.2283 | 36.7763 | -65.08%
ENEL GENERACION PERU | C.H. CALLAHUANCA [3] | 67.9849
| C.H. HUAMPANI | 22.2115 | 29.2727 | 30.4697 | -24.12%
| C.H. HUINCO | 139.0673 | 173.1134 | 221.629 | -19.67%
| C.H. MATUCANA | 87.6149 | 87.2535 | 125.8318 | 0.4142%
| C.H. MOYOPAMPA | 62.8959 | 50.9442 | 57.997 | 23.46%
| C.T. SANTA ROSA | 169.3725 | 0 | 0
| C.T. SANTA ROSA II | 188.7907 | 0 | 0
| C.T. VENTANILLA | 446.3069 | 459.7485 | 456.1109 | -2.924%
| C.H. HER 1 | 0.34992 | 0.61536 |  | -43.14%
ENEL GENERACION PERU Total |  | 1184.5945 | 800.9478 | 892.0384 | 47.9%
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 | 0 | 0 | 0
| C.T. MALACAS 2 | 90.7863 | 90.9407 | 90.2544 | -0.1698%
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA | 0 | 0 | 0
ENEL GENERACION PIURA Total |  | 90.7863 | 90.9407 | 90.2544 | -0.1698%
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI | 0 | 0
| C.E. WAYRA I | 129.9118 | 129.2187 |  | 0.5363%
ENEL GREEN POWER PERU Total |  | 129.9118 | 129.2187 |  | 0.5363%

## 22. ANEXOII-2
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | OCTUBRE 2019 | OCTUBRE 2018 | JUNIO 2017 | 2019 / 2018
|  | 2019-10-29 19:00 | 2018-10-17 19:00 | 2017-10-23 20:45 | Variación
|  | 43767.7917 | 43390.7917 | 43031.8646 | %
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE | 54.5889 | 72.4915 | 66.2822 | -24.7%
| C.E. TALARA | 28.3316 | 15.7659 | 19.3231 | 79.7%
ENERGÍA EÓLICA Total |  | 82.9206 | 88.2574 | 85.6053 | -6.047%
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 30.394 | 86.9933 | 66.0365 | -65.06%
| C.H. YUNCAN | 87.1376 | 130.5399 | 102.719 | -33.25%
| C.T. CHILCA 1 | 715.7539 | 476.6338 | 499.0315 | 50.17%
| C.T. CHILCA 2 | 105.0118 | 105.3057 | 66.6659 | -0.2791%
| C.T. ILO 1 |  |  | 0
| C.T. ILO 2 | 0 | 0 | 0
| C.T. NEPI | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PLANTA ILO | 0 | 0 | 0
| C.S. INTIPAMPA | 0 | 0 | 0
ENGIE Total |  | 938.2972 | 799.4727 | 734.453 | 17.36%
FENIX POWER | C.T. FENIX | 270.2947 | 547.7408 | 555.0996 | -50.65%
FENIX POWER Total |  | 270.2947 | 547.7408 | 555.0996 | -50.65%
GEPSA | C.H. LA JOYA | 6.7419 | 6.4502 | 6.5864 | 4.523%
| C.H. ÁNGEL I | 6.9141 | 0
| C.H. ÁNGEL II | 8.6982 | 0
| C.H. ÁNGEL III | 8.7199 | 0
GEPSA Total |  | 31.0741 | 6.4502 | 6.5864 | 381.8%
GTS MAJES | C.S. MAJES SOLAR | 0 | 0 | 0
GTS MAJES Total |  | 0 | 0 | 0
GTS REPARTICION | C.S. REPARTICION | 0 | 0 | 0
GTS REPARTICION Total |  | 0 | 0 | 0
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL | 3.6 | 3.6 | 3.2 | 0%
HIDROCAÑETE Total |  | 3.6 | 3.6 | 3.2 | 0%
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 18.9481 | 17.432 | 19.152 | 8.697%
HIDROELECTRICA HUANCHOR Total |  | 18.9481 | 17.432 | 19.152 | 8.697%
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 12.6816 | 18.927 | 19.391 | -33%
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES Total |  | 12.6816 | 18.927 | 19.391 | -33%
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA | 15.6292 | 16.4093 | 17.7074 | -4.754%
HUAURA POWER Total |  | 15.6292 | 16.4093 | 17.7074 | -4.754%
HYDRO PATAPO [2] | C.H. PATAPO | 0 | 0.09 |  | -100%
HYDRO PATAPO Total |  | 0 | 0.09 |  | -100%
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 56.9184 | 85.3715 | 70.2395 | -33.33%
INLAND Total |  | 56.9184 | 85.3715 | 70.2395 | -33.33%
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PUCALLPA | 0 | 0 | 0
IYEPSA Total |  | 0 | 0 | 0
KALLPA | C.T. KALLPA | 799.8771 | 455.9454 | 225.5038 | 75.43%
| C.T. LAS FLORES | 181.8739 | 0 | 0
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 343.0977 | 516.1502 | 498.6595 | -33.53%
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 3.2121 | 3.0877 | 3.5676 | 4.029%
KALLPA Total |  | 1328.0608 | 975.1833 | 727.731 | 36.19%
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR | 1.3524 | 1.715 | 1.993 | -21.14%
MAJA ENERGIA Total |  | 1.3524 | 1.715 | 1.993 | -21.14%
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV | 0 | 0 | 0
MOQUEGUA FV Total |  | 0 | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 5.4107 | 2.3089 | 5.2936 | 134.3%
| C.H. CAÑON DEL PATO | 107.6621 | 101.0619 | 222.2284 | 6.531%
| C.H. CARHUAQUERO | 89.8674 | 19.9654 | 92.708 | 350.1%
| C.H. CARHUAQUERO IV | 9.923 | 8.4284 | 9.4005 | 17.73%
ORAZUL ENERGY PERÚ Total |  | 212.8632 | 131.7646 | 329.6304 | 61.55%
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA | 31.3856 | 29.6392 | 19.0521 | 5.892%
P.E. MARCONA Total |  | 31.3856 | 29.6392 | 19.0521 | 5.892%
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS | 91.0663 | 85.3517 | 58.2742 | 6.695%
P.E. TRES HERMANAS Total |  | 91.0663 | 85.3517 | 58.2742 | 6.695%
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 | 0
PANAMERICANA SOLAR Total |  | 0 | 0 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | 2.9015 | 1.4994 |  | 93.51%
| C.T. HUAYCOLORO | 4.322 | 2.8566 | 4.4148 | 51.3%
| C.T. DOÑA CATALINA | 2.3948 | 2.4001 |  | -0.22%
PETRAMAS Total |  | 9.6183 | 6.7561 | 4.4148 | 42.37%
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN | 0 | 0 | 0
PLANTA ETEN Total |  | 0 | 0 | 0
RIO BAÑOS [5] | C.H. RUCUY | 10.0504 |  | 0
RIO BAÑOS Total |  | 10.0504 |  | 0
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 9.4437 | 3.1261 | 18.4195 | 202.1%
RIO DOBLE Total |  | 9.4437 | 3.1261 | 18.4195 | 202.1%

## 23. ANEXOII-3
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | OCTUBRE 2019 | OCTUBRE 2018 | JUNIO 2017 | 2019 / 2018
|  | 2019-10-29 19:00 | 2018-10-17 19:00 | 2017-10-23 20:45 | Variación
|  | 43767.7917 | 43390.7917 | 43031.8646 | %
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO | 0 | 0 | 0
SAMAY I Total |  | 0 | 0 | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 108.109 | 111.07 | 55.8827 | -2.666%
| C.T. TAPARACHI |  |  | 0
SAN GABAN Total |  | 108.109 | 111.07 | 55.8827 | -2.666%
SAN JACINTO [4] | C.T. SAN JACINTO | 7.886
SAN JACINTO Total |  | 7.886
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 | 20.0004 | 6.3367 |  | 215.6%
SANTA ANA Total |  | 20.0004 | 6.3367 |  | 215.6%
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO | 28.0756 | 0 | 28.3225
SDF ENERGIA Total |  | 28.0756 | 0 | 28.3225
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | 0 | 0 | 0
SHOUGESA Total |  | 0 | 0 | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY [6] | 15.1152 |  | 0
| C.H. POECHOS II | 5.3213 | 3.4359 | 6.8844 | 54.88%
SINERSA Total |  | 20.4365 | 3.4359 | 6.8844 | 494.8%
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 22.6611 | 25.5958 | 34.1225 | -11.47%
| C.H. CHEVES | 71.3153 | 39.7489 | 65.1175 | 79.41%
| C.H. GALLITO CIEGO | 11.9052 | 12.9428 | 31.2295 | -8.017%
| C.H. HUAYLLACHO | 0.22 | 0.21 | 0 | 4.762%
| C.H. MALPASO | 28.2809 | 43.833 | 35.2949 | -35.48%
| C.H. MISAPUQUIO | 2.7527 | 3.7297 | 0 | -26.2%
| C.H. OROYA | 8.3095 | 8.0233 | 8.2397 | 3.567%
| C.H. PACHACHACA | 6.5412 | 7.2642 | 8.9763 | -9.953%
| C.H. PARIAC | 1.8357 | 1.7599 | 4.171 | 4.302%
| C.H. SAN ANTONIO | 0.32654 | 0.30035 | 0.40879 | 8.72%
| C.H. SAN IGNACIO | 0.27785 | 0 | 0.28317
| C.H. YAUPI | 90.4241 | 84.7311 | 106.3526 | 6.719%
STATKRAFT Total |  | 244.85 | 228.1391 | 294.196 | 7.325%
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR | 0 | 0 | 0
TACNA SOLAR Total |  | 0 | 0 | 0
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS | 0.50978 | 297.0575 | 191.9633 | -99.83%
TERMOCHILCA Total |  | 0.50978 | 297.0575 | 191.9633 | -99.83%
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | 75.3318 | 0 | 0
TERMOSELVA Total |  | 75.3318 | 0 | 0
TERMOSELVA Total |  | 156.5276 | 171.6613 | 86.4988 | -8.816%
TOTAL MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE |  | 6840.5678 | 6657.6237 | 6341.2405 | 2.748%
IMPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
EXPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL (CONSIDERANDO LA IMPORTACIÓN) |  | 6840.5678 | 6657.6237 | 6341.2405 | 2.748%
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales de bagazo no adjudicadas C.T. Maple y C.T. San Jacinto.
(1) Inicio de operación comercial de la unidad G1 de la C.H. Zaña, propiedad de ELECTROZAÑA S.A.C. a las 00:00 horas del 15.02.2019
(2) Inicio de operación comercial de la C.H. Patapo, propiedad de HYDROPATAPO. a las 00:00 horas del 15.03.2019
(3) Inicio de operación comercial de la C.H. Callahuanca, propiedad de la empresa ENEL GENERACIÓN PERÚ.a las 00:00 horas del 30.03.2019
(4) Inicio de operación comercial de la C.T. San Jacinto, propiedad de la empresa AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. a las 00:00 horas del 13.04.2019
(5) Inicio de operación comercial de la C.H. Rucuy propiedad de EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. a las 00:00 horas del 01.06.2019
(6) Inicio de operación comercial de la C.H. Chancay propiedad de SINDICATO ENERGÉTICO S.A. (SINERSA). a las 00:00 horas del 04.06.2019
(7) Fusión por absorción por parte de Empresa de Generación Eléctrica Junín S.A.C. (sociedad absorbente) hacia Hidroeléctrica Santa Cruz S.A.C. (Sociedad Absorbida), Vigente desde las 00:00 horas del 01/06/2019.
(8) La empresa ELÉCTRICA SANTA ROSA S.A.C. cambió su razón social al nombre ATRIA ENERGÍA S.A.C. con fecha 26 junio 2019.
[9] Inicio de operación comercial de la C.T. Caña Brava propiedad de BIOENERGÍA DEL CHIRA S.A. a las 00:00 horas del 02.10.2019.

## 24. ANEXOII-4
MÁXIMA DEMANDA MENSUAL
Máxima Demanda: |  | 6840.5678
Fecha: |  | 2019-10-29
Hora: |  | 19:00
FECHA | HFP |  |  |  |  | HP
| HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN | HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN
| HH:MM | MW | MW | MW | MW | HH:MM | MW | MW | MW | MW
01/10/2019 | 11:45 | 6515.1393 | 0 | 0 | 6515.1393 | 18:45 | 6606.9515 | 0 | 0 | 6606.9515
02/10/2019 | 11:45 | 6341.0199 | 0 | 0 | 6341.0199 | 19:00 | 6532.024 | 0 | 0 | 6532.024
03/10/2019 | 12:00 | 6376.1536 | 0 | 0 | 6376.1536 | 19:00 | 6519.7009 | 0 | 0 | 6519.7009
04/10/2019 | 11:15 | 6449.0053 | 0 | 0 | 6449.0053 | 19:15 | 6545.1663 | 0 | 0 | 6545.1663
05/10/2019 | 11:45 | 6331.3754 | 0 | 0 | 6331.3754 | 18:45 | 6526.8375 | 0 | 0 | 6526.8375
06/10/2019 | 00:15 | 5582.8102 | 0 | 0 | 5582.8102 | 19:45 | 6256.7808 | 0 | 0 | 6256.7808
07/10/2019 | 11:30 | 6313.5589 | 0 | 0 | 6313.5589 | 19:30 | 6431.2032 | 0 | 0 | 6431.2032
08/10/2019 | 12:30 | 5845.979 | 0 | 0 | 5845.979 | 20:00 | 6577.4911 | 0 | 0 | 6577.4911
09/10/2019 | 15:30 | 6577.5635 | 0 | 0 | 6577.5635 | 19:45 | 6715.026 | 0 | 0 | 6715.026
10/10/2019 | 15:15 | 6544.6166 | 0 | 0 | 6544.6166 | 19:00 | 6663.7847 | 0 | 0 | 6663.7847
11/10/2019 | 12:00 | 6559.7829 | 0 | 0 | 6559.7829 | 19:30 | 6580.727 | 0 | 0 | 6580.727
12/10/2019 | 11:30 | 6516.95 | 0 | 0 | 6516.95 | 19:00 | 6594.4369 | 0 | 0 | 6594.4369
13/10/2019 | 00:15 | 5862.1463 | 0 | 0 | 5862.1463 | 19:45 | 6618.3695 | 0 | 0 | 6618.3695
14/10/2019 | 11:45 | 6568.5802 | 0 | 0 | 6568.5802 | 19:00 | 6681.6087 | 0 | 0 | 6681.6087
15/10/2019 | 11:30 | 6557.329 | 0 | 0 | 6557.329 | 19:00 | 6711.4531 | 0 | 0 | 6711.4531
16/10/2019 | 11:30 | 6684.1372 | 0 | 0 | 6684.1372 | 19:00 | 6789.0732 | 0 | 0 | 6789.0732
17/10/2019 | 11:45 | 6643.0969 | 0 | 0 | 6643.0969 | 19:00 | 6828.7639 | 0 | 0 | 6828.7639
18/10/2019 | 11:30 | 6730.7043 | 0 | 0 | 6730.7043 | 19:15 | 6710.4007 | 0 | 0 | 6710.4007
19/10/2019 | 11:30 | 6552.5618 | 0 | 0 | 6552.5618 | 19:00 | 6720.7702 | 0 | 0 | 6720.7702
20/10/2019 | 00:15 | 5901.2401 | 0 | 0 | 5901.2401 | 20:30 | 6562.761 | 0 | 0 | 6562.761
21/10/2019 | 11:45 | 6516.9716 | 0 | 0 | 6516.9716 | 19:00 | 6618.6507 | 0 | 0 | 6618.6507
22/10/2019 | 11:45 | 6671.0069 | 0 | 0 | 6671.0069 | 19:15 | 6719.6461 | 0 | 0 | 6719.6461
23/10/2019 | 11:45 | 6532.76 | 0 | 0 | 6532.76 | 19:45 | 6695.9639 | 0 | 0 | 6695.9639
24/10/2019 | 11:45 | 6631.0748 | 0 | 0 | 6631.0748 | 19:15 | 6722.3685 | 0 | 0 | 6722.3685
25/10/2019 | 11:30 | 6621.7904 | 0 | 0 | 6621.7904 | 18:45 | 6692.0298 | 0 | 0 | 6692.0298
26/10/2019 | 11:45 | 6576.8387 | 0 | 0 | 6576.8387 | 20:15 | 6630.1225 | 0 | 0 | 6630.1225
27/10/2019 | 00:15 | 5828.8408 | 0 | 0 | 5828.8408 | 19:45 | 6666.7395 | 0 | 0 | 6666.7395
28/10/2019 | 12:00 | 6700.8574 | 0 | 0 | 6700.8574 | 19:30 | 6776.4251 | 0 | 0 | 6776.4251
29/10/2019 | 11:45 | 6737.0097 | 0 | 0 | 6737.0097 | 19:00 | 6840.5678 | 0 | 0 | 6840.5678
30/10/2019 | 11:45 | 6749.6824 | 0 | 0 | 6749.6824 | 19:30 | 6820.0619 | 0 | 0 | 6820.0619
31/10/2019 | 16:00 | 6663.2182 | 0 | 0 | 6663.2182 | 19:00 | 6715.7 | 0 | 0 | 6715.7

## 25.ANEXO III -1
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
TRANSMANTARO | L. LA NIÑA - BAYÓVAR - LINEA L-1137 | 2019-10-01 04:22 | Desconectó la línea L-1137 (La Niña – Bayóvar) de 138 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “T” cuya causa no fue informada por TRANSMANTARO, titular de la línea. El sistema de protección ubicó la falla a una distancia de 39,5 km de la S.E. Bayóvar. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Bayóvar con un total de 12,73 MW. A las 04:39 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 12,73
STATKRAFT S.A | L. MOROCOCHA - CARLOS FRANCISCO - LINEA L-6532 | 2019-10-01 15:35 | Desconectaron las líneas L-6532 y L-6533 (Nuevo Morococha - Carlos Francisco) de 50 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por STATKRAFT, titular de las líneas, la falla se produjo por descargas atmosféricas. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Casapalca, Carlos Francisco, Antuquito, San Mateo, Rosaura, Bellavista y Ticlio con un total de 25,97 MW y desconectó la C.H. Huanchor cuando generaba 17,91 MW. A las 15:38 h y 15:39 h se conectaron las líneas L-6533 y L-6532, respectivamente y se inició la normalización del suministro interrumpido. A las 16:35 h, sincronizó la C.H. Huanchor con el SEIN. | 25,97
HIDRANDINA | L. TRUJILLO NORTE - SANTIAGO DE CAO - LINEA L-1118 | 2019-10-02 02:43 | Desconectó la línea L-1118 (Trujillo Norte – Santiago de Cao) de 138 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “S”, cuya causa no fue informada por HIDRANDINA, titular de la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21) y ubicó la falla a 6.2 km de la S.E. Trujillo Norte. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Santiago de Cao con un total 4,20 MW. A las 02:55 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 4,2
CONENHUA | L. ARES - TALTA - LINEA L-1047 | 2019-10-02 17:22 | Desconectó la línea L-1040 (Callalli - Talta) de 138 kV, por falla bifásica a tierra entre las fases “R” y “S” a tierra a 46.03 km de la S.E. Callalli,, de acuerdo a lo informado por CONENHUA, titular de la línea, la falla fue ocasionada por descargas atmosféricas.. Asimismo, desconectó la línea L-1047 (Talta - Ares) y L-1048 (Talta - Tambomayo) de 138 kV. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Ares y Tambomayo con un total de 12,00 MW, aproximadamente. A las 17:40 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 12
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | 2019-10-03 19:32 | Desconectó la línea L-6021 (Azángaro - Antauta) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELETROPUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la subestación Antauta con un total de 2,40 MW. A las 19:37 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 2,4
ELECTRO PUNO | L. PUNO - POMATA - ILAVE - LINEA L-6027 | 2019-10-03 19:34 | Desconectó la línea L-6027 (Puno – Pomata) de 60 kV, cuya causa no fue informada por ELECTRO PUNO, titular de la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente de fases (50/51). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ilave y Pomata con un total de 4,90 MW. A las 19:35 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 4,9
ETESELVA | L. AGUAYTÍA - TINGO MARÍA - LINEA L-2251 | 2019-10-04 11:31 | Desconexión de la línea L-2251 (Aguaytía-Tingo María) de 220 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “R”. De acuerdo con lo informado por ETESELVA, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Aguaytía y Pucallpa con un total de 53,40 MW. A las 11:38 h, sincronizó la C.T.R.F. de Pucallpa en sistema aislado. A las 11:39 h, se energizó la barra de 60 kV de la S.E. Pucallpa y se inició la normalización del suministro interrumpido. A las 11:52 h, se conectó la línea L-2251. A las 12:00 h, se sincronizó el sistema aislado con el SEIN. | 53,4
HIDRANDINA | L. NEPEÑA - CASMA - LINEA L-1113 | 2019-10-05 03:10 | Desconectó la línea L-1113 (Nepeña – Casma) de 138 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “T”. De acuerdo con lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea, la falla se produjo por actos vandálicos. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21) y ubicó la falla a 10,2 km de la S.E. Casma. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Casma con un total de 4,20 MW. A las 08:20 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 4,2
TRANSMANTARO | L. LA NIÑA - BAYÓVAR - LINEA L-1137 | 2019-10-05 03:56 | Desconectó la línea L-1137 (La Niña – Bayóvar) de 138 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “S” a 39.6 km de la S.E. La Niña, cuya causa no fue informada por TRANSMANTARO, titular de la línea. El sistema de protección ubicó la falla a una distancia de 39,6 km de la S.E. La Niña. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Bayóvar con un total de 6,1 MW. A las 04:23 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 6,1
STATKRAFT S.A | L. CARHUAMAYO - HUARÓN - LINEA L-6514 | 2019-10-08 05:40 | Desconectaron las líneas L-6514 (Carhuamayo - Shelby) y L-6516 (Carhuamayo - Excelsior) de 50 kV, cuya causa no fue informada por STATKRAFT, titular de las líneas. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Shelby con un total de 9,26 MW. A las 05:46 h, se conectaron las líneas y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 9,26

## 26.ANEXO III -2
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
HIDRANDINA | S.E. TAYABAMBA - TRAFO TP-A044 | 2019-10-09 13:18 | Desconectó el transformador TP-A044 de la S.E. Tayabamba, por falla en el equipo recloser del alimentador TYB003, de acuerdo con lo informado por HIDRANDINA, titular del transformador. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tayabamba con un total de 1,51 MW. A las 13:23 h, se conectó el transformador y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 1,51
EGESUR | L. ARICOTA 2 - TOMASIRI - LINEA L-6620 | 2019-10-09 19:01 | Desconectaron las líneas L-6620 (Aricota 2 - Tomasiri) y L-6637 (Los Héroes - Tomasiri) de 66 kV, cuya causa no fue informada por EGESUR, titular de las líneas. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tomasiri con un total de 1,20 MW. A las 19:06 h, se conectó la línea L-6637 y se inició la normalización del suministro interrumpido. La línea L-6620 quedó fuera de servicio para su inspección. | 1,2
HIDRANDINA | L. PARAMONGA N. - 09 DE OCTUBRE - LINEA L-6655 | 2019-10-11 12:16 | Se produjo la desconexión de la línea L-6655 (Paramonga Nueva - 9 de Octubre) de 66 KV por problemas en la estructura de madera según lo informado por Hidrandina, titular de la línea, la protección de la línea señalizó falla entre fases "S" y "T" a tierra. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de 4.65 MW en las SS.EE. Huarmey y Puerto Antamina. La línea se conectó a las 16:01, normalizando los suministros interrumpidos. | 4,25
SEAL | L. MARCONA - BELLA UNIÓN - LINEA L-6672 | 2019-10-15 02:54 | Desconexión de la línea L-6672 (Marcona-Bella Unión) de 60 kV por falla "S"y "T" a tierra cuya causa no fue informada por SEAL, propietario de la línea. A las 02:58 h, en servicio la línea. | 6,22
EMPRESA TRANSMISORA DE CAJABAMBA S.A.C. | S.E. PAMPA HONDA - TRAFO3D TPO-813 | 2019-10-15 03:16 | Desconexión del transformador TPO-813 de la S.E. Pampa Honda por falla cuya causas no fue informada. Se restringió 3.65 MW. El transformador quedó fuera de servicio para su inspección. | 3,6
STATKRAFT S.A | L. MALPASO - JUNÍN - CARHUAMAYO - LINEA L-6501 | 2019-10-20 00:40 | Desconectó la línea L-6501B (Carhuamayo - Junín) de 50 kV por falla debido a robo de conductor, según lo informado por Statkraft, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Junín en 0.47 MW. A las 18:07 h, la línea se puso en servicio y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. | 0,47
INFRAESTRUCTURA Y ENERGIAS DEL PERU | C.T. RESERVA FRIA PUCALLPA - CT CENTRAL | 2019-10-20 15:52 | Se produjo la reducción de generación de la C.T.R.F. Pucallpa de 33.67 MW hasta 29.53 MW, cuando operaba en sistema aislado con carga de las subestaciones Pucallpa y Aguaytía (la línea L-2251 se encontraba desconectada por mantenimiento programado) por actuación simultánea del esquema de rechazo automático de carga por relés de mínima frecuencia, interrumpiendo una carga de 3.52 MW, cuyas causas se encuentran en investigación por parte de Electro Ucayali y C.T.R.F. Pucallpa. A las 15:58 h, CC-EUC inició la recuperación de su carga interrumpida. La C.T.R.F. Pucallpa informó que se mantuvieron operando 22 grupos de generación antes y después del evento. | 3,52
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | S.E. COMBAPATA - BARRA BARRA66KV | 2019-10-20 18:08 | Desconectó la barra de 66 kV de la S.E. Combapata por apertura del interruptor IN-6200, debido a sobrecarga del transformador T46-162 según lo informado por REP, titular del equipo. De acuerdo a lo informado por Electro Sur Este, la desconexión se produjo durante maniobras de toma de carga de la S.E. Sicuani, estando las minicentrales de Langui y Hercca fuera de servicio . Como consecuencia se interrumpió la carga de la S.E. Sicuani en 7 MW aproximadamente. A las 18:09 h, se conectó la barra de 66 kV. A las 18:13 h, se conectó la línea L-0630. A las 18:11 h, se conectó la línea L-6601. | 7
HIDRANDINA | L. KIMAN AYLLU - SIHUAS - LINEA L-1132 | 2019-10-20 19:58 | Se produjo la desconexión de la línea L-1132/L-1133 (Kiman Ayllu - Sihuas - Tayabamba) de 138 KV por falla debido a descargas atmosféricas en la zona de Sihuas, según lo informado por Hidrandina, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de las SS.EE. Sihuas, Tayabamba y Llacuabamba con un total de 15.58 MW. A las 20:20 h, se conectó la línea con lo cual se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. | 15,58
STATKRAFT S.A | L. PARAGSHA I - GOYLLAR - LINEA L-6524 | 2019-10-22 17:26 | Desconectó la línea L-6524B (Pasco - Goyllarisquizga) de 50 kV por falla debido a descargas atmosféricas, según lo informado por Statkraft, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Huicra, Antagasha y Goyllarisquizga con un total de 1.15 MW. A las 17:28 h, se conectó automáticamente la línea (recierre) y se restableció el suministro interrumpido. | 1,15

## 27.ANEXO III - 3
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
STATKRAFT S.A | L. PARAGSHA I - GOYLLAR - LINEA L-6524 | 2019-10-22 17:32 | Desconectó la línea L-6524B (Pasco - Goyllarisquizga) de 50 kV por falla debido a descargas atmosféricas, según lo informado por Statkraft, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Huicra, Antagasha y Goyllarisquizga con un total de 1.15 MW. A las 17:34h, se conectó automáticamente la línea (recierre) y se restableció el suministro interrumpido. | 1,15
HIDRANDINA | L. PARAMONGA N. - 09 DE OCTUBRE - LINEA L-6655 | 2019-10-24 12:24 | Desconectó la línea L-6655 (Paramonga - 09 de Octubre) de 66 kV por falla monofásica en la fase "T" cuya causa no fue informada por Hidrandina, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SE.EE Huarmey y Puerto Antamina con un total de 3,47 MW. A las 12:29 h, se conectó la línea y se procedió a normalizar los suministros interrumpidos. | 3
ELECTRO SUR ESTE | S.E. MAZUCO - REACTOR R-10MVAr | 2019-10-24 16:57 | Desconectó el reactor de 10 MVAR de la S.E. Mazuco por falla cuya causa no fue informada por Electrosureste, titular del equipo. A las 17:21 h, Electrosureste informó que el transformador 138/22.9/10 kV de la S.E. Puerto Maldonado se encontraba fuera de servicio por sobretensión. Como consecuencia se interumpió el suministro de la S.E. Puerto Maldonado. A las 17:22 h, se coordinó el arranque de la C.T. R.F. Puerto Maldonado para operar en sistema aislado. A las 17:43 h, la C.T.R.F Puerto Maldonado entró en servicio en sistema aislado. El reactor de la S.E. Mazuco quedó indisponible para su inspección. A las 17:33 h, la línea L-1015 se desenergizó por regulación de tensión en la S.E. Mazuco. | 12
ELECTRO SUR ESTE | L. SAN GABÁN II - MAZUCO - LINEA L-1014 | 2019-10-26 21:19 | Desconectó la línea L-1014 (San Gaban - Mazuko) de 138 kV por falla ocasionado por descargas atmosféricas a 65.06 km de la S.E. San Gaban de acuerdo a lo informado por Electrosureste, titular de la línea. Como consecuencia desconectó la línea L-1015 (Mazuko - Puerto Maldonado), el grupo G1 de la C.H. San Gabán con 55 MW y las CC.HH. Angel II y III con 6 MW, así mismo se interrumpieron los suministros de las subestaciones Mazuko y Puerto Maldonado aproximadamente con 18.86 MW. A las 21:31 h entró en servicio la línea L-1014 y se procedió a recuperar la carga en Mazuko. A las 21:33 h, entró en servicio la línea L-1015 y se procedió a recuperar la carga en Puerto Maldonado. A las 21:41 h entró en servicio el grupo G1 de la C.H. San Gabán. A las 21:34 h entró en servicio la C.H. El Angel. | 17
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | S.E. ICA - BARRA BARRA-A 10 | 2019-10-28 05:00 | Desconectó la barra de 10 kV de la S.E. Ica por falla, debido a la explosión del transformador de tensión TV-116 de la fase "R". En consecuencia se interrumpió toda la carga de 10 kV de Ica (aprox. 7.5 MW). De acuerdo a lo informado por el Electrodunas, se inicio el restablecimiento parcial anillando las radiales de 10 kV.A las 08:15 h se energizó la barra 10 kV y se restableció los suministros interrumpidos. | 7,5
STATKRAFT S.A | L. CASAPALCA NORTE - SAN MATEO - LINEA L-6535 | 2019-10-29 15:39 | Desconectó la línea L-6535 A/B/C/D (Carlos Francisco - Antuquito - Bellavista - San Mateo ) de 50 kV por probable descarga atmosférica. Como consecuencia se interrumpió 9.9 MW en total, asi mismo, la CH Huanchor desconectó con 16.5 MW. A las 15:41 h entró en servicio la línea L-6535 h y se procedio a recuperar la carga interrumpida. | 9,9
ELECTRO CENTRO | L. COBRIZA I - PAMPAS - LINEA L-6066 | 2019-10-30 12:36 | Desconectó la línea L-6066 (Cobriza - Pampas) de 69 kV, por falla, como consecuencia se interrumpio la carga de Pampas con 0.93 MW. A las 13:41 h entró en servicio la línea y se recuperó la carga interumpida. | 0,93
ELECTRO ORIENTE | L. TARAPOTO - MOYOBAMBA - LINEA L-1018 | 2019-10-31 19:41 | Desconectó la línea L-1018 (Tarapoto - Moyobamba) de 138 kV en el extremo de la S.E. Belaunde, por apertura del interruptor IN-1018 debido a falla en el SCADA. Como consecuencia se interrumpio 8.9 MW en la S.E. Yurimaguas y S.E. Pongo de Caynarachi. A las 19:46 h entró en servicio la línea L-1018 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 8,9

## Contraportada
  Director Ejecutivo (e)
  Ing. Leonardo Dejo Prado
  Revisado y Aprobado por:
  Sub Director de Gestión de la Información (e)
  Ing. Jorge Izquierdo Ríos
  Elaborado por:
  Especialista de Gestión de la Información
  Ing. Edgar Egúsquiza Aranda
  Contactos:
  COES
  Sub Dirección de Gestión de Información
  Calle Manuel Roaud y Paz Soldán 364
  San Isidro - Lima
  Perú
  +51 (1) 611 - 8585
  Anexo: 617
  sgi@coes.org.pe
  Atención al Cliente:
  +51 (1)611-8585 Anexo 620
  Suscripciones: http://www.coes.org.pe/Portal/publicaciones/suscripcion/index
  Este documento puede ser descargado desde: http://www.coes.org.pe/Portal/PostOperacion/Informes/EvaluacionMensual