## Portada
Lima, 14 de setiembre de 2020
INFORME MENSUAL DE OPERACIÓN
Agosto 2020
dirección EJECUTIVA
SUB DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
INFSGI-MES-08-2020

## Índice
CONTENIDO
Página N°
1. RESUMEN
| 1.1. Producción de energía eléctrica en agosto 2020 en comparación al mismo mes del año anterior | 1
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2020
| 2.1. Inicio de Operación Comercial en el SEIN | 2
| 2.2. Potencia Instalada en el SEIN | 2
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN
| 3.1. Producción por tipo de Generación | 3
| 3.2. Producción por tipo de Recurso Energético | 4
| 3.3. Producción por Recursos Energéticos Renovables | 5
| 3.4. Factor de planta de las centrales RER | 6
| 3.5. Participación de la producción por empresas Integrantes | 7
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN
| 4.1 Máxima Potencia Coincidente Por tipo de generación | 8
| 4.2. Participación por Empresas Integrantes en la máxima potencia coincidente | 9
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
| 5.1. Volumen útil de los embalses y lagunas | 10
| 5.2. Evolución de volúmenes de embalses y lagunas | 10
| 5.3. Promedio mensual de los caudales | 12
| 5.4. Evolución de los caudales | 12
6. COSTOS MARGINALES PROMEDIO MENSUAL DEL SEIN
| 6.1. Costos Marginales Promedio Mensual del SEIN | 14
| 6.2. Ubicación geográfica de las principales barras en el SEIN. | 15
7. HORAS DE CONGESTIÓN EN LAS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
| 7.1. Horas de congestión por Área Operativa | 16
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON DISMINUCIÓN O INTERRUPCIÓN DE SUMINISTROS
| 8.1. Fallas por tipo de equipo y causa según clasificación CIER | 17
ANEXOS
I. PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN |  | 18
II. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL |  | 21
III. LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS |  | 25

## 1. Resumen
INFORME DE LA OPERACIÓN MENSUAL
AGOSTO 2020
[7 empty] | mes: | agosto
[7 empty] | año: | 2020
1. RESUMEN | [7 empty] | 2020-08-01
31
1.1. Producción de energía eléctrica en agosto 2020 en comparación al mismo mes del año anterior
- | El total de la producción de energía eléctrica de la empresas generadoras integrantes del COES en el mes de agosto 2020 fue de 4 279,35 GWh, lo que representa una disminución de 122,24 GWh (-2,78%) en comparación con el año 2019.
- | La producción de electricidad con centrales hidroeléctricas durante el mes de agosto 2020 fue de 1 903,05 GWh (0,43% mayor al registrado durante agosto del año 2019).
- | La producción de electricidad con centrales termoeléctricas durante el mes de agosto 2020 fue de 2 128,77 GWh, 8,08% menor al registrado durante agosto del año 2019. La participación del gas natural de Camisea fue de 47,59%, mientras que las del gas que proviene de los yacimientos de Aguaytía y Malacas fue del 1,54%, la producción con diesel, residual, carbón, biogás y bagazo tuvieron una intervención del 0,00%, 0,07%, 0,00%, 0,15%, 0,39% respectivamente.
- | La producción de energía eléctrica con centrales eólicas fue de 183,27 GWh y con centrales solares fue de 64,27 GWh, los cuales tuvieron una participación de 4,28% y 1,5% respectivamente.
|  | AGOSTO 2020 |  | AGOSTO 2019
RECURSO
[5 empty] | Hidro | 1903.0458 | 1894.858
[5 empty] | Gas Natural | 2102.6797 | 2292.9414
[5 empty] | Carbón | 0 | 0
[5 empty] | Diesel2/Residual500/Residual 6 | 2.9899 | 1.1712
[5 empty] | Bagazo / Biogás | 23.1048 | 21.9087
[5 empty] | Eólico | 183.2654 | 124.6546
[5 empty] | Solar | 64.2674 | 66.0634
| Total = 4 279,35 GWh |  | Total = 4 401,60 GWh
Gráfico 1: Comparación de producción mensual de electricidad en agosto por tipo de recurso energético.

## 2. Oferta de generación
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2020
2.1. INICIO DE OPERACIÓN COMERCIAL EN EL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión (kV) | Potencia Instalada (MW) | Potencia Efectiva (MW) | Operación Comercial
PETRAMAS | Termoeléctrica | Biogás | MCI | C.H. Callao | G1 ; G2 | 0.48 | 2.4 | 2.4 | 13.07.2020
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGÍAS RENOVABLES | Hidroeléctrica | Agua | Pelton | C.H. Manta | G1 ; G2 | 6.3 | 20 | 20 | 16.07.2020 | Central Solar
Total | [6 empty] | 22.4 | 22.4 |  | Central Hidroeléctrica | 20
Nota: Los valores de potencia efectiva de C.H. Callao y C.H. Manta corresponden a lo presentado en su ficha técnica para su operación comercial. | [9 empty] | Turbina de Vapor | 0
[10 empty] | Central Eólica | 0
[10 empty] | Central a Biogás | 2.4
2.2. POTENCIA INSTALADA EN EL SEIN
| POTENCIA INSTALADA (MW) |  | AGOSTO 2020 | AGOSTO 2019 | VARIACIÓN (%)
| HIDROELÉCTRICA |  | 5183.1192 | 5122.3492 | 1.186%
| TERMOELÉCTRICA |  | 7398.3645 | 7417.6745 | -0.2603%
| EÓLICA |  | 375.46 | 375.46 | 0%
| SOLAR |  | 285.02 | 285.02 | 0%
| TOTAL |  | 13241.9637 | 13200.5037 | 0.3141%
Cuadro N° 2: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de agosto 2019 y agosto 2020
Gráfico N° 3: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de agosto 2019 y agosto 2020
MW

## 3. Tipo Generación
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN (GWh)
3.1. PRODUCCIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN (GWh)
Por tipo de Generación | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a agosto
| 2020-06-04 | 2020-07-04 | 2020-08-01 | 2019-08-02 | Var (%) | 2020 | 2019 | Var (%) 2020/2019 | 2018 | Var (%) 2019/2018
Hidroeléctrica | 2153.3552 | 2043.4385 | 1903.0458 | 1894.858 | 0.4321% | 20914.5938 | 20558.8835 | 1.73% | 20299.991 | 1.275%
Termoeléctrica | 1386.408 | 1865.4807 | 2128.7744 | 2316.0213 | -8.085% | 9018.2275 | 13047.1268 | -30.88% | 11874.8443 | 9.872%
Eólica | 161.8845 | 169.4654 | 183.2654 | 124.6546 | 47.02% | 1153.7259 | 1076.9066 | 7.133% | 923.2971 | 16.64%
Solar | 55.0642 | 61.0401 | 64.2674 | 66.0634 | -2.719% | 475.9365 | 464.7652 | 2.404% | 445.2104 | 4.392%
Total | 3756.7118 | 4139.4247 | 4279.353 | 4401.5973 | -2.777% | 31562.4838 | 35147.6822 | -10.2% | 33543.3429 | 4.783%
Importación | 16.9971 | 11.4047 | 2.9197 | 19.6136 | -85.11% | 36.9409 | 57.9178 | -36.22% | 14.2838 | 305.5%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | -16.9971 | -11.4047 | -2.9197 | -19.6136 |  | -36.9409 | -57.9178 |  | -14.2838
Cuadro N° 3: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de generación en el SEIN.
Gráfico N° 4: Comparación de la producción de energía eléctrica por tipo de generación acumulada a agosto

## 4. Tipo Recurso
3.2. PRODUCCIÓN POR TIPO DE RECURSO ENERGÉTICO (GWh)
Por tipo de Recurso Energético | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a agosto
| 2020-06-04 | 2020-07-04 | 2020-08-01 | 2019-08-02 | Var (%) | 2020 | 2019 | Var (%) 2020/2019 | 2018 | Var (%) 2019/2018
Agua | 2153.3552 | 2043.4385 | 1903.0458 | 1894.858 | 0.4321% | 20914.5938 | 20558.8835 | 1.73% | 20299.991 | 1.275%
G.N. de Camisea | 1303.35 | 1784.8508 | 2036.6954 | 2158.4747 | -5.642% | 8465.5436 | 12145.097 | -30.3% | 11039.3056 | 10.02%
G.N. de Malacas | 61.1682 | 66.2054 | 65.9843 | 61.7654 | 6.831% | 359.628 | 376.9462 | -4.594% | 359.9174 | 4.731%
G.N. de Aguaytía | 0.00013787 | 0 | 0 | 72.7014 | -100% | 15.8494 | 206.7862 | -92.34% | 240.6107 | -14.06%
G.N. de La Isla | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Carbón | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 22.3875 | -100% | 43.1207 | -48.08%
Residual 500 | 0 | 0 | 2.9531 | 0.18967 | 1457% | 4.1768 | 42.214 | -90.11% | 5.0606 | 734.2%
Residual 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.22688 | -100% | 2.433 | -90.67%
Diesel 2 | 0.024564 | 0.21856 | 0.036748 | 0.98148 | -96.26% | 8.3157 | 97.9931 | -91.51% | 97.97 | 0.02364%
Bagazo | 19.396 | 9.6006 | 16.7395 | 16.0949 | 4.005% | 132.7231 | 111.8117 | 18.7% | 57.9406 | 92.98%
Biogás | 2.4691 | 4.6054 | 6.3653 | 5.8138 | 9.486% | 31.991 | 43.6641 | -26.73% | 28.4858 | 53.28%
Solar | 55.0642 | 61.0401 | 64.2674 | 66.0634 | -2.719% | 475.9365 | 464.7652 | 2.404% | 445.2104 | 4.392%
Eólico | 161.8845 | 169.4654 | 183.2654 | 124.6546 | 47.02% | 1153.7259 | 1076.9066 | 7.133% | 923.2971 | 16.64%
Total | 3756.7118 | 4139.4247 | 4279.353 | 4401.5973 | -2.777% | 31562.4838 | 35147.6822 | -10.2% | 33543.3429 | 4.783%
Importación | 16.9971 | 11.4047 | 2.9197 | 19.6136 | -85.11% | 36.9409 | 57.9178 | -36.22% | 14.2838 | 305.5%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | -16.9971 | -11.4047 | -2.9197 | -19.6136 |  | -36.9409 | -57.9178 |  | -14.2838
Cuadro N° 4: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético en el SEIN.
Gráfico N° 5: Comparación de la producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético acumulado a agosto.

## 5. RER
3.3. PRODUCCIÓN POR RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES (GWh)
Recursos Energéticos Renovables (RER) (*) | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a agosto
| 2020-06-04 | 2020-07-04 | 2020-08-01 | 2019-08-02 | Var (%) | 2020 | 2019 | Var (%) 2020/2019 | 2018 | Var (%) 2019/2018
Agua | 143.4308 | 126.1008 | 106.7407 | 104.3998 | 2.242% | 1503.2162 | 1183.9673 | 26.96% | 828.5901 | 42.89%
Eólica | 161.8845 | 169.4654 | 183.2654 | 124.6546 | 47.02% | 1153.7259 | 1076.9066 | 7.133% | 923.2971 | 16.64%
Solar | 55.0642 | 61.0401 | 64.2674 | 66.0634 | -2.719% | 475.9365 | 464.7652 | 2.404% | 445.2104 | 4.392%
Bagazo | 19.396 | 9.6006 | 16.7395 | 16.0949 | 4.005% | 132.7231 | 111.8117 | 18.7% | 57.9406 | 92.98%
Biogás | 2.4691 | 4.6054 | 6.3653 | 5.8138 | 9.486% | 31.991 | 43.6641 | -26.73% | 28.4858 | 53.28%
Total RER | 382.2446 | 370.8122 | 377.3782 | 317.0266 | 19.04% | 3297.5927 | 2881.115 | 14.46% | 2283.524 | 26.17%
Participación en el SEIN (%) | 10.17% | 8.958% | 8.819% | 7.203% |  | 10.45% | 8.197% |  | 6.808%
Cuadro N° 5: Producción de energía eléctrica (GWh) con recursos energético renovables en el SEIN.
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables (biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz), e hidroléctricas cuya capacidad instalada no sobrepase los 20 MW, según D.L. N° 1002. Son consideradas las centrales RER adjudicadas por susbasta además de las centrales no adjudicadas de bagazo C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava.
Gráfico N° 6: Comparación de la producción de energía eléctrica acumulada (GWh) con recursos energéticos renovables en agosto.
|  | PRODUCCIÓN TOTAL SEIN : |  |  | 4279.353 | GWh |  |  |  |  | 3901.973
|  | PRODUCCIÓN TOTAL RER : |  |  | 377.38 | GWh
Gráfico N° 7: Participación de las RER en la Matriz de Generación del SEIN en agosto 2020.

## 6. FP RER
3.4. FACTOR DE PLANTA DE LAS CENTRALES RER DEL SEIN
|  | CENTRAL | RECURSO
[5 empty] | Producción (GWh) | Factor de planta |  |  | 2020 | 2019
|  | C.H. RENOVANDES H1 | AGUA | 19.605 | 12.5739 | 0.86204 | HIDROELÉCTRICAS | C.H. YARUCAYA | 1 | 1
|  | C.H. CHANCAY | AGUA | 20 | 12.376 | 0.83172 |  | C.H. RENOVANDES H1 | 1 | 0.91315
|  | C.H. YARUCAYA | AGUA | 15 | 9.6607 | 0.86566 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 1 | 0.842
|  | C.H. CARHUAC | AGUA | 20 | 8.4277 | 0.56638 |  | C.H. CHANCAY | 1
|  | C.H. RUCUY | AGUA | 20 | 7.5003 | 0.50405 |  | C.H. LA JOYA | 1 | 0.8036
|  | C.H. CARHUAQUERO IV | AGUA | 9.983 | 5.6602 | 0.76207 |  | C.H. RUCUY | 0.98897
|  | C.H. LA JOYA | AGUA | 7.745 | 5.3863 | 0.93475 |  | C.H. CAÑA BRAVA | 0.94709 | 0.88157
|  | C.H. POECHOS II | AGUA | 9.566 | 4.3704 | 0.61407 |  | C.H. YANAPAMPA | 0.94316 | 0.71173
|  | C.H. CANCHAYLLO | AGUA | 5.189 | 3.5787 | 0.92697 |  | C.H. IMPERIAL | 0.94232 | 0.80171
|  | C.H. ZAÑA | AGUA | 13.2 | 3.4367 | 0.34994 |  | C.H. ZAÑA | 0.9067 | 0.77922
|  | C.H. ÁNGEL III | AGUA | 20.16 | 3.2389 | 0.21594 |  | C.H. RUNATULLO III | 0.87418 | 0.83797
|  | C.H. ÁNGEL II | AGUA | 20.16 | 3.1498 | 0.21 |  | C.H. ÁNGEL II | 0.86904 | 0.50945
|  | C.H. LAS PIZARRAS | AGUA | 19.1995 | 3.062 | 0.21436 |  | C.H. HER 1 | 0.84886 | 0.57291
|  | C.H. MANTA I | AGUA | 20 | 2.577 | 0.17318 |  | C.H. CANCHAYLLO | 0.84865 | 0.7101
|  | C.H. RUNATULLO III | AGUA | 19.966 | 2.5285 | 0.17021 |  | C.H. POECHOS II | 0.84217 | 0.6937
|  | C.H. 8 DE AGOSTO | AGUA | 19 | 2.4184 | 0.17108 |  | C.H. HUASAHUASI I | 0.84154 | 0.76185
|  | C.H. IMPERIAL | AGUA | 3.964 | 2.2038 | 0.74725 |  | C.H. HUASAHUASI II | 0.82941 | 0.76982
|  | C.H. ÁNGEL I | AGUA | 20.16 | 2.1401 | 0.14268 |  | C.H. ÁNGEL I | 0.81897 | 0.46613
|  | C.H. RUNATULLO II | AGUA | 19.967 | 1.8637 | 0.12546 |  | C.H. LAS PIZARRAS | 0.81842 | 0.83287
|  | C.H. SANTA CRUZ II | AGUA | 7.424 | 1.513 | 0.27392 |  | C.H. CARHUAC | 0.7932 | 0.67446
|  | C.H. CAÑA BRAVA | AGUA | 5.67 | 1.4522 | 0.34424 |  | C.H. POTRERO | 0.7911 | 0.83885
|  | C.H. EL CARMEN | AGUA | 8.4 | 1.3018 | 0.20829 |  | C.H. ÁNGEL III | 0.77886 | 0.50178
|  | C.H. SANTA CRUZ I | AGUA | 6.958 | 1.2798 | 0.24722 |  | C.H. 8 DE AGOSTO | 0.72877
|  | C.H. YANAPAMPA | AGUA | 3.9162 | 1.0697 | 0.36714 |  | C.H. RONCADOR | 0.72843 | 0.57227
|  | C.H. HUASAHUASI II | AGUA | 10.222 | 1.0653 | 0.14007 |  | C.H. RUNATULLO II | 0.72475 | 0.69757
|  | C.H. HUASAHUASI I | AGUA | 9.85 | 0.89666 | 0.12235 |  | C.H. SANTA CRUZ II | 0.68196 | 0.70687
|  | C.H. POTRERO | AGUA | 19.9 | 0.89403 | 0.060385 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 0.64894 | 0.70253
|  | C.H. RONCADOR | AGUA | 3.48 | 0.45888 | 0.17723 |  | C.H. MANTA | 0.22602
|  | C.H. HER 1 | AGUA | 0.7 | 0.43761 | 0.84026 |  | C.H. PURMACANA | 0.40013 | 0.10903
|  | C.H. PURMACANA | AGUA | 1.714 | 0.21867 | 0.17148 |  | C.H. EL CARMEN | 0.25382
|  | C.E. WAYRA I | EÓLICA | 132.3 | 68.4072 | 0.69498 | EÓLICAS | C.E. MARCONA | 0.66262 | 0.55914
|  | C.E. TRES HERMANAS | EÓLICA | 97.15 | 51.6614 | 0.71474 |  | C.E. TRES HERMANAS | 0.6414 | 0.5472
|  | C.E. CUPISNIQUE | EÓLICA | 83.15 | 31.6267 | 0.51123 |  | C.E. WAYRA I | 0.56362 | 0.47574
|  | C.E. MARCONA | EÓLICA | 32 | 16.3059 | 0.68489 |  | C.E. CUPISNIQUE | 0.55949 | 0.44702
|  | C.E. TALARA | EÓLICA | 30.86 | 15.2641 | 0.66482 |  | C.E. TALARA | 0.53003 | 0.38481
|  | C.S. RUBI | SOLAR | 144.48 | 35.71 | 0.33221 | SOLARES | C.S. RUBI | 0.36135 | 0.29603
|  | C.S. INTIPAMPA | SOLAR | 44.54 | 8.9361 | 0.26966 |  | C.S. MOQUEGUA FV | 0.35791 | 0.30868
Gráfico N° 8: Producción de energía eléctrica (GWh) y factor de planta de las centrales con recursos energético renovables por tipo de generación en agosto 2020. Nota: Son consideradas las centrales con operación comercial |  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | SOLAR | 20 | 4.8035 | 0.32281 |  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0.32753 | 0.26827
|  | C.S. MOQUEGUA FV | SOLAR | 16 | 4.0067 | 0.33659 |  | C.S. TACNA SOLAR | 0.30024 | 0.26276
| Factor de planta de las centrales RER Acumulado al 31 de agosto | C.S. MAJES SOLAR | SOLAR | 20 | 3.6288 | 0.24387 |  | C.S. INTIPAMPA | 0.27798 | 0.30868
|  | C.S. REPARTICION | SOLAR | 20 | 3.5916 | 0.24137 |  | C.S. MAJES SOLAR | 0.27488 | 0.244
|  | C.S. TACNA SOLAR | SOLAR | 20 | 3.5907 | 0.24131 |  | C.S. REPARTICION | 0.26816 | 0.23504
|  | C.T. PARAMONGA | BIOCOMBUSTIBLE | 12.741 | 7.9142 | 0.83489 | TERMOELÉCTRICAS | C.T. PARAMONGA | 0.82155 | 0.80351
|  | C.T. HUAYCOLORO | BIOCOMBUSTIBLE | 4.2625 | 2.6527 | 0.83647 |  | C.T. CALLAO | 0.96787
|  | C.T. DOÑA CATALINA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.4 | 1.6808 | 0.94133 |  | C.T. LA GRINGA | 0.61188 | 0.90168
|  | C.T. CALLAO | BIOCOMBUSTIBLE | 2.4 | 1.6021 | 0.89723 |  | C.T. HUAYCOLORO | 0.60276 | 0.56804
|  | C.T. LA GRINGA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.9537 | 0.42968 | 0.19553 |  | C.T. DOÑA CATALINA | 0.50427 | 0.73221
Gráfico N° 9: factor de planta de las centrales con recursos energético renovables en el SEIN en agosto. Nota: Son consideradas las centrales con operación comercial

## 7. Generacion empresa
3.5. PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN (GWh) POR EMPRESAS INTEGRANTES
Empresa Integrante (GWh) | agosto |  |  |  | Variación 2020/2019 (GWh) |  | 2020 | 2019
| 2020 | 2019 | Var (%) |  |  | TERMOSELVA | 0 | 72.7014
KALLPA | 885.8407 | 871.7117 | 1.621% |  |  | SDF ENERGIA | 0 | 20.704
ENGIE | 620.8965 | 622.0525 | -0.1858% |  |  | SAMAY I | 0 | 0.38849
ENEL GENERACION PERU | 605.7227 | 606.7058 | -0.162% |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0
ELECTROPERU | 588.7658 | 600.3328 | -1.927% |  |  | IYEPSA | 0.0039229 | 0.007876
FENIX POWER | 333.0446 | 402.4434 | -17.24% |  |  | PLANTA ETEN | 0.025749 | 0.016934
STATKRAFT | 138.5619 | 143.0888 | -3.164% |  |  | HYDRO PATAPO | 0.1717 | 0.24111
TERMOCHILCA | 121.0549 | 171.0586 | -29.23% |  |  | ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA | 0.21867 | 0.21328
ENEL GREEN POWER PERU | 104.1173 | 82.9031 | 25.59% |  |  | MAJA ENERGIA | 0.45888 | 0.83206
ORAZUL ENERGY PERÚ | 93.3024 | 78.8739 | 18.29% |  |  | SAN JACINTO | 0.66803 | 4.9461
EGEMSA | 81.92 | 79.581 | 2.939% |  |  | AGUA AZUL | 0.89403 | 1.3369
EGASA | 72.0975 | 72.9241 | -1.134% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 1.0697 | 1.5453
ENEL GENERACION PIURA | 65.9843 | 61.7654 | 6.831% |  |  | HIDROCAÑETE | 2.2038 | 2.3971
SAN GABAN | 64.8294 | 42.6678 | 51.94% |  |  | INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 2.577
CELEPSA | 53.3144 | 53.3943 | -0.1496% |  |  | AGROAURORA | 2.8559 | 3.1656
P.E. TRES HERMANAS | 51.6614 | 36.6272 | 41.05% |  |  | SHOUGESA | 2.9584 | 0.19201
EMGE HUALLAGA | 47.6707 | 57.0212 | -16.4% |  |  | RIO DOBLE | 3.062 | 1.7652
ENERGÍA EÓLICA | 46.8908 | 29.0486 | 61.42% |  |  | ELECTRO ZAÑA | 3.4367 | 4.0633
INLAND | 42.3815 | 41.9371 | 1.06% |  |  | EGECSAC | 3.5787 | 3.5329
CHINANGO | 36.5709 | 35.8012 | 2.15% |  |  | TACNA SOLAR | 3.5907 | 4.0366
EMGE HUANZA | 34.0077 | 36.4095 | -6.597% |  |  | GTS REPARTICION | 3.5916 | 3.8388
SINERSA | 16.7464 | 17.1387 | -2.288% |  |  | GTS MAJES | 3.6288 | 3.7582
P.E. MARCONA | 16.3059 | 12.7524 | 27.87% |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 3.7202
GEPSA | 13.9151 | 14.3368 | -2.941% |  |  | MOQUEGUA FV | 4.0067 | 4.1885
SANTA ANA | 12.5739 | 13.1357 | -4.277% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 4.8035 | 4.5068
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 11.9571 | 12.7084 | -5.911% |  |  | BIOENERGIA | 5.3014
HUAURA POWER | 9.6607 | 8.9338 | 8.137% |  |  | PETRAMAS | 6.3653 | 5.8138
EGESUR | 9.5406 | 8.4469 | 12.95% |  |  | RIO BAÑOS | 7.5003 | 8.3862
EMGE JUNÍN / SANTA CRUZ | 9.1469 | 9.6905 | -5.609% |  |  | HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | 7.8371 | 8.1235
ANDEAN POWER | 8.4277 | 9.4213 | -10.55% |  |  | AIPSA | 7.9142 | 7.9832
AIPSA | 7.9142 | 7.9832 | -0.8642% |  |  | ANDEAN POWER | 8.4277 | 9.4213
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | 7.8371 | 8.1235 | -3.526% |  |  | EMGE JUNÍN / SANTA CRUZ | 9.1469 | 9.6905
RIO BAÑOS | 7.5003 | 8.3862 | -10.56% |  |  | EGESUR | 9.5406 | 8.4469
PETRAMAS | 6.3653 | 5.8138 | 9.486% |  |  | HUAURA POWER | 9.6607 | 8.9338
BIOENERGIA | 5.3014 |  |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 11.9571 | 12.7084
PANAMERICANA SOLAR | 4.8035 | 4.5068 | 6.584% |  |  | SANTA ANA | 12.5739 | 13.1357
MOQUEGUA FV | 4.0067 | 4.1885 | -4.339% |  |  | GEPSA | 13.9151 | 14.3368
GENERACIÓN ANDINA | 3.7202 |  |  |  |  | P.E. MARCONA | 16.3059 | 12.7524
GTS MAJES | 3.6288 | 3.7582 | -3.445% |  |  | SINERSA | 16.7464 | 17.1387
GTS REPARTICION | 3.5916 | 3.8388 | -6.442% |  |  | EMGE HUANZA | 34.0077 | 36.4095
TACNA SOLAR | 3.5907 | 4.0366 | -11.05% |  |  | CHINANGO | 36.5709 | 35.8012
EGECSAC | 3.5787 | 3.5329 | 1.296% |  |  | INLAND | 42.3815 | 41.9371
ELECTRO ZAÑA | 3.4367 | 4.0633 | -15.42% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 46.8908 | 29.0486
RIO DOBLE | 3.062 | 1.7652 | 73.47% |  |  | EMGE HUALLAGA | 47.6707 | 57.0212
SHOUGESA | 2.9584 | 0.19201 | 1441% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 51.6614 | 36.6272
AGROAURORA | 2.8559 | 3.1656 | -9.784% |  |  | CELEPSA | 53.3144 | 53.3943
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 2.577 |  |  |  |  | SAN GABAN | 64.8294 | 42.6678
HIDROCAÑETE | 2.2038 | 2.3971 | -8.064% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 65.9843 | 61.7654
ELECTRICA YANAPAMPA | 1.0697 | 1.5453 | -30.78% |  |  | EGASA | 72.0975 | 72.9241
AGUA AZUL | 0.89403 | 1.3369 | -33.12% |  |  | EGEMSA | 81.92 | 79.581
SAN JACINTO | 0.66803 | 4.9461 | -86.49% |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 93.3024 | 78.8739
MAJA ENERGIA | 0.45888 | 0.83206 | -44.85% |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 104.1173 | 82.9031
ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA | 0.21867 | 0.21328 | 2.527% |  |  | TERMOCHILCA | 121.0549 | 171.0586
HYDRO PATAPO | 0.1717 | 0.24111 | -28.79% |  |  | STATKRAFT | 138.5619 | 143.0888
PLANTA ETEN | 0.025749 | 0.016934 | 52.05% |  |  | FENIX POWER | 333.0446 | 402.4434
IYEPSA | 0.0039229 | 0.007876 | -50.19% |  |  | ELECTROPERU | 588.7658 | 600.3328
CERRO VERDE | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GENERACION PERU | 605.7227 | 606.7058
SAMAY I | 0 | 0.38849 | -100% |  |  | ENGIE | 620.8965 | 622.0525
SDF ENERGIA | 0 | 20.704 | -100% |  |  | KALLPA | 885.8407 | 871.7117
TERMOSELVA | 0 | 72.7014 | -100%
Total | 4279.353 | 4401.5973 | -2.777%
Cuadro N° 6: Participación de las empresas generadoras del COES en la producción de energía eléctrica (GWh) en agosto |  |  |  | Gráfico N° 10: Comparación de producción energética (GWh) de las empresas generadoras del COES en agosto

## 8. Max Potencia
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN (MW)
4.1. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE POR TIPO DE GENERACIÓN (MW)
Tipo de Generación | Últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Máxima Potencia Anual
| 2020-06-29 19:30 | 2020-07-23 19:30 | 2020-08-28 19:00 | 2019-08-26 19:30 | Var (%) | 2020 | 2019 | Var (%) 2020/2019 | 2018 | Var (%) 2019/2018
| 2020-06-29 19:30 | 2020-07-23 19:30 | 2020-08-28 19:00 | 2019-08-26 19:30 |  | 2020-02-25 19:30 | 2019-03-25 19:00 |  | 2018-04-24 18:45
| 44011.8125 | 44035.8125 | 44071.7917 | 43703.8125 |  | 43886.8125 | 43549.7917 |  | 43214.7812
Hidroeléctrica | 3418.7987 | 3099.1132 | 3157.1888 | 3120.0297 | 1.191% | 4604.1639 | 4580.6239 | 0.5139% | 4457.8647 | 2.754%
Termoeléctrica | 2303.9216 | 2889.6064 | 3037.135 | 3300.2829 | -7.973% | 2265.9102 | 2106.5044 | 7.567% | 1943.7948 | 8.371%
Eólica | 340.2167 | 348.5412 | 356.4093 | 270.2761 | 31.87% | 255.2253 | 303.5407 | -15.92% | 309.0153 | -1.772%
Solar | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Total | 6062.9371 | 6337.2608 | 6550.7331 | 6690.5887 | -2.09% | 7125.2994 | 6990.669 | 1.926% | 6710.6749 | 4.172%
Importación | 38.844 | 45.8259 | 0 | 37.8918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Intercambios Internacionales | -38.844 | -45.8259 | 0 | -37.8918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Máxima Potencia | 6101.7811 | 6383.0867 | 6550.7331 | 6728.4805 | -2.642% | 7125.2994 | 6990.669 | 1.926% | 6710.6749 | 4.172%
Cuadro N°7 : Máxima potencia coincidente (MW) por tipo de generación en el SEIN.
Gráfico N° 11: Comparación de la máxima potencia coincidente de potencia (MW) por tipo de generación en el SEIN en agosto

## 9. Pot. Empresa
4.2. PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS INTEGRANTES EN LA MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
Por Empresa Integrante (MW) | agosto |  |  |  | Variación 2020/2019 (MW)
| 2020 | 2019 | Var (%)
| 2020-08-28 19:00 | 2019-08-26 19:30
| 44071.7917 | 43703.8125 |  |  |  | EMPRESA | 2020 | 2019
KALLPA | 1400.7795 | 1307.9657 | 7.096% |  |  | TERMOSELVA | 0 | 156.5276
ENEL GENERACION PERU | 911.824 | 1083.4623 | -15.84% |  |  | TACNA SOLAR | 0 | 0
ELECTROPERU | 804.5069 | 850.2125 | -5.376% |  |  | SHOUGESA | 0 | 0
ENGIE | 687.1883 | 960.8893 | -28.48% |  |  | SDF ENERGIA | 0 | 27.7688
FENIX POWER | 549.8511 | 538.1978 | 2.165% |  |  | SAMAY I | 0 | 0
TERMOCHILCA | 300.9941 | 0 |  |  |  | PLANTA ETEN | 0 | 0
STATKRAFT | 215.3311 | 199.4721 | 7.95% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0
EMGE HUALLAGA | 202.3266 | 154.1668 | 31.24% |  |  | MOQUEGUA FV | 0 | 0
EGASA | 146.1239 | 172.0835 | -15.09% |  |  | IYEPSA | 0 | 0
ENEL GREEN POWER PERU | 129.744 | 124.619 | 4.113% |  |  | HYDRO PATAPO | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | 128.6671 | 115.6277 | 11.28% |  |  | GTS REPARTICION | 0 | 0
EGEMSA | 108.3186 | 102.2271 | 5.959% |  |  | GTS MAJES | 0 | 0
ENERGÍA EÓLICA | 103.0238 | 87.6367 | 17.56% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 0 | 2.0775
SAN GABAN | 98.3605 | 108.2301 | -9.119% |  |  | ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA | 0 | 0.69692
CELEPSA | 95.539 | 149.9566 | -36.29% |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0
P.E. TRES HERMANAS | 92.0344 | 46.16 | 99.38% |  |  | MAJA ENERGIA | 0.69376 | 1.5064
ENEL GENERACION PIURA | 91.4202 | 91.3687 | 0.05637% |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 1.4806
EMGE HUANZA | 86.261 | 72.7031 | 18.65% |  |  | INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 2.9434
CHINANGO | 61.637 | 56.9916 | 8.151% |  |  | AGUA AZUL | 3.1625 | 3.0144
INLAND | 57.0995 | 52.8991 | 7.94% |  |  | RIO DOBLE | 3.1766 | 0
P.E. MARCONA | 31.607 | 11.8604 | 166.5% |  |  | HIDROCAÑETE | 3.2 | 3.6
EGESUR | 26.07 | 25.584 | 1.9% |  |  | ELECTRO ZAÑA | 4.0071 | 4.7752
SINERSA | 22.7549 | 22.5278 | 1.008% |  |  | EGECSAC | 5.0324 | 4.0161
ANDEAN POWER | 20.6026 | 18.8716 | 9.173% |  |  | SAN JACINTO | 5.68 | 6.588
AGROAURORA | 19.2177 | 8.4545 | 127.3% |  |  | BIOENERGIA | 9.5938
GEPSA | 17.92 | 17.9856 | -0.3647% |  |  | RIO BAÑOS | 10.0264 | 10.7232
SANTA ANA | 16.5072 | 17.309 | -4.633% |  |  | PETRAMAS | 10.1657 | 7.0597
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 16.0606 | 17.236 | -6.819% |  |  | HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | 10.4615 | 10.203
AIPSA | 14.3388 | 11.1048 | 29.12% |  |  | EMGE JUNÍN / SANTA CRUZ | 11.739 | 13.2494
HUAURA POWER | 13.2608 | 12.9791 | 2.17% |  |  | HUAURA POWER | 13.2608 | 12.9791
EMGE JUNÍN / SANTA CRUZ | 11.739 | 13.2494 | -11.4% |  |  | AIPSA | 14.3388 | 11.1048
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | 10.4615 | 10.203 | 2.534% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 16.0606 | 17.236
PETRAMAS | 10.1657 | 7.0597 | 44% |  |  | SANTA ANA | 16.5072 | 17.309
RIO BAÑOS | 10.0264 | 10.7232 | -6.498% |  |  | GEPSA | 17.92 | 17.9856
BIOENERGIA | 9.5938 |  |  |  |  | AGROAURORA | 19.2177 | 8.4545
SAN JACINTO | 5.68 | 6.588 | -13.78% |  |  | ANDEAN POWER | 20.6026 | 18.8716
EGECSAC | 5.0324 | 4.0161 | 25.31% |  |  | SINERSA | 22.7549 | 22.5278
ELECTRO ZAÑA | 4.0071 | 4.7752 | -16.08% |  |  | EGESUR | 26.07 | 25.584
HIDROCAÑETE | 3.2 | 3.6 | -11.11% |  |  | P.E. MARCONA | 31.607 | 11.8604
RIO DOBLE | 3.1766 | 0 |  |  |  | INLAND | 57.0995 | 52.8991
AGUA AZUL | 3.1625 | 3.0144 | 4.913% |  |  | CHINANGO | 61.637 | 56.9916
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 2.9434 |  |  |  |  | EMGE HUANZA | 86.261 | 72.7031
GENERACIÓN ANDINA | 1.4806 |  |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 91.4202 | 91.3687
MAJA ENERGIA | 0.69376 | 1.5064 | -53.95% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 92.0344 | 46.16
CERRO VERDE | 0 | 0 |  |  |  | CELEPSA | 95.539 | 149.9566
ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA | 0 | 0.69692 | -100% |  |  | SAN GABAN | 98.3605 | 108.2301
ELECTRICA YANAPAMPA | 0 | 2.0775 | -100% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 103.0238 | 87.6367
GTS MAJES | 0 | 0 |  |  |  | EGEMSA | 108.3186 | 102.2271
GTS REPARTICION | 0 | 0 |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 128.6671 | 115.6277
HYDRO PATAPO | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 129.744 | 124.619
IYEPSA | 0 | 0 |  |  |  | EGASA | 146.1239 | 172.0835
MOQUEGUA FV | 0 | 0 |  |  |  | EMGE HUALLAGA | 202.3266 | 154.1668
PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | STATKRAFT | 215.3311 | 199.4721
PLANTA ETEN | 0 | 0 |  |  |  | TERMOCHILCA | 300.9941 | 0
SAMAY I | 0 | 0 |  |  |  | FENIX POWER | 549.8511 | 538.1978
SDF ENERGIA | 0 | 27.7688 | -100% |  |  | ENGIE | 687.1883 | 960.8893
SHOUGESA | 0 | 0 |  |  |  | ELECTROPERU | 804.5069 | 850.2125
TACNA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GENERACION PERU | 911.824 | 1083.4623
TERMOSELVA | 0 | 156.5276 |  |  |  | KALLPA | 1400.7795 | 1307.9657
Total | 6550.7331 | 6690.5887 | -2.09%
Cuadro N° 8: Participación de las empresas generadoras del COES en la máxima potencia coincidente (MW) en agosto |  |  |  | Gráfico N° 12: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) de las empresas generadoras del COES en agosto

## 10. Volúmenes
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.1. VOLUMEN ÚTIL DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS (Millones de m3)
| LAGUNA/ EMBALSE | VOLUMEN ÚTIL 31-08-2020 | VOLUMEN ÚTIL 31-08-2019 | VARIACION %
| Represa Aguada Blanca | 26.912 | 17.361 | 55.01%
| Represa El Frayle | 127.193 | 101.103 | 25.81%
| Represa El Pañe | 65.632 | 70.873 | -7.395% | Hidrología EDEGEL
| Represa Pillones | 46.954 | 77.796 | -39.64% | Volumen Lagunas Edegel (Santa Eulalia y Marca)
| Represa Bamputañe | 17.574 | 20.149 | -12.78% |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
| Represa Challhuanca | 6.458 | 4.45 | 45.12% | 1 | 93.1 | 104.46 | 117.29 | 117.29
| Laguna Sibinacocha | 92.71 | 63.93 | 45.02% | 2 | 93.1 | 103.472 | 116.011 | 146.936
| Laguna Aricota | 251.369 | 227.069 | 10.7% | 3 | 98.74 | 106.087 | 117.6 | 149.932
| Lagunas San Gaban | 37.56 | 33.9 | 10.8% | 4 | 98.74 | 112.72 | 128.32 | 152.619
| Lago Junín | 173.287 | 176.733 | -1.95% | 5 | 125.15 | 122.319 | 139.24 | 162.196
| Lagunas ELECTROPERU | 129.68 | 116.04 | 11.75% | 6 | 125.15 | 126.156 | 150.94 | 168.511
| Lago Viconga | 18.366 | 10.305 | 78.22% | 7 | 142.99 | 142.99 | 162.491 | 175.468
| Lagunas STATKRAFT | 51.2415 | 20.25 | 153% | 8 | 142.99 | 134.136 | 169.037 | 188.828
| Pomacocha | 20.7415 | 18.819 | 10.22% | 9 | 159.53 | 153.345 | 182.643 | 196.477
| Lagunas Cullicocha (ORAZUL) | 4.736 | 5.996 | -21.01% | 10 | 159.53 | 153.059 | 190.996 | 199.982
| Lagunas Aguashcocha (ORAZUL) | 1.649 | 1.272 | 29.64% | 11 | 184.94 | 162.932 | 200.895 | 200.895
| Lagunas Rajucolta (ORAZUL) | 3.273 | 0.409 | 700.2% | 12 | 184.94 | 172.762 | 209.095 | 210.612
| Lagunas ENEL | 183.148 | 170.019 | 7.722% | 13 | 203.73 | 182.139 | 215.731 | 221.919
| Laguna Yuracmayo | 27.43 | 29.907 | -8.282% | 14 | 203.73 | 191.475 | 219.171 | 223.196
| Laguna Paucarcocha | 49.887 | 54.303 | -8.132% | 15 | 203.73 | 198.439 | 220.174 | 225.05
| Gallito Ciego | 127.159 | 324.989 | -60.87% | 16 | 222.8 | 201.53 | 220.315 | 224.848
| Cuadro N°9: Volumen útil de los principales embalses y lagunas del SEIN al término del periodo mensual (31 de agosto) |  |  |  | 17 | 222.8 | 206.037 | 220.56 | 225.279
[5 empty] | 18 | 225.58 | 213.674 | 224.152 | 226.442
[5 empty] | 19 | 225.58 | 216.757 | 224.378 | 227.142
[5 empty] | 20 | 226.61 | 217.294 | 224.604 | 227.625
5.2. EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS |  |  |  |  | 21 | 226.61 | 218.319 | 223.491 | 227.758
[5 empty] | 22 | 227.42 | 218.799 | 222.626 | 226.417
[5 empty] | 23 | 227.42 | 217.888 | 221.624 | 224.459
[5 empty] | 24 | 227.45 | 216.049 | 218.384 | 220.635
[5 empty] | 25 | 227.45 | 212.246 | 215.081 | 218.286
[5 empty] | 26 | 225.56 | 210.221 | 210.419 | 214.905
[5 empty] | 27 | 225.56 | 209.852 | 204.23 | 210.918
[5 empty] | 28 | 225.56 | 203.929 | 201.131 | 207.961
[5 empty] | 29 | 222.04 | 200.563 | 196.16 | 205.667
[5 empty] | 30 | 222.04 | 194.949 | 193.86 | 197.4
[5 empty] | 31 | 213.13 | 188.386 | 186.248 | 194.982
[5 empty] | 32 | 213.13 | 184.729 | 182.409 | 190.14
[5 empty] | 33 | 205.97 | 178.881 | 178.694 | 186.173
[5 empty] | 34 | 199.49 | 176.986 | 173.613 | 183.148
[5 empty] | 35 | 193.4 | 173.37 | 170.019 | 175.24
[5 empty] | 36 | 187.93 | 167.63 | 166.069
[5 empty] | 37 | 182.85 | 162.307 | 159.174
[5 empty] | 38 | 179.77 | 159.027 | 157.84
[5 empty] | 39 | 173.62 | 153.617 | 156.282
[5 empty] | 40 | 163 | 151.73 | 148.353
[5 empty] | 41 | 156.5 | 147.996 | 151.044
[5 empty] | 42 | 152.78 | 144.54 | 146.53
[5 empty] | 43 | 148.63 | 143.723 | 137.74
[5 empty] | 44 | 142.91 | 142.339 | 133.138
[5 empty] | 45 | 137.04 | 143.132 | 125.733
[5 empty] | 46 | 131.23 | 141.37 | 125.203
[5 empty] | 47 | 125.5 | 140.339 | 120.513
Gráfico N°13: Evolución semanal del volumen de las lagunas de ENEL durante los años 2017 - 2020 |  |  |  |  | 48 | 120.41 | 137.815 | 119.309
[5 empty] | 49 | 115.913 | 129.028 | 119.332
[5 empty] | 50 | 110.06 | 129.3 | 135.915
[5 empty] | 51 | 107.597 | 129 | 131.21
[5 empty] | 52 | 104.403 | 130.481 | 139.864
[5 empty] | 53 |  |  | 146.809

## 11. Volúmenes
| Volumen Útil del Lago Junín Electroperú | [5 empty] | VOLUMEN UTIL RESERVORIOS EGASA ( (El Frayle, Pañe, Pillones, Aguada Blanca, Chalhuanca y Bamputañe)
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
| 1 | 27.559 | 34.76 | 71.125 | 133.43 | 1 | 122.196 | 210.2 | 190.2 | 186.653
| 2 | 36.589 | 47.749 | 79.229 | 141.273 | 2 | 136.535 | 216.703 | 185.805 | 194.495
| 3 | 63.176 | 67.131 | 106.65 | 151.562 | 3 | 170.808 | 232.836 | 190.06 | 212.153
| 4 | 113.214 | 93.789 | 140.345 | 167.91 | 4 | 186.385 | 271.78 | 198.068 | 213.719
| 5 | 156.822 | 111.016 | 186.183 | 209.0685 | 5 | 204.808 | 269.08 | 217.5581 | 219.561
| 6 | 168.884 | 126.603 | 222.22 | 250.227 | 6 | 201.83 | 273.52 | 279.1 | 285.121
| 7 | 196.283 | 135.725 | 277.021 | 274.188 | 7 | 199.596 | 302.633 | 338.2185 | 329.342
| 8 | 230.189 | 159.215 | 293.067 | 291.333 | 8 | 214.343 | 328.237 | 388.648 | 352.6093
| 9 | 249.13 | 186.183 | 294.295 | 281.574 | 9 | 250.894 | 343.5405 | 377.131 | 377.95
| 10 | 311.78 | 203.961 | 291.911 | 277.589 | 10 | 298.999 | 371.291 | 385.625 | 383.259
| 11 | 332.708 | 230.189 | 301.205 | 288.451 | 11 | 321.033 | 390.383 | 389.381 | 394.922
| 12 | 344.881 | 282.717 | 310.009 | 295.384 | 12 | 332.349 | 412.4122 | 386.278 | 390.291
| 13 | 338.775 | 329.689 | 333.918 | 303.544 | 13 | 366.029 | 410.832 | 388.981 | 402.175
| 14 | 338.78 | 329.689 | 335.737 | 296.545 | 14 | 382.584 | 403.704 | 393.365 | 398.935
| 15 | 347.949 | 326.68 | 335.737 | 289.603 | 15 | 385.297 | 399.274 | 385.778 | 388.019
| 16 | 354.114 | 314.741 | 335.737 | 285.006 | 16 | 384.959 | 394.585 | 385.724 | 383.397
| 17 | 351.027 | 305.89 | 335.737 | 285.006 | 17 | 381.867 | 392.298 | 388.742 | 381.564
| 18 | 354.114 | 314.741 | 335.737 | 285.006 | 18 | 382.78 | 390.156 | 386.498 | 379.874
| 19 | 363.435 | 314.741 | 314.741 | 314.741 | 19 | 381.917 | 386.471 | 384.382 | 375.694
Gráfico N°14: Evolución semanal del volumen del lago JUNÍN durante los años 2017 - 2020 | 20 | 366.561 | 314.741 | 315.334 | 314.148 | 20 | 379.357 | 382.008 | 381.564 | 370.566
| 21 | 357.211 | 314.741 | 311.781 | 312.372 | 21 | 375.596 | 378.521 | 376.4709 | 365.522
| 22 | 341.82 | 311.781 | 310.6 | 310.6 | 22 | 373.52 | 375.21 | 370.731 | 359.199
| 23 | 326.68 | 308.83 | 307.065 | 307.065 | 23 | 369.221 | 374.076 | 363.243 | 354.248
| 24 | 308.83 | 300.038 | 302.959 | 300.621 | 24 | 364.442 | 370.892 | 357.212 | 348.87
| 25 | 291.333 | 294.225 | 300.038 | 286.727 | 25 | 359.62 | 366.717 | 352.191 | 343.831
| 26 | 268.551 | 282.717 | 296.067 | 266.868 | 26 | 354.775 | 361.436 | 346.6261 | 338.471
| 27 | 265.747 | 271.36 | 275.89 | 255.735 | 27 | 349.78 | 355.34 | 341.259 | 333.24
| 28 | 243.67 | 260.169 | 248.582 | 244.759 | 28 | 344.324 | 349.016 | 337.189 | 327.7105
| 29 | 227.522 | 251.88 | 238.788 | 231.258 | 29 | 338.607 | 343.98 | 333.506 | 322.117
| 30 | 216.952 | 232.865 | 229.12 | 219.58 | 30 | 332.494 | 342.066 | 324.05 | 316.396
| 31 | 209.128 | 211.726 | 219.054 | 209.128 | 31 | 324 | 335.232 | 318.106 | 310.662
| 32 | 198.832 | 181.192 | 209.128 | 201.392 | 32 | 320.734 | 329.568 | 312.078 | 304.631
| 33 | 188.693 | 152.065 | 199.855 | 189.7 | 33 | 314.199 | 323.791 | 312.078 | 299.145
| 34 | 183.682 | 156.822 | 188.693 | 178.711 | 34 | 307.852 | 317.647 | 299.582 | 293.224
| 35 | 176.239 | 156.82 | 177.721 | 167.91 | 35 | 300.839 | 311.42 | 292.719 | 287.11
| 36 | 168.884 | 159.21 | 164.998 |  | 36 | 293.461 | 305.21 | 286.647
| 37 | 159.215 | 159.215 | 154.534 |  | 37 | 287.766 | 299.17 | 280.605
| 38 | 149.702 | 149.702 | 144.07 |  | 38 | 282.073 | 292.459 | 274.22
| 39 | 138.03 | 117.638 | 135.725 |  | 39 | 275.53 | 286.12 | 267.585
| 40 | 131.145 | 91.68 | 127.056 |  | 40 | 268.257 | 278.58 | 260.962
| 41 | 108.829 | 71.125 | 110.14 |  | 41 | 261.214 | 271.2325 | 253.296
| 42 | 95.909 | 59.261 | 100.61 |  | 42 | 255.589 | 256.272 | 246.06
| 43 | 83.341 | 47.749 | 95.484 |  | 43 | 249.855 | 249.671 | 241.027
| 44 | 75.16 | 38.425 | 89.581 |  | 44 | 242.79 | 249.671 | 234.194
| 45 | 65.149 | 31.142 | 79.639 |  | 45 | 235.605 | 243.3788 | 228.6461
| 46 | 47.749 | 22.26 | 80.049 |  | 46 | 230.549 | 236.34 | 222.812
| 47 | 34.764 | 17.044 | 85.826 |  | 47 | 223.6 | 227.62 | 216.312
| 48 | 13.618 | 36.589 | 77.596 |  | 48 | 217.176 | 220.0144 | 210.251
| 49 | 8.552 | 36.59 | 54.614 |  | 49 | 210.451 | 212.38 | 202.733
| 50 | 13.618 | 34.764 | 64.358 |  | 50 | 203.371 | 205.4678 | 195.514
| 51 | 18.772 | 38.4 | 80.049 |  | 51 | 202.359 | 199 | 188.996
| 52 | 25.782 | 59.261 | 108.829 |  | 52 | 201.252 | 192.888 | 184.654
| 53 |  |  | 140.345 |  | 53
Gráfico N°15: Evolución semanal del volumen de los embalses de EGASA durante los años 2017 - 2020.

## 12.Caudales
5.3. PROMEDIO MENSUAL DE LOS CAUDALES (m3/s) | [5 empty] | SEMANA |  | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY
[5 empty] | 2017 | 1 | 1 | 41.55 | 103.58 | 29.67
[7 empty] | 2 | 39.6 | 105.01 | 51.2
| CAUDAL PROMEDIO | AGOSTO 2020 | AGOSTO 2019 | VARIACIÓN % |  |  | 3 | 73.65 | 137.41 | 43.26
| Natural San Gaban | 7.4345 | 5.8736 | 26.57% |  | 4 | 4 | 65.03 | 127.83 | 32.72
| Natural Tarma + Natural Yanango | 6.72 | 6.2561 | 7.416% |  |  | 5 | 56.95 | 97.31 | 48.46
| Natural Tulumayo | 22.6573 | 21.383 | 5.96% |  |  | 6 | 61.87 | 123.44 | 72.52
| Natural Santa | 29.463 | 26.7602 | 10.1% |  |  | 7 | 77.57 | 145.02 | 59.16
| Natural Chancay | 8.0404 | 5.7358 | 40.18% |  | 8 | 8 | 86.94 | 175.03 | 24.36
| Natural Jequetepeque | 1.075 | 1.653 | -34.97% |  |  | 9 | 85.13 | 206.14 | 39.07
| Natural Cañete | 9.7964 | 11.7222 | -16.43% |  |  | 10 | 84.78 | 270.17 | 109.16
| Natural Paucartambo | 22.3214 | 18.7201 | 19.24% |  |  | 11 | 84.78 | 376.42 | 188.18
| Natural Vilcanota | 37.6368 | 36.355 | 3.526% |  | 12 | 12 | 106.16 | 351.57 | 159.6
| Ingreso Toma Cahua (Pativilca) | 11.1064 | 12.3187 | -9.841% |  |  | 13 | 101.71 | 384.37 | 161.77
| Ingreso Toma Tamboraque | 7.1781 | 8.1332 | -11.74% |  |  | 14 | 83.1 | 337.84 | 115.43
| Turbinado de la C.H. Charcani V | 11.9795 | 12.2087 | -1.877% |  |  | 15 | 61.23 | 282.32 | 98.92
| Tubinado de la C.H. Platanal | 13.2304 | 12.8732 | 2.775% |  | 16 | 16 | 49.8 | 191.65 | 82.48
| Turbinado de la C.H. Aricota | 1.4324 | 1.4543 | -1.504% |  |  | 17 | 40.21 | 160.35 | 77.02
| Mejorada- Ingreso Tablachaca | 94.6142 | 96.6684 | -2.125% |  |  | 18 | 43.46 | 136.65 | 62.63
| Descargado Lagunas San Gaban | 4.9166 | 2.7782 | 76.97% |  |  | 19 | 35.65 | 135.97 | 93.03
| Descarga Upamayo | 18.3569 | 19.057 | -3.674% |  | 20 | 20 | 26.22 | 135.66 | 72.35
| Descargado Gallito Ciego | 6.1078 | 9.9085 | -38.36% |  |  | 21 | 27.95 | 113.82 | 90.75
| Descarga Lagunas STATKRAFT | 10.9692 | 14.5633 | -24.68% |  |  | 22 | 32.41 | 64.03 | 53.02
| Descarga Lagunas ENEL | 4.0361 | 2.524 | 59.91% |  |  | 23 | 28.93 | 53.15 | 32.43
| Descargado Yuracmayo (Rimac) | 0.14977 | 0.14948 | 0.1942% |  | 24 | 24 | 26.59 | 45.98 | 27.75
| Descargado Viconga | 0 | 0 |  |  |  | 25 | 23.61 | 38.68 | 24.81
| Descargado Pomacocha | 4.1307 | 4.3179 | -4.335% |  |  | 26 | 24.94 | 34.68 | 21.81
| Descargado Paucarcocha | 5.6848 | 4.5667 | 24.48% |  |  | 27 | 25.54 | 31.72 | 18.65
| Cuadro N°10: Promedio de caudales en agosto |  |  |  |  | 28 | 28 | 23.56 | 29.25 | 14.27
[7 empty] | 29 | 22.4 | 29.53 | 11.51
[7 empty] | 30 | 21.29 | 27.62 | 9.72
[7 empty] | 31 | 19.34 | 27.99 | 8.09
5.4. EVOLUCIÓN DE LOS CAUDALES | [5 empty] | 32 | 32 | 19.65 | 31.42 | 7.62
[7 empty] | 33 | 18.42 | 29.71 | 9.55
[7 empty] | 34 | 17.17 | 30.51 | 10.75
[7 empty] | 35 | 17.47 | 27.5 | 8.31
[6 empty] | 36 | 36 | 13.42 | 26.21 | 6.53
[7 empty] | 37 | 11.2 | 29.98 | 9.78
[7 empty] | 38 | 11 | 34.37 | 7.47
[6 empty] | 39 | 39 | 11.14 | 42.17 | 7.49
[7 empty] | 40 | 12.8 | 37.27 | 15.47
[7 empty] | 41 | 14.41 | 40.04 | 18
[7 empty] | 42 | 15.87 | 35.79 | 12.74
[6 empty] | 43 | 43 | 19.61 | 50.36 | 30.75
[7 empty] | 44 | 21.85 | 54.94 | 23.58
[7 empty] | 45 | 16.79 | 41.16 | 11.77
[7 empty] | 46 | 16.01 | 42.65 | 9.33
[7 empty] | 47 | 14.72 | 39.76 | 8.19
[6 empty] | 48 | 48 | 18.932 | 47.388 | 19.6613
[7 empty] | 49 | 28.4837 | 78.0874 | 19.1814
[7 empty] | 50 | 32.5833 | 69.7641 | 23.7246
[7 empty] | 51 | 34.5019 | 71.145 | 26.1581
[6 empty] | 52 | 52 | 27.7819 | 83.196 | 21.777
[5 empty] | 2018 | 1 | 1 | 29.44 | 69.0871 | 15.7471
[7 empty] | 2 | 42.8809 | 96.7859 | 37.6
[7 empty] | 3 | 74.0026 | 158.1773 | 101.2613
[6 empty] | 4 | 4 | 77.8126 | 167.0236 | 77.354
[7 empty] | 5 | 61.5317 | 113.1959 | 30.6671
Gráfico N°16: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos SANTA, CHANCAY y PATIVILCA en los años 2017 - 2020. | [6 empty] | 6 | 54.0241 | 88.5357 | 32.4441
[7 empty] | 7 | 59.2714 | 99.3782 | 30.3381
[6 empty] | 8 | 8 | 78.0256 | 140.28 | 62.97
[7 empty] | 9 | 61.1187 | 102.9964 | 31.2446
[7 empty] | 10 | 84.5007 | 175.9049 | 36.0383
[7 empty] | 11 | 83.6439 | 169.6467 | 25.0764
[6 empty] | 12 | 12 | 98.99 | 198.22 | 24.63
[7 empty] | 13 | 106.6493 | 312.6314 | 38.7014
[7 empty] | 14 | 86.4884 | 235.3133 | 94.5964
[7 empty] | 15 | 88.217 | 294.1721 | 92.07
[6 empty] | 16 | 16 | 65.84 | 149.18 | 45.4
[7 empty] | 17 | 51.88 | 104.35 | 41.47
[7 empty] | 18 | 49.6723 | 78.0381 | 65.801
[7 empty] | 19 | 45.203 | 78.3139 | 75.1047
[6 empty] | 20 | 20 | 37.3859 | 130.9263 | 97.861
[7 empty] | 21 | 31.6097 | 64.4493 | 107.7964
[7 empty] | 22 | 23.3601 | 64.4493 | 107.7964
[7 empty] | 23 | 22.1186 | 39.501 | 35.1767
[6 empty] | 24 | 24 | 18.6551 | 33.6903 | 23.4194
[7 empty] | 25 | 15.6644 | 30.2284 | 15.9861
[7 empty] | 26 | 13.8481 | 27.8723 | 14.0904
[7 empty] | 27 | 12.8659 | 27.2576 | 11.8389
[6 empty] | 28 | 28 | 12.9153 | 27.2173 | 9.779
[7 empty] | 29 | 15.9086 | 24.9557 | 8.4957
[7 empty] | 30 | 16.584 | 24.8094 | 7.8074
[7 empty] | 31 | 18.553 | 25.691 | 7.53
[6 empty] | 32 | 32 | 17.7697 | 27.63 | 6.4074
[7 empty] | 33 | 14.7829 | 23.78 | 4.94
[7 empty] | 34 | 15.984 | 23.528 | 4.6689
[7 empty] | 35 | 15.55 | 23.29 | 4.6
[6 empty] | 36 | 36 | 15.0429 | 23.0071 | 3.9657
[7 empty] | 37 | 13.3869 | 23.1736 | 3.5334
[7 empty] | 38 | 12.9637 | 26.454 | 6.4914
[7 empty] | 39 | 9.47 | 23.7 | 4.9
[6 empty] | 40 | 40 | 9.6714 | 23.6951 | 4.8983
[7 empty] | 41 | 13.239 | 28.1133 | 8.343
[7 empty] | 42 | 13.0851 | 37.0733 | 7.2736
[7 empty] | 43 | 24.9816 | 70.5356 | 7.4324
[6 empty] | 44 | 44 | 20.5581 | 55.1837 | 15.8019
[7 empty] | 45 | 26.17 | 60.4457 | 26.4329
[7 empty] | 46 | 19.7286 | 57.0057 | 53.5029
[7 empty] | 47 | 39.6567 | 103.0077 | 53.4591
[6 empty] | 48 | 48 | 39.6567 | 99.828 | 45.5396
[7 empty] | 49 | 22.6286 | 60.2757 | 17.9557
[7 empty] | 50 | 17.7767 | 46.702 | 13.4326
[7 empty] | 51 | 34.0857 | 68.7 | 39.4143
[6 empty] | 52 | 52 | 52.0941 | 97.3471 | 65.6794
[5 empty] | 2019 | 1 | 1 | 27.8 | 78.2986 | 21.9271
[7 empty] | 2 | 28.6786 | 95.0817 | 22.398
[7 empty] | 3 | 44.51 | 95.65 | 17.61
[6 empty] | 4 | 4 | 73.3231 | 109.2996 | 17.638
[7 empty] | 5 | 103.1772 | 149.6508 | 19.2188
[7 empty] | 6 | 79.1657 | 136.5771 | 57.1857
[7 empty] | 7 | 120.0226 | 224.7107 | 118.0604
[6 empty] | 8 | 8 | 97.5601 | 198.0434 | 106.2989
[7 empty] | 9 | 97.5601 | 191.0113 | 142.1239
[7 empty] | 10 | 97.4973 | 215.6401 | 164.5969
[7 empty] | 11 | 98.2159 | 236.761 | 121.6507
[6 empty] | 12 | 12 | 91.8577 | 250.868 | 166.6314
[7 empty] | 13 | 100.0137 | 301.4597 | 180.07
[7 empty] | 14 | 84.2727 | 253.0854 | 143.4397
[7 empty] | 15 | 61.0749 | 253.0854 | 152.6561
[6 empty] | 16 | 16 | 47.8437 | 141.0459 | 83.8443
[7 empty] | 17 | 50.9071 | 123.8666 | 125.2881
[7 empty] | 18 | 39.121 | 85.1739 | 66.3471
[7 empty] | 19 | 35.4109 | 71.2243 | 42.2161
[7 empty] | 20 | 32.4051 | 76.8571 | 58.3244
[7 empty] | 21 | 26.5839 | 47.9711 | 34.0326
[6 empty] | 22 | 22 | 19.6537 | 37.6243 | 40.5243
[7 empty] | 23 | 16.504 | 37.8063 | 25.0106
[7 empty] | 24 | 14.8904 | 35.4687 | 18.2427
[7 empty] | 25 | 15.34 | 33.2001 | 16.0131
[6 empty] | 26 | 26 | 15.5211 | 28.3763 | 12.9616
[7 empty] | 27 | 15.32 | 28.47 | 11.39
[7 empty] | 28 | 14.8094 | 28.9203 | 11.4052
[7 empty] | 29 | 13.6664 | 24.4223 | 10.174
[6 empty] | 30 | 30 | 13.3929 | 24.0867 | 9.1717
[7 empty] | 31 | 13.0984 | 22.4713 | 8.5916
[7 empty] | 32 | 12.2283 | 25.2127 | 6.626
[7 empty] | 33 | 12.8387 | 28.061 | 5.9311
[6 empty] | 34 | 34 | 12.3793 | 28.4559 | 5.2604
[7 empty] | 35 | 11.9237 | 26.646 | 4.7317
[7 empty] | 36 | 10.7319 | 27.7206 | 4.5543
[7 empty] | 37 | 11.4814 | 27.9676 | 4.192
[7 empty] | 38 | 12.2171 | 31.354 | 4.176
[7 empty] | 39 | 15.0261 | 37.1464 | 4.8932
[6 empty] | 40 | 40 | 13.292 | 29.935 | 5.313
[7 empty] | 41 | 15.4721 | 31.668 | 8.3924
[7 empty] | 42 | 14.6029 | 30.0614 | 9.2871
[7 empty] | 43 | 18.764 | 48.13 | 18.1537
[6 empty] | 44 | 44 | 12.7224 | 37.7818 | 19.9035
[7 empty] | 45 | 22.372 | 60.7214 | 69.0774
[7 empty] | 46 | 28.1016 | 68.5699 | 51.1904
[7 empty] | 47 | 22.2223 | 51.535 | 21.6763
[6 empty] | 48 | 48 | 18.7964 | 45.1157 | 19.4287
[7 empty] | 49 | 40.4599 | 84.8464 | 67.7871
[7 empty] | 50 | 55.2086 | 99.1397 | 46.0007
[7 empty] | 51 | 84.7789 | 201.5266 | 43.5863
[6 empty] | 52 | 52 | 90.214 | 224.1094 | 50.4836
[7 empty] | 53 | 80.0613 | 205.2461 | 83.6377
[5 empty] | 2020 |  | 1 | 42.752 | 129.3313 | 35.4127
[7 empty] | 2 | 30.6796 | 73.393 | 22.0449
[7 empty] | 3 | 46.444 | 73.0926 | 18.2101
[6 empty] | 4 | 4 | 56.5596 | 140.6934 | 15.9344
[7 empty] | 5 | 85.9973 | 189.9601 | 16.348
[7 empty] | 6 | 79.6439 | 184.551 | 24.5456
[7 empty] | 7 | 62.1154 | 141.4891 | 17.9337
[6 empty] | 8 | 8 | 41.1346 | 83.9696 | 15.5626
[7 empty] | 9 | 70.0271 | 124.3411 | 23.3404
[7 empty] | 10 | 51.7133 | 110.965 | 51.1434
[7 empty] | 11 | 65 | 130.1791 | 73.8207
[6 empty] | 12 | 12 | 70.5301 | 127.8666 | 34.1389
[7 empty] | 13 | 73.7107 | 138.129 | 66.4577
[7 empty] | 14 | 57.7969 | 109.1446 | 82.627
[7 empty] | 15 | 44.4303 | 80.1336 | 89.9134
[6 empty] | 16 | 16 | 30.7019 | 57.1371 | 73.4874
[7 empty] | 17 | 24.9329 | 55.1843 | 80.5857
[7 empty] | 18 | 46.8673 | 80.201 | 93.1313
[7 empty] | 19 | 39.8809 | 73.3987 | 43.9604
[6 empty] | 20 | 20 | 34.333 | 57.6297 | 29.0386
[7 empty] | 21 | 28.3991 | 47.2084 | 20.7479
[7 empty] | 22 | 19.0161 | 39.6356 | 28.5976
[7 empty] | 23 | 16.3237 | 49.1369 | 19.1047
[6 empty] | 24 | 24 | 14.459 | 34.1504 | 14.2113
[7 empty] | 25 | 13.477 | 32.2889 | 11.6287
[7 empty] | 26 | 14.1751 | 29.4559 | 11.6757
[7 empty] | 27 | 12.8596 | 27.9864 | 27.4889
[6 empty] | 28 | 28 | 11.4721 | 24.3719 | 32.3951
[7 empty] | 29 | 11.3289 | 23.6209 | 14.975
[7 empty] | 30 | 11.152 | 26.7574 | 14.1284
[7 empty] | 31 | 10.8526 | 26.4813 | 10.1219
[6 empty] | 32 | 32 | 10.3383 | 25.5066 | 7.7241
[7 empty] | 33 | 11.414 | 31.4414 | 8.5773
[7 empty] | 34 | 11.6621 | 33.3657 | 6.709
[6 empty] | 35 | 35 | 11.5414 | 29.069 | 5.7296
[8 empty] | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY
[8 empty] | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY

## 13.Caudales
|  | SEMANA |  | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN
| 2017 | 1 | 1 | 13.85 | 11.3 | 104.02 | 148.43 | 24.1 | 10.22 | 3.28 | 89.46 | 25.43
|  |  | 2 | 14.96 | 15.4 | 143.97 | 175.88 | 33.74 | 10.17 | 6.45 | 178.14 | 55.67
|  |  | 3 | 28.98 | 21.94 | 355.12 | 177.57 | 35.49 | 10 | 9.05 | 174.94 | 58.31
|  | 4 | 4 | 30.46 | 23.91 | 519.4 | 205.76 | 48.48 | 10 | 2.43 | 141.31 | 47.49
|  |  | 5 | 21.36 | 18.07 | 330.78 | 123.41 | 25.33 | 11.41 | 2.87 | 123.59 | 45.46
|  |  | 6 | 25.42 | 21.42 | 200.58 | 108.48 | 22.99 | 10.57 | 3.01 | 85.48 | 28.56
|  |  | 7 | 35.43 | 25.12 | 393.69 | 144.62 | 39.44 | 10 | 2.88 | 100.57 | 25.04
|  | 8 | 8 | 30.45 | 23.33 | 345.37 | 140.63 | 30.47 | 9.58 | 2.07 | 163.73 | 58.84
|  |  | 9 | 37.72 | 24.83 | 567.22 | 245.85 | 67.56 | 9.01 | 7.33 | 285.31 | 102.26
|  |  | 10 | 36.46 | 24.95 | 467.04 | 188.01 | 50.5 | 10.06 | 3.71 | 374.33 | 83.74
|  |  | 11 | 35.59 | 26.89 | 448.3 | 169.95 | 51.21 | 26.15 | 8.66 | 219.86 | 62.42
|  | 12 | 12 | 37.82 | 20.6 | 350.87 | 146.01 | 38.08 | 12.43 | 5.63 | 190.11 | 52.01
|  |  | 13 | 35.93 | 24.02 | 380.48 | 173.02 | 38.87 | 11.98 | 5.83 | 272.09 | 65.43
|  |  | 14 | 42.9 | 17.87 | 427.28 | 137.65 | 35.95 | 28.72 | 4.95 | 301.82 | 71.06
Gráfico N°17: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos RÍMAC y SANTA EULALIA en los años 2017 - 2020. |  |  | 15 | 31.19 | 17.87 | 334.14 | 129.9 | 29.93 | 16.28 | 1.82 | 203.49 | 77.1
|  | 16 | 16 | 22.8 | 11.46 | 218.96 | 100.66 | 21.85 | 15.43 | 2.33 | 155.33 | 48.77
|  |  | 17 | 20.18 | 11.46 | 180.47 | 91.24 | 18.89 | 12.29 | 1.9 | 111.37 | 34.41
|  |  | 18 | 19.84 | 10.36 | 212.89 | 98.95 | 19.9 | 11.64 | 1.46 | 117.05 | 28.8
|  |  | 19 | 21.4 | 9.25 | 199.54 | 89.02 | 15.9 | 11 | 1.36 | 79.2 | 22.78
|  | 20 | 20 | 17.23 | 6.32 | 136.84 | 72.95 | 15.03 | 11 | 1.98 | 69.37 | 17.8
|  |  | 21 | 16.09 | 6.32 | 116.86 | 99.42 | 20.06 | 11.01 | 1.6 | 68.8 | 17.84
|  |  | 22 | 15.1 | 5.59 | 118.58 | 79.1 | 16 | 11 | 1.01 | 69.05 | 16.37
|  |  | 23 | 14.28 | 4.85 | 112.05 | 63.27 | 13.78 | 11 | 1.82 | 54.09 | 13.15
|  | 24 | 24 | 13.3 | 4.85 | 91.62 | 49.79 | 11.29 | 11 | 1.89 | 45.31 | 10.85
|  |  | 25 | 12.63 | 3.77 | 81.33 | 46.74 | 10.02 | 11 | 1.77 | 40.42 | 8.98
|  |  | 26 | 11.92 | 3.77 | 80.9 | 41.45 | 9.24 | 12 | 1.86 | 37.89 | 9.41
|  |  | 27 | 11.92 | 3.91 | 82.99 | 60.31 | 9.73 | 12 | 1.9 | 38.23 | 8.58
|  | 28 | 28 | 11.04 | 3.91 | 71.74 | 39.09 | 8.42 | 12 | 1.65 | 33.9 | 6.64
|  |  | 29 | 10.27 | 3.42 | 67.8 | 32.59 | 7.7 | 10.51 | 1.79 | 31.97 | 6.49
|  |  | 30 | 9.47 | 3.42 | 69.62 | 28.39 | 7.39 | 12 | 1.64 | 31.76 | 6.15
|  |  | 31 | 9.05 | 3.3 | 61.71 | 26.51 | 7.02 | 12 | 1.87 | 31.68 | 5.51
|  | 32 | 32 | 9.9 | 2.68 | 65.38 | 24.1 | 6.7 | 12 | 1.95 | 31.01 | 5.16
|  |  | 33 | 9.17 | 2.43 | 59.63 | 24.29 | 6.44 | 12 | 1.82 | 30.23 | 5.27
|  |  | 34 | 7.78 | 2.61 | 60.62 | 25.9 | 6.62 | 12 | 1.89 | 32.17 | 5.06
|  |  | 35 | 7.73 | 3.07 | 58.47 | 26.33 | 6.66 | 12.14 | 1.97 | 31.63 | 4.84
|  | 36 | 36 | 7.1 | 3.57 | 61.13 | 27.35 | 6.84 | 13 | 1.76 | 34.09 | 4.89
Gráfico N°18: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos MANTARO, TULUMAYO y TARMA en los años 2017 - 2020. |  |  | 37 | 7.53 | 5.04 | 59.93 | 34.56 | 7.96 | 13 | 1.7 | 38.06 | 8.4
|  |  | 38 | 9.73 | 3.75 | 64.32 | 41.74 | 9.43 | 13 | 1.77 | 41.12 | 6.42
|  | 39 | 39 | 7.21 | 3.83 | 66.83 | 46.48 | 7.93 | 13 | 1.99 | 33.06 | 7.98
|  |  | 40 | 6.89 | 3.2 | 56.32 | 28.11 | 6.02 | 13 | 1.48 | 35.54 | 5.32
|  |  | 41 | 7.51 | 3.26 | 57.18 | 32.11 | 6.5 | 13 | 1.53 | 37.47 | 4.95
|  |  | 42 | 7.92 | 3.59 | 71.87 | 64.69 | 9.44 | 13 | 1.93 | 52.42 | 7.39
|  | 43 | 43 | 9.16 | 3.99 | 73.22 | 71.16 | 8.88 | 13 | 1.69 | 43.93 | 6.18
|  |  | 44 | 8.81 | 5.02 | 75.15 | 62.33 | 10.59 | 13 | 1.65 | 40.23 | 8.79
|  |  | 45 | 8.38 | 4.2 | 67.39 | 61.76 | 10.04 | 13 | 1.51 | 41.85 | 11.45
|  |  | 46 | 7.55 | 3.7 | 66.96 | 66.04 | 8.78 | 13 | 1.65 | 70.85 | 14.58
|  |  | 47 | 7.39 | 3.85 | 67.72 | 52.82 | 7.81 | 13 | 1.6 | 64.82 | 12.14
|  | 48 | 48 | 7.9679 | 3.5581 | 77.3666 | 66.5773 | 9.1851 | 13.0057 | 1.6 | 47.8464 | 12.5167
|  |  | 49 | 8.4876 | 3.26 | 84.5559 | 72.732 | 14.0483 | 13.0029 | 1.6 | 57.3221 | 18.827
|  |  | 50 | 8.7257 | 3.4629 | 77.4601 | 64.0971 | 11.0329 | 13 | 1.6 | 51.4707 | 20.2803
|  |  | 51 | 9.7216 | 4.254 | 78.1661 | 94.2379 | 14.3814 | 13.0129 | 1.6257 | 65.5836 | 34.849
|  | 52 | 52 | 10.3233 | 4.6457 | 86.9727 | 94.3573 | 13.294 | 13.0968 | 1.645 | 104.2729 | 35.3357
| 2018 | 1 | 1 | 10.34 | 4.4629 | 140.0414 | 143.09 | 20.63 | 13 | 1.64 | 201.2429 | 63.23
|  |  | 2 | 13.731 | 3.5944 | 209.918 | 160.9821 | 36.2139 | 11.7743 | 1.5914 | 229.425 | 56.6543
|  |  | 3 | 15.9833 | 8.3046 | 223.6646 | 190.4404 | 30.8191 | 11.8571 | 1.5814 | 261.5636 | 68.5164
|  | 4 | 4 | 21.9886 | 15.5981 | 346.8834 | 205.5833 | 40.893 | 18.7343 | 1.57 | 261.98 | 58.9354
|  |  | 5 | 17.729 | 13.7246 | 214.9593 | 93.6071 | 17.7483 | 23.39 | 1.57 | 141.8357 | 45.3329
|  |  | 6 | 13.5826 | 8.6634 | 166.3424 | 108.2557 | 18.7916 | 20.201 | 2.3694 | 164.5571 | 65.9876
|  |  | 7 | 14.7226 | 11.0714 | 239.5006 | 202.982 | 42.0886 | 15.2832 | 3.169 | 355.3129 | 97.723
|  | 8 | 8 | 18.48 | 14.97 | 357.6181 | 251.1 | 43.74 | 16.564 | 3.16 | 437.78 | 142.13
|  |  | 9 | 21.6524 | 14.1853 | 333.9089 | 204.9584 | 31.755 | 15.853 | 3.169 | 424.1457 | 142.1386
Gráfico N°19: Evolución del promedio semanal de caudales de las cuencas CHILI, ARICOTA, VILCANOTA Y SAN GABÁN en los años 2017 - 2020. |  |  | 10 | 30.2727 | 17.4346 | 431.6416 | 177.1549 | 31.1966 | 14.442 | 4.7437 | 293.6914 | 72.3097
|  |  | 11 | 28.0719 | 17.0486 | 485.9854 | 169.375 | 52.6263 | 18.273 | 3.088 | 511.545 | 119.7894
|  | 12 | 12 | 29.91 | 21.62 | 465.2441 | 201.5833 | 57.6691 | 23.244 | 4.5096 | 433.8914 | 152.8044
|  |  | 13 | 28.3601 | 17.4394 | 396.3769 | 163.7559 | 35.7256 | 23.1434 | 3.393 | 281.7993 | 107.3293
|  |  | 14 | 23.8303 | 12.8333 | 226.3264 | 133.5359 | 28.622 | 19.16 | 1.736 | 176.2321 | 80.9366
|  |  | 15 | 27 | 15.5713 | 207.408 | 107.5951 | 30.754 | 14.3771 | 1.8613 | 130.09 | 42.6931
|  | 16 | 16 | 19.9 | 12.83 | 166.3887 | 95.78 | 29.88 | 12.36 | 1.9 | 96.9 | 33.7171
|  |  | 17 | 19.14 | 13.52 | 168.1934 | 95.39 | 22.2573 | 13.4 | 1.794 | 89.59 | 27.06
|  |  | 18 | 19.7036 | 14.1669 | 171.5429 | 85.9583 | 21.6517 | 12.7858 | 2.3024 | 89.6021 | 22.2697
|  |  | 19 | 15.4883 | 12.6509 | 146.5449 | 88.244 | 19.0371 | 11.3284 | 1.8057 | 75.5686 | 17.566
|  | 20 | 20 | 14.6011 | 10.0133 | 112.7624 | 64.8096 | 16.5316 | 10.8993 | 1.7767 | 62.2086 | 14.5023
|  |  | 21 | 13.4113 | 7.8631 | 94.6366 | 49.3037 | 13.4506 | 11.1669 | 1.8437 | 54.3871 | 12.215
|  |  | 22 | 12.4903 | 6.4216 | 81.7187 | 42.9286 | 11.8976 | 10.5733 | 1.877 | 48.8379 | 10.8946
|  |  | 23 | 12.278 | 5.5577 | 83.7603 | 67.7976 | 15.8017 | 11.3413 | 1.7929 | 58.175 | 13.8606
|  | 24 | 24 | 10.8827 | 5.3317 | 82.799 | 63.9821 | 15.596 | 11.9641 | 2.0253 | 61.9886 | 13.3929
|  |  | 25 | 10.291 | 3.7499 | 74.0939 | 53.0356 | 14.1359 | 11.79 | 2.0514 | 51.9707 | 10.7494
|  |  | 26 | 9.5591 | 3.5651 | 66.7951 | 40.369 | 10.9124 | 10.93 | 2.1039 | 44.3907 | 9.1146
|  |  | 27 | 9.3137 | 4.76 | 67.3686 | 33.41 | 9.4036 | 12.51 | 2.05 | 39.1736 | 7.6487
|  | 28 | 28 | 8.7544 | 2.5707 | 65.0736 | 33.1607 | 9.4156 | 12.3 | 2.2506 | 36.9993 | 7.0544
|  |  | 29 | 8.6149 | 3.7006 | 62.5157 | 35.738 | 9.5504 | 12.2457 | 1.9771 | 38.6771 | 6.34
|  |  | 30 | 8.1221 | 4.9111 | 57.1489 | 85.0654 | 15.5341 | 10.996 | 2.286 | 56.1664 | 9.4386
|  |  | 31 | 7.562 | 3.28 | 58.768 | 40.375 | 8.558 | 13.18 | 2 | 50.215 | 8.577
|  | 32 | 32 | 8.4994 | 4.8781 | 54.7034 | 52.9464 | 10.7399 | 10.8503 | 2.0667 | 50.4607 | 9.7963
|  |  | 33 | 7.8117 | 4.6 | 59.0663 | 47.13 | 9.23 | 10.84 | 2.05 | 44.64 | 8.7823
|  |  | 34 | 6.44 | 5.1569 | 82.0336 | 63.893 | 10.9173 | 10.5346 | 1.8789 | 35.6279 | 11.3837
|  |  | 35 | 7.5429 | 2.15 | 71.48 | 45.64 | 9.47 | 10.92 | 1.88 | 32.98 | 7.88
|  | 36 | 36 | 7.1671 | 4.8343 | 63.0929 | 34.5714 | 7.5943 | 11.0914 | 1.8443 | 31.2043 | 8.0857
|  |  | 37 | 7.1637 | 3.1536 | 61.1417 | 28.744 | 6.5637 | 10.8252 | 1.8114 | 29.6143 | 8.6453
|  |  | 38 | 8.31 | 3.3441 | 49.6644 | 35.5716 | 7.294 | 11.1598 | 1.8427 | 30.9129 | 8.6453
|  |  | 39 | 7.6214 | 4.65 | 42.24 | 39.39 | 7.68 | 11.33 | 1.64 | 37.2 | 7.4194
|  | 40 | 40 | 7.6214 | 5.1286 | 38.9063 | 41.34 | 9.1129 | 11.565 | 1.8221 | 42.1971 | 9.6006
|  |  | 41 | 7.2699 | 4.8594 | 42.9237 | 56.6071 | 11.1701 | 12.7402 | 1.7041 | 49.4757 | 10.9433
|  |  | 42 | 6.2733 | 4.0031 | 73.976 | 89.2323 | 19.2823 | 11.7924 | 1.5524 | 72.3507 | 17.9726
|  |  | 43 | 8.3209 | 6.0481 | 97.2344 | 125.7083 | 26.3821 | 12.0416 | 1.5854 | 82.4843 | 19.5526
|  | 44 | 44 | 9.2941 | 7.6531 | 120.6297 | 157.6071 | 33.3644 | 12.1889 | 1.6864 | 110.4093 | 33.0816
|  |  | 45 | 8.6643 | 4.2061 | 125.4316 | 105.6369 | 18.7356 | 13 | 1.7397 | 114.1436 | 39.8019
|  |  | 46 | 8.5371 | 5.9 | 78.7571 | 79.3043 | 13.16 | 13.0014 | 1.5 | 93.4571 | 37.2129
|  |  | 47 | 9.0094 | 7.1016 | 88.1117 | 74.6844 | 13.4831 | 12.1424 | 1.5 | 104.105 | 35.0554
|  | 48 | 48 | 8.5043 | 4.3617 | 80.1513 | 95.3036 | 12.5436 | 11.9753 | 1.5 | 91.57 | 28.37
|  |  | 49 | 8.27 | 6.91 | 66.5557 | 54.31 | 8.99 | 12.26 | 1.5 | 62.9743 | 22.92
|  |  | 50 | 8.1766 | 6.564 | 61.6027 | 52.4761 | 10.9096 | 13.0014 | 1.4571 | 52.2443 | 17.6957
|  |  | 51 | 10.3429 | 7.3286 | 53.9 | 126.1429 | 16.8 | 12.2571 | 1.3857 | 86.5286 | 33.5143
|  | 52 | 52 | 10.662 | 7.482 | 57.505 | 100.3809 | 16.4351 | 12.2223 | 1.3 | 103.5336 | 52.7531
| 2019 | 1 | 1 | 8.9929 | 4.4643 | 57.515 | 79.8714 | 13.1157 | 11.5719 | 1.3 | 121.7564 | 64.3984
|  |  | 2 | 7.4904 | 3.3686 | 63.3639 | 84.1846 | 16.1101 | 11.5703 | 1.3 | 180.33 | 70.9979
|  |  | 3 | 14.36 | 10.74 | 80.75 | 149.3 | 29.23 | 11.28 | 1.33 | 167.22 | 68.83
|  | 4 | 4 | 17.1314 | 11.1557 | 85.6896 | 168.81 | 36.2 | 11.844 | 3.0287 | 185.515 | 70.0894
|  |  | 5 | 30.5923 | 16.463 | 416.487 | 195.25 | 36.704 | 12.4967 | 6.6929 | 199.0357 | 74.6554
|  |  | 6 | 20.3729 | 17.0586 | 426.6714 | 265.28 | 51.29 | 12.7443 | 14.4643 | 338.8986 | 117.8286
|  |  | 7 | 28.8376 | 18.0653 | 581.6251 | 230.7323 | 46.224 | 23.8414 | 21.0596 | 288.0957 | 118.0787
|  | 8 | 8 | 20.0779 | 14.5316 | 439.741 | 219.3749 | 42.9459 | 23.8949 | 6.8929 | 411.7514 | 98.32
|  |  | 9 | 26.318 | 19.5204 | 316.27 | 191.1784 | 34.6964 | 22.407 | 3.3807 | 249.4629 | 120.901
|  |  | 10 | 27.9596 | 20.8317 | 326.6364 | 184.0893 | 38.681 | 23.8286 | 2.384 | 225.1 | 78.1773
|  |  | 11 | 27.9596 | 22.2471 | 416.081 | 226.8809 | 42.6333 | 23.8099 | 1.9291 | 217.4564 | 44.639
|  | 12 | 12 | 28.4767 | 21.7079 | 394.1396 | 203.4464 | 43.5293 | 19.573 | 1.7969 | 327.8214 | 98.4
|  |  | 13 | 24.8447 | 20.5691 | 522.4229 | 225.2619 | 57.9744 | 12.5827 | 1.6904 | 339.0436 | 92.1036
|  |  | 14 | 29.4833 | 18.7679 | 316.3394 | 152.4764 | 55.1194 | 21.3038 | 1.6809 | 250.0857 | 65.6659
|  |  | 15 | 20.0404 | 14.276 | 168.4546 | 98.1607 | 27.7137 | 17.8108 | 1.7206 | 148.4879 | 49.6333
|  | 16 | 16 | 16.0721 | 10.1801 | 131.8014 | 98.2797 | 22.8691 | 12.211 | 1.7899 | 105.4793 | 31.291
|  |  | 17 | 15.384 | 12.1216 | 143.8413 | 83.5476 | 20.2739 | 12.9496 | 1.6649 | 103.8193 | 25.9219
|  |  | 18 | 16.0261 | 11.9963 | 111.1231 | 74.3929 | 18.1031 | 11.4933 | 1.55 | 91.5329 | 22.1904
|  |  | 19 | 14.7697 | 10.1233 | 89.4183 | 60.613 | 15.729 | 10.8837 | 1.5914 | 82.455 | 20.9913
|  |  | 20 | 13.8124 | 9.3731 | 79.2124 | 72.3214 | 20.6476 | 11.1537 | 1.5371 | 76.8571 | 23.0857
|  |  | 21 | 12.8497 | 7.0854 | 62.717 | 52.5656 | 14.4617 | 12 | 1.5129 | 58.0579 | 17.8583
|  | 22 | 22 | 12.1054 | 7.3309 | 41.6331 | 49.262 | 12.6217 | 10.4428 | 1.5 | 51.5207 | 15.3246
|  |  | 23 | 11.2727 | 7.7243 | 41.6331 | 40.5001 | 10.5719 | 10.9792 | 1.5 | 46.5207 | 13.8681
|  |  | 24 | 10.868 | 8.8337 | 78.434 | 35.7859 | 9.218 | 11.0968 | 1.5 | 42.4736 | 12.5126
|  |  | 25 | 10.1673 | 7.6593 | 77.872 | 33.357 | 8.9321 | 10.462 | 1.5 | 43.7293 | 11.4504
|  | 26 | 26 | 9.3536 | 6.2751 | 76.4479 | 29.1546 | 8.3007 | 11.2599 | 1.5 | 44.6164 | 9.666
|  |  | 27 | 8.86 | 7.15 | 77.43 | 30.35 | 8.59 | 10.7582 | 1.59 | 43.84 | 8.27
|  |  | 28 | 8.9136 | 5.7059 | 76.2451 | 27.7023 | 7.8261 | 11.1392 | 1.6 | 39.9957 | 7.49
|  |  | 29 | 9.1244 | 6.4564 | 66.3127 | 29.9404 | 7.6489 | 10.8104 | 1.6 | 42.7043 | 6.4643
|  | 30 | 30 | 8.5529 | 4.6829 | 72.0486 | 36.73 | 8.18 | 12.61 | 1.6286 | 44.6114 | 8.2286
|  |  | 31 | 8.6656 | 6.0697 | 71.5431 | 31.7204 | 7.0619 | 12.323 | 1.7 | 43.445 | 6.7563
|  |  | 32 | 8.8231 | 7.5089 | 73.755 | 23.2559 | 6.2596 | 12.5515 | 1.7214 | 38.4329 | 6.4201
|  |  | 33 | 7.5077 | 3.2121 | 68.8786 | 21.2974 | 6.3691 | 12.1371 | 1.7483 | 36.6907 | 4.7154
|  |  | 34 | 7.6147 | 3.395 | 65.664 | 20.9224 | 6.1154 | 12.0345 | 1.7483 | 34.8729 | 5.7421
|  |  | 35 | 8.7816 | 7.1026 | 65.2244 | 19.4583 | 6.3137 | 12.0416 | 1.75 | 34.1614 | 6.5946
|  | 36 | 36 | 8.2851 | 6.762 | 60.7191 | 25.369 | 5.8737 | 12.0556 | 1.6426 | 35.9686 | 4.9847
|  |  | 37 | 7.6476 | 6.5273 | 62.6794 | 28.1369 | 6.1154 | 12.131 | 1.6457 | 34.325 | 5.5027
|  |  | 38 | 7.6971 | 5.4443 | 65.47 | 29.3514 | 6.8329 | 12.1943 | 1.6014 | 33.1314 | 6.8414
|  |  | 39 | 7.6703 | 5.8961 | 72.9307 | 26.4703 | 9.2337 | 12.167 | 1.4286 | 32.5321 | 5.588
|  | 40 | 40 | 6.5494 | 3.8239 | 70.6613 | 28.1906 | 9.6929 | 12.5946 | 1.4 | 36.385 | 8.055
|  |  | 41 | 8.0964 | 4.0404 | 65.0476 | 47.0106 | 10.7099 | 13.2741 | 1.3786 | 40.9871 | 6.997
|  |  | 42 | 7.4686 | 4.8257 | 67.5971 | 47.2914 | 8.5643 | 13.0014 | 1.35 | 37.5543 | 6.2986
|  |  | 43 | 8.9041 | 7.3547 | 80.4456 | 71.9346 | 12.2791 | 13.1398 | 1.2643 | 52.8707 | 11.99
|  | 44 | 44 | 7.8246 | 6.093 | 68.0793 | 33.012 | 8.6856 | 13.2754 | 1.1857 | 36.2086 | 7.9394
|  |  | 45 | 9.4607 | 6.8107 | 71.5557 | 77.119 | 11.1696 | 14 | 1.12 | 61.8679 | 10.6213
|  |  | 46 | 9.3077 | 7.0327 | 91.0774 | 102.3749 | 13.601 | 14.0505 | 1.1086 | 108.2664 | 19.4844
|  |  | 47 | 9.4626 | 5.5844 | 81.9729 | 82.5119 | 10.6286 | 13.9858 | 1.1 | 123.16 | 19.4754
|  | 48 | 48 | 10.7881 | 7.5644 | 84.627 | 67.75 | 8.4404 | 13.7811 | 1.1 | 94.3821 | 16.9184
|  |  | 49 | 12.1959 | 8.7971 | 127.5237 | 92.8216 | 12.5631 | 13.1487 | 1.1 | 134.3829 | 23.5803
|  |  | 50 | 12.1959 | 8.7971 | 183.5429 | 117.732 | 21.507 | 12.6139 | 1.1014 | 210.9993 | 41.8921
|  |  | 51 | 18.6221 | 18.0576 | 292.9507 | 180.4406 | 47.0329 | 12.6005 | 1.1 | 166.8543 | 39.8274
|  |  | 52 | 29.98 | 19.5921 | 381.116 | 222.8273 | 45.9637 | 12.6178 | 1.4 | 293.2893 | 62.5729
|  | 53 | 53 | 16.1827 | 8.7856 | 271.8339 | 172.1549 | 29.9334 | 12.8523 | 1.4571 | 278.1629 | 97.8064
| 2020 |  | 1 | 12.7636 | 7.4843 | 176.2081 | 130.2321 | 24.2774 | 14.5143 | 2.2786 | 468.155 | 152.8039
|  |  | 2 | 13.3863 | 6.9174 | 159.752 | 106.9761 | 30.6803 | 13.2196 | 1.8857 | 213.5943 | 97.9499
|  |  | 3 | 15.1964 | 11.3304 | 243.877 | 137.0419 | 40.24 | 16.8555 | 6.3076 | 247.2621 | 78.1319
|  | 4 | 4 | 16.572 | 12.822 | 236.6104 | 121.2974 | 26.4707 | 22.0118 | 4.367 | 212.7886 | 52.875
|  |  | 5 | 25.6754 | 18.2549 | 392.8254 | 216.113 | 48.7077 | 14.4962 | 2.6891 | 410.1543 | 99.129
|  |  | 6 | 22.6386 | 17.3326 | 448.5916 | 221.3571 | 51.925 | 17.659 | 9.7964 | 622.455 | 151.4739
|  |  | 7 | 24.8183 | 19.436 | 374.258 | 142.5477 | 37.9971 | 23.6427 | 10.8107 | 434.3236 | 148.1273
|  | 8 | 8 | 16.8773 | 13.0841 | 289.1936 | 162.012 | 30.7803 | 23.6815 | 21.2906 | 403.4057 | 143.289
|  |  | 9 | 20.463 | 16.1314 | 302.3861 | 174.7203 | 36.134 | 23.6255 | 11.064 | 388.3536 | 84.358
|  |  | 10 | 20.0017 | 16.1334 | 219.4997 | 118.9107 | 22.6184 | 23.7258 | 5.0324 | 317.9679 | 76.4726
|  |  | 11 | 20.4643 | 16.2753 | 210.3901 | 145.369 | 39.3434 | 23.7143 | 12.166 | 377.625 | 110.7863
|  | 12 | 12 | 23.0327 | 20.1807 | 335.1979 | 171.2619 | 46.287 | 23.6233 | 11.1197 | 380.8593 | 113.33
|  |  | 13 | 27.5589 | 21.3191 | 569.3174 | 241.5953 | 63.4143 | 22.1282 | 6.0049 | 332.1529 | 97.1586
|  |  | 14 | 18.7959 | 18.168 | 298.4854 | 156.2859 | 40.5671 | 21.36 | 4.662 | 272.1614 | 87.024
|  |  | 15 | 16.381 | 14.7863 | 196.3064 | 126.2024 | 27.609 | 23.6014 | 2.587 | 174.1793 | 56.692
|  | 16 | 16 | 15.1429 | 11.1133 | 144.2579 | 112.3274 | 23.3191 | 16.1457 | 1.9569 | 124.015 | 41.5783
|  |  | 17 | 14.5351 | 7.9587 | 118.6174 | 86.637 | 19.6626 | 14.0073 | 2.0897 | 109.7207 | 32.2779
|  |  | 18 | 15.9193 | 12.1339 | 119.4694 | 95.7977 | 21.3296 | 12.484 | 2.0749 | 121.6979 | 27.2186
|  |  | 19 | 16.1487 | 14.7767 | 179.6209 | 63.6549 | 18.9614 | 11.4369 | 1.6491 | 98.2329 | 23.9967
|  | 20 | 20 | 13.9129 | 10.4843 | 132.4104 | 63.0179 | 17.7243 | 12.0188 | 1.6491 | 74.4864 | 27.2186
|  |  | 21 | 12.8326 | 8.7073 | 118.9629 | 55.5534 | 14.5477 | 11.9633 | 1.6176 | 66.3543 | 17.6396
|  |  | 22 | 11.5899 | 7.6087 | 92.5277 | 48.8511 | 12.8511 | 11.9721 | 1.7259 | 60.7429 | 13.3897
|  |  | 23 | 10.866 | 6.6899 | 86.2621 | 49.0297 | 13.3006 | 12.0603 | 2.2756 | 60.9321 | 13.06
|  | 24 | 24 | 10.8934 | 6.3937 | 80.155 | 39.363 | 11.2059 | 12.0251 | 2.2756 | 56.7714 | 10.0947
|  |  | 25 | 9.7686 | 5.4859 | 71.438 | 31.8851 | 9.1724 | 11.8676 | 1.7577 | 51.7807 | 9.1596
|  |  | 26 | 9.3011 | 5.6423 | 70.7981 | 29.8034 | 8.6643 | 11.9615 | 1.7387 | 47.2657 | 8.8349
|  |  | 27 | 9.0899 | 4.8411 | 72.3233 | 28.8751 | 8.315 | 12.1259 | 2.0546 | 44.6014 | 8.4666
|  | 28 | 28 | 8.3316 | 4.0903 | 70.3524 | 27.0714 | 7.9793 | 12.0361 | 1.8629 | 42.7429 | 7.6953
|  |  | 29 | 8.74 | 3.369 | 69.363 | 26.3691 | 7.2953 | 12.0125 | 2.1429 | 40.2629 | 7.1297
|  |  | 30 | 8.2613 | 3.9334 | 68.1019 | 23.0776 | 7.5453 | 12.0654 | 2.0149 | 39.8271 | 8.1214
|  |  | 31 | 7.5296 | 3.8719 | 66.1636 | 20.3631 | 7.1267 | 12.064 | 2.0709 | 37.7614 | 8.1097
|  | 32 | 32 | 7.1333 | 3.9694 | 69.5891 | 20.36 | 6.8284 | 11.8981 | 1.7729 | 37.7607 | 10.5387
|  |  | 33 | 7.307 | 4.0543 | 67.5291 | 23.369 | 6.669 | 11.9541 | 1.7154 | 38.4021 | 6.1293
|  |  | 34 | 6.8864 | 3.8853 | 67.3079 | 24.4344 | 6.6477 | 11.9584 | 2.261 | 36.7929 | 6.0766
|  | 35 | 35 | 6.9537 | 3.356 | 62.8704 | 21.0774 | 6.0071 | 12.3099 | 1.5179 | 37.9914 | 5.9287
|  |  |  | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN

## 14. CMg
6.1.- PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN (US$/MWh)
6.1.1. Área Norte
| BARRA | PIURA OESTE 220 | CHICLAYO 220 | TRUJILLO 220 | CHIMBOTE1 138 | CAJAMARCA 220 |  |  | PIURA OESTE 220 | PIURA OESTE 220 (12,48 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 12.4845 | 12.4787 | 12.2282 | 12.1385 | 12.3936 |  |  | CHICLAYO 220 | CHICLAYO 220 (12,48 USD/MWh)
| Cuadro N°11: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de agosto | [7 empty] | TRUJILLO 220 | TRUJILLO 220 (12,23 USD/MWh)
[9 empty] | CHIMBOTE1 138 | CHIMBOTE1 138 (12,14 USD/MWh)
[9 empty] | CAJAMARCA 220 | CAJAMARCA 220 (12,39 USD/MWh)
[9 empty] | CHAVARRIA 220 | CHAVARRIA 220 (11,67 USD/MWh)
[9 empty] | INDEPENDENCIA 220 | INDEPENDENCIA 220 (11,7 USD/MWh)
[9 empty] | CARABAYLLO 220 | CARABAYLLO 220 (11,67 USD/MWh)
[9 empty] | SANTA ROSA 220 | SANTA ROSA 220 (11,65 USD/MWh)
[9 empty] | SAN JUAN 220 | SAN JUAN 220 (11,55 USD/MWh)
[9 empty] | POMACOCHA 220 | POMACOCHA 220 (11,54 USD/MWh)
[9 empty] | OROYA NUEVA 50 | OROYA NUEVA 50 (11,51 USD/MWh)
Gráfico N°20: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de agosto
[9 empty] | TINTAYA NUEVA 220 | TINTAYA NUEVA 220 (12,84 USD/MWh)
| 6.1.2. Área Centro | [7 empty] | PUNO 138 | PUNO 138 (12,47 USD/MWh)
[9 empty] | SOCABAYA 220 | SOCABAYA 220 (12,42 USD/MWh)
| BARRA | CHAVARRIA 220 | SANTA ROSA 220 | CARABAYLLO 220 | SAN JUAN 220 | INDEPENDENCIA 220 | POMACOCHA 220 | OROYA NUEVA 50 | MOQUEGUA 138 | MOQUEGUA 138 (12,38 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 11.665 | 11.6503 | 11.6675 | 11.548 | 11.7024 | 11.5382 | 11.5052 | DOLORESPATA 138 | DOLORESPATA 138 (12,19 USD/MWh)
| Cuadro N°12: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de agosto | [7 empty] | COTARUSE 220 | COTARUSE 220 (12,02 USD/MWh)
[9 empty] | SAN GABAN 138 | SAN GABAN 138 (11,54 USD/MWh)
Gráfico N°21: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de agosto
6.1.3. Área Sur
| BARRA | TINTAYA NUEVA 220 | SOCABAYA 220 | MOQUEGUA 138 | PUNO 138 | DOLORESPATA 138 | COTARUSE 220 | SAN GABAN 138
| Cmg (USD/MWh) | 12.8428 | 12.4168 | 12.3785 | 12.4669 | 12.1872 | 12.0157 | 11.5424
Cuadro N°13: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de agosto
Gráfico N°22: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de agosto

## 15. Mapa CMg
6.2.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN.
CAJAMARCA 220 (12,39 USD/MWh)
CHICLAYO 220 (12,48 USD/MWh)
CHIMBOTE1 138 (12,14 USD/MWh)
PIURA OESTE 220 (12,48 USD/MWh)
COTARUSE 220 (12,02 USD/MWh)
DOLORESPATA 138 (12,19 USD/MWh)
TRUJILLO 220 (12,23 USD/MWh)
PUNO 138 (12,47 USD/MWh)
CARABAYLLO 220 (11,67 USD/MWh)
SOCABAYA 220 (12,42 USD/MWh)
SAN GABAN 138 (11,54 USD/MWh)
CHAVARRIA 220 (11,67 USD/MWh)
INDEPENDENCIA 220 (11,7 USD/MWh)
OROYA NUEVA 50 (11,51 USD/MWh)
TINTAYA NUEVA 220 (12,84 USD/MWh)
POMACOCHA 220 (11,54 USD/MWh)
SAN JUAN 220 (11,55 USD/MWh)
SANTA ROSA 220 (11,65 USD/MWh)
MOQUEGUA 138 (12,38 USD/MWh)

## 16. Congestiones
7. HORAS DE CONGESTIÓN DE LOS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
7.1. HORAS DE CONGESTIÓN POR ÁREA OPERATIVA
ÁREA OPERATIVA | EQUIPO DE TRANSMISIÓN | DESCRIPCIÓN | AGOSTO 2020 | AGOSTO 2019 | AGOSTO 2018 | Var. (2020/2019) | Var. (2019/2018)
CENTRO | L-2011 | SAN JUAN - SANTA ROSA N. |  |  | 7.25
| L-2205 L-2206 | POMACOCHA - SAN JUAN |  |  | 10.4667
| T62-161 T6-261 | MARCONA | 66.5833 |  | 8.2833
TOTAL HORAS DE CONGESTIÓN EN EL SEIN |  |  | 66.5833 | 0 | 26 | 0 | -100%
Cuadro N° 14: Horas de operación de los principales equipos de congestión en agosto
Gráfico N° 23: Comparación de las horas de operación de los principales equipos de congestión en agosto.

## 17. Eventos
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
8.1. FALLAS POR TIPO DE EQUIPO Y CAUSA SEGÚN CLASIFICACIÓN CIER
TIPO DE EQUIPO | FENOMENOS AMBIENTALES | FALLAS DE EQUIPO | FALLA EXTERNA | OTRAS CAUSA DISTINTAS A LAS ANTERIORES | FALLAS CUYA CAUSA NO FUE IDENTIFICADA | FALLA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN | FALLA HUMANA | TOTAL | ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA
| FNA | FEC | EXT | OTR | FNI | FEP | FHU |  | MWh
LINEA DE TRANSMISION | 1 | 6 | 4 |  | 5 |  | 1 | 17 | 116.26
TRANSFORMADOR 3D | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 5.37
CELDA |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0.04
CENTRAL HIDROELÉCTRICA |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 5.42
TOTAL | 2 | 6 | 4 | 0 | 8 | 0 | 1 | 21 | 127.09
Cuadro N°15: Número de fallas y energía interrumpida (MWh) por tipo de equipo y Causa según clasificacion CIER en el mes de agosto 2020
FALLAS POR TIPO DE CAUSA - AGOSTO 2020 |  |  |  | FALLAS POR TIPO DE EQUIPO - AGOSTO 2020
Gráfico N°24: Porcentaje de participación por tipo de causa en el número de fallas. |  |  |  | Gráfico N°25: Comparación en el número de fallas por tipo de equipo.
ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA POR TIPO DE EQUIPO (MWh) - AGOSTO 2020
Gráfico N°26: Comparación de la energía interrumpida aproximada por tipo de equipo en agosto 2020
NOTA: El valor de la estimación de la energía interrumpida es obtenida con los registros de potencia de las interrupciones y/o disminuciones de carga por su respectivo periodo de interrupción.
La estadística de fallas corresponde a los eventos y fallas que ocasionaron interrupción y/o disminución del suministro eléctrico.

## 18. ANEXOI-1
ANEXO I: PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN EN EL SEIN
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA AGOSTO 2020 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL AGOSTO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2020
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL |  |  | 2855.8609 | 2855.8609 | 2855.8609
AGROAURORA Total |  |  |  | 2855.8609 | 2855.8609 | 2855.8609
AGUA AZUL | C.H. POTRERO |  |  | 894.0348 | 894.0348 | 70037.2125
AGUA AZUL Total |  |  |  | 894.0348 | 894.0348 | 70037.2125
AIPSA | C.T. PARAMONGA |  |  | 7914.1952 | 7914.1952 | 53886.8236
AIPSA Total |  |  |  | 7914.1952 | 7914.1952 | 53886.8236
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC |  |  | 8427.7297 | 8427.7297 | 78102.7765
ANDEAN POWER Total |  |  |  | 8427.7297 | 8427.7297 | 78102.7765
BIOENERGIA | C.T. CAÑA BRAVA |  |  | 5301.4141 | 5301.4141 | 42871.9756
BIOENERGIA Total |  |  |  | 5301.4141 | 5301.4141 | 42871.9756
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 53314.4241 |  |  | 53314.4241 | 821656.5626
CELEPSA Total |  | 53314.4241 |  |  | 53314.4241 | 821656.5626
CERRO VERDE | C.T. RECKA |  | 0 |  | 0 | 378.2825
CERRO VERDE Total |  |  | 0 |  | 0 | 378.2825
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 27060.2999 |  |  | 27060.2999 | 556394.052
| C.H. YANANGO | 9510.6415 |  |  | 9510.6415 | 178889.1196
CHINANGO Total |  | 36570.9414 |  |  | 36570.9414 | 735283.1715
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1206.8928 |  |  | 1206.8928 | 8687.0723
| C.H. CHARCANI II | 420.1202 |  |  | 420.1202 | 2953.5371
| C.H. CHARCANI III | 3394.3049 |  |  | 3394.3049 | 26978.0445
| C.H. CHARCANI IV | 8748.5142 |  |  | 8748.5142 | 75301.2474
| C.H. CHARCANI V | 53418.2506 |  |  | 53418.2506 | 557393.7718
| C.H. CHARCANI VI | 4907.6446 |  |  | 4907.6446 | 43346.583
| C.T. CHILINA DIESEL |  | 1.7457 |  | 1.7457 | 40.5758
| C.T. MOLLENDO DIESEL |  | 0 |  | 0 | 35.5929
| C.T. PISCO |  | 0 |  | 0 | 0
EGASA Total |  | 72095.7272 | 1.7457 |  | 72097.4729 | 714736.4249
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO |  |  | 3578.6686 | 3578.6686 | 22919.3886
EGECSAC Total |  |  |  | 3578.6686 | 3578.6686 | 22919.3886
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 81919.9727 |  |  | 81919.9727 | 771324.7883
EGEMSA Total |  | 81919.9727 |  |  | 81919.9727 | 771324.7883
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 5271.225 |  |  | 5271.225 | 42340.677
| C.H. ARICOTA II | 4269.327 |  |  | 4269.327 | 31267.365
| C.T. INDEPENDENCIA |  | 0 |  | 0 | 8794.8599
EGESUR Total |  | 9540.552 | 0 |  | 9540.552 | 82402.9019
ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA | C.H. PURMACANA |  |  | 218.6715 | 218.6715 | 3230.8084
ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA Total |  |  |  | 218.6715 | 218.6715 | 3230.8084
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA |  |  | 1069.709 | 1069.709 | 17292.0704
ELECTRICA YANAPAMPA Total |  |  |  | 1069.709 | 1069.709 | 17292.0704
ELECTRO ZAÑA | C.H. ZAÑA |  |  | 3436.7369 | 3436.7369 | 56002.2621
ELECTRO ZAÑA Total |  |  |  | 3436.7369 | 3436.7369 | 56002.2621
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 442219.482 |  |  | 442219.482 | 3576616.3248
| C.H. RESTITUCION | 146546.3069 |  |  | 146546.3069 | 1161105.8462
| C.T. TUMBES |  | 0 |  | 0 | 0
ELECTROPERU Total |  | 588765.7889 | 0 |  | 588765.7889 | 4737722.171
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 44817.6997 |  |  | 44817.6997 | 1481621.0685
| P.C.H CHAGLLA | 2853.0244 |  |  | 2853.0244 | 35064.8235
EMGE HUALLAGA Total |  | 47670.7241 |  |  | 47670.7241 | 1516685.892
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 34007.7344 |  |  | 34007.7344 | 273100.137
EMGE HUANZA Total |  | 34007.7344 |  |  | 34007.7344 | 273100.137
EMGE JUNÍN / SANTA CRUZ | C.H. HUASAHUASI I |  |  | 896.6552 | 896.6552 | 37302.8084
| C.H. HUASAHUASI II |  |  | 1065.2805 | 1065.2805 | 38301.8754
| C.H. RUNATULLO II |  |  | 1863.7109 | 1863.7109 | 65420.3923
| C.H. RUNATULLO III |  |  | 2528.4727 | 2528.4727 | 79186.3099
| C.H. SANTA CRUZ I |  |  | 1279.7837 | 1279.7837 | 21110.9653
| C.H. SANTA CRUZ II |  |  | 1513.0108 | 1513.0108 | 23749.1289
EMGE JUNÍN / SANTA CRUZ Total |  |  |  | 9146.9139 | 9146.9139 | 265071.4802
ENEL GENERACION PERU | C.H. CALLAHUANCA | 51137.6932 |  |  | 51137.6932 | 428644.5357
| C.H. HUAMPANI | 19570.2786 |  |  | 19570.2786 | 137684.2609
| C.H. HUINCO | 87486.2265 |  |  | 87486.2265 | 789359.2307
| C.H. MATUCANA | 63394.3757 |  |  | 63394.3757 | 631429.5755
| C.H. MOYOPAMPA | 44266.0078 |  |  | 44266.0078 | 348339.7279
| C.T. SANTA ROSA |  | 0 |  | 0 | 6138.886
| C.T. SANTA ROSA II |  | 0 |  | 0 | 24797.5604
| C.T. VENTANILLA |  | 339430.5142 |  | 339430.5142 | 1375715.0052
| C.H. HER 1 |  |  | 437.6084 | 437.6084 | 3047.3359
ENEL GENERACION PERU Total |  | 265854.5817 | 339430.5142 | 437.6084 | 605722.7043 | 3745156.1183
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 |  | 141.1352 |  | 141.1352 | 15477.2208
| C.T. MALACAS 2 |  | 65363.8416 |  | 65363.8416 | 327397.234
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA |  | 479.3151 |  | 479.3151 | 16753.5288
ENEL GENERACION PIURA Total |  |  | 65984.2919 |  | 65984.2919 | 359627.9836
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI |  |  | 35710.0366 | 35710.0366 | 265005.7305
| C.E. WAYRA I |  |  | 68407.2365 | 68407.2365 | 395906.6259
ENEL GREEN POWER PERU Total |  |  |  | 104117.2731 | 104117.2731 | 660912.3564
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE |  |  | 31626.7369 | 31626.7369 | 235948.1954
| C.E. TALARA |  |  | 15264.094 | 15264.094 | 87102.2631
ENERGÍA EÓLICA Total |  |  |  | 46890.8309 | 46890.8309 | 323050.4586

## 19. ANEXOI-2
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA AGOSTO 2020 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL AGOSTO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2020
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 19729.3413 |  |  | 19729.3413 | 328413.5112
| C.H. YUNCAN | 51572.7901 |  |  | 51572.7901 | 607841.0397
| C.T. CHILCA 1 |  | 464272.8312 |  | 464272.8312 | 2728600.4264
| C.T. CHILCA 2 |  | 76385.5006 |  | 76385.5006 | 166919.2174
| C.T. ILO 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| C.T. NEPI |  | 0 |  | 0 | 466.3016
| C.T. R.F. PLANTA ILO |  | 0 |  | 0 | 359.8183
| C.S. INTIPAMPA |  |  | 8936.0788 | 8936.0788 | 63314.1781
ENGIE Total |  | 71302.1314 | 540658.3319 | 8936.0788 | 620896.5421 | 3895914.4926
FENIX POWER | C.T. FENIX |  | 333044.5959 |  | 333044.5959 | 1486513.0144
FENIX POWER Total |  |  | 333044.5959 |  | 333044.5959 | 1486513.0144
GENERACIÓN ANDINA | C.H. 8 DE AGOSTO |  |  | 2418.4343 | 2418.4343 | 63232.9393
| C.H. EL CARMEN |  |  | 1301.7541 | 1301.7541 | 10665.8104
GENERACIÓN ANDINA Total |  |  |  | 3720.1884 | 3720.1884 | 73898.7497
GEPSA | C.H. LA JOYA |  |  | 5386.3145 | 5386.3145 | 40045.5273
| C.H. ÁNGEL I |  |  | 2140.1339 | 2140.1339 | 74654.2889
| C.H. ÁNGEL II |  |  | 3149.7956 | 3149.7956 | 80097.0575
| C.H. ÁNGEL III |  |  | 3238.8608 | 3238.8608 | 72201.225
GEPSA Total |  |  |  | 13915.1048 | 13915.1048 | 266998.0987
GTS MAJES | C.S. MAJES SOLAR |  |  | 3628.7672 | 3628.7672 | 27774.305
GTS MAJES Total |  |  |  | 3628.7672 | 3628.7672 | 27774.305
GTS REPARTICION | C.S. REPARTICION |  |  | 3591.5539 | 3591.5539 | 27147.0369
GTS REPARTICION Total |  |  |  | 3591.5539 | 3591.5539 | 27147.0369
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL |  |  | 2203.8 | 2203.8 | 18609.4
HIDROCAÑETE Total |  |  |  | 2203.8 | 2203.8 | 18609.4
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 11957.146 |  |  | 11957.146 | 100051.5677
HIDROELECTRICA HUANCHOR Total |  | 11957.146 |  |  | 11957.146 | 100051.5677
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 7837.1111 |  |  | 7837.1111 | 99126.1988
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES Total |  | 7837.1111 |  |  | 7837.1111 | 99126.1988
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA |  |  | 9660.7348 | 9660.7348 | 92252.7325
HUAURA POWER Total |  |  |  | 9660.7348 | 9660.7348 | 92252.7325
HYDRO PATAPO | C.H. PATAPO | 171.6952 |  |  | 171.6952 | 1493.1102
HYDRO PATAPO Total |  | 171.6952 |  |  | 171.6952 | 1493.1102
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 42381.5355 |  |  | 42381.5355 | 418011.4061
INLAND Total |  | 42381.5355 |  |  | 42381.5355 | 418011.4061
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | C.H. MANTA I (2) |  |  | 2576.9894 | 2576.9894 | 15099.9208
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES Total |  |  |  | 2576.9894 | 2576.9894 | 15099.9208
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO |  | 0 |  | 0 | 4071.1428
| C.T. R.F. PUCALLPA |  | 3.9229 |  | 3.9229 | 436.1782
IYEPSA Total |  |  | 3.9229 |  | 3.9229 | 4507.3211
KALLPA | C.T. KALLPA |  | 594007.2217 |  | 594007.2217 | 1672209.2969
| C.T. LAS FLORES |  | 108499.8397 |  | 108499.8397 | 312216.4492
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 181245.5936 |  |  | 181245.5936 | 2282433.0087
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 2088.0805 |  |  | 2088.0805 | 42231.7247
KALLPA Total |  | 183333.6741 | 702507.0615 |  | 885840.7356 | 4309090.4796
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR |  |  | 458.8787 | 458.8787 | 11592.2878
MAJA ENERGIA Total |  |  |  | 458.8787 | 458.8787 | 11592.2878
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV |  |  | 4006.743 | 4006.743 | 29157.6476
MOQUEGUA FV Total |  |  |  | 4006.743 | 4006.743 | 29157.6476
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA |  |  | 1452.1614 | 1452.1614 | 25037.2474
| C.H. CAÑON DEL PATO | 67236.4759 |  |  | 67236.4759 | 1020924.5235
| C.H. CARHUAQUERO | 18953.6299 |  |  | 18953.6299 | 386452.417
| C.H. CARHUAQUERO IV |  |  | 5660.1797 | 5660.1797 | 55356.2624
ORAZUL ENERGY PERÚ Total |  | 86190.1058 |  | 7112.3411 | 93302.4469 | 1487770.4503
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA |  |  | 16305.8971 | 16305.8971 | 109433.2423
P.E. MARCONA Total |  |  |  | 16305.8971 | 16305.8971 | 109433.2423
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS |  |  | 51661.4236 | 51661.4236 | 325335.6136
P.E. TRES HERMANAS Total |  |  |  | 51661.4236 | 51661.4236 | 325335.6136
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR |  |  | 4803.4851 | 4803.4851 | 33573.5494
PANAMERICANA SOLAR Total |  |  |  | 4803.4851 | 4803.4851 | 33573.5494
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA |  |  | 429.68 | 429.68 | 8367.3728
| C.T. HUAYCOLORO |  |  | 2652.6947 | 2652.6947 | 13936.9171
| C.T. DOÑA CATALINA |  |  | 1680.8378 | 1680.8378 | 6996.2417
| C.T. CALLAO (1) |  |  | 1602.0863 | 1602.0863 | 2690.4384
PETRAMAS Total |  |  |  | 6365.2988 | 6365.2988 | 31990.9701
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN |  | 25.7486 |  | 25.7486 | 661.1519
PLANTA ETEN Total |  |  | 25.7486 |  | 25.7486 | 661.1519
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY |  |  | 7500.2695 | 7500.2695 | 94371.6663
RIO BAÑOS Total |  |  |  | 7500.2695 | 7500.2695 | 94371.6663

## 20. ANEXOI-3
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA AGOSTO 2020 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL AGOSTO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2020
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS |  |  | 3062.0111 | 3062.0111 | 72074.5457
RIO DOBLE Total |  |  |  | 3062.0111 | 3062.0111 | 72074.5457
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO |  | 0 |  | 0 | 992.762
SAMAY I Total |  |  | 0 |  | 0 | 992.762
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 64829.3729 |  |  | 64829.3729 | 500177.3765
SAN GABAN Total |  | 64829.3729 |  |  | 64829.3729 | 500177.3765
SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO |  |  | 668.027 | 668.027 | 33108.4494
SAN JACINTO Total |  |  |  | 668.027 | 668.027 | 33108.4494
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 |  |  | 12573.8623 | 12573.8623 | 113980.2805
SANTA ANA Total |  |  |  | 12573.8623 | 12573.8623 | 113980.2805
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO |  | 0 |  | 0 | 45912.861
SDF ENERGIA Total |  |  | 0 |  | 0 | 45912.861
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS |  | 2958.4452 |  | 2958.4452 | 4199.6612
SHOUGESA Total |  |  | 2958.4452 |  | 2958.4452 | 4199.6612
SINERSA | C.H. CHANCAY |  |  | 12376.0354 | 12376.0354 | 108488.5691
| C.H. POECHOS II |  |  | 4370.4104 | 4370.4104 | 39753.0991
SINERSA Total |  |  |  | 16746.4458 | 16746.4458 | 148241.6682
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 15404.7307 |  |  | 15404.7307 | 208426.9987
| C.H. CHEVES | 32969.6471 |  |  | 32969.6471 | 565638.9986
| C.H. GALLITO CIEGO | 3896.126 |  |  | 3896.126 | 75513.5553
| C.H. HUAYLLACHO | 0 |  |  | 0 | 286.8711
| C.H. MALPASO | 13671.6076 |  |  | 13671.6076 | 178050.2132
| C.H. MISAPUQUIO | 2320.1284 |  |  | 2320.1284 | 16459.344
| C.H. OROYA | 5612.5047 |  |  | 5612.5047 | 39728.0498
| C.H. PACHACHACA | 4945.3055 |  |  | 4945.3055 | 21369.642
| C.H. PARIAC | 884.0075 |  |  | 884.0075 | 9086.0109
| C.H. SAN ANTONIO | 310.0473 |  |  | 310.0473 | 1043.5017
| C.H. SAN IGNACIO | 235.0455 |  |  | 235.0455 | 1134.2494
| C.H. YAUPI | 58312.7803 |  |  | 58312.7803 | 527985.9579
STATKRAFT Total |  | 138561.9307 |  |  | 138561.9307 | 1644723.3926
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR |  |  | 3590.6863 | 3590.6863 | 29964.0488
TACNA SOLAR Total |  |  |  | 3590.6863 | 3590.6863 | 29964.0488
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS |  | 121054.9306 |  | 121054.9306 | 638577.0313
TERMOCHILCA Total |  |  | 121054.9306 |  | 121054.9306 | 638577.0313
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA |  | 0 |  | 0 | 15849.4008
TERMOSELVA Total |  |  | 0 |  | 0 | 15849.4008
TOTAL MWh |  | 1796305.1493 | 2105669.5884 | 377378.2335 | 4279352.9712 | 31562483.7988
IMPORTACIÓN |  |  |  |  | 2919.7445 | 36940.8877
EXPORTACIÓN
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava.
(1) Inicio de operación comercial de la C.T. Callao propiedad de PETRAMÁS S.A. a las 00:00 horas del 13.07.2020
(2) Inicio de operación comercial de la C.H. Manta propiedad de PERUANA DE INVERSIÓN EN ENERGÍAS RENOVABLES S.A. a las 00:00 horas del 16.07.2020

## 21. ANEXOII-1
ANEXO II: MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | AGOSTO 2020 | AGOSTO 2019 | 2020 | 2020 / 2019
|  | 2020-08-28 19:00 | 2019-08-26 19:30 | 2020-02-25 19:30 | Variación
|  | 44071.7917 | 43703.8125 | 43886.8125 | %
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL | 19.2177 | 8.4545 | 0 | 127.3%
AGROAURORA Total |  | 19.2177 | 8.4545 | 0 | 127.3%
AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 3.1625 | 3.0144 | 12.3157 | 4.913%
AGUA AZUL Total |  | 3.1625 | 3.0144 | 12.3157 | 4.913%
AIPSA | C.T. PARAMONGA | 14.3388 | 11.1048 | 0 | 29.12%
AIPSA Total |  | 14.3388 | 11.1048 | 0 | 29.12%
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC | 20.6026 | 18.8716 | 20.5646 | 9.173%
ANDEAN POWER Total |  | 20.6026 | 18.8716 | 20.5646 | 9.173%
BIOENERGIA | C.T. CAÑA BRAVA | 9.5938 |  | 9.125
BIOENERGIA Total |  | 9.5938 |  | 9.125
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 95.539 | 149.9566 | 209.3345 | -36.29%
CELEPSA Total |  | 95.539 | 149.9566 | 209.3345 | -36.29%
CERRO VERDE | C.T. RECKA | 0 | 0 | 0
CERRO VERDE Total |  | 0 | 0 | 0
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 51.5895 | 46.3471 | 152.2725 | 11.31%
| C.H. YANANGO | 10.0475 | 10.6446 | 42.5378 | -5.609%
CHINANGO Total |  | 61.637 | 56.9916 | 194.8103 | 8.151%
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1.6245 | 1.6415 | 1.5919 | -1.037%
| C.H. CHARCANI II | 0.569 | 0.5777 | 0.38528 | -1.506%
| C.H. CHARCANI III | 4.6692 | 4.5251 | 4.6962 | 3.185%
| C.H. CHARCANI IV | 11.8002 | 14.6459 | 15.0793 | -19.43%
| C.H. CHARCANI V | 120.6657 | 141.8597 | 141.9274 | -14.94%
| C.H. CHARCANI VI | 6.7952 | 8.8337 | 7.5733 | -23.08%
| C.T. CHILINA DIESEL | 0 | 0 | 0
| C.T. MOLLENDO DIESEL | 0 | 0 | 0
| C.T. PISCO | 0 | 0 | 0
EGASA Total |  | 146.1239 | 172.0835 | 171.2534 | -15.09%
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO | 5.0324 | 4.0161 | 5.003 | 25.31%
EGECSAC Total |  | 5.0324 | 4.0161 | 5.003 | 25.31%
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 108.3186 | 102.2271 | 163.4443 | 5.959%
EGEMSA Total |  | 108.3186 | 102.2271 | 163.4443 | 5.959%
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 15.9 | 16.194 | 7.416 | -1.815%
| C.H. ARICOTA II | 10.17 | 9.39 | 4.23 | 8.307%
| C.T. INDEPENDENCIA | 0 | 0 | 0
EGESUR Total |  | 26.07 | 25.584 | 11.646 | 1.9%
ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA | C.H. PURMACANA | 0 | 0.69692 | 0.71074 | -100%
ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA Total |  | 0 | 0.69692 | 0.71074 | -100%
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA | 0 | 2.0775 | 3.7635 | -100%
ELECTRICA YANAPAMPA Total |  | 0 | 2.0775 | 3.7635 | -100%
ELECTRO ZAÑA | C.H. ZAÑA | 4.0071 | 4.7752 | 6.8089 | -16.08%
ELECTRO ZAÑA Total |  | 4.0071 | 4.7752 | 6.8089 | -16.08%
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 602.784 | 638.9952 | 608.4696 | -5.667%
| C.H. RESTITUCION | 201.7229 | 211.2173 | 199.3382 | -4.495%
| C.T. TUMBES | 0 | 0 | 0
ELECTROPERU Total |  | 804.5069 | 850.2125 | 807.8078 | -5.376%
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 202.3266 | 147.7533 | 456.96 | 36.94%
| P.C.H CHAGLLA | 0 | 6.4135 | 6.4403 | -100%
EMGE HUALLAGA Total |  | 202.3266 | 154.1668 | 463.4003 | 31.24%
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 86.261 | 72.7031 | 82.0542 | 18.65%
EMGE HUANZA Total |  | 86.261 | 72.7031 | 82.0542 | 18.65%
EMGE JUNÍN / SANTA CRUZ | C.H. HUASAHUASI I | 1.2425 | 1.8964 | 9.5708 | -34.48%
| C.H. HUASAHUASI II | 1.3239 | 1.7394 | 9.8802 | -23.89%
| C.H. RUNATULLO II | 1.9576 | 2.6368 | 17.7788 | -25.76%
| C.H. RUNATULLO III | 3.2102 | 4.5345 | 19.973 | -29.2%
| C.H. SANTA CRUZ I | 1.7821 | 1.1003 | 5.2609 | 61.97%
| C.H. SANTA CRUZ II | 2.2227 | 1.342 | 6.0351 | 65.63%
EMGE JUNÍN / SANTA CRUZ Total |  | 11.739 | 13.2494 | 68.4989 | -11.4%
ENEL GENERACION PERU | C.H. CALLAHUANCA | 71.9675 | 67.3663 | 77.1213 | 6.83%
| C.H. HUAMPANI | 26.6118 | 27.2727 | 29.2809 | -2.423%
| C.H. HUINCO | 195.8941 | 189.7569 | 143.5234 | 3.234%
| C.H. MATUCANA | 90.0903 | 87.303 | 129.2527 | 3.193%
| C.H. MOYOPAMPA | 62.191 | 64.6142 | 65.2091 | -3.75%
| C.T. SANTA ROSA | 0 | 0 | 0
| C.T. SANTA ROSA II | 0 | 191.3278 | 0 | -100%
| C.T. VENTANILLA | 464.5541 | 455.1586 | 206.5964 | 2.064%
| C.H. HER 1 | 0.51522 | 0.66276 | 0.64692 | -22.26%
ENEL GENERACION PERU Total |  | 911.824 | 1083.4623 | 651.6308 | -15.84%
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 | 0 | 0 | 0
| C.T. MALACAS 2 | 91.4202 | 91.3687 | 0 | 0.05637%
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA | 0 | 0 | 85.3642
ENEL GENERACION PIURA Total |  | 91.4202 | 91.3687 | 85.3642 | 0.05637%
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI | 0 | 0 | 0
| C.E. WAYRA I | 129.744 | 124.619 | 117.3431 | 4.113%
ENEL GREEN POWER PERU Total |  | 129.744 | 124.619 | 117.3431 | 4.113%

## 22. ANEXOII-2
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | AGOSTO 2020 | AGOSTO 2019 | AGOSTO 2020 | 2020 / 2019
|  | 2020-08-28 19:00 | 2019-08-26 19:30 | 2020-02-25 19:30 | Variación
|  | 44071.7917 | 43703.8125 | 43886.8125 | %
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE | 77.7062 | 64.8242 | 55.955 | 19.87%
| C.E. TALARA | 25.3177 | 22.8125 | 8.1275 | 10.98%
ENERGÍA EÓLICA Total |  | 103.0238 | 87.6367 | 64.0826 | 17.56%
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 46.9659 | 80.1761 | 110.2947 | -41.42%
| C.H. YUNCAN | 59.5076 | 59.3123 | 130.7546 | 0.3294%
| C.T. CHILCA 1 | 478.1873 | 718.8271 | 723.906 | -33.48%
| C.T. CHILCA 2 | 102.5274 | 102.5738 | 0 | -0.04526%
| C.T. ILO 2 | 0 | 0 | 0
| C.T. NEPI | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PLANTA ILO | 0 | 0 | 0
| C.S. INTIPAMPA | 0 | 0 | 0
ENGIE Total |  | 687.1883 | 960.8893 | 964.9554 | -28.48%
FENIX POWER | C.T. FENIX | 549.8511 | 538.1978 | 269.1288 | 2.165%
FENIX POWER Total |  | 549.8511 | 538.1978 | 269.1288 | 2.165%
GENERACIÓN ANDINA | C.H. 8 DE AGOSTO | 0 |  | 8.2662
| C.H. EL CARMEN | 1.4806 |  | 0
GENERACIÓN ANDINA Total |  | 1.4806 |  | 8.2662
GEPSA | C.H. LA JOYA | 6.9081 | 6.4512 | 0
| C.H. ÁNGEL I | 2.589 | 2.9313 | 20.3552 | -11.68%
| C.H. ÁNGEL II | 4.1933 | 4.2827 | 20.3015 | -2.088%
| C.H. ÁNGEL III | 4.2297 | 4.3204 | 19.8373 | -2.099%
GEPSA Total |  | 17.9201 | 17.9856 | 60.4941 | -0.3647%
GTS MAJES | C.S. MAJES SOLAR | 0 | 0 | 0
GTS MAJES Total |  | 0 | 0 | 0
GTS REPARTICION | C.S. REPARTICION | 0 | 0 | 0
GTS REPARTICION Total |  | 0 | 0 | 0
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL | 3.2 | 3.6 | 2 | -11.11%
HIDROCAÑETE Total |  | 3.2 | 3.6 | 2 | -11.11%
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 16.0606 | 17.236 | 19.5286 | -6.819%
HIDROELECTRICA HUANCHOR Total |  | 16.0606 | 17.236 | 19.5286 | -6.819%
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 10.4615 | 10.203 | 19.0389 | 2.534%
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES Total |  | 10.4615 | 10.203 | 19.0389 | 2.534%
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA | 13.2608 | 12.9791 | 19.1042 | 2.17%
HUAURA POWER Total |  | 13.2608 | 12.9791 | 19.1042 | 2.17%
HYDRO PATAPO | C.H. PATAPO | 0 | 0 | 0.729
HYDRO PATAPO Total |  | 0 | 0 | 0.729
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 57.0995 | 52.8991 | 90.8138 | 7.94%
INLAND Total |  | 57.0995 | 52.8991 | 90.8138 | 7.94%
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | C.H. MANTA I (2) | 2.9434
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES Total |  | 2.9434
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PUCALLPA | 0 | 0 | 0
IYEPSA Total |  | 0 | 0 | 0
KALLPA | C.T. KALLPA | 812.5369 | 805.1161 | 490.6123 | 0.9217%
| C.T. LAS FLORES | 178.068 | 180.2096 | 154.8079 | -1.188%
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 407.1989 | 319.8664 | 539.2133 | 27.3%
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 2.9756 | 2.7736 | 10.1246 | 7.286%
KALLPA Total |  | 1400.7795 | 1307.9657 | 1194.7581 | 7.096%
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR | 0.69376 | 1.5064 | 3.3192 | -53.95%
MAJA ENERGIA Total |  | 0.69376 | 1.5064 | 3.3192 | -53.95%
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV | 0 | 0 | 0
MOQUEGUA FV Total |  | 0 | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 1.7527 | 2.3857 | 4.294 | -26.53%
| C.H. CAÑON DEL PATO | 96.9831 | 75.1694 | 250.7348 | 29.02%
| C.H. CARHUAQUERO | 19.9873 | 29.5983 | 76.9534 | -32.47%
| C.H. CARHUAQUERO IV | 9.944 | 8.4743 | 9.9297 | 17.34%
ORAZUL ENERGY PERÚ Total |  | 128.6671 | 115.6277 | 341.9119 | 11.28%
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA | 31.607 | 11.8604 | 18.0011 | 166.5%
P.E. MARCONA Total |  | 31.607 | 11.8604 | 18.0011 | 166.5%
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS | 92.0344 | 46.16 | 55.7985 | 99.38%
P.E. TRES HERMANAS Total |  | 92.0344 | 46.16 | 55.7985 | 99.38%
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 | 0
PANAMERICANA SOLAR Total |  | 0 | 0 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | 0.99878 | 2.9987 | 2.5988 | -66.69%
| C.T. HUAYCOLORO | 4.3669 | 2.8596 | 3.3125 | 52.71%
| C.T. DOÑA CATALINA | 2.3998 | 1.2013 | 2.403 | 99.77%
| C.T. CALLAO (1) | 2.4001
PETRAMAS Total |  | 10.1656 | 7.0596 | 8.3143 | 44%

## 23. ANEXOII-3
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | AGOSTO 2020 | AGOSTO 2019 | AGOSTO 2020 | 2019 / 2018
|  | 2020-08-28 19:00 | 2019-08-26 19:30 | 2020-02-25 19:30 | Variación
|  | 44071.7917 | 43703.8125 | 43886.8125 | %
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN | 0 | 0 | 0
PLANTA ETEN Total |  | 0 | 0 | 0
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY | 10.0264 | 10.7232 | 19.9403 | -6.498%
RIO BAÑOS Total |  | 10.0264 | 10.7232 | 19.9403 | -6.498%
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 3.1766 | 0 | 8.8928
RIO DOBLE Total |  | 3.1766 | 0 | 8.8928
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO | 0 | 0 | 0
SAMAY I Total |  | 0 | 0 | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 98.3605 | 108.2301 | 110.1326 | -9.119%
SAN GABAN Total |  | 98.3605 | 108.2301 | 110.1326 | -9.119%
SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO | 5.68 | 6.588 | 8.372 | -13.78%
SAN JACINTO Total |  | 5.68 | 6.588 | 8.372 | -13.78%
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 | 16.5072 | 17.309 | 20.1206 | -4.633%
SANTA ANA Total |  | 16.5072 | 17.309 | 20.1206 | -4.633%
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO | 0 | 27.7688 | 26.5588 | -100%
SDF ENERGIA Total |  | 0 | 27.7688 | 26.5588 | -100%
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | 0 | 0 | 0
SHOUGESA Total |  | 0 | 0 | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | 17.0042 | 17.1017 | 19.9588 | -0.5704%
| C.H. POECHOS II | 5.7507 | 5.4261 | 8.2236 | 5.983%
SINERSA Total |  | 22.7549 | 22.5278 | 28.1823 | 1.008%
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 22.134 | 23.1016 | 42.7576 | -4.188%
| C.H. CHEVES | 80.0045 | 40.0794 | 163.5269
| C.H. GALLITO CIEGO | 13.9178 | 16.4413 | 23.8559
| C.H. HUAYLLACHO | 0 | 0 | 0.22235
| C.H. MALPASO | 11.9699 | 26.9091 | 45.2675
| C.H. MISAPUQUIO | 3.0686 | 2.5688 | 3.8411
| C.H. OROYA | 8.0852 | 7.8736 | 8.3934 | 2.688%
| C.H. PACHACHACA | 6.6086 | 5.5572 | 0 | 18.92%
| C.H. PARIAC | 0 | 1.3241 | 0.86191 | -100%
| C.H. SAN ANTONIO | 0.42189 | 0.37196 | 0.28194 | 13.42%
| C.H. SAN IGNACIO | 0.31918 | 0.29421 | 0.23856 | 8.487%
| C.H. YAUPI | 68.8014 | 74.9508 | 105.6045 | -8.205%
STATKRAFT Total |  | 215.3311 | 199.4721 | 394.8517 | 7.95%
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR | 0 | 0 | 0
TACNA SOLAR Total |  | 0 | 0 | 0
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS | 300.9941 | 0 | 283.1244
TERMOCHILCA Total |  | 300.9941 | 0 | 283.1244
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | 0 | 156.5276 | 0 | -100%
TERMOSELVA Total |  | 0 | 156.5276 | 0 | -100%
TOTAL MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE |  | 6550.7331 | 6690.5887 | 7125.2994 | -2.09%
IMPORTACIÓN |  | 0 | 37.8918 | 0 | 0%
EXPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL (CONSIDERANDO LA IMPORTACIÓN) |  | 6550.7331 | 6793.7683 | 7125.2994 | -3.577%
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava.
(1) Inicio de operación comercial de la C.T. Callao propiedad de PETRAMÁS S.A. a las 00:00 horas del 13.07.2020
(2) Inicio de operación comercial de la C.H. Manta propiedad de PERUANA DE INVERSIÓN EN ENERGÍAS RENOVABLES S.A. a las 00:00 horas del 16.07.2020

## 24. ANEXOII-4
MÁXIMA DEMANDA MENSUAL
Máxima Demanda: |  | 6550.7331
Fecha: |  | 28/08/2020
Hora: |  | 19:00
FECHA | HFP |  |  |  |  | HP
| HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN | HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN
| HH:MM | MW | MW | MW | MW | HH:MM | MW | MW | MW | MW
01/08/2020 | 12:45 | 5969.6629 | 0 | 0 | 5969.6629 | 19:00 | 6144.4117 | 0 | 0 | 6144.4117
02/08/2020 | 00:15 | 5434.6549 | 0 | 0 | 5434.6549 | 19:00 | 6011.8356 | 0 | 0 | 6011.8356
03/08/2020 | 11:30 | 6277.3767 | 0 | 0 | 6277.3767 | 19:30 | 6274.3966 | 0 | 0 | 6274.3966
04/08/2020 | 12:30 | 6121.9503 | 0 | 0 | 6121.9503 | 19:45 | 6365.6287 | 0 | 0 | 6365.6287
05/08/2020 | 11:45 | 6214.2804 | 0 | 0 | 6214.2804 | 19:30 | 6238.6492 | 0 | 0 | 6238.6492
06/08/2020 | 11:30 | 6228.0242 | 0 | 0 | 6228.0242 | 19:30 | 6280.4517 | 0 | 0 | 6280.4517
07/08/2020 | 15:00 | 6251.7187 | 0 | 0 | 6251.7187 | 19:00 | 6367.6429 | 0 | 0 | 6367.6429
08/08/2020 | 12:15 | 6240.3621 | 0 | 0 | 6240.3621 | 18:45 | 6292.7668 | 0 | 0 | 6292.7668
09/08/2020 | 00:15 | 5524.535 | 0 | 0 | 5524.535 | 19:30 | 6175.9328 | 0 | 0 | 6175.9328
10/08/2020 | 12:00 | 6285.1622 | 0 | 0 | 6285.1622 | 20:45 | 6355.0828 | 0 | 0 | 6355.0828
11/08/2020 | 12:45 | 6282.5456 | 32.936 | 0 | 6315.4816 | 19:30 | 6384.4471 | 40.804 | 0 | 6425.2511
12/08/2020 | 12:00 | 6319.6574 | 38.508 | 0 | 6358.1655 | 19:15 | 6379.123 | 40.516 | 0 | 6419.639
13/08/2020 | 14:30 | 6251.6262 | 0 | 0 | 6251.6262 | 19:45 | 6485.2145 | 0 | 0 | 6485.2145
14/08/2020 | 11:30 | 6441.8384 | 0 | 0 | 6441.8384 | 19:00 | 6409.4285 | 39.376 | 0 | 6448.8045
15/08/2020 | 12:15 | 6204.8995 | 36.944 | 0 | 6241.8435 | 19:00 | 6360.929 | 38.572 | 0 | 6399.501
16/08/2020 | 13:30 | 5553.783 | 0 | 0 | 5553.783 | 19:45 | 6205.3422 | 0 | 0 | 6205.3422
17/08/2020 | 14:15 | 6455.2731 | 0 | 0 | 6455.2731 | 19:30 | 6490.5856 | 0 | 0 | 6490.5856
18/08/2020 | 14:30 | 6380.5551 | 0 | 0 | 6380.5551 | 20:00 | 6380.2694 | 0 | 0 | 6380.2694
19/08/2020 | 12:00 | 6552.049 | 0 | 0 | 6552.049 | 19:30 | 6517.8946 | 0 | 0 | 6517.8946
20/08/2020 | 12:00 | 6426.9841 | 0 | 0 | 6426.9841 | 20:45 | 6481.9219 | 0 | 0 | 6481.9219
21/08/2020 | 12:00 | 6406.348 | 0 | 0 | 6406.348 | 18:45 | 6366.0472 | 0 | 0 | 6366.0472
22/08/2020 | 11:30 | 6143.9473 | 0 | 0 | 6143.9473 | 18:45 | 6176.8491 | 0 | 0 | 6176.8491
23/08/2020 | 00:15 | 5386.2325 | 0 | 0 | 5386.2325 | 19:15 | 5953.3143 | 0 | 0 | 5953.3143
24/08/2020 | 12:00 | 6303.9332 | 0 | 0 | 6303.9332 | 19:15 | 6442.6837 | 0 | 0 | 6442.6837
25/08/2020 | 12:00 | 6300.9124 | 0 | 0 | 6300.9124 | 19:30 | 6397.4415 | 0 | 0 | 6397.4415
26/08/2020 | 12:00 | 6400.5898 | 0 | 0 | 6400.5898 | 19:00 | 6414.2178 | 0 | 0 | 6414.2178
27/08/2020 | 12:00 | 6477.2875 | 0 | 0 | 6477.2875 | 19:30 | 6525.73 | 0 | 0 | 6525.73
28/08/2020 | 14:45 | 6527.1938 | 0 | 0 | 6527.1938 | 19:00 | 6550.7331 | 0 | 0 | 6550.7331
29/08/2020 | 12:00 | 6352.9902 | 0 | 0 | 6352.9902 | 19:00 | 6380.2662 | 0 | 0 | 6380.2662
30/08/2020 | 00:15 | 5645.0308 | 0 | 0 | 5645.0308 | 19:30 | 6013.7132 | 0 | 0 | 6013.7132
31/08/2020 | 12:00 | 6212.2922 | 0 | 0 | 6212.2922 | 21:15 | 6347.4656 | 0 | 0 | 6347.4656

## 25.ANEXO III -1
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | L. PARAGSHA II - MILPO - LINEA L-1146 | 2020-08-02 12:06 | Desconectó la línea L-1146 (Paragsha II - Milpo) en 138 kV por falla monofásica en la fase "S" cuya causa no fue informada por el propietario de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Milpo en 13,35 MW aproximadamente. A las 12:17 h, la línea se puso en servicio y se coordinó recuperar el suministro interrumpido. | 13
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | S.E. TOCACHE - TRAFO3D T35-121 | 2020-08-03 18:18 | Desconectó el transformador T35-121 de 138/22.9 kV con 3.2 MW , provocado por un error de lectura del sensor de temperatura el cual activó el relé de disparo y bloqueo (86). El transformador T66-121 de 138/22.9 kV quedó en servicio atendiendo la carga de los clientes regulados. Como consecuencia desconectó la línea L-1043 (Tocache - Industrias El Espino) en 22.9 kV por el esquema de desconexión implementado actualmente, la carga del cliente Industrias El Espino aproximadamente era 2.1 MW. A las 18:50 h se coordinó con San Gaban, suministrador de Industrias El Espino recuperar 0.5 MW,el flujo por el transformador T66-121 era de 6.3 MVA. A las 20:16 h se energizó la línea L-1043, a las 20:55 h se coordinó recuperar hasta 0.7 MW, a las 21:21 h, se coordinó recuperar hasta 1.4 MW. A las 21:32 h entró en servicio el transformador T35-121 y a las 21:33 h se coordinó recuperar toda la carga interrumpida. | 2.1
ELECTRONOROESTE S.A. | L. LA HUACA - SULLANA - LINEA L-6662A | 2020-08-04 07:26 | Desconectó la línea L-6662A (Sullana – La Huaca) de 60 kV por causas no informadas por ENOSA propietario de la línea. Como consecuencia se desconectaron las C.H. Poechos 1 (8 MW) y Poechos 2 (6 MW) y se interrumpió el suministro de Sullana, Poechos y Quiroz en total 20.83 MW. A las 07:30 h, se energizó la línea L-6698 desde la SE Piura Oeste. A las 07:36 h se conectó la L-6698 en Sullana y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. A las 07:46 h, se conectó la línea L-6662A. | 25.83
ELECTRONOROESTE S.A. | L. PIURA OESTE - EJIDOS - LINEA L-6657 | 2020-08-04 21:12 | Desconectó la línea en 60 kV L-6657 (Piura Oeste -Ejidos) por falla monofásica en la fase "T" a una distancia de 19.6 km de la S.E. Piura Oeste, cuya causa no fue informada por Enosa, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Ejidos, Chulucanas, Morropón y Loma Larga con un total de 23.83 MW aproximadamente. A las 21:48 h, se puso en servicio la línea y se coordinó recuperar los suministros interrumpidos. | 24.63
ELECTRONOROESTE S.A. | L. PIURA OESTE - EJIDOS - LINEA L-6657 | 2020-08-05 01:41 | Desconectó la línea L-6657 (Piura Oeste - Ejidos) de 60 kV por falla en la fase "T" provocado por desprendimiento de cable de tierra de acuerdo a lo informado por Enosa, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Ejidos, Chulucanas, Morropón y Loma Larga en total 18.46 MW. A la 01:51 h, se energizó la línea. A las 02:23 h, se culminó con la normalización de los suministros interrumpidos. | 18.46
ELECTRO DUNAS | S.E. NAZCA - TRAFO3D T1-60/22.9/10 | 2020-08-06 17:18 | Se registró un movimiento sísmico de magnitud 5.6 en Nazca. Como consecuencia desconectó el transformador de 60/22.9/10 kV, 15 MVA, interrumpiendo el suministro de Nazca en total 4.43 MW, de acuerdo a lo informado por ELECTRODUNAS, el sistema de protección señalizó disparo por nivel mínimo nivel de aceite en el conmutador. A las 17:35 h, se conectó el transformador y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 4.4
EGASA | C.H. CHARCANI I - CH CENTRAL | 2020-08-06 21:35 | Desconectaron las líneas L-3103 (Charcani IV - Charcani I) de 33 kV y L-3104 (Charcani IV - Chilina ) de 33 kV por falla en la línea L-3104, según lo informado por EGASA, cabe mencionar que la línea L-3103 quedó energizado desde la S.E. Chilina. Como consecuencia, desconectaron las centrales Charcani I, Charcani II, charcani III y Charcani IV. Asi mismo, a las 21:48 h desconectó la línea L-3005 (Charcani I - Alto Cayma) de 33 kV en la S.E. Charcani I, interrumpiendo 6.72 MW en la S.E. Alto Cayma. A las 22:20 h la línea L-3103 se cerró en la S.E. Charcani I y a las 22:22 h se coordinó con SEAL poner en servicio la línea L-3005 y recuperar la carga interrumpida. A las 22:50 h se cerró la línea L-3103 en la S.E. Charcani IV. A las 22:52 h entró en servicio la línea L-3104. A las 23:00 h en servicio G1 de Charcani I, a las 23:06 h en servicio G2 y 23:13 h en servicio G3 de la C.H. Charcani IV. en servicio G2 de Charcani I y a las 00:47 h G1 de Charcani II. | 6.72
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. | L. CAJAMARCA NORTE - CARHUAQUERO - LINEA L-2190 | 2020-08-08 11:10 | Desconectó la linea L-2190 (CAJAMARCA NORTE - CARHUAQUERO) de 220 kV, por falla bifásica a tierra entre las fases R y S a una distancia de 86 km de la S.E. Carhuaquero, provocado por fuertes vientos, según informe de CONCESIONARIA L.T. CCNCM S.A.C, propietario de la línea. Como consecuencia Minera Yanacocha redujo su carga en la S.E. La Quinua en 15.01 MW y la S.E. La Pajuela en 3.04 MW. A las 11:13 se coordinó recuperar toda su carga de Minera Yanacocha, Cerro Corona redujo su carga en 11.5 MW, a las 11:16 h, se coordinó recuperar toda la carga de Cerro Corona, Sider Perú redujo su carga en 5 MW, a las 11:42h, se coordinó recuperar toda la carga de Sider Perú. A las 11:13 h, se declaró disponible la línea L-2190. A las 11:15 h se conectó al línea L-2190 con el SEIN. |  | 34.61
SINERSA | L. POECHOS - SULLANA - LINEA L-6668 | 2020-08-11 06:25 | Desconexión de la línea L-6668 (Poechos-Sullana) 60 kV por falla a tierra en la fase "S" a 25.5 de la C.H. Poechos, de acuerdo a lo informado por Sinersa, propietaria de la línea. Como consecuencia se interrumpió suministro de Enosa con un total de 5.74 MW de carga. La línea quedó fuera de servicio. A las 06:58 h, la línea entró en servicio y se inició el restablecimiento del suministro interrumpido, a las 07:06 h se inició la sincronización de las unidades de generación desconectadas. | 5.4
ELECTRO DUNAS | L. INDEPENDENCIA - PISCO - LINEA L-6605 | 2020-08-13 05:53 | Desconectó la línea L-6605 (Independencia - Pisco) de 60 kV por falla en la fase "R" a 35 km desde la S.E. Independencia, las causas de la falla no fueron informadas por informó Electro Dunas, titular del línea. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de Pisco, Alto La Luna y Creditex en total 10.44 MW. A las 08:35 h, se conectó la línea L-6605 y se coordinó la normalización del suministro interrumpido. | 10.87
ELECTRONOROESTE S.A. | L. PIURA OESTE - EJIDOS - LINEA L-6657 | 2020-08-13 07:44 | Desconectó la línea L-6657A (Piura Oeste – Los Ejidos) de 60 kV por falla en la fase "S" originada por contacto de ave con el conductor de la línea (estructura T-05), según informó ENOSA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Los Ejidos, Chulucanas, Morropón y Loma Larga en total 27.79 MW. A las 07:55 h, se conectó la línea L-6657A y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 27.79
ELECTRONOROESTE S.A. | L. PIURA OESTE - EJIDOS - LINEA L-6657 | 2020-08-13 09:57 | Desconectó la línea L-6657A (Piura Oeste – Los Ejidos) de 60 kV por falla en la fase "S" originada por causa de desprendimiento de conductor de puesta a tierra, según informó ENOSA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Los Ejidos, Chulucanas, Morropón y Loma Larga en total 31.31 MW. A las 10:25 h, se conectó la línea L-6657A y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 31.31
EGESUR | L. ARICOTA 1 - SARITA - LINEA L-6667 | 2020-08-14 14:48 | Desconectó la línea L-6667 (Aricota 1 - Sarita) de 66 kV por falla en la línea (Sarita –Caserío Aricota -Candarave – El Ayro) de 33 kV propiedad de Electro Sur; informado por EGESUR, titular de la línea L-6667. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Tarata, Candarave y El Ayrocon un total de 0.25 MW. A las 14:58 h, se conectó la línea L-6667 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 0.25

## 26.ANEXO III-2
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
EGESUR | L. ARICOTA 1 - SARITA - LINEA L-6667 | 2020-08-14 17:04 | Desconecto la línea L-6667 (Aricota 1 - Sarita) de 66 kV por falla en la línea (Sarita – Candarave – El Ayro) de 33 kV, propiedad de Electro Sur; informado por EGSUR, titular de la línea L-6667. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Tarata, Candarave y El Ayrocon un total de0.30 MW. A las 17:09 h, se conectó la línea L-6667 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 0.3
EGESUR | L. ARICOTA 1 - SARITA - LINEA L-6667 | 2020-08-14 17:12 | Desconecto la línea L-6667 (Aricota 1 - Sarita) de 66 kV por falla en la línea (Sarita – Candarave – El Ayro) de 33 kV, propiedad de Electro Sur; informado por EGESUR, titular de la línea L-6667. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Tarata, Candarave y El Ayro con un total de total 0.30 MW. A las 17:15 h, se conectó la línea L-6667 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 0.3
EGEMSA | L. MACHUPICCHU - CACHIMAYO - LINEA L-1001 | 2020-08-15 12:55 | Se produjo la desconexión de la línea L-1001 (Machupicchu - Cachimayo) de 138 KV por falla bifásica entre las fases "R" y "T", ubicada a 6.9 km de la C.H. Machupicchu, debido a causas que se investigan según informó EGEMSA titular de la línea. Como consecuencia el usuario libre INCASAC disminuyó su carga de 22.65 MW a 21 MW por actuación de sus protecciones propias. A las 13:02 h, el usuario INCASAC inició la normalización de su carga. A las 13:19 h, se conectó la línea. |  | 1.65
ATN 2 S.A. | L. COTARUSE - LAS BAMBAS - LINEA L-2055 | 2020-08-16 06:13 | Desconectó la línea L-2055 (Cotaruse - Las Bambas) de 220 kV por falla monofásica en la fase "S", según lo informado por ATN 2, titular de las líneas. Como consecuencia Minera Las Bambas redujo su carga en 15 MW. A las 06:31 h se coordinó energizar la linea en el extremo de la S.E. Cotaruse sin éxito. La línea quedó indisponible para su inspección. |  | 15
ELECTRO DUNAS | L. VILLACURI - HUARANGO - LINEA L-6507 | 2020-08-18 08:29 | Desconectó la líneaL-6507 (Villacurí - Huarango)de 60 kV, por falla bifásica entre las fases "R" y "T" cuya causano fue informada por Electro Dunas, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Huarango con 5.4 MW . A las 08:36 h, se puso en servicio la línea y se procedió a recuperar los suministros interrumpidos. | 4.5
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. | L. BELAUNDE TERRY - MOYOBAMBA - LINEA L-1049 | 2020-08-26 08:36 | Abrió el interruptor IN-4103 de la línea L-1049 (Moyobamba - Belaunde Terry) de 138 kV en la SE Belaunde Terry por error de personal del CC-CCNCM (Concesionaria Línea de Transmisión CCNCM S.A.) durante trabajos no programados en el sistema SCADA de la SE Belaunde Terry (la apertura del interruptor se produjo al cancelar una orden de apertura). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Moyobamba en total 17.17 MW. A las 08:43 h se energizó la línea L-1049 desde la SE Belaunde y se coordinó con el CC-EOR normalizar el suministro interrumpido. | 17.17
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | S.E. COMBAPATA - CELDA CL0630 | 2020-08-26 12:18 | Desconectó la línea L-6001 (Combapata - Sicuani) de 60 kV debido a una falla monofásica en la fase "R". Como consecuencia se interrumpió 0.31 MW en la SE Sicuani. A las 12:25 h, el CC-REP energizó la línea L-6001, con lo cual el CC-ESE inició con la normalización de los suministros interrumpidos. | 0.31
SOUTHERN PERU CC | L. MOQUEGUA - BOTIFLACA - LINEA L-1382 | 2020-08-27 09:59 | Desconectó la línea L-1382 (Moquegua - Botiflaca) de 138 kV, por falla en el circuito de corriente de la protección diferencial de respaldo, informada por Southern Perú, titular de la línea.Como consecuencia, se produjo la reducción de 59.36 MW en la unidad Operativa Cuajone de Southern Perú. Las líneas L-1381 (Moquegua - Botiflaca) y L-1386/1 (Botiflaca - Push Back) se encontraba fuera de servicio por mantenimiento. A las 10:08 h se declaró disponible y a las 10:14 h se coordinó poner en servicio la línea L-1382 y recuperar la carga interrumpida. | 60

## Contraportada
  Director Ejecutivo (e)
  Ing. Leonardo Dejo Prado
  Revisado y Aprobado por:
  Sub Director de Gestión de la Información
  Ing. Jorge Izquierdo Ríos
  Elaborado por:
  Analista de Gestión de la Información
  Ing. Ricardo Varas
  Contactos:
  COES
  Sub Dirección de Gestión de Información
  Calle Manuel Roaud y Paz Soldán 364
  San Isidro - Lima
  Perú
  +51 (1) 611 - 8585
  Anexo: 655
  sgi@coes.org.pe
  Atención al Cliente:
  +51 (1)611-8585 Anexo 620
  Suscripciones: http://www.coes.org.pe/Portal/publicaciones/suscripcion/index
  Este documento puede ser descargado desde:
  http://www.coes.org.pe/Portal/PostOperacion/Informes/EvaluacionMensual
  Puede visitar nuestros Indicadores BI, con data histórica del SEIN en:
  https://www.coes.org.pe/Portal/portalinformacion/VisorPowerBI