## Portada
Lima, 10 de febrero de 2020
INFORME MENSUAL DE OPERACIÓN
Enero 2020
dirección EJECUTIVA
SUB DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
INFSGI-MES-01-2020

## Índice
CONTENIDO
Página N°
1. RESUMEN
| 1.1. Producción de energía eléctrica en enero 2020 en comparación al mismo mes del año anterior | 1
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2020
| 2.1. Inicio de Operación Comercial en el SEIN | 2
| 2.2. Potencia Instalada en el SEIN | 2
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN
| 3.1. Producción por tipo de Generación | 3
| 3.2. Producción por tipo de Recurso Energético | 4
| 3.3. Producción por Recursos Energéticos Renovables | 5
| 3.4. Factor de planta de las centrales RER | 6
| 3.5. Participación de la producción por empresas Integrantes | 7
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN
| 4.1 Máxima Potencia Coincidente Por tipo de generación | 8
| 4.2. Participación por Empresas Integrantes en la máxima potencia coincidente | 9
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
| 5.1. Volumen útil de los embalses y lagunas | 10
| 5.2. Evolución de volúmenes de embalses y lagunas | 10
| 5.3. Promedio mensual de los caudales | 12
| 5.4. Evolución de los caudales | 12
6. COSTOS MARGINALES PROMEDIO MENSUAL DEL SEIN
| 6.1. Costos Marginales Promedio Mensual del SEIN | 14
| 6.2. Ubicación geográfica de las principales barras en el SEIN. | 15
7. HORAS DE CONGESTIÓN EN LAS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
| 7.1. Horas de congestión por Área Operativa | 16
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON DISMINUCIÓN O INTERRUPCIÓN DE SUMINISTROS
| 8.1. Fallas por tipo de equipo y causa según clasificación CIER | 17
ANEXOS
I. PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN |  | 18
II. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL |  | 21
III. LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS |  | 25

## 1. Resumen
INFORME DE LA OPERACIÓN MENSUAL
ENERO 2020
[7 empty] | mes: | enero
[7 empty] | año: | 2020
1. RESUMEN | [7 empty] | 2020-01-01
31
1.1. Producción de energía eléctrica en enero 2020 en comparación al mismo mes del año anterior
- | El total de la producción de energía eléctrica de la empresas generadoras integrantes del COES en el mes de enero 2020 fue de 4 603,82 GWh, lo que representa un incremento de 106,74 GWh (2,37%) en comparación con el año 2019.
- | La producción de electricidad con centrales hidroeléctricas durante el mes de enero 2020 fue de 3 224,72 GWh (15,98% mayor al registrado durante enero del año 2019).
- | La producción de electricidad con centrales termoeléctricas durante el mes de enero 2020 fue de 1 208,59 GWh, 22,03% menor al registrado durante enero del año 2019. La participación del gas natural de Camisea fue de 24,37%, mientras que las del gas que proviene de los yacimientos de Aguaytía y Malacas fue del 1,35%, la producción con diesel, residual, carbón, biogás y bagazo tuvieron una intervención del 0,02%, 0,00%, 0,00%, 0,11%, 0,41% respectivamente.
- | La producción de energía eléctrica con centrales eólicas fue de 112,79 GWh y con centrales solares fue de 57,71 GWh, los cuales tuvieron una participación de 2,45% y 1,25% respectivamente.
|  | ENERO 2020 |  | ENERO 2019
RECURSO
[5 empty] | Hidro | 3224.724 | 2780.5065
[5 empty] | Gas Natural | 1183.8382 | 1526.0166
[5 empty] | Carbón | 0 | 4.0723
[5 empty] | Diesel2/Residual500/Residual 6 | 0.72036 | 7.1799
[5 empty] | Bagazo / Biogás | 24.0344 | 12.9043
[5 empty] | Eólico | 112.7946 | 110.1158
[5 empty] | Solar | 57.7105 | 56.282
| Total = 4 603,82 GWh |  | Total = 4 497,08 GWh
Gráfico 1: Comparación de producción mensual de electricidad en enero por tipo de recurso energético.

## 2. Oferta de generación
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2020
2.1. INICIO DE OPERACIÓN COMERCIAL EN EL SEIN
No se presentaron inicios de operación comercial en el mes enero 2020.
2.2. POTENCIA INSTALADA EN EL SEIN
| POTENCIA INSTALADA (MW) | ENERO 2020 | ENERO 2019 | VARIACIÓN (%)
| HIDROELÉCTRICA | 5163.1192 | 4995.1492 | 3.363%
| TERMOELÉCTRICA | 7395.9645 | 7395.9645 | 0%
| EÓLICA | 375.46 | 375.46 | 0%
| SOLAR | 285.02 | 285.02 | 0%
| TOTAL | 13219.5637 | 13051.5937 | 1.287%
Cuadro N° 2: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de enero 2019 y enero 2020
Gráfico N° 3: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de enero 2019 y enero 2020

## 3. Tipo Generación
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN (GWh)
3.1. PRODUCCIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN (GWh)
Por tipo de Generación | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a enero
| 2019-11-04 | 2019-12-04 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | Var (%) | 2020 | 2019 | Var (%) 2020/2019 | 2018 | Var (%) 2019/2018
Hidroeléctrica | 2516.3963 | 3149.3913 | 3224.724 | 2780.5065 | 15.98% | 3224.724 | 2780.5065 | 15.98% | 2939.1774 | -5.398%
Termoeléctrica | 1677.7395 | 1233.2546 | 1208.5929 | 1550.173 | -22.03% | 1208.5929 | 1550.173 | -22.03% | 1169.0375 | 32.6%
Eólica | 128.4354 | 131.0775 | 112.7946 | 110.1158 | 2.433% | 112.7946 | 110.1158 | 2.433% | 87.373 | 26.03%
Solar | 75.1559 | 77.4999 | 57.7105 | 56.282 | 2.538% | 57.7105 | 56.282 | 2.538% | 59.6589 | -5.66%
Total | 4397.727 | 4591.2232 | 4603.8221 | 4497.0773 | 2.374% | 4603.8221 | 4497.0773 | 2.374% | 4255.2468 | 5.683%
Importación | 1.8939 | 0.23871 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | -1.8939 | -0.23871 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Cuadro N° 3: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de generación en el SEIN.
Gráfico N° 4: Comparación de la producción de energía eléctrica por tipo de generación acumulada a enero

## 4. Tipo Recurso
3.2. PRODUCCIÓN POR TIPO DE RECURSO ENERGÉTICO (GWh)
Por tipo de Recurso Energético | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a enero
| 2019-11-04 | 2019-12-04 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | Var (%) | 2020 | 2019 | Var (%) 2020/2019 | 2018 | Var (%) 2019/2018
Agua | 2516.3963 | 3149.3913 | 3224.724 | 2780.5065 | 15.98% | 3224.724 | 2780.5065 | 15.98% | 2939.1774 | -5.398%
G.N. de Camisea | 1572.0943 | 1151.2375 | 1121.878 | 1448.6345 | -22.56% | 1121.878 | 1448.6345 | -22.56% | 1103.3223 | 31.3%
G.N. de Malacas | 61.4115 | 52.9305 | 54.7475 | 55.5616 | -1.465% | 54.7475 | 55.5616 | -1.465% | 44.6536 | 24.43%
G.N. de Aguaytía | 15.2029 | 1.669 | 7.2127 | 21.8205 | -66.95% | 7.2127 | 21.8205 | -66.95% | 9.3589 | 133.2%
G.N. de La Isla | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Carbón | 0 | 0 | 0 | 4.0723 | -100% | 0 | 4.0723 | -100% | 0
Residual 500 | 2.3327 | 1.8783 | 0 | 5.8344 | -100% | 0 | 5.8344 | -100% | 0.082214 | 6997%
Residual 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Diesel 2 | 1.0222 | 1.016 | 0.72036 | 1.3455 | -46.46% | 0.72036 | 1.3455 | -46.46% | 0.84348 | 59.51%
Bagazo | 20.0243 | 19.8707 | 18.9953 | 7.155 | 165.5% | 18.9953 | 7.155 | 165.5% | 6.8479 | 4.485%
Biogás | 5.6516 | 4.6526 | 5.0391 | 5.7492 | -12.35% | 5.0391 | 5.7492 | -12.35% | 3.9291 | 46.32%
Solar | 75.1559 | 77.4999 | 57.7105 | 56.282 | 2.538% | 57.7105 | 56.282 | 2.538% | 59.6589 | -5.66%
Eólico | 128.4354 | 131.0775 | 112.7946 | 110.1158 | 2.433% | 112.7946 | 110.1158 | 2.433% | 87.373 | 26.03%
Total | 4397.727 | 4591.2232 | 4603.8221 | 4497.0773 | 2.374% | 4603.8221 | 4497.0773 | 2.374% | 4255.2468 | 5.683%
Importación | 1.8939 | 0.23871 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | -1.8939 | -0.23871 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Cuadro N° 4: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético en el SEIN.
Gráfico N° 5: Comparación de la producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético acumulado a enero.

## 5. RER
3.3. PRODUCCIÓN POR RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES (GWh)
Recursos Energéticos Renovables (RER) (*) | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a enero
| 2019-11-04 | 2019-12-04 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | Var (%) | 2020 | 2019 | Var (%) 2020/2019 | 2018 | Var (%) 2019/2018
Agua | 186.8941 | 234.7264 | 231.1477 | 148.2324 | 55.94% | 231.1477 | 148.2324 | 55.94% | 108.2 | 37%
Eólica | 128.4354 | 131.0775 | 112.7946 | 110.1158 | 2.433% | 112.7946 | 110.1158 | 2.433% | 87.373 | 26.03%
Solar | 75.1559 | 77.4999 | 57.7105 | 56.282 | 2.538% | 57.7105 | 56.282 | 2.538% | 59.6589 | -5.66%
Bagazo | 20.0243 | 19.8707 | 18.9953 | 7.155 | 165.5% | 18.9953 | 7.155 | 165.5% | 6.8479 | 4.485%
Biogás | 5.6516 | 4.6526 | 5.0391 | 5.7492 | -12.35% | 5.0391 | 5.7492 | -12.35% | 3.9291 | 46.32%
Total RER | 416.1613 | 467.8271 | 425.6872 | 327.5344 | 29.97% | 425.6872 | 327.5344 | 29.97% | 266.0089 | 23.13%
Participación en el SEIN (%) | 9.463% | 10.19% | 9.246% | 7.283% |  | 9.246% | 7.283% |  | 6.251%
Cuadro N° 5: Producción de energía eléctrica (GWh) con recursos energético renovables en el SEIN.
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables (biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz), e hidroléctricas cuya capacidad instalada no sobrepase los 20 MW, según D.L. N° 1002. Son consideradas las centrales RER adjudicadas por susbasta además de las centrales no adjudicadas de bagazo C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava.
Gráfico N° 6: Comparación de la producción de energía eléctrica acumulada (GWh) con recursos energéticos renovables en enero.
|  | PRODUCCIÓN TOTAL SEIN : |  |  | 4603.8221 | GWh |  |  |  |  | 4178.1321
|  | PRODUCCIÓN TOTAL RER : |  |  | 425.69 | GWh
Gráfico N° 7: Participación de las RER en la Matriz de Generación del SEIN en enero 2020.

## 7. Generacion empresa
3.5. PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN (GWh) POR EMPRESAS INTEGRANTES
Empresa Integrante (GWh) | enero |  |  |  | Variación 2020/2019 (GWh) |  | 2019 | 2018
| 2020 | 2019 | Var (%) |  |  | AGROAURORA | 0 | 4.2347
KALLPA | 663.377 | 484.8983 | 36.81% |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0
ELECTROPERU | 631.9583 | 567.7131 | 11.32% |  |  | PLANTA ETEN | 0.0025137 | 0.017262
ENGIE | 608.2209 | 605.1626 | 0.5054% |  |  | IYEPSA | 0.12552 | 0.16698
ENEL GENERACION PERU | 486.5338 | 478.6244 | 1.653% |  |  | ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA | 0.26575 | 0.21019
EMGE HUALLAGA | 336.79 | 305.9034 | 10.1% |  |  | HYDRO PATAPO | 0.52048 | 0.46185
STATKRAFT | 253.4884 | 236.5009 | 7.183% |  |  | SAMAY I | 0.77395 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | 239.274 | 235.3986 | 1.646% |  |  | TERMOSELVA | 1.669 | 22.4573
CELEPSA | 142.4156 | 104.6003 | 36.15% |  |  | SHOUGESA | 1.8783 | 13.9122
CHINANGO | 139.1598 | 110.5103 | 25.92% |  |  | MAJA ENERGIA | 2.0725 | 1.1143
TERMOCHILCA | 129.7052 | 143.7736 | -9.785% |  |  | EGECSAC | 2.1942 | 3.1701
EGEMSA | 119.1672 | 123.2189 | -3.288% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 2.5358 | 2.1105
EGASA | 92.8578 | 84.5546 | 9.82% |  |  | HIDROCAÑETE | 2.5847 | 2.2429
SAN GABAN | 80.0389 | 81.8882 | -2.258% |  |  | GTS REPARTICION | 3.9414 | 3.9236
ENEL GREEN POWER PERU | 70.6716 | 70.0856 | 0.8362% |  |  | GTS MAJES | 4.0165 | 4.1222
INLAND | 63.607 | 66.5989 | -4.492% |  |  | TACNA SOLAR | 4.1535 | 4.8622
FENIX POWER | 58.8983 | 374.3576 | -84.27% |  |  | PETRAMAS | 4.6526 | 5.7141
ENEL GENERACION PIURA | 54.7475 | 55.5616 | -1.465% |  |  | MOQUEGUA FV | 4.7135 | 4.4765
EMGE JUNÍN / SANTA CRUZ | 49.806 | 48.6794 | 2.314% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 5.1119 | 4.9303
GEPSA | 49.1409 | 23.4636 | 109.4% |  |  | SAN JACINTO | 5.2536
ENERGÍA EÓLICA | 39.322 | 31.5315 | 24.71% |  |  | BIOENERGIA | 5.3929
EMGE HUANZA | 28.5235 | 28.5514 | -0.09762% |  |  | ELECTRO ZAÑA | 8.733 | 0.0065083
P.E. TRES HERMANAS | 25.6917 | 29.8833 | -14.03% |  |  | AIPSA | 9.2241 | 6.66
SDF ENERGIA | 19.3503 | 20.1754 | -4.089% |  |  | ANDEAN POWER | 9.5464 | 7.9597
SINERSA | 16.6323 | 2.5477 | 552.8% |  |  | EGESUR | 10.5342 | 23.0487
SANTA ANA | 14.6645 | 11.8876 | 23.36% |  |  | P.E. MARCONA | 10.5869 | 12.9157
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 14.4027 | 13.7819 | 4.505% |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 12.6066
HUAURA POWER | 14.1153 | 12.7112 | 11.05% |  |  | HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | 12.7627 | 13.9036
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | 14.0349 | 13.7768 | 1.873% |  |  | RIO DOBLE | 13.1368 | 9.8517
GENERACIÓN ANDINA | 13.8683 |  |  |  |  | HUAURA POWER | 13.621 | 12.4161
AGUA AZUL | 13.4162 | 12.4567 | 7.702% |  |  | AGUA AZUL | 14.0438 | 11.3377
RIO BAÑOS | 12.4997 |  |  |  |  | RIO BAÑOS | 14.2709
EGESUR | 12.2471 | 22.2245 | -44.89% |  |  | SANTA ANA | 14.3635 | 14.7967
RIO DOBLE | 9.6373 | 8.5054 | 13.31% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 14.4081 | 12.2959
P.E. MARCONA | 8.7759 | 9.4313 | -6.95% |  |  | SINERSA | 16.6252 | 1.8236
ANDEAN POWER | 8.361 | 8.5215 | -1.883% |  |  | SDF ENERGIA | 19.2842 | 20.5948
ELECTRO ZAÑA | 7.7106 | 0.36946 | 1987% |  |  | EMGE HUANZA | 31.0093 | 32.5759
AIPSA | 7.5617 | 7.0159 | 7.78% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 31.9629 | 41.4618
TERMOSELVA | 7.2127 | 21.8205 | -66.95% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 40.6185 | 37.5229
BIOENERGIA | 6.1119 |  |  |  |  | GEPSA | 48.4035 | 24.1395
SAN JACINTO | 5.3217 |  |  |  |  | EMGE JUNÍN / SANTA CRUZ | 48.5994 | 37.8449
PETRAMAS | 5.0391 | 5.7492 | -12.35% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 52.9305 | 62.4242
TACNA SOLAR | 4.1824 | 4.1574 | 0.6024% |  |  | INLAND | 66.2141 | 63.2836
PANAMERICANA SOLAR | 4.0081 | 3.637 | 10.2% |  |  | EGASA | 75.1427 | 91.081
MOQUEGUA FV | 3.7096 | 3.3401 | 11.06% |  |  | SAN GABAN | 77.6961 | 80.1782
GTS MAJES | 3.3399 | 3.6656 | -8.885% |  |  | TERMOCHILCA | 85.63 | 192.8554
GTS REPARTICION | 3.1234 | 3.3811 | -7.623% |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 92.253 | 91.3676
ELECTRICA YANAPAMPA | 2.5219 | 2.33 | 8.237% |  |  | CHINANGO | 105.1817 | 107.5845
HIDROCAÑETE | 2.4492 | 2.4388 | 0.4264% |  |  | EGEMSA | 121.6965 | 118.4536
EGECSAC | 2.4092 | 2.6224 | -8.128% |  |  | CELEPSA | 138.8504 | 55.1152
MAJA ENERGIA | 1.983 | 1.8612 | 6.546% |  |  | FENIX POWER | 178.1124 | 402.9043
HYDRO PATAPO | 0.58029 | 0.69538 | -16.55% |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 242.7978 | 218.0215
ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA | 0.46591 | 0.27054 | 72.21% |  |  | STATKRAFT | 267.2167 | 200.3161
CERRO VERDE | 0.37828 | 0 |  |  |  | EMGE HUALLAGA | 301.2495 | 244.7941
SAMAY I | 0.20006 | 0 |  |  |  | ENEL GENERACION PERU | 505.953 | 558.6811
IYEPSA | 0.10516 | 0.25224 | -58.31% |  |  | ENGIE | 583.4105 | 621.2485
SHOUGESA | 0.005334 | 5.8344 | -99.91% |  |  | KALLPA | 618.276 | 432.1028
PLANTA ETEN | 0.0016109 | 0.016878 | -90.46% |  |  | ELECTROPERU | 632.4131 | 556.3898
AGROAURORA | 0 | 0.13918 | -100%
Total | 4603.8221 | 4497.0773 | 2.374%
Cuadro N° 6: Participación de las empresas generadoras del COES en la producción de energía eléctrica (GWh) en enero |  |  |  | Gráfico N° 10: Comparación de producción energética (GWh) de las empresas generadoras del COES en enero

## 6. FP RER
3.4. FACTOR DE PLANTA DE LAS CENTRALES RER DEL SEIN
|  | CENTRAL | RECURSO
[5 empty] | Producción (GWh) | Factor de planta |  |  | 2020 | 2019
|  | C.H. ÁNGEL I | AGUA | 20.16 | 15.05 | 1 | HIDROELÉCTRICAS | C.H. YARUCAYA | 1 | 1
|  | C.H. ÁNGEL II | AGUA | 20.16 | 14.956 | 1 |  | C.H. RENOVANDES H1 | 1 | 0.7989
|  | C.H. RUNATULLO III | AGUA | 19.966 | 14.7983 | 1 |  | C.H. ÁNGEL I | 1 | 0.43331
|  | C.H. ÁNGEL III | AGUA | 20.16 | 14.6694 | 0.97802 |  | C.H. ÁNGEL II | 0.99713 | 0.42685
|  | C.H. RENOVANDES H1 | AGUA | 19.605 | 14.6645 | 1 |  | C.H. RUNATULLO III | 0.9962 | 0.97803
|  | C.H. CHANCAY | AGUA | 20 | 14.1237 | 0.94918 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 0.99394 | 0.84201
|  | C.H. YARUCAYA | AGUA | 15 | 14.1153 | 1 |  | C.H. ÁNGEL III | 0.97802 | 0.41126
|  | C.H. POTRERO | AGUA | 19.9 | 13.4162 | 0.90615 |  | C.H. CHANCAY | 0.94918
|  | C.H. RUNATULLO II | AGUA | 19.967 | 12.7794 | 0.86025 |  | C.H. HUASAHUASI I | 0.93631 | 0.82893
|  | C.H. RUCUY | AGUA | 20 | 12.4997 | 0.84004 |  | C.H. HUASAHUASI II | 0.9265 | 0.84162
|  | C.H. LAS PIZARRAS | AGUA | 19.1995 | 9.6373 | 0.67467 |  | C.H. POTRERO | 0.90615 | 0.84135
|  | C.H. 8 DE AGOSTO | AGUA | 19 | 8.3853 | 0.59319 |  | C.H. HER 1 | 0.88906 | 0.1349
|  | C.H. CARHUAC | AGUA | 20 | 8.361 | 0.5619 |  | C.H. EL CARMEN | 0.87733
|  | C.H. ZAÑA | AGUA | 13.2 | 7.7106 | 0.78513 |  | C.H. YANAPAMPA | 0.86553 | 0.79967
|  | C.H. CARHUAQUERO IV | AGUA | 9.983 | 7.3823 | 0.99394 |  | C.H. RUNATULLO II | 0.86025 | 0.86553
|  | C.H. HUASAHUASI II | AGUA | 10.222 | 7.0462 | 0.9265 |  | C.H. CAÑA BRAVA | 0.85839 | 0.76868
|  | C.H. HUASAHUASI I | AGUA | 9.85 | 6.8616 | 0.93631 |  | C.H. RUCUY | 0.84004
|  | C.H. EL CARMEN | AGUA | 8.4 | 5.483 | 0.87733 |  | C.H. IMPERIAL | 0.83046 | 0.82693
|  | C.H. LA JOYA | AGUA | 7.745 | 4.4655 | 0.77496 |  | C.H. SANTA CRUZ II | 0.79482 | 0.82868
|  | C.H. SANTA CRUZ II | AGUA | 7.424 | 4.3902 | 0.79482 |  | C.H. ZAÑA | 0.78513 | 0.07524
|  | C.H. SANTA CRUZ I | AGUA | 6.958 | 3.9303 | 0.75923 |  | C.H. LA JOYA | 0.77496 | 0.76246
|  | C.H. CAÑA BRAVA | AGUA | 5.67 | 3.6211 | 0.85839 |  | C.H. RONCADOR | 0.7659 | 0.71884
|  | C.H. YANAPAMPA | AGUA | 3.9162 | 2.5219 | 0.86553 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 0.75923 | 0.81916
|  | C.H. POECHOS II | AGUA | 9.566 | 2.5086 | 0.35248 |  | C.H. LAS PIZARRAS | 0.67467 | 0.59543
|  | C.H. IMPERIAL | AGUA | 3.964 | 2.4492 | 0.83046 |  | C.H. CANCHAYLLO | 0.62405 | 0.67926
|  | C.H. CANCHAYLLO | AGUA | 5.189 | 2.4092 | 0.62405 |  | C.H. 8 DE AGOSTO | 0.59319
|  | C.H. RONCADOR | AGUA | 3.48 | 1.983 | 0.7659 |  | C.H. CARHUAC | 0.5619 | 0.57268
|  | C.H. PURMACANA | AGUA | 1.714 | 0.46591 | 0.36536 |  | C.H. PURMACANA | 0.36536 | 0.21215
|  | C.H. HER 1 | AGUA | 0.7 | 0.46302 | 0.88906 |  | C.H. POECHOS II | 0.35248 | 0.35797
|  | C.E. WAYRA I | EÓLICA | 132.3 | 39.005 | 0.39627 | EÓLICAS | C.E. CUPISNIQUE | 0.47724 | 0.39676
|  | C.E. CUPISNIQUE | EÓLICA | 83.15 | 29.524 | 0.47724 |  | C.E. TALARA | 0.42674 | 0.3043
|  | C.E. TRES HERMANAS | EÓLICA | 97.15 | 25.6917 | 0.35545 |  | C.E. WAYRA I | 0.39627 | 0.39896
|  | C.E. TALARA | EÓLICA | 30.86 | 9.798 | 0.42674 |  | C.E. MARCONA | 0.36861 | 0.39614
|  | C.E. MARCONA | EÓLICA | 32 | 8.7759 | 0.36861 |  | C.E. TRES HERMANAS | 0.35545 | 0.41344
|  | C.S. RUBI | SOLAR | 144.48 | 31.6667 | 0.29459 | SOLARES | C.S. MOQUEGUA FV | 0.31162 | 0.28059
|  | C.S. INTIPAMPA | SOLAR | 44.54 | 7.6805 | 0.23177 |  | C.S. RUBI | 0.29459 | 0.28668
|  | C.S. TACNA SOLAR | SOLAR | 20 | 4.1824 | 0.28108 |  | C.S. TACNA SOLAR | 0.28108 | 0.27939
Gráfico N° 8: Producción de energía eléctrica (GWh) y factor de planta de las centrales con recursos energético renovables por tipo de generación en enero 2020. Nota: Son consideradas las centrales con operación comercial |  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | SOLAR | 20 | 4.0081 | 0.26936 |  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0.26936 | 0.24442
|  | C.S. MOQUEGUA FV | SOLAR | 16 | 3.7096 | 0.31162 |  | C.S. INTIPAMPA | 0.23177 | 0.21984
| Factor de planta de las centrales RER Acumulado al 31 de enero | C.S. MAJES SOLAR | SOLAR | 20 | 3.3399 | 0.22445 |  | C.S. MAJES SOLAR | 0.22445 | 0.24634
|  | C.S. REPARTICION | SOLAR | 20 | 3.1234 | 0.2099 |  | C.S. REPARTICION | 0.2099 | 0.22722
|  | C.T. PARAMONGA | BIOCOMBUSTIBLE | 12.741 | 7.5617 | 0.7977 | TERMOELÉCTRICAS | C.T. DOÑA CATALINA | 0.89247 | 0.38454
|  | C.T. HUAYCOLORO | BIOCOMBUSTIBLE | 4.2625 | 2.6383 | 0.83194 |  | C.T. HUAYCOLORO | 0.83194 | 0.975
|  | C.T. DOÑA CATALINA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.4 | 1.5936 | 0.89247 |  | C.T. PARAMONGA | 0.7977 | 0.74012
|  | C.T. LA GRINGA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.9537 | 0.80717 | 0.3673 |  | C.T. LA GRINGA | 0.3673 | 0.89671
Gráfico N° 9: factor de planta de las centrales con recursos energético renovables en el SEIN en enero. Nota: Son consideradas las centrales con operación comercial

## 8. Max Potencia
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN (MW)
4.1. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE POR TIPO DE GENERACIÓN (MW)
Tipo de Generación | Últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Máxima Potencia Anual
| 2019-11-04 | 2019-12-04 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | Var (%) | 2020 | 2019 | Var (%) 2020/2019 | 2018 | Var (%) 2019/2018
| 2019-11-21 20:00 | 2019-12-02 19:30 | 2020-01-24 19:30 | 2019-01-29 20:00 |  | 2020-01-24 19:30 | 2019-01-29 20:00 |  | 2018-01-26 19:45
| 43790.8333 | 43801.8125 | 43854.8125 | 43494.8333 |  | 43854.8125 | 43494.8333 |  | 43126.8229
Hidroeléctrica | 4046.812 | 4202.9162 | 4614.2049 | 4587.9101 | 0.5731% | 4614.2049 | 4587.9101 | 0.5731% | 4391.9134 | 4.463%
Termoeléctrica | 2749.9439 | 2527.9567 | 2307.6014 | 2159.8881 | 6.839% | 2307.6014 | 2159.8881 | 6.839% | 1916.7059 | 12.69%
Eólica | 90.8118 | 286.6985 | 148.822 | 128.4942 | 15.82% | 148.822 | 128.4942 | 15.82% | 180.4158 | -28.78%
Solar | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Total | 6887.5677 | 7017.5714 | 7070.6282 | 6876.2924 | 2.826% | 7070.6282 | 6876.2924 | 2.826% | 6489.035 | 5.968%
Importación | 40.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Intercambios Internacionales | -40.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Máxima Potencia | 6928.2277 | 7017.5714 | 7070.6282 | 6876.2924 | 2.826% | 7070.6282 | 6876.2924 | 2.826% | 6489.035 | 5.968%
Cuadro N°7 : Máxima potencia coincidente (MW) por tipo de generación en el SEIN.
Gráfico N° 11: Comparación de la máxima potencia coincidente de potencia (MW) por tipo de generación en el SEIN en enero

## 9. Pot. Empresa
4.2. PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS INTEGRANTES EN LA MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
Por Empresa Integrante (MW) | enero |  |  |  | Variación 2020/2019 (MW)
| 2020 | 2019 | Var (%)
| 2020-01-24 19:30 | 2019-01-29 20:00
| 43854.8125 | 43494.8333 |  |  |  | EMPRESA | 2019 | 2018
KALLPA | 1227.3942 | 872.1779 | 40.73% |  |  | AGROAURORA | 0 | 13.555
ENGIE | 995.6332 | 858.5575 | 15.97% |  |  | AIPSA | 0 | 12.8433
ELECTROPERU | 877.6027 | 852.3322 | 2.965% |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0
ENEL GENERACION PERU | 854.181 | 721.4372 | 18.4% |  |  | GTS MAJES | 0 | 0
EMGE HUALLAGA | 463.2174 | 460.8572 | 0.5121% |  |  | GTS REPARTICION | 0 | 0
STATKRAFT | 382.2378 | 379.8588 | 0.6263% |  |  | IYEPSA | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | 306.1576 | 347.5259 | -11.9% |  |  | MAJA ENERGIA | 0 | 1.527
TERMOCHILCA | 283.6784 | 284.4985 | -0.2883% |  |  | MOQUEGUA FV | 0 | 0
CELEPSA | 208.657 | 212.9402 | -2.011% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0
CHINANGO | 195.9182 | 194.3513 | 0.8062% |  |  | PLANTA ETEN | 0 | 0
EGASA | 170.7302 | 150.2047 | 13.66% |  |  | SAMAY I | 0 | 0
EGEMSA | 164.4285 | 168.8247 | -2.604% |  |  | SHOUGESA | 0 | 20.8837
SAN GABAN | 109.8047 | 111.1302 | -1.193% |  |  | TACNA SOLAR | 0 | 0
INLAND | 91.1791 | 91.4503 | -0.2966% |  |  | TERMOCHILCA | 0 | 291.7716
TERMOSELVA | 75.428 | 0 |  |  |  | TERMOSELVA | 0 | 0
EMGE JUNÍN / SANTA CRUZ | 66.877 | 69.7904 | -4.175% |  |  | ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA | 0.14888 | 0.94188
GEPSA | 60.5525 | 29.3583 | 106.3% |  |  | HYDRO PATAPO | 0.697 | 0.907
ENEL GREEN POWER PERU | 56.1925 | 57.2902 | -1.916% |  |  | EGECSAC | 2.4838 | 4.9904
P.E. TRES HERMANAS | 51.3137 | 21.9549 | 133.7% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 3.4601 | 3.6018
ENEL GENERACION PIURA | 47.4265 | 88.4515 | -46.38% |  |  | HIDROCAÑETE | 3.6 | 2.4
EMGE HUANZA | 43.9171 | 66.7593 | -34.22% |  |  | PETRAMAS | 6.0779 | 6.8082
EGESUR | 26.754 | 46.6849 | -42.69% |  |  | SAN JACINTO | 6.459
SINERSA | 26.2508 | 4.9726 | 427.9% |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 8.3358
SDF ENERGIA | 26.1267 | 26.6536 | -1.977% |  |  | BIOENERGIA | 8.9375
ENERGÍA EÓLICA | 22.3795 | 42.5324 | -47.38% |  |  | CHINANGO | 9.853 | 182.1227
SANTA ANA | 20.1122 | 20.0866 | 0.1274% |  |  | ELECTRO ZAÑA | 10.8851 | 0
RIO BAÑOS | 20.0275 |  |  |  |  | EGESUR | 12.276 | 46.2066
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 19.2371 | 17.06 | 12.76% |  |  | RIO BAÑOS | 16.5936
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | 19.0853 | 18.9746 | 0.5838% |  |  | RIO DOBLE | 18.1428 | 9.4474
HUAURA POWER | 18.9778 | 18.4645 | 2.78% |  |  | HUAURA POWER | 18.5178 | 18.1042
P.E. MARCONA | 18.9362 | 6.7168 | 181.9% |  |  | AGUA AZUL | 19.0578 | 15.8923
GENERACIÓN ANDINA | 18.4515 |  |  |  |  | HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | 19.1421 | 18.8774
ANDEAN POWER | 16.0927 | 19.8629 | -18.98% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 19.3874 | 17.88
AIPSA | 15.3661 | 11.5493 | 33.05% |  |  | SANTA ANA | 20.0625 | 19.85
AGUA AZUL | 12.7559 | 19.2488 | -33.73% |  |  | ANDEAN POWER | 20.7207 | 20.3672
RIO DOBLE | 9.8271 | 16.0189 | -38.65% |  |  | P.E. MARCONA | 20.7848 | 25.8287
SAN JACINTO | 8.54 |  |  |  |  | SINERSA | 23.3681 | 2.3945
BIOENERGIA | 8.25 |  |  |  |  | SDF ENERGIA | 27.1754 | 27.9439
PETRAMAS | 7.8145 | 8.2147 | -4.872% |  |  | EMGE JUNÍN / SANTA CRUZ | 52.4299 | 53.9756
ELECTRO ZAÑA | 6.9955 | 0.41989 | 1566% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 65.5264 | 56.8062
EGECSAC | 4.2692 | 4.5327 | -5.813% |  |  | GEPSA | 67.464 | 34.7789
HIDROCAÑETE | 3.6 | 3.6 | 0% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 71.9021 | 80.1556
ELECTRICA YANAPAMPA | 3.4601 | 3.3382 | 3.651% |  |  | EMGE HUANZA | 80.8628 | 81.1927
MAJA ENERGIA | 3.3508 | 2.611 | 28.33% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 88.8872 | 88.3663
ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA | 1.1614 | 0 |  |  |  | INLAND | 89.4333 | 90.3251
HYDRO PATAPO | 0.279 | 1.005 | -72.24% |  |  | SAN GABAN | 108.8751 | 110.1036
AGROAURORA | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 128.4853 | 84.312
CERRO VERDE | 0 | 0 |  |  |  | EGEMSA | 164.2451 | 166.626
FENIX POWER | 0 | 543.9938 | -100% |  |  | EGASA | 168.9748 | 167.7215
GTS MAJES | 0 | 0 |  |  |  | CELEPSA | 190.6032 | 134.0318
GTS REPARTICION | 0 | 0 |  |  |  | FENIX POWER | 270.5335 | 541.0479
IYEPSA | 0 | 0 |  |  |  | STATKRAFT | 337.8477 | 339.5797
MOQUEGUA FV | 0 | 0 |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 355.599 | 339.1004
PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | EMGE HUALLAGA | 452.9706 | 360.2966
PLANTA ETEN | 0 | 0 |  |  |  | ELECTROPERU | 862.0032 | 837.0197
SAMAY I | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GENERACION PERU | 875.1727 | 785.2883
SHOUGESA | 0 | 0 |  |  |  | ENGIE | 961.8027 | 1017.5046
TACNA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | KALLPA | 1327.7857 | 751.2142
Total | 7070.6282 | 6876.2924 | 2.826%
Cuadro N° 8: Participación de las empresas generadoras del COES en la máxima potencia coincidente (MW) en enero |  |  |  | Gráfico N° 12: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) de las empresas generadoras del COES en enero

## 10. Volúmenes
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.1. VOLUMEN ÚTIL DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS (Millones de m3)
| LAGUNA/ EMBALSE | VOLUMEN ÚTIL 31-01-2020 | VOLUMEN ÚTIL 31-01-2019 | VARIACION %
| Represa Aguada Blanca | 22.691 | 16.087 | 41.05%
| Represa El Frayle | 65.664 | 81.812 | -19.74%
| Represa El Pañe | 68.991 | 70.747 | -2.482% | Hidrología EDEGEL
| Represa Pillones | 31.332 | 31.54 | -0.6595% | Volumen Lagunas Edegel (Santa Eulalia y Marca)
| Represa Bamputañe | 11.241 | 7.7304 | 45.41% |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
| Represa Challhuanca | 13.8 | 3.7125 | 271.7% | 1 | 93.1 | 104.46 | 117.29 | 117.29
| Laguna Sibinacocha | 66.05 | 76.43 | -13.58% | 2 | 93.1 | 103.472 | 116.011 | 146.936
| Laguna Aricota | 219.839 | 208.192 | 5.594% | 3 | 98.74 | 106.087 | 117.6 | 149.932
| Lagunas San Gaban | 35.24 | 17.37 | 102.9% | 4 | 98.74 | 112.72 | 128.32 | 152.619
| Lago Junín | 167.91 | 186.183 | -9.815% | 5 | 125.15 | 122.319 | 139.24
| Lagunas ELECTROPERU | 94.64 | 90.95 | 4.057% | 6 | 125.15 | 126.156 | 150.94
| Lago Viconga | 7.179 | 9.355 | -23.26% | 7 | 142.99 | 142.99 | 162.491
| Lagunas STATKRAFT | 26.6075 | 49.5897 | -46.34% | 8 | 142.99 | 134.136 | 169.037
| Pomacocha | 6.989 | 9.2844 | -24.72% | 9 | 159.53 | 153.345 | 182.643
| Lagunas Cullicocha (ORAZUL) | 4.107 | 3.581 | 14.69% | 10 | 159.53 | 153.059 | 190.996
| Lagunas Aguashcocha (ORAZUL) | 7.129 | 5.298 | 34.56% | 11 | 184.94 | 162.932 | 200.895
| Lagunas Rajucolta (ORAZUL) | 1.043 | 0.534 | 95.32% | 12 | 184.94 | 172.762 | 209.095
| Lagunas ENEL | 152.619 | 141.253 | 8.047% | 13 | 203.73 | 182.139 | 215.731
| Laguna Yuracmayo | 21.828 | 18.355 | 18.92% | 14 | 203.73 | 191.475 | 219.171
| Laguna Paucarcocha | 24.626 | 23.969 | 2.741% | 15 | 203.73 | 198.439 | 220.174
| Gallito Ciego | 166.646 | 67.239 | 147.8% | 16 | 222.8 | 201.53 | 220.315
| Cuadro N°9: Volumen útil de los principales embalses y lagunas del SEIN al término del periodo mensual (31 de enero) |  |  |  | 17 | 222.8 | 206.037 | 220.56
[5 empty] | 18 | 225.58 | 213.674 | 224.152
[5 empty] | 19 | 225.58 | 216.757 | 224.378
[5 empty] | 20 | 226.61 | 217.294 | 224.604
5.2. EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS |  |  |  |  | 21 | 226.61 | 218.319 | 223.491
[5 empty] | 22 | 227.42 | 218.799 | 222.626
[5 empty] | 23 | 227.42 | 217.888 | 221.624
[5 empty] | 24 | 227.45 | 216.049 | 218.384
[5 empty] | 25 | 227.45 | 212.246 | 215.081
[5 empty] | 26 | 225.56 | 210.221 | 210.419
[5 empty] | 27 | 225.56 | 209.852 | 204.23
[5 empty] | 28 | 225.56 | 203.929 | 201.131
[5 empty] | 29 | 222.04 | 200.563 | 196.16
[5 empty] | 30 | 222.04 | 194.949 | 193.86
[5 empty] | 31 | 213.13 | 188.386 | 186.248
[5 empty] | 32 | 213.13 | 184.729 | 182.409
[5 empty] | 33 | 205.97 | 178.881 | 178.694
[5 empty] | 34 | 199.49 | 176.986 | 173.613
[5 empty] | 35 | 193.4 | 173.37 | 170.019
[5 empty] | 36 | 187.93 | 167.63 | 166.069
[5 empty] | 37 | 182.85 | 162.307 | 159.174
[5 empty] | 38 | 179.77 | 159.027 | 157.84
[5 empty] | 39 | 173.62 | 153.617 | 156.282
[5 empty] | 40 | 163 | 151.73 | 148.353
[5 empty] | 41 | 156.5 | 147.996 | 151.044
[5 empty] | 42 | 152.78 | 144.54 | 146.53
[5 empty] | 43 | 148.63 | 143.723 | 137.74
[5 empty] | 44 | 142.91 | 142.339 | 133.138
[5 empty] | 45 | 137.04 | 143.132 | 125.733
[5 empty] | 46 | 131.23 | 141.37 | 125.203
[5 empty] | 47 | 125.5 | 140.339 | 120.513
Gráfico N°13: Evolución semanal del volumen de las lagunas de ENEL durante los años 2017 - 2020 |  |  |  |  | 48 | 120.41 | 137.815 | 119.309
[5 empty] | 49 | 115.913 | 129.028 | 119.332
[5 empty] | 50 | 110.06 | 129.3 | 135.915
[5 empty] | 51 | 107.597 | 129 | 131.21
[5 empty] | 52 | 104.403 | 130.481 | 139.864
[5 empty] | 53 |  |  | 146.809

## 11. Volúmenes
| Volumen Útil del Lago Junín Electroperú | [5 empty] | VOLUMEN UTIL RESERVORIOS EGASA ( (El Frayle, Pañe, Pillones, Aguada Blanca, Chalhuanca y Bamputañe)
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
| 1 | 27.559 | 34.76 | 71.125 | 133.43 | 1 | 122.196 | 210.2 | 190.2 | 186.653
| 2 | 36.589 | 47.749 | 79.229 | 141.273 | 2 | 136.535 | 216.703 | 185.805 | 194.495
| 3 | 63.176 | 67.131 | 106.65 | 151.562 | 3 | 170.808 | 232.836 | 190.06 | 212.153
| 4 | 113.214 | 93.789 | 140.345 | 167.91 | 4 | 186.385 | 271.78 | 198.068 | 213.719
| 5 | 156.822 | 111.016 | 186.183 |  | 5 | 204.808 | 269.08 | 217.5581
| 6 | 168.884 | 126.603 | 222.22 |  | 6 | 201.83 | 273.52 | 279.1
| 7 | 196.283 | 135.725 | 277.021 |  | 7 | 199.596 | 302.633 | 338.2185
| 8 | 230.189 | 159.215 | 293.067 |  | 8 | 214.343 | 328.237 | 388.648
| 9 | 249.13 | 186.183 | 294.295 |  | 9 | 250.894 | 343.5405 | 377.131
| 10 | 311.78 | 203.961 | 291.911 |  | 10 | 298.999 | 371.291 | 385.625
| 11 | 332.708 | 230.189 | 301.205 |  | 11 | 321.033 | 390.383 | 389.381
| 12 | 344.881 | 282.717 | 310.009 |  | 12 | 332.349 | 412.4122 | 386.278
| 13 | 338.775 | 329.689 | 333.918 |  | 13 | 366.029 | 410.832 | 388.981
| 14 | 338.78 | 329.689 | 335.737 |  | 14 | 382.584 | 403.704 | 393.365
| 15 | 347.949 | 326.68 | 335.737 |  | 15 | 385.297 | 399.274 | 385.778
| 16 | 354.114 | 314.741 | 335.737 |  | 16 | 384.959 | 394.585 | 385.724
| 17 | 351.027 | 305.89 | 335.737 |  | 17 | 381.867 | 392.298 | 388.742
| 18 | 354.114 | 314.741 | 335.737 |  | 18 | 382.78 | 390.156 | 386.498
| 19 | 363.435 | 314.741 | 314.741 |  | 19 | 381.917 | 386.471 | 384.382
Gráfico N°14: Evolución semanal del volumen del lago JUNÍN durante los años 2017 - 2020 | 20 | 366.561 | 314.741 | 315.334 |  | 20 | 379.357 | 382.008 | 381.564
| 21 | 357.211 | 314.741 | 311.781 |  | 21 | 375.596 | 378.521 | 376.4709
| 22 | 341.82 | 311.781 | 310.6 |  | 22 | 373.52 | 375.21 | 370.731
| 23 | 326.68 | 308.83 | 307.065 |  | 23 | 369.221 | 374.076 | 363.243
| 24 | 308.83 | 300.038 | 302.959 |  | 24 | 364.442 | 370.892 | 357.212
| 25 | 291.333 | 294.225 | 300.038 |  | 25 | 359.62 | 366.717 | 352.191
| 26 | 268.551 | 282.717 | 296.067 |  | 26 | 354.775 | 361.436 | 346.6261
| 27 | 265.747 | 271.36 | 275.89 |  | 27 | 349.78 | 355.34 | 341.259
| 28 | 243.67 | 260.169 | 248.582 |  | 28 | 344.324 | 349.016 | 337.189
| 29 | 227.522 | 251.88 | 238.788 |  | 29 | 338.607 | 343.98 | 333.506
| 30 | 216.952 | 232.865 | 229.12 |  | 30 | 332.494 | 342.066 | 324.05
| 31 | 209.128 | 211.726 | 219.054 |  | 31 | 324 | 335.232 | 318.106
| 32 | 198.832 | 181.192 | 209.128 |  | 32 | 320.734 | 329.568 | 312.078
| 33 | 188.693 | 152.065 | 199.855 |  | 33 | 314.199 | 323.791 | 312.078
| 34 | 183.682 | 156.822 | 188.693 |  | 34 | 307.852 | 317.647 | 299.582
| 35 | 176.239 | 156.82 | 177.721 |  | 35 | 300.839 | 311.42 | 292.719
| 36 | 168.884 | 159.21 | 164.998 |  | 36 | 293.461 | 305.21 | 286.647
| 37 | 159.215 | 159.215 | 154.534 |  | 37 | 287.766 | 299.17 | 280.605
| 38 | 149.702 | 149.702 | 144.07 |  | 38 | 282.073 | 292.459 | 274.22
| 39 | 138.03 | 117.638 | 135.725 |  | 39 | 275.53 | 286.12 | 267.585
| 40 | 131.145 | 91.68 | 127.056 |  | 40 | 268.257 | 278.58 | 260.962
| 41 | 108.829 | 71.125 | 110.14 |  | 41 | 261.214 | 271.2325 | 253.296
| 42 | 95.909 | 59.261 | 100.61 |  | 42 | 255.589 | 256.272 | 246.06
| 43 | 83.341 | 47.749 | 95.484 |  | 43 | 249.855 | 249.671 | 241.027
| 44 | 75.16 | 38.425 | 89.581 |  | 44 | 242.79 | 249.671 | 234.194
| 45 | 65.149 | 31.142 | 79.639 |  | 45 | 235.605 | 243.3788 | 228.6461
| 46 | 47.749 | 22.26 | 80.049 |  | 46 | 230.549 | 236.34 | 222.812
| 47 | 34.764 | 17.044 | 85.826 |  | 47 | 223.6 | 227.62 | 216.312
| 48 | 13.618 | 36.589 | 77.596 |  | 48 | 217.176 | 220.0144 | 210.251
| 49 | 8.552 | 36.59 | 54.614 |  | 49 | 210.451 | 212.38 | 202.733
| 50 | 13.618 | 34.764 | 64.358 |  | 50 | 203.371 | 205.4678 | 195.514
| 51 | 18.772 | 38.4 | 80.049 |  | 51 | 202.359 | 199 | 188.996
| 52 | 25.782 | 59.261 | 108.829 |  | 52 | 201.252 | 192.888 | 184.654
| 53 |  |  | 140.345 |  | 53
Gráfico N°15: Evolución semanal del volumen de los embalses de EGASA durante los años 2017 - 2020.

## 12.Caudales
5.3. PROMEDIO MENSUAL DE LOS CAUDALES (m3/s) | [5 empty] | SEMANA |  | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY
[5 empty] | 2017 | 1 | 1 | 41.55 | 103.58 | 29.67
[7 empty] | 2 | 39.6 | 105.01 | 51.2
| CAUDAL PROMEDIO | ENERO 2020 | ENERO 2019 | VARIACIÓN % |  |  | 3 | 73.65 | 137.41 | 43.26
| Natural San Gaban | 92.1723 | 68.9552 | 33.67% |  | 4 | 4 | 65.03 | 127.83 | 32.72
| Natural Tarma + Natural Yanango | 30.2406 | 27.2579 | 10.94% |  |  | 5 | 56.95 | 97.31 | 48.46
| Natural Tulumayo | 128.7325 | 138.4144 | -6.995% |  |  | 6 | 61.87 | 123.44 | 72.52
| Natural Santa | 111.731 | 107.6775 | 3.764% |  |  | 7 | 77.57 | 145.02 | 59.16
| Natural Chancay | 26.6441 | 19.3468 | 37.72% |  | 8 | 8 | 86.94 | 175.03 | 24.36
| Natural Jequetepeque | 17.0314 | 6.733 | 153% |  |  | 9 | 85.13 | 206.14 | 39.07
| Natural Cañete | 56.3152 | 47.59 | 18.33% |  |  | 10 | 84.78 | 270.17 | 109.16
| Natural Paucartambo | 69.4087 | 90.439 | -23.25% |  |  | 11 | 84.78 | 376.42 | 188.18
| Natural Vilcanota | 299.6803 | 170.9989 | 75.25% |  | 12 | 12 | 106.16 | 351.57 | 159.6
| Ingreso Toma Cahua (Pativilca) | 47.7264 | 56.2201 | -15.11% |  |  | 13 | 101.71 | 384.37 | 161.77
| Ingreso Toma Tamboraque | 14.4804 | 16.2464 | -10.87% |  |  | 14 | 83.1 | 337.84 | 115.43
| Turbinado de la C.H. Charcani V | 16.2985 | 11.7527 | 38.68% |  |  | 15 | 61.23 | 282.32 | 98.92
| Tubinado de la C.H. Platanal | 35.1048 | 25.16 | 39.53% |  | 16 | 16 | 49.8 | 191.65 | 82.48
| Turbinado de la C.H. Aricota | 1.4547 | 1.5445 | -5.81% |  |  | 17 | 40.21 | 160.35 | 77.02
| Mejorada- Ingreso Tablachaca | 222.0142 | 180.5272 | 22.98% |  |  | 18 | 43.46 | 136.65 | 62.63
| Descargado Lagunas San Gaban | 0 | 0 |  |  |  | 19 | 35.65 | 135.97 | 93.03
| Descarga Upamayo | 14.8595 | 1.8485 | 703.8% |  | 20 | 20 | 26.22 | 135.66 | 72.35
| Descargado Gallito Ciego | 34.0277 | 22.8232 | 49.09% |  |  | 21 | 27.95 | 113.82 | 90.75
| Descarga Lagunas STATKRAFT | 0 | 0.35888 | -100% |  |  | 22 | 32.41 | 64.03 | 53.02
| Descarga Lagunas ENEL | 1.0275 | 3.4134 | -69.9% |  |  | 23 | 28.93 | 53.15 | 32.43
| Descargado Yuracmayo (Rimac) | 0.014774 | 0.05071 | -70.87% |  | 24 | 24 | 26.59 | 45.98 | 27.75
| Descargado Viconga | 0 | 0 |  |  |  | 25 | 23.61 | 38.68 | 24.81
| Descargado Pomacocha | 1.2947 | 0.29757 | 335.1% |  |  | 26 | 24.94 | 34.68 | 21.81
| Descargado Paucarcocha | 9.2984 | 1.9469 | 377.6% |  |  | 27 | 25.54 | 31.72 | 18.65
| Cuadro N°10: Promedio de caudales en enero |  |  |  |  | 28 | 28 | 23.56 | 29.25 | 14.27
[7 empty] | 29 | 22.4 | 29.53 | 11.51
[7 empty] | 30 | 21.29 | 27.62 | 9.72
[7 empty] | 31 | 19.34 | 27.99 | 8.09
5.4. EVOLUCIÓN DE LOS CAUDALES | [5 empty] | 32 | 32 | 19.65 | 31.42 | 7.62
[7 empty] | 33 | 18.42 | 29.71 | 9.55
[7 empty] | 34 | 17.17 | 30.51 | 10.75
[7 empty] | 35 | 17.47 | 27.5 | 8.31
[6 empty] | 36 | 36 | 13.42 | 26.21 | 6.53
[7 empty] | 37 | 11.2 | 29.98 | 9.78
[7 empty] | 38 | 11 | 34.37 | 7.47
[6 empty] | 39 | 39 | 11.14 | 42.17 | 7.49
[7 empty] | 40 | 12.8 | 37.27 | 15.47
[7 empty] | 41 | 14.41 | 40.04 | 18
[7 empty] | 42 | 15.87 | 35.79 | 12.74
[6 empty] | 43 | 43 | 19.61 | 50.36 | 30.75
[7 empty] | 44 | 21.85 | 54.94 | 23.58
[7 empty] | 45 | 16.79 | 41.16 | 11.77
[7 empty] | 46 | 16.01 | 42.65 | 9.33
[7 empty] | 47 | 14.72 | 39.76 | 8.19
[6 empty] | 48 | 48 | 18.932 | 47.388 | 19.6613
[7 empty] | 49 | 28.4837 | 78.0874 | 19.1814
[7 empty] | 50 | 32.5833 | 69.7641 | 23.7246
[7 empty] | 51 | 34.5019 | 71.145 | 26.1581
[6 empty] | 52 | 52 | 27.7819 | 83.196 | 21.777
[5 empty] | 2018 | 1 | 1 | 29.44 | 69.0871 | 15.7471
[7 empty] | 2 | 42.8809 | 96.7859 | 37.6
[7 empty] | 3 | 74.0026 | 158.1773 | 101.2613
[6 empty] | 4 | 4 | 77.8126 | 167.0236 | 77.354
[7 empty] | 5 | 61.5317 | 113.1959 | 30.6671
Gráfico N°16: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos SANTA, CHANCAY y PATIVILCA en los años 2017 - 2020. | [6 empty] | 6 | 54.0241 | 88.5357 | 32.4441
[7 empty] | 7 | 59.2714 | 99.3782 | 30.3381
[6 empty] | 8 | 8 | 78.0256 | 140.28 | 62.97
[7 empty] | 9 | 61.1187 | 102.9964 | 31.2446
[7 empty] | 10 | 84.5007 | 175.9049 | 36.0383
[7 empty] | 11 | 83.6439 | 169.6467 | 25.0764
[6 empty] | 12 | 12 | 98.99 | 198.22 | 24.63
[7 empty] | 13 | 106.6493 | 312.6314 | 38.7014
[7 empty] | 14 | 86.4884 | 235.3133 | 94.5964
[7 empty] | 15 | 88.217 | 294.1721 | 92.07
[6 empty] | 16 | 16 | 65.84 | 149.18 | 45.4
[7 empty] | 17 | 51.88 | 104.35 | 41.47
[7 empty] | 18 | 49.6723 | 78.0381 | 65.801
[7 empty] | 19 | 45.203 | 78.3139 | 75.1047
[6 empty] | 20 | 20 | 37.3859 | 130.9263 | 97.861
[7 empty] | 21 | 31.6097 | 64.4493 | 107.7964
[7 empty] | 22 | 23.3601 | 64.4493 | 107.7964
[7 empty] | 23 | 22.1186 | 39.501 | 35.1767
[6 empty] | 24 | 24 | 18.6551 | 33.6903 | 23.4194
[7 empty] | 25 | 15.6644 | 30.2284 | 15.9861
[7 empty] | 26 | 13.8481 | 27.8723 | 14.0904
[7 empty] | 27 | 12.8659 | 27.2576 | 11.8389
[6 empty] | 28 | 28 | 12.9153 | 27.2173 | 9.779
[7 empty] | 29 | 15.9086 | 24.9557 | 8.4957
[7 empty] | 30 | 16.584 | 24.8094 | 7.8074
[7 empty] | 31 | 18.553 | 25.691 | 7.53
[6 empty] | 32 | 32 | 17.7697 | 27.63 | 6.4074
[7 empty] | 33 | 14.7829 | 23.78 | 4.94
[7 empty] | 34 | 15.984 | 23.528 | 4.6689
[7 empty] | 35 | 15.55 | 23.29 | 4.6
[6 empty] | 36 | 36 | 15.0429 | 23.0071 | 3.9657
[7 empty] | 37 | 13.3869 | 23.1736 | 3.5334
[7 empty] | 38 | 12.9637 | 26.454 | 6.4914
[7 empty] | 39 | 9.47 | 23.7 | 4.9
[6 empty] | 40 | 40 | 9.6714 | 23.6951 | 4.8983
[7 empty] | 41 | 13.239 | 28.1133 | 8.343
[7 empty] | 42 | 13.0851 | 37.0733 | 7.2736
[7 empty] | 43 | 24.9816 | 70.5356 | 7.4324
[6 empty] | 44 | 44 | 20.5581 | 55.1837 | 15.8019
[7 empty] | 45 | 26.17 | 60.4457 | 26.4329
[7 empty] | 46 | 19.7286 | 57.0057 | 53.5029
[7 empty] | 47 | 39.6567 | 103.0077 | 53.4591
[6 empty] | 48 | 48 | 39.6567 | 99.828 | 45.5396
[7 empty] | 49 | 22.6286 | 60.2757 | 17.9557
[7 empty] | 50 | 17.7767 | 46.702 | 13.4326
[7 empty] | 51 | 34.0857 | 68.7 | 39.4143
[6 empty] | 52 | 52 | 52.0941 | 97.3471 | 65.6794
[5 empty] | 2019 | 1 | 1 | 27.8 | 78.2986 | 21.9271
[7 empty] | 2 | 28.6786 | 95.0817 | 22.398
[7 empty] | 3 | 44.51 | 95.65 | 17.61
[6 empty] | 4 | 4 | 73.3231 | 109.2996 | 17.638
[7 empty] | 5 | 103.1772 | 149.6508 | 19.2188
[7 empty] | 6 | 79.1657 | 136.5771 | 57.1857
[7 empty] | 7 | 120.0226 | 224.7107 | 118.0604
[6 empty] | 8 | 8 | 97.5601 | 198.0434 | 106.2989
[7 empty] | 9 | 97.5601 | 191.0113 | 142.1239
[7 empty] | 10 | 97.4973 | 215.6401 | 164.5969
[7 empty] | 11 | 98.2159 | 236.761 | 121.6507
[6 empty] | 12 | 12 | 91.8577 | 250.868 | 166.6314
[7 empty] | 13 | 100.0137 | 301.4597 | 180.07
[7 empty] | 14 | 84.2727 | 253.0854 | 143.4397
[7 empty] | 15 | 61.0749 | 253.0854 | 152.6561
[6 empty] | 16 | 16 | 47.8437 | 141.0459 | 83.8443
[7 empty] | 17 | 50.9071 | 123.8666 | 125.2881
[7 empty] | 18 | 39.121 | 85.1739 | 66.3471
[7 empty] | 19 | 35.4109 | 71.2243 | 42.2161
[7 empty] | 20 | 32.4051 | 76.8571 | 58.3244
[7 empty] | 21 | 26.5839 | 47.9711 | 34.0326
[6 empty] | 22 | 22 | 19.6537 | 37.6243 | 40.5243
[7 empty] | 23 | 16.504 | 37.8063 | 25.0106
[7 empty] | 24 | 14.8904 | 35.4687 | 18.2427
[7 empty] | 25 | 15.34 | 33.2001 | 16.0131
[6 empty] | 26 | 26 | 15.5211 | 28.3763 | 12.9616
[7 empty] | 27 | 15.32 | 28.47 | 11.39
[7 empty] | 28 | 14.8094 | 28.9203 | 11.4052
[7 empty] | 29 | 13.6664 | 24.4223 | 10.174
[6 empty] | 30 | 30 | 13.3929 | 24.0867 | 9.1717
[7 empty] | 31 | 13.0984 | 22.4713 | 8.5916
[7 empty] | 32 | 12.2283 | 25.2127 | 6.626
[7 empty] | 33 | 12.8387 | 28.061 | 5.9311
[6 empty] | 34 | 34 | 12.3793 | 28.4559 | 5.2604
[7 empty] | 35 | 11.9237 | 26.646 | 4.7317
[7 empty] | 36 | 10.7319 | 27.7206 | 4.5543
[7 empty] | 37 | 11.4814 | 27.9676 | 4.192
[7 empty] | 38 | 12.2171 | 31.354 | 4.176
[7 empty] | 39 | 15.0261 | 37.1464 | 4.8932
[6 empty] | 40 | 40 | 13.292 | 29.935 | 5.313
[7 empty] | 41 | 15.4721 | 31.668 | 8.3924
[7 empty] | 42 | 14.6029 | 30.0614 | 9.2871
[7 empty] | 43 | 18.764 | 48.13 | 18.1537
[6 empty] | 44 | 44 | 12.7224 | 37.7818 | 19.9035
[7 empty] | 45 | 22.372 | 60.7214 | 69.0774
[7 empty] | 46 | 28.1016 | 68.5699 | 51.1904
[7 empty] | 47 | 22.2223 | 51.535 | 21.6763
[6 empty] | 48 | 48 | 18.7964 | 45.1157 | 19.4287
[7 empty] | 49 | 40.4599 | 84.8464 | 67.7871
[7 empty] | 50 | 55.2086 | 99.1397 | 46.0007
[7 empty] | 51 | 84.7789 | 201.5266 | 43.5863
[6 empty] | 52 | 52 | 90.214 | 224.1094 | 50.4836
[7 empty] | 53 | 80.0613 | 205.2461 | 83.6377
[5 empty] | 2020 |  | 1 | 42.752 | 129.3313 | 35.4127
[7 empty] | 2 | 30.6796 | 73.393 | 22.0449
[7 empty] | 3 | 46.444 | 73.0926 | 18.2101
[6 empty] | 4 | 4 | 56.5596 | 140.6934 | 15.9344
[8 empty] | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY

## 13.Caudales
|  | SEMANA |  | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN
| 2017 | 1 | 1 | 13.85 | 11.3 | 104.02 | 148.43 | 24.1 | 10.22 | 3.28 | 89.46 | 25.43
|  |  | 2 | 14.96 | 15.4 | 143.97 | 175.88 | 33.74 | 10.17 | 6.45 | 178.14 | 55.67
|  |  | 3 | 28.98 | 21.94 | 355.12 | 177.57 | 35.49 | 10 | 9.05 | 174.94 | 58.31
|  | 4 | 4 | 30.46 | 23.91 | 519.4 | 205.76 | 48.48 | 10 | 2.43 | 141.31 | 47.49
|  |  | 5 | 21.36 | 18.07 | 330.78 | 123.41 | 25.33 | 11.41 | 2.87 | 123.59 | 45.46
|  |  | 6 | 25.42 | 21.42 | 200.58 | 108.48 | 22.99 | 10.57 | 3.01 | 85.48 | 28.56
|  |  | 7 | 35.43 | 25.12 | 393.69 | 144.62 | 39.44 | 10 | 2.88 | 100.57 | 25.04
|  | 8 | 8 | 30.45 | 23.33 | 345.37 | 140.63 | 30.47 | 9.58 | 2.07 | 163.73 | 58.84
|  |  | 9 | 37.72 | 24.83 | 567.22 | 245.85 | 67.56 | 9.01 | 7.33 | 285.31 | 102.26
|  |  | 10 | 36.46 | 24.95 | 467.04 | 188.01 | 50.5 | 10.06 | 3.71 | 374.33 | 83.74
|  |  | 11 | 35.59 | 26.89 | 448.3 | 169.95 | 51.21 | 26.15 | 8.66 | 219.86 | 62.42
|  | 12 | 12 | 37.82 | 20.6 | 350.87 | 146.01 | 38.08 | 12.43 | 5.63 | 190.11 | 52.01
|  |  | 13 | 35.93 | 24.02 | 380.48 | 173.02 | 38.87 | 11.98 | 5.83 | 272.09 | 65.43
|  |  | 14 | 42.9 | 17.87 | 427.28 | 137.65 | 35.95 | 28.72 | 4.95 | 301.82 | 71.06
Gráfico N°17: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos RÍMAC y SANTA EULALIA en los años 2017 - 2020. |  |  | 15 | 31.19 | 17.87 | 334.14 | 129.9 | 29.93 | 16.28 | 1.82 | 203.49 | 77.1
|  | 16 | 16 | 22.8 | 11.46 | 218.96 | 100.66 | 21.85 | 15.43 | 2.33 | 155.33 | 48.77
|  |  | 17 | 20.18 | 11.46 | 180.47 | 91.24 | 18.89 | 12.29 | 1.9 | 111.37 | 34.41
|  |  | 18 | 19.84 | 10.36 | 212.89 | 98.95 | 19.9 | 11.64 | 1.46 | 117.05 | 28.8
|  |  | 19 | 21.4 | 9.25 | 199.54 | 89.02 | 15.9 | 11 | 1.36 | 79.2 | 22.78
|  | 20 | 20 | 17.23 | 6.32 | 136.84 | 72.95 | 15.03 | 11 | 1.98 | 69.37 | 17.8
|  |  | 21 | 16.09 | 6.32 | 116.86 | 99.42 | 20.06 | 11.01 | 1.6 | 68.8 | 17.84
|  |  | 22 | 15.1 | 5.59 | 118.58 | 79.1 | 16 | 11 | 1.01 | 69.05 | 16.37
|  |  | 23 | 14.28 | 4.85 | 112.05 | 63.27 | 13.78 | 11 | 1.82 | 54.09 | 13.15
|  | 24 | 24 | 13.3 | 4.85 | 91.62 | 49.79 | 11.29 | 11 | 1.89 | 45.31 | 10.85
|  |  | 25 | 12.63 | 3.77 | 81.33 | 46.74 | 10.02 | 11 | 1.77 | 40.42 | 8.98
|  |  | 26 | 11.92 | 3.77 | 80.9 | 41.45 | 9.24 | 12 | 1.86 | 37.89 | 9.41
|  |  | 27 | 11.92 | 3.91 | 82.99 | 60.31 | 9.73 | 12 | 1.9 | 38.23 | 8.58
|  | 28 | 28 | 11.04 | 3.91 | 71.74 | 39.09 | 8.42 | 12 | 1.65 | 33.9 | 6.64
|  |  | 29 | 10.27 | 3.42 | 67.8 | 32.59 | 7.7 | 10.51 | 1.79 | 31.97 | 6.49
|  |  | 30 | 9.47 | 3.42 | 69.62 | 28.39 | 7.39 | 12 | 1.64 | 31.76 | 6.15
|  |  | 31 | 9.05 | 3.3 | 61.71 | 26.51 | 7.02 | 12 | 1.87 | 31.68 | 5.51
|  | 32 | 32 | 9.9 | 2.68 | 65.38 | 24.1 | 6.7 | 12 | 1.95 | 31.01 | 5.16
|  |  | 33 | 9.17 | 2.43 | 59.63 | 24.29 | 6.44 | 12 | 1.82 | 30.23 | 5.27
|  |  | 34 | 7.78 | 2.61 | 60.62 | 25.9 | 6.62 | 12 | 1.89 | 32.17 | 5.06
|  |  | 35 | 7.73 | 3.07 | 58.47 | 26.33 | 6.66 | 12.14 | 1.97 | 31.63 | 4.84
|  | 36 | 36 | 7.1 | 3.57 | 61.13 | 27.35 | 6.84 | 13 | 1.76 | 34.09 | 4.89
Gráfico N°18: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos MANTARO, TULUMAYO y TARMA en los años 2017 - 2020. |  |  | 37 | 7.53 | 5.04 | 59.93 | 34.56 | 7.96 | 13 | 1.7 | 38.06 | 8.4
|  |  | 38 | 9.73 | 3.75 | 64.32 | 41.74 | 9.43 | 13 | 1.77 | 41.12 | 6.42
|  | 39 | 39 | 7.21 | 3.83 | 66.83 | 46.48 | 7.93 | 13 | 1.99 | 33.06 | 7.98
|  |  | 40 | 6.89 | 3.2 | 56.32 | 28.11 | 6.02 | 13 | 1.48 | 35.54 | 5.32
|  |  | 41 | 7.51 | 3.26 | 57.18 | 32.11 | 6.5 | 13 | 1.53 | 37.47 | 4.95
|  |  | 42 | 7.92 | 3.59 | 71.87 | 64.69 | 9.44 | 13 | 1.93 | 52.42 | 7.39
|  | 43 | 43 | 9.16 | 3.99 | 73.22 | 71.16 | 8.88 | 13 | 1.69 | 43.93 | 6.18
|  |  | 44 | 8.81 | 5.02 | 75.15 | 62.33 | 10.59 | 13 | 1.65 | 40.23 | 8.79
|  |  | 45 | 8.38 | 4.2 | 67.39 | 61.76 | 10.04 | 13 | 1.51 | 41.85 | 11.45
|  |  | 46 | 7.55 | 3.7 | 66.96 | 66.04 | 8.78 | 13 | 1.65 | 70.85 | 14.58
|  |  | 47 | 7.39 | 3.85 | 67.72 | 52.82 | 7.81 | 13 | 1.6 | 64.82 | 12.14
|  | 48 | 48 | 7.9679 | 3.5581 | 77.3666 | 66.5773 | 9.1851 | 13.0057 | 1.6 | 47.8464 | 12.5167
|  |  | 49 | 8.4876 | 3.26 | 84.5559 | 72.732 | 14.0483 | 13.0029 | 1.6 | 57.3221 | 18.827
|  |  | 50 | 8.7257 | 3.4629 | 77.4601 | 64.0971 | 11.0329 | 13 | 1.6 | 51.4707 | 20.2803
|  |  | 51 | 9.7216 | 4.254 | 78.1661 | 94.2379 | 14.3814 | 13.0129 | 1.6257 | 65.5836 | 34.849
|  | 52 | 52 | 10.3233 | 4.6457 | 86.9727 | 94.3573 | 13.294 | 13.0968 | 1.645 | 104.2729 | 35.3357
| 2018 | 1 | 1 | 10.34 | 4.4629 | 140.0414 | 143.09 | 20.63 | 13 | 1.64 | 201.2429 | 63.23
|  |  | 2 | 13.731 | 3.5944 | 209.918 | 160.9821 | 36.2139 | 11.7743 | 1.5914 | 229.425 | 56.6543
|  |  | 3 | 15.9833 | 8.3046 | 223.6646 | 190.4404 | 30.8191 | 11.8571 | 1.5814 | 261.5636 | 68.5164
|  | 4 | 4 | 21.9886 | 15.5981 | 346.8834 | 205.5833 | 40.893 | 18.7343 | 1.57 | 261.98 | 58.9354
|  |  | 5 | 17.729 | 13.7246 | 214.9593 | 93.6071 | 17.7483 | 23.39 | 1.57 | 141.8357 | 45.3329
|  |  | 6 | 13.5826 | 8.6634 | 166.3424 | 108.2557 | 18.7916 | 20.201 | 2.3694 | 164.5571 | 65.9876
|  |  | 7 | 14.7226 | 11.0714 | 239.5006 | 202.982 | 42.0886 | 15.2832 | 3.169 | 355.3129 | 97.723
|  | 8 | 8 | 18.48 | 14.97 | 357.6181 | 251.1 | 43.74 | 16.564 | 3.16 | 437.78 | 142.13
|  |  | 9 | 21.6524 | 14.1853 | 333.9089 | 204.9584 | 31.755 | 15.853 | 3.169 | 424.1457 | 142.1386
Gráfico N°19: Evolución del promedio semanal de caudales de las cuencas CHILI, ARICOTA, VILCANOTA Y SAN GABÁN en los años 2017 - 2020. |  |  | 10 | 30.2727 | 17.4346 | 431.6416 | 177.1549 | 31.1966 | 14.442 | 4.7437 | 293.6914 | 72.3097
|  |  | 11 | 28.0719 | 17.0486 | 485.9854 | 169.375 | 52.6263 | 18.273 | 3.088 | 511.545 | 119.7894
|  | 12 | 12 | 29.91 | 21.62 | 465.2441 | 201.5833 | 57.6691 | 23.244 | 4.5096 | 433.8914 | 152.8044
|  |  | 13 | 28.3601 | 17.4394 | 396.3769 | 163.7559 | 35.7256 | 23.1434 | 3.393 | 281.7993 | 107.3293
|  |  | 14 | 23.8303 | 12.8333 | 226.3264 | 133.5359 | 28.622 | 19.16 | 1.736 | 176.2321 | 80.9366
|  |  | 15 | 27 | 15.5713 | 207.408 | 107.5951 | 30.754 | 14.3771 | 1.8613 | 130.09 | 42.6931
|  | 16 | 16 | 19.9 | 12.83 | 166.3887 | 95.78 | 29.88 | 12.36 | 1.9 | 96.9 | 33.7171
|  |  | 17 | 19.14 | 13.52 | 168.1934 | 95.39 | 22.2573 | 13.4 | 1.794 | 89.59 | 27.06
|  |  | 18 | 19.7036 | 14.1669 | 171.5429 | 85.9583 | 21.6517 | 12.7858 | 2.3024 | 89.6021 | 22.2697
|  |  | 19 | 15.4883 | 12.6509 | 146.5449 | 88.244 | 19.0371 | 11.3284 | 1.8057 | 75.5686 | 17.566
|  | 20 | 20 | 14.6011 | 10.0133 | 112.7624 | 64.8096 | 16.5316 | 10.8993 | 1.7767 | 62.2086 | 14.5023
|  |  | 21 | 13.4113 | 7.8631 | 94.6366 | 49.3037 | 13.4506 | 11.1669 | 1.8437 | 54.3871 | 12.215
|  |  | 22 | 12.4903 | 6.4216 | 81.7187 | 42.9286 | 11.8976 | 10.5733 | 1.877 | 48.8379 | 10.8946
|  |  | 23 | 12.278 | 5.5577 | 83.7603 | 67.7976 | 15.8017 | 11.3413 | 1.7929 | 58.175 | 13.8606
|  | 24 | 24 | 10.8827 | 5.3317 | 82.799 | 63.9821 | 15.596 | 11.9641 | 2.0253 | 61.9886 | 13.3929
|  |  | 25 | 10.291 | 3.7499 | 74.0939 | 53.0356 | 14.1359 | 11.79 | 2.0514 | 51.9707 | 10.7494
|  |  | 26 | 9.5591 | 3.5651 | 66.7951 | 40.369 | 10.9124 | 10.93 | 2.1039 | 44.3907 | 9.1146
|  |  | 27 | 9.3137 | 4.76 | 67.3686 | 33.41 | 9.4036 | 12.51 | 2.05 | 39.1736 | 7.6487
|  | 28 | 28 | 8.7544 | 2.5707 | 65.0736 | 33.1607 | 9.4156 | 12.3 | 2.2506 | 36.9993 | 7.0544
|  |  | 29 | 8.6149 | 3.7006 | 62.5157 | 35.738 | 9.5504 | 12.2457 | 1.9771 | 38.6771 | 6.34
|  |  | 30 | 8.1221 | 4.9111 | 57.1489 | 85.0654 | 15.5341 | 10.996 | 2.286 | 56.1664 | 9.4386
|  |  | 31 | 7.562 | 3.28 | 58.768 | 40.375 | 8.558 | 13.18 | 2 | 50.215 | 8.577
|  | 32 | 32 | 8.4994 | 4.8781 | 54.7034 | 52.9464 | 10.7399 | 10.8503 | 2.0667 | 50.4607 | 9.7963
|  |  | 33 | 7.8117 | 4.6 | 59.0663 | 47.13 | 9.23 | 10.84 | 2.05 | 44.64 | 8.7823
|  |  | 34 | 6.44 | 5.1569 | 82.0336 | 63.893 | 10.9173 | 10.5346 | 1.8789 | 35.6279 | 11.3837
|  |  | 35 | 7.5429 | 2.15 | 71.48 | 45.64 | 9.47 | 10.92 | 1.88 | 32.98 | 7.88
|  | 36 | 36 | 7.1671 | 4.8343 | 63.0929 | 34.5714 | 7.5943 | 11.0914 | 1.8443 | 31.2043 | 8.0857
|  |  | 37 | 7.1637 | 3.1536 | 61.1417 | 28.744 | 6.5637 | 10.8252 | 1.8114 | 29.6143 | 8.6453
|  |  | 38 | 8.31 | 3.3441 | 49.6644 | 35.5716 | 7.294 | 11.1598 | 1.8427 | 30.9129 | 8.6453
|  |  | 39 | 7.6214 | 4.65 | 42.24 | 39.39 | 7.68 | 11.33 | 1.64 | 37.2 | 7.4194
|  | 40 | 40 | 7.6214 | 5.1286 | 38.9063 | 41.34 | 9.1129 | 11.565 | 1.8221 | 42.1971 | 9.6006
|  |  | 41 | 7.2699 | 4.8594 | 42.9237 | 56.6071 | 11.1701 | 12.7402 | 1.7041 | 49.4757 | 10.9433
|  |  | 42 | 6.2733 | 4.0031 | 73.976 | 89.2323 | 19.2823 | 11.7924 | 1.5524 | 72.3507 | 17.9726
|  |  | 43 | 8.3209 | 6.0481 | 97.2344 | 125.7083 | 26.3821 | 12.0416 | 1.5854 | 82.4843 | 19.5526
|  | 44 | 44 | 9.2941 | 7.6531 | 120.6297 | 157.6071 | 33.3644 | 12.1889 | 1.6864 | 110.4093 | 33.0816
|  |  | 45 | 8.6643 | 4.2061 | 125.4316 | 105.6369 | 18.7356 | 13 | 1.7397 | 114.1436 | 39.8019
|  |  | 46 | 8.5371 | 5.9 | 78.7571 | 79.3043 | 13.16 | 13.0014 | 1.5 | 93.4571 | 37.2129
|  |  | 47 | 9.0094 | 7.1016 | 88.1117 | 74.6844 | 13.4831 | 12.1424 | 1.5 | 104.105 | 35.0554
|  | 48 | 48 | 8.5043 | 4.3617 | 80.1513 | 95.3036 | 12.5436 | 11.9753 | 1.5 | 91.57 | 28.37
|  |  | 49 | 8.27 | 6.91 | 66.5557 | 54.31 | 8.99 | 12.26 | 1.5 | 62.9743 | 22.92
|  |  | 50 | 8.1766 | 6.564 | 61.6027 | 52.4761 | 10.9096 | 13.0014 | 1.4571 | 52.2443 | 17.6957
|  |  | 51 | 10.3429 | 7.3286 | 53.9 | 126.1429 | 16.8 | 12.2571 | 1.3857 | 86.5286 | 33.5143
|  | 52 | 52 | 10.662 | 7.482 | 57.505 | 100.3809 | 16.4351 | 12.2223 | 1.3 | 103.5336 | 52.7531
| 2019 | 1 | 1 | 8.9929 | 4.4643 | 57.515 | 79.8714 | 13.1157 | 11.5719 | 1.3 | 121.7564 | 64.3984
|  |  | 2 | 7.4904 | 3.3686 | 63.3639 | 84.1846 | 16.1101 | 11.5703 | 1.3 | 180.33 | 70.9979
|  |  | 3 | 14.36 | 10.74 | 80.75 | 149.3 | 29.23 | 11.28 | 1.33 | 167.22 | 68.83
|  | 4 | 4 | 17.1314 | 11.1557 | 85.6896 | 168.81 | 36.2 | 11.844 | 3.0287 | 185.515 | 70.0894
|  |  | 5 | 30.5923 | 16.463 | 416.487 | 195.25 | 36.704 | 12.4967 | 6.6929 | 199.0357 | 74.6554
|  |  | 6 | 20.3729 | 17.0586 | 426.6714 | 265.28 | 51.29 | 12.7443 | 14.4643 | 338.8986 | 117.8286
|  |  | 7 | 28.8376 | 18.0653 | 581.6251 | 230.7323 | 46.224 | 23.8414 | 21.0596 | 288.0957 | 118.0787
|  | 8 | 8 | 20.0779 | 14.5316 | 439.741 | 219.3749 | 42.9459 | 23.8949 | 6.8929 | 411.7514 | 98.32
|  |  | 9 | 26.318 | 19.5204 | 316.27 | 191.1784 | 34.6964 | 22.407 | 3.3807 | 249.4629 | 120.901
|  |  | 10 | 27.9596 | 20.8317 | 326.6364 | 184.0893 | 38.681 | 23.8286 | 2.384 | 225.1 | 78.1773
|  |  | 11 | 27.9596 | 22.2471 | 416.081 | 226.8809 | 42.6333 | 23.8099 | 1.9291 | 217.4564 | 44.639
|  | 12 | 12 | 28.4767 | 21.7079 | 394.1396 | 203.4464 | 43.5293 | 19.573 | 1.7969 | 327.8214 | 98.4
|  |  | 13 | 24.8447 | 20.5691 | 522.4229 | 225.2619 | 57.9744 | 12.5827 | 1.6904 | 339.0436 | 92.1036
|  |  | 14 | 29.4833 | 18.7679 | 316.3394 | 152.4764 | 55.1194 | 21.3038 | 1.6809 | 250.0857 | 65.6659
|  |  | 15 | 20.0404 | 14.276 | 168.4546 | 98.1607 | 27.7137 | 17.8108 | 1.7206 | 148.4879 | 49.6333
|  | 16 | 16 | 16.0721 | 10.1801 | 131.8014 | 98.2797 | 22.8691 | 12.211 | 1.7899 | 105.4793 | 31.291
|  |  | 17 | 15.384 | 12.1216 | 143.8413 | 83.5476 | 20.2739 | 12.9496 | 1.6649 | 103.8193 | 25.9219
|  |  | 18 | 16.0261 | 11.9963 | 111.1231 | 74.3929 | 18.1031 | 11.4933 | 1.55 | 91.5329 | 22.1904
|  |  | 19 | 14.7697 | 10.1233 | 89.4183 | 60.613 | 15.729 | 10.8837 | 1.5914 | 82.455 | 20.9913
|  |  | 20 | 13.8124 | 9.3731 | 79.2124 | 72.3214 | 20.6476 | 11.1537 | 1.5371 | 76.8571 | 23.0857
|  |  | 21 | 12.8497 | 7.0854 | 62.717 | 52.5656 | 14.4617 | 12 | 1.5129 | 58.0579 | 17.8583
|  | 22 | 22 | 12.1054 | 7.3309 | 41.6331 | 49.262 | 12.6217 | 10.4428 | 1.5 | 51.5207 | 15.3246
|  |  | 23 | 11.2727 | 7.7243 | 41.6331 | 40.5001 | 10.5719 | 10.9792 | 1.5 | 46.5207 | 13.8681
|  |  | 24 | 10.868 | 8.8337 | 78.434 | 35.7859 | 9.218 | 11.0968 | 1.5 | 42.4736 | 12.5126
|  |  | 25 | 10.1673 | 7.6593 | 77.872 | 33.357 | 8.9321 | 10.462 | 1.5 | 43.7293 | 11.4504
|  | 26 | 26 | 9.3536 | 6.2751 | 76.4479 | 29.1546 | 8.3007 | 11.2599 | 1.5 | 44.6164 | 9.666
|  |  | 27 | 8.86 | 7.15 | 77.43 | 30.35 | 8.59 | 10.7582 | 1.59 | 43.84 | 8.27
|  |  | 28 | 8.9136 | 5.7059 | 76.2451 | 27.7023 | 7.8261 | 11.1392 | 1.6 | 39.9957 | 7.49
|  |  | 29 | 9.1244 | 6.4564 | 66.3127 | 29.9404 | 7.6489 | 10.8104 | 1.6 | 42.7043 | 6.4643
|  | 30 | 30 | 8.5529 | 4.6829 | 72.0486 | 36.73 | 8.18 | 12.61 | 1.6286 | 44.6114 | 8.2286
|  |  | 31 | 8.6656 | 6.0697 | 71.5431 | 31.7204 | 7.0619 | 12.323 | 1.7 | 43.445 | 6.7563
|  |  | 32 | 8.8231 | 7.5089 | 73.755 | 23.2559 | 6.2596 | 12.5515 | 1.7214 | 38.4329 | 6.4201
|  |  | 33 | 7.5077 | 3.2121 | 68.8786 | 21.2974 | 6.3691 | 12.1371 | 1.7483 | 36.6907 | 4.7154
|  |  | 34 | 7.6147 | 3.395 | 65.664 | 20.9224 | 6.1154 | 12.0345 | 1.7483 | 34.8729 | 5.7421
|  |  | 35 | 8.7816 | 7.1026 | 65.2244 | 19.4583 | 6.3137 | 12.0416 | 1.75 | 34.1614 | 6.5946
|  | 36 | 36 | 8.2851 | 6.762 | 60.7191 | 25.369 | 5.8737 | 12.0556 | 1.6426 | 35.9686 | 4.9847
|  |  | 37 | 7.6476 | 6.5273 | 62.6794 | 28.1369 | 6.1154 | 12.131 | 1.6457 | 34.325 | 5.5027
|  |  | 38 | 7.6971 | 5.4443 | 65.47 | 29.3514 | 6.8329 | 12.1943 | 1.6014 | 33.1314 | 6.8414
|  |  | 39 | 7.6703 | 5.8961 | 72.9307 | 26.4703 | 9.2337 | 12.167 | 1.4286 | 32.5321 | 5.588
|  | 40 | 40 | 6.5494 | 3.8239 | 70.6613 | 28.1906 | 9.6929 | 12.5946 | 1.4 | 36.385 | 8.055
|  |  | 41 | 8.0964 | 4.0404 | 65.0476 | 47.0106 | 10.7099 | 13.2741 | 1.3786 | 40.9871 | 6.997
|  |  | 42 | 7.4686 | 4.8257 | 67.5971 | 47.2914 | 8.5643 | 13.0014 | 1.35 | 37.5543 | 6.2986
|  |  | 43 | 8.9041 | 7.3547 | 80.4456 | 71.9346 | 12.2791 | 13.1398 | 1.2643 | 52.8707 | 11.99
|  | 44 | 44 | 7.8246 | 6.093 | 68.0793 | 33.012 | 8.6856 | 13.2754 | 1.1857 | 36.2086 | 7.9394
|  |  | 45 | 9.4607 | 6.8107 | 71.5557 | 77.119 | 11.1696 | 14 | 1.12 | 61.8679 | 10.6213
|  |  | 46 | 9.3077 | 7.0327 | 91.0774 | 102.3749 | 13.601 | 14.0505 | 1.1086 | 108.2664 | 19.4844
|  |  | 47 | 9.4626 | 5.5844 | 81.9729 | 82.5119 | 10.6286 | 13.9858 | 1.1 | 123.16 | 19.4754
|  | 48 | 48 | 10.7881 | 7.5644 | 84.627 | 67.75 | 8.4404 | 13.7811 | 1.1 | 94.3821 | 16.9184
|  |  | 49 | 12.1959 | 8.7971 | 127.5237 | 92.8216 | 12.5631 | 13.1487 | 1.1 | 134.3829 | 23.5803
|  |  | 50 | 12.1959 | 8.7971 | 183.5429 | 117.732 | 21.507 | 12.6139 | 1.1014 | 210.9993 | 41.8921
|  |  | 51 | 18.6221 | 18.0576 | 292.9507 | 180.4406 | 47.0329 | 12.6005 | 1.1 | 166.8543 | 39.8274
|  |  | 52 | 29.98 | 19.5921 | 381.116 | 222.8273 | 45.9637 | 12.6178 | 1.4 | 293.2893 | 62.5729
|  | 53 | 53 | 16.1827 | 8.7856 | 271.8339 | 172.1549 | 29.9334 | 12.8523 | 1.4571 | 278.1629 | 97.8064
| 2020 |  | 1 | 12.7636 | 7.4843 | 176.2081 | 130.2321 | 24.2774 | 14.5143 | 2.2786 | 468.155 | 152.8039
|  |  | 2 | 13.3863 | 6.9174 | 159.752 | 106.9761 | 30.6803 | 13.2196 | 1.8857 | 213.5943 | 97.9499
|  |  | 3 | 15.1964 | 11.3304 | 243.877 | 137.0419 | 40.24 | 16.8555 | 6.3076 | 247.2621 | 78.1319
|  | 4 | 4 | 16.572 | 12.822 | 236.6104 | 121.2974 | 26.4707 | 22.0118 | 4.367 | 212.7886 | 52.875
|  |  |  | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN

## 14. CMg
6.1.- PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN (US$/MWh)
6.1.1. Área Norte
| BARRA | PIURA OESTE 220 | CHICLAYO 220 | TRUJILLO 220 | CHIMBOTE1 138 | CAJAMARCA 220 |  |  | PIURA OESTE 220 | PIURA OESTE 220 (7,86 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 7.8641 | 7.7252 | 7.6574 | 7.5946 | 7.5402 |  |  | CHICLAYO 220 | CHICLAYO 220 (7,73 USD/MWh)
| Cuadro N°11: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de enero | [7 empty] | TRUJILLO 220 | TRUJILLO 220 (7,66 USD/MWh)
[9 empty] | CHIMBOTE1 138 | CHIMBOTE1 138 (7,59 USD/MWh)
[9 empty] | CAJAMARCA 220 | CAJAMARCA 220 (7,54 USD/MWh)
[9 empty] | CHAVARRIA 220 | CHAVARRIA 220 (7,53 USD/MWh)
[9 empty] | INDEPENDENCIA 220 | INDEPENDENCIA 220 (7,55 USD/MWh)
[9 empty] | CARABAYLLO 220 | CARABAYLLO 220 (7,5 USD/MWh)
[9 empty] | SANTA ROSA 220 | SANTA ROSA 220 (7,52 USD/MWh)
[9 empty] | SAN JUAN 220 | SAN JUAN 220 (7,48 USD/MWh)
[9 empty] | POMACOCHA 220 | POMACOCHA 220 (7,24 USD/MWh)
[9 empty] | OROYA NUEVA 50 | OROYA NUEVA 50 (7,13 USD/MWh)
Gráfico N°20: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de enero
[9 empty] | TINTAYA NUEVA 220 | TINTAYA NUEVA 220 (8,09 USD/MWh)
| 6.1.2. Área Centro | [7 empty] | PUNO 138 | PUNO 138 (7,68 USD/MWh)
[9 empty] | SOCABAYA 220 | SOCABAYA 220 (7,84 USD/MWh)
| BARRA | INDEPENDENCIA 220 | CHAVARRIA 220 | SANTA ROSA 220 | CARABAYLLO 220 | SAN JUAN 220 | POMACOCHA 220 | OROYA NUEVA 50 | MOQUEGUA 138 | MOQUEGUA 138 (7,82 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 7.5473 | 7.5269 | 7.516 | 7.5047 | 7.4758 | 7.2392 | 7.1274 | DOLORESPATA 138 | DOLORESPATA 138 (7,56 USD/MWh)
| Cuadro N°12: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de enero | [7 empty] | COTARUSE 220 | COTARUSE 220 (7,49 USD/MWh)
[9 empty] | SAN GABAN 138 | SAN GABAN 138 (6,65 USD/MWh)
Gráfico N°21: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de enero
6.1.3. Área Sur
| BARRA | TINTAYA NUEVA 220 | PUNO 138 | SOCABAYA 220 | MOQUEGUA 138 | DOLORESPATA 138 | COTARUSE 220 | SAN GABAN 138
| Cmg (USD/MWh) | 8.0923 | 7.6835 | 7.8446 | 7.8239 | 7.5553 | 7.4931 | 6.6543
Cuadro N°13: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de enero
Gráfico N°22: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de enero

## 15. Mapa CMg
6.2.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN.
CAJAMARCA 220 (7,54 USD/MWh)
CHICLAYO 220 (7,73 USD/MWh)
CHIMBOTE1 138 (7,59 USD/MWh)
PIURA OESTE 220 (7,86 USD/MWh)
COTARUSE 220 (7,49 USD/MWh)
DOLORESPATA 138 (7,56 USD/MWh)
TRUJILLO 220 (7,66 USD/MWh)
PUNO 138 (7,68 USD/MWh)
CARABAYLLO 220 (7,5 USD/MWh)
SOCABAYA 220 (7,84 USD/MWh)
SAN GABAN 138 (6,65 USD/MWh)
CHAVARRIA 220 (7,53 USD/MWh)
INDEPENDENCIA 220 (7,55 USD/MWh)
OROYA NUEVA 50 (7,13 USD/MWh)
TINTAYA NUEVA 220 (8,09 USD/MWh)
POMACOCHA 220 (7,24 USD/MWh)
SAN JUAN 220 (7,48 USD/MWh)
SANTA ROSA 220 (7,52 USD/MWh)
MOQUEGUA 138 (7,82 USD/MWh)

## 16. Congestiones
7. HORAS DE CONGESTIÓN DE LOS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
7.1. HORAS DE CONGESTIÓN POR ÁREA OPERATIVA
ÁREA OPERATIVA | EQUIPO DE TRANSMISIÓN | DESCRIPCIÓN | ENERO 2020 | ENERO 2019 | ENERO 2018 | Var. (2019/2018) | Var. (2018/2017)
CENTRO | L-2003 L-2004 | SANTA ROSA N. - CHAVARRÍA |  |  | 47.0667 |  | -100%
| L-2110 | HUANZA-CARABAYLLO | 2.3 | 6.2333 |  | -63.1%
| L-2203 L-2204 | CAMPO ARMIÑO - HUANCAVELICA |  | 8.3833 |  | -100%
| L-2205 L-2206 | POMACOCHA - SAN JUAN | 15.2 | 70.3333 | 10.2833 | -78.39% | 584%
| L-2294 | POMACOCHA - CARHUAMAYO |  | 0.5 | 85.1667 | -100% | -99.41%
| L-2259 | CARHUAMAYO - OROYA NUEVA |  | 41.15 | 17.6333 | -100% | 133.4%
| L-6627 L-6628 | MARCONA - SAN NICOLÁS | 4.7667 | 195.9833 |  | -97.57%
| T-30 T3-261 T4-261 | INDEPENDENCIA | 460.5667 | 3.2667 | 2.7667 |  | 18.07%
SUR | L-3002 L-3003 | CHILINA - CONVERTIDOR |  |  | 1.3667 |  | -100%
TOTAL HORAS DE CONGESTIÓN EN EL SEIN |  |  | 482.8333 | 325.85 | 164.2833 | 48.18% | 98.35%
Cuadro N° 14: Horas de operación de los principales equipos de congestión en enero
Gráfico N° 23: Comparación de las horas de operación de los principales equipos de congestión en enero.

## 17. Eventos
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
8.1. FALLAS POR TIPO DE EQUIPO Y CAUSA SEGÚN CLASIFICACIÓN CIER
TIPO DE EQUIPO | FENOMENOS AMBIENTALES | FALLAS DE EQUIPO | FALLA EXTERNA | OTRAS CAUSA DISTINTAS A LAS ANTERIORES | FALLAS CUYA CAUSA NO FUE IDENTIFICADA | FALLA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN | FALLA HUMANA | TOTAL | ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA
| FNA | FEC | EXT | OTR | FNI | FEP | FHU |  | MWh
LINEA DE TRANSMISION | 12 | 1 |  |  | 5 |  |  | 18 | 37.19
BARRA |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 32.03
TRANSFORMADOR |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | 39.87
SVC |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 44.17
0
0
TOTAL | 12 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 22 | 153.26
Cuadro N°15: Número de fallas y energía interrumpida (MWh) por tipo de equipo y Causa según clasificacion CIER en el mes de enero 2020
FALLAS POR TIPO DE CAUSA - ENERO 2020 |  |  |  | FALLAS POR TIPO DE EQUIPO - ENERO 2020
Gráfico N°24: Porcentaje de participación por tipo de causa en el número de fallas. |  |  |  | Gráfico N°25: Comparación en el número de fallas por tipo de equipo.
ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA POR TIPO DE EQUIPO (MWh) - ENERO 2020
Gráfico N°26: Comparación de la energía interrumpida aproximada por tipo de equipo en enero 2020
NOTA: El valor de la estimación de la energía interrumpida es obtenida con los registros de potencia de las interrupciones y/o disminuciones de carga por su respectivo periodo de interrupción.
La estadística de fallas corresponde a los eventos y fallas que ocasionaron interrupción y/o disminución del suministro eléctrico.

## 18. ANEXOI-1
ANEXO I: PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN EN EL SEIN
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA ENERO 2020 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL ENERO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2020
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL |  |  | 0 | 0 | 0
AGROAURORA Total |  |  |  | 0 | 0 | 0
AGUA AZUL | C.H. POTRERO |  |  | 13416.1614 | 13416.1614 | 13416.1614
AGUA AZUL Total |  |  |  | 13416.1614 | 13416.1614 | 13416.1614
AIPSA | C.T. PARAMONGA |  |  | 7561.7097 | 7561.7097 | 7561.7097
AIPSA Total |  |  |  | 7561.7097 | 7561.7097 | 7561.7097
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC |  |  | 8361.0141 | 8361.0141 | 8361.0141
ANDEAN POWER Total |  |  |  | 8361.0141 | 8361.0141 | 8361.0141
BIOENERGIA | C.T. CAÑA BRAVA |  |  | 6111.8906 | 6111.8906 | 6111.8906
BIOENERGIA Total |  |  |  | 6111.8906 | 6111.8906 | 6111.8906
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 142415.6311 |  |  | 142415.6311 | 142415.6311
CELEPSA Total |  | 142415.6311 |  |  | 142415.6311 | 142415.6311
CERRO VERDE | C.T. RECKA |  | 378.2825 |  | 378.2825 | 378.2825
CERRO VERDE Total |  |  | 378.2825 |  | 378.2825 | 378.2825
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 109074.5167 |  |  | 109074.5167 | 109074.5167
| C.H. YANANGO | 30085.2783 |  |  | 30085.2783 | 30085.2783
CHINANGO Total |  | 139159.795 |  |  | 139159.795 | 139159.795
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1225.9269 |  |  | 1225.9269 | 1225.9269
| C.H. CHARCANI II | 429.3033 |  |  | 429.3033 | 429.3033
| C.H. CHARCANI III | 3463.0213 |  |  | 3463.0213 | 3463.0213
| C.H. CHARCANI IV | 10307.3904 |  |  | 10307.3904 | 10307.3904
| C.H. CHARCANI V | 72064.965 |  |  | 72064.965 | 72064.965
| C.H. CHARCANI VI | 5346.0183 |  |  | 5346.0183 | 5346.0183
| C.T. CHILINA DIESEL |  | 14.8226 |  | 14.8226 | 14.8226
| C.T. MOLLENDO DIESEL |  | 6.3288 |  | 6.3288 | 6.3288
| C.T. PISCO |  | 0 |  | 0 | 0
EGASA Total |  | 92836.6253 | 21.1514 |  | 92857.7766 | 92857.7766
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO |  |  | 2409.2336 | 2409.2336 | 2409.2336
EGECSAC Total |  |  |  | 2409.2336 | 2409.2336 | 2409.2336
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 119167.2396 |  |  | 119167.2396 | 119167.2396
EGEMSA Total |  | 119167.2396 |  |  | 119167.2396 | 119167.2396
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 5343.3285 |  |  | 5343.3285 | 5343.3285
| C.H. ARICOTA II | 3539.7495 |  |  | 3539.7495 | 3539.7495
| C.T. INDEPENDENCIA |  | 3364.0667 |  | 3364.0667 | 3364.0667
EGESUR Total |  | 8883.078 | 3364.0667 |  | 12247.1447 | 12247.1447
ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA | C.H. PURMACANA |  |  | 465.9088 | 465.9088 | 465.9088
ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA Total |  |  |  | 465.9088 | 465.9088 | 465.9088
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA |  |  | 2521.8682 | 2521.8682 | 2521.8682
ELECTRICA YANAPAMPA Total |  |  |  | 2521.8682 | 2521.8682 | 2521.8682
ELECTRO ZAÑA | C.H. ZAÑA |  |  | 7710.6316 | 7710.6316 | 7710.6316
ELECTRO ZAÑA Total |  |  |  | 7710.6316 | 7710.6316 | 7710.6316
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 477397.4208 |  |  | 477397.4208 | 477397.4208
| C.H. RESTITUCION | 154560.9053 |  |  | 154560.9053 | 154560.9053
| C.T. TUMBES |  | 0 |  | 0 | 0
ELECTROPERU Total |  | 631958.3261 | 0 |  | 631958.3261 | 631958.3261
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 332051.762 |  |  | 332051.762 | 332051.762
| P.C.H CHAGLLA | 4738.2787 |  |  | 4738.2787 | 4738.2787
EMGE HUALLAGA Total |  | 336790.0407 |  |  | 336790.0407 | 336790.0407
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 28523.5413 |  |  | 28523.5413 | 28523.5413
EMGE HUANZA Total |  | 28523.5413 |  |  | 28523.5413 | 28523.5413
EMGE JUNÍN / SANTA CRUZ | C.H. HUASAHUASI I |  |  | 6861.6214 | 6861.6214 | 6861.6214
| C.H. HUASAHUASI II |  |  | 7046.1712 | 7046.1712 | 7046.1712
| C.H. RUNATULLO II |  |  | 12779.3633 | 12779.3633 | 12779.3633
| C.H. RUNATULLO III |  |  | 14798.2921 | 14798.2921 | 14798.2921
| C.H. SANTA CRUZ I |  |  | 3930.3401 | 3930.3401 | 3930.3401
| C.H. SANTA CRUZ II |  |  | 4390.1656 | 4390.1656 | 4390.1656
EMGE JUNÍN / SANTA CRUZ Total |  |  |  | 49805.9537 | 49805.9537 | 49805.9537
ENEL GENERACION PERU | C.H. CALLAHUANCA | 56439.1757 |  |  | 56439.1757 | 56439.1757
| C.H. HUAMPANI | 20953.6522 |  |  | 20953.6522 | 20953.6522
| C.H. HUINCO | 84769.9137 |  |  | 84769.9137 | 84769.9137
| C.H. MATUCANA | 86314.7069 |  |  | 86314.7069 | 86314.7069
| C.H. MOYOPAMPA | 47234.8697 |  |  | 47234.8697 | 47234.8697
| C.T. SANTA ROSA |  | 2073.478 |  | 2073.478 | 2073.478
| C.T. SANTA ROSA II |  | 11745.8703 |  | 11745.8703 | 11745.8703
| C.T. VENTANILLA |  | 176539.11 |  | 176539.11 | 176539.11
| C.H. HER 1 |  |  | 463.0226 | 463.0226 | 463.0226
ENEL GENERACION PERU Total |  | 295712.3182 | 190358.4583 | 463.0226 | 486533.7991 | 486533.7991
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 |  | 5742.4467 |  | 5742.4467 | 5742.4467
| C.T. MALACAS 2 |  | 45456.3592 |  | 45456.3592 | 45456.3592
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA |  | 3548.6464 |  | 3548.6464 | 3548.6464
ENEL GENERACION PIURA Total |  |  | 54747.4523 |  | 54747.4523 | 54747.4523
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI |  |  | 31666.6822 | 31666.6822 | 31666.6822
| C.E. WAYRA I |  |  | 39004.9569 | 39004.9569 | 39004.9569
ENEL GREEN POWER PERU Total |  |  |  | 70671.6391 | 70671.6391 | 70671.6391
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE |  |  | 29524.033 | 29524.033 | 29524.033
| C.E. TALARA |  |  | 9797.9694 | 9797.9694 | 9797.9694
ENERGÍA EÓLICA Total |  |  |  | 39322.0025 | 39322.0025 | 39322.0025

## 19. ANEXOI-2
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA ENERO 2020 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL ENERO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2019
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 56306.7582 |  |  | 56306.7582 | 56306.7582
| C.H. YUNCAN | 96993.9951 |  |  | 96993.9951 | 96993.9951
| C.T. CHILCA 1 |  | 440708.2875 |  | 440708.2875 | 440708.2875
| C.T. CHILCA 2 |  | 6531.3597 |  | 6531.3597 | 6531.3597
| C.T. ILO 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| C.T. NEPI |  | 0 |  | 0 | 0
| C.T. R.F. PLANTA ILO |  | 0 |  | 0 | 0
| C.S. INTIPAMPA |  |  | 7680.5023 | 7680.5023 | 7680.5023
ENGIE Total |  | 153300.7533 | 447239.6472 | 7680.5023 | 608220.9028 | 608220.9028
FENIX POWER | C.T. FENIX |  | 58898.2531 |  | 58898.2531 | 58898.2531
FENIX POWER Total |  |  | 58898.2531 |  | 58898.2531 | 58898.2531
GENERACIÓN ANDINA | C.H. 8 DE AGOSTO |  |  | 8385.3085 | 8385.3085 | 8385.3085
| C.H. EL CARMEN |  |  | 5482.9685 | 5482.9685 | 5482.9685
GENERACIÓN ANDINA Total |  |  |  | 13868.277 | 13868.277 | 13868.277
GEPSA | C.H. LA JOYA |  |  | 4465.5326 | 4465.5326 | 4465.5326
| C.H. ÁNGEL I |  |  | 15049.985 | 15049.985 | 15049.985
| C.H. ÁNGEL II |  |  | 14956.0014 | 14956.0014 | 14956.0014
| C.H. ÁNGEL III |  |  | 14669.3739 | 14669.3739 | 14669.3739
GEPSA Total |  |  |  | 49140.8929 | 49140.8929 | 49140.8929
GTS MAJES | C.S. MAJES SOLAR |  |  | 3339.8883 | 3339.8883 | 3339.8883
GTS MAJES Total |  |  |  | 3339.8883 | 3339.8883 | 3339.8883
GTS REPARTICION | C.S. REPARTICION |  |  | 3123.3741 | 3123.3741 | 3123.3741
GTS REPARTICION Total |  |  |  | 3123.3741 | 3123.3741 | 3123.3741
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL |  |  | 2449.2 | 2449.2 | 2449.2
HIDROCAÑETE Total |  |  |  | 2449.2 | 2449.2 | 2449.2
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 14402.7195 |  |  | 14402.7195 | 14402.7195
HIDROELECTRICA HUANCHOR Total |  | 14402.7195 |  |  | 14402.7195 | 14402.7195
CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 14034.8853 |  |  | 14034.8853 | 14034.8853
CELEPSA RENOVABLES Total |  | 14034.8853 |  |  | 14034.8853 | 14034.8853
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA |  |  | 14115.2501 | 14115.2501 | 14115.2501
HUAURA POWER Total |  |  |  | 14115.2501 | 14115.2501 | 14115.2501
HYDRO PATAPO | C.H. PATAPO | 580.2927 |  |  | 580.2927 | 580.2927
HYDRO PATAPO Total |  | 580.2927 |  |  | 580.2927 | 580.2927
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 63607.0332 |  |  | 63607.0332 | 63607.0332
INLAND Total |  | 63607.0332 |  |  | 63607.0332 | 63607.0332
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO |  | 60.7767 |  | 60.7767 | 60.7767
| C.T. R.F. PUCALLPA |  | 44.3795 |  | 44.3795 | 44.3795
IYEPSA Total |  |  | 105.1561 |  | 105.1561 | 105.1561
KALLPA | C.T. KALLPA |  | 217090.1502 |  | 217090.1502 | 217090.1502
| C.T. LAS FLORES |  | 55880.7083 |  | 55880.7083 | 55880.7083
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 383569.9926 |  |  | 383569.9926 | 383569.9926
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 6836.1152 |  |  | 6836.1152 | 6836.1152
KALLPA Total |  | 390406.1078 | 272970.8585 |  | 663376.9662 | 663376.9662
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR |  |  | 1982.9955 | 1982.9955 | 1982.9955
MAJA ENERGIA Total |  |  |  | 1982.9955 | 1982.9955 | 1982.9955
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV |  |  | 3709.5653 | 3709.5653 | 3709.5653
MOQUEGUA FV Total |  |  |  | 3709.5653 | 3709.5653 | 3709.5653
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA |  |  | 3621.0835 | 3621.0835 | 3621.0835
| C.H. CAÑON DEL PATO | 173262.9042 |  |  | 173262.9042 | 173262.9042
| C.H. CARHUAQUERO | 55007.7118 |  |  | 55007.7118 | 55007.7118
| C.H. CARHUAQUERO IV |  |  | 7382.3491 | 7382.3491 | 7382.3491
ORAZUL ENERGY PERÚ Total |  | 228270.616 |  | 11003.4326 | 239274.0486 | 239274.0486
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA |  |  | 8775.8588 | 8775.8588 | 8775.8588
P.E. MARCONA Total |  |  |  | 8775.8588 | 8775.8588 | 8775.8588
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS |  |  | 25691.7341 | 25691.7341 | 25691.7341
P.E. TRES HERMANAS Total |  |  |  | 25691.7341 | 25691.7341 | 25691.7341
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR |  |  | 4008.1183 | 4008.1183 | 4008.1183
PANAMERICANA SOLAR Total |  |  |  | 4008.1183 | 4008.1183 | 4008.1183
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA |  |  | 807.1685 | 807.1685 | 807.1685
| C.T. HUAYCOLORO |  |  | 2638.3335 | 2638.3335 | 2638.3335
| C.T. DOÑA CATALINA |  |  | 1593.5916 | 1593.5916 | 1593.5916
PETRAMAS Total |  |  |  | 5039.0937 | 5039.0937 | 5039.0937
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN |  | 1.6109 |  | 1.6109 | 1.6109
PLANTA ETEN Total |  |  | 1.6109 |  | 1.6109 | 1.6109
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY |  |  | 12499.7236 | 12499.7236 | 12499.7236
RIO BAÑOS Total |  |  |  | 12499.7236 | 12499.7236 | 12499.7236
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS |  |  | 9637.3181 | 9637.3181 | 9637.3181
RIO DOBLE Total |  |  |  | 9637.3181 | 9637.3181 | 9637.3181

## 20. ANEXOI-3
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA ENERO 2020 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL ENERO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2019
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO |  | 200.0638 |  | 200.0638 | 200.0638
SAMAY I Total |  |  | 200.0638 |  | 200.0638 | 200.0638
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 80038.9452 |  |  | 80038.9452 | 80038.9452
SAN GABAN Total |  | 80038.9452 |  |  | 80038.9452 | 80038.9452
SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO |  |  | 5321.6757 | 5321.6757 | 5321.6757
SAN JACINTO Total |  |  |  | 5321.6757 | 5321.6757 | 5321.6757
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 |  |  | 14664.494 | 14664.494 | 14664.494
SANTA ANA Total |  |  |  | 14664.494 | 14664.494 | 14664.494
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO |  | 19350.334 |  | 19350.334 | 19350.334
SDF ENERGIA Total |  |  | 19350.334 |  | 19350.334 | 19350.334
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS |  | 5.334 |  | 5.334 | 5.334
SHOUGESA Total |  |  | 5.334 |  | 5.334 | 5.334
SINERSA | C.H. CHANCAY |  |  | 14123.7356 | 14123.7356 | 14123.7356
| C.H. POECHOS II |  |  | 2508.6025 | 2508.6025 | 2508.6025
SINERSA Total |  |  |  | 16632.338 | 16632.338 | 16632.338
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 32288.9549 |  |  | 32288.9549 | 32288.9549
| C.H. CHEVES | 84110.1025 |  |  | 84110.1025 | 84110.1025
| C.H. GALLITO CIEGO | 21391.0762 |  |  | 21391.0762 | 21391.0762
| C.H. HUAYLLACHO | 56.7322 |  |  | 56.7322 | 56.7322
| C.H. MALPASO | 23786.976 |  |  | 23786.976 | 23786.976
| C.H. MISAPUQUIO | 2474.5157 |  |  | 2474.5157 | 2474.5157
| C.H. OROYA | 6110.5156 |  |  | 6110.5156 | 6110.5156
| C.H. PACHACHACA | 1715.833 |  |  | 1715.833 | 1715.833
| C.H. PARIAC | 2299.9871 |  |  | 2299.9871 | 2299.9871
| C.H. SAN ANTONIO | 186.7352 |  |  | 186.7352 | 186.7352
| C.H. SAN IGNACIO | 147.4051 |  |  | 147.4051 | 147.4051
| C.H. YAUPI | 78919.5312 |  |  | 78919.5312 | 78919.5312
STATKRAFT Total |  | 253488.3649 |  |  | 253488.3649 | 253488.3649
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR |  |  | 4182.4158 | 4182.4158 | 4182.4158
TACNA SOLAR Total |  |  |  | 4182.4158 | 4182.4158 | 4182.4158
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS |  | 129705.17 |  | 129705.17 | 129705.17
TERMOCHILCA Total |  |  | 129705.17 |  | 129705.17 | 129705.17
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA |  | 7212.7218 |  | 7212.7218 | 7212.7218
TERMOSELVA Total |  |  | 7212.7218 |  | 7212.7218 | 7212.7218
TOTAL MWh |  | 2993576.3131 | 1184558.5606 | 425687.1844 | 4603822.0581 | 4603822.0581
IMPORTACIÓN |  |  |  |  | 0 | 0
EXPORTACIÓN
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava.

## 21. ANEXOII-1
ANEXO II: MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | ENERO 2020 | ENERO 2019 | 2020 | 2020 / 2019
|  | 2020-01-24 19:30 | 2019-01-29 20:00 | 2020-01-24 19:30 | Variación
|  | 43854.8125 | 43494.8333 | 43854.8125 | %
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL | 0 | 0 | 0
AGROAURORA Total |  | 0 | 0 | 0
AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 12.7559 | 19.2488 | 12.7559 | -33.73%
AGUA AZUL Total |  | 12.7559 | 19.2488 | 12.7559 | -33.73%
AIPSA | C.T. PARAMONGA | 15.3661 | 11.5493 | 15.3661 | 33.05%
AIPSA Total |  | 15.3661 | 11.5493 | 15.3661 | 33.05%
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC | 16.0927 | 19.8629 | 16.0927 | -18.98%
ANDEAN POWER Total |  | 16.0927 | 19.8629 | 16.0927 | -18.98%
BIOENERGIA | C.T. CAÑA BRAVA | 8.25 |  | 8.25
BIOENERGIA Total |  | 8.25 |  | 8.25
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 208.657 | 212.9402 | 208.657 | -2.011%
CELEPSA Total |  | 208.657 | 212.9402 | 208.657 | -2.011%
CERRO VERDE | C.T. RECKA | 0 | 0 | 0
CERRO VERDE Total |  | 0 | 0 | 0
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 153.3413 | 152.9779 | 153.3413 | 0.2376%
| C.H. YANANGO | 42.5769 | 41.3734 | 42.5769 | 2.909%
CHINANGO Total |  | 195.9182 | 194.3513 | 195.9182 | 0.8062%
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1.6529 | 1.2812 | 1.6529 | 29.01%
| C.H. CHARCANI II | 0.56836 | 0.52731 | 0.56836 | 7.785%
| C.H. CHARCANI III | 4.6181 | 4.4909 | 4.6181 | 2.834%
| C.H. CHARCANI IV | 14.0856 | 14.1696 | 14.0856 | -0.593%
| C.H. CHARCANI V | 141.2272 | 121.4507 | 141.2272 | 16.28%
| C.H. CHARCANI VI | 8.578 | 8.285 | 8.578 | 3.537%
| C.T. CHILINA DIESEL | 0 | 0 | 0
| C.T. MOLLENDO DIESEL | 0 | 0 | 0
| C.T. PISCO | 0 | 0 | 0
EGASA Total |  | 170.7302 | 150.2047 | 170.7302 | 13.66%
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO | 4.2692 | 4.5327 | 4.2692 | -5.813%
EGECSAC Total |  | 4.2692 | 4.5327 | 4.2692 | -5.813%
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 164.4285 | 168.8247 | 164.4285 | -2.604%
EGEMSA Total |  | 164.4285 | 168.8247 | 164.4285 | -2.604%
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 16.398 | 17.082 | 16.398 | -4.004%
| C.H. ARICOTA II | 10.356 | 9.546 | 10.356 | 8.485%
| C.T. INDEPENDENCIA | 0 | 20.0569 | 0 | -100%
EGESUR Total |  | 26.754 | 46.6849 | 26.754 | -42.69%
ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA | C.H. PURMACANA | 1.1614 | 0 | 1.1614
ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA Total |  | 1.1614 | 0 | 1.1614
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA | 3.4601 | 3.3382 | 3.4601 | 3.651%
ELECTRICA YANAPAMPA Total |  | 3.4601 | 3.3382 | 3.4601 | 3.651%
ELECTRO ZAÑA | C.H. ZAÑA | 6.9955 | 0.41989 | 6.9955 | 1566%
ELECTRO ZAÑA Total |  | 6.9955 | 0.41989 | 6.9955 | 1566%
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 660.0264 | 644.5152 | 660.0264 | 2.407%
| C.H. RESTITUCION | 217.5763 | 207.817 | 217.5763 | 4.696%
| C.T. TUMBES | 0 | 0 | 0
ELECTROPERU Total |  | 877.6027 | 852.3322 | 877.6027 | 2.965%
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 456.7691 | 454.4174 | 456.7691 | 0.5175%
| P.C.H CHAGLLA | 6.4482 | 6.4398 | 6.4482 | 0.1298%
EMGE HUALLAGA Total |  | 463.2174 | 460.8572 | 463.2174 | 0.5121%
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 43.9171 | 66.7593 | 43.9171 | -34.22%
EMGE HUANZA Total |  | 43.9171 | 66.7593 | 43.9171 | -34.22%
EMGE JUNÍN / SANTA CRUZ | C.H. HUASAHUASI I | 9.571 | 9.5016 | 9.571 | 0.7307%
| C.H. HUASAHUASI II | 9.8714 | 10.0086 | 9.8714 | -1.371%
| C.H. RUNATULLO II | 17.5724 | 17.3832 | 17.5724 | 1.088%
| C.H. RUNATULLO III | 19.9539 | 19.6975 | 19.9539 | 1.302%
| C.H. SANTA CRUZ I | 4.5603 | 6.5296 | 4.5603 | -30.16%
| C.H. SANTA CRUZ II | 5.348 | 6.67 | 5.348 | -19.82%
EMGE JUNÍN / SANTA CRUZ Total |  | 66.877 | 69.7904 | 66.877 | -4.175%
ENEL GENERACION PERU | C.H. CALLAHUANCA | 78.3794 |  | 78.3794
| C.H. HUAMPANI | 28.8272 | 29.9151 | 28.8272 | -3.637%
| C.H. HUINCO | 153.0488 | 268.6875 | 153.0488 | -43.04%
| C.H. MATUCANA | 123.0707 | 132.4137 | 123.0707 | -7.056%
| C.H. MOYOPAMPA | 67.0764 | 65.1593 | 67.0764 | 2.942%
| C.T. SANTA ROSA | 41.0428 | 0 | 41.0428
| C.T. SANTA ROSA II | 148.129 | 134.7417 | 148.129 | 9.936%
| C.T. VENTANILLA | 213.9605 | 90.044 | 213.9605 | 137.6%
| C.H. HER 1 | 0.64632 | 0.47592 | 0.64632 | 35.8%
ENEL GENERACION PERU Total |  | 854.1811 | 721.4372 | 854.1811 | 18.4%
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 | 47.4265 | 0 | 47.4265
| C.T. MALACAS 2 | 0 | 88.4515 | 0 | -100%
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA | 0 | 0 | 0
ENEL GENERACION PIURA Total |  | 47.4265 | 88.4515 | 47.4265 | -46.38%
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI | 0 | 0 | 0
| C.E. WAYRA I | 56.1925 | 57.2902 | 56.1925 | -1.916%
ENEL GREEN POWER PERU Total |  | 56.1925 | 57.2902 | 56.1925 | -1.916%

## 22. ANEXOII-2
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | ENERO 2020 | ENERO 2019 | ENERO 2020 | 2020 / 2019
|  | 2020-01-24 19:30 | 2019-01-29 20:00 | 2020-01-24 19:30 | Variación
|  | 43854.8125 | 43494.8333 | 43854.8125 | %
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE | 15.8805 | 37.825 | 15.8805 | -58.02%
| C.E. TALARA | 6.499 | 4.7074 | 6.499 | 38.06%
ENERGÍA EÓLICA Total |  | 22.3795 | 42.5324 | 22.3795 | -47.38%
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 112.3414 | 108.3073 | 112.3414 | 3.725%
| C.H. YUNCAN | 130.5877 | 130.4609 | 130.5877 | 0.09722%
| C.T. CHILCA 1 | 752.7041 | 549.9548 | 752.7041 | 36.87%
| C.T. CHILCA 2 | 0 | 69.8345 | 0 | -100%
| C.T. ILO 2 | 0 | 0 | 0
| C.T. NEPI | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PLANTA ILO | 0 | 0 | 0
| C.S. INTIPAMPA | 0 | 0 | 0
ENGIE Total |  | 995.6332 | 858.5574 | 995.6332 | 15.97%
FENIX POWER | C.T. FENIX | 0 | 543.9938 | 0 | -100%
FENIX POWER Total |  | 0 | 543.9938 | 0 | -100%
GENERACIÓN ANDINA | C.H. 8 DE AGOSTO | 11.6972 |  | 11.6972
| C.H. EL CARMEN | 6.7543 |  | 6.7543
GENERACIÓN ANDINA Total |  | 18.4515 |  | 18.4515
GEPSA | C.H. LA JOYA | 0 | 0 | 0
| C.H. ÁNGEL I | 20.1945 | 9.9958 | 20.1945 | 102%
| C.H. ÁNGEL II | 20.2033 | 9.9093 | 20.2033 | 103.9%
| C.H. ÁNGEL III | 20.1547 | 9.4532 | 20.1547 | 113.2%
GEPSA Total |  | 60.5525 | 29.3583 | 60.5525 | 106.3%
GTS MAJES | C.S. MAJES SOLAR | 0 | 0 | 0
GTS MAJES Total |  | 0 | 0 | 0
GTS REPARTICION | C.S. REPARTICION | 0 | 0 | 0
GTS REPARTICION Total |  | 0 | 0 | 0
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0%
HIDROCAÑETE Total |  | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0%
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 19.2371 | 17.06 | 19.2371 | 12.76%
HIDROELECTRICA HUANCHOR Total |  | 19.2371 | 17.06 | 19.2371 | 12.76%
CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 19.0853 | 18.9746 | 19.0853 | 0.5838%
CELEPSA RENOVABLES Total |  | 19.0853 | 18.9746 | 19.0853 | 0.5838%
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA | 18.9778 | 18.4645 | 18.9778 | 2.78%
HUAURA POWER Total |  | 18.9778 | 18.4645 | 18.9778 | 2.78%
HYDRO PATAPO | C.H. PATAPO | 0.279 | 1.005 | 0.279 | -72.24%
HYDRO PATAPO Total |  | 0.279 | 1.005 | 0.279 | -72.24%
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 91.1791 | 91.4503 | 91.1791 | -0.2966%
INLAND Total |  | 91.1791 | 91.4503 | 91.1791 | -0.2966%
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PUCALLPA | 0 | 0 | 0
IYEPSA Total |  | 0 | 0 | 0
KALLPA | C.T. KALLPA | 512.1602 | 210.9443 | 512.1602 | 142.8%
| C.T. LAS FLORES | 166.9746 | 120.9505 | 166.9746 | 38.05%
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 538.139 | 530.1309 | 538.139 | 1.511%
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 10.1203 | 10.1523 | 10.1203 | -0.3153%
KALLPA Total |  | 1227.3942 | 872.1779 | 1227.3942 | 40.73%
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR | 3.3508 | 2.611 | 3.3508 | 28.33%
MAJA ENERGIA Total |  | 3.3508 | 2.611 | 3.3508 | 28.33%
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV | 0 | 0 | 0
MOQUEGUA FV Total |  | 0 | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 5.1224 | 5.2445 | 5.1224 | -2.327%
| C.H. CAÑON DEL PATO | 216.1199 | 242.5745 | 216.1199 | -10.91%
| C.H. CARHUAQUERO | 74.997 | 91.261 | 74.997 | -17.82%
| C.H. CARHUAQUERO IV | 9.9183 | 8.4459 | 9.9183 | 17.43%
ORAZUL ENERGY PERÚ Total |  | 306.1576 | 347.5259 | 306.1576 | -11.9%
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA | 18.9362 | 6.7168 | 18.9362 | 181.9%
P.E. MARCONA Total |  | 18.9362 | 6.7168 | 18.9362 | 181.9%
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS | 51.3137 | 21.9549 | 51.3137 | 133.7%
P.E. TRES HERMANAS Total |  | 51.3137 | 21.9549 | 51.3137 | 133.7%
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 | 0
PANAMERICANA SOLAR Total |  | 0 | 0 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | 1.4003 | 2.7995 | 1.4003 | -49.98%
| C.T. HUAYCOLORO | 4.1166 | 4.2171 | 4.1166 | -2.383%
| C.T. DOÑA CATALINA | 2.2976 | 1.1981 | 2.2976 | 91.76%
PETRAMAS Total |  | 7.8145 | 8.2147 | 7.8145 | -4.872%
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN | 0 | 0 | 0
PLANTA ETEN Total |  | 0 | 0 | 0

## 23. ANEXOII-3
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | ENERO 2020 | ENERO 2019 | ENERO 2020 | 2019 / 2018
|  | 2020-01-24 19:30 | 2019-01-29 20:00 | 2020-01-24 19:30 | Variación
|  | 43854.8125 | 43494.8333 | 43854.8125 | %
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY | 20.0275 |  | 0
RIO BAÑOS Total |  | 20.0275 |  | 0
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 9.8271 | 16.0189 | 13.5536 | -38.65%
RIO DOBLE Total |  | 9.8271 | 16.0189 | 13.5536 | -38.65%
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO | 0 | 0 | 0
SAMAY I Total |  | 0 | 0 | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 109.8047 | 111.1302 | 110.8212 | -1.193%
SAN GABAN Total |  | 109.8047 | 111.1302 | 0 | -1.193%
SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO | 8.54 |  | 110.8212
SAN JACINTO Total |  | 8.54
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 | 20.1122 | 20.0866 |  | 0.1274%
SANTA ANA Total |  | 20.1122 | 20.0866 |  | 0.1274%
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO | 26.1267 | 26.6536 |  | -1.977%
SDF ENERGIA Total |  | 26.1267 | 26.6536 | 27.69 | -1.977%
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | 0 | 0 | 27.69
SHOUGESA Total |  | 0 | 0 | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | 19.9995 |  | 0
| C.H. POECHOS II | 6.2513 | 4.9726 | 0 | 25.71%
SINERSA Total |  | 26.2508 | 4.9726 | 2.8186 | 427.9%
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 44.7479 | 43.7988 | 2.8186 | 2.167%
| C.H. CHEVES | 150.9638 | 171.5672 | 45.5855
| C.H. GALLITO CIEGO | 30.8235 | 12.0698 | 101.1894
| C.H. HUAYLLACHO | 0 | 0 | 30.5548
| C.H. MALPASO | 29.9073 | 33.8836 | 0
| C.H. MISAPUQUIO | 3.6429 | 3.7958 | 30.7025
| C.H. OROYA | 8.3592 | 5.3906 | 1.4357 | 55.07%
| C.H. PACHACHACA | 1.9251 | 0 | 7.4945
| C.H. PARIAC | 3.9552 | 2.0608 | 4.4618 | 91.93%
| C.H. SAN ANTONIO | 0.53 | 0.49104 | 4.2775 | 7.934%
| C.H. SAN IGNACIO | 0.41 | 0.34946 | 0 | 17.32%
| C.H. YAUPI | 106.9729 | 106.4517 | 0 | 0.4896%
STATKRAFT Total |  | 382.2378 | 379.8589 | 107.441 | 0.6263%
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR | 0 | 0 | 333.1427
TACNA SOLAR Total |  | 0 | 0 | 0
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS | 283.6784 | 284.4985 | 0 | -0.2883%
TERMOCHILCA Total |  | 283.6784 | 284.4985 | 184.4503 | -0.2883%
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | 75.428 | 0 | 184.4503
TERMOSELVA Total |  | 75.428 | 0 | 0
TOTAL MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE |  | 7070.6282 | 6876.2924 | 7070.6282 | 2.826%
IMPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
EXPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL (CONSIDERANDO LA IMPORTACIÓN) |  | 7070.6282 | 6876.2924 | 7070.6282 | 2.826%
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava.

## 24. ANEXOII-4
MÁXIMA DEMANDA MENSUAL
Máxima Demanda: |  | 7070.6282
Fecha: |  | 24/01/2020
Hora: |  | 19:30
FECHA | HFP |  |  |  |  | HP
| HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN | HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN
| HH:MM | MW | MW | MW | MW | HH:MM | MW | MW | MW | MW
01/01/2020 | 00:15 | 5664.004 | 0 | 0 | 5664.004 | 20:15 | 6062.715 | 0 | 0 | 6062.715
02/01/2020 | 15:00 | 6562.0205 | 0 | 0 | 6562.0205 | 20:00 | 6708.642 | 0 | 0 | 6708.642
03/01/2020 | 14:45 | 6686.0136 | 0 | 0 | 6686.0136 | 19:45 | 6770.6403 | 0 | 0 | 6770.6403
04/01/2020 | 12:00 | 6639.8298 | 0 | 0 | 6639.8298 | 20:00 | 6433.0251 | 0 | 0 | 6433.0251
05/01/2020 | 12:15 | 5908.0694 | 0 | 0 | 5908.0694 | 20:15 | 6514.3816 | 0 | 0 | 6514.3816
06/01/2020 | 11:30 | 6797.9748 | 0 | 0 | 6797.9748 | 19:45 | 6698.6962 | 0 | 0 | 6698.6962
07/01/2020 | 15:00 | 6829.2601 | 0 | 0 | 6829.2601 | 20:45 | 6747.2054 | 0 | 0 | 6747.2054
08/01/2020 | 11:45 | 6884.7121 | 0 | 0 | 6884.7121 | 19:45 | 6807.4782 | 0 | 0 | 6807.4782
09/01/2020 | 11:15 | 6843.609 | 0 | 0 | 6843.609 | 19:45 | 6760.8575 | 0 | 0 | 6760.8575
10/01/2020 | 12:00 | 6838.4836 | 0 | 0 | 6838.4836 | 19:30 | 6779.8458 | 0 | 0 | 6779.8458
11/01/2020 | 12:00 | 6715.6282 | 0 | 0 | 6715.6282 | 20:30 | 6769.5742 | 0 | 0 | 6769.5742
12/01/2020 | 23:15 | 5976.4066 | 0 | 0 | 5976.4066 | 20:15 | 6667.5327 | 0 | 0 | 6667.5327
13/01/2020 | 12:00 | 6914.3175 | 0 | 0 | 6914.3175 | 19:45 | 6890.7249 | 0 | 0 | 6890.7249
14/01/2020 | 11:30 | 6971.0653 | 0 | 0 | 6971.0653 | 19:45 | 6863.5811 | 0 | 0 | 6863.5811
15/01/2020 | 12:00 | 6694.3633 | 0 | 0 | 6694.3633 | 20:00 | 6578.8389 | 0 | 0 | 6578.8389
16/01/2020 | 12:00 | 6841.8466 | 0 | 0 | 6841.8466 | 20:15 | 6846.788 | 0 | 0 | 6846.788
17/01/2020 | 12:00 | 6903.0563 | 0 | 0 | 6903.0563 | 20:00 | 6767.549 | 0 | 0 | 6767.549
18/01/2020 | 12:00 | 6698.9111 | 0 | 0 | 6698.9111 | 21:00 | 6753.6878 | 0 | 0 | 6753.6878
19/01/2020 | 23:15 | 6118.4149 | 0 | 0 | 6118.4149 | 20:15 | 6763.842 | 0 | 0 | 6763.842
20/01/2020 | 15:45 | 7016.2469 | 0 | 0 | 7016.2469 | 19:45 | 6917.2844 | 0 | 0 | 6917.2844
21/01/2020 | 16:15 | 7044.4911 | 0 | 0 | 7044.4911 | 19:45 | 6918.7298 | 0 | 0 | 6918.7298
22/01/2020 | 11:45 | 6928.3772 | 0 | 0 | 6928.3772 | 21:30 | 6818.6104 | 0 | 0 | 6818.6104
23/01/2020 | 12:00 | 7030.5546 | 0 | 0 | 7030.5546 | 19:45 | 6849.9003 | 0 | 0 | 6849.9003
24/01/2020 | 15:15 | 7138.7017 | 0 | 0 | 7138.7017 | 19:30 | 7070.6282 | 0 | 0 | 7070.6282
25/01/2020 | 11:45 | 6962.5683 | 0 | 0 | 6962.5683 | 20:30 | 7068.3277 | 0 | 0 | 7068.3277
26/01/2020 | 00:15 | 6124.8155 | 0 | 0 | 6124.8155 | 20:30 | 6739.1137 | 0 | 0 | 6739.1137
27/01/2020 | 15:15 | 7008.3113 | 0 | 0 | 7008.3113 | 19:30 | 7031.9077 | 0 | 0 | 7031.9077
28/01/2020 | 11:30 | 7114.1466 | 0 | 0 | 7114.1466 | 19:45 | 6918.4199 | 0 | 0 | 6918.4199
29/01/2020 | 11:45 | 7111.9663 | 0 | 0 | 7111.9663 | 19:30 | 6981.7305 | 0 | 0 | 6981.7305
30/01/2020 | 16:00 | 7070.6241 | 0 | 0 | 7070.6241 | 19:45 | 6989.6559 | 0 | 0 | 6989.6559
31/01/2020 | 12:00 | 7058.4146 | 0 | 0 | 7058.4146 | 20:00 | 6801.9258 | 0 | 0 | 6801.9258

## 25.ANEXO III -1
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ELECTRO PUNO | L. PUTINA - ANANEA - LINEA L-6025 | 2020-01-03 12:49 | Desconectó la línea L-6025 (Putina - Ananea) de 60 kV por falla originada por descargas atmosféricas en la zona según lo informado por Electropuno propietario del equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la SE Ananea con un total de 4.20 MW. A las 12:51 h se conectó la línea con lo cual se procedió a normalizar los suministros interrumpidos. | 4,2
CONENHUA | L. HUANCAVELICA - INGENIO - LINEA L-6643 | 2020-01-03 17:00 | Desconectaron las líneas L-6643 (Huancavelica - Ingenio) y L-6644 (Ingenio - Caudalosa) de 60 kV por falla, como consecuencia se interrumpió aproximadamente 8.95 MW en total en las subestaciones Ingenio de 60 kV y Caudalosa de 60 kV. A las 17:14 h entró en servicio la línea L-6634, la línea L-6644 (Ingenio - Caudalosa) ingreso a las 17:16 h y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 6,15
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | S.E. INDEPENDENCIA - TRAFO3D T4-261 | 2020-01-04 10:43 | Desconectó el transformador T4-261 220/60 KV de la S.E. Independencia por actuación de su protección de imagen térmica. Como consecuencia desconectó el transformador paralelo T3-261 por sobrecarga, interrumpiéndose 94 MW. REP informó que, previamente al evento falló el circuito de alimentación de los ventiladores de los transformadores. A las 10:55 h, se conectó el T3-261 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. A las 11:10 h, sincronizaron los generadores G1 y G2 de la C.T. Independencia por sobrecarga del transformador T3-261. A las 11:14 h, se conectó el transformador T4-261 y se coordinó recuperar el 100% de la carga interrumpida. | 96
TRANSMANTARO | S.E. MOLLEPATA-CTM - TRAFO3D T107-261 | 2020-01-04 16:06 | Abrió el interruptor IN-6034 del lado de 60 kV deltransformador T107-261 de 50/50/10 MVA y 220/66/10 KV de la S.E. Mollepata por actuación incorrecta de su protección de sub tensión, según lo informado pot CTM, hubo arranques de sobrecoriente de fases lo cual evidenciaría que hubo una falla en las líneas de 66 kV de Electrocentro, el transformador quedo energizado desde el lado de 220 KV. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de las SS.EE San Francisco, Cangallo, Ayacucho, Llusita, Machahuay y Huanta con un total 22 MW. A las 16:58 h, el CC-TRM declaró disponible el interruptor IN-6304 y se conectó el transformador T107-261, procediéndose a normalizar el suministro interrumpido. | 22
MINERA CERRO VERDE | S.E. SAN JOSE - SVC SVC-5931 | 2020-01-04 17:15 | Desconectó el SVC de la S.E. San José por falla en el controlador B, en el momento del evento el SVC tenía 50 MVAr de potencia reactiva inductiva, como consecuencia, el usuario libre Minera Cerro Verde disminuyó su carga en 7 MW. A las 18:08 h. el SVC de la S.E. San José entró en servicio. |  | 50
SINERSA | L. POECHOS - SULLANA - LINEA L-6668 | 2020-01-08 11:16 | Desconectó la línea L-6668 (Sullana - Poechos) de 60 kV, por falla cuya causa investiga SINERSA propietario de la línea. En consecuencia se interrumpió el suministro de la Subestación Poechos, asi mismo desconectaron las centrales hidroeléctricas Poechos I y Poechos II. A las 11:35 h, se conectó la línea L-6668 y se inició la recuperación del suministro interrumpido. | 3
EGESUR | L. ARICOTA 2 - TOMASIRI - LINEA L-6620 | 2020-01-11 19:43 | Desconectaron las líneas L-6620 (Aricota - Tomasiri) y L-6637 (Tomasiri - Los Heroes) de 66 KV, por pérdida de aislamiento en la fase "T" de la línea L-6620 por alta concentración de neblinas y humedad en la zona. Como consecuencia se interrumpió la carga de SE Tomasiri con 0.8 MW. A las 19:55 h entró en servicio la línea L-6620. A las 12:59 h se energizó la línea L-6637 luego de su inspección. | 0,8
ETESELVA | L. AGUAYTÍA - TINGO MARÍA - LINEA L-2251 | 2020-01-14 02:39 | Desconectó la línea L-2251 (Tingo Maria - Aguaytía) de 220 kV en simuláneo con la línea L-1142 (Tingo María - Piedra Blanca - Amarilis) de 138 kV por falla monofásica en la fase "T" debido a descargas atmosféricas en la zona. Como consecuencia se interrumpió la carga de la la S.E. Aguaytía y la S.E. Pucallpa de 26.75 MW. A las 02:54 h entró en sistema aislado la C.T. Reserva Fría de Pucallpa y se coordinó recuperar la carga de la S.E. Pucallpa. A las 03:11 h entró en servicio la línea L-2251 y se coordinó recuperar la carga de la S.E. Aguaytía, a las 03:16 h entró en servicio la línea L-1125 (Aguaytía - Pucallpa) de 138 kV. A las 03:20 h se sincronizó el sistema aislado con el SEIN. Finalmente, a las 03:27 h se cerró la línea L-1142 en la S.E. Tingo María. | 16
ELECTRO CENTRO | L. CONDORCOCHA - NINATAMBO - LINEA L-6076 | 2020-01-15 13:40 | Desconectó la línea L-6076 (Condorcocha - Ninatambo) de 44 kV por falla originada por descargas atmoféricas según lo informado por Electrocentro, titular de la línea. Como consecuencia salieron de servicio la C.H. Huasahuasi I y C.H. Huasahuasi II y se interrumpió la carga de la S.E. Ninatambo con 6 MW aproximadamente. A las 14:15 h, la línea se puso en servicio y se coordinó recuperar la carga interrumpida. | 6
EGESUR | L. ARICOTA 2 - TOMASIRI - LINEA L-6620 | 2020-01-15 20:39 | Desconectaron las líneas L-6620 (Aricota 2- Tomasiri) y L-6637 (Tomasiri - Los Heroes) de 66 kV, por pérdida de aislamiento en la fase "R" debido a alta concetración de neblinas y lluvias en la zona sur, segnú Etesetitular de las líneas. Como consecuencia se interrumpió la carga de S.E. Tomasiri con 0.7 MW. A las 20:47 h entró en servicio la línea L-6620 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. La línea L-6637 quedó fuera de servicio para su inspección. | 0,7
REDESUR | L. SOCABAYA - MOQUEGUA - LINEA L-2025 | 2020-01-16 15:31 | Desconectaron las lìneas L-2025/L-2026 (Socabaya - Moquegua) de 220 kV por falla bifásica a tierra en las fases "R-T"originada por posibles descargas atmosfèricas en la zona segùn lo informado por Redesur propietario de las lìneas. Como consecuencia los usuarios Antapaccay y Cerro Verde redujeron 22.07 MW y257.99 MW respectivamente, asimismo el usuario Southern Peru informó que redujo 54 MW. A las 15:32 h, se coordinó recuperar toda la carga de Minera Cerro Verde. A las 15:34 h, se coordinó recuperar toda la carga de Minera Antapaccay. A las 15:37 h, se coordinó recuperar toda la carga de Southern Perú. A las 15:42 h y 15:45 h se conectaron las líneas L-2025 y L-2026 respectivamente. |  | 355,17

## 26.ANEXO III -2
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
HIDRANDINA | L. CARAZ - SANTA CRUZ - LINEA L-6690 | 2020-01-17 12:52 | Desconectó la línea L-6690 (Santa Cruz - Caraz) por falla debido a causas no informadas por Hidrandina, propietario de la línea. Como consecuencia quedan fuera de servicio las líneas L-6679, L-6684 y se interrumpió el suministro de las SS.EE. Caraz y Carhuaz con 3.37 y 1.35 MW respectivamente. A las 13:08 h, Egejunin conectó la línea L-6690 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 4,72
CONENHUA | L. HUANCAVELICA - INGENIO - LINEA L-6643 | 2020-01-20 16:22 | Desconexión de la línea L-6643 (Huancavelica-Ingenio) 60 kV por falla bifásica a tierra en las fases "S" y "T" registrada a 8.2 km de la S.E. Huancavelica, debido a lluvias en la zona según lo informado por Conelsur. A las 16:40 h, en servicio la línea L-6643 y a las 16:42 se coordina recuperar la carga interrumpida. | 8,1
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2020-01-21 11:19 | Desconecto la linea L-6024 (Azangaro - Putina - Ananea - Huancane) de 60 kV por falla debido a descargas atmosfericas, segun lo informado por Electro Puno, titular de lalinea. Como consecuancia se interrumpio el suministro de las SS.EE. Ananea y Huancane con un total de 10.76 MW. A las 11:23 h, se conecto la linea y se procedio a recuperar la carga interrumpida. | 10
EGEMSA | S.E. MACHUPICCHU - BARRA BARRA_138 KV | 2020-01-22 03:04 | Desconectó la barra de 138 kV de la S.E. Machupicchu por falla, debido a la caída de piedras al patio de llaves de 138 kV, según lo informado de Egemsa, titular de la subestación. Simultáneamente desconectaron las líneas de 138 kV L-1001 (Machupicchu - Cachimayo), L-1002 (Machupicchu - Quencoro), L-1038 (Machupicchu - Suriray) y la línea L-6002 (Machupicchu - Urpipata) de 60 kV. Así mismo desconectó la C.H. Machupicchu con 165.59 MW. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Machupicchu en 3.9 MW y el usuario libre Incasac redujo su carga en 17.1 MW. A las 03:32 h, se coordinó recuperar la carga de Incasac. A las 03:20 y 03:21 h, seenergizaron las líneas L-1002 y L-1001 sin éxito. A las 09:19 h, se energizó la línea L-1038 desde la S.E. Suriray y se coordinó con Egemsa arrancar el generador G4 de la C.H. Machupicchu el cual sincronizó a las 09:57 h. A las 10:15 h, sincronizó el generador G2 de la C.H. Santa Teresa. A las 12:11 h, Egemsa declaró disponible la barra 138 kV de la S.E. Machupicchu. A las 12:14 h, se energizó la línea L-1002 desde la S.E. Quencoro. A las 12:16 h, se energizó la barra 138 kV. A las 12:19 h, se energizó el transformador T6 138/60/10 kV y se coordinó con Electrosureste recuperar los suministros interrumpidos. El lado 10 kV del transformador T6 quedó fuera de servicio por mantenimiento correctivo. A las 13:22 h, sincronizó el generador G3 de la C.H. Machupicchu. A las 13:44 h, sincronizó el generador G2 de la C.H. Machupicchu por pruebas. A las 13:57 h, sincronizó el generador G1 de la C.H. Machupicchu por pruebas. A las 14:25 h, Egemsa declaró disponibles los generadores G1 y G2. | 2,6 | 17,09
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2020-01-26 14:38 | Desconectò la lìnea L-6024 (Azàngaro - Putina) de 60 kV por falla cuyas causas no fueron informadas por Electropuno propietario del equipo. Como consecuencia se interrumpiò el suministro de la SE Putina con un total de 5.6 MW. A las 14:41 h se conectò la lìnea con lo cual se procediò a normalizar los suministros interrumpidos. | 5,6
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2020-01-26 15:23 | Desconectò la lìnea L-6024 (Azàngaro - Putina) de 60 kV por falla cuyas causas no fueron informadas por Electropuno propietario del equipo. Como consecuencia se interrumpiò el suministro de la SE Putina con un total de 2.29 MW. A las 15:26 h se conectò la lìnea con lo cual se procediò a normalizar los suministros interrumpidos. | 5,6
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. | L. CAJAMARCA NORTE - CACLIC - LINEA L-2192 | 2020-01-27 16:16 | Se produjo desconexión de la línea L-2192 (Cajamarca Norte-Caclic) de 220 kV por falla bifásica a tierra fases R-S ubicada a 10,1 kM de la S.E. Cáclic, la causa de la falla fue por descargas atmosféricas, según lo informado por CCNCM, titular de la línea. Como consecuencia, desconectaron los reactores de barra de la S.E. Cáclic y Belaunde Terry, originando el incremento de tensión en la zona y la desconexión de la línea L-1018 (Belaunde Terry - Tarapoto) en la S.E. Belaunde Terry por sobretensión. Se interrumpió el suministro en las subestaciones Cáclic, Moyobamba, Yurimaguas,Pongo de Caynarachi, Gera, Rioja, Nueva Cajamarca y Cementos Selva con un total de 25,848 MW. . A las 16:20 h se energizó la línea L-2192. A las 16:22 h, se conectó la línea L2194. A las 16:25 h, se energizó la barra 138 kV de la S.E. Belaunde y la línea L-1049. Finalmente, a las 16:29 h se conectó la línea L-1018. | 29,97
ELECTRO SUR ESTE | L. COMBAPATA - SICUANI - LINEA L-6001 | 2020-01-28 18:31 | Desconectó la línea L-6001 (Combapata - Sicuani) de 66 kV por falla cuyas causas no fueron informadas por Electrosureste propietario del equipo. Como consecuencia se interrumpiò el suministro de la SE Sicuani con un total de 0.63 MW. A las 18:38 h se conectó la línea con lo cual se normalizaron los suministros afectados. | 0,63
HIDRANDINA | L. KIMAN AYLLU - SIHUAS - LINEA L-1132 | 2020-01-28 18:41 | Desconectó la línea L-1132 (Kiman Ayllu - Sihuas) de 138 kV por falla trifásica a 96.7 km de la S.E. Kiman Ayllu originada por descargas atmosféricas,según lo informado por Hidrandina propietario del equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la SE Sihuas con un total de 3.67 MW. A las 18:53 h seconectó la línea L-1132 con lo cual se procedió a normalizar los suministros interrumpidos. | 3,14
CONENHUA | L. ARES - TALTA - LINEA L-1047 | 2020-01-30 15:02 | Desconectó la línea L-1047 (Ares - Talta) de 138 kV por falla trifásica originada por descargas atmosféricas en la zona según lo informado por CONELSUR propietario del equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la SE Ares con un total de 7.5 MW. A las 15:22 h se conectó la línea L-1047 con lo cual se procedió a normalizar los suministros afectados. | 7,5
ELECTRO PUNO | L. PUNO - POMATA - ILAVE - LINEA L-6027 | 2020-01-30 19:25 | Desconectó la línea L-6027 (Puno-Pomata-Ilave) de 60 kV con 7,47 MW por falla originada por descargas atmosféricas, según lo informado por EPU, titular de la línea. Como consecuencia, salio de servicio la S.E. Pomata e Ilave. A las 19:27 h, EPU energizó la línea e inicio la recuperación de suministros afectados. | 7,47

## Contraportada
  Director Ejecutivo (e)
  Ing. Leonardo Dejo Prado
  Revisado y Aprobado por:
  Sub Director de Gestión de la Información (e)
  Ing. Jorge Izquierdo Ríos
  Elaborado por:
  Analista de Gestión de la Información
  Ing. Ricardo Varas
  Contactos:
  COES
  Sub Dirección de Gestión de Información
  Calle Manuel Roaud y Paz Soldán 364
  San Isidro - Lima
  Perú
  +51 (1) 611 - 8585
  Anexo: 655
  sgi@coes.org.pe
  Atención al Cliente:
  +51 (1)611-8585 Anexo 620
  Suscripciones: http://www.coes.org.pe/Portal/publicaciones/suscripcion/index
  Este documento puede ser descargado desde: http://www.coes.org.pe/Portal/PostOperacion/Informes/EvaluacionMensual