## Portada
Lima, 13 de julio de 2020
INFORME MENSUAL DE OPERACIÓN
Junio 2020
dirección EJECUTIVA
SUB DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
INFSGI-MES-06-2020

## Índice
CONTENIDO
Página N°
1. RESUMEN
| 1.1. Producción de energía eléctrica en junio 2020 en comparación al mismo mes del año anterior | 1
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2020
| 2.1. Inicio de Operación Comercial en el SEIN | 2
| 2.2. Potencia Instalada en el SEIN | 2
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN
| 3.1. Producción por tipo de Generación | 3
| 3.2. Producción por tipo de Recurso Energético | 4
| 3.3. Producción por Recursos Energéticos Renovables | 5
| 3.4. Factor de planta de las centrales RER | 6
| 3.5. Participación de la producción por empresas Integrantes | 7
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN
| 4.1 Máxima Potencia Coincidente Por tipo de generación | 8
| 4.2. Participación por Empresas Integrantes en la máxima potencia coincidente | 9
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
| 5.1. Volumen útil de los embalses y lagunas | 10
| 5.2. Evolución de volúmenes de embalses y lagunas | 10
| 5.3. Promedio mensual de los caudales | 12
| 5.4. Evolución de los caudales | 12
6. COSTOS MARGINALES PROMEDIO MENSUAL DEL SEIN
| 6.1. Costos Marginales Promedio Mensual del SEIN | 14
| 6.2. Ubicación geográfica de las principales barras en el SEIN. | 15
7. HORAS DE CONGESTIÓN EN LAS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
| 7.1. Horas de congestión por Área Operativa | 16
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON DISMINUCIÓN O INTERRUPCIÓN DE SUMINISTROS
| 8.1. Fallas por tipo de equipo y causa según clasificación CIER | 17
ANEXOS
I. PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN |  | 18
II. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL |  | 21
III. LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS |  | 25

## 1. Resumen
INFORME DE LA OPERACIÓN MENSUAL
JUNIO 2020
[7 empty] | mes: | junio
[7 empty] | año: | 2020
1. RESUMEN | [7 empty] | 2020-06-01
30
1.1. Producción de energía eléctrica en junio 2020 en comparación al mismo mes del año anterior
- | El total de la producción de energía eléctrica de la empresas generadoras integrantes del COES en el mes de junio 2020 fue de 3 756,71 GWh, lo que representa una disminución de 532,65 GWh (-12,42%) en comparación con el año 2019.
- | La producción de electricidad con centrales hidroeléctricas durante el mes de junio 2020 fue de 2 153,36 GWh (1,26% mayor al registrado durante junio del año 2019).
- | La producción de electricidad con centrales termoeléctricas durante el mes de junio 2020 fue de 1 386,41 GWh, 29,34% menor al registrado durante junio del año 2019. La participación del gas natural de Camisea fue de 34,69%, mientras que las del gas que proviene de los yacimientos de Aguaytía y Malacas fue del 1,63%, la producción con diesel, residual, carbón, biogás y bagazo tuvieron una intervención del 0,00%, 0,00%, 0,00%, 0,07%, 0,52% respectivamente.
- | La producción de energía eléctrica con centrales eólicas fue de 161,88 GWh y con centrales solares fue de 55,06 GWh, los cuales tuvieron una participación de 4,31% y 1,47% respectivamente.
|  | JUNIO 2020 |  | JUNIO 2019
RECURSO
[5 empty] | Hidro | 2153.3552 | 2126.5102
[5 empty] | Gas Natural | 1364.5183 | 1934.2168
[5 empty] | Carbón | 0 | 0
[5 empty] | Diesel2/Residual500/Residual 6 | 0.024564 | 5.7228
[5 empty] | Bagazo / Biogás | 21.8651 | 22.254
[5 empty] | Eólico | 161.8845 | 147.7823
[5 empty] | Solar | 55.0642 | 52.8719
| Total = 3 756,71 GWh |  | Total = 4 289,36 GWh
Gráfico 1: Comparación de producción mensual de electricidad en junio por tipo de recurso energético.

## 2. Oferta de generación
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2020
2.1. INICIO DE OPERACIÓN COMERCIAL EN EL SEIN
No se presentaron inicios de operación comercial en el mes junio 2020.
2.2. POTENCIA INSTALADA EN EL SEIN
| POTENCIA INSTALADA (MW) | JUNIO 2020 | JUNIO 2019 | VARIACIÓN (%)
| HIDROELÉCTRICA | 5163.1192 | 5122.3492 | 0.7959%
| TERMOELÉCTRICA | 7395.9645 | 7417.6745 | -0.2927%
| EÓLICA | 375.46 | 375.46 | 0%
| SOLAR | 285.02 | 285.02 | 0%
| TOTAL | 13219.5637 | 13200.5037 | 0.1444%
Cuadro N° 2: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de junio 2019 y junio 2020
Gráfico N° 3: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de junio 2019 y junio 2020

## 3. Tipo Generación
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN (GWh)
3.1. PRODUCCIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN (GWh)
Por tipo de Generación | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a junio
| 2020-04-04 | 2020-05-04 | 2020-06-01 | 2019-06-02 | Var (%) | 2020 | 2019 | Var (%) 2020/2019 | 2018 | Var (%) 2019/2018
Hidroeléctrica | 2718.6935 | 2731.0933 | 2153.3552 | 2126.5102 | 1.262% | 16968.1094 | 16593.0786 | 2.26% | 16327.9949 | 1.623%
Termoeléctrica | 117.055 | 424.2013 | 1386.408 | 1962.1937 | -29.34% | 5023.9724 | 8618.5821 | -41.71% | 7804.083 | 10.44%
Eólica | 141.2787 | 130.5041 | 161.8845 | 147.7823 | 9.543% | 800.9952 | 795.1204 | 0.7388% | 658.5846 | 20.73%
Solar | 64.5812 | 58.9213 | 55.0642 | 52.8719 | 4.146% | 350.629 | 341.362 | 2.715% | 330.7951 | 3.194%
Total | 3041.6083 | 3344.72 | 3756.7118 | 4289.3581 | -12.42% | 23143.7061 | 26348.1432 | -12.16% | 25121.4576 | 4.883%
Importación | 1.5953 | 4.024 | 16.9971 | 17.062 | -0.3802% | 22.6165 | 29.9972 | -24.6% | 3.8248 | 684.3%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | -1.5953 | -4.024 | -16.9971 | -17.062 |  | -22.6165 | -29.9972 |  | -3.8248
Cuadro N° 3: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de generación en el SEIN.
Gráfico N° 4: Comparación de la producción de energía eléctrica por tipo de generación acumulada a junio

## 4. Tipo Recurso
3.2. PRODUCCIÓN POR TIPO DE RECURSO ENERGÉTICO (GWh)
Por tipo de Recurso Energético | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a junio
| 2020-04-04 | 2020-05-04 | 2020-06-01 | 2019-06-02 | Var (%) | 2020 | 2019 | Var (%) 2020/2019 | 2018 | Var (%) 2019/2018
Agua | 2718.6935 | 2731.0933 | 2153.3552 | 2126.5102 | 1.262% | 16968.1094 | 16593.0786 | 2.26% | 16327.9949 | 1.623%
G.N. de Camisea | 84.7552 | 378.5778 | 1303.35 | 1853.0654 | -29.67% | 4643.9974 | 7996.0885 | -41.92% | 7316.9317 | 9.282%
G.N. de Malacas | 10.6537 | 25.9454 | 61.1682 | 58.869 | 3.906% | 227.4383 | 250.8428 | -9.33% | 220.1749 | 13.93%
G.N. de Aguaytía | 0 | 0 | 0.00013787 | 22.2824 | -100% | 15.8494 | 107.0775 | -85.2% | 113.0786 | -5.307%
G.N. de La Isla | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Carbón | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 18.2833 | -100% | 26.9015 | -32.04%
Residual 500 | 0 | 0 | 0 | 0.26428 | -100% | 1.2236 | 41.9491 | -97.08% | 1.8027 | 2227%
Residual 6 | 0 | 0 | 0 | 0.024911 | -100% | 0 | 0.089529 | -100% | 1.423 | -93.71%
Diesel 2 | 3.602 | 0.078229 | 0.024564 | 5.4336 | -99.55% | 8.0604 | 96.1692 | -91.62% | 58.4931 | 64.41%
Bagazo | 15.1115 | 18.8175 | 19.396 | 17.8342 | 8.757% | 106.383 | 76.4641 | 39.13% | 42.3837 | 80.41%
Biogás | 2.9326 | 0.78229 | 2.4691 | 4.4198 | -44.14% | 21.0203 | 31.6181 | -33.52% | 22.8939 | 38.11%
Solar | 64.5812 | 58.9213 | 55.0642 | 52.8719 | 4.146% | 350.629 | 341.362 | 2.715% | 330.7951 | 3.194%
Eólico | 141.2787 | 130.5041 | 161.8845 | 147.7823 | 9.543% | 800.9952 | 795.1204 | 0.7388% | 658.5846 | 20.73%
Total | 3041.6083 | 3344.72 | 3756.7118 | 4289.3581 | -12.42% | 23143.7061 | 26348.1432 | -12.16% | 25121.4576 | 4.883%
Importación | 1.5953 | 4.024 | 16.9971 | 17.062 | -0.3802% | 22.6165 | 29.9972 | -24.6% | 3.8248 | 684.3%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | -1.5953 | -4.024 | -16.9971 | -17.062 |  | -22.6165 | -29.9972 |  | -3.8248
Cuadro N° 4: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético en el SEIN.
Gráfico N° 5: Comparación de la producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético acumulado a junio.

## 5. RER
3.3. PRODUCCIÓN POR RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES (GWh)
Recursos Energéticos Renovables (RER) (*) | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a junio
| 2020-04-04 | 2020-05-04 | 2020-06-01 | 2019-06-02 | Var (%) | 2020 | 2019 | Var (%) 2020/2019 | 2018 | Var (%) 2019/2018
Agua | 231.8738 | 205.3411 | 143.4308 | 137.0894 | 4.626% | 1270.3747 | 958.3114 | 32.56% | 673.5759 | 42.27%
Eólica | 141.2787 | 130.5041 | 161.8845 | 147.7823 | 9.543% | 800.9952 | 795.1204 | 0.7388% | 658.5846 | 20.73%
Solar | 64.5812 | 58.9213 | 55.0642 | 52.8719 | 4.146% | 350.629 | 341.362 | 2.715% | 330.7951 | 3.194%
Bagazo | 15.1115 | 18.8175 | 19.396 | 17.8342 | 8.757% | 106.383 | 76.4641 | 39.13% | 42.3837 | 80.41%
Biogás | 2.9326 | 0.78229 | 2.4691 | 4.4198 | -44.14% | 21.0203 | 31.6181 | -33.52% | 22.8939 | 38.11%
Total RER | 455.7777 | 414.3664 | 382.2446 | 359.9977 | 6.18% | 2549.4023 | 2202.876 | 15.73% | 1728.2333 | 27.46%
Participación en el SEIN (%) | 14.98% | 12.39% | 10.17% | 8.393% |  | 11.02% | 8.361% |  | 6.88%
Cuadro N° 5: Producción de energía eléctrica (GWh) con recursos energético renovables en el SEIN.
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables (biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz), e hidroléctricas cuya capacidad instalada no sobrepase los 20 MW, según D.L. N° 1002. Son consideradas las centrales RER adjudicadas por susbasta además de las centrales no adjudicadas de bagazo C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava.
Gráfico N° 6: Comparación de la producción de energía eléctrica acumulada (GWh) con recursos energéticos renovables en junio.
|  | PRODUCCIÓN TOTAL SEIN : |  |  | 3756.7118 | GWh |  |  |  |  | 3374.4718
|  | PRODUCCIÓN TOTAL RER : |  |  | 382.24 | GWh
Gráfico N° 7: Participación de las RER en la Matriz de Generación del SEIN en junio 2020.

## 6. FP RER
3.4. FACTOR DE PLANTA DE LAS CENTRALES RER DEL SEIN
|  | CENTRAL | RECURSO
[5 empty] | Producción (GWh) | Factor de planta |  |  | 2020 | 2019
|  | C.H. RENOVANDES H1 | AGUA | 19.605 | 14.4009 | 0.9873 | HIDROELÉCTRICAS | C.H. RENOVANDES H1 | 1.0109 | 0.91315
|  | C.H. CHANCAY | AGUA | 20 | 12.0183 | 0.80768 |  | C.H. CHANCAY | 0.9572
|  | C.H. YARUCAYA | AGUA | 15 | 11.3458 | 1.0167 |  | C.H. RUCUY | 0.90639
|  | C.H. RUCUY | AGUA | 20 | 9.5613 | 0.64256 |  | C.H. RUNATULLO III | 0.84184 | 0.83797
|  | C.H. CARHUAC | AGUA | 20 | 9.3674 | 0.62953 |  | C.H. ÁNGEL II | 0.82706 | 0.50945
|  | C.H. CARHUAQUERO IV | AGUA | 9.983 | 7.1436 | 0.9618 |  | C.H. YARUCAYA | 1.0954 | 1
|  | C.H. LAS PIZARRAS | AGUA | 19.1995 | 6.9302 | 0.48516 |  | C.H. ÁNGEL I | 0.79111 | 0.46613
|  | C.H. ÁNGEL III | AGUA | 20.16 | 6.1367 | 0.40914 |  | C.H. POTRERO | 0.76079 | 0.83885
|  | C.H. ZAÑA | AGUA | 13.2 | 6.1176 | 0.62292 |  | C.H. ÁNGEL III | 0.73603 | 0.50178
|  | C.H. ÁNGEL II | AGUA | 20.16 | 6.1077 | 0.4072 |  | C.H. RUNATULLO II | 0.7006 | 0.69757
|  | C.H. 8 DE AGOSTO | AGUA | 19 | 6.041 | 0.42735 |  | C.H. LAS PIZARRAS | 0.72824 | 0.83287
|  | C.H. LA JOYA | AGUA | 7.745 | 5.5392 | 0.96128 |  | C.H. CARHUAC | 0.69115 | 0.67446
|  | C.H. RUNATULLO III | AGUA | 19.966 | 5.3864 | 0.3626 |  | C.H. 8 DE AGOSTO | 0.67912
|  | C.H. ÁNGEL I | AGUA | 20.16 | 4.5184 | 0.30124 |  | C.H. ZAÑA | 0.82273 | 0.77922
|  | C.H. POECHOS II | AGUA | 9.566 | 4.3036 | 0.60468 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 0.98505 | 0.842
|  | C.H. RUNATULLO II | AGUA | 19.967 | 3.9449 | 0.26555 |  | C.H. HUASAHUASI II | 0.79667 | 0.76982
|  | C.H. CAÑA BRAVA | AGUA | 5.67 | 2.9538 | 0.70021 |  | C.H. HUASAHUASI I | 0.80961 | 0.76185
|  | C.H. HUASAHUASI II | AGUA | 10.222 | 2.6652 | 0.35045 |  | C.H. POECHOS II | 0.75713 | 0.6937
|  | C.H. HUASAHUASI I | AGUA | 9.85 | 2.5751 | 0.35138 |  | C.H. LA JOYA | 0.86825 | 0.8036
|  | C.H. POTRERO | AGUA | 19.9 | 2.5531 | 0.17244 |  | C.H. CAÑA BRAVA | 0.84904 | 0.88157
|  | C.H. IMPERIAL | AGUA | 3.964 | 2.2176 | 0.75193 |  | C.H. SANTA CRUZ II | 0.64195 | 0.70687
|  | C.H. CANCHAYLLO | AGUA | 5.189 | 2.1264 | 0.55079 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 0.61321 | 0.70253
|  | C.H. SANTA CRUZ II | AGUA | 7.424 | 1.9191 | 0.34744 |  | C.H. CANCHAYLLO | 0.79081 | 0.7101
|  | C.H. YANAPAMPA | AGUA | 3.9162 | 1.7969 | 0.61671 |  | C.H. YANAPAMPA | 0.86109 | 0.71173
|  | C.H. SANTA CRUZ I | AGUA | 6.958 | 1.6143 | 0.31184 |  | C.H. IMPERIAL | 0.8097 | 0.80171
|  | C.H. RONCADOR | AGUA | 3.48 | 1.1218 | 0.43328 |  | C.H. RONCADOR | 0.68419 | 0.57227
|  | C.H. HER 1 | AGUA | 0.7 | 0.4145 | 0.79589 |  | C.H. EL CARMEN | 0.25412
|  | C.H. PURMACANA | AGUA | 1.714 | 0.29502 | 0.23135 |  | C.H. PURMACANA | 0.3606 | 0.10903
|  | C.H. EL CARMEN | AGUA | 8.4 | 0 | 0 |  | C.H. HER 1 | 0.71374 | 0.57291
|  | C.E. WAYRA I | EÓLICA | 132.3 | 57.6211 | 0.58539 | EÓLICAS | C.E. WAYRA I | 0.4608 | 0.47574
|  | C.E. TRES HERMANAS | EÓLICA | 97.15 | 46.7963 | 0.64743 |  | C.E. TRES HERMANAS | 0.52789 | 0.5472
|  | C.E. CUPISNIQUE | EÓLICA | 83.15 | 29.5962 | 0.47841 |  | C.E. CUPISNIQUE | 0.48814 | 0.44702
|  | C.E. TALARA | EÓLICA | 30.86 | 14.4184 | 0.62798 |  | C.E. MARCONA | 0.54449 | 0.55914
|  | C.E. MARCONA | EÓLICA | 32 | 13.4525 | 0.56504 |  | C.E. TALARA | 0.42503 | 0.38481
|  | C.S. RUBI | SOLAR | 144.48 | 30.992 | 0.28832 | SOLARES | C.S. RUBI | 0.30953 | 0.29603
|  | C.S. INTIPAMPA | SOLAR | 44.54 | 7.4954 | 0.22619 |  | C.S. INTIPAMPA | 0.23755 | 0.23959
|  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | SOLAR | 20 | 3.8023 | 0.25553 |  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0.27838 | 0.26827
Gráfico N° 8: Producción de energía eléctrica (GWh) y factor de planta de las centrales con recursos energético renovables por tipo de generación en junio 2020. Nota: Son consideradas las centrales con operación comercial |  | C.S. REPARTICION | SOLAR | 20 | 3.3394 | 0.22442 |  | C.S. TACNA SOLAR | 0.25922 | 0.26276
|  | C.S. MAJES SOLAR | SOLAR | 20 | 3.3093 | 0.2224 |  | C.S. MOQUEGUA FV | 0.30641 | 0.30868
| Factor de planta de las centrales RER Acumulado al 30 de junio | C.S. MOQUEGUA FV | SOLAR | 16 | 3.1983 | 0.26867 |  | C.S. MAJES SOLAR | 0.23652 | 0.244
|  | C.S. TACNA SOLAR | SOLAR | 20 | 2.9275 | 0.19674 |  | C.S. REPARTICION | 0.2293 | 0.23504
|  | C.T. PARAMONGA | BIOCOMBUSTIBLE | 12.741 | 8.7489 | 0.92294 | TERMOELÉCTRICAS | C.T. PARAMONGA | 0.74927 | 0.80351
|  | C.T. LA GRINGA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.9537 | 1.6495 | 0.75061 |  | C.T. HUAYCOLORO | 0.48486 | 0.90168
|  | C.T. HUAYCOLORO | BIOCOMBUSTIBLE | 4.2625 | 0.79044 | 0.24925 |  | C.T. LA GRINGA | 0.5153 | 0.56804
|  | C.T. DOÑA CATALINA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.4 | 0 | 0 |  | C.T. DOÑA CATALINA | 0.50704 | 0.73221
Gráfico N° 9: factor de planta de las centrales con recursos energético renovables en el SEIN en junio. Nota: Son consideradas las centrales con operación comercial

## 7. Generacion empresa
3.5. PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN (GWh) POR EMPRESAS INTEGRANTES
Empresa Integrante (GWh) | junio |  |  |  | Variación 2020/2019 (GWh) |  | 2020 | 2019
| 2020 | 2019 | Var (%) |  |  | SHOUGESA | 0 | 0.26428
ELECTROPERU | 604.856 | 605.813 | -0.158% |  |  | SDF ENERGIA | 0 | 20.5834
ENGIE | 577.2314 | 532.5641 | 8.387% |  |  | SAMAY I | 0 | 0
ENEL GENERACION PERU | 455.5744 | 606.7003 | -24.91% |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0
KALLPA | 366.0339 | 715.5612 | -48.85% |  |  | AGROAURORA | 0 | 5.6258
FENIX POWER | 298.8217 | 392.3515 | -23.84% |  |  | TERMOSELVA | 0.00013787 | 22.2824
STATKRAFT | 154.2151 | 159.5699 | -3.356% |  |  | PLANTA ETEN | 0.0023127 | 0.57651
TERMOCHILCA | 153.7303 | 125.521 | 22.47% |  |  | HYDRO PATAPO | 0.019248 | 0.2275
ORAZUL ENERGY PERÚ | 127.0931 | 133.5942 | -4.866% |  |  | IYEPSA | 0.020584 | 0.39942
EGEMSA | 112.7134 | 92.3654 | 22.03% |  |  | ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA | 0.29502 | 0.14937
EMGE HUALLAGA | 99.6624 | 103.0732 | -3.309% |  |  | MAJA ENERGIA | 1.1218 | 1.2968
ENEL GREEN POWER PERU | 88.613 | 82.4223 | 7.511% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 1.7969 | 1.8726
EGASA | 70.1595 | 69.812 | 0.4977% |  |  | EGECSAC | 2.1264 | 0.64195
CHINANGO | 66.9978 | 55.465 | 20.79% |  |  | HIDROCAÑETE | 2.2176 | 2.3144
CELEPSA | 63.7613 | 70.6139 | -9.704% |  |  | INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 2.3152
ENEL GENERACION PIURA | 61.1682 | 58.869 | 3.906% |  |  | PETRAMAS | 2.4691 | 4.4198
INLAND | 60.6313 | 48.2742 | 25.6% |  |  | AGUA AZUL | 2.5531 | 5.9306
SAN GABAN | 50.6415 | 53.3065 | -4.999% |  |  | TACNA SOLAR | 2.9275 | 2.8414
P.E. TRES HERMANAS | 46.7963 | 39.7438 | 17.74% |  |  | MOQUEGUA FV | 3.1983 | 3.2727
ENERGÍA EÓLICA | 44.0146 | 41.3901 | 6.341% |  |  | GTS MAJES | 3.3093 | 3.3033
EMGE HUANZA | 37.4516 | 32.7574 | 14.33% |  |  | GTS REPARTICION | 3.3394 | 3.2227
GEPSA | 22.3019 | 21.6929 | 2.807% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 3.8023 | 3.4844
EMGE JUNÍN / SANTA CRUZ | 18.105 | 17.2665 | 4.856% |  |  | SAN JACINTO | 4.7489 | 4.3705
SINERSA | 16.3218 | 17.9741 | -9.193% |  |  | BIOENERGIA | 5.8983
SANTA ANA | 14.4009 | 14.4065 | -0.03942% |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 6.041
P.E. MARCONA | 13.4525 | 13.7139 | -1.906% |  |  | ELECTRO ZAÑA | 6.1176 | 8.2182
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | 12.608 | 13.1437 | -4.076% |  |  | RIO DOBLE | 6.9302 | 7.2777
HUAURA POWER | 11.3458 | 12.1263 | -6.436% |  |  | AIPSA | 8.7489 | 7.838
EGESUR | 9.6164 | 20.2311 | -52.47% |  |  | ANDEAN POWER | 9.3674 | 8.1348
RIO BAÑOS | 9.5613 | 8.2741 | 15.56% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 9.4649 | 12.2124
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 9.4649 | 12.2124 | -22.5% |  |  | RIO BAÑOS | 9.5613 | 8.2741
ANDEAN POWER | 9.3674 | 8.1348 | 15.15% |  |  | EGESUR | 9.6164 | 20.2311
AIPSA | 8.7489 | 7.838 | 11.62% |  |  | HUAURA POWER | 11.3458 | 12.1263
RIO DOBLE | 6.9302 | 7.2777 | -4.776% |  |  | HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | 12.608 | 13.1437
ELECTRO ZAÑA | 6.1176 | 8.2182 | -25.56% |  |  | P.E. MARCONA | 13.4525 | 13.7139
GENERACIÓN ANDINA | 6.041 |  |  |  |  | SANTA ANA | 14.4009 | 14.4065
BIOENERGIA | 5.8983 |  |  |  |  | SINERSA | 16.3218 | 17.9741
SAN JACINTO | 4.7489 | 4.3705 | 8.659% |  |  | EMGE JUNÍN / SANTA CRUZ | 18.105 | 17.2665
PANAMERICANA SOLAR | 3.8023 | 3.4844 | 9.124% |  |  | GEPSA | 22.3019 | 21.6929
GTS REPARTICION | 3.3394 | 3.2227 | 3.623% |  |  | EMGE HUANZA | 37.4516 | 32.7574
GTS MAJES | 3.3093 | 3.3033 | 0.1807% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 44.0146 | 41.3901
MOQUEGUA FV | 3.1983 | 3.2727 | -2.275% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 46.7963 | 39.7438
TACNA SOLAR | 2.9275 | 2.8414 | 3.031% |  |  | SAN GABAN | 50.6415 | 53.3065
AGUA AZUL | 2.5531 | 5.9306 | -56.95% |  |  | INLAND | 60.6313 | 48.2742
PETRAMAS | 2.4691 | 4.4198 | -44.14% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 61.1682 | 58.869
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 2.3152 |  |  |  |  | CELEPSA | 63.7613 | 70.6139
HIDROCAÑETE | 2.2176 | 2.3144 | -4.183% |  |  | CHINANGO | 66.9978 | 55.465
EGECSAC | 2.1264 | 0.64195 | 231.2% |  |  | EGASA | 70.1595 | 69.812
ELECTRICA YANAPAMPA | 1.7969 | 1.8726 | -4.044% |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 88.613 | 82.4223
MAJA ENERGIA | 1.1218 | 1.2968 | -13.5% |  |  | EMGE HUALLAGA | 99.6624 | 103.0732
ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA | 0.29502 | 0.14937 | 97.52% |  |  | EGEMSA | 112.7134 | 92.3654
IYEPSA | 0.020584 | 0.39942 | -94.85% |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 127.0931 | 133.5942
HYDRO PATAPO | 0.019248 | 0.2275 | -91.54% |  |  | TERMOCHILCA | 153.7303 | 125.521
PLANTA ETEN | 0.0023127 | 0.57651 | -99.6% |  |  | STATKRAFT | 154.2151 | 159.5699
TERMOSELVA | 0.00013787 | 22.2824 | -100% |  |  | FENIX POWER | 298.8217 | 392.3515
AGROAURORA | 0 | 5.6258 | -100% |  |  | KALLPA | 366.0339 | 715.5612
CERRO VERDE | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GENERACION PERU | 455.5744 | 606.7003
SAMAY I | 0 | 0 |  |  |  | ENGIE | 577.2314 | 532.5641
SDF ENERGIA | 0 | 20.5834 | -100% |  |  | ELECTROPERU | 604.856 | 605.813
SHOUGESA | 0 | 0.26428 | -100%
Total | 3756.7118 | 4289.3581 | -12.42%
Cuadro N° 6: Participación de las empresas generadoras del COES en la producción de energía eléctrica (GWh) en junio |  |  |  | Gráfico N° 10: Comparación de producción energética (GWh) de las empresas generadoras del COES en junio

## 8. Max Potencia
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN (MW)
4.1. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE POR TIPO DE GENERACIÓN (MW)
Tipo de Generación | Últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Máxima Potencia Anual
| 2020-04-01 19:30 | 2020-05-27 19:00 | 2020-06-29 19:30 | 2019-06-19 18:00 | Var (%) | 2020 | 2019 | Var (%) 2020/2019 | 2018 | Var (%) 2019/2018
| 2020-04-01 19:30 | 2020-05-27 19:00 | 2020-06-29 19:30 | 2019-06-19 18:00 |  | 2020-02-25 19:30 | 2019-03-25 19:00 |  | 2018-04-24 18:45
| 43922.8125 | 43978.7917 | 44011.8125 | 43635.75 |  | 43886.8125 | 43549.7917 |  | 43214.7812
Hidroeléctrica | 4121.0024 | 4078.0459 | 3418.7987 | 3797.8034 | -9.98% | 4604.1639 | 4580.6239 | 0.5139% | 4457.8647 | 2.754%
Termoeléctrica | 793.1685 | 1514.6048 | 2303.9216 | 2827.5676 | -18.52% | 2265.9102 | 2106.5044 | 7.567% | 1943.7948 | 8.371%
Eólica | 259.3178 | 89.3871 | 340.2167 | 168.3973 | 102% | 255.2253 | 303.5407 | -15.92% | 309.0153 | -1.772%
Solar | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Total | 5173.4887 | 5682.0378 | 6062.9371 | 6793.7683 | -10.76% | 7125.2994 | 6990.669 | 1.926% | 6710.6749 | 4.172%
Importación | 0 | 0 | 38.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | -38.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Máxima Potencia | 5173.4887 | 5682.0378 | 6101.7811 | 6793.7683 | -10.19% | 7125.2994 | 6990.669 | 1.926% | 6710.6749 | 4.172%
Cuadro N°7 : Máxima potencia coincidente (MW) por tipo de generación en el SEIN.
Gráfico N° 11: Comparación de la máxima potencia coincidente de potencia (MW) por tipo de generación en el SEIN en junio

## 9. Pot. Empresa
4.2. PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS INTEGRANTES EN LA MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
Por Empresa Integrante (MW) | junio |  |  |  | Variación 2020/2019 (MW)
| 2020 | 2019 | Var (%)
| 2020-06-29 19:30 | 2019-06-19 18:00
| 44011.8125 | 43635.75 |  |  |  | EMPRESA | 2020 | 2019
ENGIE | 929.2102 | 784.7013 | 18.42% |  |  | INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 0
ENEL GENERACION PERU | 872.7589 | 876.0515 | -0.3758% |  |  | TERMOSELVA | 0 | 0
ELECTROPERU | 869.1682 | 865.5658 | 0.4162% |  |  | TERMOCHILCA | 0 | 287.0866
KALLPA | 791.8374 | 1299.2279 | -39.05% |  |  | TACNA SOLAR | 0 | 0
FENIX POWER | 546.1165 | 543.8862 | 0.4101% |  |  | SHOUGESA | 0 | 0
STATKRAFT | 259.2786 | 287.9077 | -9.944% |  |  | SDF ENERGIA | 0 | 28.7826
CELEPSA | 203.7061 | 167.8442 | 21.37% |  |  | SAMAY I | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | 179.0775 | 216.1109 | -17.14% |  |  | PLANTA ETEN | 0 | 0
EGASA | 167.372 | 143.2558 | 16.83% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0
CHINANGO | 144.2068 | 122.6274 | 17.6% |  |  | MOQUEGUA FV | 0 | 0
EGEMSA | 139.619 | 136.766 | 2.086% |  |  | IYEPSA | 0 | 0
ENEL GREEN POWER PERU | 128.5263 | 106.9452 | 20.18% |  |  | HYDRO PATAPO | 0 | 0
SAN GABAN | 108.0756 | 106.3402 | 1.632% |  |  | GTS REPARTICION | 0 | 0
EMGE HUANZA | 94.0747 | 81.9024 | 14.86% |  |  | GTS MAJES | 0 | 0
P.E. TRES HERMANAS | 92.0517 | 0 |  |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0
ENEL GENERACION PIURA | 91.3385 | 85.1199 | 7.306% |  |  | ANDEAN POWER | 0 | 19.9967
ENERGÍA EÓLICA | 88.3774 | 61.4521 | 43.82% |  |  | AIPSA | 0 | 14.4822
INLAND | 74.0792 | 71.5966 | 3.467% |  |  | AGROAURORA | 0 | 17.9478
P.E. MARCONA | 31.2613 | 0 |  |  |  | ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA | 0.82318 | 0.23782
EMGE HUALLAGA | 30.7399 | 232.7494 | -86.79% |  |  | MAJA ENERGIA | 1.3103 | 1.6801
EGESUR | 26.856 | 41.2658 | -34.92% |  |  | EGECSAC | 2.3129 | 0
GEPSA | 26.4119 | 30.2907 | -12.81% |  |  | HIDROCAÑETE | 2.4 | 3.6
SINERSA | 22.569 | 24.5095 | -7.917% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 2.4273 | 2.7241
SANTA ANA | 20.0382 | 19.9149 | 0.6194% |  |  | AGUA AZUL | 3.1417 | 0
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | 17.855 | 18.666 | -4.345% |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 4.8914
EMGE JUNÍN / SANTA CRUZ | 16.7429 | 22.0291 | -24% |  |  | PETRAMAS | 5.1585 | 3.7716
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 15.6123 | 16.556 | -5.7% |  |  | SAN JACINTO | 5.82 | 4.6315
HUAURA POWER | 15.0249 | 17.0511 | -11.88% |  |  | RIO DOBLE | 6.5881 | 8.1335
RIO BAÑOS | 10.2207 | 10.0715 | 1.481% |  |  | ELECTRO ZAÑA | 6.9821 | 10.2885
BIOENERGIA | 8.875 |  |  |  |  | BIOENERGIA | 8.875
ELECTRO ZAÑA | 6.9821 | 10.2885 | -32.14% |  |  | RIO BAÑOS | 10.2207 | 10.0715
RIO DOBLE | 6.5881 | 8.1335 | -19% |  |  | HUAURA POWER | 15.0249 | 17.0511
SAN JACINTO | 5.82 | 4.6315 | 25.66% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 15.6123 | 16.556
PETRAMAS | 5.1585 | 3.7716 | 36.77% |  |  | EMGE JUNÍN / SANTA CRUZ | 16.7429 | 22.0291
GENERACIÓN ANDINA | 4.8914 |  |  |  |  | HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | 17.855 | 18.666
AGUA AZUL | 3.1417 | 0 |  |  |  | SANTA ANA | 20.0382 | 19.9149
ELECTRICA YANAPAMPA | 2.4273 | 2.7241 | -10.9% |  |  | SINERSA | 22.569 | 24.5095
HIDROCAÑETE | 2.4 | 3.6 | -33.33% |  |  | GEPSA | 26.4119 | 30.2907
EGECSAC | 2.3129 | 0 |  |  |  | EGESUR | 26.856 | 41.2658
MAJA ENERGIA | 1.3103 | 1.6801 | -22.01% |  |  | EMGE HUALLAGA | 30.7399 | 232.7494
ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA | 0.82318 | 0.23782 | 246.1% |  |  | P.E. MARCONA | 31.2613 | 0
AGROAURORA | 0 | 17.9478 | -100% |  |  | INLAND | 74.0792 | 71.5966
AIPSA | 0 | 14.4822 | -100% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 88.3774 | 61.4521
ANDEAN POWER | 0 | 19.9967 | -100% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 91.3385 | 85.1199
CERRO VERDE | 0 | 0 |  |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 92.0517 | 0
GTS MAJES | 0 | 0 |  |  |  | EMGE HUANZA | 94.0747 | 81.9024
GTS REPARTICION | 0 | 0 |  |  |  | SAN GABAN | 108.0756 | 106.3402
HYDRO PATAPO | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 128.5263 | 106.9452
IYEPSA | 0 | 0 |  |  |  | EGEMSA | 139.619 | 136.766
MOQUEGUA FV | 0 | 0 |  |  |  | CHINANGO | 144.2068 | 122.6274
PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | EGASA | 167.372 | 143.2558
PLANTA ETEN | 0 | 0 |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 179.0775 | 216.1109
SAMAY I | 0 | 0 |  |  |  | CELEPSA | 203.7061 | 167.8442
SDF ENERGIA | 0 | 28.7826 | -100% |  |  | STATKRAFT | 259.2786 | 287.9077
SHOUGESA | 0 | 0 |  |  |  | FENIX POWER | 546.1165 | 543.8862
TACNA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | KALLPA | 791.8374 | 1299.2279
TERMOCHILCA | 0 | 287.0866 | -100% |  |  | ELECTROPERU | 869.1682 | 865.5658
TERMOSELVA | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GENERACION PERU | 872.7589 | 876.0515
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 0 |  |  |  |  | ENGIE | 929.2102 | 784.7013
Total | 6062.9371 | 6793.7683 | -10.76%
Cuadro N° 8: Participación de las empresas generadoras del COES en la máxima potencia coincidente (MW) en junio |  |  |  | Gráfico N° 12: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) de las empresas generadoras del COES en junio

## 10. Volúmenes
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.1. VOLUMEN ÚTIL DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS (Millones de m3)
| LAGUNA/ EMBALSE | VOLUMEN ÚTIL 30-06-2020 | VOLUMEN ÚTIL 30-06-2019 | VARIACION %
| Represa Aguada Blanca | 25.744 | 22.548 | 14.17%
| Represa El Frayle | 129.486 | 118.238 | 9.513%
| Represa El Pañe | 82.681 | 89.009 | -7.109% | Hidrología EDEGEL
| Represa Pillones | 70.716 | 80.059 | -11.67% | Volumen Lagunas Edegel (Santa Eulalia y Marca)
| Represa Bamputañe | 27.541 | 29.2914 | -5.976% |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
| Represa Challhuanca | 4.5 | 11.3125 | -60.22% | 1 | 93.1 | 104.46 | 117.29 | 117.29
| Laguna Sibinacocha | 104.68 | 103.94 | 0.7119% | 2 | 93.1 | 103.472 | 116.011 | 146.936
| Laguna Aricota | 256.501 | 231.634 | 10.74% | 3 | 98.74 | 106.087 | 117.6 | 149.932
| Lagunas San Gaban | 65.45 | 48.18 | 35.84% | 4 | 98.74 | 112.72 | 128.32 | 152.619
| Lago Junín | 276.454 | 291.333 | -5.107% | 5 | 125.15 | 122.319 | 139.24 | 162.196
| Lagunas ELECTROPERU | 190.57 | 182.9 | 4.194% | 6 | 125.15 | 126.156 | 150.94 | 168.511
| Lago Viconga | 21.402 | 21.177 | 1.062% | 7 | 142.99 | 142.99 | 162.491 | 175.468
| Lagunas STATKRAFT | 60.2943 | 53.0225 | 13.71% | 8 | 142.99 | 134.136 | 169.037 | 188.828
| Pomacocha | 23.1489 | 23.6509 | -2.122% | 9 | 159.53 | 153.345 | 182.643 | 196.477
| Lagunas Cullicocha (ORAZUL) | 5.541 | 6.703 | -17.34% | 10 | 159.53 | 153.059 | 190.996 | 199.982
| Lagunas Aguashcocha (ORAZUL) | 6.718 | 0 |  | 11 | 184.94 | 162.932 | 200.895 | 200.895
| Lagunas Rajucolta (ORAZUL) | 5.242 | 0.622 | 742.8% | 12 | 184.94 | 172.762 | 209.095 | 210.612
| Lagunas ENEL | 218.286 | 204.229 | 6.883% | 13 | 203.73 | 182.139 | 215.731 | 221.919
| Laguna Yuracmayo | 42.946 | 44.577 | -3.659% | 14 | 203.73 | 191.475 | 219.171 | 223.196
| Laguna Paucarcocha | 67.332 | 67.44 | -0.1601% | 15 | 203.73 | 198.439 | 220.174 | 225.05
| Gallito Ciego | 163.276 | 369.182 | -55.77% | 16 | 222.8 | 201.53 | 220.315 | 224.848
| Cuadro N°9: Volumen útil de los principales embalses y lagunas del SEIN al término del periodo mensual (30 de junio) |  |  |  | 17 | 222.8 | 206.037 | 220.56 | 225.279
[5 empty] | 18 | 225.58 | 213.674 | 224.152 | 226.442
[5 empty] | 19 | 225.58 | 216.757 | 224.378 | 227.142
[5 empty] | 20 | 226.61 | 217.294 | 224.604 | 227.625
5.2. EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS |  |  |  |  | 21 | 226.61 | 218.319 | 223.491 | 227.758
[5 empty] | 22 | 227.42 | 218.799 | 222.626 | 226.417
[5 empty] | 23 | 227.42 | 217.888 | 221.624 | 224.459
[5 empty] | 24 | 227.45 | 216.049 | 218.384 | 220.635
[5 empty] | 25 | 227.45 | 212.246 | 215.081 | 218.286
[5 empty] | 26 | 225.56 | 210.221 | 210.419 | 214.905
[5 empty] | 27 | 225.56 | 209.852 | 204.23
[5 empty] | 28 | 225.56 | 203.929 | 201.131
[5 empty] | 29 | 222.04 | 200.563 | 196.16
[5 empty] | 30 | 222.04 | 194.949 | 193.86
[5 empty] | 31 | 213.13 | 188.386 | 186.248
[5 empty] | 32 | 213.13 | 184.729 | 182.409
[5 empty] | 33 | 205.97 | 178.881 | 178.694
[5 empty] | 34 | 199.49 | 176.986 | 173.613
[5 empty] | 35 | 193.4 | 173.37 | 170.019
[5 empty] | 36 | 187.93 | 167.63 | 166.069
[5 empty] | 37 | 182.85 | 162.307 | 159.174
[5 empty] | 38 | 179.77 | 159.027 | 157.84
[5 empty] | 39 | 173.62 | 153.617 | 156.282
[5 empty] | 40 | 163 | 151.73 | 148.353
[5 empty] | 41 | 156.5 | 147.996 | 151.044
[5 empty] | 42 | 152.78 | 144.54 | 146.53
[5 empty] | 43 | 148.63 | 143.723 | 137.74
[5 empty] | 44 | 142.91 | 142.339 | 133.138
[5 empty] | 45 | 137.04 | 143.132 | 125.733
[5 empty] | 46 | 131.23 | 141.37 | 125.203
[5 empty] | 47 | 125.5 | 140.339 | 120.513
Gráfico N°13: Evolución semanal del volumen de las lagunas de ENEL durante los años 2017 - 2020 |  |  |  |  | 48 | 120.41 | 137.815 | 119.309
[5 empty] | 49 | 115.913 | 129.028 | 119.332
[5 empty] | 50 | 110.06 | 129.3 | 135.915
[5 empty] | 51 | 107.597 | 129 | 131.21
[5 empty] | 52 | 104.403 | 130.481 | 139.864
[5 empty] | 53 |  |  | 146.809

## 11. Volúmenes
| Volumen Útil del Lago Junín Electroperú | [5 empty] | VOLUMEN UTIL RESERVORIOS EGASA ( (El Frayle, Pañe, Pillones, Aguada Blanca, Chalhuanca y Bamputañe)
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
| 1 | 27.559 | 34.76 | 71.125 | 133.43 | 1 | 122.196 | 210.2 | 190.2 | 186.653
| 2 | 36.589 | 47.749 | 79.229 | 141.273 | 2 | 136.535 | 216.703 | 185.805 | 194.495
| 3 | 63.176 | 67.131 | 106.65 | 151.562 | 3 | 170.808 | 232.836 | 190.06 | 212.153
| 4 | 113.214 | 93.789 | 140.345 | 167.91 | 4 | 186.385 | 271.78 | 198.068 | 213.719
| 5 | 156.822 | 111.016 | 186.183 | 209.0685 | 5 | 204.808 | 269.08 | 217.5581 | 219.561
| 6 | 168.884 | 126.603 | 222.22 | 250.227 | 6 | 201.83 | 273.52 | 279.1 | 285.121
| 7 | 196.283 | 135.725 | 277.021 | 274.188 | 7 | 199.596 | 302.633 | 338.2185 | 329.342
| 8 | 230.189 | 159.215 | 293.067 | 291.333 | 8 | 214.343 | 328.237 | 388.648 | 352.6093
| 9 | 249.13 | 186.183 | 294.295 | 281.574 | 9 | 250.894 | 343.5405 | 377.131 | 377.95
| 10 | 311.78 | 203.961 | 291.911 | 277.589 | 10 | 298.999 | 371.291 | 385.625 | 383.259
| 11 | 332.708 | 230.189 | 301.205 | 288.451 | 11 | 321.033 | 390.383 | 389.381 | 394.922
| 12 | 344.881 | 282.717 | 310.009 | 295.384 | 12 | 332.349 | 412.4122 | 386.278 | 390.291
| 13 | 338.775 | 329.689 | 333.918 | 303.544 | 13 | 366.029 | 410.832 | 388.981 | 402.175
| 14 | 338.78 | 329.689 | 335.737 | 296.545 | 14 | 382.584 | 403.704 | 393.365 | 398.935
| 15 | 347.949 | 326.68 | 335.737 | 289.603 | 15 | 385.297 | 399.274 | 385.778 | 388.019
| 16 | 354.114 | 314.741 | 335.737 | 285.006 | 16 | 384.959 | 394.585 | 385.724 | 383.397
| 17 | 351.027 | 305.89 | 335.737 | 285.006 | 17 | 381.867 | 392.298 | 388.742 | 381.564
| 18 | 354.114 | 314.741 | 335.737 | 285.006 | 18 | 382.78 | 390.156 | 386.498 | 379.874
| 19 | 363.435 | 314.741 | 314.741 | 314.741 | 19 | 381.917 | 386.471 | 384.382 | 375.694
Gráfico N°14: Evolución semanal del volumen del lago JUNÍN durante los años 2017 - 2020 | 20 | 366.561 | 314.741 | 315.334 | 314.148 | 20 | 379.357 | 382.008 | 381.564 | 370.566
| 21 | 357.211 | 314.741 | 311.781 | 312.372 | 21 | 375.596 | 378.521 | 376.4709 | 365.522
| 22 | 341.82 | 311.781 | 310.6 | 310.6 | 22 | 373.52 | 375.21 | 370.731 | 359.199
| 23 | 326.68 | 308.83 | 307.065 | 307.065 | 23 | 369.221 | 374.076 | 363.243 | 354.248
| 24 | 308.83 | 300.038 | 302.959 | 300.621 | 24 | 364.442 | 370.892 | 357.212 | 348.87
| 25 | 291.333 | 294.225 | 300.038 | 286.727 | 25 | 359.62 | 366.717 | 352.191 | 343.831
| 26 | 268.551 | 282.717 | 296.067 | 266.868 | 26 | 354.775 | 361.436 | 346.6261 | 338.471
| 27 | 265.747 | 271.36 | 275.89 |  | 27 | 349.78 | 355.34 | 341.259
| 28 | 243.67 | 260.169 | 248.582 |  | 28 | 344.324 | 349.016 | 337.189
| 29 | 227.522 | 251.88 | 238.788 |  | 29 | 338.607 | 343.98 | 333.506
| 30 | 216.952 | 232.865 | 229.12 |  | 30 | 332.494 | 342.066 | 324.05
| 31 | 209.128 | 211.726 | 219.054 |  | 31 | 324 | 335.232 | 318.106
| 32 | 198.832 | 181.192 | 209.128 |  | 32 | 320.734 | 329.568 | 312.078
| 33 | 188.693 | 152.065 | 199.855 |  | 33 | 314.199 | 323.791 | 312.078
| 34 | 183.682 | 156.822 | 188.693 |  | 34 | 307.852 | 317.647 | 299.582
| 35 | 176.239 | 156.82 | 177.721 |  | 35 | 300.839 | 311.42 | 292.719
| 36 | 168.884 | 159.21 | 164.998 |  | 36 | 293.461 | 305.21 | 286.647
| 37 | 159.215 | 159.215 | 154.534 |  | 37 | 287.766 | 299.17 | 280.605
| 38 | 149.702 | 149.702 | 144.07 |  | 38 | 282.073 | 292.459 | 274.22
| 39 | 138.03 | 117.638 | 135.725 |  | 39 | 275.53 | 286.12 | 267.585
| 40 | 131.145 | 91.68 | 127.056 |  | 40 | 268.257 | 278.58 | 260.962
| 41 | 108.829 | 71.125 | 110.14 |  | 41 | 261.214 | 271.2325 | 253.296
| 42 | 95.909 | 59.261 | 100.61 |  | 42 | 255.589 | 256.272 | 246.06
| 43 | 83.341 | 47.749 | 95.484 |  | 43 | 249.855 | 249.671 | 241.027
| 44 | 75.16 | 38.425 | 89.581 |  | 44 | 242.79 | 249.671 | 234.194
| 45 | 65.149 | 31.142 | 79.639 |  | 45 | 235.605 | 243.3788 | 228.6461
| 46 | 47.749 | 22.26 | 80.049 |  | 46 | 230.549 | 236.34 | 222.812
| 47 | 34.764 | 17.044 | 85.826 |  | 47 | 223.6 | 227.62 | 216.312
| 48 | 13.618 | 36.589 | 77.596 |  | 48 | 217.176 | 220.0144 | 210.251
| 49 | 8.552 | 36.59 | 54.614 |  | 49 | 210.451 | 212.38 | 202.733
| 50 | 13.618 | 34.764 | 64.358 |  | 50 | 203.371 | 205.4678 | 195.514
| 51 | 18.772 | 38.4 | 80.049 |  | 51 | 202.359 | 199 | 188.996
| 52 | 25.782 | 59.261 | 108.829 |  | 52 | 201.252 | 192.888 | 184.654
| 53 |  |  | 140.345 |  | 53
Gráfico N°15: Evolución semanal del volumen de los embalses de EGASA durante los años 2017 - 2020.

## 12.Caudales
5.3. PROMEDIO MENSUAL DE LOS CAUDALES (m3/s) | [5 empty] | SEMANA |  | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY
[5 empty] | 2017 | 1 | 1 | 41.55 | 103.58 | 29.67
[7 empty] | 2 | 39.6 | 105.01 | 51.2
| CAUDAL PROMEDIO | JUNIO 2020 | JUNIO 2019 | VARIACIÓN % |  |  | 3 | 73.65 | 137.41 | 43.26
| Natural San Gaban | 10.9855 | 11.6596 | -5.781% |  | 4 | 4 | 65.03 | 127.83 | 32.72
| Natural Tarma + Natural Yanango | 11.2353 | 9.2621 | 21.3% |  |  | 5 | 56.95 | 97.31 | 48.46
| Natural Tulumayo | 40.6093 | 34.6597 | 17.17% |  |  | 6 | 61.87 | 123.44 | 72.52
| Natural Santa | 37.3874 | 33.33 | 12.17% |  |  | 7 | 77.57 | 145.02 | 59.16
| Natural Chancay | 17.6426 | 17.4185 | 1.287% |  | 8 | 8 | 86.94 | 175.03 | 24.36
| Natural Jequetepeque | 4.2026 | 9.0357 | -53.49% |  |  | 9 | 85.13 | 206.14 | 39.07
| Natural Cañete | 18.8979 | 20.174 | -6.325% |  |  | 10 | 84.78 | 270.17 | 109.16
| Natural Paucartambo | 21.0658 | 22.0189 | -4.329% |  |  | 11 | 84.78 | 376.42 | 188.18
| Natural Vilcanota | 56.0757 | 44.3272 | 26.5% |  | 12 | 12 | 106.16 | 351.57 | 159.6
| Ingreso Toma Cahua (Pativilca) | 15.3181 | 15.5604 | -1.557% |  |  | 13 | 101.71 | 384.37 | 161.77
| Ingreso Toma Tamboraque | 10.4686 | 10.3209 | 1.431% |  |  | 14 | 83.1 | 337.84 | 115.43
| Turbinado de la C.H. Charcani V | 11.981 | 10.957 | 9.346% |  |  | 15 | 61.23 | 282.32 | 98.92
| Tubinado de la C.H. Platanal | 16.2664 | 17.877 | -9.009% |  | 16 | 16 | 49.8 | 191.65 | 82.48
| Turbinado de la C.H. Aricota | 1.4577 | 1.4472 | 0.7279% |  |  | 17 | 40.21 | 160.35 | 77.02
| Mejorada- Ingreso Tablachaca | 101.1574 | 95.8571 | 5.529% |  |  | 18 | 43.46 | 136.65 | 62.63
| Descargado Lagunas San Gaban | 0.15 | 0.6 | -75% |  |  | 19 | 35.65 | 135.97 | 93.03
| Descarga Upamayo | 20.796 | 28.9077 | -28.06% |  | 20 | 20 | 26.22 | 135.66 | 72.35
| Descargado Gallito Ciego | 5.8247 | 12.5819 | -53.71% |  |  | 21 | 27.95 | 113.82 | 90.75
| Descarga Lagunas STATKRAFT | 3.14 | 7.3701 | -57.4% |  |  | 22 | 32.41 | 64.03 | 53.02
| Descarga Lagunas ENEL | 0.86193 | 0.85477 | 0.8384% |  |  | 23 | 28.93 | 53.15 | 32.43
| Descargado Yuracmayo (Rimac) | 0.023467 | 0.0083 | 182.7% |  | 24 | 24 | 26.59 | 45.98 | 27.75
| Descargado Viconga | 0 | 0 |  |  |  | 25 | 23.61 | 38.68 | 24.81
| Descargado Pomacocha | 4.003 | 3.0286 | 32.17% |  |  | 26 | 24.94 | 34.68 | 21.81
| Descargado Paucarcocha | 1.2063 | 1 | 20.63% |  |  | 27 | 25.54 | 31.72 | 18.65
| Cuadro N°10: Promedio de caudales en junio |  |  |  |  | 28 | 28 | 23.56 | 29.25 | 14.27
[7 empty] | 29 | 22.4 | 29.53 | 11.51
[7 empty] | 30 | 21.29 | 27.62 | 9.72
[7 empty] | 31 | 19.34 | 27.99 | 8.09
5.4. EVOLUCIÓN DE LOS CAUDALES | [5 empty] | 32 | 32 | 19.65 | 31.42 | 7.62
[7 empty] | 33 | 18.42 | 29.71 | 9.55
[7 empty] | 34 | 17.17 | 30.51 | 10.75
[7 empty] | 35 | 17.47 | 27.5 | 8.31
[6 empty] | 36 | 36 | 13.42 | 26.21 | 6.53
[7 empty] | 37 | 11.2 | 29.98 | 9.78
[7 empty] | 38 | 11 | 34.37 | 7.47
[6 empty] | 39 | 39 | 11.14 | 42.17 | 7.49
[7 empty] | 40 | 12.8 | 37.27 | 15.47
[7 empty] | 41 | 14.41 | 40.04 | 18
[7 empty] | 42 | 15.87 | 35.79 | 12.74
[6 empty] | 43 | 43 | 19.61 | 50.36 | 30.75
[7 empty] | 44 | 21.85 | 54.94 | 23.58
[7 empty] | 45 | 16.79 | 41.16 | 11.77
[7 empty] | 46 | 16.01 | 42.65 | 9.33
[7 empty] | 47 | 14.72 | 39.76 | 8.19
[6 empty] | 48 | 48 | 18.932 | 47.388 | 19.6613
[7 empty] | 49 | 28.4837 | 78.0874 | 19.1814
[7 empty] | 50 | 32.5833 | 69.7641 | 23.7246
[7 empty] | 51 | 34.5019 | 71.145 | 26.1581
[6 empty] | 52 | 52 | 27.7819 | 83.196 | 21.777
[5 empty] | 2018 | 1 | 1 | 29.44 | 69.0871 | 15.7471
[7 empty] | 2 | 42.8809 | 96.7859 | 37.6
[7 empty] | 3 | 74.0026 | 158.1773 | 101.2613
[6 empty] | 4 | 4 | 77.8126 | 167.0236 | 77.354
[7 empty] | 5 | 61.5317 | 113.1959 | 30.6671
Gráfico N°16: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos SANTA, CHANCAY y PATIVILCA en los años 2017 - 2020. | [6 empty] | 6 | 54.0241 | 88.5357 | 32.4441
[7 empty] | 7 | 59.2714 | 99.3782 | 30.3381
[6 empty] | 8 | 8 | 78.0256 | 140.28 | 62.97
[7 empty] | 9 | 61.1187 | 102.9964 | 31.2446
[7 empty] | 10 | 84.5007 | 175.9049 | 36.0383
[7 empty] | 11 | 83.6439 | 169.6467 | 25.0764
[6 empty] | 12 | 12 | 98.99 | 198.22 | 24.63
[7 empty] | 13 | 106.6493 | 312.6314 | 38.7014
[7 empty] | 14 | 86.4884 | 235.3133 | 94.5964
[7 empty] | 15 | 88.217 | 294.1721 | 92.07
[6 empty] | 16 | 16 | 65.84 | 149.18 | 45.4
[7 empty] | 17 | 51.88 | 104.35 | 41.47
[7 empty] | 18 | 49.6723 | 78.0381 | 65.801
[7 empty] | 19 | 45.203 | 78.3139 | 75.1047
[6 empty] | 20 | 20 | 37.3859 | 130.9263 | 97.861
[7 empty] | 21 | 31.6097 | 64.4493 | 107.7964
[7 empty] | 22 | 23.3601 | 64.4493 | 107.7964
[7 empty] | 23 | 22.1186 | 39.501 | 35.1767
[6 empty] | 24 | 24 | 18.6551 | 33.6903 | 23.4194
[7 empty] | 25 | 15.6644 | 30.2284 | 15.9861
[7 empty] | 26 | 13.8481 | 27.8723 | 14.0904
[7 empty] | 27 | 12.8659 | 27.2576 | 11.8389
[6 empty] | 28 | 28 | 12.9153 | 27.2173 | 9.779
[7 empty] | 29 | 15.9086 | 24.9557 | 8.4957
[7 empty] | 30 | 16.584 | 24.8094 | 7.8074
[7 empty] | 31 | 18.553 | 25.691 | 7.53
[6 empty] | 32 | 32 | 17.7697 | 27.63 | 6.4074
[7 empty] | 33 | 14.7829 | 23.78 | 4.94
[7 empty] | 34 | 15.984 | 23.528 | 4.6689
[7 empty] | 35 | 15.55 | 23.29 | 4.6
[6 empty] | 36 | 36 | 15.0429 | 23.0071 | 3.9657
[7 empty] | 37 | 13.3869 | 23.1736 | 3.5334
[7 empty] | 38 | 12.9637 | 26.454 | 6.4914
[7 empty] | 39 | 9.47 | 23.7 | 4.9
[6 empty] | 40 | 40 | 9.6714 | 23.6951 | 4.8983
[7 empty] | 41 | 13.239 | 28.1133 | 8.343
[7 empty] | 42 | 13.0851 | 37.0733 | 7.2736
[7 empty] | 43 | 24.9816 | 70.5356 | 7.4324
[6 empty] | 44 | 44 | 20.5581 | 55.1837 | 15.8019
[7 empty] | 45 | 26.17 | 60.4457 | 26.4329
[7 empty] | 46 | 19.7286 | 57.0057 | 53.5029
[7 empty] | 47 | 39.6567 | 103.0077 | 53.4591
[6 empty] | 48 | 48 | 39.6567 | 99.828 | 45.5396
[7 empty] | 49 | 22.6286 | 60.2757 | 17.9557
[7 empty] | 50 | 17.7767 | 46.702 | 13.4326
[7 empty] | 51 | 34.0857 | 68.7 | 39.4143
[6 empty] | 52 | 52 | 52.0941 | 97.3471 | 65.6794
[5 empty] | 2019 | 1 | 1 | 27.8 | 78.2986 | 21.9271
[7 empty] | 2 | 28.6786 | 95.0817 | 22.398
[7 empty] | 3 | 44.51 | 95.65 | 17.61
[6 empty] | 4 | 4 | 73.3231 | 109.2996 | 17.638
[7 empty] | 5 | 103.1772 | 149.6508 | 19.2188
[7 empty] | 6 | 79.1657 | 136.5771 | 57.1857
[7 empty] | 7 | 120.0226 | 224.7107 | 118.0604
[6 empty] | 8 | 8 | 97.5601 | 198.0434 | 106.2989
[7 empty] | 9 | 97.5601 | 191.0113 | 142.1239
[7 empty] | 10 | 97.4973 | 215.6401 | 164.5969
[7 empty] | 11 | 98.2159 | 236.761 | 121.6507
[6 empty] | 12 | 12 | 91.8577 | 250.868 | 166.6314
[7 empty] | 13 | 100.0137 | 301.4597 | 180.07
[7 empty] | 14 | 84.2727 | 253.0854 | 143.4397
[7 empty] | 15 | 61.0749 | 253.0854 | 152.6561
[6 empty] | 16 | 16 | 47.8437 | 141.0459 | 83.8443
[7 empty] | 17 | 50.9071 | 123.8666 | 125.2881
[7 empty] | 18 | 39.121 | 85.1739 | 66.3471
[7 empty] | 19 | 35.4109 | 71.2243 | 42.2161
[7 empty] | 20 | 32.4051 | 76.8571 | 58.3244
[7 empty] | 21 | 26.5839 | 47.9711 | 34.0326
[6 empty] | 22 | 22 | 19.6537 | 37.6243 | 40.5243
[7 empty] | 23 | 16.504 | 37.8063 | 25.0106
[7 empty] | 24 | 14.8904 | 35.4687 | 18.2427
[7 empty] | 25 | 15.34 | 33.2001 | 16.0131
[6 empty] | 26 | 26 | 15.5211 | 28.3763 | 12.9616
[7 empty] | 27 | 15.32 | 28.47 | 11.39
[7 empty] | 28 | 14.8094 | 28.9203 | 11.4052
[7 empty] | 29 | 13.6664 | 24.4223 | 10.174
[6 empty] | 30 | 30 | 13.3929 | 24.0867 | 9.1717
[7 empty] | 31 | 13.0984 | 22.4713 | 8.5916
[7 empty] | 32 | 12.2283 | 25.2127 | 6.626
[7 empty] | 33 | 12.8387 | 28.061 | 5.9311
[6 empty] | 34 | 34 | 12.3793 | 28.4559 | 5.2604
[7 empty] | 35 | 11.9237 | 26.646 | 4.7317
[7 empty] | 36 | 10.7319 | 27.7206 | 4.5543
[7 empty] | 37 | 11.4814 | 27.9676 | 4.192
[7 empty] | 38 | 12.2171 | 31.354 | 4.176
[7 empty] | 39 | 15.0261 | 37.1464 | 4.8932
[6 empty] | 40 | 40 | 13.292 | 29.935 | 5.313
[7 empty] | 41 | 15.4721 | 31.668 | 8.3924
[7 empty] | 42 | 14.6029 | 30.0614 | 9.2871
[7 empty] | 43 | 18.764 | 48.13 | 18.1537
[6 empty] | 44 | 44 | 12.7224 | 37.7818 | 19.9035
[7 empty] | 45 | 22.372 | 60.7214 | 69.0774
[7 empty] | 46 | 28.1016 | 68.5699 | 51.1904
[7 empty] | 47 | 22.2223 | 51.535 | 21.6763
[6 empty] | 48 | 48 | 18.7964 | 45.1157 | 19.4287
[7 empty] | 49 | 40.4599 | 84.8464 | 67.7871
[7 empty] | 50 | 55.2086 | 99.1397 | 46.0007
[7 empty] | 51 | 84.7789 | 201.5266 | 43.5863
[6 empty] | 52 | 52 | 90.214 | 224.1094 | 50.4836
[7 empty] | 53 | 80.0613 | 205.2461 | 83.6377
[5 empty] | 2020 |  | 1 | 42.752 | 129.3313 | 35.4127
[7 empty] | 2 | 30.6796 | 73.393 | 22.0449
[7 empty] | 3 | 46.444 | 73.0926 | 18.2101
[6 empty] | 4 | 4 | 56.5596 | 140.6934 | 15.9344
[7 empty] | 5 | 85.9973 | 189.9601 | 16.348
[7 empty] | 6 | 79.6439 | 184.551 | 24.5456
[7 empty] | 7 | 62.1154 | 141.4891 | 17.9337
[6 empty] | 8 | 8 | 41.1346 | 83.9696 | 15.5626
[7 empty] | 9 | 70.0271 | 124.3411 | 23.3404
[7 empty] | 10 | 51.7133 | 110.965 | 51.1434
[7 empty] | 11 | 65 | 130.1791 | 73.8207
[6 empty] | 12 | 12 | 70.5301 | 127.8666 | 34.1389
[7 empty] | 13 | 73.7107 | 138.129 | 66.4577
[7 empty] | 14 | 57.7969 | 109.1446 | 82.627
[7 empty] | 15 | 44.4303 | 80.1336 | 89.9134
[6 empty] | 16 | 16 | 30.7019 | 57.1371 | 73.4874
[7 empty] | 17 | 24.9329 | 55.1843 | 80.5857
[7 empty] | 18 | 46.8673 | 80.201 | 93.1313
[7 empty] | 19 | 39.8809 | 73.3987 | 43.9604
[6 empty] | 20 | 20 | 34.333 | 57.6297 | 29.0386
[7 empty] | 21 | 28.3991 | 47.2084 | 20.7479
[7 empty] | 22 | 19.0161 | 39.6356 | 28.5976
[7 empty] | 23 | 16.3237 | 49.1369 | 19.1047
[7 empty] | 24 | 14.459 | 34.1504 | 14.2113
[7 empty] | 25 | 13.477 | 32.2889 | 11.6287
[6 empty] | 26 | 26 | 14.1751 | 29.4559 | 11.6757
[8 empty] | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY
[8 empty] | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY

## 13.Caudales
|  | SEMANA |  | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN
| 2017 | 1 | 1 | 13.85 | 11.3 | 104.02 | 148.43 | 24.1 | 10.22 | 3.28 | 89.46 | 25.43
|  |  | 2 | 14.96 | 15.4 | 143.97 | 175.88 | 33.74 | 10.17 | 6.45 | 178.14 | 55.67
|  |  | 3 | 28.98 | 21.94 | 355.12 | 177.57 | 35.49 | 10 | 9.05 | 174.94 | 58.31
|  | 4 | 4 | 30.46 | 23.91 | 519.4 | 205.76 | 48.48 | 10 | 2.43 | 141.31 | 47.49
|  |  | 5 | 21.36 | 18.07 | 330.78 | 123.41 | 25.33 | 11.41 | 2.87 | 123.59 | 45.46
|  |  | 6 | 25.42 | 21.42 | 200.58 | 108.48 | 22.99 | 10.57 | 3.01 | 85.48 | 28.56
|  |  | 7 | 35.43 | 25.12 | 393.69 | 144.62 | 39.44 | 10 | 2.88 | 100.57 | 25.04
|  | 8 | 8 | 30.45 | 23.33 | 345.37 | 140.63 | 30.47 | 9.58 | 2.07 | 163.73 | 58.84
|  |  | 9 | 37.72 | 24.83 | 567.22 | 245.85 | 67.56 | 9.01 | 7.33 | 285.31 | 102.26
|  |  | 10 | 36.46 | 24.95 | 467.04 | 188.01 | 50.5 | 10.06 | 3.71 | 374.33 | 83.74
|  |  | 11 | 35.59 | 26.89 | 448.3 | 169.95 | 51.21 | 26.15 | 8.66 | 219.86 | 62.42
|  | 12 | 12 | 37.82 | 20.6 | 350.87 | 146.01 | 38.08 | 12.43 | 5.63 | 190.11 | 52.01
|  |  | 13 | 35.93 | 24.02 | 380.48 | 173.02 | 38.87 | 11.98 | 5.83 | 272.09 | 65.43
|  |  | 14 | 42.9 | 17.87 | 427.28 | 137.65 | 35.95 | 28.72 | 4.95 | 301.82 | 71.06
Gráfico N°17: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos RÍMAC y SANTA EULALIA en los años 2017 - 2020. |  |  | 15 | 31.19 | 17.87 | 334.14 | 129.9 | 29.93 | 16.28 | 1.82 | 203.49 | 77.1
|  | 16 | 16 | 22.8 | 11.46 | 218.96 | 100.66 | 21.85 | 15.43 | 2.33 | 155.33 | 48.77
|  |  | 17 | 20.18 | 11.46 | 180.47 | 91.24 | 18.89 | 12.29 | 1.9 | 111.37 | 34.41
|  |  | 18 | 19.84 | 10.36 | 212.89 | 98.95 | 19.9 | 11.64 | 1.46 | 117.05 | 28.8
|  |  | 19 | 21.4 | 9.25 | 199.54 | 89.02 | 15.9 | 11 | 1.36 | 79.2 | 22.78
|  | 20 | 20 | 17.23 | 6.32 | 136.84 | 72.95 | 15.03 | 11 | 1.98 | 69.37 | 17.8
|  |  | 21 | 16.09 | 6.32 | 116.86 | 99.42 | 20.06 | 11.01 | 1.6 | 68.8 | 17.84
|  |  | 22 | 15.1 | 5.59 | 118.58 | 79.1 | 16 | 11 | 1.01 | 69.05 | 16.37
|  |  | 23 | 14.28 | 4.85 | 112.05 | 63.27 | 13.78 | 11 | 1.82 | 54.09 | 13.15
|  | 24 | 24 | 13.3 | 4.85 | 91.62 | 49.79 | 11.29 | 11 | 1.89 | 45.31 | 10.85
|  |  | 25 | 12.63 | 3.77 | 81.33 | 46.74 | 10.02 | 11 | 1.77 | 40.42 | 8.98
|  |  | 26 | 11.92 | 3.77 | 80.9 | 41.45 | 9.24 | 12 | 1.86 | 37.89 | 9.41
|  |  | 27 | 11.92 | 3.91 | 82.99 | 60.31 | 9.73 | 12 | 1.9 | 38.23 | 8.58
|  | 28 | 28 | 11.04 | 3.91 | 71.74 | 39.09 | 8.42 | 12 | 1.65 | 33.9 | 6.64
|  |  | 29 | 10.27 | 3.42 | 67.8 | 32.59 | 7.7 | 10.51 | 1.79 | 31.97 | 6.49
|  |  | 30 | 9.47 | 3.42 | 69.62 | 28.39 | 7.39 | 12 | 1.64 | 31.76 | 6.15
|  |  | 31 | 9.05 | 3.3 | 61.71 | 26.51 | 7.02 | 12 | 1.87 | 31.68 | 5.51
|  | 32 | 32 | 9.9 | 2.68 | 65.38 | 24.1 | 6.7 | 12 | 1.95 | 31.01 | 5.16
|  |  | 33 | 9.17 | 2.43 | 59.63 | 24.29 | 6.44 | 12 | 1.82 | 30.23 | 5.27
|  |  | 34 | 7.78 | 2.61 | 60.62 | 25.9 | 6.62 | 12 | 1.89 | 32.17 | 5.06
|  |  | 35 | 7.73 | 3.07 | 58.47 | 26.33 | 6.66 | 12.14 | 1.97 | 31.63 | 4.84
|  | 36 | 36 | 7.1 | 3.57 | 61.13 | 27.35 | 6.84 | 13 | 1.76 | 34.09 | 4.89
Gráfico N°18: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos MANTARO, TULUMAYO y TARMA en los años 2017 - 2020. |  |  | 37 | 7.53 | 5.04 | 59.93 | 34.56 | 7.96 | 13 | 1.7 | 38.06 | 8.4
|  |  | 38 | 9.73 | 3.75 | 64.32 | 41.74 | 9.43 | 13 | 1.77 | 41.12 | 6.42
|  | 39 | 39 | 7.21 | 3.83 | 66.83 | 46.48 | 7.93 | 13 | 1.99 | 33.06 | 7.98
|  |  | 40 | 6.89 | 3.2 | 56.32 | 28.11 | 6.02 | 13 | 1.48 | 35.54 | 5.32
|  |  | 41 | 7.51 | 3.26 | 57.18 | 32.11 | 6.5 | 13 | 1.53 | 37.47 | 4.95
|  |  | 42 | 7.92 | 3.59 | 71.87 | 64.69 | 9.44 | 13 | 1.93 | 52.42 | 7.39
|  | 43 | 43 | 9.16 | 3.99 | 73.22 | 71.16 | 8.88 | 13 | 1.69 | 43.93 | 6.18
|  |  | 44 | 8.81 | 5.02 | 75.15 | 62.33 | 10.59 | 13 | 1.65 | 40.23 | 8.79
|  |  | 45 | 8.38 | 4.2 | 67.39 | 61.76 | 10.04 | 13 | 1.51 | 41.85 | 11.45
|  |  | 46 | 7.55 | 3.7 | 66.96 | 66.04 | 8.78 | 13 | 1.65 | 70.85 | 14.58
|  |  | 47 | 7.39 | 3.85 | 67.72 | 52.82 | 7.81 | 13 | 1.6 | 64.82 | 12.14
|  | 48 | 48 | 7.9679 | 3.5581 | 77.3666 | 66.5773 | 9.1851 | 13.0057 | 1.6 | 47.8464 | 12.5167
|  |  | 49 | 8.4876 | 3.26 | 84.5559 | 72.732 | 14.0483 | 13.0029 | 1.6 | 57.3221 | 18.827
|  |  | 50 | 8.7257 | 3.4629 | 77.4601 | 64.0971 | 11.0329 | 13 | 1.6 | 51.4707 | 20.2803
|  |  | 51 | 9.7216 | 4.254 | 78.1661 | 94.2379 | 14.3814 | 13.0129 | 1.6257 | 65.5836 | 34.849
|  | 52 | 52 | 10.3233 | 4.6457 | 86.9727 | 94.3573 | 13.294 | 13.0968 | 1.645 | 104.2729 | 35.3357
| 2018 | 1 | 1 | 10.34 | 4.4629 | 140.0414 | 143.09 | 20.63 | 13 | 1.64 | 201.2429 | 63.23
|  |  | 2 | 13.731 | 3.5944 | 209.918 | 160.9821 | 36.2139 | 11.7743 | 1.5914 | 229.425 | 56.6543
|  |  | 3 | 15.9833 | 8.3046 | 223.6646 | 190.4404 | 30.8191 | 11.8571 | 1.5814 | 261.5636 | 68.5164
|  | 4 | 4 | 21.9886 | 15.5981 | 346.8834 | 205.5833 | 40.893 | 18.7343 | 1.57 | 261.98 | 58.9354
|  |  | 5 | 17.729 | 13.7246 | 214.9593 | 93.6071 | 17.7483 | 23.39 | 1.57 | 141.8357 | 45.3329
|  |  | 6 | 13.5826 | 8.6634 | 166.3424 | 108.2557 | 18.7916 | 20.201 | 2.3694 | 164.5571 | 65.9876
|  |  | 7 | 14.7226 | 11.0714 | 239.5006 | 202.982 | 42.0886 | 15.2832 | 3.169 | 355.3129 | 97.723
|  | 8 | 8 | 18.48 | 14.97 | 357.6181 | 251.1 | 43.74 | 16.564 | 3.16 | 437.78 | 142.13
|  |  | 9 | 21.6524 | 14.1853 | 333.9089 | 204.9584 | 31.755 | 15.853 | 3.169 | 424.1457 | 142.1386
Gráfico N°19: Evolución del promedio semanal de caudales de las cuencas CHILI, ARICOTA, VILCANOTA Y SAN GABÁN en los años 2017 - 2020. |  |  | 10 | 30.2727 | 17.4346 | 431.6416 | 177.1549 | 31.1966 | 14.442 | 4.7437 | 293.6914 | 72.3097
|  |  | 11 | 28.0719 | 17.0486 | 485.9854 | 169.375 | 52.6263 | 18.273 | 3.088 | 511.545 | 119.7894
|  | 12 | 12 | 29.91 | 21.62 | 465.2441 | 201.5833 | 57.6691 | 23.244 | 4.5096 | 433.8914 | 152.8044
|  |  | 13 | 28.3601 | 17.4394 | 396.3769 | 163.7559 | 35.7256 | 23.1434 | 3.393 | 281.7993 | 107.3293
|  |  | 14 | 23.8303 | 12.8333 | 226.3264 | 133.5359 | 28.622 | 19.16 | 1.736 | 176.2321 | 80.9366
|  |  | 15 | 27 | 15.5713 | 207.408 | 107.5951 | 30.754 | 14.3771 | 1.8613 | 130.09 | 42.6931
|  | 16 | 16 | 19.9 | 12.83 | 166.3887 | 95.78 | 29.88 | 12.36 | 1.9 | 96.9 | 33.7171
|  |  | 17 | 19.14 | 13.52 | 168.1934 | 95.39 | 22.2573 | 13.4 | 1.794 | 89.59 | 27.06
|  |  | 18 | 19.7036 | 14.1669 | 171.5429 | 85.9583 | 21.6517 | 12.7858 | 2.3024 | 89.6021 | 22.2697
|  |  | 19 | 15.4883 | 12.6509 | 146.5449 | 88.244 | 19.0371 | 11.3284 | 1.8057 | 75.5686 | 17.566
|  | 20 | 20 | 14.6011 | 10.0133 | 112.7624 | 64.8096 | 16.5316 | 10.8993 | 1.7767 | 62.2086 | 14.5023
|  |  | 21 | 13.4113 | 7.8631 | 94.6366 | 49.3037 | 13.4506 | 11.1669 | 1.8437 | 54.3871 | 12.215
|  |  | 22 | 12.4903 | 6.4216 | 81.7187 | 42.9286 | 11.8976 | 10.5733 | 1.877 | 48.8379 | 10.8946
|  |  | 23 | 12.278 | 5.5577 | 83.7603 | 67.7976 | 15.8017 | 11.3413 | 1.7929 | 58.175 | 13.8606
|  | 24 | 24 | 10.8827 | 5.3317 | 82.799 | 63.9821 | 15.596 | 11.9641 | 2.0253 | 61.9886 | 13.3929
|  |  | 25 | 10.291 | 3.7499 | 74.0939 | 53.0356 | 14.1359 | 11.79 | 2.0514 | 51.9707 | 10.7494
|  |  | 26 | 9.5591 | 3.5651 | 66.7951 | 40.369 | 10.9124 | 10.93 | 2.1039 | 44.3907 | 9.1146
|  |  | 27 | 9.3137 | 4.76 | 67.3686 | 33.41 | 9.4036 | 12.51 | 2.05 | 39.1736 | 7.6487
|  | 28 | 28 | 8.7544 | 2.5707 | 65.0736 | 33.1607 | 9.4156 | 12.3 | 2.2506 | 36.9993 | 7.0544
|  |  | 29 | 8.6149 | 3.7006 | 62.5157 | 35.738 | 9.5504 | 12.2457 | 1.9771 | 38.6771 | 6.34
|  |  | 30 | 8.1221 | 4.9111 | 57.1489 | 85.0654 | 15.5341 | 10.996 | 2.286 | 56.1664 | 9.4386
|  |  | 31 | 7.562 | 3.28 | 58.768 | 40.375 | 8.558 | 13.18 | 2 | 50.215 | 8.577
|  | 32 | 32 | 8.4994 | 4.8781 | 54.7034 | 52.9464 | 10.7399 | 10.8503 | 2.0667 | 50.4607 | 9.7963
|  |  | 33 | 7.8117 | 4.6 | 59.0663 | 47.13 | 9.23 | 10.84 | 2.05 | 44.64 | 8.7823
|  |  | 34 | 6.44 | 5.1569 | 82.0336 | 63.893 | 10.9173 | 10.5346 | 1.8789 | 35.6279 | 11.3837
|  |  | 35 | 7.5429 | 2.15 | 71.48 | 45.64 | 9.47 | 10.92 | 1.88 | 32.98 | 7.88
|  | 36 | 36 | 7.1671 | 4.8343 | 63.0929 | 34.5714 | 7.5943 | 11.0914 | 1.8443 | 31.2043 | 8.0857
|  |  | 37 | 7.1637 | 3.1536 | 61.1417 | 28.744 | 6.5637 | 10.8252 | 1.8114 | 29.6143 | 8.6453
|  |  | 38 | 8.31 | 3.3441 | 49.6644 | 35.5716 | 7.294 | 11.1598 | 1.8427 | 30.9129 | 8.6453
|  |  | 39 | 7.6214 | 4.65 | 42.24 | 39.39 | 7.68 | 11.33 | 1.64 | 37.2 | 7.4194
|  | 40 | 40 | 7.6214 | 5.1286 | 38.9063 | 41.34 | 9.1129 | 11.565 | 1.8221 | 42.1971 | 9.6006
|  |  | 41 | 7.2699 | 4.8594 | 42.9237 | 56.6071 | 11.1701 | 12.7402 | 1.7041 | 49.4757 | 10.9433
|  |  | 42 | 6.2733 | 4.0031 | 73.976 | 89.2323 | 19.2823 | 11.7924 | 1.5524 | 72.3507 | 17.9726
|  |  | 43 | 8.3209 | 6.0481 | 97.2344 | 125.7083 | 26.3821 | 12.0416 | 1.5854 | 82.4843 | 19.5526
|  | 44 | 44 | 9.2941 | 7.6531 | 120.6297 | 157.6071 | 33.3644 | 12.1889 | 1.6864 | 110.4093 | 33.0816
|  |  | 45 | 8.6643 | 4.2061 | 125.4316 | 105.6369 | 18.7356 | 13 | 1.7397 | 114.1436 | 39.8019
|  |  | 46 | 8.5371 | 5.9 | 78.7571 | 79.3043 | 13.16 | 13.0014 | 1.5 | 93.4571 | 37.2129
|  |  | 47 | 9.0094 | 7.1016 | 88.1117 | 74.6844 | 13.4831 | 12.1424 | 1.5 | 104.105 | 35.0554
|  | 48 | 48 | 8.5043 | 4.3617 | 80.1513 | 95.3036 | 12.5436 | 11.9753 | 1.5 | 91.57 | 28.37
|  |  | 49 | 8.27 | 6.91 | 66.5557 | 54.31 | 8.99 | 12.26 | 1.5 | 62.9743 | 22.92
|  |  | 50 | 8.1766 | 6.564 | 61.6027 | 52.4761 | 10.9096 | 13.0014 | 1.4571 | 52.2443 | 17.6957
|  |  | 51 | 10.3429 | 7.3286 | 53.9 | 126.1429 | 16.8 | 12.2571 | 1.3857 | 86.5286 | 33.5143
|  | 52 | 52 | 10.662 | 7.482 | 57.505 | 100.3809 | 16.4351 | 12.2223 | 1.3 | 103.5336 | 52.7531
| 2019 | 1 | 1 | 8.9929 | 4.4643 | 57.515 | 79.8714 | 13.1157 | 11.5719 | 1.3 | 121.7564 | 64.3984
|  |  | 2 | 7.4904 | 3.3686 | 63.3639 | 84.1846 | 16.1101 | 11.5703 | 1.3 | 180.33 | 70.9979
|  |  | 3 | 14.36 | 10.74 | 80.75 | 149.3 | 29.23 | 11.28 | 1.33 | 167.22 | 68.83
|  | 4 | 4 | 17.1314 | 11.1557 | 85.6896 | 168.81 | 36.2 | 11.844 | 3.0287 | 185.515 | 70.0894
|  |  | 5 | 30.5923 | 16.463 | 416.487 | 195.25 | 36.704 | 12.4967 | 6.6929 | 199.0357 | 74.6554
|  |  | 6 | 20.3729 | 17.0586 | 426.6714 | 265.28 | 51.29 | 12.7443 | 14.4643 | 338.8986 | 117.8286
|  |  | 7 | 28.8376 | 18.0653 | 581.6251 | 230.7323 | 46.224 | 23.8414 | 21.0596 | 288.0957 | 118.0787
|  | 8 | 8 | 20.0779 | 14.5316 | 439.741 | 219.3749 | 42.9459 | 23.8949 | 6.8929 | 411.7514 | 98.32
|  |  | 9 | 26.318 | 19.5204 | 316.27 | 191.1784 | 34.6964 | 22.407 | 3.3807 | 249.4629 | 120.901
|  |  | 10 | 27.9596 | 20.8317 | 326.6364 | 184.0893 | 38.681 | 23.8286 | 2.384 | 225.1 | 78.1773
|  |  | 11 | 27.9596 | 22.2471 | 416.081 | 226.8809 | 42.6333 | 23.8099 | 1.9291 | 217.4564 | 44.639
|  | 12 | 12 | 28.4767 | 21.7079 | 394.1396 | 203.4464 | 43.5293 | 19.573 | 1.7969 | 327.8214 | 98.4
|  |  | 13 | 24.8447 | 20.5691 | 522.4229 | 225.2619 | 57.9744 | 12.5827 | 1.6904 | 339.0436 | 92.1036
|  |  | 14 | 29.4833 | 18.7679 | 316.3394 | 152.4764 | 55.1194 | 21.3038 | 1.6809 | 250.0857 | 65.6659
|  |  | 15 | 20.0404 | 14.276 | 168.4546 | 98.1607 | 27.7137 | 17.8108 | 1.7206 | 148.4879 | 49.6333
|  | 16 | 16 | 16.0721 | 10.1801 | 131.8014 | 98.2797 | 22.8691 | 12.211 | 1.7899 | 105.4793 | 31.291
|  |  | 17 | 15.384 | 12.1216 | 143.8413 | 83.5476 | 20.2739 | 12.9496 | 1.6649 | 103.8193 | 25.9219
|  |  | 18 | 16.0261 | 11.9963 | 111.1231 | 74.3929 | 18.1031 | 11.4933 | 1.55 | 91.5329 | 22.1904
|  |  | 19 | 14.7697 | 10.1233 | 89.4183 | 60.613 | 15.729 | 10.8837 | 1.5914 | 82.455 | 20.9913
|  |  | 20 | 13.8124 | 9.3731 | 79.2124 | 72.3214 | 20.6476 | 11.1537 | 1.5371 | 76.8571 | 23.0857
|  |  | 21 | 12.8497 | 7.0854 | 62.717 | 52.5656 | 14.4617 | 12 | 1.5129 | 58.0579 | 17.8583
|  | 22 | 22 | 12.1054 | 7.3309 | 41.6331 | 49.262 | 12.6217 | 10.4428 | 1.5 | 51.5207 | 15.3246
|  |  | 23 | 11.2727 | 7.7243 | 41.6331 | 40.5001 | 10.5719 | 10.9792 | 1.5 | 46.5207 | 13.8681
|  |  | 24 | 10.868 | 8.8337 | 78.434 | 35.7859 | 9.218 | 11.0968 | 1.5 | 42.4736 | 12.5126
|  |  | 25 | 10.1673 | 7.6593 | 77.872 | 33.357 | 8.9321 | 10.462 | 1.5 | 43.7293 | 11.4504
|  | 26 | 26 | 9.3536 | 6.2751 | 76.4479 | 29.1546 | 8.3007 | 11.2599 | 1.5 | 44.6164 | 9.666
|  |  | 27 | 8.86 | 7.15 | 77.43 | 30.35 | 8.59 | 10.7582 | 1.59 | 43.84 | 8.27
|  |  | 28 | 8.9136 | 5.7059 | 76.2451 | 27.7023 | 7.8261 | 11.1392 | 1.6 | 39.9957 | 7.49
|  |  | 29 | 9.1244 | 6.4564 | 66.3127 | 29.9404 | 7.6489 | 10.8104 | 1.6 | 42.7043 | 6.4643
|  | 30 | 30 | 8.5529 | 4.6829 | 72.0486 | 36.73 | 8.18 | 12.61 | 1.6286 | 44.6114 | 8.2286
|  |  | 31 | 8.6656 | 6.0697 | 71.5431 | 31.7204 | 7.0619 | 12.323 | 1.7 | 43.445 | 6.7563
|  |  | 32 | 8.8231 | 7.5089 | 73.755 | 23.2559 | 6.2596 | 12.5515 | 1.7214 | 38.4329 | 6.4201
|  |  | 33 | 7.5077 | 3.2121 | 68.8786 | 21.2974 | 6.3691 | 12.1371 | 1.7483 | 36.6907 | 4.7154
|  |  | 34 | 7.6147 | 3.395 | 65.664 | 20.9224 | 6.1154 | 12.0345 | 1.7483 | 34.8729 | 5.7421
|  |  | 35 | 8.7816 | 7.1026 | 65.2244 | 19.4583 | 6.3137 | 12.0416 | 1.75 | 34.1614 | 6.5946
|  | 36 | 36 | 8.2851 | 6.762 | 60.7191 | 25.369 | 5.8737 | 12.0556 | 1.6426 | 35.9686 | 4.9847
|  |  | 37 | 7.6476 | 6.5273 | 62.6794 | 28.1369 | 6.1154 | 12.131 | 1.6457 | 34.325 | 5.5027
|  |  | 38 | 7.6971 | 5.4443 | 65.47 | 29.3514 | 6.8329 | 12.1943 | 1.6014 | 33.1314 | 6.8414
|  |  | 39 | 7.6703 | 5.8961 | 72.9307 | 26.4703 | 9.2337 | 12.167 | 1.4286 | 32.5321 | 5.588
|  | 40 | 40 | 6.5494 | 3.8239 | 70.6613 | 28.1906 | 9.6929 | 12.5946 | 1.4 | 36.385 | 8.055
|  |  | 41 | 8.0964 | 4.0404 | 65.0476 | 47.0106 | 10.7099 | 13.2741 | 1.3786 | 40.9871 | 6.997
|  |  | 42 | 7.4686 | 4.8257 | 67.5971 | 47.2914 | 8.5643 | 13.0014 | 1.35 | 37.5543 | 6.2986
|  |  | 43 | 8.9041 | 7.3547 | 80.4456 | 71.9346 | 12.2791 | 13.1398 | 1.2643 | 52.8707 | 11.99
|  | 44 | 44 | 7.8246 | 6.093 | 68.0793 | 33.012 | 8.6856 | 13.2754 | 1.1857 | 36.2086 | 7.9394
|  |  | 45 | 9.4607 | 6.8107 | 71.5557 | 77.119 | 11.1696 | 14 | 1.12 | 61.8679 | 10.6213
|  |  | 46 | 9.3077 | 7.0327 | 91.0774 | 102.3749 | 13.601 | 14.0505 | 1.1086 | 108.2664 | 19.4844
|  |  | 47 | 9.4626 | 5.5844 | 81.9729 | 82.5119 | 10.6286 | 13.9858 | 1.1 | 123.16 | 19.4754
|  | 48 | 48 | 10.7881 | 7.5644 | 84.627 | 67.75 | 8.4404 | 13.7811 | 1.1 | 94.3821 | 16.9184
|  |  | 49 | 12.1959 | 8.7971 | 127.5237 | 92.8216 | 12.5631 | 13.1487 | 1.1 | 134.3829 | 23.5803
|  |  | 50 | 12.1959 | 8.7971 | 183.5429 | 117.732 | 21.507 | 12.6139 | 1.1014 | 210.9993 | 41.8921
|  |  | 51 | 18.6221 | 18.0576 | 292.9507 | 180.4406 | 47.0329 | 12.6005 | 1.1 | 166.8543 | 39.8274
|  |  | 52 | 29.98 | 19.5921 | 381.116 | 222.8273 | 45.9637 | 12.6178 | 1.4 | 293.2893 | 62.5729
|  | 53 | 53 | 16.1827 | 8.7856 | 271.8339 | 172.1549 | 29.9334 | 12.8523 | 1.4571 | 278.1629 | 97.8064
| 2020 |  | 1 | 12.7636 | 7.4843 | 176.2081 | 130.2321 | 24.2774 | 14.5143 | 2.2786 | 468.155 | 152.8039
|  |  | 2 | 13.3863 | 6.9174 | 159.752 | 106.9761 | 30.6803 | 13.2196 | 1.8857 | 213.5943 | 97.9499
|  |  | 3 | 15.1964 | 11.3304 | 243.877 | 137.0419 | 40.24 | 16.8555 | 6.3076 | 247.2621 | 78.1319
|  | 4 | 4 | 16.572 | 12.822 | 236.6104 | 121.2974 | 26.4707 | 22.0118 | 4.367 | 212.7886 | 52.875
|  |  | 5 | 25.6754 | 18.2549 | 392.8254 | 216.113 | 48.7077 | 14.4962 | 2.6891 | 410.1543 | 99.129
|  |  | 6 | 22.6386 | 17.3326 | 448.5916 | 221.3571 | 51.925 | 17.659 | 9.7964 | 622.455 | 151.4739
|  |  | 7 | 24.8183 | 19.436 | 374.258 | 142.5477 | 37.9971 | 23.6427 | 10.8107 | 434.3236 | 148.1273
|  | 8 | 8 | 16.8773 | 13.0841 | 289.1936 | 162.012 | 30.7803 | 23.6815 | 21.2906 | 403.4057 | 143.289
|  |  | 9 | 20.463 | 16.1314 | 302.3861 | 174.7203 | 36.134 | 23.6255 | 11.064 | 388.3536 | 84.358
|  |  | 10 | 20.0017 | 16.1334 | 219.4997 | 118.9107 | 22.6184 | 23.7258 | 5.0324 | 317.9679 | 76.4726
|  |  | 11 | 20.4643 | 16.2753 | 210.3901 | 145.369 | 39.3434 | 23.7143 | 12.166 | 377.625 | 110.7863
|  | 12 | 12 | 23.0327 | 20.1807 | 335.1979 | 171.2619 | 46.287 | 23.6233 | 11.1197 | 380.8593 | 113.33
|  |  | 13 | 27.5589 | 21.3191 | 569.3174 | 241.5953 | 63.4143 | 22.1282 | 6.0049 | 332.1529 | 97.1586
|  |  | 14 | 18.7959 | 18.168 | 298.4854 | 156.2859 | 40.5671 | 21.36 | 4.662 | 272.1614 | 87.024
|  |  | 15 | 16.381 | 14.7863 | 196.3064 | 126.2024 | 27.609 | 23.6014 | 2.587 | 174.1793 | 56.692
|  | 16 | 16 | 15.1429 | 11.1133 | 144.2579 | 112.3274 | 23.3191 | 16.1457 | 1.9569 | 124.015 | 41.5783
|  |  | 17 | 14.5351 | 7.9587 | 118.6174 | 86.637 | 19.6626 | 14.0073 | 2.0897 | 109.7207 | 32.2779
|  |  | 18 | 15.9193 | 12.1339 | 119.4694 | 95.7977 | 21.3296 | 12.484 | 2.0749 | 121.6979 | 27.2186
|  |  | 19 | 16.1487 | 14.7767 | 179.6209 | 63.6549 | 18.9614 | 11.4369 | 1.6491 | 98.2329 | 23.9967
|  | 20 | 20 | 13.9129 | 10.4843 | 132.4104 | 63.0179 | 17.7243 | 12.0188 | 1.6491 | 74.4864 | 27.2186
|  |  | 21 | 12.8326 | 8.7073 | 118.9629 | 55.5534 | 14.5477 | 11.9633 | 1.6176 | 66.3543 | 17.6396
|  |  | 22 | 11.5899 | 7.6087 | 92.5277 | 48.8511 | 12.8511 | 11.9721 | 1.7259 | 60.7429 | 13.3897
|  |  | 23 | 10.866 | 6.6899 | 86.2621 | 49.0297 | 13.3006 | 12.0603 | 2.2756 | 60.9321 | 13.06
|  |  | 24 | 10.8934 | 6.3937 | 80.155 | 39.363 | 11.2059 | 12.0251 | 2.2756 | 56.7714 | 10.0947
|  |  | 25 | 9.7686 | 5.4859 | 71.438 | 31.8851 | 9.1724 | 11.8676 | 1.7577 | 51.7807 | 9.1596
|  | 26 | 26 | 9.3011 | 5.6423 | 70.7981 | 29.8034 | 8.6643 | 11.9615 | 1.7387 | 47.2657 | 8.8349
|  |  |  | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN

## 14. CMg
6.1.- PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN (US$/MWh)
6.1.1. Área Norte
| BARRA | PIURA OESTE 220 | CHICLAYO 220 | TRUJILLO 220 | CHIMBOTE1 138 | CAJAMARCA 220 |  |  | PIURA OESTE 220 | PIURA OESTE 220 (9,14 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 9.1436 | 9.0793 | 8.9465 | 8.8922 | 8.98 |  |  | CHICLAYO 220 | CHICLAYO 220 (9,08 USD/MWh)
| Cuadro N°11: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de junio | [7 empty] | TRUJILLO 220 | TRUJILLO 220 (8,95 USD/MWh)
[9 empty] | CHIMBOTE1 138 | CHIMBOTE1 138 (8,89 USD/MWh)
[9 empty] | CAJAMARCA 220 | CAJAMARCA 220 (8,98 USD/MWh)
[9 empty] | CHAVARRIA 220 | CHAVARRIA 220 (8,52 USD/MWh)
[9 empty] | INDEPENDENCIA 220 | INDEPENDENCIA 220 (8,41 USD/MWh)
[9 empty] | CARABAYLLO 220 | CARABAYLLO 220 (8,53 USD/MWh)
[9 empty] | SANTA ROSA 220 | SANTA ROSA 220 (8,51 USD/MWh)
[9 empty] | SAN JUAN 220 | SAN JUAN 220 (8,47 USD/MWh)
[9 empty] | POMACOCHA 220 | POMACOCHA 220 (8,32 USD/MWh)
[9 empty] | OROYA NUEVA 50 | OROYA NUEVA 50 (8,26 USD/MWh)
Gráfico N°20: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de junio
[9 empty] | TINTAYA NUEVA 220 | TINTAYA NUEVA 220 (9,14 USD/MWh)
| 6.1.2. Área Centro | [7 empty] | PUNO 138 | PUNO 138 (8,88 USD/MWh)
[9 empty] | SOCABAYA 220 | SOCABAYA 220 (8,82 USD/MWh)
| BARRA | CHAVARRIA 220 | SANTA ROSA 220 | CARABAYLLO 220 | SAN JUAN 220 | INDEPENDENCIA 220 | POMACOCHA 220 | OROYA NUEVA 50 | MOQUEGUA 138 | MOQUEGUA 138 (8,82 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 8.5186 | 8.5106 | 8.5322 | 8.4742 | 8.4141 | 8.3233 | 8.2633 | DOLORESPATA 138 | DOLORESPATA 138 (8,5 USD/MWh)
| Cuadro N°12: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de junio | [7 empty] | COTARUSE 220 | COTARUSE 220 (8,47 USD/MWh)
[9 empty] | SAN GABAN 138 | SAN GABAN 138 (8,2 USD/MWh)
Gráfico N°21: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de junio
6.1.3. Área Sur
| BARRA | TINTAYA NUEVA 220 | SOCABAYA 220 | MOQUEGUA 138 | PUNO 138 | DOLORESPATA 138 | COTARUSE 220 | SAN GABAN 138
| Cmg (USD/MWh) | 9.1376 | 8.8244 | 8.8233 | 8.8838 | 8.4994 | 8.4742 | 8.1954
Cuadro N°13: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de junio
Gráfico N°22: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de junio

## 15. Mapa CMg
6.2.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN.
CAJAMARCA 220 (8,98 USD/MWh)
CHICLAYO 220 (9,08 USD/MWh)
CHIMBOTE1 138 (8,89 USD/MWh)
PIURA OESTE 220 (9,14 USD/MWh)
COTARUSE 220 (8,47 USD/MWh)
DOLORESPATA 138 (8,5 USD/MWh)
TRUJILLO 220 (8,95 USD/MWh)
PUNO 138 (8,88 USD/MWh)
CARABAYLLO 220 (8,53 USD/MWh)
SOCABAYA 220 (8,82 USD/MWh)
SAN GABAN 138 (8,2 USD/MWh)
CHAVARRIA 220 (8,52 USD/MWh)
INDEPENDENCIA 220 (8,41 USD/MWh)
OROYA NUEVA 50 (8,26 USD/MWh)
TINTAYA NUEVA 220 (9,14 USD/MWh)
POMACOCHA 220 (8,32 USD/MWh)
SAN JUAN 220 (8,47 USD/MWh)
SANTA ROSA 220 (8,51 USD/MWh)
MOQUEGUA 138 (8,82 USD/MWh)

## 16. Congestiones
7. HORAS DE CONGESTIÓN DE LOS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
7.1. HORAS DE CONGESTIÓN POR ÁREA OPERATIVA
ÁREA OPERATIVA | EQUIPO DE TRANSMISIÓN | DESCRIPCIÓN | JUNIO 2020 | JUNIO 2019 | JUNIO 2018 | Var. (2020/2019) | Var. (2019/2018)
CENTRO | L-2264 | PARAGSHA II - CONOCOCHA |  |  | 4.0333 |  | -100%
| L-2003 L-2004 | SANTA ROSA N. - CHAVARRÍA |  |  | 4.7833 |  | -100%
| L-1122 | TINGO MARÍA - AUCAYACU |  |  | 3.5333 |  | -100%
| T-30 T3-261 T4-261 | INDEPENDENCIA | 12.8833
| T62-161 T6-261 | MARCONA |  | 3.5833 |  | -100%
TOTAL HORAS DE CONGESTIÓN EN EL SEIN |  |  | 12.8833 | 3.5833 | 12.35 | -1 | -70.99%
Cuadro N° 14: Horas de operación de los principales equipos de congestión en junio
Gráfico N° 23: Comparación de las horas de operación de los principales equipos de congestión en junio.

## 17. Eventos
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
8.1. FALLAS POR TIPO DE EQUIPO Y CAUSA SEGÚN CLASIFICACIÓN CIER
TIPO DE EQUIPO | FENOMENOS AMBIENTALES | FALLAS DE EQUIPO | FALLA EXTERNA | OTRAS CAUSA DISTINTAS A LAS ANTERIORES | FALLAS CUYA CAUSA NO FUE IDENTIFICADA | FALLA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN | FALLA HUMANA | TOTAL | ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA
| FNA | FEC | EXT | OTR | FNI | FEP | FHU |  | MWh
LINEA DE TRANSMISION | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 |  |  | 14 | 49.53
TRANSFORMADOR 3D |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 | 4.17
CELDA | [5 empty] | 1 |  | 1 | 0.12
CENTRAL TERMOELÉCTRICA |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | 1.09
SVC |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0.53
TOTAL | 4 | 7 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 21 | 55.44
Cuadro N°15: Número de fallas y energía interrumpida (MWh) por tipo de equipo y Causa según clasificacion CIER en el mes de junio 2020
FALLAS POR TIPO DE CAUSA - JUNIO 2020 |  |  |  | FALLAS POR TIPO DE EQUIPO - JUNIO 2020
Gráfico N°24: Porcentaje de participación por tipo de causa en el número de fallas. |  |  |  | Gráfico N°25: Comparación en el número de fallas por tipo de equipo.
ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA POR TIPO DE EQUIPO (MWh) - JUNIO 2020
Gráfico N°26: Comparación de la energía interrumpida aproximada por tipo de equipo en junio 2020
NOTA: El valor de la estimación de la energía interrumpida es obtenida con los registros de potencia de las interrupciones y/o disminuciones de carga por su respectivo periodo de interrupción.
La estadística de fallas corresponde a los eventos y fallas que ocasionaron interrupción y/o disminución del suministro eléctrico.

## 18. ANEXOI-1
ANEXO I: PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN EN EL SEIN
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA JUNIO 2020 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL JUNIO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2020
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL |  |  | 0 | 0 | 0
AGROAURORA Total |  |  |  | 0 | 0 | 0
AGUA AZUL | C.H. POTRERO |  |  | 2553.115 | 2553.115 | 66130.2299
AGUA AZUL Total |  |  |  | 2553.115 | 2553.115 | 66130.2299
AIPSA | C.T. PARAMONGA |  |  | 8748.8639 | 8748.8639 | 41699.2748
AIPSA Total |  |  |  | 8748.8639 | 8748.8639 | 41699.2748
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC |  |  | 9367.375 | 9367.375 | 60378.8704
ANDEAN POWER Total |  |  |  | 9367.375 | 9367.375 | 60378.8704
BIOENERGIA | C.T. CAÑA BRAVA |  |  | 5898.2594 | 5898.2594 | 33842.9615
BIOENERGIA Total |  |  |  | 5898.2594 | 5898.2594 | 33842.9615
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 63761.3018 |  |  | 63761.3018 | 715894.977
CELEPSA Total |  | 63761.3018 |  |  | 63761.3018 | 715894.977
CERRO VERDE | C.T. RECKA |  | 0 |  | 0 | 378.2825
CERRO VERDE Total |  |  | 0 |  | 0 | 378.2825
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 49577.2039 |  |  | 49577.2039 | 495588.7284
| C.H. YANANGO | 17420.6188 |  |  | 17420.6188 | 156743.1388
CHINANGO Total |  | 66997.8227 |  |  | 66997.8227 | 652331.8672
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1187.7419 |  |  | 1187.7419 | 6475.9618
| C.H. CHARCANI II | 403.4269 |  |  | 403.4269 | 2121.2314
| C.H. CHARCANI III | 3248.2483 |  |  | 3248.2483 | 20132.7894
| C.H. CHARCANI IV | 8525.9981 |  |  | 8525.9981 | 57657.6505
| C.H. CHARCANI V | 51697.4143 |  |  | 51697.4143 | 450554.0397
| C.H. CHARCANI VI | 5094.9714 |  |  | 5094.9714 | 33425.943
| C.T. CHILINA DIESEL |  | 1.6674 |  | 1.6674 | 38.8302
| C.T. MOLLENDO DIESEL |  | 0 |  | 0 | 32.0365
| C.T. PISCO |  | 0 |  | 0 | 0
EGASA Total |  | 70157.8011 | 1.6674 |  | 70159.4684 | 570438.4824
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO |  |  | 2126.4038 | 2126.4038 | 17924.0917
EGECSAC Total |  |  |  | 2126.4038 | 2126.4038 | 17924.0917
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 112713.4 |  |  | 112713.4 | 597184.8922
EGEMSA Total |  | 112713.4 |  |  | 112713.4 | 597184.8922
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 5196.873 |  |  | 5196.873 | 31734.63
| C.H. ARICOTA II | 4374.351 |  |  | 4374.351 | 22555.704
| C.T. INDEPENDENCIA |  | 45.1567 |  | 45.1567 | 8794.8599
EGESUR Total |  | 9571.224 | 45.1567 |  | 9616.3807 | 63085.1939
ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA | C.H. PURMACANA |  |  | 295.0239 | 295.0239 | 2699.7583
ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA Total |  |  |  | 295.0239 | 295.0239 | 2699.7583
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA |  |  | 1796.8976 | 1796.8976 | 14729.733
ELECTRICA YANAPAMPA Total |  |  |  | 1796.8976 | 1796.8976 | 14729.733
ELECTRO ZAÑA | C.H. ZAÑA |  |  | 6117.5919 | 6117.5919 | 47436.6888
ELECTRO ZAÑA Total |  |  |  | 6117.5919 | 6117.5919 | 47436.6888
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 454670.0904 |  |  | 454670.0904 | 2667959.2578
| C.H. RESTITUCION | 150185.9189 |  |  | 150185.9189 | 861097.633
| C.T. TUMBES |  | 0 |  | 0 | 0
ELECTROPERU Total |  | 604856.0093 | 0 |  | 604856.0093 | 3529056.8908
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 95178.0469 |  |  | 95178.0469 | 1370159.3223
| P.C.H CHAGLLA | 4484.3365 |  |  | 4484.3365 | 27492.6284
EMGE HUALLAGA Total |  | 99662.3833 |  |  | 99662.3833 | 1397651.9507
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 37451.5795 |  |  | 37451.5795 | 202211.1472
EMGE HUANZA Total |  | 37451.5795 |  |  | 37451.5795 | 202211.1472
EMGE JUNÍN / SANTA CRUZ | C.H. HUASAHUASI I |  |  | 2575.0885 | 2575.0885 | 34833.4489
| C.H. HUASAHUASI II |  |  | 2665.2024 | 2665.2024 | 35571.159
| C.H. RUNATULLO II |  |  | 3944.9169 | 3944.9169 | 61103.2254
| C.H. RUNATULLO III |  |  | 5386.3698 | 5386.3698 | 73418.2977
| C.H. SANTA CRUZ I |  |  | 1614.2962 | 1614.2962 | 18637.1248
| C.H. SANTA CRUZ II |  |  | 1919.0956 | 1919.0956 | 20817.1864
EMGE JUNÍN / SANTA CRUZ Total |  |  |  | 18104.9694 | 18104.9694 | 244380.4421
ENEL GENERACION PERU | C.H. CALLAHUANCA | 49367.5587 |  |  | 49367.5587 | 327202.1099
| C.H. HUAMPANI | 19025.4575 |  |  | 19025.4575 | 98528.3908
| C.H. HUINCO | 81530.9645 |  |  | 81530.9645 | 611905.4304
| C.H. MATUCANA | 62771.642 |  |  | 62771.642 | 506186.6563
| C.H. MOYOPAMPA | 43024.0124 |  |  | 43024.0124 | 263590.5976
| C.T. SANTA ROSA |  | 169.2629 |  | 169.2629 | 6138.886
| C.T. SANTA ROSA II |  | 511.3948 |  | 511.3948 | 19709.8972
| C.T. VENTANILLA |  | 198759.6385 |  | 198759.6385 | 710614.0124
| C.H. HER 1 |  |  | 414.4997 | 414.4997 | 2182.3401
ENEL GENERACION PERU Total |  | 255719.6351 | 199440.2962 | 414.4997 | 455574.431 | 2546058.3208
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 |  | 3087.7348 |  | 3087.7348 | 15204.8146
| C.T. MALACAS 2 |  | 50170.0651 |  | 50170.0651 | 195959.2747
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA |  | 7910.3536 |  | 7910.3536 | 16274.2137
ENEL GENERACION PIURA Total |  |  | 61168.1535 |  | 61168.1535 | 227438.303
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI |  |  | 30991.9501 | 30991.9501 | 195342.08
| C.E. WAYRA I |  |  | 57621.0678 | 57621.0678 | 266290.9446
ENEL GREEN POWER PERU Total |  |  |  | 88613.0179 | 88613.0179 | 461633.0246
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE |  |  | 29596.1914 | 29596.1914 | 177291.9559
| C.E. TALARA |  |  | 14418.4149 | 14418.4149 | 57292.9767
ENERGÍA EÓLICA Total |  |  |  | 44014.6063 | 44014.6063 | 234584.9326

## 19. ANEXOI-2
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA JUNIO 2020 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL JUNIO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2020
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 24588.5725 |  |  | 24588.5725 | 287943.6714
| C.H. YUNCAN | 49178.0696 |  |  | 49178.0696 | 500447.4659
| C.T. CHILCA 1 |  | 495969.4404 |  | 495969.4404 | 1747867.3853
| C.T. CHILCA 2 |  | 0 |  | 0 | 20999.1675
| C.T. ILO 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| C.T. NEPI |  | 0 |  | 0 | 466.3016
| C.T. R.F. PLANTA ILO |  | 0 |  | 0 | 359.8183
| C.S. INTIPAMPA |  |  | 7495.3588 | 7495.3588 | 46214.8774
ENGIE Total |  | 73766.6421 | 495969.4404 | 7495.3588 | 577231.4413 | 2604298.6874
FENIX POWER | C.T. FENIX |  | 298821.6859 |  | 298821.6859 | 841924.0091
FENIX POWER Total |  |  | 298821.6859 |  | 298821.6859 | 841924.0091
GENERACIÓN ANDINA | C.H. 8 DE AGOSTO |  |  | 6041.027 | 6041.027 | 56361.6151
| C.H. EL CARMEN |  |  | 0 | 0 | 9324.0762
GENERACIÓN ANDINA Total |  |  |  | 6041.027 | 6041.027 | 65685.6913
GEPSA | C.H. LA JOYA |  |  | 5539.157 | 5539.157 | 29373.0954
| C.H. ÁNGEL I |  |  | 4518.3816 | 4518.3816 | 69663.9048
| C.H. ÁNGEL II |  |  | 6107.6817 | 6107.6817 | 72829.6298
| C.H. ÁNGEL III |  |  | 6136.6541 | 6136.6541 | 64813.8856
GEPSA Total |  |  |  | 22301.8745 | 22301.8745 | 236680.5155
GTS MAJES | C.S. MAJES SOLAR |  |  | 3309.299 | 3309.299 | 20661.9554
GTS MAJES Total |  |  |  | 3309.299 | 3309.299 | 20661.9554
GTS REPARTICION | C.S. REPARTICION |  |  | 3339.4412 | 3339.4412 | 20031.517
GTS REPARTICION Total |  |  |  | 3339.4412 | 3339.4412 | 20031.517
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL |  |  | 2217.6 | 2217.6 | 14019.8
HIDROCAÑETE Total |  |  |  | 2217.6 | 2217.6 | 14019.8
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 9464.9494 |  |  | 9464.9494 | 76354.9789
HIDROELECTRICA HUANCHOR Total |  | 9464.9494 |  |  | 9464.9494 | 76354.9789
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 12607.9562 |  |  | 12607.9562 | 81047.1022
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES Total |  | 12607.9562 |  |  | 12607.9562 | 81047.1022
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA |  |  | 11345.8402 | 11345.8402 | 71770.6302
HUAURA POWER Total |  |  |  | 11345.8402 | 11345.8402 | 71770.6302
HYDRO PATAPO | C.H. PATAPO | 19.248 |  |  | 19.248 | 1295.222
HYDRO PATAPO Total |  | 19.248 |  |  | 19.248 | 1295.222
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 60631.3063 |  |  | 60631.3063 | 327935.2064
INLAND Total |  | 60631.3063 |  |  | 60631.3063 | 327935.2064
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | C.H. MANTA (1) |  |  | 2315.222 | 2315.222 | 9897.163
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES Total |  |  |  | 2315.222 | 2315.222 | 9897.163
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO |  | 18.1485 |  | 18.1485 | 4071.1428
| C.T. R.F. PUCALLPA |  | 2.4353 |  | 2.4353 | 219.4687
IYEPSA Total |  |  | 20.5838 |  | 20.5838 | 4290.6116
KALLPA | C.T. KALLPA |  | 127117.2514 |  | 127117.2514 | 554110.6755
| C.T. LAS FLORES |  | 28225.8342 |  | 28225.8342 | 171254.5385
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 207402.2068 |  |  | 207402.2068 | 1894628.1782
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 3288.6209 |  |  | 3288.6209 | 37177.6315
KALLPA Total |  | 210690.8277 | 155343.0855 |  | 366033.9133 | 2657171.0237
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR |  |  | 1121.8028 | 1121.8028 | 10400.1927
MAJA ENERGIA Total |  |  |  | 1121.8028 | 1121.8028 | 10400.1927
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV |  |  | 3198.2834 | 3198.2834 | 21414.2536
MOQUEGUA FV Total |  |  |  | 3198.2834 | 3198.2834 | 21414.2536
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA |  |  | 2953.8076 | 2953.8076 | 21027.8198
| C.H. CAÑON DEL PATO | 76474.4192 |  |  | 76474.4192 | 895328.3207
| C.H. CARHUAQUERO | 40521.2095 |  |  | 40521.2095 | 320678.5113
| C.H. CARHUAQUERO IV |  |  | 7143.6445 | 7143.6445 | 42953.7895
ORAZUL ENERGY PERÚ Total |  | 116995.6287 |  | 10097.4521 | 127093.0808 | 1279988.4414
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA |  |  | 13452.4994 | 13452.4994 | 76107.1202
P.E. MARCONA Total |  |  |  | 13452.4994 | 13452.4994 | 76107.1202
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS |  |  | 46796.2913 | 46796.2913 | 224012.1947
P.E. TRES HERMANAS Total |  |  |  | 46796.2913 | 46796.2913 | 224012.1947
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR |  |  | 3802.3325 | 3802.3325 | 24319.3071
PANAMERICANA SOLAR Total |  |  |  | 3802.3325 | 3802.3325 | 24319.3071
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA |  |  | 1649.5124 | 1649.5124 | 6648.2811
| C.T. HUAYCOLORO |  |  | 790.4416 | 790.4416 | 9027.5068
| C.T. DOÑA CATALINA |  |  | 0 | 0 | 5315.4039
| C.T. CALLAO (2) |  |  | 29.1136 | 29.1136 | 29.1136
PETRAMAS Total |  |  |  | 2469.0676 | 2469.0676 | 21020.3055
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN |  | 2.3127 |  | 2.3127 | 633.1821
PLANTA ETEN Total |  |  | 2.3127 |  | 2.3127 | 633.1821
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY |  |  | 9561.2678 | 9561.2678 | 79182.5746
RIO BAÑOS Total |  |  |  | 9561.2678 | 9561.2678 | 79182.5746

## 20. ANEXOI-3
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA JUNIO 2020 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL JUNIO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2020
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS |  |  | 6930.1652 | 6930.1652 | 61072.7922
RIO DOBLE Total |  |  |  | 6930.1652 | 6930.1652 | 61072.7922
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO |  | 0 |  | 0 | 992.762
SAMAY I Total |  |  | 0 |  | 0 | 992.762
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 50641.4988 |  |  | 50641.4988 | 394226.6584
SAN GABAN Total |  | 50641.4988 |  |  | 50641.4988 | 394226.6584
SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO |  |  | 4748.9047 | 4748.9047 | 30840.7584
SAN JACINTO Total |  |  |  | 4748.9047 | 4748.9047 | 30840.7584
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 |  |  | 14400.8622 | 14400.8622 | 86564.6268
SANTA ANA Total |  |  |  | 14400.8622 | 14400.8622 | 86564.6268
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO |  | 0 |  | 0 | 45912.861
SDF ENERGIA Total |  |  | 0 |  | 0 | 45912.861
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS |  | 0 |  | 0 | 1241.216
SHOUGESA Total |  |  | 0 |  | 0 | 1241.216
SINERSA | C.H. CHANCAY |  |  | 12018.2703 | 12018.2703 | 83621.0147
| C.H. POECHOS II |  |  | 4303.556 | 4303.556 | 31635.9676
SINERSA Total |  |  |  | 16321.8263 | 16321.8263 | 115256.9824
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 19555.8489 |  |  | 19555.8489 | 176333.1791
| C.H. CHEVES | 45073.9789 |  |  | 45073.9789 | 494802.0219
| C.H. GALLITO CIEGO | 3512.0073 |  |  | 3512.0073 | 67861.1195
| C.H. HUAYLLACHO | 0 |  |  | 0 | 286.8711
| C.H. MALPASO | 15998.5972 |  |  | 15998.5972 | 146632.28
| C.H. MISAPUQUIO | 2506.1973 |  |  | 2506.1973 | 11628.9159
| C.H. OROYA | 4180.4487 |  |  | 4180.4487 | 29763.2544
| C.H. PACHACHACA | 2697.7008 |  |  | 2697.7008 | 13572.4626
| C.H. PARIAC | 1042.8344 |  |  | 1042.8344 | 7042.1147
| C.H. SAN ANTONIO | 53.9027 |  |  | 53.9027 | 713.8644
| C.H. SAN IGNACIO | 161.6495 |  |  | 161.6495 | 882.8839
| C.H. YAUPI | 59431.9686 |  |  | 59431.9686 | 404749.9373
STATKRAFT Total |  | 154215.1343 |  |  | 154215.1343 | 1354268.9048
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR |  |  | 2927.5251 | 2927.5251 | 22645.0535
TACNA SOLAR Total |  |  |  | 2927.5251 | 2927.5251 | 22645.0535
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS |  | 153730.3357 |  | 153730.3357 | 517522.1007
TERMOCHILCA Total |  |  | 153730.3357 |  | 153730.3357 | 517522.1007
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA |  | 0.13787 |  | 0.13787 | 15849.4008
TERMOSELVA Total |  |  | 0.13787 |  | 0.13787 | 15849.4008
TOTAL MWh |  | 2009924.3485 | 1364542.8558 | 382244.5667 | 3756711.7709 | 23143706.1181
IMPORTACIÓN |  |  |  |  | 16997.1484 | 22616.4746
EXPORTACIÓN
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava.
(1) Se incluye la generación por pruebas de la C.H. Manta propiedad de PERUANA DE INVERSIÓN EN ENERGÍAS RENOVABLES S.A.
(2) Se incluye la generación por pruebas de la C.T. Callao propiedad de PETRAMÁS S.A.

## 21. ANEXOII-1
ANEXO II: MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | JUNIO 2020 | JUNIO 2019 | 2020 | 2020 / 2019
|  | 2020-06-29 19:30 | 2019-06-19 18:00 | 2020-02-25 19:30 | Variación
|  | 44011.8125 | 43635.75 | 43886.8125 | %
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL | 0 | 17.9478 | 0 | -100%
AGROAURORA Total |  | 0 | 17.9478 | 0 | -100%
AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 3.1417 | 0 | 12.3157
AGUA AZUL Total |  | 3.1417 | 0 | 12.3157
AIPSA | C.T. PARAMONGA | 0 | 14.4822 | 0 | -100%
AIPSA Total |  | 0 | 14.4822 | 0 | -100%
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC | 0 | 19.9967 | 20.5646 | -100%
ANDEAN POWER Total |  | 0 | 19.9967 | 20.5646 | -100%
BIOENERGIA | C.T. CAÑA BRAVA | 8.875 |  | 9.125
BIOENERGIA Total |  | 8.875 |  | 9.125
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 203.7061 | 167.8442 | 209.3345 | 21.37%
CELEPSA Total |  | 203.7061 | 167.8442 | 209.3345 | 21.37%
CERRO VERDE | C.T. RECKA | 0 | 0 | 0
CERRO VERDE Total |  | 0 | 0 | 0
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 126.673 | 105.9791 | 152.2725 | 19.53%
| C.H. YANANGO | 17.5338 | 16.6483 | 42.5378 | 5.319%
CHINANGO Total |  | 144.2068 | 122.6274 | 194.8103 | 17.6%
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1.6644 | 1.6804 | 1.5919 | -0.9504%
| C.H. CHARCANI II | 0.5602 | 0.56849 | 0.38528 | -1.458%
| C.H. CHARCANI III | 4.6537 | 4.5405 | 4.6962 | 2.492%
| C.H. CHARCANI IV | 12.0874 | 10.359 | 15.0793 | 16.68%
| C.H. CHARCANI V | 141.1986 | 119.709 | 141.9274 | 17.95%
| C.H. CHARCANI VI | 7.2077 | 6.3984 | 7.5733 | 12.65%
| C.T. CHILINA DIESEL | 0 | 0 | 0
| C.T. MOLLENDO DIESEL | 0 | 0 | 0
| C.T. PISCO | 0 | 0 | 0
EGASA Total |  | 167.372 | 143.2558 | 171.2534 | 16.83%
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO | 2.3129 | 0 | 5.003
EGECSAC Total |  | 2.3129 | 0 | 5.003
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 139.619 | 136.766 | 163.4443 | 2.086%
EGEMSA Total |  | 139.619 | 136.766 | 163.4443 | 2.086%
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 16.206 | 16.272 | 7.416 | -0.4056%
| C.H. ARICOTA II | 10.65 | 9.954 | 4.23 | 6.992%
| C.T. INDEPENDENCIA | 0 | 15.0398 | 0 | -100%
EGESUR Total |  | 26.856 | 41.2658 | 11.646 | -34.92%
ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA | C.H. PURMACANA | 0.82318 | 0.23782 | 0.71074 | 246.1%
ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA Total |  | 0.82318 | 0.23782 | 0.71074 | 246.1%
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA | 2.4273 | 2.7241 | 3.7635 | -10.9%
ELECTRICA YANAPAMPA Total |  | 2.4273 | 2.7241 | 3.7635 | -10.9%
ELECTRO ZAÑA | C.H. ZAÑA | 6.9821 | 10.2885 | 6.8089 | -32.14%
ELECTRO ZAÑA Total |  | 6.9821 | 10.2885 | 6.8089 | -32.14%
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 652.9608 | 644.9568 | 608.4696 | 1.241%
| C.H. RESTITUCION | 216.2074 | 212.3213 | 199.3382 | 1.83%
| C.T. TUMBES | 0 | 8.2877 | 0 | -100%
ELECTROPERU Total |  | 869.1682 | 865.5658 | 807.8078 | 0.4162%
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 30.7399 | 226.4025 | 456.96 | -86.42%
| P.C.H CHAGLLA | 0 | 6.3469 | 6.4403 | -100%
EMGE HUALLAGA Total |  | 30.7399 | 232.7494 | 463.4003 | -86.79%
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 94.0747 | 81.9024 | 82.0542 | 14.86%
EMGE HUANZA Total |  | 94.0747 | 81.9024 | 82.0542 | 14.86%
EMGE JUNÍN / SANTA CRUZ | C.H. HUASAHUASI I | 2.2933 | 2.9266 | 9.5708 | -21.64%
| C.H. HUASAHUASI II | 2.1327 | 3.1835 | 9.8802 | -33.01%
| C.H. RUNATULLO II | 3.7834 | 4.7589 | 17.7788 | -20.5%
| C.H. RUNATULLO III | 4.4206 | 7.2886 | 19.973 | -39.35%
| C.H. SANTA CRUZ I | 1.8776 | 1.768 | 5.2609 | 6.197%
| C.H. SANTA CRUZ II | 2.2353 | 2.1035 | 6.0351 | 6.269%
EMGE JUNÍN / SANTA CRUZ Total |  | 16.7429 | 22.0291 | 68.4989 | -24%
ENEL GENERACION PERU | C.H. CALLAHUANCA | 69.8415 | 65.68 | 77.1213 | 6.336%
| C.H. HUAMPANI | 25.6382 | 28.4468 | 29.2809 | -9.873%
| C.H. HUINCO | 148.2023 | 228.941 | 143.5234 | -35.27%
| C.H. MATUCANA | 101.6152 | 80.445 | 129.2527 | 26.32%
| C.H. MOYOPAMPA | 63.6858 | 44.736 | 65.2091 | 42.36%
| C.T. SANTA ROSA | 0 | 0 | 0
| C.T. SANTA ROSA II | 0 | 0 | 0
| C.T. VENTANILLA | 463.2321 | 427.1231 | 206.5964 | 8.454%
| C.H. HER 1 | 0.54369 | 0.67955 | 0.64692 | -19.99%
ENEL GENERACION PERU Total |  | 872.7589 | 876.0515 | 651.6308 | -0.3758%
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 | 0 | 0 | 0
| C.T. MALACAS 2 | 91.3385 | 0 | 0
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA | 0 | 85.1199 | 85.3642 | -100%
ENEL GENERACION PIURA Total |  | 91.3385 | 85.1199 | 85.3642 | 7.306%
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI | 0 | 0 | 0
| C.E. WAYRA I | 128.5263 | 106.9452 | 117.3431 | 20.18%
ENEL GREEN POWER PERU Total |  | 128.5263 | 106.9452 | 117.3431 | 20.18%

## 22. ANEXOII-2
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | JUNIO 2020 | JUNIO 2019 | JUNIO 2020 | 2020 / 2019
|  | 2020-06-29 19:30 | 2019-06-19 18:00 | 2020-02-25 19:30 | Variación
|  | 44011.8125 | 43635.75 | 43886.8125 | %
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE | 69.2533 | 34.5324 | 55.955 | 100.5%
| C.E. TALARA | 19.1242 | 26.9198 | 8.1275 | -28.96%
ENERGÍA EÓLICA Total |  | 88.3774 | 61.4521 | 64.0826 | 43.82%
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 112.1328 | 84.7902 | 110.2947 | 32.25%
| C.H. YUNCAN | 79.4756 | 92.6956 | 130.7546 | -14.26%
| C.T. CHILCA 1 | 737.6018 | 505.0352 | 723.906 | 46.05%
| C.T. CHILCA 2 | 0 | 102.1802 | 0 | -100%
| C.T. ILO 2 | 0 | 0 | 0
| C.T. NEPI | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PLANTA ILO | 0 | 0 | 0
| C.S. INTIPAMPA | 0 | 0 | 0
ENGIE Total |  | 929.2102 | 784.7013 | 964.9554 | 18.42%
FENIX POWER | C.T. FENIX | 546.1165 | 543.8862 | 269.1288 | 0.4101%
FENIX POWER Total |  | 546.1165 | 543.8862 | 269.1288 | 0.4101%
GENERACIÓN ANDINA | C.H. 8 DE AGOSTO | 4.8914 |  | 8.2662
| C.H. EL CARMEN | 0 |  | 0
GENERACIÓN ANDINA Total |  | 4.8914 |  | 8.2662
GEPSA | C.H. LA JOYA | 7.0191 | 8.009 | 0
| C.H. ÁNGEL I | 4.9965 | 5.7743 | 20.3552 | -13.47%
| C.H. ÁNGEL II | 7.2224 | 8.2146 | 20.3015 | -12.08%
| C.H. ÁNGEL III | 7.1739 | 8.2928 | 19.8373 | -13.49%
GEPSA Total |  | 26.4119 | 30.2907 | 60.4941 | -12.81%
GTS MAJES | C.S. MAJES SOLAR | 0 | 0 | 0
GTS MAJES Total |  | 0 | 0 | 0
GTS REPARTICION | C.S. REPARTICION | 0 | 0 | 0
GTS REPARTICION Total |  | 0 | 0 | 0
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL | 2.4 | 3.6 | 2 | -33.33%
HIDROCAÑETE Total |  | 2.4 | 3.6 | 2 | -33.33%
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 15.6123 | 16.556 | 19.5286 | -5.7%
HIDROELECTRICA HUANCHOR Total |  | 15.6123 | 16.556 | 19.5286 | -5.7%
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 17.855 | 18.666 | 19.0389 | -4.345%
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES Total |  | 17.855 | 18.666 | 19.0389 | -4.345%
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA | 15.0249 | 17.0511 | 19.1042 | -11.88%
HUAURA POWER Total |  | 15.0249 | 17.0511 | 19.1042 | -11.88%
HYDRO PATAPO | C.H. PATAPO | 0 | 0 | 0.729
HYDRO PATAPO Total |  | 0 | 0 | 0.729
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 74.0792 | 71.5966 | 90.8138 | 3.467%
INLAND Total |  | 74.0792 | 71.5966 | 90.8138 | 3.467%
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | C.H. MANTA (1) | 0
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES Total |  | 0
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PUCALLPA | 0 | 0 | 0
IYEPSA Total |  | 0 | 0 | 0
KALLPA | C.T. KALLPA | 261.1828 | 784.193 | 490.6123 | -66.69%
| C.T. LAS FLORES | 184.5964 | 0 | 154.8079
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 341.6263 | 510.4588 | 539.2133 | -33.07%
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 4.4319 | 4.5761 | 10.1246 | -3.15%
KALLPA Total |  | 791.8374 | 1299.2279 | 1194.7581 | -39.05%
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR | 1.3103 | 1.6801 | 3.3192 | -22.01%
MAJA ENERGIA Total |  | 1.3103 | 1.6801 | 3.3192 | -22.01%
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV | 0 | 0 | 0
MOQUEGUA FV Total |  | 0 | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 5.4946 | 5.4197 | 4.294 | 1.382%
| C.H. CAÑON DEL PATO | 86.8964 | 122.6946 | 250.7348 | -29.18%
| C.H. CARHUAQUERO | 76.7571 | 79.5244 | 76.9534 | -3.48%
| C.H. CARHUAQUERO IV | 9.9294 | 8.4721 | 9.9297 | 17.2%
ORAZUL ENERGY PERÚ Total |  | 179.0775 | 216.1109 | 341.9119 | -17.14%
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA | 31.2613 | 0 | 18.0011
P.E. MARCONA Total |  | 31.2613 | 0 | 18.0011
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS | 92.0517 | 0 | 55.7985
P.E. TRES HERMANAS Total |  | 92.0517 | 0 | 55.7985
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 | 0
PANAMERICANA SOLAR Total |  | 0 | 0 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | 2.4989 | 0 | 2.5988
| C.T. HUAYCOLORO | 2.6596 | 2.7344 | 3.3125 | -2.735%
| C.T. DOÑA CATALINA | 0 | 1.0372 | 2.403 | -100%
| C.T. CALLAO (2) | 0
PETRAMAS Total |  | 5.1585 | 3.7716 | 8.3143 | 36.77%

## 23. ANEXOII-3
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | JUNIO 2020 | JUNIO 2019 | JUNIO 2020 | 2019 / 2018
|  | 2020-06-29 19:30 | 2019-06-19 18:00 | 2020-02-25 19:30 | Variación
|  | 44011.8125 | 43635.75 | 43886.8125 | %
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN | 0 | 0 | 0
PLANTA ETEN Total |  | 0 | 0 | 0
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY | 10.2207 | 10.0715 | 19.9403 | 1.481%
RIO BAÑOS Total |  | 10.2207 | 10.0715 | 19.9403 | 1.481%
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 6.5881 | 8.1335 | 8.8928 | -19%
RIO DOBLE Total |  | 6.5881 | 8.1335 | 8.8928 | -19%
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO | 0 | 0 | 0
SAMAY I Total |  | 0 | 0 | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 108.0756 | 106.3402 | 110.1326 | 1.632%
SAN GABAN Total |  | 108.0756 | 106.3402 | 110.1326 | 1.632%
SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO | 5.82 | 4.6315 | 8.372 | 25.66%
SAN JACINTO Total |  | 5.82 | 4.6315 | 8.372 | 25.66%
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 | 20.0382 | 19.9149 | 20.1206 | 0.6194%
SANTA ANA Total |  | 20.0382 | 19.9149 | 20.1206 | 0.6194%
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO | 0 | 28.7826 | 26.5588 | -100%
SDF ENERGIA Total |  | 0 | 28.7826 | 26.5588 | -100%
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | 0 | 0 | 0
SHOUGESA Total |  | 0 | 0 | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | 16.8534 | 16.9407 | 19.9588 | -0.5151%
| C.H. POECHOS II | 5.7155 | 7.5688 | 8.2236 | -24.49%
SINERSA Total |  | 22.569 | 24.5095 | 28.1823 | -7.917%
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 25.7936 | 29.9084 | 42.7576 | -13.76%
| C.H. CHEVES | 81.8903 | 103.5958 | 163.5269
| C.H. GALLITO CIEGO | 12.8983 | 11.3739 | 23.8559
| C.H. HUAYLLACHO | 0 | 0.20083 | 0.22235
| C.H. MALPASO | 32.8453 | 22.7515 | 45.2675
| C.H. MISAPUQUIO | 3.5109 | 3.0224 | 3.8411
| C.H. OROYA | 5.6704 | 7.3994 | 8.3934 | -23.37%
| C.H. PACHACHACA | 3.6546 | 3.9856 | 0 | -8.306%
| C.H. PARIAC | 1.1616 | 1.7236 | 0.86191 | -32.61%
| C.H. SAN ANTONIO | 0 | 0.44071 | 0.28194 | -100%
| C.H. SAN IGNACIO | 0 | 0.33841 | 0.23856 | -100%
| C.H. YAUPI | 91.8538 | 103.1671 | 105.6045 | -10.97%
STATKRAFT Total |  | 259.2786 | 287.9077 | 394.8517 | -9.944%
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR | 0 | 0 | 0
TACNA SOLAR Total |  | 0 | 0 | 0
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS | 0 | 287.0866 | 283.1244 | -100%
TERMOCHILCA Total |  | 0 | 287.0866 | 283.1244 | -100%
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | 0 | 0 | 0
TERMOSELVA Total |  | 0 | 0 | 0
TOTAL MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE |  | 6062.9371 | 6793.7683 | 7125.2994 | -10.76%
IMPORTACIÓN |  | 38.844 | 0 | 0 | 0%
EXPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL (CONSIDERANDO LA IMPORTACIÓN) |  | 6101.7811 | 6793.7683 | 7125.2994 | -10.19%
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava.
(1) Se incluye la generación por pruebas de la C.H. Manta propiedad de PERUANA DE INVERSIÓN EN ENERGÍAS RENOVABLES S.A.
(2) Se incluye la generación por pruebas de la C.T. Callao propiedad de PETRAMÁS S.A.

## 24. ANEXOII-4
MÁXIMA DEMANDA MENSUAL
Máxima Demanda: |  | 6101.7811
Fecha: |  | 29/06/2020
Hora: |  | 19:30
FECHA | HFP |  |  |  |  | HP
| HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN | HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN
| HH:MM | MW | MW | MW | MW | HH:MM | MW | MW | MW | MW
01/06/2020 | 14:45 | 5322.2532 | 0 | 0 | 5322.2532 | 19:00 | 5627.225 | 0 | 0 | 5627.225
02/06/2020 | 12:15 | 5328.4322 | 0 | 0 | 5328.4322 | 19:30 | 5651.4544 | 0 | 0 | 5651.4544
03/06/2020 | 12:30 | 5511.3168 | 0 | 0 | 5511.3168 | 19:30 | 5673.4317 | 0 | 0 | 5673.4317
04/06/2020 | 12:30 | 5403.1428 | 35.3353 | 0 | 5438.4781 | 19:15 | 5581.791 | 40.5279 | 0 | 5622.3189
05/06/2020 | 12:45 | 5716.0561 | 33.9708 | 0 | 5750.0269 | 19:00 | 5849.106 | 42.2697 | 0 | 5891.3757
06/06/2020 | 13:30 | 5392.1885 | 0 | 0 | 5392.1885 | 19:00 | 5707.8469 | 0 | 0 | 5707.8469
07/06/2020 | 13:00 | 4976.4129 | 0 | 0 | 4976.4129 | 19:45 | 5750.6078 | 0 | 0 | 5750.6078
08/06/2020 | 12:00 | 5662.8823 | 0 | 0 | 5662.8823 | 18:45 | 5910.6569 | 0 | 0 | 5910.6569
09/06/2020 | 12:45 | 5523.2974 | 32.924 | 0 | 5556.2214 | 19:15 | 5782.316 | 43.604 | 0 | 5825.92
10/06/2020 | 12:15 | 5654.1546 | 35.828 | 0 | 5689.9826 | 19:30 | 5806.9749 | 43.792 | 0 | 5850.7669
11/06/2020 | 12:00 | 5646.1999 | 37.448 | 0 | 5683.6479 | 19:45 | 5817.3823 | 41.916 | 0 | 5859.2983
12/06/2020 | 12:30 | 5726.653 | 38.18 | 0 | 5764.8331 | 19:00 | 5867.2571 | 39.792 | 0 | 5907.0491
13/06/2020 | 12:15 | 5504.0291 | 39.52 | 0 | 5543.5491 | 19:00 | 5708.296 | 38.864 | 0 | 5747.1601
14/06/2020 | 00:15 | 4960.0863 | 35.45 | 0 | 4995.5363 | 19:30 | 5668.5365 | 37.2954 | 0 | 5705.8318
15/06/2020 | 13:00 | 5768.3481 | 38.3438 | 0 | 5806.6919 | 19:00 | 5976.0175 | 38.4159 | 0 | 6014.4334
16/06/2020 | 14:30 | 5789.3476 | 40.5946 | 0 | 5829.9421 | 19:30 | 5946.4316 | 38.5129 | 0 | 5984.9445
17/06/2020 | 12:30 | 5760.2121 | 38.7783 | 0 | 5798.9904 | 19:15 | 5928.4794 | 38.2757 | 0 | 5966.7551
18/06/2020 | 12:00 | 5900.1127 | 36.6297 | 0 | 5936.7424 | 19:30 | 6046.8556 | 37.7572 | 0 | 6084.6128
19/06/2020 | 12:30 | 5805.9094 | 35.5717 | 0 | 5841.4811 | 19:15 | 6020.6403 | 40.8559 | 0 | 6061.4961
20/06/2020 | 09:30 | 5539.2079 | 30.8163 | 0 | 5570.0241 | 18:45 | 5687.3773 | 41.3206 | 0 | 5728.6979
21/06/2020 | 23:15 | 5063.9132 | 0 | 0 | 5063.9132 | 19:45 | 5648.1508 | 0 | 0 | 5648.1508
22/06/2020 | 12:30 | 5779.1052 | 32.7629 | 0 | 5811.8681 | 19:30 | 5972.5958 | 42.9565 | 0 | 6015.5524
23/06/2020 | 12:00 | 5796.3412 | 33.6614 | 0 | 5830.0026 | 19:15 | 5839.322 | 45.051 | 0 | 5884.373
24/06/2020 | 11:15 | 5769.7797 | 33.0666 | 0 | 5802.8463 | 19:00 | 5846.6916 | 42.871 | 0 | 5889.5626
25/06/2020 | 12:00 | 5766.657 | 34.204 | 0 | 5800.861 | 19:30 | 5925.7361 | 43.344 | 0 | 5969.0801
26/06/2020 | 13:00 | 5851.0633 | 32.8299 | 0 | 5883.8932 | 19:45 | 5962.6211 | 44.1853 | 0 | 6006.8063
27/06/2020 | 12:00 | 5775.4045 | 38.7324 | 0 | 5814.1369 | 19:15 | 5801.1661 | 41.5664 | 0 | 5842.7325
28/06/2020 | 00:15 | 5065.6062 | 0 | 0 | 5065.6062 | 19:30 | 5684.9976 | 38.8357 | 0 | 5723.8333
29/06/2020 | 12:30 | 5364.6601 | 38.532 | 0 | 5403.1921 | 19:30 | 6062.9371 | 38.844 | 0 | 6101.7811
30/06/2020 | 15:00 | 5964.2308 | 37.08 | 0 | 6001.3108 | 19:15 | 6014.6285 | 38.904 | 0 | 6053.5325

## 25.ANEXO III -1
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
HIDRANDINA | L. PARAMONGA N. - 09 DE OCTUBRE - LINEA L-6655 | 2020-06-02 05:46 | Desconectó la línea en 66 kV L-6655 (Paramonga - 9 de Octubre) por falla monofásica en la fase "T" ubicada a 54.7 km de la S.E. Paramonga, la causa de la falla fue debido a la caída de conductor entre las torres N° 188 y 189 por deterioro de la ferretería de la línea. Según lo indicado por Hidrandina, titular de la línea, el evento está asociada a la falta de mantenimiento, los cuales se encuentran suspendidos por el Estado de Emergencia Nacional. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Huarmey y Puerto Antamina con un total de 2.43 MW. A las 11:17 h la línea se energizó y a las 11:18 h se recuperaron los suministros interrumpidos. | 2,43
COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | S.E. TINTAYA - SVC SVC-XSTRATA | 2020-06-03 00:08 | Desconectó el SVC-XTR de la S.E. Tintaya con 14.97 MVar propiedad de la Compañía Minera Antapaccay por falla en el sistema de refrigeración. Se interrumpió 0.1 MW al Campamento minero. A las 05:25 h, se conectó el SVC. | 0,1
ACEROS AREQUIPA | L. INDEPENDENCIA - ACEROS AREQUIPA - LINEA L-2217 | 2020-06-03 11:07 | Se produjo la desconexión de la línea L-2217 (Independencia - Aceros Arequipa) de 220 kV por falla cuya causa no fue informada por Aceros Arequipa, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de los usuarios libres Aceros Arequipa y Praxair con un total de 10 MW.La línea quedó indisponible para su inspecciòn. A las 12:14 h, el CC-AAC declaró disponible la línea y se conectó con lo cual se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. | 10
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | S.E. HUACHO - CELDA CL-10kV | 2020-06-05 08:17 | Desconexión de la barra de 10 kV de la S.E. Huacho durante maniobras de transferencia de carga del transformador T94-261 al T-34-261; esto se debió a la actuación indeseada del relé de sobrecorriente del T34, tres segundos después de haber asumido la carga en 10 kV; informado por REP, titular de los equipos. Como consecuencia quedó fuera de servicio la línea L-1001P de Paraíso Energy, interrumpiendo 0.7 MW. A las 08:27 h, se energizó la barra y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 0,7
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA - CT CENTRAL | 2020-06-08 07:48 | Desconectó la CT Caña Brava con 3.11 MW por falla en su red de media tensión (22.9 kV) en la SE La Huaca. Se interrumpió la carga de Agrícola La Chira con 3.1 MW. A las 07:58 h, se conectaron las líneas de 22.9 kV y se procedió a normalizar la carga interrumpida. A las 08:33 h, sincronizó la Central con el SEIN | 3,1
HIDRANDINA | L. TRUJILLO NORTE - MOTIL - LINEA L-1115 | 2020-06-09 03:41 | Desconectó la línea en 138 kV L-1115 (Trujillo Norte - Motil) por falla en la fase "R", debido a avería de la cadena de aisladores ubicada en la torreo N° 81 de la línea, informada por Hidrandina, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Motil en 1.8 MW. A las 03:56 h, se puso en servicio la línea y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. | 2,35
HIDRANDINA | L. TRUJILLO NORTE - MOTIL - LINEA L-1115 | 2020-06-09 06:51 | Desconectó la línea L-1115 (Trujillo Norte - Motil) de 138 kV por falla en la fase "R" originado por avería en la cadena de aisladores ubicada en la torre N°81, informado por Hidrandina, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Motil (2.34 MW). A las 11:28 h, se conectó la línea y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 2,35
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | S.E. AUCAYACU - TRAFO3D T65-162 | 2020-06-15 11:11 | Desconectó el transformadorT65-162 y T66 de 138/22.9 kV de la S.E. Aucayacu y S.E. Tocache respectivamente, durante maniobras de energizaciónde la línea L-1122 (Tingo María - Aucayacu) en la S.E. Aucayacu, informado por REP propietario del equipo. Como consecuencia se interrumpió 1.37 MW en la SE Aucayacu. A las 11:15 h se conectó el transformador y se procedió a normalizar los suministros interrumpidos. | 1,4
HIDRANDINA | L. CHIMBOTE SUR - NEPEÑA - LINEA L-1112 | 2020-06-16 06:16 | Desconectó la línea L-1112 (Chimbote Sur - Nepeña) de 138 kV con 7.6 MW, por falla en la fase "T" de la línea, debido a bajo de nivel de aislamiento asociado a la falta de mantenimiento, mantenimiento que fue suspendido debido al Estado de Emergencia decretado por el Gobierno, según lo informado por Hidrandina titular de la línea, como consecuencia quedo fuera de servicio las SS.EE. Nepeña, Casma, San Jacinto. A las 08:29 h se conecto la línea L-1112 (Chimbote Sur - Nepeña) de 138 kV. A las 08:30 h se conectó L-1113 (Nepeña - Casma) de 138 kV. A las 08:30 h se conectó L-1114 (Nepeña - San Jacinto) de 138 kV y se recupero las cargas interrumpidas. | 7,6
CEMENTOS PACASMAYO | L. GUADALUPE - PACASMAYO - LINEA L-6652 | 2020-06-16 07:59 | Desconectó la linea L-6652 (Guadalupe - Pacasmayo) de 60 kV con 5.59 MW por falla cuya causa no fue informada por Cementos Pacasmayo. Como consecuencia se interrumpió 3.04 MW, la carga fue asumida por la línea paralela L-6669. A las 08:05 h se coordinó recuperar la carga interrumpida y a las 10:20 h, se conectó la línea L-6652. | 3,04
STATKRAFT S.A | L. PARAMONGA E. - CAHUA - LINEA L-1033 | 2020-06-17 13:17 | Desconectó la línea L-1033 (Paramonga Existente – CH Cahua) de 138 kV por falla bifásica, fases R-S a 8.7 km de la S.E. Cahua,debido a fuertes vientos en la zona. Como consecuencia la CT Paramonga quedó operando en sistema aislado y se produjo reducción de suministro en Quimpac (22.6 MW) y Panasa (3.5 MW) por actuación de protección propias. A las 13:27 h, se conectó la L-1033. A las 13:32 h, el usuario Quimpac - Panasa informó que tuvieron reducción de suministro, coordinándose inmediatamente su reposición. A las 14:21 h, sincronizó la CT Paramonga con el SEIN. |  | 26,1
TRANSMANTARO | L. CARABAYLLO - CHIMBOTE1 - LINEA L-5006 | 2020-06-19 11:48 | Se produjo recierre monofásico exitoso en la fase "S" de la línea L-5006 (Chimbote Nueva - Carabayllo) de 500 kV por falla en la unidad de la fase "S" del reactor R19, según lo informado por Transmantaro, titular de la línea. Como consecuencia el usuario libre Cementos Pacasmayo redujo su carga en 2.13 MW. A las 11:51 h se coordinó recuperar el suministro reducido. El reactor R-19 quedó indisponible para su mantenimiento correctivo por fuga de aceite. A las 19:40 h entró en servicio el reactor R-19. |  | 2,13
INFRAESTRUCTURA Y ENERGIAS DEL PERU | C.T. RESERVA FRIA PTO MALDONADO - CT CENTRAL | 2020-06-22 13:12 | Desconectó la CT Reserva Fría Puerto Maldonado con 11.4 MW por falla cuando operaba en sistema aislado. Según lo informado por Infraestructuras y Energías del Perú, titular de la central, la desconexión se produjo por desplazamiento de fase, lo cual generó baja tensión y alta frecuencia de los grupos.Como consecuencia, se interrumpió el suministro de la SE Puerto Maldonado con 11.4 MW. A las 13:15 h, se conectó la línea L-1015 para restablecer los suministros interrumpidos. A las 13:35 h, la CTRF quedó disponible | 11,4

## 26.ANEXO III-2
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ETENORTE | L. CARHUAQUERO - CHICLAYO OESTE - LINEA L-2240 | 2020-06-23 04:00 | Recierre Monofásico en la línea L-2240 (Carhuaquero - Chiclayo Oeste) de 220 kV por falla en la fase "S", ubicada a 26.4 km desde la S.E. Chiclayo Oeste, debido a contaminación y presencia de humedad en la zona de "Algarrobo Grande", informada por ETENORTE propietario de la línea, en consecuencia desconectó el grupo G1 de la C.H. Las Pizarras cuando producía 6.48 MW, y Cementos Pacasmayo redujo su carga en 2.13 MW. A las 04:05 h, se coordinó recuperar toda la carga reducida. A las 04:22 h sincronizó con el SEIN la unidad G2 de la CH Pizarras. |  | 2,13
SEAL | L. MARCONA - BELLA UNIÓN - LINEA L-6672 | 2020-06-24 09:49 | Desconectó la línea L-6672 (Marcona - Bella Unión) de 60 kV por falla monofásica en la fase "R",cuyas causas se encuentran en investigación. Como consecuencia se interrumpió la carga de la S.E. Bella Unión de 60 kV aproximadamente 7.09 MW. A las 09:52 h entró en servicio la línea L-6672 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 7,09
LUZ DEL SUR | S.E. SAN JUAN - TRAFO3D TR-2 | 2020-06-26 07:06 | Se produjo la desconexión del transformador TR-2 de la S.E. San Juan por falla cuya causa no fue informada por Luz del Sur, titular del equipo.Se interrumpió suministro en las SET Chorrillos y Pachacamac. A las 07:08 h se recuperó el suministro interrumpido. El transformador quedó indisponible para su inspección. A las 18:55 h, en servicio el transformador TR-2. | 57,59
ELECTRO DUNAS | L. INDEPENDENCIA - PISCO - LINEA L-6605 | 2020-06-26 12:52 | Se produjo la desconexión de la línea L-6605 (Indepedencia - Pisco) depor falla en la fase "S", debido a contacto de ave con el conductor de la línea en la estructura AT E-96, informada por Electro Dunas, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de las SS.EE. Pisco y Alto La Luna con un total de 14.96 MW. A las 12:55 h, se conectó la línea y se inició el restablecimiento de los suministros interrumpidos. | 14,96
STATKRAFT S.A | L. CARHUAMAYO - SHELBY - LINEA L-6515 | 2020-06-27 12:44 | Se produjo la desconexión de las líneas L-6515/6517 (Carhuamayo - Shelby - Exelsior) de 50 kV por falla bifásica entre las fases S y T, debido a seccionamiento del conductor de la fase "S" de la línea L-6517 en la estructura E-320, informada por Statkraft, titular de los equipos. Como consecuencia, se interrumpieron los suministros de las subestaciones La fundición, Shelby y San Juan con un total de 2.5 MW. A las 12:46 h, se conectaron las líneas y se procedió a recuperar los suministros interrumpidos. | 2,5
ABY TRANSMISIÓN SUR | S.E. MONTALVO - TRAFO3D AUT-5671 | 2020-06-27 17:21 | A las 17:21 h se energizó el transformador AUT-5671 de 500/220 kV en la S.E. Montalvo, después de su mantenimiento programado. Durante la energización desde el lado de 220 kV mediante el interruptor de acople de INT-5600, el cliente Southern Copper reportó una variación de tensión que originó una pérdida de carga de 14.3 MW de la concentradora N2 de la unidad operativa de Toquepala, asi mismo, desconectó el filtro de 7ma armónica en la S.E. Refineria. A las 17:30 h se inicio la recuperación de la carga interrumpida. A las 17:29 h sincronizó el transformador AUT-5671 en el lado de 500 kV. A las 18:20 h se conectó el filtro de 7ma armonica en la S.E. Refineria. |  | 14,3
EGESUR | L. ARICOTA 2 - TOMASIRI - LINEA L-6620 | 2020-06-29 00:49 | Desconectaron las líneas L-6620 (Aricota 2 - Tomasiri) y L-6637 (Tomasiri - Los Héroes) de 66 kV por falla en la fase "T" de la línea L-6620,originado por clima adverso en la zona de Sama, informado por EGESUR, titular de las líneas. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tomasiri con un total de 0.80 MW. A las 01:05 h, se conectó la línea L-6620 y se inició la normalización del suministro interrumpido. La línea L-6637 quedó fuera de servicio para su inspección, el cual entró en servicio el 01.07.2020 a las 08:40 h. | 1,2
ISA PERU | L. AGUAYTÍA - PUCALLPA - LINEA L-1125 | 2020-06-29 02:34 | Se produjo la desconexión de la línea L-1125 (Aguaytía - Pucallpa) de 138 kV por falla trifásica en la línea, ubicada a 131 km desde la S.E. Aguaytía, debido a descargas atmosféricas según lo informado por ISA PERÚ, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Pucallpa con un total de 19.09 MW. A las 02:39 h, se conectó la línea. A las 02:42 h, se energizó la barra de 60 kV de la S.E. Pucallpa con lo cual se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. | 19,85

## Contraportada
  Director Ejecutivo (e)
  Ing. Leonardo Dejo Prado
  Revisado y Aprobado por:
  Sub Director de Gestión de la Información
  Ing. Jorge Izquierdo Ríos
  Elaborado por:
  Analista de Gestión de la Información
  Ing. Ricardo Varas
  Contactos:
  COES
  Sub Dirección de Gestión de Información
  Calle Manuel Roaud y Paz Soldán 364
  San Isidro - Lima
  Perú
  +51 (1) 611 - 8585
  Anexo: 655
  sgi@coes.org.pe
  Atención al Cliente:
  +51 (1)611-8585 Anexo 620
  Suscripciones: http://www.coes.org.pe/Portal/publicaciones/suscripcion/index
  Este documento puede ser descargado desde: http://www.coes.org.pe/Portal/PostOperacion/Informes/EvaluacionMensual