## Portada
Lima, 12 de noviembre de 2020
INFORME MENSUAL DE OPERACIÓN
Octubre 2020
dirección EJECUTIVA
SUB DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
INFSGI-MES-10-2020

## Índice
CONTENIDO
Página N°
1. RESUMEN
| 1.1. Producción de energía eléctrica en octubre 2020 en comparación al mismo mes del año anterior | 1
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2020
| 2.1. Inicio de Operación Comercial en el SEIN | 2
| 2.2. Potencia Instalada en el SEIN | 2
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN
| 3.1. Producción por tipo de Generación | 3
| 3.2. Producción por tipo de Recurso Energético | 4
| 3.3. Producción por Recursos Energéticos Renovables | 5
| 3.4. Factor de planta de las centrales RER | 6
| 3.5. Participación de la producción por empresas Integrantes | 7
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN
| 4.1 Máxima Potencia Coincidente Por tipo de generación | 8
| 4.2. Participación por Empresas Integrantes en la máxima potencia coincidente | 9
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
| 5.1. Volumen útil de los embalses y lagunas | 10
| 5.2. Evolución de volúmenes de embalses y lagunas | 10
| 5.3. Promedio mensual de los caudales | 12
| 5.4. Evolución de los caudales | 12
6. COSTOS MARGINALES PROMEDIO MENSUAL DEL SEIN
| 6.1. Costos Marginales Promedio Mensual del SEIN | 14
| 6.2. Ubicación geográfica de las principales barras en el SEIN. | 15
7. HORAS DE CONGESTIÓN EN LAS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
| 7.1. Horas de congestión por Área Operativa | 16
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON DISMINUCIÓN O INTERRUPCIÓN DE SUMINISTROS
| 8.1. Fallas por tipo de equipo y causa según clasificación CIER | 17
ANEXOS
I. PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN |  | 18
II. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL |  | 21
III. LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS |  | 25

## 1. Resumen
INFORME DE LA OPERACIÓN MENSUAL
OCTUBRE 2020
[7 empty] | mes: | octubre
[7 empty] | año: | 2020
1. RESUMEN | [7 empty] | 2020-10-01
31
1.1. Producción de energía eléctrica en octubre 2020 en comparación al mismo mes del año anterior
- | El total de la producción de energía eléctrica de la empresas generadoras integrantes del COES en el mes de octubre 2020 fue de 4 464,68 GWh, lo que representa una disminución de 17,89 GWh (-0,40%) en comparación con el año 2019.
- | La producción de electricidad con centrales hidroeléctricas durante el mes de octubre 2020 fue de 2 050,49 GWh (3,56% menor al registrado durante octubre del año 2019).
- | La producción de electricidad con centrales termoeléctricas durante el mes de octubre 2020 fue de 2 165,79 GWh, 2,29% mayor al registrado durante octubre del año 2019. La participación del gas natural de Camisea fue de 44,98%, mientras que las del gas que proviene de los yacimientos de Aguaytía y Malacas fue del 1,78%, la producción con diesel, residual, carbón, biogás y bagazo tuvieron una intervención del 0,68%, 0,04%, 0,19%, 0,15%, 0,68% respectivamente.
- | La producción de energía eléctrica con centrales eólicas fue de 172,07 GWh y con centrales solares fue de 76,33 GWh, los cuales tuvieron una participación de 3,85% y 1,71% respectivamente.
|  | OCTUBRE 2020 |  | OCTUBRE 2019
RECURSO
[5 empty] | Hidro | 2050.4874 | 2126.1102
[5 empty] | Gas Natural | 2087.9097 | 2074.2372
[5 empty] | Carbón | 8.6402 | 8.6009
[5 empty] | Diesel2/Residual500/Residual 6 | 32.1952 | 8.3249
[5 empty] | Bagazo / Biogás | 37.0419 | 26.1864
[5 empty] | Eólico | 172.0704 | 162.0409
[5 empty] | Solar | 76.332 | 77.0701
| Total = 4 464,68 GWh |  | Total = 4 482,57 GWh
Gráfico 1: Comparación de producción mensual de electricidad en octubre por tipo de recurso energético.

## 2. Oferta de generación
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2020
2.1. INICIO DE OPERACIÓN COMERCIAL EN EL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión (kV) | Potencia Instalada (MW) | Potencia Efectiva (MW) | Operación Comercial
PETRAMAS | Termoeléctrica | Biogás | MCI | C.T. Callao | G1 ; G2 | 0.48 | 2.4 | 2.4 | 13.07.2020
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGÍAS RENOVABLES | Hidroeléctrica | Agua | Pelton | C.H. Manta I | G1 ; G2 | 6.3 | 20 | 20 | 16.07.2020 | Central Solar
Total | [6 empty] | 22.4 | 22.4 |  | Central Hidroeléctrica | 20
Nota: Los valores de potencia efectiva de C.T. Callao y C.H. Manta I corresponden a lo presentado en su ficha técnica para su operación comercial. | [9 empty] | Turbina de Vapor | 0
[10 empty] | Central Eólica | 0
[10 empty] | Central a Biogás | 2.4
2.2. POTENCIA INSTALADA EN EL SEIN
| POTENCIA INSTALADA (MW) |  | OCTUBRE 2020 | OCTUBRE 2019 | VARIACIÓN (%)
| HIDROELÉCTRICA |  | 5183.1192 | 5122.3492 | 1.186%
| TERMOELÉCTRICA |  | 7398.3645 | 7431.6745 | -0.4482%
| EÓLICA |  | 375.46 | 375.46 | 0%
| SOLAR |  | 285.02 | 285.02 | 0%
| TOTAL |  | 13241.9637 | 13214.5037 | 0.2078%
Cuadro N° 2: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de octubre 2019 y octubre 2020
Gráfico N° 3: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de octubre 2019 y octubre 2020
MW

## 3. Tipo Generación
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN (GWh)
3.1. PRODUCCIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN (GWh)
Por tipo de Generación | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a octubre
| 2020-08-04 | 2020-09-03 | 2020-10-01 | 2019-10-02 | Var (%) | 2020 | 2019 | Var (%) 2020/2019 | 2018 | Var (%) 2019/2018
Hidroeléctrica | 1903.0458 | 1834.2374 | 2050.4874 | 2126.1102 | -3.557% | 24799.3186 | 24502.6417 | 1.211% | 24328.4587 | 0.716%
Termoeléctrica | 2128.7744 | 2112.6813 | 2165.7869 | 2117.3493 | 2.288% | 13296.6958 | 17401.8326 | -23.59% | 15906.4316 | 9.401%
Eólica | 183.2654 | 173.5057 | 172.0704 | 162.0409 | 6.189% | 1499.3021 | 1386.6491 | 8.124% | 1214.5384 | 14.17%
Solar | 64.2674 | 70.4303 | 76.332 | 77.0701 | -0.9577% | 622.6989 | 609.0699 | 2.238% | 591.862 | 2.907%
Total | 4279.353 | 4190.8548 | 4464.6768 | 4482.5706 | -0.3992% | 40218.0153 | 43900.1934 | -8.388% | 42041.2906 | 4.422%
Importación | 2.9197 | 0.50687 | 0 | 0 |  | 37.4478 | 57.9178 | -35.34% | 21.2008 | 173.2%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | -2.9197 | -0.50687 | 0 | 0 |  | -37.4478 | -57.9178 |  | -21.2008
Cuadro N° 3: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de generación en el SEIN.
Gráfico N° 4: Comparación de la producción de energía eléctrica por tipo de generación acumulada a octubre

## 4. Tipo Recurso
3.2. PRODUCCIÓN POR TIPO DE RECURSO ENERGÉTICO (GWh)
Por tipo de Recurso Energético | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a octubre
| 2020-08-04 | 2020-09-03 | 2020-10-01 | 2019-10-02 | Var (%) | 2020 | 2019 | Var (%) 2020/2019 | 2018 | Var (%) 2019/2018
Agua | 1903.0458 | 1834.2374 | 2050.4874 | 2126.1102 | -3.557% | 24799.3186 | 24502.6417 | 1.211% | 24328.4587 | 0.716%
G.N. de Camisea | 2036.6954 | 2014.8782 | 2008.2835 | 1960.5023 | 2.437% | 12488.7053 | 16201.5748 | -22.92% | 14802.7579 | 9.45%
G.N. de Malacas | 65.9843 | 63.2778 | 68.3068 | 64.1906 | 6.412% | 491.2126 | 504.4505 | -2.624% | 485.1244 | 3.984%
G.N. de Aguaytía | 0 | 2.0752 | 11.3193 | 49.5443 | -77.15% | 29.2439 | 306.8356 | -90.47% | 348.2884 | -11.9%
G.N. de La Isla | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Carbón | 0 | 0 | 8.6402 | 8.6009 | 0.4572% | 8.6402 | 36.1492 | -76.1% | 43.1207 | -16.17%
Residual 500 | 2.9531 | 0.33029 | 1.6964 | 0.75443 | 124.9% | 6.2035 | 42.9684 | -85.56% | 5.0606 | 749.1%
Residual 6 | 0 | 0 | 0 | 0.055588 | -100% | 0 | 0.28247 | -100% | 2.4594 | -88.51%
Diesel 2 | 0.036748 | 0.42451 | 30.4987 | 7.5149 | 305.8% | 39.239 | 107.8299 | -63.61% | 105.7426 | 1.974%
Bagazo | 16.7395 | 24.8421 | 30.4534 | 20.0991 | 51.52% | 188.0186 | 146.4243 | 28.41% | 74.6716 | 96.09%
Biogás | 6.3653 | 6.8532 | 6.5885 | 6.0873 | 8.234% | 45.4327 | 55.3175 | -17.87% | 39.2059 | 41.09%
Solar | 64.2674 | 70.4303 | 76.332 | 77.0701 | -0.9577% | 622.6989 | 609.0699 | 2.238% | 591.862 | 2.907%
Eólico | 183.2654 | 173.5057 | 172.0704 | 162.0409 | 6.189% | 1499.3021 | 1386.6491 | 8.124% | 1214.5384 | 14.17%
Total | 4279.353 | 4190.8548 | 4464.6768 | 4482.5706 | -0.3992% | 40218.0153 | 43900.1934 | -8.388% | 42041.2906 | 4.422%
Importación | 2.9197 | 0.50687 | 0 | 0 |  | 37.4478 | 57.9178 | -35.34% | 21.2008 | 173.2%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | -2.9197 | -0.50687 | 0 | 0 |  | -37.4478 | -57.9178 |  | -21.2008
Cuadro N° 4: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético en el SEIN.
Gráfico N° 5: Comparación de la producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético acumulado a octubre.

## 5. RER
3.3. PRODUCCIÓN POR RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES (GWh)
Recursos Energéticos Renovables (RER) (*) | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a octubre
| 2020-08-04 | 2020-09-03 | 2020-10-01 | 2019-10-02 | Var (%) | 2020 | 2019 | Var (%) 2020/2019 | 2018 | Var (%) 2019/2018
Agua | 106.7407 | 109.2024 | 126.6199 | 135.0604 | -6.249% | 1739.0385 | 1423.4923 | 22.17% | 1009.3157 | 41.04%
Eólica | 183.2654 | 173.5057 | 172.0704 | 162.0409 | 6.189% | 1499.3021 | 1386.6491 | 8.124% | 1214.5384 | 14.17%
Solar | 64.2674 | 70.4303 | 76.332 | 77.0701 | -0.9577% | 622.6989 | 609.0699 | 2.238% | 591.862 | 2.907%
Bagazo | 16.7395 | 24.8421 | 30.4534 | 20.0991 | 51.52% | 188.0186 | 146.4243 | 28.41% | 74.6716 | 96.09%
Biogás | 6.3653 | 6.8532 | 6.5885 | 6.0873 | 8.234% | 45.4327 | 55.3175 | -17.87% | 39.2059 | 41.09%
Total RER | 377.3782 | 384.8338 | 412.0643 | 400.3579 | 2.924% | 4094.4908 | 3620.9531 | 13.08% | 2929.5936 | 23.6%
Participación en el SEIN (%) | 8.819% | 9.183% | 9.229% | 8.931% |  | 10.18% | 8.248% |  | 6.968%
Cuadro N° 5: Producción de energía eléctrica (GWh) con recursos energético renovables en el SEIN.
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables (biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz), e hidroléctricas cuya capacidad instalada no sobrepase los 20 MW, según D.L. N° 1002. Son consideradas las centrales RER adjudicadas por susbasta además de las centrales no adjudicadas de bagazo C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava.
Gráfico N° 6: Comparación de la producción de energía eléctrica acumulada (GWh) con recursos energéticos renovables en octubre.
|  | PRODUCCIÓN TOTAL SEIN : |  |  | 4464.6768 | GWh |  |  |  |  | 4052.6168
|  | PRODUCCIÓN TOTAL RER : |  |  | 412.06 | GWh
Gráfico N° 7: Participación de las RER en la Matriz de Generación del SEIN en octubre 2020.

## 6. FP RER
3.4. FACTOR DE PLANTA DE LAS CENTRALES RER DEL SEIN
|  | CENTRAL | RECURSO
[5 empty] | Producción (GWh) | Factor de planta |  |  | 2020 | 2019
|  | C.H. CHANCAY | AGUA | 20 | 12.5198 | 0.84138 | HIDROELÉCTRICAS | C.H. YARUCAYA | 1 | 1
|  | C.H. YARUCAYA | AGUA | 15 | 11.3717 | 1.019 |  | C.H. RENOVANDES H1 | 1 | 0.91315
|  | C.H. RENOVANDES H1 | AGUA | 19.605 | 11.0882 | 0.76019 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 1 | 0.842
|  | C.H. CARHUAC | AGUA | 20 | 10.0233 | 0.67361 |  | C.H. CHANCAY | 1
|  | C.H. RUCUY | AGUA | 20 | 8.2396 | 0.55374 |  | C.H. LA JOYA | 1 | 0.8036
|  | C.H. 8 DE AGOSTO | AGUA | 19 | 7.3072 | 0.51692 |  | C.H. RUCUY | 0.98897
|  | C.H. CARHUAQUERO IV | AGUA | 9.983 | 5.3854 | 0.72508 |  | C.H. CAÑA BRAVA | 0.94709 | 0.88157
|  | C.H. LA JOYA | AGUA | 7.745 | 5.2229 | 0.9064 |  | C.H. YANAPAMPA | 0.94316 | 0.71173
|  | C.H. RUNATULLO III | AGUA | 19.966 | 4.6874 | 0.31555 |  | C.H. IMPERIAL | 0.94232 | 0.80171
|  | C.H. ÁNGEL III | AGUA | 20.16 | 4.5572 | 0.30383 |  | C.H. ZAÑA | 0.9067 | 0.77922
|  | C.H. ÁNGEL II | AGUA | 20.16 | 4.451 | 0.29675 |  | C.H. RUNATULLO III | 0.87418 | 0.83797
|  | C.H. POECHOS II | AGUA | 9.566 | 3.6396 | 0.51139 |  | C.H. ÁNGEL II | 0.86904 | 0.50945
|  | C.H. CANCHAYLLO | AGUA | 5.189 | 3.6144 | 0.93621 |  | C.H. HER 1 | 0.84886 | 0.57291
|  | C.H. ÁNGEL I | AGUA | 20.16 | 3.4417 | 0.22946 |  | C.H. CANCHAYLLO | 0.84865 | 0.7101
|  | C.H. ZAÑA | AGUA | 13.2 | 3.3688 | 0.34303 |  | C.H. POECHOS II | 0.84217 | 0.6937
|  | C.H. EL CARMEN | AGUA | 8.4 | 3.3319 | 0.53314 |  | C.H. HUASAHUASI I | 0.84154 | 0.76185
|  | C.H. RUNATULLO II | AGUA | 19.967 | 3.2657 | 0.21983 |  | C.H. HUASAHUASI II | 0.82941 | 0.76982
|  | C.H. MANTA I | AGUA | 20 | 3.1488 | 0.21161 |  | C.H. ÁNGEL I | 0.81897 | 0.46613
|  | C.H. LAS PIZARRAS | AGUA | 19.1995 | 2.9063 | 0.20346 |  | C.H. LAS PIZARRAS | 0.81842 | 0.83287
|  | C.H. IMPERIAL | AGUA | 3.964 | 2.4344 | 0.82544 |  | C.H. CARHUAC | 0.7932 | 0.67446
|  | C.H. HUASAHUASI II | AGUA | 10.222 | 2.0842 | 0.27405 |  | C.H. POTRERO | 0.7911 | 0.83885
|  | C.H. YANAPAMPA | AGUA | 3.9162 | 1.9742 | 0.67756 |  | C.H. ÁNGEL III | 0.77886 | 0.50178
|  | C.H. HUASAHUASI I | AGUA | 9.85 | 1.8711 | 0.25532 |  | C.H. 8 DE AGOSTO | 0.72877
|  | C.H. POTRERO | AGUA | 19.9 | 1.4729 | 0.099481 |  | C.H. RONCADOR | 0.72843 | 0.57227
|  | C.H. CAÑA BRAVA | AGUA | 5.67 | 1.3774 | 0.32652 |  | C.H. RUNATULLO II | 0.72475 | 0.69757
|  | C.H. SANTA CRUZ II | AGUA | 7.424 | 1.2064 | 0.21842 |  | C.H. SANTA CRUZ II | 0.68196 | 0.70687
|  | C.H. SANTA CRUZ I | AGUA | 6.958 | 0.97889 | 0.18909 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 0.64894 | 0.70253
|  | C.H. RONCADOR | AGUA | 3.48 | 0.88775 | 0.34288 |  | C.H. MANTA | 0.22602
|  | C.H. HER 1 | AGUA | 0.7 | 0.43334 | 0.83206 |  | C.H. PURMACANA | 0.40013 | 0.10903
|  | C.H. PURMACANA | AGUA | 1.714 | 0.32843 | 0.25755 |  | C.H. EL CARMEN | 0.25382
|  | C.E. WAYRA I | EÓLICA | 132.3 | 60.9652 | 0.61937 | EÓLICAS | C.E. MARCONA | 0.66262 | 0.55914
|  | C.E. TRES HERMANAS | EÓLICA | 97.15 | 51.6016 | 0.71392 |  | C.E. TRES HERMANAS | 0.6414 | 0.5472
|  | C.E. CUPISNIQUE | EÓLICA | 83.15 | 31.1416 | 0.50339 |  | C.E. WAYRA I | 0.56362 | 0.47574
|  | C.E. MARCONA | EÓLICA | 32 | 16.1637 | 0.67892 |  | C.E. CUPISNIQUE | 0.55949 | 0.44702
|  | C.E. TALARA | EÓLICA | 30.86 | 12.1985 | 0.5313 |  | C.E. TALARA | 0.53003 | 0.38481
|  | C.S. RUBI | SOLAR | 144.48 | 43.3152 | 0.40296 | SOLARES | C.S. RUBI | 0.36135 | 0.29603
|  | C.S. INTIPAMPA | SOLAR | 44.54 | 10.5995 | 0.31986 |  | C.S. MOQUEGUA FV | 0.35791 | 0.30868
Gráfico N° 8: Producción de energía eléctrica (GWh) y factor de planta de las centrales con recursos energético renovables por tipo de generación en octubre 2020. Nota: Son consideradas las centrales con operación comercial |  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | SOLAR | 20 | 5.6694 | 0.38101 |  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0.32753 | 0.26827
|  | C.S. MOQUEGUA FV | SOLAR | 16 | 4.7877 | 0.4022 |  | C.S. TACNA SOLAR | 0.30024 | 0.26276
| Factor de planta de las centrales RER Acumulado al 31 de octubre | C.S. TACNA SOLAR | SOLAR | 20 | 4.5692 | 0.30707 |  | C.S. INTIPAMPA | 0.27798 | 0.30868
|  | C.S. MAJES SOLAR | SOLAR | 20 | 3.793 | 0.25491 |  | C.S. MAJES SOLAR | 0.27488 | 0.244
|  | C.S. REPARTICION | SOLAR | 20 | 3.598 | 0.2418 |  | C.S. REPARTICION | 0.26816 | 0.23504
|  | C.T. PARAMONGA | BIOCOMBUSTIBLE | 12.741 | 10.7994 | 1 | TERMOELÉCTRICAS | C.T. PARAMONGA | 0.82155 | 0.80351
|  | C.T. HUAYCOLORO | BIOCOMBUSTIBLE | 4.2625 | 3.0109 | 0.94943 |  | C.T. CALLAO | 0.96787
|  | C.T. DOÑA CATALINA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.4 | 1.5241 | 0.85355 |  | C.T. LA GRINGA | 0.61188 | 0.90168
|  | C.T. CALLAO | BIOCOMBUSTIBLE | 2.4 | 1.1632 | 0.65141 |  | C.T. HUAYCOLORO | 0.60276 | 0.56804
|  | C.T. LA GRINGA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.9537 | 0.89027 | 0.40512 |  | C.T. DOÑA CATALINA | 0.50427 | 0.73221
Gráfico N° 9: factor de planta de las centrales con recursos energético renovables en el SEIN en octubre. Nota: Son consideradas las centrales con operación comercial

## 7. Generacion empresa
3.5. PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN (GWh) POR EMPRESAS INTEGRANTES
Empresa Integrante (GWh) | octubre |  |  |  | Variación 2020/2019 (GWh) |  | 2020 | 2019
| 2020 | 2019 | Var (%) |  |  | CERRO VERDE | 0 | 1.2931
KALLPA | 835.3696 | 778.5883 | 7.293% |  |  | HYDRO PATAPO | 0.1289 | 0.41033
ENGIE | 690.2881 | 669.6259 | 3.086% |  |  | ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA | 0.32843 | 0.24096
ELECTROPERU | 605.7912 | 572.4409 | 5.826% |  |  | IYEPSA | 0.4067 | 0.90991
ENEL GENERACION PERU | 594.2417 | 599.4711 | -0.8723% |  |  | PLANTA ETEN | 0.58341 | 1.7925
FENIX POWER | 370.7317 | 347.3167 | 6.742% |  |  | MAJA ENERGIA | 0.88775 | 0.90891
STATKRAFT | 155.0037 | 166.4971 | -6.903% |  |  | AGUA AZUL | 1.4729 | 9.2458
ENEL GREEN POWER PERU | 104.2803 | 101.3922 | 2.848% |  |  | SHOUGESA | 1.6995 | 0.75443
EGEMSA | 101.1022 | 88.8063 | 13.85% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 1.9742 | 1.7033
ORAZUL ENERGY PERÚ | 95.2141 | 120.6134 | -21.06% |  |  | HIDROCAÑETE | 2.4344 | 2.4541
TERMOCHILCA | 86.5376 | 121.1062 | -28.54% |  |  | RIO DOBLE | 2.9063 | 4.7818
EGASA | 78.2804 | 78.907 | -0.7941% |  |  | INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 3.1488
EMGE HUALLAGA | 73.7716 | 113.6343 | -35.08% |  |  | ELECTRO ZAÑA | 3.3688 | 3.2163
ENEL GENERACION PIURA | 69.9215 | 64.6678 | 8.124% |  |  | GTS REPARTICION | 3.598 | 3.8875
CELEPSA | 62.2382 | 59.2645 | 5.018% |  |  | EGECSAC | 3.6144 | 1.2098
CHINANGO | 53.5824 | 69.5851 | -23% |  |  | SDF ENERGIA | 3.6528 | 19.023
SAN GABAN | 53.5649 | 60.6465 | -11.68% |  |  | GTS MAJES | 3.793 | 3.9791
P.E. TRES HERMANAS | 51.6016 | 44.2094 | 16.72% |  |  | TACNA SOLAR | 4.5692 | 4.4378
INLAND | 46.7017 | 46.5839 | 0.2528% |  |  | MOQUEGUA FV | 4.7877 | 4.6652
ENERGÍA EÓLICA | 43.3401 | 45.2049 | -4.125% |  |  | SAN JACINTO | 5.1205 | 5.2314
EMGE HUANZA | 42.7498 | 36.5502 | 16.96% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 5.6694 | 5.0934
GEPSA | 17.6728 | 22.2864 | -20.7% |  |  | SAMAY I | 6.0102 | 0.38157
P.E. MARCONA | 16.1637 | 15.2612 | 5.913% |  |  | PETRAMAS | 6.5885 | 6.0873
SINERSA | 16.1594 | 16.7958 | -3.789% |  |  | BIOENERGIA | 6.7956 | 6.3285
EMGE JUNÍN / SANTA CRUZ | 14.0938 | 20.5459 | -31.4% |  |  | AGROAURORA | 7.7379 | 0
EGESUR | 11.8164 | 9.6892 | 21.95% |  |  | RIO BAÑOS | 8.2396 | 8.3398
HUAURA POWER | 11.3717 | 12.2499 | -7.169% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 9.6963 | 12.9293
TERMOSELVA | 11.3193 | 49.5443 | -77.15% |  |  | HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | 10.0043 | 9.7229
SANTA ANA | 11.0882 | 14.5619 | -23.85% |  |  | ANDEAN POWER | 10.0233 | 8.9569
AIPSA | 10.7994 | 8.5392 | 26.47% |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 10.6392
GENERACIÓN ANDINA | 10.6392 |  |  |  |  | AIPSA | 10.7994 | 8.5392
ANDEAN POWER | 10.0233 | 8.9569 | 11.91% |  |  | SANTA ANA | 11.0882 | 14.5619
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | 10.0043 | 9.7229 | 2.894% |  |  | TERMOSELVA | 11.3193 | 49.5443
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 9.6963 | 12.9293 | -25% |  |  | HUAURA POWER | 11.3717 | 12.2499
RIO BAÑOS | 8.2396 | 8.3398 | -1.202% |  |  | EGESUR | 11.8164 | 9.6892
AGROAURORA | 7.7379 | 0 |  |  |  | EMGE JUNÍN / SANTA CRUZ | 14.0938 | 20.5459
BIOENERGIA | 6.7956 | 6.3285 | 7.381% |  |  | SINERSA | 16.1594 | 16.7958
PETRAMAS | 6.5885 | 6.0873 | 8.234% |  |  | P.E. MARCONA | 16.1637 | 15.2612
SAMAY I | 6.0102 | 0.38157 | 1475% |  |  | GEPSA | 17.6728 | 22.2864
PANAMERICANA SOLAR | 5.6694 | 5.0934 | 11.31% |  |  | EMGE HUANZA | 42.7498 | 36.5502
SAN JACINTO | 5.1205 | 5.2314 | -2.119% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 43.3401 | 45.2049
MOQUEGUA FV | 4.7877 | 4.6652 | 2.626% |  |  | INLAND | 46.7017 | 46.5839
TACNA SOLAR | 4.5692 | 4.4378 | 2.96% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 51.6016 | 44.2094
GTS MAJES | 3.793 | 3.9791 | -4.677% |  |  | SAN GABAN | 53.5649 | 60.6465
SDF ENERGIA | 3.6528 | 19.023 | -80.8% |  |  | CHINANGO | 53.5824 | 69.5851
EGECSAC | 3.6144 | 1.2098 | 198.8% |  |  | CELEPSA | 62.2382 | 59.2645
GTS REPARTICION | 3.598 | 3.8875 | -7.446% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 69.9215 | 64.6678
ELECTRO ZAÑA | 3.3688 | 3.2163 | 4.74% |  |  | EMGE HUALLAGA | 73.7716 | 113.6343
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 3.1488 |  |  |  |  | EGASA | 78.2804 | 78.907
RIO DOBLE | 2.9063 | 4.7818 | -39.22% |  |  | TERMOCHILCA | 86.5376 | 121.1062
HIDROCAÑETE | 2.4344 | 2.4541 | -0.8027% |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 95.2141 | 120.6134
ELECTRICA YANAPAMPA | 1.9742 | 1.7033 | 15.9% |  |  | EGEMSA | 101.1022 | 88.8063
SHOUGESA | 1.6995 | 0.75443 | 125.3% |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 104.2803 | 101.3922
AGUA AZUL | 1.4729 | 9.2458 | -84.07% |  |  | STATKRAFT | 155.0037 | 166.4971
MAJA ENERGIA | 0.88775 | 0.90891 | -2.328% |  |  | FENIX POWER | 370.7317 | 347.3167
PLANTA ETEN | 0.58341 | 1.7925 | -67.45% |  |  | ENEL GENERACION PERU | 594.2417 | 599.4711
IYEPSA | 0.4067 | 0.90991 | -55.3% |  |  | ELECTROPERU | 605.7912 | 572.4409
ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA | 0.32843 | 0.24096 | 36.3% |  |  | ENGIE | 690.2881 | 669.6259
HYDRO PATAPO | 0.1289 | 0.41033 | -68.59% |  |  | KALLPA | 835.3696 | 778.5883
CERRO VERDE | 0 | 1.2931 | -100%
Total | 4464.6768 | 4482.5706 | -0.3992%
Cuadro N° 6: Participación de las empresas generadoras del COES en la producción de energía eléctrica (GWh) en octubre |  |  |  | Gráfico N° 10: Comparación de producción energética (GWh) de las empresas generadoras del COES en octubre

## 8. Max Potencia
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN (MW)
4.1. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE POR TIPO DE GENERACIÓN (MW)
Tipo de Generación | Últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Máxima Potencia Anual
| 2020-08-28 19:00 | 2020-09-24 19:15 | 2020-10-23 18:45 | 2019-10-29 19:00 | Var (%) | 2020 | 2019 | Var (%) 2020/2019 | 2018 | Var (%) 2019/2018
| 2020-08-28 19:00 | 2020-09-24 19:15 | 2020-10-23 18:45 | 2019-10-29 19:00 |  | 2020-02-25 19:30 | 2019-03-25 19:00 |  | 2018-04-24 18:45
| 44071.7917 | 44098.8021 | 44127.7812 | 43767.7917 |  | 43886.8125 | 43549.7917 |  | 43214.7812
Hidroeléctrica | 3157.1888 | 3199.9413 | 3489.7916 | 3389.8113 | 2.949% | 4604.1639 | 4580.6239 | 0.5139% | 4457.8647 | 2.754%
Termoeléctrica | 3037.135 | 3106.0741 | 3022.2061 | 3115.4723 | -2.994% | 2265.9102 | 2106.5044 | 7.567% | 1943.7948 | 8.371%
Eólica | 356.4093 | 301.5134 | 323.6412 | 335.2843 | -3.473% | 255.2253 | 303.5407 | -15.92% | 309.0153 | -1.772%
Solar | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Total | 6550.7331 | 6607.5287 | 6835.6389 | 6840.5678 | -0.07205% | 7125.2994 | 6990.669 | 1.926% | 6710.6749 | 4.172%
Importación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Máxima Potencia | 6550.7331 | 6607.5287 | 6835.6389 | 6840.5678 | -0.07205% | 7125.2994 | 6990.669 | 1.926% | 6710.6749 | 4.172%
Cuadro N°7 : Máxima potencia coincidente (MW) por tipo de generación en el SEIN.
Gráfico N° 11: Comparación de la máxima potencia coincidente de potencia (MW) por tipo de generación en el SEIN en octubre

## 9. Pot. Empresa
4.2. PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS INTEGRANTES EN LA MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
Por Empresa Integrante (MW) | octubre |  |  |  | Variación 2020/2019 (MW)
| 2020 | 2019 | Var (%)
| 2020-10-23 18:45 | 2019-10-29 19:00
| 44127.7812 | 43767.7917 |  |  |  | EMPRESA | 2020 | 2019
KALLPA | 1081.2573 | 1328.0608 | -18.58% |  |  | TERMOSELVA | 0 | 75.3318
ENGIE | 1050.5224 | 938.2972 | 11.96% |  |  | TACNA SOLAR | 0 | 0
ENEL GENERACION PERU | 877.1006 | 1184.5945 | -25.96% |  |  | SHOUGESA | 0 | 0
ELECTROPERU | 847.331 | 721.5965 | 17.42% |  |  | SDF ENERGIA | 0 | 28.0756
FENIX POWER | 551.0072 | 270.2947 | 103.9% |  |  | SAMAY I | 0 | 0
STATKRAFT | 277.3673 | 244.85 | 13.28% |  |  | PLANTA ETEN | 0 | 0
EMGE HUALLAGA | 235.1172 | 356.7803 | -34.1% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0
TERMOCHILCA | 227.7219 | 0.50978 | 44571% |  |  | MOQUEGUA FV | 0 | 0
CELEPSA | 173.9124 | 194.6359 | -10.65% |  |  | IYEPSA | 0 | 0
EGASA | 146.2192 | 155.0473 | -5.694% |  |  | HYDRO PATAPO | 0 | 0
EGEMSA | 142.6224 | 107.5756 | 32.58% |  |  | GTS REPARTICION | 0 | 0
ENEL GREEN POWER PERU | 129.7941 | 129.9118 | -0.09055% |  |  | GTS MAJES | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | 120.8233 | 212.8632 | -43.24% |  |  | ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA | 0 | 0.86545
SAN GABAN | 108.1295 | 108.109 | 0.01898% |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0
EMGE HUANZA | 91.9396 | 47.2674 | 94.51% |  |  | AGUA AZUL | 0 | 19.2928
ENEL GENERACION PIURA | 90.6998 | 90.7863 | -0.0953% |  |  | MAJA ENERGIA | 1.7244 | 1.3524
CHINANGO | 90.4902 | 115.8126 | -21.86% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 3.1076 | 2.3478
P.E. TRES HERMANAS | 89.4568 | 91.0663 | -1.767% |  |  | HIDROCAÑETE | 3.2 | 3.6
ENERGÍA EÓLICA | 79.3194 | 82.9206 | -4.343% |  |  | RIO DOBLE | 3.3648 | 9.4437
INLAND | 56.9579 | 56.9184 | 0.0695% |  |  | EGECSAC | 4.9999 | 1.6198
EMGE JUNÍN / SANTA CRUZ | 46.2601 | 21.0317 | 120% |  |  | INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 6.3763
GEPSA | 34.8445 | 31.0741 | 12.13% |  |  | PETRAMAS | 6.4187 | 9.6183
EGESUR | 25.866 | 24.864 | 4.03% |  |  | SAN JACINTO | 7.604 | 7.886
P.E. MARCONA | 25.0709 | 31.3856 | -20.12% |  |  | ELECTRO ZAÑA | 8.4975 | 0.0883
SINERSA | 23.3017 | 20.4365 | 14.02% |  |  | BIOENERGIA | 9.2188 | 10.9375
ANDEAN POWER | 20.5842 | 11.063 | 86.06% |  |  | RIO BAÑOS | 13.6837 | 10.0504
SANTA ANA | 20.1791 | 20.0004 | 0.8938% |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 16.1622
AGROAURORA | 18.9368 | 0 |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 16.3254 | 18.9481
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | 17.6886 | 12.6816 | 39.48% |  |  | AIPSA | 16.9509 | 15.0456
HUAURA POWER | 17.4831 | 15.6292 | 11.86% |  |  | HUAURA POWER | 17.4831 | 15.6292
AIPSA | 16.9509 | 15.0456 | 12.66% |  |  | HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | 17.6886 | 12.6816
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 16.3254 | 18.9481 | -13.84% |  |  | AGROAURORA | 18.9368 | 0
GENERACIÓN ANDINA | 16.1622 |  |  |  |  | SANTA ANA | 20.1791 | 20.0004
RIO BAÑOS | 13.6837 | 10.0504 | 36.15% |  |  | ANDEAN POWER | 20.5842 | 11.063
BIOENERGIA | 9.2188 | 10.9375 | -15.71% |  |  | SINERSA | 23.3017 | 20.4365
ELECTRO ZAÑA | 8.4975 | 0.0883 | 9523% |  |  | P.E. MARCONA | 25.0709 | 31.3856
SAN JACINTO | 7.604 | 7.886 | -3.576% |  |  | EGESUR | 25.866 | 24.864
PETRAMAS | 6.4187 | 9.6183 | -33.27% |  |  | GEPSA | 34.8445 | 31.0741
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 6.3763 |  |  |  |  | EMGE JUNÍN / SANTA CRUZ | 46.2601 | 21.0317
EGECSAC | 4.9999 | 1.6198 | 208.7% |  |  | INLAND | 56.9579 | 56.9184
RIO DOBLE | 3.3648 | 9.4437 | -64.37% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 79.3194 | 82.9206
HIDROCAÑETE | 3.2 | 3.6 | -11.11% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 89.4568 | 91.0663
ELECTRICA YANAPAMPA | 3.1076 | 2.3478 | 32.37% |  |  | CHINANGO | 90.4902 | 115.8126
MAJA ENERGIA | 1.7244 | 1.3524 | 27.5% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 90.6998 | 90.7863
AGUA AZUL | 0 | 19.2928 | -100% |  |  | EMGE HUANZA | 91.9396 | 47.2674
CERRO VERDE | 0 | 0 |  |  |  | SAN GABAN | 108.1295 | 108.109
ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA | 0 | 0.86545 | -100% |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 120.8233 | 212.8632
GTS MAJES | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 129.7941 | 129.9118
GTS REPARTICION | 0 | 0 |  |  |  | EGEMSA | 142.6224 | 107.5756
HYDRO PATAPO | 0 | 0 |  |  |  | EGASA | 146.2192 | 155.0473
IYEPSA | 0 | 0 |  |  |  | CELEPSA | 173.9124 | 194.6359
MOQUEGUA FV | 0 | 0 |  |  |  | TERMOCHILCA | 227.7219 | 0.50978
PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | EMGE HUALLAGA | 235.1172 | 356.7803
PLANTA ETEN | 0 | 0 |  |  |  | STATKRAFT | 277.3673 | 244.85
SAMAY I | 0 | 0 |  |  |  | FENIX POWER | 551.0072 | 270.2947
SDF ENERGIA | 0 | 28.0756 | -100% |  |  | ELECTROPERU | 847.331 | 721.5965
SHOUGESA | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GENERACION PERU | 877.1006 | 1184.5945
TACNA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | ENGIE | 1050.5224 | 938.2972
TERMOSELVA | 0 | 75.3318 |  |  |  | KALLPA | 1081.2573 | 1328.0608
Total | 6835.6389 | 6840.5678 | -0.07205%
Cuadro N° 8: Participación de las empresas generadoras del COES en la máxima potencia coincidente (MW) en octubre |  |  |  | Gráfico N° 12: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) de las empresas generadoras del COES en octubre

## 10. Volúmenes
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.1. VOLUMEN ÚTIL DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS (Millones de m3)
| LAGUNA/ EMBALSE | VOLUMEN ÚTIL 31-10-2020 | VOLUMEN ÚTIL 31-10-2019 | VARIACION %
| Represa Aguada Blanca | 23.161 | 23.058 | 0.4467%
| Represa El Frayle | 109.542 | 85.398 | 28.27%
| Represa El Pañe | 58.664 | 57.793 | 1.507% | Hidrología EDEGEL
| Represa Pillones | 33.581 | 50.472 | -33.47% | Volumen Lagunas Edegel (Santa Eulalia y Marca)
| Represa Bamputañe | 12.611 | 13.79 | -8.55% |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
| Represa Challhuanca | 7.437 | 4.925 | 51.01% | 1 | 93.1 | 104.46 | 117.29 | 117.29
| Laguna Sibinacocha | 52.97 | 39.1 | 35.47% | 2 | 93.1 | 103.472 | 116.011 | 146.936
| Laguna Aricota | 245.331 | 221.427 | 10.8% | 3 | 98.74 | 106.087 | 117.6 | 149.932
| Lagunas San Gaban | 8.188 | 7.871 | 4.027% | 4 | 98.74 | 112.72 | 128.32 | 152.619
| Lago Junín | 83.754 | 90.839 | -7.8% | 5 | 125.15 | 122.319 | 139.24 | 162.196
| Lagunas ELECTROPERU | 37.41 | 35.9 | 4.206% | 6 | 125.15 | 126.156 | 150.94 | 168.511
| Lago Viconga | 0.423 | 2.767 | -84.71% | 7 | 142.99 | 142.99 | 162.491 | 175.468
| Lagunas STATKRAFT | 9.264 | 10.0519 | -7.839% | 8 | 142.99 | 134.136 | 169.037 | 188.828
| Pomacocha | 3.661 | 9.4375 | -61.21% | 9 | 159.53 | 153.345 | 182.643 | 196.477
| Lagunas Cullicocha (ORAZUL) | 2.724 | 2.216 | 22.92% | 10 | 159.53 | 153.059 | 190.996 | 199.982
| Lagunas Aguashcocha (ORAZUL) | 1.131 | 0.383 | 195.3% | 11 | 184.94 | 162.932 | 200.895 | 200.895
| Lagunas Rajucolta (ORAZUL) | 4.119 | 0.701 | 487.6% | 12 | 184.94 | 172.762 | 209.095 | 210.612
| Lagunas ENEL | 135.75 | 137.74 | -1.445% | 13 | 203.73 | 182.139 | 215.731 | 221.919
| Laguna Yuracmayo | 10.2 | 13.118 | -22.24% | 14 | 203.73 | 191.475 | 219.171 | 223.196
| Laguna Paucarcocha | 22.427 | 22.85 | -1.851% | 15 | 203.73 | 198.439 | 220.174 | 225.05
| Gallito Ciego | 79.626 | 280.143 | -71.58% | 16 | 222.8 | 201.53 | 220.315 | 224.848
| Cuadro N°9: Volumen útil de los principales embalses y lagunas del SEIN al término del periodo mensual (31 de octubre) |  |  |  | 17 | 222.8 | 206.037 | 220.56 | 225.279
[5 empty] | 18 | 225.58 | 213.674 | 224.152 | 226.442
[5 empty] | 19 | 225.58 | 216.757 | 224.378 | 227.142
[5 empty] | 20 | 226.61 | 217.294 | 224.604 | 227.625
5.2. EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS |  |  |  |  | 21 | 226.61 | 218.319 | 223.491 | 227.758
[5 empty] | 22 | 227.42 | 218.799 | 222.626 | 226.417
[5 empty] | 23 | 227.42 | 217.888 | 221.624 | 224.459
[5 empty] | 24 | 227.45 | 216.049 | 218.384 | 220.635
[5 empty] | 25 | 227.45 | 212.246 | 215.081 | 218.286
[5 empty] | 26 | 225.56 | 210.221 | 210.419 | 214.905
[5 empty] | 27 | 225.56 | 209.852 | 204.23 | 210.918
[5 empty] | 28 | 225.56 | 203.929 | 201.131 | 207.961
[5 empty] | 29 | 222.04 | 200.563 | 196.16 | 205.667
[5 empty] | 30 | 222.04 | 194.949 | 193.86 | 197.4
[5 empty] | 31 | 213.13 | 188.386 | 186.248 | 194.982
[5 empty] | 32 | 213.13 | 184.729 | 182.409 | 190.14
[5 empty] | 33 | 205.97 | 178.881 | 178.694 | 186.173
[5 empty] | 34 | 199.49 | 176.986 | 173.613 | 183.148
[5 empty] | 35 | 193.4 | 173.37 | 170.019 | 175.24
[5 empty] | 36 | 187.93 | 167.63 | 166.069 | 171.61
[5 empty] | 37 | 182.85 | 162.307 | 159.174 | 167.79
[5 empty] | 38 | 179.77 | 159.027 | 157.84 | 170.04
[5 empty] | 39 | 173.62 | 153.617 | 156.282 | 159.69
[5 empty] | 40 | 163 | 151.73 | 148.353 | 150.297
[5 empty] | 41 | 156.5 | 147.996 | 151.044 | 146.769
[5 empty] | 42 | 152.78 | 144.54 | 146.53 | 142.699
[5 empty] | 43 | 148.63 | 143.723 | 137.74 | 135.75
[5 empty] | 44 | 142.91 | 142.339 | 133.138 | 130.27
[5 empty] | 45 | 137.04 | 143.132 | 125.733
[5 empty] | 46 | 131.23 | 141.37 | 125.203
[5 empty] | 47 | 125.5 | 140.339 | 120.513
Gráfico N°13: Evolución semanal del volumen de las lagunas de ENEL durante los años 2017 - 2020 |  |  |  |  | 48 | 120.41 | 137.815 | 119.309
[5 empty] | 49 | 115.913 | 129.028 | 119.332
[5 empty] | 50 | 110.06 | 129.3 | 135.915
[5 empty] | 51 | 107.597 | 129 | 131.21
[5 empty] | 52 | 104.403 | 130.481 | 139.864
[5 empty] | 53 |  |  | 146.809

## 11. Volúmenes
| Volumen Útil del Lago Junín Electroperú | [5 empty] | VOLUMEN UTIL RESERVORIOS EGASA ( (El Frayle, Pañe, Pillones, Aguada Blanca, Chalhuanca y Bamputañe)
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
| 1 | 27.559 | 34.76 | 71.125 | 133.43 | 1 | 122.196 | 210.2 | 190.2 | 186.653
| 2 | 36.589 | 47.749 | 79.229 | 141.273 | 2 | 136.535 | 216.703 | 185.805 | 194.495
| 3 | 63.176 | 67.131 | 106.65 | 151.562 | 3 | 170.808 | 232.836 | 190.06 | 212.153
| 4 | 113.214 | 93.789 | 140.345 | 167.91 | 4 | 186.385 | 271.78 | 198.068 | 213.719
| 5 | 156.822 | 111.016 | 186.183 | 209.0685 | 5 | 204.808 | 269.08 | 217.5581 | 219.561
| 6 | 168.884 | 126.603 | 222.22 | 250.227 | 6 | 201.83 | 273.52 | 279.1 | 285.121
| 7 | 196.283 | 135.725 | 277.021 | 274.188 | 7 | 199.596 | 302.633 | 338.2185 | 329.342
| 8 | 230.189 | 159.215 | 293.067 | 291.333 | 8 | 214.343 | 328.237 | 388.648 | 352.6093
| 9 | 249.13 | 186.183 | 294.295 | 281.574 | 9 | 250.894 | 343.5405 | 377.131 | 377.95
| 10 | 311.78 | 203.961 | 291.911 | 277.589 | 10 | 298.999 | 371.291 | 385.625 | 383.259
| 11 | 332.708 | 230.189 | 301.205 | 288.451 | 11 | 321.033 | 390.383 | 389.381 | 394.922
| 12 | 344.881 | 282.717 | 310.009 | 295.384 | 12 | 332.349 | 412.4122 | 386.278 | 390.291
| 13 | 338.775 | 329.689 | 333.918 | 303.544 | 13 | 366.029 | 410.832 | 388.981 | 402.175
| 14 | 338.78 | 329.689 | 335.737 | 296.545 | 14 | 382.584 | 403.704 | 393.365 | 398.935
| 15 | 347.949 | 326.68 | 335.737 | 289.603 | 15 | 385.297 | 399.274 | 385.778 | 388.019
| 16 | 354.114 | 314.741 | 335.737 | 285.006 | 16 | 384.959 | 394.585 | 385.724 | 383.397
| 17 | 351.027 | 305.89 | 335.737 | 285.006 | 17 | 381.867 | 392.298 | 388.742 | 381.564
| 18 | 354.114 | 314.741 | 335.737 | 285.006 | 18 | 382.78 | 390.156 | 386.498 | 379.874
| 19 | 363.435 | 314.741 | 314.741 | 314.741 | 19 | 381.917 | 386.471 | 384.382 | 375.694
Gráfico N°14: Evolución semanal del volumen del lago JUNÍN durante los años 2017 - 2020 | 20 | 366.561 | 314.741 | 315.334 | 314.148 | 20 | 379.357 | 382.008 | 381.564 | 370.566
| 21 | 357.211 | 314.741 | 311.781 | 312.372 | 21 | 375.596 | 378.521 | 376.4709 | 365.522
| 22 | 341.82 | 311.781 | 310.6 | 310.6 | 22 | 373.52 | 375.21 | 370.731 | 359.199
| 23 | 326.68 | 308.83 | 307.065 | 307.065 | 23 | 369.221 | 374.076 | 363.243 | 354.248
| 24 | 308.83 | 300.038 | 302.959 | 300.621 | 24 | 364.442 | 370.892 | 357.212 | 348.87
| 25 | 291.333 | 294.225 | 300.038 | 286.727 | 25 | 359.62 | 366.717 | 352.191 | 343.831
| 26 | 268.551 | 282.717 | 296.067 | 266.868 | 26 | 354.775 | 361.436 | 346.6261 | 338.471
| 27 | 265.747 | 271.36 | 275.89 | 255.735 | 27 | 349.78 | 355.34 | 341.259 | 333.24
| 28 | 243.67 | 260.169 | 248.582 | 244.759 | 28 | 344.324 | 349.016 | 337.189 | 327.7105
| 29 | 227.522 | 251.88 | 238.788 | 231.258 | 29 | 338.607 | 343.98 | 333.506 | 322.117
| 30 | 216.952 | 232.865 | 229.12 | 219.58 | 30 | 332.494 | 342.066 | 324.05 | 316.396
| 31 | 209.128 | 211.726 | 219.054 | 209.128 | 31 | 324 | 335.232 | 318.106 | 310.662
| 32 | 198.832 | 181.192 | 209.128 | 201.392 | 32 | 320.734 | 329.568 | 312.078 | 304.631
| 33 | 188.693 | 152.065 | 199.855 | 189.7 | 33 | 314.199 | 323.791 | 312.078 | 299.145
| 34 | 183.682 | 156.822 | 188.693 | 178.711 | 34 | 307.852 | 317.647 | 299.582 | 293.224
| 35 | 176.239 | 156.82 | 177.721 | 167.91 | 35 | 300.839 | 311.42 | 292.719 | 287.11
| 36 | 168.884 | 159.21 | 164.998 | 158.256 | 36 | 293.461 | 305.21 | 286.647 | 280.345
| 37 | 159.215 | 159.215 | 154.534 | 147.348 | 37 | 287.766 | 299.17 | 280.605 | 273.902
| 38 | 149.702 | 149.702 | 144.07 | 136.646 | 38 | 282.073 | 292.459 | 274.22 | 267.163
| 39 | 138.03 | 117.638 | 135.725 | 131.145 | 39 | 275.53 | 286.12 | 267.585 | 262.427
| 40 | 131.145 | 91.68 | 127.056 | 120.758 | 40 | 268.257 | 278.58 | 260.962 | 258.969
| 41 | 108.829 | 71.125 | 110.14 | 102.325 | 41 | 261.214 | 271.2325 | 253.296 | 255.762
| 42 | 95.909 | 59.261 | 100.61 | 92.945 | 42 | 255.589 | 256.272 | 246.06 | 251.312
| 43 | 83.341 | 47.749 | 95.484 | 84.167 | 43 | 249.855 | 249.671 | 241.027 | 245.882
| 44 | 75.16 | 38.425 | 89.581 | 82.515 | 44 | 242.79 | 249.671 | 234.194 | 239.051
| 45 | 65.149 | 31.142 | 79.639 |  | 45 | 235.605 | 243.3788 | 228.6461
| 46 | 47.749 | 22.26 | 80.049 |  | 46 | 230.549 | 236.34 | 222.812
| 47 | 34.764 | 17.044 | 85.826 |  | 47 | 223.6 | 227.62 | 216.312
| 48 | 13.618 | 36.589 | 77.596 |  | 48 | 217.176 | 220.0144 | 210.251
| 49 | 8.552 | 36.59 | 54.614 |  | 49 | 210.451 | 212.38 | 202.733
| 50 | 13.618 | 34.764 | 64.358 |  | 50 | 203.371 | 205.4678 | 195.514
| 51 | 18.772 | 38.4 | 80.049 |  | 51 | 202.359 | 199 | 188.996
| 52 | 25.782 | 59.261 | 108.829 |  | 52 | 201.252 | 192.888 | 184.654
| 53 |  |  | 140.345 |  | 53
Gráfico N°15: Evolución semanal del volumen de los embalses de EGASA durante los años 2017 - 2020.

## 12.Caudales
5.3. PROMEDIO MENSUAL DE LOS CAUDALES (m3/s) | [5 empty] | SEMANA |  | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY
[5 empty] | 2017 | 1 | 1 | 41.55 | 103.58 | 29.67
[7 empty] | 2 | 39.6 | 105.01 | 51.2
| CAUDAL PROMEDIO | OCTUBRE 2020 | OCTUBRE 2019 | VARIACIÓN % |  |  | 3 | 73.65 | 137.41 | 43.26
| Natural San Gaban | 6.2885 | 8.4024 | -25.16% |  |  | 4 | 65.03 | 127.83 | 32.72
| Natural Tarma + Natural Yanango | 7.2631 | 10.0743 | -27.9% |  |  | 5 | 56.95 | 97.31 | 48.46
| Natural Tulumayo | 35.2298 | 47.8949 | -26.44% |  |  | 6 | 61.87 | 123.44 | 72.52
| Natural Santa | 31.1815 | 35.9368 | -13.23% |  |  | 7 | 77.57 | 145.02 | 59.16
| Natural Chancay | 7.7699 | 12.2793 | -36.72% |  | 8 | 8 | 86.94 | 175.03 | 24.36
| Natural Jequetepeque | 0.98313 | 4.7641 | -79.36% |  |  | 9 | 85.13 | 206.14 | 39.07
| Natural Cañete | 10.5699 | 9.5134 | 11.1% |  |  | 10 | 84.78 | 270.17 | 109.16
| Natural Paucartambo | 19.8446 | 27.7512 | -28.49% |  |  | 11 | 84.78 | 376.42 | 188.18
| Natural Vilcanota | 46.7553 | 41.8268 | 11.78% |  |  | 12 | 106.16 | 351.57 | 159.6
| Ingreso Toma Cahua (Pativilca) | 16.2625 | 15.2042 | 6.96% |  |  | 13 | 101.71 | 384.37 | 161.77
| Ingreso Toma Tamboraque | 6.4546 | 8.0407 | -19.73% |  |  | 14 | 83.1 | 337.84 | 115.43
| Turbinado de la C.H. Charcani V | 13.0808 | 13.1326 | -0.3948% |  |  | 15 | 61.23 | 282.32 | 98.92
| Tubinado de la C.H. Platanal | 15.3877 | 14.1978 | 8.381% |  | 16 | 16 | 49.8 | 191.65 | 82.48
| Turbinado de la C.H. Aricota | 1.464 | 1.437 | 1.877% |  |  | 17 | 40.21 | 160.35 | 77.02
| Mejorada- Ingreso Tablachaca | 98.7556 | 95.5269 | 3.38% |  |  | 18 | 43.46 | 136.65 | 62.63
| Descargado Lagunas San Gaban | 3.4261 | 2.8867 | 18.68% |  |  | 19 | 35.65 | 135.97 | 93.03
| Descarga Upamayo | 20.3051 | 20.3737 | -0.3368% |  |  | 20 | 26.22 | 135.66 | 72.35
| Descargado Gallito Ciego | 5.8985 | 10.8916 | -45.84% |  |  | 21 | 27.95 | 113.82 | 90.75
| Descarga Lagunas STATKRAFT | 4.7268 | 2.1172 | 123.3% |  |  | 22 | 32.41 | 64.03 | 53.02
| Descarga Lagunas ENEL | 4.7159 | 4.7802 | -1.345% |  |  | 23 | 28.93 | 53.15 | 32.43
| Descargado Yuracmayo (Rimac) | 0.17623 | 0.2621 | -32.76% |  | 24 | 24 | 26.59 | 45.98 | 27.75
| Descargado Viconga | 3.031 | 0 |  |  |  | 25 | 23.61 | 38.68 | 24.81
| Descargado Pomacocha | 4.1658 | 7.376 | -43.52% |  |  | 26 | 24.94 | 34.68 | 21.81
| Descargado Paucarcocha | 7.8978 | 3.7372 | 111.3% |  |  | 27 | 25.54 | 31.72 | 18.65
| Cuadro N°10: Promedio de caudales en octubre | [5 empty] | 28 | 23.56 | 29.25 | 14.27
[7 empty] | 29 | 22.4 | 29.53 | 11.51
[7 empty] | 30 | 21.29 | 27.62 | 9.72
[7 empty] | 31 | 19.34 | 27.99 | 8.09
5.4. EVOLUCIÓN DE LOS CAUDALES | [5 empty] | 32 | 32 | 19.65 | 31.42 | 7.62
[7 empty] | 33 | 18.42 | 29.71 | 9.55
[7 empty] | 34 | 17.17 | 30.51 | 10.75
[7 empty] | 35 | 17.47 | 27.5 | 8.31
[7 empty] | 36 | 13.42 | 26.21 | 6.53
[7 empty] | 37 | 11.2 | 29.98 | 9.78
[7 empty] | 38 | 11 | 34.37 | 7.47
[7 empty] | 39 | 11.14 | 42.17 | 7.49
[6 empty] | 40 | 40 | 12.8 | 37.27 | 15.47
[7 empty] | 41 | 14.41 | 40.04 | 18
[7 empty] | 42 | 15.87 | 35.79 | 12.74
[7 empty] | 43 | 19.61 | 50.36 | 30.75
[7 empty] | 44 | 21.85 | 54.94 | 23.58
[7 empty] | 45 | 16.79 | 41.16 | 11.77
[7 empty] | 46 | 16.01 | 42.65 | 9.33
[7 empty] | 47 | 14.72 | 39.76 | 8.19
[6 empty] | 48 | 48 | 18.932 | 47.388 | 19.6613
[7 empty] | 49 | 28.4837 | 78.0874 | 19.1814
[7 empty] | 50 | 32.5833 | 69.7641 | 23.7246
[7 empty] | 51 | 34.5019 | 71.145 | 26.1581
[6 empty] | 52 | 52 | 27.7819 | 83.196 | 21.777
[5 empty] | 2018 | 1 | 1 | 29.44 | 69.0871 | 15.7471
[7 empty] | 2 | 42.8809 | 96.7859 | 37.6
[7 empty] | 3 | 74.0026 | 158.1773 | 101.2613
[7 empty] | 4 | 77.8126 | 167.0236 | 77.354
[7 empty] | 5 | 61.5317 | 113.1959 | 30.6671
Gráfico N°16: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos SANTA, CHANCAY y PATIVILCA en los años 2017 - 2020. | [6 empty] | 6 | 54.0241 | 88.5357 | 32.4441
[7 empty] | 7 | 59.2714 | 99.3782 | 30.3381
[6 empty] | 8 | 8 | 78.0256 | 140.28 | 62.97
[7 empty] | 9 | 61.1187 | 102.9964 | 31.2446
[7 empty] | 10 | 84.5007 | 175.9049 | 36.0383
[7 empty] | 11 | 83.6439 | 169.6467 | 25.0764
[7 empty] | 12 | 98.99 | 198.22 | 24.63
[7 empty] | 13 | 106.6493 | 312.6314 | 38.7014
[7 empty] | 14 | 86.4884 | 235.3133 | 94.5964
[7 empty] | 15 | 88.217 | 294.1721 | 92.07
[6 empty] | 16 | 16 | 65.84 | 149.18 | 45.4
[7 empty] | 17 | 51.88 | 104.35 | 41.47
[7 empty] | 18 | 49.6723 | 78.0381 | 65.801
[7 empty] | 19 | 45.203 | 78.3139 | 75.1047
[7 empty] | 20 | 37.3859 | 130.9263 | 97.861
[7 empty] | 21 | 31.6097 | 64.4493 | 107.7964
[7 empty] | 22 | 23.3601 | 64.4493 | 107.7964
[7 empty] | 23 | 22.1186 | 39.501 | 35.1767
[6 empty] | 24 | 24 | 18.6551 | 33.6903 | 23.4194
[7 empty] | 25 | 15.6644 | 30.2284 | 15.9861
[7 empty] | 26 | 13.8481 | 27.8723 | 14.0904
[7 empty] | 27 | 12.8659 | 27.2576 | 11.8389
[7 empty] | 28 | 12.9153 | 27.2173 | 9.779
[7 empty] | 29 | 15.9086 | 24.9557 | 8.4957
[7 empty] | 30 | 16.584 | 24.8094 | 7.8074
[7 empty] | 31 | 18.553 | 25.691 | 7.53
[6 empty] | 32 | 32 | 17.7697 | 27.63 | 6.4074
[7 empty] | 33 | 14.7829 | 23.78 | 4.94
[7 empty] | 34 | 15.984 | 23.528 | 4.6689
[7 empty] | 35 | 15.55 | 23.29 | 4.6
[7 empty] | 36 | 15.0429 | 23.0071 | 3.9657
[7 empty] | 37 | 13.3869 | 23.1736 | 3.5334
[7 empty] | 38 | 12.9637 | 26.454 | 6.4914
[7 empty] | 39 | 9.47 | 23.7 | 4.9
[6 empty] | 40 | 40 | 9.6714 | 23.6951 | 4.8983
[7 empty] | 41 | 13.239 | 28.1133 | 8.343
[7 empty] | 42 | 13.0851 | 37.0733 | 7.2736
[7 empty] | 43 | 24.9816 | 70.5356 | 7.4324
[7 empty] | 44 | 20.5581 | 55.1837 | 15.8019
[7 empty] | 45 | 26.17 | 60.4457 | 26.4329
[7 empty] | 46 | 19.7286 | 57.0057 | 53.5029
[7 empty] | 47 | 39.6567 | 103.0077 | 53.4591
[7 empty] | 48 | 39.6567 | 99.828 | 45.5396
[7 empty] | 49 | 22.6286 | 60.2757 | 17.9557
[7 empty] | 50 | 17.7767 | 46.702 | 13.4326
[7 empty] | 51 | 34.0857 | 68.7 | 39.4143
[6 empty] | 52 | 52 | 52.0941 | 97.3471 | 65.6794
[5 empty] | 2019 | 1 | 1 | 27.8 | 78.2986 | 21.9271
[7 empty] | 2 | 28.6786 | 95.0817 | 22.398
[7 empty] | 3 | 44.51 | 95.65 | 17.61
[7 empty] | 4 | 73.3231 | 109.2996 | 17.638
[7 empty] | 5 | 103.1772 | 149.6508 | 19.2188
[7 empty] | 6 | 79.1657 | 136.5771 | 57.1857
[7 empty] | 7 | 120.0226 | 224.7107 | 118.0604
[6 empty] | 8 | 8 | 97.5601 | 198.0434 | 106.2989
[7 empty] | 9 | 97.5601 | 191.0113 | 142.1239
[7 empty] | 10 | 97.4973 | 215.6401 | 164.5969
[7 empty] | 11 | 98.2159 | 236.761 | 121.6507
[7 empty] | 12 | 91.8577 | 250.868 | 166.6314
[7 empty] | 13 | 100.0137 | 301.4597 | 180.07
[7 empty] | 14 | 84.2727 | 253.0854 | 143.4397
[7 empty] | 15 | 61.0749 | 253.0854 | 152.6561
[6 empty] | 16 | 16 | 47.8437 | 141.0459 | 83.8443
[7 empty] | 17 | 50.9071 | 123.8666 | 125.2881
[7 empty] | 18 | 39.121 | 85.1739 | 66.3471
[7 empty] | 19 | 35.4109 | 71.2243 | 42.2161
[7 empty] | 20 | 32.4051 | 76.8571 | 58.3244
[7 empty] | 21 | 26.5839 | 47.9711 | 34.0326
[7 empty] | 22 | 19.6537 | 37.6243 | 40.5243
[7 empty] | 23 | 16.504 | 37.8063 | 25.0106
[7 empty] | 24 | 14.8904 | 35.4687 | 18.2427
[7 empty] | 25 | 15.34 | 33.2001 | 16.0131
[6 empty] | 26 | 26 | 15.5211 | 28.3763 | 12.9616
[7 empty] | 27 | 15.32 | 28.47 | 11.39
[7 empty] | 28 | 14.8094 | 28.9203 | 11.4052
[7 empty] | 29 | 13.6664 | 24.4223 | 10.174
[7 empty] | 30 | 13.3929 | 24.0867 | 9.1717
[7 empty] | 31 | 13.0984 | 22.4713 | 8.5916
[7 empty] | 32 | 12.2283 | 25.2127 | 6.626
[7 empty] | 33 | 12.8387 | 28.061 | 5.9311
[6 empty] | 34 | 34 | 12.3793 | 28.4559 | 5.2604
[7 empty] | 35 | 11.9237 | 26.646 | 4.7317
[7 empty] | 36 | 10.7319 | 27.7206 | 4.5543
[7 empty] | 37 | 11.4814 | 27.9676 | 4.192
[7 empty] | 38 | 12.2171 | 31.354 | 4.176
[7 empty] | 39 | 15.0261 | 37.1464 | 4.8932
[7 empty] | 40 | 13.292 | 29.935 | 5.313
[7 empty] | 41 | 15.4721 | 31.668 | 8.3924
[7 empty] | 42 | 14.6029 | 30.0614 | 9.2871
[7 empty] | 43 | 18.764 | 48.13 | 18.1537
[6 empty] | 44 | 44 | 12.7224 | 37.7818 | 19.9035
[7 empty] | 45 | 22.372 | 60.7214 | 69.0774
[7 empty] | 46 | 28.1016 | 68.5699 | 51.1904
[7 empty] | 47 | 22.2223 | 51.535 | 21.6763
[7 empty] | 48 | 18.7964 | 45.1157 | 19.4287
[7 empty] | 49 | 40.4599 | 84.8464 | 67.7871
[7 empty] | 50 | 55.2086 | 99.1397 | 46.0007
[7 empty] | 51 | 84.7789 | 201.5266 | 43.5863
[6 empty] | 52 | 52 | 90.214 | 224.1094 | 50.4836
[7 empty] | 53 | 80.0613 | 205.2461 | 83.6377
[5 empty] | 2020 |  | 1 | 42.752 | 129.3313 | 35.4127
[7 empty] | 2 | 30.6796 | 73.393 | 22.0449
[7 empty] | 3 | 46.444 | 73.0926 | 18.2101
[7 empty] | 4 | 56.5596 | 140.6934 | 15.9344
[7 empty] | 5 | 85.9973 | 189.9601 | 16.348
[7 empty] | 6 | 79.6439 | 184.551 | 24.5456
[7 empty] | 7 | 62.1154 | 141.4891 | 17.9337
[6 empty] | 8 | 8 | 41.1346 | 83.9696 | 15.5626
[7 empty] | 9 | 70.0271 | 124.3411 | 23.3404
[7 empty] | 10 | 51.7133 | 110.965 | 51.1434
[7 empty] | 11 | 65 | 130.1791 | 73.8207
[7 empty] | 12 | 70.5301 | 127.8666 | 34.1389
[7 empty] | 13 | 73.7107 | 138.129 | 66.4577
[7 empty] | 14 | 57.7969 | 109.1446 | 82.627
[7 empty] | 15 | 44.4303 | 80.1336 | 89.9134
[6 empty] | 16 | 16 | 30.7019 | 57.1371 | 73.4874
[7 empty] | 17 | 24.9329 | 55.1843 | 80.5857
[7 empty] | 18 | 46.8673 | 80.201 | 93.1313
[7 empty] | 19 | 39.8809 | 73.3987 | 43.9604
[7 empty] | 20 | 34.333 | 57.6297 | 29.0386
[7 empty] | 21 | 28.3991 | 47.2084 | 20.7479
[7 empty] | 22 | 19.0161 | 39.6356 | 28.5976
[7 empty] | 23 | 16.3237 | 49.1369 | 19.1047
[6 empty] | 24 | 24 | 14.459 | 34.1504 | 14.2113
[7 empty] | 25 | 13.477 | 32.2889 | 11.6287
[7 empty] | 26 | 14.1751 | 29.4559 | 11.6757
[7 empty] | 27 | 12.8596 | 27.9864 | 27.4889
[7 empty] | 28 | 11.4721 | 24.3719 | 32.3951
[7 empty] | 29 | 11.3289 | 23.6209 | 14.975
[7 empty] | 30 | 11.152 | 26.7574 | 14.1284
[7 empty] | 31 | 10.8526 | 26.4813 | 10.1219
[6 empty] | 32 | 32 | 10.3383 | 25.5066 | 7.7241
[7 empty] | 33 | 11.414 | 31.4414 | 8.5773
[7 empty] | 34 | 11.6621 | 33.3657 | 6.709
[7 empty] | 35 | 11.5414 | 29.069 | 5.7296
[7 empty] | 36 | 13.2869 | 26.0054 | 5.6866
[7 empty] | 37 | 15.4907 | 25.0219 | 5.3569
[7 empty] | 38 | 16.1661 | 27.8547 | 6.9269
[7 empty] | 39 | 16.811 | 27.9866 | 9.9769
[6 empty] | 40 | 40 | 14.5793 | 25.259 | 7.1329
[7 empty] | 41 | 13.0489 | 25.1856 | 4.9103
[7 empty] | 42 | 14.871 | 33.126 | 6.3367
[7 empty] | 43 | 21.9917 | 41.1271 | 11.8671
[6 empty] | 44 | 44 | 13.9049 | 33.0384 | 5.2337
[8 empty] | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY
[8 empty] | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY

## 13.Caudales
|  | SEMANA |  | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN
| 2017 | 1 | 1 | 13.85 | 11.3 | 104.02 | 148.43 | 24.1 | 10.22 | 3.28 | 89.46 | 25.43
|  |  | 2 | 14.96 | 15.4 | 143.97 | 175.88 | 33.74 | 10.17 | 6.45 | 178.14 | 55.67
|  |  | 3 | 28.98 | 21.94 | 355.12 | 177.57 | 35.49 | 10 | 9.05 | 174.94 | 58.31
|  |  | 4 | 30.46 | 23.91 | 519.4 | 205.76 | 48.48 | 10 | 2.43 | 141.31 | 47.49
|  |  | 5 | 21.36 | 18.07 | 330.78 | 123.41 | 25.33 | 11.41 | 2.87 | 123.59 | 45.46
|  |  | 6 | 25.42 | 21.42 | 200.58 | 108.48 | 22.99 | 10.57 | 3.01 | 85.48 | 28.56
|  |  | 7 | 35.43 | 25.12 | 393.69 | 144.62 | 39.44 | 10 | 2.88 | 100.57 | 25.04
|  | 8 | 8 | 30.45 | 23.33 | 345.37 | 140.63 | 30.47 | 9.58 | 2.07 | 163.73 | 58.84
|  |  | 9 | 37.72 | 24.83 | 567.22 | 245.85 | 67.56 | 9.01 | 7.33 | 285.31 | 102.26
|  |  | 10 | 36.46 | 24.95 | 467.04 | 188.01 | 50.5 | 10.06 | 3.71 | 374.33 | 83.74
|  |  | 11 | 35.59 | 26.89 | 448.3 | 169.95 | 51.21 | 26.15 | 8.66 | 219.86 | 62.42
|  |  | 12 | 37.82 | 20.6 | 350.87 | 146.01 | 38.08 | 12.43 | 5.63 | 190.11 | 52.01
|  |  | 13 | 35.93 | 24.02 | 380.48 | 173.02 | 38.87 | 11.98 | 5.83 | 272.09 | 65.43
|  |  | 14 | 42.9 | 17.87 | 427.28 | 137.65 | 35.95 | 28.72 | 4.95 | 301.82 | 71.06
Gráfico N°17: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos RÍMAC y SANTA EULALIA en los años 2017 - 2020. |  |  | 15 | 31.19 | 17.87 | 334.14 | 129.9 | 29.93 | 16.28 | 1.82 | 203.49 | 77.1
|  | 16 | 16 | 22.8 | 11.46 | 218.96 | 100.66 | 21.85 | 15.43 | 2.33 | 155.33 | 48.77
|  |  | 17 | 20.18 | 11.46 | 180.47 | 91.24 | 18.89 | 12.29 | 1.9 | 111.37 | 34.41
|  |  | 18 | 19.84 | 10.36 | 212.89 | 98.95 | 19.9 | 11.64 | 1.46 | 117.05 | 28.8
|  |  | 19 | 21.4 | 9.25 | 199.54 | 89.02 | 15.9 | 11 | 1.36 | 79.2 | 22.78
|  |  | 20 | 17.23 | 6.32 | 136.84 | 72.95 | 15.03 | 11 | 1.98 | 69.37 | 17.8
|  |  | 21 | 16.09 | 6.32 | 116.86 | 99.42 | 20.06 | 11.01 | 1.6 | 68.8 | 17.84
|  |  | 22 | 15.1 | 5.59 | 118.58 | 79.1 | 16 | 11 | 1.01 | 69.05 | 16.37
|  |  | 23 | 14.28 | 4.85 | 112.05 | 63.27 | 13.78 | 11 | 1.82 | 54.09 | 13.15
|  | 24 | 24 | 13.3 | 4.85 | 91.62 | 49.79 | 11.29 | 11 | 1.89 | 45.31 | 10.85
|  |  | 25 | 12.63 | 3.77 | 81.33 | 46.74 | 10.02 | 11 | 1.77 | 40.42 | 8.98
|  |  | 26 | 11.92 | 3.77 | 80.9 | 41.45 | 9.24 | 12 | 1.86 | 37.89 | 9.41
|  |  | 27 | 11.92 | 3.91 | 82.99 | 60.31 | 9.73 | 12 | 1.9 | 38.23 | 8.58
|  |  | 28 | 11.04 | 3.91 | 71.74 | 39.09 | 8.42 | 12 | 1.65 | 33.9 | 6.64
|  |  | 29 | 10.27 | 3.42 | 67.8 | 32.59 | 7.7 | 10.51 | 1.79 | 31.97 | 6.49
|  |  | 30 | 9.47 | 3.42 | 69.62 | 28.39 | 7.39 | 12 | 1.64 | 31.76 | 6.15
|  |  | 31 | 9.05 | 3.3 | 61.71 | 26.51 | 7.02 | 12 | 1.87 | 31.68 | 5.51
|  | 32 | 32 | 9.9 | 2.68 | 65.38 | 24.1 | 6.7 | 12 | 1.95 | 31.01 | 5.16
|  |  | 33 | 9.17 | 2.43 | 59.63 | 24.29 | 6.44 | 12 | 1.82 | 30.23 | 5.27
|  |  | 34 | 7.78 | 2.61 | 60.62 | 25.9 | 6.62 | 12 | 1.89 | 32.17 | 5.06
|  |  | 35 | 7.73 | 3.07 | 58.47 | 26.33 | 6.66 | 12.14 | 1.97 | 31.63 | 4.84
|  |  | 36 | 7.1 | 3.57 | 61.13 | 27.35 | 6.84 | 13 | 1.76 | 34.09 | 4.89
Gráfico N°18: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos MANTARO, TULUMAYO y TARMA en los años 2017 - 2020. |  |  | 37 | 7.53 | 5.04 | 59.93 | 34.56 | 7.96 | 13 | 1.7 | 38.06 | 8.4
|  |  | 38 | 9.73 | 3.75 | 64.32 | 41.74 | 9.43 | 13 | 1.77 | 41.12 | 6.42
|  | 39 | 39 | 7.21 | 3.83 | 66.83 | 46.48 | 7.93 | 13 | 1.99 | 33.06 | 7.98
|  |  | 40 | 6.89 | 3.2 | 56.32 | 28.11 | 6.02 | 13 | 1.48 | 35.54 | 5.32
|  |  | 41 | 7.51 | 3.26 | 57.18 | 32.11 | 6.5 | 13 | 1.53 | 37.47 | 4.95
|  |  | 42 | 7.92 | 3.59 | 71.87 | 64.69 | 9.44 | 13 | 1.93 | 52.42 | 7.39
|  |  | 43 | 9.16 | 3.99 | 73.22 | 71.16 | 8.88 | 13 | 1.69 | 43.93 | 6.18
|  |  | 44 | 8.81 | 5.02 | 75.15 | 62.33 | 10.59 | 13 | 1.65 | 40.23 | 8.79
|  |  | 45 | 8.38 | 4.2 | 67.39 | 61.76 | 10.04 | 13 | 1.51 | 41.85 | 11.45
|  |  | 46 | 7.55 | 3.7 | 66.96 | 66.04 | 8.78 | 13 | 1.65 | 70.85 | 14.58
|  |  | 47 | 7.39 | 3.85 | 67.72 | 52.82 | 7.81 | 13 | 1.6 | 64.82 | 12.14
|  | 48 | 48 | 7.9679 | 3.5581 | 77.3666 | 66.5773 | 9.1851 | 13.0057 | 1.6 | 47.8464 | 12.5167
|  |  | 49 | 8.4876 | 3.26 | 84.5559 | 72.732 | 14.0483 | 13.0029 | 1.6 | 57.3221 | 18.827
|  |  | 50 | 8.7257 | 3.4629 | 77.4601 | 64.0971 | 11.0329 | 13 | 1.6 | 51.4707 | 20.2803
|  |  | 51 | 9.7216 | 4.254 | 78.1661 | 94.2379 | 14.3814 | 13.0129 | 1.6257 | 65.5836 | 34.849
|  | 52 | 52 | 10.3233 | 4.6457 | 86.9727 | 94.3573 | 13.294 | 13.0968 | 1.645 | 104.2729 | 35.3357
| 2018 | 1 | 1 | 10.34 | 4.4629 | 140.0414 | 143.09 | 20.63 | 13 | 1.64 | 201.2429 | 63.23
|  |  | 2 | 13.731 | 3.5944 | 209.918 | 160.9821 | 36.2139 | 11.7743 | 1.5914 | 229.425 | 56.6543
|  |  | 3 | 15.9833 | 8.3046 | 223.6646 | 190.4404 | 30.8191 | 11.8571 | 1.5814 | 261.5636 | 68.5164
|  |  | 4 | 21.9886 | 15.5981 | 346.8834 | 205.5833 | 40.893 | 18.7343 | 1.57 | 261.98 | 58.9354
|  |  | 5 | 17.729 | 13.7246 | 214.9593 | 93.6071 | 17.7483 | 23.39 | 1.57 | 141.8357 | 45.3329
|  |  | 6 | 13.5826 | 8.6634 | 166.3424 | 108.2557 | 18.7916 | 20.201 | 2.3694 | 164.5571 | 65.9876
|  |  | 7 | 14.7226 | 11.0714 | 239.5006 | 202.982 | 42.0886 | 15.2832 | 3.169 | 355.3129 | 97.723
|  | 8 | 8 | 18.48 | 14.97 | 357.6181 | 251.1 | 43.74 | 16.564 | 3.16 | 437.78 | 142.13
|  |  | 9 | 21.6524 | 14.1853 | 333.9089 | 204.9584 | 31.755 | 15.853 | 3.169 | 424.1457 | 142.1386
Gráfico N°19: Evolución del promedio semanal de caudales de las cuencas CHILI, ARICOTA, VILCANOTA Y SAN GABÁN en los años 2017 - 2020. |  |  | 10 | 30.2727 | 17.4346 | 431.6416 | 177.1549 | 31.1966 | 14.442 | 4.7437 | 293.6914 | 72.3097
|  |  | 11 | 28.0719 | 17.0486 | 485.9854 | 169.375 | 52.6263 | 18.273 | 3.088 | 511.545 | 119.7894
|  |  | 12 | 29.91 | 21.62 | 465.2441 | 201.5833 | 57.6691 | 23.244 | 4.5096 | 433.8914 | 152.8044
|  |  | 13 | 28.3601 | 17.4394 | 396.3769 | 163.7559 | 35.7256 | 23.1434 | 3.393 | 281.7993 | 107.3293
|  |  | 14 | 23.8303 | 12.8333 | 226.3264 | 133.5359 | 28.622 | 19.16 | 1.736 | 176.2321 | 80.9366
|  |  | 15 | 27 | 15.5713 | 207.408 | 107.5951 | 30.754 | 14.3771 | 1.8613 | 130.09 | 42.6931
|  | 16 | 16 | 19.9 | 12.83 | 166.3887 | 95.78 | 29.88 | 12.36 | 1.9 | 96.9 | 33.7171
|  |  | 17 | 19.14 | 13.52 | 168.1934 | 95.39 | 22.2573 | 13.4 | 1.794 | 89.59 | 27.06
|  |  | 18 | 19.7036 | 14.1669 | 171.5429 | 85.9583 | 21.6517 | 12.7858 | 2.3024 | 89.6021 | 22.2697
|  |  | 19 | 15.4883 | 12.6509 | 146.5449 | 88.244 | 19.0371 | 11.3284 | 1.8057 | 75.5686 | 17.566
|  |  | 20 | 14.6011 | 10.0133 | 112.7624 | 64.8096 | 16.5316 | 10.8993 | 1.7767 | 62.2086 | 14.5023
|  |  | 21 | 13.4113 | 7.8631 | 94.6366 | 49.3037 | 13.4506 | 11.1669 | 1.8437 | 54.3871 | 12.215
|  |  | 22 | 12.4903 | 6.4216 | 81.7187 | 42.9286 | 11.8976 | 10.5733 | 1.877 | 48.8379 | 10.8946
|  |  | 23 | 12.278 | 5.5577 | 83.7603 | 67.7976 | 15.8017 | 11.3413 | 1.7929 | 58.175 | 13.8606
|  | 24 | 24 | 10.8827 | 5.3317 | 82.799 | 63.9821 | 15.596 | 11.9641 | 2.0253 | 61.9886 | 13.3929
|  |  | 25 | 10.291 | 3.7499 | 74.0939 | 53.0356 | 14.1359 | 11.79 | 2.0514 | 51.9707 | 10.7494
|  |  | 26 | 9.5591 | 3.5651 | 66.7951 | 40.369 | 10.9124 | 10.93 | 2.1039 | 44.3907 | 9.1146
|  |  | 27 | 9.3137 | 4.76 | 67.3686 | 33.41 | 9.4036 | 12.51 | 2.05 | 39.1736 | 7.6487
|  |  | 28 | 8.7544 | 2.5707 | 65.0736 | 33.1607 | 9.4156 | 12.3 | 2.2506 | 36.9993 | 7.0544
|  |  | 29 | 8.6149 | 3.7006 | 62.5157 | 35.738 | 9.5504 | 12.2457 | 1.9771 | 38.6771 | 6.34
|  |  | 30 | 8.1221 | 4.9111 | 57.1489 | 85.0654 | 15.5341 | 10.996 | 2.286 | 56.1664 | 9.4386
|  |  | 31 | 7.562 | 3.28 | 58.768 | 40.375 | 8.558 | 13.18 | 2 | 50.215 | 8.577
|  | 32 | 32 | 8.4994 | 4.8781 | 54.7034 | 52.9464 | 10.7399 | 10.8503 | 2.0667 | 50.4607 | 9.7963
|  |  | 33 | 7.8117 | 4.6 | 59.0663 | 47.13 | 9.23 | 10.84 | 2.05 | 44.64 | 8.7823
|  |  | 34 | 6.44 | 5.1569 | 82.0336 | 63.893 | 10.9173 | 10.5346 | 1.8789 | 35.6279 | 11.3837
|  |  | 35 | 7.5429 | 2.15 | 71.48 | 45.64 | 9.47 | 10.92 | 1.88 | 32.98 | 7.88
|  |  | 36 | 7.1671 | 4.8343 | 63.0929 | 34.5714 | 7.5943 | 11.0914 | 1.8443 | 31.2043 | 8.0857
|  |  | 37 | 7.1637 | 3.1536 | 61.1417 | 28.744 | 6.5637 | 10.8252 | 1.8114 | 29.6143 | 8.6453
|  |  | 38 | 8.31 | 3.3441 | 49.6644 | 35.5716 | 7.294 | 11.1598 | 1.8427 | 30.9129 | 8.6453
|  |  | 39 | 7.6214 | 4.65 | 42.24 | 39.39 | 7.68 | 11.33 | 1.64 | 37.2 | 7.4194
|  | 40 | 40 | 7.6214 | 5.1286 | 38.9063 | 41.34 | 9.1129 | 11.565 | 1.8221 | 42.1971 | 9.6006
|  |  | 41 | 7.2699 | 4.8594 | 42.9237 | 56.6071 | 11.1701 | 12.7402 | 1.7041 | 49.4757 | 10.9433
|  |  | 42 | 6.2733 | 4.0031 | 73.976 | 89.2323 | 19.2823 | 11.7924 | 1.5524 | 72.3507 | 17.9726
|  |  | 43 | 8.3209 | 6.0481 | 97.2344 | 125.7083 | 26.3821 | 12.0416 | 1.5854 | 82.4843 | 19.5526
|  |  | 44 | 9.2941 | 7.6531 | 120.6297 | 157.6071 | 33.3644 | 12.1889 | 1.6864 | 110.4093 | 33.0816
|  |  | 45 | 8.6643 | 4.2061 | 125.4316 | 105.6369 | 18.7356 | 13 | 1.7397 | 114.1436 | 39.8019
|  |  | 46 | 8.5371 | 5.9 | 78.7571 | 79.3043 | 13.16 | 13.0014 | 1.5 | 93.4571 | 37.2129
|  |  | 47 | 9.0094 | 7.1016 | 88.1117 | 74.6844 | 13.4831 | 12.1424 | 1.5 | 104.105 | 35.0554
|  | 48 | 48 | 8.5043 | 4.3617 | 80.1513 | 95.3036 | 12.5436 | 11.9753 | 1.5 | 91.57 | 28.37
|  |  | 49 | 8.27 | 6.91 | 66.5557 | 54.31 | 8.99 | 12.26 | 1.5 | 62.9743 | 22.92
|  |  | 50 | 8.1766 | 6.564 | 61.6027 | 52.4761 | 10.9096 | 13.0014 | 1.4571 | 52.2443 | 17.6957
|  |  | 51 | 10.3429 | 7.3286 | 53.9 | 126.1429 | 16.8 | 12.2571 | 1.3857 | 86.5286 | 33.5143
|  | 52 | 52 | 10.662 | 7.482 | 57.505 | 100.3809 | 16.4351 | 12.2223 | 1.3 | 103.5336 | 52.7531
| 2019 | 1 | 1 | 8.9929 | 4.4643 | 57.515 | 79.8714 | 13.1157 | 11.5719 | 1.3 | 121.7564 | 64.3984
|  |  | 2 | 7.4904 | 3.3686 | 63.3639 | 84.1846 | 16.1101 | 11.5703 | 1.3 | 180.33 | 70.9979
|  |  | 3 | 14.36 | 10.74 | 80.75 | 149.3 | 29.23 | 11.28 | 1.33 | 167.22 | 68.83
|  |  | 4 | 17.1314 | 11.1557 | 85.6896 | 168.81 | 36.2 | 11.844 | 3.0287 | 185.515 | 70.0894
|  |  | 5 | 30.5923 | 16.463 | 416.487 | 195.25 | 36.704 | 12.4967 | 6.6929 | 199.0357 | 74.6554
|  |  | 6 | 20.3729 | 17.0586 | 426.6714 | 265.28 | 51.29 | 12.7443 | 14.4643 | 338.8986 | 117.8286
|  |  | 7 | 28.8376 | 18.0653 | 581.6251 | 230.7323 | 46.224 | 23.8414 | 21.0596 | 288.0957 | 118.0787
|  | 8 | 8 | 20.0779 | 14.5316 | 439.741 | 219.3749 | 42.9459 | 23.8949 | 6.8929 | 411.7514 | 98.32
|  |  | 9 | 26.318 | 19.5204 | 316.27 | 191.1784 | 34.6964 | 22.407 | 3.3807 | 249.4629 | 120.901
|  |  | 10 | 27.9596 | 20.8317 | 326.6364 | 184.0893 | 38.681 | 23.8286 | 2.384 | 225.1 | 78.1773
|  |  | 11 | 27.9596 | 22.2471 | 416.081 | 226.8809 | 42.6333 | 23.8099 | 1.9291 | 217.4564 | 44.639
|  |  | 12 | 28.4767 | 21.7079 | 394.1396 | 203.4464 | 43.5293 | 19.573 | 1.7969 | 327.8214 | 98.4
|  |  | 13 | 24.8447 | 20.5691 | 522.4229 | 225.2619 | 57.9744 | 12.5827 | 1.6904 | 339.0436 | 92.1036
|  |  | 14 | 29.4833 | 18.7679 | 316.3394 | 152.4764 | 55.1194 | 21.3038 | 1.6809 | 250.0857 | 65.6659
|  |  | 15 | 20.0404 | 14.276 | 168.4546 | 98.1607 | 27.7137 | 17.8108 | 1.7206 | 148.4879 | 49.6333
|  | 16 | 16 | 16.0721 | 10.1801 | 131.8014 | 98.2797 | 22.8691 | 12.211 | 1.7899 | 105.4793 | 31.291
|  |  | 17 | 15.384 | 12.1216 | 143.8413 | 83.5476 | 20.2739 | 12.9496 | 1.6649 | 103.8193 | 25.9219
|  |  | 18 | 16.0261 | 11.9963 | 111.1231 | 74.3929 | 18.1031 | 11.4933 | 1.55 | 91.5329 | 22.1904
|  |  | 19 | 14.7697 | 10.1233 | 89.4183 | 60.613 | 15.729 | 10.8837 | 1.5914 | 82.455 | 20.9913
|  |  | 20 | 13.8124 | 9.3731 | 79.2124 | 72.3214 | 20.6476 | 11.1537 | 1.5371 | 76.8571 | 23.0857
|  |  | 21 | 12.8497 | 7.0854 | 62.717 | 52.5656 | 14.4617 | 12 | 1.5129 | 58.0579 | 17.8583
|  |  | 22 | 12.1054 | 7.3309 | 41.6331 | 49.262 | 12.6217 | 10.4428 | 1.5 | 51.5207 | 15.3246
|  |  | 23 | 11.2727 | 7.7243 | 41.6331 | 40.5001 | 10.5719 | 10.9792 | 1.5 | 46.5207 | 13.8681
|  |  | 24 | 10.868 | 8.8337 | 78.434 | 35.7859 | 9.218 | 11.0968 | 1.5 | 42.4736 | 12.5126
|  |  | 25 | 10.1673 | 7.6593 | 77.872 | 33.357 | 8.9321 | 10.462 | 1.5 | 43.7293 | 11.4504
|  | 26 | 26 | 9.3536 | 6.2751 | 76.4479 | 29.1546 | 8.3007 | 11.2599 | 1.5 | 44.6164 | 9.666
|  |  | 27 | 8.86 | 7.15 | 77.43 | 30.35 | 8.59 | 10.7582 | 1.59 | 43.84 | 8.27
|  |  | 28 | 8.9136 | 5.7059 | 76.2451 | 27.7023 | 7.8261 | 11.1392 | 1.6 | 39.9957 | 7.49
|  |  | 29 | 9.1244 | 6.4564 | 66.3127 | 29.9404 | 7.6489 | 10.8104 | 1.6 | 42.7043 | 6.4643
|  |  | 30 | 8.5529 | 4.6829 | 72.0486 | 36.73 | 8.18 | 12.61 | 1.6286 | 44.6114 | 8.2286
|  |  | 31 | 8.6656 | 6.0697 | 71.5431 | 31.7204 | 7.0619 | 12.323 | 1.7 | 43.445 | 6.7563
|  |  | 32 | 8.8231 | 7.5089 | 73.755 | 23.2559 | 6.2596 | 12.5515 | 1.7214 | 38.4329 | 6.4201
|  |  | 33 | 7.5077 | 3.2121 | 68.8786 | 21.2974 | 6.3691 | 12.1371 | 1.7483 | 36.6907 | 4.7154
|  |  | 34 | 7.6147 | 3.395 | 65.664 | 20.9224 | 6.1154 | 12.0345 | 1.7483 | 34.8729 | 5.7421
|  |  | 35 | 8.7816 | 7.1026 | 65.2244 | 19.4583 | 6.3137 | 12.0416 | 1.75 | 34.1614 | 6.5946
|  | 36 | 36 | 8.2851 | 6.762 | 60.7191 | 25.369 | 5.8737 | 12.0556 | 1.6426 | 35.9686 | 4.9847
|  |  | 37 | 7.6476 | 6.5273 | 62.6794 | 28.1369 | 6.1154 | 12.131 | 1.6457 | 34.325 | 5.5027
|  |  | 38 | 7.6971 | 5.4443 | 65.47 | 29.3514 | 6.8329 | 12.1943 | 1.6014 | 33.1314 | 6.8414
|  |  | 39 | 7.6703 | 5.8961 | 72.9307 | 26.4703 | 9.2337 | 12.167 | 1.4286 | 32.5321 | 5.588
|  |  | 40 | 6.5494 | 3.8239 | 70.6613 | 28.1906 | 9.6929 | 12.5946 | 1.4 | 36.385 | 8.055
|  |  | 41 | 8.0964 | 4.0404 | 65.0476 | 47.0106 | 10.7099 | 13.2741 | 1.3786 | 40.9871 | 6.997
|  |  | 42 | 7.4686 | 4.8257 | 67.5971 | 47.2914 | 8.5643 | 13.0014 | 1.35 | 37.5543 | 6.2986
|  |  | 43 | 8.9041 | 7.3547 | 80.4456 | 71.9346 | 12.2791 | 13.1398 | 1.2643 | 52.8707 | 11.99
|  | 44 | 44 | 7.8246 | 6.093 | 68.0793 | 33.012 | 8.6856 | 13.2754 | 1.1857 | 36.2086 | 7.9394
|  |  | 45 | 9.4607 | 6.8107 | 71.5557 | 77.119 | 11.1696 | 14 | 1.12 | 61.8679 | 10.6213
|  |  | 46 | 9.3077 | 7.0327 | 91.0774 | 102.3749 | 13.601 | 14.0505 | 1.1086 | 108.2664 | 19.4844
|  |  | 47 | 9.4626 | 5.5844 | 81.9729 | 82.5119 | 10.6286 | 13.9858 | 1.1 | 123.16 | 19.4754
|  |  | 48 | 10.7881 | 7.5644 | 84.627 | 67.75 | 8.4404 | 13.7811 | 1.1 | 94.3821 | 16.9184
|  |  | 49 | 12.1959 | 8.7971 | 127.5237 | 92.8216 | 12.5631 | 13.1487 | 1.1 | 134.3829 | 23.5803
|  |  | 50 | 12.1959 | 8.7971 | 183.5429 | 117.732 | 21.507 | 12.6139 | 1.1014 | 210.9993 | 41.8921
|  |  | 51 | 18.6221 | 18.0576 | 292.9507 | 180.4406 | 47.0329 | 12.6005 | 1.1 | 166.8543 | 39.8274
|  |  | 52 | 29.98 | 19.5921 | 381.116 | 222.8273 | 45.9637 | 12.6178 | 1.4 | 293.2893 | 62.5729
|  | 53 | 53 | 16.1827 | 8.7856 | 271.8339 | 172.1549 | 29.9334 | 12.8523 | 1.4571 | 278.1629 | 97.8064
| 2020 |  | 1 | 12.7636 | 7.4843 | 176.2081 | 130.2321 | 24.2774 | 14.5143 | 2.2786 | 468.155 | 152.8039
|  |  | 2 | 13.3863 | 6.9174 | 159.752 | 106.9761 | 30.6803 | 13.2196 | 1.8857 | 213.5943 | 97.9499
|  |  | 3 | 15.1964 | 11.3304 | 243.877 | 137.0419 | 40.24 | 16.8555 | 6.3076 | 247.2621 | 78.1319
|  |  | 4 | 16.572 | 12.822 | 236.6104 | 121.2974 | 26.4707 | 22.0118 | 4.367 | 212.7886 | 52.875
|  |  | 5 | 25.6754 | 18.2549 | 392.8254 | 216.113 | 48.7077 | 14.4962 | 2.6891 | 410.1543 | 99.129
|  |  | 6 | 22.6386 | 17.3326 | 448.5916 | 221.3571 | 51.925 | 17.659 | 9.7964 | 622.455 | 151.4739
|  |  | 7 | 24.8183 | 19.436 | 374.258 | 142.5477 | 37.9971 | 23.6427 | 10.8107 | 434.3236 | 148.1273
|  | 8 | 8 | 16.8773 | 13.0841 | 289.1936 | 162.012 | 30.7803 | 23.6815 | 21.2906 | 403.4057 | 143.289
|  |  | 9 | 20.463 | 16.1314 | 302.3861 | 174.7203 | 36.134 | 23.6255 | 11.064 | 388.3536 | 84.358
|  |  | 10 | 20.0017 | 16.1334 | 219.4997 | 118.9107 | 22.6184 | 23.7258 | 5.0324 | 317.9679 | 76.4726
|  |  | 11 | 20.4643 | 16.2753 | 210.3901 | 145.369 | 39.3434 | 23.7143 | 12.166 | 377.625 | 110.7863
|  |  | 12 | 23.0327 | 20.1807 | 335.1979 | 171.2619 | 46.287 | 23.6233 | 11.1197 | 380.8593 | 113.33
|  |  | 13 | 27.5589 | 21.3191 | 569.3174 | 241.5953 | 63.4143 | 22.1282 | 6.0049 | 332.1529 | 97.1586
|  |  | 14 | 18.7959 | 18.168 | 298.4854 | 156.2859 | 40.5671 | 21.36 | 4.662 | 272.1614 | 87.024
|  |  | 15 | 16.381 | 14.7863 | 196.3064 | 126.2024 | 27.609 | 23.6014 | 2.587 | 174.1793 | 56.692
|  | 16 | 16 | 15.1429 | 11.1133 | 144.2579 | 112.3274 | 23.3191 | 16.1457 | 1.9569 | 124.015 | 41.5783
|  |  | 17 | 14.5351 | 7.9587 | 118.6174 | 86.637 | 19.6626 | 14.0073 | 2.0897 | 109.7207 | 32.2779
|  |  | 18 | 15.9193 | 12.1339 | 119.4694 | 95.7977 | 21.3296 | 12.484 | 2.0749 | 121.6979 | 27.2186
|  |  | 19 | 16.1487 | 14.7767 | 179.6209 | 63.6549 | 18.9614 | 11.4369 | 1.6491 | 98.2329 | 23.9967
|  |  | 20 | 13.9129 | 10.4843 | 132.4104 | 63.0179 | 17.7243 | 12.0188 | 1.6491 | 74.4864 | 27.2186
|  |  | 21 | 12.8326 | 8.7073 | 118.9629 | 55.5534 | 14.5477 | 11.9633 | 1.6176 | 66.3543 | 17.6396
|  |  | 22 | 11.5899 | 7.6087 | 92.5277 | 48.8511 | 12.8511 | 11.9721 | 1.7259 | 60.7429 | 13.3897
|  |  | 23 | 10.866 | 6.6899 | 86.2621 | 49.0297 | 13.3006 | 12.0603 | 2.2756 | 60.9321 | 13.06
|  | 24 | 24 | 10.8934 | 6.3937 | 80.155 | 39.363 | 11.2059 | 12.0251 | 2.2756 | 56.7714 | 10.0947
|  |  | 25 | 9.7686 | 5.4859 | 71.438 | 31.8851 | 9.1724 | 11.8676 | 1.7577 | 51.7807 | 9.1596
|  |  | 26 | 9.3011 | 5.6423 | 70.7981 | 29.8034 | 8.6643 | 11.9615 | 1.7387 | 47.2657 | 8.8349
|  |  | 27 | 9.0899 | 4.8411 | 72.3233 | 28.8751 | 8.315 | 12.1259 | 2.0546 | 44.6014 | 8.4666
|  |  | 28 | 8.3316 | 4.0903 | 70.3524 | 27.0714 | 7.9793 | 12.0361 | 1.8629 | 42.7429 | 7.6953
|  |  | 29 | 8.74 | 3.369 | 69.363 | 26.3691 | 7.2953 | 12.0125 | 2.1429 | 40.2629 | 7.1297
|  |  | 30 | 8.2613 | 3.9334 | 68.1019 | 23.0776 | 7.5453 | 12.0654 | 2.0149 | 39.8271 | 8.1214
|  |  | 31 | 7.5296 | 3.8719 | 66.1636 | 20.3631 | 7.1267 | 12.064 | 2.0709 | 37.7614 | 8.1097
|  | 32 | 32 | 7.1333 | 3.9694 | 69.5891 | 20.36 | 6.8284 | 11.8981 | 1.7729 | 37.7607 | 10.5387
|  |  | 33 | 7.307 | 4.0543 | 67.5291 | 23.369 | 6.669 | 11.9541 | 1.7154 | 38.4021 | 6.1293
|  |  | 34 | 6.8864 | 3.8853 | 67.3079 | 24.4344 | 6.6477 | 11.9584 | 2.261 | 36.7929 | 6.0766
|  |  | 35 | 6.9537 | 3.356 | 62.8704 | 21.0774 | 6.0071 | 12.3099 | 1.5179 | 37.9914 | 5.9287
|  |  | 36 | 6.899 | 3.1213 | 65.6213 | 23.8571 | 6.0529 | 12.6971 | 1.065 | 40.25 | 6.6626
|  |  | 37 | 6.6839 | 3.6979 | 65.9274 | 21.6964 | 5.9929 | 12.7225 | 1.5737 | 41.2207 | 6.7526
|  |  | 38 | 7.54 | 4.3364 | 68.2594 | 32.9583 | 6.3054 | 12.7573 | 1.6809 | 38.4514 | 6.3287
|  |  | 39 | 6.875 | 3.7 | 75.1594 | 41.8274 | 7.6856 | 12.7449 | 1.6871 | 41.3071 | 7.4534
|  | 40 | 40 | 6.0911 | 3.5014 | 73.5233 | 30.1786 | 7.8047 | 13.596 | 1.613 | 45.0364 | 6.037
|  |  | 41 | 5.8653 | 4.217 | 67.7613 | 24.5476 | 6.7624 | 13.258 | 1.8453 | 44.2557 | 6.8767
|  |  | 42 | 6.628 | 4.76 | 71.1329 | 41.7739 | 7.8334 | 12.749 | 1.999 | 49.4079 | 6.4479
|  |  | 43 | 7.1351 | 5.6937 | 76.8699 | 39.6011 | 6.4934 | 12.7713 | 1.5481 | 49.0564 | 6.2457
|  | 44 | 44 | 6.107 | 4.3959 | 68.665 | 36.7023 | 5.6301 | 13.1563 | 1.4393 | 48.2414 | 6.5374
|  |  |  | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN

## 14. CMg
6.1.- PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN (US$/MWh)
6.1.1. Área Norte
| BARRA | PIURA OESTE 220 | CHICLAYO 220 | TRUJILLO 220 | CHIMBOTE1 138 | CAJAMARCA 220 |  |  | PIURA OESTE 220 | PIURA OESTE 220 (17,98 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 17.985 | 17.8787 | 17.4839 | 17.3349 | 17.6752 |  |  | CHICLAYO 220 | CHICLAYO 220 (17,88 USD/MWh)
| Cuadro N°11: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de octubre | [7 empty] | TRUJILLO 220 | TRUJILLO 220 (17,48 USD/MWh)
[9 empty] | CHIMBOTE1 138 | CHIMBOTE1 138 (17,33 USD/MWh)
[9 empty] | CAJAMARCA 220 | CAJAMARCA 220 (17,68 USD/MWh)
[9 empty] | CHAVARRIA 220 | CHAVARRIA 220 (16,66 USD/MWh)
[9 empty] | INDEPENDENCIA 220 | INDEPENDENCIA 220 (16,59 USD/MWh)
[9 empty] | CARABAYLLO 220 | CARABAYLLO 220 (16,65 USD/MWh)
[9 empty] | SANTA ROSA 220 | SANTA ROSA 220 (16,6 USD/MWh)
[9 empty] | SAN JUAN 220 | SAN JUAN 220 (16,47 USD/MWh)
[9 empty] | POMACOCHA 220 | POMACOCHA 220 (16,33 USD/MWh)
[9 empty] | OROYA NUEVA 50 | OROYA NUEVA 50 (16,24 USD/MWh)
Gráfico N°20: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de octubre
[9 empty] | TINTAYA NUEVA 220 | TINTAYA NUEVA 220 (17,97 USD/MWh)
| 6.1.2. Área Centro | [7 empty] | PUNO 138 | PUNO 138 (17,48 USD/MWh)
[9 empty] | SOCABAYA 220 | SOCABAYA 220 (17,38 USD/MWh)
| BARRA | CHAVARRIA 220 | SANTA ROSA 220 | CARABAYLLO 220 | SAN JUAN 220 | INDEPENDENCIA 220 | POMACOCHA 220 | OROYA NUEVA 50 | MOQUEGUA 138 | MOQUEGUA 138 (17,31 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 16.6556 | 16.6015 | 16.6461 | 16.4658 | 16.5947 | 16.3291 | 16.2413 | DOLORESPATA 138 | DOLORESPATA 138 (16,95 USD/MWh)
| Cuadro N°12: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de octubre | [7 empty] | COTARUSE 220 | COTARUSE 220 (16,79 USD/MWh)
[9 empty] | SAN GABAN 138 | SAN GABAN 138 (16,27 USD/MWh)
Gráfico N°21: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de octubre
6.1.3. Área Sur
| BARRA | TINTAYA NUEVA 220 | SOCABAYA 220 | MOQUEGUA 138 | PUNO 138 | DOLORESPATA 138 | COTARUSE 220 | SAN GABAN 138
| Cmg (USD/MWh) | 17.9714 | 17.3818 | 17.3079 | 17.4776 | 16.9503 | 16.7907 | 16.2734
Cuadro N°13: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de octubre
Gráfico N°22: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de octubre

## 15. Mapa CMg
6.2.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN.
CAJAMARCA 220 (17,68 USD/MWh)
CHICLAYO 220 (17,88 USD/MWh)
CHIMBOTE1 138 (17,33 USD/MWh)
PIURA OESTE 220 (17,98 USD/MWh)
COTARUSE 220 (16,79 USD/MWh)
DOLORESPATA 138 (16,95 USD/MWh)
TRUJILLO 220 (17,48 USD/MWh)
PUNO 138 (17,48 USD/MWh)
CARABAYLLO 220 (16,65 USD/MWh)
SOCABAYA 220 (17,38 USD/MWh)
SAN GABAN 138 (16,27 USD/MWh)
CHAVARRIA 220 (16,66 USD/MWh)
INDEPENDENCIA 220 (16,59 USD/MWh)
OROYA NUEVA 50 (16,24 USD/MWh)
TINTAYA NUEVA 220 (17,97 USD/MWh)
POMACOCHA 220 (16,33 USD/MWh)
SAN JUAN 220 (16,47 USD/MWh)
SANTA ROSA 220 (16,6 USD/MWh)
MOQUEGUA 138 (17,31 USD/MWh)

## 16. Congestiones
7. HORAS DE CONGESTIÓN DE LOS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
7.1. HORAS DE CONGESTIÓN POR ÁREA OPERATIVA
ÁREA OPERATIVA | EQUIPO DE TRANSMISIÓN | DESCRIPCIÓN | OCTUBRE 2020 | OCTUBRE 2019 | OCTUBRE 2018 | Var. (2020/2019) | Var. (2019/2018)
CENTRO | L-2003 L-2004 | SANTA ROSA N. - CHAVARRÍA | 8.4
| L-2205 L-2206 | POMACOCHA - SAN JUAN |  |  | 40.8667
| L-6627 L-6628 | MARCONA - SAN NICOLÁS | 57.8
| T-30 T3-261 T4-261 | INDEPENDENCIA | 174.2 | 134.4667
| T62-161 T6-261 | MARCONA | 10.35
TOTAL HORAS DE CONGESTIÓN EN EL SEIN |  |  | 250.75 | 134.4667 | 40.8667 | 0 | 229%
Cuadro N° 14: Horas de operación de los principales equipos de congestión en octubre
Gráfico N° 23: Comparación de las horas de operación de los principales equipos de congestión en octubre.

## 17. Eventos
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
8.1. FALLAS POR TIPO DE EQUIPO Y CAUSA SEGÚN CLASIFICACIÓN CIER
TIPO DE EQUIPO | FENOMENOS AMBIENTALES | FALLAS DE EQUIPO | FALLA EXTERNA | OTRAS CAUSA DISTINTAS A LAS ANTERIORES | FALLAS CUYA CAUSA NO FUE IDENTIFICADA | FALLA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN | FALLA HUMANA | TOTAL | ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA
| FNA | FEC | EXT | OTR | FNI | FEP | FHU |  | MWh
LINEA DE TRANSMISION | 17 | 6 | 3 |  | 6 | 1 |  | 33 | 281.68
TRANSFORMADOR 2D |  | 2 | [5 empty] | 2 | 51.71
TRANSFORMADOR 3D | [6 empty] | 1 | 1 | 0.46
BARRA |  | 1 | 4 |  | 2 |  |  | 7 | 8.8
GENERADOR TERMOELÉCTRICO |  | 1 | [5 empty] | 1 | 5.5
TOTAL | 17 | 10 | 7 | 0 | 8 | 1 | 1 | 44 | 348.15
Cuadro N°15: Número de fallas y energía interrumpida (MWh) por tipo de equipo y Causa según clasificacion CIER en el mes de octubre 2020
FALLAS POR TIPO DE CAUSA - OCTUBRE 2020 |  |  |  | FALLAS POR TIPO DE EQUIPO - OCTUBRE 2020
Gráfico N°24: Porcentaje de participación por tipo de causa en el número de fallas. |  |  |  | Gráfico N°25: Comparación en el número de fallas por tipo de equipo.
ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA POR TIPO DE EQUIPO (MWh) - OCTUBRE 2020
Gráfico N°26: Comparación de la energía interrumpida aproximada por tipo de equipo en octubre 2020
NOTA: El valor de la estimación de la energía interrumpida es obtenida con los registros de potencia de las interrupciones y/o disminuciones de carga por su respectivo periodo de interrupción.
La estadística de fallas corresponde a los eventos y fallas que ocasionaron interrupción y/o disminución del suministro eléctrico.

## 18. ANEXOI-1
ANEXO I: PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN EN EL SEIN
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA OCTUBRE 2020 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL OCTUBRE | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2020
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL |  |  | 7737.8871 | 7737.8871 | 14725.8336
AGROAURORA Total |  |  |  | 7737.8871 | 7737.8871 | 14725.8336
AGUA AZUL | C.H. POTRERO |  |  | 1472.8729 | 1472.8729 | 72400.5211
AGUA AZUL Total |  |  |  | 1472.8729 | 1472.8729 | 72400.5211
AIPSA | C.T. PARAMONGA |  |  | 10799.4155 | 10799.4155 | 73929.6751
AIPSA Total |  |  |  | 10799.4155 | 10799.4155 | 73929.6751
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC |  |  | 10023.2578 | 10023.2578 | 96552.7307
ANDEAN POWER Total |  |  |  | 10023.2578 | 10023.2578 | 96552.7307
BIOENERGIA | C.T. CAÑA BRAVA |  |  | 6795.5938 | 6795.5938 | 55828.6944
BIOENERGIA Total |  |  |  | 6795.5938 | 6795.5938 | 55828.6944
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 62238.1546 |  |  | 62238.1546 | 931698.9341
CELEPSA Total |  | 62238.1546 |  |  | 62238.1546 | 931698.9341
CERRO VERDE | C.T. RECKA |  | 0 |  | 0 | 772.3067
CERRO VERDE Total |  |  | 0 |  | 0 | 772.3067
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 43436.4804 |  |  | 43436.4804 | 634360.4652
| C.H. YANANGO | 10145.9158 |  |  | 10145.9158 | 197921.1987
CHINANGO Total |  | 53582.3962 |  |  | 53582.3962 | 832281.6639
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1169.0798 |  |  | 1169.0798 | 10967.6356
| C.H. CHARCANI II | 392.2137 |  |  | 392.2137 | 3741.7452
| C.H. CHARCANI III | 3428.5035 |  |  | 3428.5035 | 33702.852
| C.H. CHARCANI IV | 9451.2798 |  |  | 9451.2798 | 93593.4588
| C.H. CHARCANI V | 58131.6041 |  |  | 58131.6041 | 670237.8469
| C.H. CHARCANI VI | 5656.7036 |  |  | 5656.7036 | 54196.4188
| C.T. CHILINA DIESEL |  | 30.3907 |  | 30.3907 | 70.9665
| C.T. MOLLENDO DIESEL |  | 20.5975 |  | 20.5975 | 79.968
| C.T. PISCO |  | 0 |  | 0 | 0
EGASA Total |  | 78229.3844 | 50.9882 |  | 78280.3726 | 866590.8919
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO |  |  | 3614.3528 | 3614.3528 | 29951.8621
EGECSAC Total |  |  |  | 3614.3528 | 3614.3528 | 29951.8621
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 101102.2325 |  |  | 101102.2325 | 955403.594
EGEMSA Total |  | 101102.2325 |  |  | 101102.2325 | 955403.594
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 5351.6085 |  |  | 5351.6085 | 52469.9325
| C.H. ARICOTA II | 3993.762 |  |  | 3993.762 | 38627.1945
| C.T. INDEPENDENCIA |  | 2471.0515 |  | 2471.0515 | 12214.3463
EGESUR Total |  | 9345.3705 | 2471.0515 |  | 11816.422 | 103311.4733
ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA | C.H. PURMACANA |  |  | 328.4294 | 328.4294 | 3910.2145
ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA Total |  |  |  | 328.4294 | 328.4294 | 3910.2145
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA |  |  | 1974.1901 | 1974.1901 | 21018.1012
ELECTRICA YANAPAMPA Total |  |  |  | 1974.1901 | 1974.1901 | 21018.1012
ELECTRO ZAÑA | C.H. ZAÑA |  |  | 3368.7812 | 3368.7812 | 62390.4099
ELECTRO ZAÑA Total |  |  |  | 3368.7812 | 3368.7812 | 62390.4099
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 455621.4486 |  |  | 455621.4486 | 4462309.1982
| C.H. RESTITUCION | 150169.7784 |  |  | 150169.7784 | 1452764.8939
| C.T. TUMBES |  | 0 |  | 0 | 0
ELECTROPERU Total |  | 605791.227 | 0 |  | 605791.227 | 5915074.0921
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 69276.0191 |  |  | 69276.0191 | 1590066.9443
| P.C.H CHAGLLA | 4495.5529 |  |  | 4495.5529 | 44160.1184
EMGE HUALLAGA Total |  | 73771.572 |  |  | 73771.572 | 1634227.0626
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 42749.7553 |  |  | 42749.7553 | 351009.2627
EMGE HUANZA Total |  | 42749.7553 |  |  | 42749.7553 | 351009.2627
EMGE JUNÍN / SANTA CRUZ | C.H. HUASAHUASI I |  |  | 1871.0945 | 1871.0945 | 40344.5409
| C.H. HUASAHUASI II |  |  | 2084.2034 | 2084.2034 | 41578.856
| C.H. RUNATULLO II |  |  | 3265.6924 | 3265.6924 | 70524.4257
| C.H. RUNATULLO III |  |  | 4687.4477 | 4687.4477 | 86748.3512
| C.H. SANTA CRUZ I |  |  | 978.8913 | 978.8913 | 23021.155
| C.H. SANTA CRUZ II |  |  | 1206.4332 | 1206.4332 | 26089.8879
EMGE JUNÍN / SANTA CRUZ Total |  |  |  | 14093.7626 | 14093.7626 | 288307.2166
ENEL GENERACION PERU | C.H. CALLAHUANCA | 49726.585 |  |  | 49726.585 | 527393.6986
| C.H. HUAMPANI | 19681.3535 |  |  | 19681.3535 | 176061.577
| C.H. HUINCO | 95977.0128 |  |  | 95977.0128 | 969662.3925
| C.H. MATUCANA | 57558.791 |  |  | 57558.791 | 750589.9436
| C.H. MOYOPAMPA | 45311.1019 |  |  | 45311.1019 | 437494.9271
| C.T. SANTA ROSA |  | 8159.4861 |  | 8159.4861 | 14604.6768
| C.T. SANTA ROSA II |  | 27787.3492 |  | 27787.3492 | 75437.3567
| C.T. VENTANILLA |  | 289606.635 |  | 289606.635 | 1996166.7905
| C.H. HER 1 |  |  | 433.3394 | 433.3394 | 3906.8893
ENEL GENERACION PERU Total |  | 268254.8441 | 325553.4703 | 433.3394 | 594241.6538 | 4951318.2521
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 |  | 1426.0494 |  | 1426.0494 | 17371.7127
| C.T. MALACAS 2 |  | 61348.971 |  | 61348.971 | 449121.0935
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA |  | 7146.484 |  | 7146.484 | 26334.4592
ENEL GENERACION PIURA Total |  |  | 69921.5045 |  | 69921.5045 | 492827.2655
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI |  |  | 43315.1524 | 43315.1524 | 347994.4434
| C.E. WAYRA I |  |  | 60965.1522 | 60965.1522 | 518959.1563
ENEL GREEN POWER PERU Total |  |  |  | 104280.3046 | 104280.3046 | 866953.5997
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE |  |  | 31141.5748 | 31141.5748 | 299481.0077
| C.E. TALARA |  |  | 12198.4962 | 12198.4962 | 111078.9452
ENERGÍA EÓLICA Total |  |  |  | 43340.0711 | 43340.0711 | 410559.9529

## 19. ANEXOI-2
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA OCTUBRE 2020 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL OCTUBRE | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2020
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 22191.4736 |  |  | 22191.4736 | 368283.715
| C.H. YUNCAN | 50125.9269 |  |  | 50125.9269 | 698047.9858
| C.T. CHILCA 1 |  | 540114.9881 |  | 540114.9881 | 3722739.5291
| C.T. CHILCA 2 |  | 52179.2481 |  | 52179.2481 | 292970.3637
| C.T. ILO 2 |  | 8640.2158 |  | 8640.2158 | 8640.2158
| C.T. NEPI |  | 6436.7642 |  | 6436.7642 | 6903.0657
| C.T. R.F. PLANTA ILO |  | 0 |  | 0 | 359.8183
| C.S. INTIPAMPA |  |  | 10599.5062 | 10599.5062 | 83669.9315
ENGIE Total |  | 72317.4004 | 607371.2162 | 10599.5062 | 690288.1228 | 5181614.6249
FENIX POWER | C.T. FENIX |  | 370731.7021 |  | 370731.7021 | 2248998.2817
FENIX POWER Total |  |  | 370731.7021 |  | 370731.7021 | 2248998.2817
GENERACIÓN ANDINA | C.H. 8 DE AGOSTO |  |  | 7307.2497 | 7307.2497 | 75322.67
| C.H. EL CARMEN |  |  | 3331.9411 | 3331.9411 | 16271.4015
GENERACIÓN ANDINA Total |  |  |  | 10639.1908 | 10639.1908 | 91594.0714
GEPSA | C.H. LA JOYA |  |  | 5222.9287 | 5222.9287 | 50861.1496
| C.H. ÁNGEL I |  |  | 3441.6517 | 3441.6517 | 80646.4292
| C.H. ÁNGEL II |  |  | 4451.039 | 4451.039 | 88076.9387
| C.H. ÁNGEL III |  |  | 4557.2124 | 4557.2124 | 80390.7035
GEPSA Total |  |  |  | 17672.8318 | 17672.8318 | 299975.221
GTS MAJES | C.S. MAJES SOLAR |  |  | 3793.0264 | 3793.0264 | 35364.0176
GTS MAJES Total |  |  |  | 3793.0264 | 3793.0264 | 35364.0176
GTS REPARTICION | C.S. REPARTICION |  |  | 3598.0078 | 3598.0078 | 34415.0947
GTS REPARTICION Total |  |  |  | 3598.0078 | 3598.0078 | 34415.0947
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL |  |  | 2434.4 | 2434.4 | 22913.7
HIDROCAÑETE Total |  |  |  | 2434.4 | 2434.4 | 22913.7
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 9696.3337 |  |  | 9696.3337 | 121190.4587
HIDROELECTRICA HUANCHOR Total |  | 9696.3337 |  |  | 9696.3337 | 121190.4587
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 10004.3186 |  |  | 10004.3186 | 116506.1056
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES Total |  | 10004.3186 |  |  | 10004.3186 | 116506.1056
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA |  |  | 11371.6763 | 11371.6763 | 114000.844
HUAURA POWER Total |  |  |  | 11371.6763 | 11371.6763 | 114000.844
HYDRO PATAPO | C.H. PATAPO | 128.899 |  |  | 128.899 | 1622.0092
HYDRO PATAPO Total |  | 128.899 |  |  | 128.899 | 1622.0092
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 46701.6614 |  |  | 46701.6614 | 506393.6976
INLAND Total |  | 46701.6614 |  |  | 46701.6614 | 506393.6976
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | C.H. MANTA I (2) |  |  | 3148.7544 | 3148.7544 | 20416.7907
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES Total |  |  |  | 3148.7544 | 3148.7544 | 20416.7907
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO |  | 406.05 |  | 406.05 | 4479.1834
| C.T. R.F. PUCALLPA |  | 0.64538 |  | 0.64538 | 439.0763
IYEPSA Total |  |  | 406.6954 |  | 406.6954 | 4918.2597
KALLPA | C.T. KALLPA |  | 577597.5896 |  | 577597.5896 | 2825098.2904
| C.T. LAS FLORES |  | 64837.956 |  | 64837.956 | 390846.4823
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 190664.5178 |  |  | 190664.5178 | 2650175.6682
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 2269.527 |  |  | 2269.527 | 46565.0932
KALLPA Total |  | 192934.0448 | 642435.5457 |  | 835369.5905 | 5912685.5341
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR |  |  | 887.7477 | 887.7477 | 13129.5849
MAJA ENERGIA Total |  |  |  | 887.7477 | 887.7477 | 13129.5849
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV |  |  | 4787.7359 | 4787.7359 | 38231.3327
MOQUEGUA FV Total |  |  |  | 4787.7359 | 4787.7359 | 38231.3327
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA |  |  | 1377.403 | 1377.403 | 27523.0124
| C.H. CAÑON DEL PATO | 71003.4559 |  |  | 71003.4559 | 1149758.7055
| C.H. CARHUAQUERO | 17447.789 |  |  | 17447.789 | 417334.188
| C.H. CARHUAQUERO IV |  |  | 5385.413 | 5385.413 | 66515.6012
ORAZUL ENERGY PERÚ Total |  | 88451.2448 |  | 6762.816 | 95214.0609 | 1661131.507
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA |  |  | 16163.6633 | 16163.6633 | 141948.2245
P.E. MARCONA Total |  |  |  | 16163.6633 | 16163.6633 | 141948.2245
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS |  |  | 51601.5576 | 51601.5576 | 427834.7851
P.E. TRES HERMANAS Total |  |  |  | 51601.5576 | 51601.5576 | 427834.7851
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR |  |  | 5669.4066 | 5669.4066 | 44339.6708
PANAMERICANA SOLAR Total |  |  |  | 5669.4066 | 5669.4066 | 44339.6708
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA |  |  | 890.2691 | 890.2691 | 9912.1804
| C.T. HUAYCOLORO |  |  | 3010.9298 | 3010.9298 | 19894.1236
| C.T. DOÑA CATALINA |  |  | 1524.101 | 1524.101 | 10118.0039
| C.T. CALLAO (1) |  |  | 1163.1644 | 1163.1644 | 5508.3674
PETRAMAS Total |  |  |  | 6588.4644 | 6588.4644 | 45432.6752
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN |  | 583.4119 |  | 583.4119 | 1247.0334
PLANTA ETEN Total |  |  | 583.4119 |  | 583.4119 | 1247.0334
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY |  |  | 8239.6299 | 8239.6299 | 110354.5533
RIO BAÑOS Total |  |  |  | 8239.6299 | 8239.6299 | 110354.5533

## 20. ANEXOI-3
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA OCTUBRE 2020 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL OCTUBRE | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2020
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS |  |  | 2906.2781 | 2906.2781 | 77456.1927
RIO DOBLE Total |  |  |  | 2906.2781 | 2906.2781 | 77456.1927
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO |  | 6010.2099 |  | 6010.2099 | 7002.9718
SAMAY I Total |  |  | 6010.2099 |  | 6010.2099 | 7002.9718
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 53564.9432 |  |  | 53564.9432 | 612545.3458
SAN GABAN Total |  | 53564.9432 |  |  | 53564.9432 | 612545.3458
SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO |  |  | 5120.5255 | 5120.5255 | 43534.4025
SAN JACINTO Total |  |  |  | 5120.5255 | 5120.5255 | 43534.4025
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 |  |  | 11088.1939 | 11088.1939 | 137186.8767
SANTA ANA Total |  |  |  | 11088.1939 | 11088.1939 | 137186.8767
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO |  | 3652.777 |  | 3652.777 | 49565.6381
SDF ENERGIA Total |  |  | 3652.777 |  | 3652.777 | 49565.6381
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS |  | 1699.4767 |  | 1699.4767 | 6229.423
SHOUGESA Total |  |  | 1699.4767 |  | 1699.4767 | 6229.423
SINERSA | C.H. CHANCAY |  |  | 12519.7587 | 12519.7587 | 132330.3428
| C.H. POECHOS II |  |  | 3639.6305 | 3639.6305 | 47203.8014
SINERSA Total |  |  |  | 16159.3893 | 16159.3893 | 179534.1442
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 20700.0278 |  |  | 20700.0278 | 247067.899
| C.H. CHEVES | 43942.3875 |  |  | 43942.3875 | 646467.3209
| C.H. GALLITO CIEGO | 3726.9655 |  |  | 3726.9655 | 83106.5975
| C.H. HUAYLLACHO | 118.6386 |  |  | 118.6386 | 431.9097
| C.H. MALPASO | 17927.4202 |  |  | 17927.4202 | 210230.97
| C.H. MISAPUQUIO | 1940.1512 |  |  | 1940.1512 | 20380.699
| C.H. OROYA | 4772.1325 |  |  | 4772.1325 | 50095.8501
| C.H. PACHACHACA | 4637.8916 |  |  | 4637.8916 | 30631.6089
| C.H. PARIAC | 833.8633 |  |  | 833.8633 | 10249.108
| C.H. SAN ANTONIO | 283.9733 |  |  | 283.9733 | 1620.0997
| C.H. SAN IGNACIO | 215.4064 |  |  | 215.4064 | 1575.9875
| C.H. YAUPI | 55904.8506 |  |  | 55904.8506 | 631564.7738
STATKRAFT Total |  | 155003.7084 |  |  | 155003.7084 | 1933422.8242
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR |  |  | 4569.1968 | 4569.1968 | 38684.3795
TACNA SOLAR Total |  |  |  | 4569.1968 | 4569.1968 | 38684.3795
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS |  | 86537.6464 |  | 86537.6464 | 876307.5255
TERMOCHILCA Total |  |  | 86537.6464 |  | 86537.6464 | 876307.5255
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA |  | 11319.3498 |  | 11319.3498 | 29243.9302
TERMOSELVA Total |  |  | 11319.3498 |  | 11319.3498 | 29243.9302
TOTAL MWh |  | 1923867.491 | 2128745.0455 | 412064.2571 | 4464676.7937 | 40218015.3429
IMPORTACIÓN |  |  |  |  | 0 | 37447.7571
EXPORTACIÓN
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava.
(1) Inicio de operación comercial de la C.T. Callao propiedad de PETRAMÁS S.A. a las 00:00 horas del 13.07.2020
(2) Inicio de operación comercial de la C.H. Manta I propiedad de PERUANA DE INVERSIÓN EN ENERGÍAS RENOVABLES S.A. a las 00:00 horas del 16.07.2020

## 21. ANEXOII-1
ANEXO II: MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | OCTUBRE 2020 | OCTUBRE 2019 | 2020 | 2020 / 2019
|  | 2020-10-23 18:45 | 2019-10-29 19:00 | 2020-02-25 19:30 | Variación
|  | 44127.7812 | 43767.7917 | 43886.8125 | %
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL | 18.9368 | 0 | 0
AGROAURORA Total |  | 18.9368 | 0 | 0
AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 0 | 19.2928 | 12.3157 | -100%
AGUA AZUL Total |  | 0 | 19.2928 | 12.3157 | -100%
AIPSA | C.T. PARAMONGA | 16.9509 | 15.0456 | 0 | 12.66%
AIPSA Total |  | 16.9509 | 15.0456 | 0 | 12.66%
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC | 20.5842 | 11.063 | 20.5646 | 86.06%
ANDEAN POWER Total |  | 20.5842 | 11.063 | 20.5646 | 86.06%
BIOENERGIA | C.T. CAÑA BRAVA | 9.2188 | 10.9375 | 9.125 | -15.71%
BIOENERGIA Total |  | 9.2188 | 10.9375 | 9.125 | -15.71%
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 173.9124 | 194.6359 | 209.3345 | -10.65%
CELEPSA Total |  | 173.9124 | 194.6359 | 209.3345 | -10.65%
CERRO VERDE | C.T. RECKA | 0 | 0 | 0
CERRO VERDE Total |  | 0 | 0 | 0
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 74.9315 | 103.2287 | 152.2725 | -27.41%
| C.H. YANANGO | 15.5587 | 12.5839 | 42.5378 | 23.64%
CHINANGO Total |  | 90.4902 | 115.8126 | 194.8103 | -21.86%
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1.5638 | 1.6666 | 1.5919 | -6.168%
| C.H. CHARCANI II | 0.57556 | 0.57611 | 0.38528 | -0.09547%
| C.H. CHARCANI III | 4.5867 | 4.6443 | 4.6962 | -1.241%
| C.H. CHARCANI IV | 11.8076 | 13.9707 | 15.0793 | -15.48%
| C.H. CHARCANI V | 120.7084 | 125.6126 | 141.9274 | -3.904%
| C.H. CHARCANI VI | 6.9772 | 8.577 | 7.5733 | -18.65%
| C.T. CHILINA DIESEL | 0 | 0 | 0
| C.T. MOLLENDO DIESEL | 0 | 0 | 0
| C.T. PISCO | 0 | 0 | 0
EGASA Total |  | 146.2192 | 155.0473 | 171.2534 | -5.694%
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO | 4.9999 | 1.6198 | 5.003 | 208.7%
EGECSAC Total |  | 4.9999 | 1.6198 | 5.003 | 208.7%
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 142.6224 | 107.5756 | 163.4443 | 32.58%
EGEMSA Total |  | 142.6224 | 107.5756 | 163.4443 | 32.58%
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 15.84 | 15.978 | 7.416 | -0.8637%
| C.H. ARICOTA II | 10.026 | 8.886 | 4.23 | 12.83%
| C.T. INDEPENDENCIA | 0 | 0 | 0
EGESUR Total |  | 25.866 | 24.864 | 11.646 | 4.03%
ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA | C.H. PURMACANA | 0 | 0.86545 | 0.71074 | -100%
ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA Total |  | 0 | 0.86545 | 0.71074 | -100%
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA | 3.1076 | 2.3478 | 3.7635 | 32.37%
ELECTRICA YANAPAMPA Total |  | 3.1076 | 2.3478 | 3.7635 | 32.37%
ELECTRO ZAÑA | C.H. ZAÑA | 8.4975 | 0.0883 | 6.8089 | 9523%
ELECTRO ZAÑA Total |  | 8.4975 | 0.0883 | 6.8089 | 9523%
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 638.2776 | 578.8272 | 608.4696 | 10.27%
| C.H. RESTITUCION | 209.0534 | 142.7693 | 199.3382 | 46.43%
| C.T. TUMBES | 0 | 0 | 0
ELECTROPERU Total |  | 847.331 | 721.5965 | 807.8078 | 17.42%
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 228.6827 | 350.5026 | 456.96 | -34.76%
| P.C.H CHAGLLA | 6.4346 | 6.2778 | 6.4403 | 2.498%
EMGE HUALLAGA Total |  | 235.1172 | 356.7803 | 463.4003 | -34.1%
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 91.9396 | 47.2674 | 82.0542 | 94.51%
EMGE HUANZA Total |  | 91.9396 | 47.2674 | 82.0542 | 94.51%
EMGE JUNÍN / SANTA CRUZ | C.H. HUASAHUASI I | 2.7923 | 2.7141 | 9.5708 | 2.88%
| C.H. HUASAHUASI II | 3.2508 | 2.7642 | 9.8802 | 17.6%
| C.H. RUNATULLO II | 16.7131 | 4.8384 | 17.7788 | 245.4%
| C.H. RUNATULLO III | 19.9473 | 7.3035 | 19.973 | 173.1%
| C.H. SANTA CRUZ I | 1.6055 | 1.5184 | 5.2609 | 5.733%
| C.H. SANTA CRUZ II | 1.9512 | 1.8931 | 6.0351 | 3.069%
EMGE JUNÍN / SANTA CRUZ Total |  | 46.2601 | 21.0317 | 68.4989 | 120%
ENEL GENERACION PERU | C.H. CALLAHUANCA | 69.8914 | 67.9849 | 77.1213 | 2.804%
| C.H. HUAMPANI | 29.1973 | 22.2115 | 29.2809 | 31.45%
| C.H. HUINCO | 198.7336 | 139.0673 | 143.5234 | 42.9%
| C.H. MATUCANA | 75.8676 | 87.6149 | 129.2527 | -13.41%
| C.H. MOYOPAMPA | 63.9741 | 62.8959 | 65.2091 | 1.714%
| C.T. SANTA ROSA | 0 | 169.3725 | 0 | -100%
| C.T. SANTA ROSA II | 0 | 188.7907 | 0 | -100%
| C.T. VENTANILLA | 438.8062 | 446.3069 | 206.5964 | -1.681%
| C.H. HER 1 | 0.63043 | 0.34992 | 0.64692 | 80.16%
ENEL GENERACION PERU Total |  | 877.1006 | 1184.5945 | 651.6308 | -25.96%
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 | 0 | 0 | 0
| C.T. MALACAS 2 | 90.6998 | 90.7863 | 0 | -0.0953%
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA | 0 | 0 | 85.3642
ENEL GENERACION PIURA Total |  | 90.6998 | 90.7863 | 85.3642 | -0.0953%
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI | 0 | 0 | 0
| C.E. WAYRA I | 129.7941 | 129.9118 | 117.3431 | -0.09055%
ENEL GREEN POWER PERU Total |  | 129.7941 | 129.9118 | 117.3431 | -0.09055%

## 22. ANEXOII-2
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | OCTUBRE 2020 | OCTUBRE 2019 | OCTUBRE 2020 | 2020 / 2019
|  | 2020-10-23 18:45 | 2019-10-29 19:00 | 2020-02-25 19:30 | Variación
|  | 44127.7812 | 43767.7917 | 43886.8125 | %
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE | 53.0216 | 54.5889 | 55.955 | -2.871%
| C.E. TALARA | 26.2978 | 28.3316 | 8.1275 | -7.179%
ENERGÍA EÓLICA Total |  | 79.3194 | 82.9206 | 64.0826 | -4.343%
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 112.2511 | 30.394 | 110.2947 | 269.3%
| C.H. YUNCAN | 85.1324 | 87.1376 | 130.7546 | -2.301%
| C.T. CHILCA 1 | 750.8975 | 715.7539 | 723.906 | 4.91%
| C.T. CHILCA 2 | 102.2414 | 105.0118 | 0 | -2.638%
| C.T. ILO 2 | 0 | 0 | 0
| C.T. NEPI | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PLANTA ILO | 0 | 0 | 0
| C.S. INTIPAMPA | 0 | 0 | 0
ENGIE Total |  | 1050.5224 | 938.2972 | 964.9554 | 11.96%
FENIX POWER | C.T. FENIX | 551.0072 | 270.2947 | 269.1288 | 103.9%
FENIX POWER Total |  | 551.0072 | 270.2947 | 269.1288 | 103.9%
GENERACIÓN ANDINA | C.H. 8 DE AGOSTO | 10.908 |  | 8.2662
| C.H. EL CARMEN | 5.2542 |  | 0
GENERACIÓN ANDINA Total |  | 16.1622 |  | 8.2662
GEPSA | C.H. LA JOYA | 6.4787 | 6.7419 | 0
| C.H. ÁNGEL I | 8.2117 | 6.9141 | 20.3552 | 18.77%
| C.H. ÁNGEL II | 9.9789 | 8.6982 | 20.3015 | 14.72%
| C.H. ÁNGEL III | 10.1752 | 8.7199 | 19.8373 | 16.69%
GEPSA Total |  | 34.8445 | 31.0741 | 60.4941 | 12.13%
GTS MAJES | C.S. MAJES SOLAR | 0 | 0 | 0
GTS MAJES Total |  | 0 | 0 | 0
GTS REPARTICION | C.S. REPARTICION | 0 | 0 | 0
GTS REPARTICION Total |  | 0 | 0 | 0
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL | 3.2 | 3.6 | 2 | -11.11%
HIDROCAÑETE Total |  | 3.2 | 3.6 | 2 | -11.11%
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 16.3254 | 18.9481 | 19.5286 | -13.84%
HIDROELECTRICA HUANCHOR Total |  | 16.3254 | 18.9481 | 19.5286 | -13.84%
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 17.6886 | 12.6816 | 19.0389 | 39.48%
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES Total |  | 17.6886 | 12.6816 | 19.0389 | 39.48%
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA | 17.4831 | 15.6292 | 19.1042 | 11.86%
HUAURA POWER Total |  | 17.4831 | 15.6292 | 19.1042 | 11.86%
HYDRO PATAPO | C.H. PATAPO | 0 | 0 | 0.729
HYDRO PATAPO Total |  | 0 | 0 | 0.729
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 56.9579 | 56.9184 | 90.8138 | 0.0695%
INLAND Total |  | 56.9579 | 56.9184 | 90.8138 | 0.0695%
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | C.H. MANTA I (2) | 6.3763
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES Total |  | 6.3763
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PUCALLPA | 0 | 0 | 0
IYEPSA Total |  | 0 | 0 | 0
KALLPA | C.T. KALLPA | 801.703 | 799.8771 | 490.6123 | 0.2283%
| C.T. LAS FLORES | 0 | 181.8739 | 154.8079 | -100%
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 276.3835 | 343.0977 | 539.2133 | -19.44%
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 3.1708 | 3.2121 | 10.1246 | -1.285%
KALLPA Total |  | 1081.2573 | 1328.0608 | 1194.7581 | -18.58%
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR | 1.7244 | 1.3524 | 3.3192 | 27.5%
MAJA ENERGIA Total |  | 1.7244 | 1.3524 | 3.3192 | 27.5%
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV | 0 | 0 | 0
MOQUEGUA FV Total |  | 0 | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 1.0623 | 5.4107 | 4.294 | -80.37%
| C.H. CAÑON DEL PATO | 97.9102 | 107.6621 | 250.7348 | -9.058%
| C.H. CARHUAQUERO | 11.9341 | 89.8674 | 76.9534 | -86.72%
| C.H. CARHUAQUERO IV | 9.9167 | 9.923 | 9.9297 | -0.06389%
ORAZUL ENERGY PERÚ Total |  | 120.8233 | 212.8632 | 341.9119 | -43.24%
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA | 25.0709 | 31.3856 | 18.0011 | -20.12%
P.E. MARCONA Total |  | 25.0709 | 31.3856 | 18.0011 | -20.12%
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS | 89.4568 | 91.0663 | 55.7985 | -1.767%
P.E. TRES HERMANAS Total |  | 89.4568 | 91.0663 | 55.7985 | -1.767%
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 | 0
PANAMERICANA SOLAR Total |  | 0 | 0 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | 1.4012 | 2.9015 | 2.5988 | -51.71%
| C.T. HUAYCOLORO | 3.8179 | 4.322 | 3.3125 | -11.66%
| C.T. DOÑA CATALINA | 1.1996 | 2.3948 | 2.403 | -49.91%
| C.T. CALLAO (1) | 0
PETRAMAS Total |  | 6.4187 | 9.6183 | 8.3143 | -33.27%

## 23. ANEXOII-3
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | OCTUBRE 2020 | OCTUBRE 2019 | OCTUBRE 2020 | 2019 / 2018
|  | 2020-10-23 18:45 | 2019-10-29 19:00 | 2020-02-25 19:30 | Variación
|  | 44127.7812 | 43767.7917 | 43886.8125 | %
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN | 0 | 0 | 0
PLANTA ETEN Total |  | 0 | 0 | 0
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY | 13.6837 | 10.0504 | 19.9403 | 36.15%
RIO BAÑOS Total |  | 13.6837 | 10.0504 | 19.9403 | 36.15%
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 3.3648 | 9.4437 | 8.8928 | -64.37%
RIO DOBLE Total |  | 3.3648 | 9.4437 | 8.8928 | -64.37%
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO | 0 | 0 | 0
SAMAY I Total |  | 0 | 0 | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 108.1295 | 108.109 | 110.1326 | 0.01898%
SAN GABAN Total |  | 108.1295 | 108.109 | 110.1326 | 0.01898%
SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO | 7.604 | 7.886 | 8.372 | -3.576%
SAN JACINTO Total |  | 7.604 | 7.886 | 8.372 | -3.576%
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 | 20.1791 | 20.0004 | 20.1206 | 0.8938%
SANTA ANA Total |  | 20.1791 | 20.0004 | 20.1206 | 0.8938%
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO | 0 | 28.0756 | 26.5588 | -100%
SDF ENERGIA Total |  | 0 | 28.0756 | 26.5588 | -100%
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | 0 | 0 | 0
SHOUGESA Total |  | 0 | 0 | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | 17.9328 | 15.1152 | 19.9588 | 18.64%
| C.H. POECHOS II | 5.3689 | 5.3213 | 8.2236 | 0.8947%
SINERSA Total |  | 23.3017 | 20.4365 | 28.1823 | 14.02%
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 32.5331 | 22.6611 | 42.7576 | 43.56%
| C.H. CHEVES | 89.7657 | 71.3153 | 163.5269
| C.H. GALLITO CIEGO | 12.414 | 11.9052 | 23.8559
| C.H. HUAYLLACHO | 0.00162 | 0.22 | 0.22235
| C.H. MALPASO | 24.9169 | 28.2809 | 45.2675
| C.H. MISAPUQUIO | 2.6849 | 2.7527 | 3.8411
| C.H. OROYA | 7.1705 | 8.3095 | 8.3934 | -13.71%
| C.H. PACHACHACA | 7.4635 | 6.5412 | 0 | 14.1%
| C.H. PARIAC | 1.3227 | 1.8357 | 0.86191 | -27.94%
| C.H. SAN ANTONIO | 0.29544 | 0.32654 | 0.28194 | -9.524%
| C.H. SAN IGNACIO | 0.22997 | 0.27785 | 0.23856 | -17.23%
| C.H. YAUPI | 98.5689 | 90.4241 | 105.6045 | 9.007%
STATKRAFT Total |  | 277.3673 | 244.85 | 394.8517 | 13.28%
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR | 0 | 0 | 0
TACNA SOLAR Total |  | 0 | 0 | 0
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS | 227.7219 | 0.50978 | 283.1244 | 44571%
TERMOCHILCA Total |  | 227.7219 | 0.50978 | 283.1244 | 44571%
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | 0 | 75.3318 | 0 | -100%
TERMOSELVA Total |  | 0 | 75.3318 | 0 | -100%
TOTAL MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE |  | 6835.6389 | 6840.5678 | 7125.2994 | -0.07205%
IMPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
EXPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL (CONSIDERANDO LA IMPORTACIÓN) |  | 6835.6389 | 6840.5678 | 7125.2994 | -0.07205%
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava.
(1) Inicio de operación comercial de la C.T. Callao propiedad de PETRAMÁS S.A. a las 00:00 horas del 13.07.2020
(2) Inicio de operación comercial de la C.H. Manta I propiedad de PERUANA DE INVERSIÓN EN ENERGÍAS RENOVABLES S.A. a las 00:00 horas del 16.07.2020

## 24. ANEXOII-4
MÁXIMA DEMANDA MENSUAL
Máxima Demanda: |  | 6835.6389
Fecha: |  | 23/10/2020
Hora: |  | 18:45
FECHA | HFP |  |  |  |  | HP
| HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN | HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN
| HH:MM | MW | MW | MW | MW | HH:MM | MW | MW | MW | MW
01/10/2020 | 11:30 | 6471.9629 | 0 | 0 | 6471.9629 | 20:00 | 6610.1588 | 0 | 0 | 6610.1588
02/10/2020 | 12:15 | 6500.8164 | 0 | 0 | 6500.8164 | 18:45 | 6496.7091 | 0 | 0 | 6496.7091
03/10/2020 | 11:15 | 6291.701 | 0 | 0 | 6291.701 | 19:00 | 6430.2851 | 0 | 0 | 6430.2851
04/10/2020 | 00:15 | 5595.7781 | 0 | 0 | 5595.7781 | 20:30 | 6198.1965 | 0 | 0 | 6198.1965
05/10/2020 | 12:00 | 6348.8789 | 0 | 0 | 6348.8789 | 19:15 | 6474.0927 | 0 | 0 | 6474.0927
06/10/2020 | 12:00 | 6504.9337 | 0 | 0 | 6504.9337 | 19:30 | 6563.0805 | 0 | 0 | 6563.0805
07/10/2020 | 14:45 | 6633.1839 | 0 | 0 | 6633.1839 | 18:45 | 6659.7835 | 0 | 0 | 6659.7835
08/10/2020 | 11:45 | 6539.215 | 0 | 0 | 6539.215 | 18:45 | 6659.1493 | 0 | 0 | 6659.1493
09/10/2020 | 11:15 | 6475.9948 | 0 | 0 | 6475.9948 | 20:30 | 6490.4686 | 0 | 0 | 6490.4686
10/10/2020 | 11:45 | 6214.9632 | 0 | 0 | 6214.9632 | 20:45 | 6371.5155 | 0 | 0 | 6371.5155
11/10/2020 | 13:00 | 5605.7192 | 0 | 0 | 5605.7192 | 19:45 | 6302.7598 | 0 | 0 | 6302.7598
12/10/2020 | 14:45 | 6395.5985 | 0 | 0 | 6395.5985 | 21:00 | 6652.1126 | 0 | 0 | 6652.1126
13/10/2020 | 12:00 | 6662.0811 | 0 | 0 | 6662.0811 | 18:45 | 6675.7482 | 0 | 0 | 6675.7482
14/10/2020 | 15:00 | 6476.901 | 0 | 0 | 6476.901 | 21:30 | 6595.4227 | 0 | 0 | 6595.4227
15/10/2020 | 12:30 | 6618.3805 | 0 | 0 | 6618.3805 | 19:45 | 6683.9446 | 0 | 0 | 6683.9446
16/10/2020 | 14:30 | 6692.6749 | 0 | 0 | 6692.6749 | 19:00 | 6724.9675 | 0 | 0 | 6724.9675
17/10/2020 | 12:30 | 6524.2169 | 0 | 0 | 6524.2169 | 19:30 | 6541.9839 | 0 | 0 | 6541.9839
18/10/2020 | 00:15 | 5796.4578 | 0 | 0 | 5796.4578 | 19:15 | 6458.736 | 0 | 0 | 6458.736
19/10/2020 | 15:15 | 6551.2691 | 0 | 0 | 6551.2691 | 20:45 | 6638.1201 | 0 | 0 | 6638.1201
20/10/2020 | 12:00 | 6597.0445 | 0 | 0 | 6597.0445 | 20:45 | 6650.6795 | 0 | 0 | 6650.6795
21/10/2020 | 11:45 | 6695.2354 | 0 | 0 | 6695.2354 | 19:45 | 6678.1704 | 0 | 0 | 6678.1704
22/10/2020 | 11:30 | 6694.4173 | 0 | 0 | 6694.4173 | 20:45 | 6743.549 | 0 | 0 | 6743.549
23/10/2020 | 11:30 | 6776.6228 | 0 | 0 | 6776.6228 | 18:45 | 6835.6389 | 0 | 0 | 6835.6389
24/10/2020 | 12:00 | 6448.2093 | 0 | 0 | 6448.2093 | 19:00 | 6571.6249 | 0 | 0 | 6571.6249
25/10/2020 | 00:15 | 5796.8369 | 0 | 0 | 5796.8369 | 20:00 | 6434.3463 | 0 | 0 | 6434.3463
26/10/2020 | 12:30 | 6474.8179 | 0 | 0 | 6474.8179 | 19:00 | 6474.0898 | 0 | 0 | 6474.0898
27/10/2020 | 11:30 | 6607.2111 | 0 | 0 | 6607.2111 | 21:00 | 6599.1801 | 0 | 0 | 6599.1801
28/10/2020 | 15:30 | 6709.4463 | 0 | 0 | 6709.4463 | 18:45 | 6740.7923 | 0 | 0 | 6740.7923
29/10/2020 | 11:45 | 6648.2362 | 0 | 0 | 6648.2362 | 20:15 | 6619.9794 | 0 | 0 | 6619.9794
30/10/2020 | 11:45 | 6710.3179 | 0 | 0 | 6710.3179 | 18:45 | 6575.5306 | 0 | 0 | 6575.5306
31/10/2020 | 11:30 | 6454.3499 | 0 | 0 | 6454.3499 | 19:30 | 6537.4937 | 0 | 0 | 6537.4937

## 25.ANEXO III -1
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ETENORTE | L. CHIMBOTE 1 - HUALLANCA - LINEA L-1105 | 2020-10-03 08:59 | Desconectó la línea L-1105 (Chimbote - Huallanca) de 138 kV, por falla monofásica en la fase “T”, ubicada a 62 km desde la S.E. Huallanca, la causa de la falla se encuentra en investigación, según lo informado por ETENORTE titular de la línea. No hubo interrupción de suministros, a las 11:49 h declaró disponible la línea, a las 11:50 h se realizó intento de cierre en la SE Huallanca con resultado no exitoso, a la misma hora se produjo reducción de carga del cliente libre Sider Peru en 2 MW, a las 12:00 h recuperó su carga Sider Perú. La línea quedo fuera de servicio para su inspección. |  | 2
ELECTRO SUR ESTE | L. SAN GABÁN II - MAZUCO - LINEA L-1014 | 2020-10-03 17:01 | Desconectó la línea L-1014 (San Gabán II - Mazuco) de 138 kV, por falla bifásica entre las fases "S" y "T" a tierra, a una distancia de 37.36 km de la S.E. San Gabán II, debido a fuertes lluvias y viento en la zona, según lo informado por ELECTRO SUR ESTE titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió la carga de las subestaciones Mazuco y Puerto Maldonado en total 15.26 MW aproximadamente, simultáneamente desconectó la C.H. El Angel con 12 MW. A las 17:02 h, se coordinó restablecer la C.H. El Angel. A las 17:05 h, se coordinó arranque de la CTRF Puerto Maldonado. A las 17:06 h, se conectó la línea L-1014 desde la S.E. San Gabán II y se inició la recuperación de la carga interrumpida. A las 17:08 h, se canceló el arranque de la CTRF Puerto Maldonado. A las 17:10 h, se conectó la línea L-1015. A las 17:11 h, CC-ESE recuperó toda la carga interrumpida. | 15.26
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | S.E. TINGO MARÍA - TRAFO T69-11 | 2020-10-05 15:30 | Desconectó el transformador T69-11 de 138/10 kV de la S.E. Tingo María, por actuación de su protección diferencial (87T), debido a falla de un pararrayos fase “T” del lado 138 kV del transformador, según lo informado por Red de Energía del Perú, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro en 10 kV con un total de 5.62 MW. El transformador quedó indisponible. A las 20:27 h, la carga de 10 kV fue trasladada al autotransformador AT82-211. A las 01:27 h del 06.10.2020 se conectó por pruebas el transformador T69-11. A las 01:38 h del 06.10.2020, se desconectó el transformador para su revisión. | 5.62
HIDRANDINA | L. CHIMBOTE SUR - TRAPECIO - LINEA L-1129 | 2020-10-05 16:06 | Desconectó la línea en 138 kV L-1129 (Chimbote Sur - Trapecio), por actuación de su protección discrepancia de polos, cuya causa probable es por la falla en la línea L-1103 (Huallanca – Chimbote 1) que ocurrió en ese mismo instante; según lo informado por Hidrandina, titular de la línea L-1129. Como consecuencia se interrumpió la carga de la S.E. Trapecio en 11.85 MW y el usuario Sider Perú redujo 7 MW de su carga. A las 16:09 h, se puso en servicio la línea y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. | 11.85 | 7
ETENORTE | L. CHIMBOTE 1 - HUALLANCA - LINEA L-1104 | 2020-10-06 15:10 | Desconexión de la línea L-1104 (Chimbote1 - Huallanca) de 138 kV por falla bifásica entre las fases “S y T” ubicada a 7,7km desde la S.E. Chimbote, debido a quema de vegetación en la zona, según lo informado por ETENORTE, titular de la línea. Asimismo, de manera simultánea se registró recierre en la línea L-1103 (Chimbote1 - Huallanca) de 138 kV, por falla monofásica en la fase R. Como consecuencia el usuario libre Sider Perú disminuyó su carga en 11MW por actuación de sus protecciones internas. A las 15:43 h, se coordinó con el CC-SID, normalizar su carga interrumpida. A las 16:02 h se conectó la línea L-1104. |  | 11
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | S.E. TINGO MARÍA - BARRA BARRA10 | 2020-10-06 15:22 | Desconectó la barra de 10 kV de la S.E. Tingo María asociado al autotransformador AT82-211 de 220/138/10 kV, por actuación de la protección de sobretensión homopolar (59N), debido a falla en una de las radiales en 10 kV de Electrocentro, según lo informado por REP, titular del autotransformador. Como consecuencia se interrumpió 3.5 MW de carga. Previamente, a las 15:17 h, se registró la desconexión de la línea L-1035 de Electrocentro e informaron de lluvias y descargas atmosféricas en la zona. A las 15:48 h, la barra de 10 kV en servicio y se inicia con la normalización del suministro interrumpido. | 3.5
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | S.E. TINGO MARÍA - BARRA BARRA10 | 2020-10-06 16:36 | Desconectó la barra de 10 kV de la S.E. Tingo María asociado al autotransformador AT82-211 de 220/138/10 kV, por actuación de la protección de sobretensión homopolar (59N), debido a falla en una de las radiales en 10 kV de Electrocentro, según lo informado por REP, titular del autotransformador. Como consecuencia se interrumpió 2.68 MW. A las 16:48 h, la barra de 10 kV en servicio y se inicia con la normalización del suministro interrumpido. | 2.68
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | S.E. TINGO MARÍA - BARRA BARRA10 | 2020-10-06 16:55 | Desconectó la barra de 10 kV de la S.E. Tingo María asociado al autotransformador AT82-211 de 220/138/10 kV, por actuación de la protección de sobretensión homopolar (59N). Esta desconexión se produjo al momento de energizar la línea L-1038 de 10 kV, durante maniobras de restablecimiento de los alimentadores de Electrocentro, según lo informado por REP, titular del autotransformador. Como consecuencia se interrumpió 1.13 MW. A las 16:58 h, la barra de 10 kV en servicio y se inicia con la normalización del suministro interrumpido. | 1.13
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | S.E. TINGO MARÍA - BARRA BARRA10 | 2020-10-06 17:51 | Desconectó la barra de 10 kV de la S.E. Tingo María asociado al autotransformador AT82-211 de 220/138/10 kV, por actuación de la protección de sobretensión homopolar (59N), debido a falla monofásica en una de las radiales de 10 kV de Electrocentro, según lo informado por REP, titular del autotransformador. Como consecuencia se interrumpió 4.95 MW. A las 17:56 h, luego de finalizado los trabajos correctivos en el transformador T69-11 de 138/10 kV de la S.E. Tingo María, el cual se encontraba indisponible desde el 05.10.2020, se declara disponible al COES; a las 17:59 h se energiza la barra 10kV con el cierre del interruptor IN-1516 iniciándose el restablecimiento de la carga de Electro Centro. | 4.95
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | S.E. TINGO MARÍA - BARRA BARRA10 | 2020-10-07 04:41 | Desconectó el transformador T69-11 de 138/10 kV de la S.E. Tingo María por actuación de la función diferencial 87T, por falla en la fase "T" del pararrayos de la fase del lado 138kV del transformador, según lo informado por REP, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de 10 kV de la S.E. Tingo María con 3.51 MW. A las 05:01 h, se energizó la barra de 10 kV con el transformador AT82-211 y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. | 3.51
EGESUR | L. ARICOTA 2 - TOMASIRI - LINEA L-6620 | 2020-10-07 07:59 | Desconexión de la línea L-6620 (Aricota 2 - Tomasiri) de 66 kV, por falla en la fase "R”, debido a rotura de conductor en el cuello muerto de la estructura N° 242, informada por Egesur, titular de la línea. Como consecuencia se produjo interrupción de suministros de la S.E. Tomasiri con un total de 0.9 MW. A las 08:20 h, en servicio la línea L-6620. | 0.9
SEAL | S.E. PQUE. INDUSTRIAL_AQ - TRAFO T4-103 | 2020-10-07 09:44 | Desconectó el transformador T4-103 de 138/33 kV, 75 MVA de la SE Parque Industrial, por falla en el cable subterráneo de salida del transformador, informado por SEAL, titular del equipo. Asimismo, desconectaron los transformadores T42-32 y T41-31 de 33/10 kV, por su lógica de protección, producto de la falla en el transformador T4-103. Como consecuencia se interrumpió 26.85 MW de la S.E Parque Industrial. A las 09:55 h se energizan los transformadores T42-32 y T41-31 en 33 kV y seguidamente en su lado 10 kV, iniciando la recuperación de los suministros interrumpidos. A las 10:33 h, se conectaron las líneas L-3080/L-3081 (Socabaya – Parque Industrial) de 33 kV. El transformador T4-103 quedó indisponible para su reparación. | 26.8
ELECTRO SUR ESTE | L. SAN GABÁN II - MAZUCO - LINEA L-1014 | 2020-10-07 18:46 | Desconectó la línea en 138 kV L-1014 (San Gabán - Mazuco) por falla monofásica en la fase "T", debido a caída de árbol sobre la línea, según lo informado por Electro Sur Este, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Mazuco y Puerto Maldonado con un total de 20.5 MW. Asimismo, desconectaron las unidades UG1 y UG2 de la C.H. Ángel III y II respectivamente, con un total de 9.8 MW. A las 18:59 h, se dio orden de arranque a la C.T.R.F Puerto Maldonado para que opere en sistema aislado con la carga de Puerto Maldonado. A las 00:52 h del 08.10.2020, se puso en servicio la línea L-1014 (San Gabán - Mazuco), la barra de 138 kV y el transformador de la S.E. Mazuco, y se procedió a recuperar la carga interrumpida. A la 01:05 h, se puso en servicio la línea L-1015 (Mazuco - Puerto Maldonado), la barra de 138 kV y el transformador de la S.E. Puerto Maldonado, y se procedió a recuperar la carga interrumpida. A las 01:09 h, salió de servicio la C.T.R.F. Puerto Maldonado. | 20.5

## 26.ANEXO III-2
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
HIDRANDINA | L. TRUJILLO NORTE - PORVENIR - LINEA L-1117 | 2020-10-09 07:51 | Se produjo la desconexión de la línea L-1117 (Trujillo Norte - Porvenir) de 138 kV en la S.E. Porvenir por falla, cuya causa se encuentra en investigación. Como consecuencia, se interrumpieron las subestaciones Porvenir y Trujillo Sur con . A las 07:54 h, HID conectó la línea L-1150 (Trujillo Noroeste - Trujillo Sur) de 138 kV y procedió a recuperar su carga interrumpida. A las 08:45 h, se conectó la línea L-1117 después de declararse disponible; y a las 08:46 h, se desconectó la línea L-1150. | 85.6
COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | L. TRUJILLO NORTE - ALTO CHICAMA - LINEA L-1136 | 2020-10-09 07:51 | Se produjo la desconexión de la línea L-1136 (Trujillo Norte - Alto Chicama) de 138 KV por falla monofásica en la fase "R" a 0.5 km desde la S.E.Trujillo Norte, según lo informado por Compañía Transmisora Andina, titular de la línea, se identificó presencia de neblina y alta humedad en la zona. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de Minera Barrick en la S.E. Alto Chicama. Asimismo, redujeron su carga los usuarios libres Cementos Pacasmayo en 2,20 MW y Mina Yanacocha. A las 07:55 h, se coordinó con Mina Yanacocha la recuperación de su carga. A las A las 07:56 h, se coordinó con el CC-Cementos Pacasmayo normalizar el total de sus suministros reducidos. La línea quedó indisponible para su inspección. A las 08:11 h, se conectó la línea L-1136 y se coordinó con Mina Barrick recuperar su carga interrumpida. |  | 2.2
HIDRANDINA | L. CHIMBOTE SUR - TRAPECIO - LINEA L-1129 | 2020-10-10 09:53 | Desconectó la línea L-1129 (Chimbote Sur – Trapecio) de 138 kV, por falla cuya causa investiga HIDRANDINA propietario de la línea. Como consecuencia se interrumpe el suministro de la S.E. Trapecio en 9.82 MW. A las 10:05 h, se conectó la línea L-1129 y se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. | 9.82
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. CHICLAYO OESTE - FELAM - LINEA L-2238 | 2020-10-11 04:15 | Se produjo recierre exitoso de la línea L-2238 (Chiclayo Oeste-Felam) de 220 kV, por falla monofásica en la fase “R”, el sistema de protección despejo la falla con disparo monopolar con posterior recierre en ambos extremos de la línea, como consecuencia, Cementos Pacasmayo S.A.A. redujo su carga en 3.49 MW; la falla se debió a contaminación de aislamiento, según lo informado por Transmantaro, titular de la línea. A las 04:15 h, se coordinó recuperar la carga de Cementos Pacasmayo al 100% |  | 3.49
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2020-10-11 10:29 | Desconectaron las líneas L-6024, L-6025 y L-6026 (Azángaro – Putina – Ananea - Huancané) de 60 kV, por falla trifásica en la línea L-6025 (Putina – Ananea), debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por Electro Puno, titular de las líneas. Como consecuencia, se interrumpieron las subestaciones Ananea, Huancané, Putina y Alimentadores en M.T. asociados con una carga total de 8.28 MW. A las 10:31 h, se conectó la línea L-6024 y se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. | 8.28
ELECTRO SUR ESTE | L. COMBAPATA - SICUANI - LINEA L-6001 | 2020-10-11 11:48 | Desconectó la línea L-0630 (Combapata - Sicuani) de 60 kV con 0.29 MW por falla cuya causa no ha sido informada por ELSE, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de la S.E. Sicuani. A las 11:54 h, ELSE declaró disponible su línea y energizó desde la S.E. Combapata con resultado negativo. A las 12:35 h, se conectó la línea desde la S.E. Combapata y se recuperó la carga interrumpida. | 0.29
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. | L. CAJAMARCA NORTE - CACLIC - LINEA L-2192 | 2020-10-11 14:37 | Desconexión de la línea L-2192 (Cajamarca Norte - Caclic) de 220 KV por falla bifásica entre las fases “R y T”, ubicada a una distancia de 67.2 km de la S.E. Cajamarca Norte, la falla se debió a vientos huracanados en la zona de Cajamarca, según lo informado por LT CCNCM, titular de la línea. Como consecuencia, se produjo la interrupción de suministros de Electro Oriente con 17.361 MW en la S.E Moyobamba por actuación de su Esquema de Mínima Tensión, el cliente libre minera Yanacocha redujo su carga con un total de 14.27 MW, así mismo, producto de las sobretensiones registradas se produjo la desconexión de la línea L-2194 (Caclic - Belaunde) de 220 kV en la S.E. Belaunde, por actuación de su protección de sobretensión (59). A las 14:39 h se recuperó la carga de Yanacocha, a las 14:42 h se recuperó la carga de Electro Oriente. A las 14:54 h se conectó la línea L-2192, a las 14:57 h se conectó la línea L-2194. | 17.36 | 14.27
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. | L. CAJAMARCA NORTE - CACLIC - LINEA L-2192 | 2020-10-12 11:00 | Desconectó la línea L-2192 (Cajamarca Norte - Cáclic) de 220 kV, por falla bifásica entre las fases "R" y "S" a 21,1 km desde la S.E. Cajamarca Norte, debido a acercamiento de árbol a la línea, según lo informado por Concesionaria Línea de Transmisión CCNCM, titular de la línea. como consecuencia se interrumpió la carga de Electro Oriente en 19.282 MW, asimismo, se produjo la desconexión de la línea L-2194 (Cáclic - Belaunde) por actuación de su protección de sobretensión y se afectaron los suministros de la Minera Yanacocha en 17.27 MW y la Minera Cerro Corona en 11.7 MW. A las 11:02 h, se coordinó recuperar la carga de la Minera Yanacocha. A las 11:03 h, se coordinó recuperar la carga de la Minera Cerro Corona. A las 11:07 h, se conectó la línea L-2192. A las 11:10 h, se conectó la línea L-2194. A las 11:12 h, se cerró el anillo Cajamarca - Belaunde - Tingo María y se coordinó recuperar la carga interrumpida de Electro Oriente. A las 11:18 h, desconectó nuevamente la línea L-2192 por falla bifásica entre las fases "R" y "S" a 19,3 km desde la S.E. Cajamarca Norte, quedando la línea L-2192 indisponible; como consecuencia se interrumpió la carga de Electro Oriente en 10.322 MW, asimismo, se produjo la desconexión de la línea L-2194 (Cáclic - Belaunde) por actuación de su protección de sobretensión. A las 11:25 h, se coordinó rechazar la carga de Industria del Espino en 1.78 MW por sobrecarga de la línea L-1122 (Tingo María – Aucayacu) de 138 kV, a las 11:40 h, se coordinó el rechazo de 5 MW de carga regulada con Electro Oriente. A las A las 11:47 h, se conectó la línea L-2192. A las 11:49 h, se conectó la línea L-2194. A las 11:51 h, se cerró el anillo Cajamarca - Belaunde - Tingo María y se coordinó recuperar toda la carga interrumpida. | 69.31
MINERA ARUNTANI | L. PUNO - TUCARI - LINEA L-6007 | 2020-10-12 12:48 | Desconectó la línea L-6007 (Puno - Tukari) de 60 kV, por falla monofásica en la fase "R" ubicada a 55 km desde la S.E. Puno, debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por Minera Aruntani, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió la carga de Mina Aruntani en 1.925 MW. A las 12:55 h, se conectó la línea y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 1.93
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2020-10-14 12:13 | Desconectó la línea L-6024, L-6025, L-6026 (Azángaro – Putina – Ananea - Huancané) de 60 kV por falla, debido a descarga atmosféricas que afectó a la línea L-6026 (Putina-Huancané), según lo informado por Electro Puno, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Ananea y Huancané en total 9.18 MW. A las 12:14 h, se conectaron las líneas L-6024, L-6025 y L-6026, y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 9.18
ELECTRO PUNO | L. PUTINA - HUANCANÉ - LINEA L-6026 | 2020-10-14 12:15 | Desconectaron las líneas L-6024/L-6025 (Azángaro – Putina – Ananea) y la L-6026 (Putina – Huancané) de 60 kV por falla en la L-6026, debido a descarga atmosférica. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Ananea y Huancané en total 9.08 MW. A las 12:17 h, se conectaron las líneas L-6024/L-6025 y la L-6026 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 9.08
ELECTRO DUNAS | L. INDEPENDENCIA - PARACAS - LINEA L-6606 | 2020-10-15 10:10 | Desconectó la línea L-6606 (Independencia - Paracas) de 60 kV, por falla monofásica en la fase “T” a 25.5 km desde la S.E. Independencia, debido al acercamiento de tolva de vehículo (camión) a la línea, ocasionando la caída de conductor de la fase “T”, según informó Electro Dunas, propietario de la línea. Como consecuencia se interrumpió a Paracas y Minsur en total 9.59 MW. A las 13:22 h, se conectó la línea L-6606 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 9.59

## 27.ANEXO III-3
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
TRANSMANTARO | L. CARABAYLLO - CHIMBOTE1 - LINEA L-5006 | 2020-10-16 11:12 | Se produjo la desconexión de la línea L-5006 (Carabayllo - Chimbote Nueva) de 500 KV por falla bifásica a tierra entre las fases "S" y "T" a 93 km desde la S.E. Carabayllo, debido a la quema de caña, según lo informado por Transmantaro, titular de la línea. Luego de la desconexión se presentó recierre en la línea L-2215 (Paramonga Chimbote) en el lado Paramonga, se registró la desconexión del SVC-1 de Trujillo, el SVC de Chiclayo y el banco BC21 de Piura por sobretensión. Como consecuencia hubo una reducción de carga del área norte del SEIN, correspondiente a los usuarios de Hidrandina, Enosa, Minera Yanacocha, Atria, Sider Perú, Cementos Pacasmayo y Minera Antamina, con un total de 184,312 MW. Así mismo desconectaron las CC.HH. Carhuaquero con 10,73 MW, Curumuy con 5.07 MW, Poechos II con 5.6 MW, el generador G6 de la C.H. Cañón del Pato con 25,27 MW, Malpaso con 8,37 MW y la C.T. Maple con 20 MW. El CC-ENO también reportó la desconexión de la C.T. Tablazo. A las 11:14 h, se inició la recuperación del suministro reducido. A las 12:16 h, se energizó la línea L-5006 desde la S.E. Carabayllo. A las 14:44 h, se conectó la línea L-5006 en la S.E. Chimbote Nueva. | 16.87
ELECTRO PUNO | L. PUNO - POMATA - ILAVE - LINEA L-6027 | 2020-10-16 16:19 | Desconectó la línea L-6027 (Puno-Pomata) de 60 kV por falla, debido a descargas atmosféricas en la zona de Juli-Pomata, según lo informado por EPU, titular de la línea. Como consecuencia, salieron de servicio las subestaciones de Ilave, Pomata y derivaciones en MT, con una carga de 3.02 MW. A las 16:24 h, se conectó la línea L-6024 y EPU inicio la recuperación de sus suministros interrumpidos. | 3.02
CONELSUR LT SAC | L. HUANCAVELICA - INGENIO - LINEA L-6643 | 2020-10-17 12:49 | Desconectaron las líneas L-6643/L-6644 (Huancavelica - Ingenio - Caudalosa) de 50 KV, por falla monofásica en la fase "T" de la línea L-6643 a 19.1 km desde la S.E. Huancavelica, debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por Conelsur, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Ingenio y Caudalosa con un total de 9 MW. A las 13:10 h se conectó la línea con el SEIN y se procedió a recuperar los suministros interrumpidos. | 9
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | 2020-10-19 04:26 | Desconectó la línea L-6021 (Azangaro - Antauta) de 60 kV, por falla monofásica en la fase "S", cuya causa no ha sido informada por Electro Puno, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió la carga de la S.E. Antauta con 0.71 MW. A las 11:51 h, se conectó la línea y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 0.71
ELECTRO DUNAS | S.E. PUEBLO NUEVO - TRAFO3D PN TR2 | 2020-10-21 08:34 | Desconectó el transformador TR2 de 60/22.9/10 kV de la S.E. Pueblo Nuevo, debido al acoplamiento de una señal en el circuito de protección, en circunstancias que se realizaban trabajos de levantamiento de esquemas funcionales de control del transformador, informada por Electro Dunas, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Pueblo Nuevo en 3.08 MW. A las 08:43 h, se puso en servicio el transformador y se procedió a recuperar los suministros interrumpidos. | 3.08
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | 2020-10-22 20:29 | Desconectó la línea L-6021 (Azángaro – Antauta) de 60 kV por falla que se investiga. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Antauta con 0.99 MW. A las 07:42 h del 23.10.2020, se energizó la línea L-6021 desde la SE San Rafael, previa apertura del cuello muerto en la estructura T-333 y cierre del cuello en la T-335 procediéndose a normalizar el suministro interrumpido | 0.99
EGASA | S.E. CHARCANI I - BARRA BARRA33KV | 2020-10-23 09:14 | Desconectaron las líneas L-3103/L-3104 (Chilina – Charcani I) de 33 kV en la SE Charcani, por falla en la fase T y cuya causa se investiga. Como consecuencia desconectaron las CCHH Charcani I, II y III con 1.617 MW, 0.581 MW y 4.681 MW respectivamente. Se interrumpió el suministro de la SE Alto Cayma con 4.37 MW. A las 09:41 h, se conectó la línea L-3103. A las 09:42 h, se inició la normalización de suministro interrumpido. A las 09:59 h, se conectó la L-3104 en la S.E. Charcani I. A las 09:57 h, 09:58 h y 10:18 h, sincronizaron las CCHH Charcani II, Charcani III y Charcani I respectivamente con el SEIN. | 4.37
COMPAÑIA TRANSMISORA SUR ANDINO S.A.C. | L. INGENIO - CAUDALOSA - LINEA L-6644 | 2020-10-23 15:08 | Desconexión de la línea L-6644 (Ingenio-Caudalosa) de 60 kV por falla bifásica entre las fases "R y T", debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por Conelsur, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Castrovirreyna con 0.56 MW y de la Minera Kolpa con 2.84 MW. A las 16:06 h, se conectó la línea y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 3.4
ATN S.A. | L. RAMADA - PAMPA HONDA - LINEA L-2273 - NEW | 2020-10-23 15:19 | Recierre de la línea L-2273 (Ramada-Pampa Honda) 220 kV, por falla monofásica en la fase "R, la falla fue despejada por la protección diferencial de línea, con disparo monopolar de la fase R, y cumplido el tiempo muerto, se produjo el recierre exitoso; la falla se debió a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por ATN, titular de la línea. A las 15:28 h, Minera Yanacocha reportó reducción de 15 MW de carga, a esa hora se coordinó normalizar la carga interrumpida. |  | 15
COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | L. TRUJILLO NORTE - ALTO CHICAMA - LINEA L-1136 | 2020-10-24 04:35 | Desconectó la línea L-1136 (Trujillo Norte - Alto Chicama) de 138 kV, por falla en la fase "R" ubicada a 28.2 km desde la S.E. Trujillo Norte, debido a presencia de Neblina de alta densidad en la zona, informada por Compañía Transmisora Andina, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió 10 MW correspondiente al suministro de Minera Barrick en la S.E. Alto Chicama. La línea quedó indisponible para su inspección. | 11
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2020-10-24 14:05 | Desconectaron las líneas L-6024/L6025/L-6026 (Azángaro – Putina – Ananea-Huancané) de 60 kV, por falla debido a descargas atmosféricas. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Huancané y Ananea con un total de 9.21 MW. A las 14:07 h, se conectó la línea L-6024/L-6025/L-6026, procediendo a normalizar el suministro interrumpido. | 7.32
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2020-10-25 14:22 | Desconectó la línea L-6024, L-6025 y L-6026 (Azángaro – Putina – Ananea - Huancané) de 60 kV por falla, originado por descarga atmosférica que afectó a la línea L-6024 (Azangaro – Putina), según lo informado por Electro Puno, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Ananea y Huancané en total 9.28 MW. A las 14:24 h, se conectaron las líneas L-6024, L-6025 y L-6026 respectivamente. | 9.28
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | S.E. COMBAPATA - BARRA BARRA66KV | 2020-10-25 17:08 | Desconectó la barra de 66 kV de la S.E. Combapata, por apertura del interruptor IN-6200 del transformador T46-162, debido a falla en línea L-6019 (Combapata – Lluscos) de 66 kV, que no fue despejada por su protección, según lo informado por REP, titular del interruptor IN-6200. Como consecuencia se interrumpió el suministro a Sicuani y LLusco en total 5.38 MW. A las 17:18 h, se energizó la barra de 66 kV y se procedió a normalizar el suministro interrumpido de Lluscos. La línea L-0630 (Combapata – Sicuani) de 66 kV se conectó a las 17:19 h. | 5.38
HIDRANDINA | L. KIMAN AYLLU - SIHUAS - LINEA L-1132 | 2020-10-25 21:33 | Desconectó la línea L-1132 (Kiman Ayllu – Sihuas) de 138 kV por falla bifásica a tierra entre las fases “R y S”, la falla se produjo mientras se realizaba maniobra de desconexión por emergencia de la línea L-1134 (Tayabamba - Llacuabamba) de 138 kV, a solicitud de minera Marsa titular de la línea L-1134; según lo informado por Hidrandina, titular de la línea L-1132. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Sihuas, Pomabamba, Huari, Tayabamba, Llacuabamba y la minera Horizonte en total 2.54 MW. A las 21:35 h, se energizó la línea L-1132 y se procedió a normalizar los suministros interrumpidos. | 2.54

## 28.ANEXO III-4
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ENGIE | L. INTIPAMPA - MILLSITE - LINEA L-1394 | 2020-10-28 10:01 | Desconectó la línea L-1394 (Intipampa - Millsite) de 138 kV, por falla monofásica en la fase "R" del seccionador DS724 en la S.E. Millsite, durante el lavado de aisladores por mantenimiento de la S.E. Millsite, según lo informado por Southern, titular de la subestación Millsite. Como consecuencia, Southern redujo su carga en las unidades operativas Cuajone (6.5 MW), Toquepala (132.1 MW) e Ilo (1.6 MW). A las 10:03 h, se coordinó con Southern recuperar toda su carga. A las 10:16 h, se puso en servicio la línea. |  | 140.2
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLÁS - GT TV3 | 2020-10-28 10:09 | Desconectó el generador TV3 de la C.T. San Nicolás con 21 MW por problemas de vacío en el condensador, según lo informado por Shougesa, titular de la central. Como consecuencia desconectó la línea en 60 kV L-6629 (Marcona - Mina) con una carga de 11 MW, debido al incremento de carga en el transformador T62-261 de la S.E Marcona, registrando un incremento de carga de 69,6MVA a 90,2MVA, el cual ocasionó la actuación del esquema especial de protección que evita la sobrecarga en los transformadores de Marcona produciendo el disparo trifásico definitivo de la línea L-6629; el transformador en paralelo T6-261, se encontraba fuera de servicio por mantenimiento programado, según lo informado por REP titular de los transformadores. A las 10:39 h, se puso en servicio la línea L-6629 y se coordinó con Shougang recuperar 1 MW de carga. A las 10:44 h, se coordinó con Shougang recuperar hasta 5 MW de carga. A las 10:45 h, sincronizó la TV3 con el SEIN. A las 11:23 h, se coordinó con Shougang recuperar toda la carga. | 11
ELECTRO PUNO | L. PUNO - POMATA - ILAVE - LINEA L-6027 | 2020-10-28 20:36 | Desconectó la línea L-6027 (Puno - Pomata - Ilave) de 60 kV por falla, causada por fuertes vientos en la zona de Pomata, según lo informado por Electro Puno, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ilave - Pomata, con 6.33 MW. A las 20:39 h se energizó la línea L-6027, iniciando la recuperación de los suministros interrumpidos. | 6.33
ELECTRO PUNO | L. PUNO - POMATA - ILAVE - LINEA L-6027 | 2020-10-28 21:30 | Desconectó la línea L-6027 (Puno - Pomata - Ilave) de 60 kV por falla, causada por fuertes vientos en la zona de Pomata, según lo informado por Electro Puno, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ilave - Pomata, con 4.48 MW. A las 21:34 h se energizó la línea L-6027, iniciando la recuperación de los suministros interrumpidos. | 4.48
ELECTRO PUNO | L. PUNO - POMATA - ILAVE - LINEA L-6027 | 2020-10-28 21:40 | Desconectó la línea L-6027 (Puno - Pomata - Ilave) de 60 kV por falla, causada por fuertes vientos en la zona de Pomata, según lo informado por Electro Puno, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ilave - Pomata, con 3.91 MW. A las 21:42 h se energizó la línea L-6027, iniciando la recuperación de los suministros interrumpidos. | 3.91

## Contraportada
  Director Ejecutivo (e)
  Ing. Leonardo Dejo Prado
  Revisado y Aprobado por:
  Sub Director de Gestión de la Información
  Ing. Jorge Izquierdo Ríos
  Elaborado por:
  Analista de Gestión de la Información
  Ing. Ricardo Varas
  Contactos:
  COES
  Sub Dirección de Gestión de Información
  Calle Manuel Roaud y Paz Soldán 364
  San Isidro - Lima
  Perú
  +51 (1) 611 - 8585
  Anexo: 655
  sgi@coes.org.pe
  Atención al Cliente:
  +51 (1)611-8585 Anexo 620
  Suscripciones: http://www.coes.org.pe/Portal/publicaciones/suscripcion/index
  Este documento puede ser descargado desde:
  http://www.coes.org.pe/Portal/PostOperacion/Informes/EvaluacionMensual
  Puede visitar nuestros Indicadores BI, con data histórica del SEIN en:
  https://www.coes.org.pe/Portal/portalinformacion/VisorPowerBI