## Portada
Lima, 11 de mayo de 2021
INFORME MENSUAL DE OPERACIÓN
Abril 2021
dirección EJECUTIVA
SUB DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
INFSGI-MES-04-2021
Versión:01

## Índice
CONTENIDO
Página N°
1. RESUMEN
| 1.1. Producción de energía eléctrica en abril 2021 en comparación al mismo mes del año anterior | 1
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2021
| 2.1. Inicio de Operación Comercial en el SEIN | 2
| 2.2. Potencia Instalada en el SEIN | 2
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN
| 3.1. Producción por tipo de Generación | 3
| 3.2. Producción por tipo de Recurso Energético | 4
| 3.3. Producción por Recursos Energéticos Renovables | 5
| 3.4. Factor de planta de las centrales RER | 6
| 3.5. Participación de la producción por empresas Integrantes | 7
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN
| 4.1 Máxima Potencia Coincidente Por tipo de generación | 8
| 4.2. Participación por Empresas Integrantes en la máxima potencia coincidente | 9
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
| 5.1. Volumen útil de los embalses y lagunas | 10
| 5.2. Evolución de volúmenes de embalses y lagunas | 10
| 5.3. Promedio mensual de los caudales | 12
| 5.4. Evolución de los caudales | 12
6. COSTOS MARGINALES PROMEDIO MENSUAL DEL SEIN
| 6.1. Costos Marginales Promedio Mensual del SEIN | 14
| 6.2. Ubicación geográfica de las principales barras en el SEIN. | 15
7. HORAS DE CONGESTIÓN EN LAS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
| 7.1. Horas de congestión por Área Operativa | 16
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON DISMINUCIÓN O INTERRUPCIÓN DE SUMINISTROS
| 8.1. Fallas por tipo de equipo y causa según clasificación CIER | 17
ANEXOS
I. PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN |  | 18
II. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL |  | 21
III. LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS |  | 25

## 1. Resumen
INFORME DE LA OPERACIÓN MENSUAL
ABRIL 2021
[7 empty] | mes: | abril
[7 empty] | año: | 2021
1. RESUMEN | [7 empty] | 2021-04-01
30
1.1. Producción de energía eléctrica en abril 2021 en comparación al mismo mes del año anterior
- | El total de la producción de energía eléctrica de la empresas generadoras integrantes del COES en el mes de abril 2021 fue de 4 326,83 GWh, lo que representa un incremento de 1285,22 GWh (42,25%) en comparación con el año 2020.
- | La producción de electricidad con centrales hidroeléctricas durante el mes de abril 2021 fue de 3 149,61 GWh (15,85% mayor al registrado durante abril del año 2020).
- | La producción de electricidad con centrales termoeléctricas durante el mes de abril 2021 fue de 953,71 GWh, 714,75% mayor al registrado durante abril del año 2020. La participación del gas natural de Camisea fue de 20,49%, mientras que las del gas que proviene de los yacimientos de Aguaytía y Malacas fue del 1,07%, la producción con diesel, residual, carbón, biogás y bagazo tuvieron una intervención del 0,03%, 0,00%, 0,00%, 0,14%, 0,31% respectivamente.
- | La producción de energía eléctrica con centrales eólicas fue de 161,13 GWh y con centrales solares fue de 62,39 GWh, los cuales tuvieron una participación de 3,72% y 1,44% respectivamente.
|  | ABRIL 2021 |  | ABRIL 2020
RECURSO
[5 empty] | Hidro | 3149.6064 | 2718.6935
[5 empty] | Gas Natural | 933.0556 | 95.4089
[5 empty] | Carbón | 0 | 0
[5 empty] | Diesel2/Residual500/Residual 6 | 1.2443 | 3.602
[5 empty] | Bagazo / Biogás | 19.4109 | 18.0441
[5 empty] | Eólico | 161.1261 | 141.2787
[5 empty] | Solar | 62.385 | 64.5812
| Total = 4 326,83 GWh |  | Total = 3 041,61 GWh
Gráfico 1: Comparación de producción mensual de electricidad en abril por tipo de recurso energético.

## 2. Oferta de generación
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2021
2.1. INICIO DE OPERACIÓN COMERCIAL EN EL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión (kV) | Potencia Instalada (MW) | Potencia Efectiva (MW) | Operación Comercial
GR TARUCA | Eólica | Viento | Aerogenerador | C.E. Duna | 7 Aerogeneradores | 34.8 | 18.37 | 18.37 | 06.05.2021
GR PAINO | Eólica | Viento | Aerpgenerador | CE. Huambos | 7 Aerogeneradores | 34.8 | 18.37 | 18.37 | 06.05.2021
Total | [6 empty] | 36.74 | 36.74
Central Hidroeléctrica
Central Termoeléctrica
[10 empty] | Central Eólica | 36.74
Central Solar
2.3. POTENCIA INSTALADA EN EL SEIN
| POTENCIA INSTALADA (MW) |  | ABRIL 2021 | ABRIL 2020 | VARIACIÓN (%)
| HIDROELÉCTRICA |  | 5183.1192 | 5163.1192 | 0.3874%
| TERMOELÉCTRICA |  | 7398.3645 | 7395.9645 | 0.03245%
| EÓLICA |  | 412.2 | 375.46 | 9.785%
| SOLAR |  | 285.02 | 285.02 | 0%
| TOTAL |  | 13278.7037 | 13219.5637 | 0.4474%
Cuadro N° 2: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de abril 2020 y abril 2021
Gráfico N° 3: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de abril 2020 y abril 2021

## 3. Tipo Generación
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN (GWh)
3.1. PRODUCCIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN (GWh)
Por tipo de Generación | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a abril
| 2021-02-02 | 2021-03-04 | 2021-04-01 | 2020-04-01 | Var (%) | 2021 | 2020 | Var (%) 2021/2020 | 2019 | Var (%) 2020/2019
Hidroeléctrica | 2905.1042 | 3150.0461 | 3149.6064 | 2718.6935 | 15.85% | 12531.3704 | 12083.661 | 3.705% | 11688.9601 | 3.377%
Termoeléctrica | 1071.4342 | 1269.6556 | 953.7108 | 117.055 | 714.8% | 4293.6128 | 3213.3632 | 33.62% | 5148.7089 | -37.59%
Eólica | 114.0509 | 135.8444 | 161.1261 | 141.2787 | 14.05% | 570.0924 | 508.6066 | 12.09% | 504.7897 | 0.7561%
Solar | 63.7614 | 63.7588 | 62.385 | 64.5812 | -3.401% | 262.8468 | 236.6435 | 11.07% | 231.0731 | 2.411%
Total | 4154.3507 | 4619.3049 | 4326.8283 | 3041.6083 | 42.25% | 17657.9225 | 16042.2744 | 10.07% | 17573.5318 | -8.713%
Importación | 0 | 0 | 3.99 | 1.5953 | 150.1% | 3.99 | 1.5953 | 150.1% | 2.2732 | -29.82%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | -3.99 | -1.5953 |  | -3.99 | -1.5953 |  | -2.2732
Cuadro N° 3: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de generación en el SEIN.
Gráfico N° 4: Comparación de la producción de energía eléctrica por tipo de generación acumulada a abril

## 4. Tipo Recurso
3.2. PRODUCCIÓN POR TIPO DE RECURSO ENERGÉTICO (GWh)
Por tipo de Recurso Energético | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a abril
| 2021-02-02 | 2021-03-04 | 2021-04-01 | 2020-04-01 | Var (%) | 2021 | 2020 | Var (%) 2021/2020 | 2019 | Var (%) 2020/2019
Agua | 2905.1042 | 3150.0461 | 3149.6064 | 2718.6935 | 15.85% | 12531.3704 | 12083.661 | 3.705% | 11688.9601 | 3.377%
G.N. de Camisea | 977.9583 | 1171.489 | 886.6914 | 84.7552 | 946.2% | 3950.6383 | 2962.0696 | 33.37% | 4749.7219 | -37.64%
G.N. de Malacas | 51.0591 | 52.0031 | 46.3642 | 10.6537 | 335.2% | 201.6585 | 140.3247 | 43.71% | 132.7446 | 5.71%
G.N. de Aguaytía | 14.1708 | 13.33 | 0 | 0 |  | 31.9973 | 15.8493 | 101.9% | 53.4108 | -70.33%
G.N. de La Isla | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Carbón | 0 | 7.0483 | 0 | 0 |  | 7.0483 | 0 |  | 18.2833 | -100%
Residual 500 | 0.79831 | 0.47205 | 0 | 0 |  | 1.8152 | 1.2236 | 48.34% | 37.9676 | -96.78%
Residual 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.064618 | -100%
Diesel 2 | 1.195 | 1.1701 | 1.2443 | 3.602 | -65.46% | 4.3535 | 7.9576 | -45.29% | 90.1397 | -91.17%
Bagazo | 19.1223 | 16.0713 | 13.3882 | 15.1115 | -11.4% | 67.0837 | 68.1695 | -1.593% | 43.8774 | 55.36%
Biogás | 7.1304 | 8.0718 | 6.0228 | 2.9326 | 105.4% | 29.0181 | 17.7689 | 63.31% | 22.499 | -21.02%
Solar | 63.7614 | 63.7588 | 62.385 | 64.5812 | -3.401% | 262.8468 | 236.6435 | 11.07% | 231.0731 | 2.411%
Eólico | 114.0509 | 135.8444 | 161.1261 | 141.2787 | 14.05% | 570.0924 | 508.6066 | 12.09% | 504.7897 | 0.7561%
Total | 4154.3507 | 4619.3049 | 4326.8283 | 3041.6083 | 42.25% | 17657.9225 | 16042.2744 | 10.07% | 17573.5318 | -8.713%
Importación | 0 | 0 | 3.99 | 1.5953 | 150.1% | 3.99 | 1.5953 | 150.1% | 2.2732 | -29.82%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | -3.99 | -1.5953 |  | -3.99 | -1.5953 |  | -2.2732
Cuadro N° 4: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético en el SEIN.
Gráfico N° 5: Comparación de la producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético acumulado a abril.

## 5. RER
3.3. PRODUCCIÓN POR RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES (GWh)
Recursos Energéticos Renovables (RER) (*) | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a abril
| 2021-02-02 | 2021-03-04 | 2021-04-01 | 2020-04-01 | Var (%) | 2021 | 2020 | Var (%) 2021/2020 | 2019 | Var (%) 2020/2019
Agua | 226.9739 | 260.1417 | 241.6579 | 231.8738 | 4.22% | 982.2999 | 921.6028 | 6.586% | 646.4673 | 42.56%
Eólica | 114.0509 | 135.8444 | 161.1261 | 141.2787 | 14.05% | 570.0924 | 508.6066 | 12.09% | 504.7897 | 0.7561%
Solar | 63.7614 | 63.7588 | 62.385 | 64.5812 | -3.401% | 262.8468 | 236.6435 | 11.07% | 231.0731 | 2.411%
Bagazo | 19.1223 | 16.0713 | 13.3882 | 15.1115 | -11.4% | 67.0837 | 68.1695 | -1.593% | 43.8774 | 55.36%
Biogás | 7.1304 | 8.0718 | 6.0228 | 2.9326 | 105.4% | 29.0181 | 17.7689 | 63.31% | 22.499 | -21.02%
Total RER | 431.0389 | 483.888 | 484.5799 | 455.7777 | 6.319% | 1911.341 | 1752.7913 | 9.046% | 1448.7064 | 20.99%
Participación en el SEIN (%) | 10.38% | 10.48% | 11.2% | 14.98% |  | 10.82% | 10.93% |  | 8.244%
Cuadro N° 5: Producción de energía eléctrica (GWh) con recursos energético renovables en el SEIN.
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables (biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz), e hidroléctricas cuya capacidad instalada no sobrepase los 20 MW, según D.L. N° 1002. Son consideradas las centrales RER adjudicadas por susbasta además de las centrales no adjudicadas de bagazo C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava.
Gráfico N° 6: Comparación de la producción de energía eléctrica acumulada (GWh) con recursos energéticos renovables en abril.
|  | PRODUCCIÓN TOTAL SEIN : |  |  | 4326.8283 | GWh |  |  |  |  | 3842.2483
|  | PRODUCCIÓN TOTAL RER : |  |  | 484.58 | GWh
Gráfico N° 7: Participación de las RER en la Matriz de Generación del SEIN en abril 2021.

## 6. FP RER
3.4. FACTOR DE PLANTA DE LAS CENTRALES RER DEL SEIN
|  | CENTRAL | RECURSO
[5 empty] | Producción (GWh) | Factor de planta |  |  | 2021 | 2020
|  | C.H. ÁNGEL III | AGUA | 20.08 | 14.3612 | 0.99333 | HIDROELÉCTRICAS | C.H. YARUCAYA | 1 | 1
|  | C.H. CHANCAY | AGUA | 20 | 14.3524 | 0.99669 |  | C.H. RUNATULLO III | 1 | 0.99361
|  | C.H. ÁNGEL II | AGUA | 19.98 | 14.3496 | 0.9975 |  | C.H. ÁNGEL II | 0.9864 | 0.96531
|  | C.H. RUNATULLO III | AGUA | 19.966 | 14.2597 | 0.99194 |  | C.H. ÁNGEL I | 0.98294 | 0.97489
|  | C.H. POTRERO | AGUA | 19.9 | 14.2348 | 0.9935 |  | C.H. RUCUY | 0.97833 | 0.94621
|  | C.H. ÁNGEL I | AGUA | 20.05 | 14.2088 | 0.98426 |  | C.H. CHANCAY | 0.97756 | 0.97813
|  | C.H. RUCUY | AGUA | 20 | 13.9056 | 0.96567 |  | C.H. ÁNGEL III | 0.96759 | 0.88984
|  | C.H. CARHUAC | AGUA | 20 | 13.7602 | 0.95557 |  | C.H. HUASAHUASI II | 0.95566 | 0.92545
|  | C.H. RUNATULLO II | AGUA | 19.967 | 12.6358 | 0.87894 |  | C.H. POTRERO | 0.95485 | 0.93464
|  | C.H. LAS PIZARRAS | AGUA | 19.1995 | 12.4111 | 0.89782 |  | C.H. HUASAHUASI I | 0.93615 | 0.94344
|  | C.H. 8 DE AGOSTO | AGUA | 20.58 | 11.2007 | 0.7559 |  | C.H. RENOVANDES H1 | 0.93454 | 1
|  | C.H. RENOVANDES H1 | AGUA | 19.605 | 10.4642 | 0.74132 |  | C.H. ZAÑA | 0.91491 | 0.80996
|  | C.H. YARUCAYA | AGUA | 15 | 9.4583 | 0.87576 |  | C.H. YANAPAMPA | 0.91401 | 0.90181
|  | C.H. ZAÑA | AGUA | 13.17 | 9.1263 | 0.96244 |  | C.H. LAS PIZARRAS | 0.89438 | 0.75999
|  | C.H. MANTA I | AGUA | 20 | 8.2027 | 0.56963 |  | C.H. RUNATULLO II | 0.89413 | 0.86055
|  | C.H. HUASAHUASI II | AGUA | 9.964 | 6.9548 | 0.96943 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 0.88991 | 0.98379
|  | C.H. HUASAHUASI I | AGUA | 9.85 | 6.7651 | 0.9539 |  | C.H. CAÑA BRAVA | 0.85692 | 0.8657
|  | C.H. POECHOS II | AGUA | 9.566 | 6.2688 | 0.91017 |  | C.H. CARHUAC | 0.85662 | 0.7019
|  | C.H. LA JOYA | AGUA | 9.07 | 5.2792 | 0.80841 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 0.84483 | 0.73409
|  | C.H. CARHUAQUERO IV | AGUA | 9.983 | 4.7712 | 0.6638 |  | C.H. SANTA CRUZ II | 0.84438 | 0.76
|  | C.H. SANTA CRUZ II | AGUA | 7.424 | 4.2696 | 0.79875 |  | C.H. IMPERIAL | 0.84275 | 0.84352
|  | C.H. SANTA CRUZ I | AGUA | 6.958 | 3.8537 | 0.76924 |  | C.H. EL CARMEN | 0.82393 | 0.38223
|  | C.H. EL CARMEN | AGUA | 8.58 | 3.5092 | 0.56806 |  | C.H. 8 DE AGOSTO | 0.81903 | 0.7233
|  | C.H. CANCHAYLLO | AGUA | 5.189 | 3.2814 | 0.87829 |  | C.H. LA JOYA | 0.80183 | 0.80134
|  | C.H. YANAPAMPA | AGUA | 3.9162 | 2.6316 | 0.93329 |  | C.H. RONCADOR | 0.73108 | 0.75389
|  | C.H. CAÑA BRAVA | AGUA | 5.67 | 2.5329 | 0.62044 |  | C.H. CANCHAYLLO | 0.72355 | 0.82697
|  | C.H. IMPERIAL | AGUA | 3.964 | 2.3487 | 0.82293 |  | C.H. POECHOS II | 0.68097 | 0.7372
|  | C.H. RONCADOR | AGUA | 3.48 | 1.7458 | 0.69677 |  | C.H. MANTA I | 0.47172
|  | C.H. PURMACANA | AGUA | 1.714 | 0.277 | 0.22446 |  | C.H. HER 1 | 0.43811 | 0.63494
|  | C.H. HER 1 | AGUA | 0.7 | 0.23768 | 0.47158 |  | C.H. PURMACANA | 0.23157 | 0.38545
|  | C.E. WAYRA I | EÓLICA | 132.3 | 53.6282 | 0.56299 | EÓLICAS | C.E. MARCONA | 0.66318 | 0.53753
|  | C.E. TRES HERMANAS | EÓLICA | 97.15 | 46.7413 | 0.66823 |  | C.E. TRES HERMANAS | 0.62327 | 0.50229
|  | C.E. CUPISNIQUE | EÓLICA | 83.15 | 28.0525 | 0.46857 |  | C.E. WAYRA I | 0.50047 | 0.43621
|  | C.E. MARCONA | EÓLICA | 32 | 16.5932 | 0.72019 |  | C.E. CUPISNIQUE | 0.43591 | 0.49085
|  | C.E. TALARA | EÓLICA | 30.86 | 8.6485 | 0.38924 |  | C.E. TALARA | 0.33607 | 0.34401
|  | C.E. DUNA | EÓLICA | 18.37 | 3.9029 | 0.3541 | SOLARES | C.E. DUNA | 0.3541
|  | C.E. HUAMBOS | EÓLICA | 18.37 | 3.5595 | 0.32295 |  | C.E. HUAMBOS | 0.32295
Gráfico N° 8: Producción de energía eléctrica (GWh) y factor de planta de las centrales con recursos energético renovables por tipo de generación en abril 2021. Nota: Son consideradas las centrales con operación comercial |  | C.S. RUBI | SOLAR | 144.48 | 34.1833 | 0.3286 |  | C.S. MOQUEGUA FV | 0.3547 | 0.31389
|  | C.S. INTIPAMPA | SOLAR | 44.54 | 8.5565 | 0.26682 |  | C.S. TACNA SOLAR | 0.3495 | 0.2732
| Factor de planta de las centrales RER Acumulado al 30 de abril | C.S. PANAMERICANA SOLAR | SOLAR | 20 | 4.4573 | 0.30953 |  | C.S. RUBI | 0.34754 | 0.3143
|  | C.S. TACNA SOLAR | SOLAR | 20 | 4.1539 | 0.28846 |  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0.34486 | 0.27889
|  | C.S. MOQUEGUA FV | SOLAR | 16 | 3.7188 | 0.32281 |  | C.S. INTIPAMPA | 0.26724 | 0.23859
|  | C.S. REPARTICION | SOLAR | 20 | 3.704 | 0.25722 |  | C.S. REPARTICION | 0.24067 | 0.22897
|  | C.S. MAJES SOLAR | SOLAR | 20 | 3.6113 | 0.25078 |  | C.S. MAJES SOLAR | 0.23875 | 0.24046
|  | C.T. PARAMONGA | BIOCOMBUSTIBLE | 12.741 | 5.852 | 0.63792 | TERMOELÉCTRICAS | C.T. HUAYCOLORO | 0.97091 | 0.60225
|  | C.T. HUAYCOLORO | BIOCOMBUSTIBLE | 4.2625 | 2.8326 | 0.92297 |  | C.T. PARAMONGA | 0.89487 | 0.68116
|  | C.T. LA GRINGA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.9537 | 1.6187 | 0.76115 |  | C.T. LA GRINGA | 0.88459 | 0.58277
|  | C.T. DOÑA CATALINA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.4 | 1.565 | 0.9057 |  | C.T. DOÑA CATALINA | 0.8484 | 0.76266
|  | C.T. CALLAO | BIOCOMBUSTIBLE | 2.4 | 0.0064504 | 0.0037329 |  | C.T. CALLAO | 0.53677
Gráfico N° 9: factor de planta de las centrales con recursos energético renovables en el SEIN en abril. Nota: Son consideradas las centrales con operación comercial

## 7. Generacion empresa
3.5. PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN (GWh) POR EMPRESAS INTEGRANTES
Empresa Integrante (GWh) | abril |  |  |  | Variación 2021/2020 (GWh) |  | 2021 | 2020
| 2021 | 2020 | Var (%) |  |  | TERMOSELVA | 0 | 0
KALLPA | 803.3685 | 316.8963 | 153.5% |  |  | TERMOCHILCA | 0 | 0
ELECTROPERU | 588.6728 | 566.2704 | 3.956% |  |  | SHOUGESA | 0 | 0.0015775
ENEL GENERACION PERU | 505.3072 | 293.1432 | 72.38% |  |  | SDF ENERGIA | 0 | 0
ENGIE | 460.3994 | 212.9533 | 116.2% |  |  | SAMAY I | 0 | 0
EMGE HUALLAGA | 267.5948 | 189.7845 | 41% |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0
STATKRAFT | 253.9247 | 222.3126 | 14.22% |  |  | PLANTA ETEN | 0.0023703 | 0.0020018
ORAZUL ENERGY PERÚ | 207.1647 | 219.4169 | -5.584% |  |  | SAN JACINTO | 0.035463 | 4.8125
CELEPSA | 136.602 | 131.3072 | 4.032% |  |  | IYEPSA | 0.041158 | 3.5966
EGEMSA | 114.5478 | 57.9836 | 97.55% |  |  | ATRIA | 0.277 | 0.50687
CHINANGO | 113.6851 | 110.5271 | 2.857% |  |  | HYDRO PATAPO | 0.48146 | 0
EGASA | 107.8177 | 104.8752 | 2.806% |  |  | AGROAURORA | 0.62414 | 0
ENEL GREEN POWER PERU | 87.8115 | 82.5442 | 6.381% |  |  | MAJA ENERGIA | 1.7458 | 1.7175
SAN GABAN | 70.59 | 53.3811 | 32.24% |  |  | HIDROCAÑETE | 2.3487 | 2.3224
INLAND | 62.6897 | 34.5241 | 81.58% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 2.6316 | 2.6578
EMGE JUNÍN | 48.7386 | 45.1488 | 7.951% |  |  | EGECSAC | 3.2814 | 2.9997
GEPSA | 48.1988 | 43.5003 | 10.8% |  |  | GR PAINO | 3.5595
P.E. TRES HERMANAS | 46.7413 | 39.3678 | 18.73% |  |  | MAJES | 3.6113 | 3.7319
ENEL GENERACION PIURA | 46.4488 | 10.6537 | 336% |  |  | REPARTICION | 3.704 | 3.6975
FENIX POWER | 39.1809 | 4.482 | 774.2% |  |  | MOQUEGUA FV | 3.7188 | 3.7668
EMGE HUANZA | 38.3654 | 36.6252 | 4.751% |  |  | GR TARUCA | 3.9029
ENERGÍA EÓLICA | 36.701 | 41.4201 | -11.39% |  |  | TACNA SOLAR | 4.1539 | 4.1308
SINERSA | 20.6212 | 20.5286 | 0.4508% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 4.4573 | 4.4436
P.E. MARCONA | 16.5932 | 14.0639 | 17.98% |  |  | AIPSA | 5.852 | 6.1649
GENERACIÓN ANDINA | 14.7099 | 11.3918 | 29.13% |  |  | PETRAMAS | 6.0228 | 2.9326
AGUA AZUL | 14.2348 | 13.6146 | 4.555% |  |  | LA VIRGEN | 6.48
RIO BAÑOS | 13.9056 | 14.2945 | -2.721% |  |  | BIOENERGIA | 6.8766 | 4.1341
ANDEAN POWER | 13.7602 | 10.9292 | 25.9% |  |  | INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 8.2027 | 2.4483
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 13.5065 | 14.0005 | -3.528% |  |  | ELECTRO ZAÑA | 9.1263 | 10.5138
RIO DOBLE | 12.4111 | 13.112 | -5.345% |  |  | HUAURA POWER | 9.4583 | 11.4228
CELEPSA RENOVABLES | 11.0028 | 13.5763 | -18.96% |  |  | SANTA ANA | 10.4642 | 14.0722
EGESUR | 10.4729 | 8.9028 | 17.64% |  |  | EGESUR | 10.4729 | 8.9028
SANTA ANA | 10.4642 | 14.0722 | -25.64% |  |  | CELEPSA RENOVABLES | 11.0028 | 13.5763
HUAURA POWER | 9.4583 | 11.4228 | -17.2% |  |  | RIO DOBLE | 12.4111 | 13.112
ELECTRO ZAÑA | 9.1263 | 10.5138 | -13.2% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 13.5065 | 14.0005
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 8.2027 | 2.4483 | 235% |  |  | ANDEAN POWER | 13.7602 | 10.9292
BIOENERGIA | 6.8766 | 4.1341 | 66.34% |  |  | RIO BAÑOS | 13.9056 | 14.2945
LA VIRGEN | 6.48 |  |  |  |  | AGUA AZUL | 14.2348 | 13.6146
PETRAMAS | 6.0228 | 2.9326 | 105.4% |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 14.7099 | 11.3918
AIPSA | 5.852 | 6.1649 | -5.076% |  |  | P.E. MARCONA | 16.5932 | 14.0639
PANAMERICANA SOLAR | 4.4573 | 4.4436 | 0.3073% |  |  | SINERSA | 20.6212 | 20.5286
TACNA SOLAR | 4.1539 | 4.1308 | 0.5582% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 36.701 | 41.4201
GR TARUCA | 3.9029 |  |  |  |  | EMGE HUANZA | 38.3654 | 36.6252
MOQUEGUA FV | 3.7188 | 3.7668 | -1.273% |  |  | FENIX POWER | 39.1809 | 4.482
REPARTICION | 3.704 | 3.6975 | 0.1764% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 46.4488 | 10.6537
MAJES | 3.6113 | 3.7319 | -3.233% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 46.7413 | 39.3678
GR PAINO | 3.5595 |  |  |  |  | GEPSA | 48.1988 | 43.5003
EGECSAC | 3.2814 | 2.9997 | 9.389% |  |  | EMGE JUNÍN | 48.7386 | 45.1488
ELECTRICA YANAPAMPA | 2.6316 | 2.6578 | -0.9866% |  |  | INLAND | 62.6897 | 34.5241
HIDROCAÑETE | 2.3487 | 2.3224 | 1.132% |  |  | SAN GABAN | 70.59 | 53.3811
MAJA ENERGIA | 1.7458 | 1.7175 | 1.646% |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 87.8115 | 82.5442
AGROAURORA | 0.62414 | 0 |  |  |  | EGASA | 107.8177 | 104.8752
HYDRO PATAPO | 0.48146 | 0 |  |  |  | CHINANGO | 113.6851 | 110.5271
ATRIA | 0.277 | 0.50687 | -45.35% |  |  | EGEMSA | 114.5478 | 57.9836
IYEPSA | 0.041158 | 3.5966 | -98.86% |  |  | CELEPSA | 136.602 | 131.3072
SAN JACINTO | 0.035463 | 4.8125 | -99.26% |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 207.1647 | 219.4169
PLANTA ETEN | 0.0023703 | 0.0020018 | 18.41% |  |  | STATKRAFT | 253.9247 | 222.3126
CERRO VERDE | 0 | 0 |  |  |  | EMGE HUALLAGA | 267.5948 | 189.7845
SAMAY I | 0 | 0 |  |  |  | ENGIE | 460.3994 | 212.9533
SDF ENERGIA | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GENERACION PERU | 505.3072 | 293.1432
SHOUGESA | 0 | 0.0015775 | -100% |  |  | ELECTROPERU | 588.6728 | 566.2704
TERMOCHILCA | 0 | 0 |  |  |  | KALLPA | 803.3685 | 316.8963
TERMOSELVA | 0 | 0
Total | 4326.8283 | 3041.6083 | 42.25%
Cuadro N° 6: Participación de las empresas generadoras del COES en la producción de energía eléctrica (GWh) en abril |  |  |  | Gráfico N° 10: Comparación de producción energética (GWh) de las empresas generadoras del COES en abril

## 8. Max Potencia
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN (MW)
4.1. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE POR TIPO DE GENERACIÓN (MW)
Tipo de Generación | Últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Máxima Potencia Anual
| 2021-02-24 19:45 | 2021-03-04 20:00 | 2021-04-23 18:45 | 2020-04-01 19:30 | Var (%) | 2021 | 2020 | Var (%) 2021/2020 | 2019 | Var (%) 2020/2019
| 2021-02-24 19:45 | 2021-03-04 20:00 | 2021-04-23 18:45 | 2020-04-01 19:30 |  | 2021-01-08 19:45 | 2020-01-24 19:30 |  | 2019-01-29 20:00
| 44251.8229 | 44259.8333 | 44309.7812 | 43922.8125 |  | 44204.8229 | 43854.8125 |  | 43494.8333
Hidroeléctrica | 4402.4664 | 3852.8879 | 4166.2018 | 4121.0024 | 1.097% | 4594.5511 | 4614.2049 | -0.4259% | 4587.9101 | 0.5731%
Termoeléctrica | 2071.0535 | 2830.9634 | 2587.1142 | 793.1685 | 226.2% | 2012.44 | 2307.6014 | -12.79% | 2159.8881 | 6.839%
Eólica | 304.8623 | 148.8062 | 0 | 259.3178 | -100% | 302.6461 | 148.822 | 103.4% | 128.4942 | 15.82%
Solar | 0 | 0 | 9.7913 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Total | 6778.3822 | 6832.6574 | 6763.1073 | 5173.4887 | 30.73% | 6909.6372 | 7070.6282 | -2.277% | 6876.2924 | 2.826%
Importación | 0 | 0 | 45.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | -45.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Máxima Potencia | 6778.3822 | 6832.6574 | 6808.8523 | 5173.4887 | 31.61% | 6909.6372 | 7070.6282 | -2.277% | 6876.2924 | 2.826%
Cuadro N°7 : Máxima potencia coincidente (MW) por tipo de generación en el SEIN.
Gráfico N° 11: Comparación de la máxima potencia coincidente de potencia (MW) por tipo de generación en el SEIN en abril

## 9. Pot. Empresa
4.2. PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS INTEGRANTES EN LA MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
Por Empresa Integrante (MW) | abril |  |  |  | Variación 2021/2020 (MW)
| 2021 | 2020 | Var (%)
| 2021-04-23 18:45 | 2020-04-01 19:30
| 44309.7812 | 43922.8125 |  |  |  | EMPRESA | 2020 | 2019
KALLPA | 1295.4383 | 592.5642 | 118.6% |  |  | REPARTICION | 0 | 0
ENEL GENERACION PERU | 972.9346 | 467.665 | 108% |  |  | MAJES | 0 | 0
ENGIE | 925.6011 | 805.0967 | 14.97% |  |  | SAN JACINTO | 0 | 8.076
ELECTROPERU | 570.0835 | 862.1357 | -33.88% |  |  | TERMOSELVA | 0 | 0
EMGE HUALLAGA | 464.6607 | 403.8298 | 15.06% |  |  | TERMOCHILCA | 0 | 0
STATKRAFT | 360.032 | 387.4489 | -7.076% |  |  | TACNA SOLAR | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | 236.8044 | 349.3136 | -32.21% |  |  | SHOUGESA | 0 | 0
CHINANGO | 191.1283 | 0 |  |  |  | SDF ENERGIA | 0 | 0
CELEPSA | 190.6831 | 188.5068 | 1.154% |  |  | SAMAY I | 0 | 0
FENIX POWER | 179.5019 | 0 |  |  |  | SANTA ANA | 0 | 10.3366
EGEMSA | 163.6514 | 81.0957 | 101.8% |  |  | PLANTA ETEN | 0 | 0
EGASA | 135.4379 | 172.1072 | -21.31% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0
ENEL GREEN POWER PERU | 128.5934 | 122.0501 | 5.361% |  |  | MOQUEGUA FV | 0 | 0
SAN GABAN | 108.4964 | 108.7955 | -0.2749% |  |  | IYEPSA | 0 | 15.8644
ENEL GENERACION PIURA | 91.7337 | 0 |  |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0
INLAND | 88.4717 | 48.6593 | 81.82% |  |  | AIPSA | 0 | 13.1006
P.E. TRES HERMANAS | 87.9227 | 91.5244 | -3.935% |  |  | AGROAURORA | 0 | 0
ENERGÍA EÓLICA | 84.2262 | 13.6657 | 516.3% |  |  | GR TARUCA | 0.41576
GEPSA | 67.6526 | 56.9983 | 18.69% |  |  | HYDRO PATAPO | 0.748 | 0
EMGE JUNÍN | 63.6001 | 50.9609 | 24.8% |  |  | ATRIA | 0.76126 | 1.1131
EMGE HUANZA | 47.5337 | 73.1154 | -34.99% |  |  | GR PAINO | 0.78306
P.E. MARCONA | 30.7461 | 32.0777 | -4.151% |  |  | MAJA ENERGIA | 2.2177 | 3.3354
SINERSA | 28.487 | 29.1825 | -2.383% |  |  | HIDROCAÑETE | 2.8 | 3.2
EGESUR | 25.164 | 11.844 | 112.5% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 3.7211 | 3.6045
LA VIRGEN | 24.831 |  |  |  |  | EGECSAC | 4.5775 | 5.0218
AGUA AZUL | 19.8678 | 18.7886 | 5.744% |  |  | PETRAMAS | 9.7913 | 8.4251
RIO BAÑOS | 19.2424 | 20.0706 | -4.127% |  |  | INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 10.039 | 0
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 18.8628 | 19.4999 |  |  |  | BIOENERGIA | 10.4375 | 6.875
HUAURA POWER | 18.3582 | 0 |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES | 12.7388 | 18.8611
RIO DOBLE | 18.149 | 18.137 | 0.06649% |  |  | ELECTRO ZAÑA | 13.1594 | 14.7718
ANDEAN POWER | 17.8793 | 20.7615 | -13.88% |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 15.1415 | 15.0084
GENERACIÓN ANDINA | 15.1415 | 15.0084 | 0.887% |  |  | ANDEAN POWER | 17.8793 | 20.7615
ELECTRO ZAÑA | 13.1594 | 14.7718 | -10.92% |  |  | RIO DOBLE | 18.149 | 18.137
CELEPSA RENOVABLES | 12.7388 | 18.8611 | -32.46% |  |  | HUAURA POWER | 18.3582 | 0
BIOENERGIA | 10.4375 | 6.875 | 51.82% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 18.8628 | 19.4999
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 10.039 | 0 |  |  |  | RIO BAÑOS | 19.2424 | 20.0706
PETRAMAS | 9.7913 | 8.4251 | 16.22% |  |  | AGUA AZUL | 19.8678 | 18.7886
EGECSAC | 4.5775 | 5.0218 | -8.848% |  |  | LA VIRGEN | 24.831
ELECTRICA YANAPAMPA | 3.7211 | 3.6045 | 3.235% |  |  | EGESUR | 25.164 | 11.844
HIDROCAÑETE | 2.8 | 3.2 | -12.5% |  |  | SINERSA | 28.487 | 29.1825
MAJA ENERGIA | 2.2177 | 3.3354 | -33.51% |  |  | P.E. MARCONA | 30.7461 | 32.0777
GR PAINO | 0.78306 |  |  |  |  | EMGE HUANZA | 47.5337 | 73.1154
ATRIA | 0.76126 | 1.1131 | -31.61% |  |  | EMGE JUNÍN | 63.6001 | 50.9609
HYDRO PATAPO | 0.748 | 0 |  |  |  | GEPSA | 67.6526 | 56.9983
GR TARUCA | 0.41576 |  |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 84.2262 | 13.6657
AGROAURORA | 0 | 0 |  |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 87.9227 | 91.5244
AIPSA | 0 | 13.1006 | -100% |  |  | INLAND | 88.4717 | 48.6593
CERRO VERDE | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 91.7337 | 0
IYEPSA | 0 | 15.8644 | -100% |  |  | SAN GABAN | 108.4964 | 108.7955
MOQUEGUA FV | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 128.5934 | 122.0501
PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | EGASA | 135.4379 | 172.1072
PLANTA ETEN | 0 | 0 |  |  |  | EGEMSA | 163.6514 | 81.0957
SANTA ANA | 0 | 10.3366 | -100% |  |  | FENIX POWER | 179.5019 | 0
SAMAY I | 0 | 0 |  |  |  | CELEPSA | 190.6831 | 188.5068
SDF ENERGIA | 0 | 0 |  |  |  | CHINANGO | 191.1283 | 0
SHOUGESA | 0 | 0 |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 236.8044 | 349.3136
TACNA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | STATKRAFT | 360.032 | 387.4489
TERMOCHILCA | 0 | 0 |  |  |  | EMGE HUALLAGA | 464.6607 | 403.8298
TERMOSELVA | 0 | 0 |  |  |  | ELECTROPERU | 570.0835 | 862.1357
SAN JACINTO | 0 | 8.076 | -100% |  |  | ENGIE | 925.6011 | 805.0967
MAJES | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GENERACION PERU | 972.9346 | 467.665
REPARTICION | 0 | 0 |  |  |  | KALLPA | 1295.4383 | 592.5642
Total | 6763.1073 | 5173.4887 | 30.73%
Cuadro N° 8: Participación de las empresas generadoras del COES en la máxima potencia coincidente (MW) en abril |  |  |  | Gráfico N° 12: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) de las empresas generadoras del COES en abril

## 10. Volúmenes
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.1. VOLUMEN ÚTIL DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS (Millones de m3)
| LAGUNA/ EMBALSE | VOLUMEN ÚTIL 30-04-2021 | VOLUMEN ÚTIL 30-04-2020 | VARIACION %
| Represa Aguada Blanca | 25.787 | 16.819 | 53.32%
| Represa El Frayle | 130.341 | 127.229 | 2.446%
| Represa El Pañe | 98.463 | 98.255 | 0.2117% | Hidrología EDEGEL
| Represa Pillones | 80.618 | 76.974 | 4.734% | Volumen Lagunas Edegel (Santa Eulalia y Marca)
| Represa Bamputañe | 39.849 | 37.345 | 6.705% |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
| Represa Challhuanca | 26.15 | 25.556 | 2.324% | 1 | 104.46 | 117.29 | 117.29 | 129.008
| Laguna Sibinacocha | 99.41 | 104.53 | -4.898% | 2 | 103.472 | 116.011 | 146.936 | 140.922
| Laguna Aricota | 252.538 | 261.827 | -3.548% | 3 | 106.087 | 117.6 | 149.932 | 146.81
| Lagunas San Gaban | 44.13 | 68.99 | -36.03% | 4 | 112.72 | 128.32 | 152.619 | 159.05
| Lago Junín | 304.716 | 285.579 | 6.701% | 5 | 122.319 | 139.24 | 162.196 | 174.75
| Lagunas ELECTROPERU | 175.12 | 180.94 | -3.217% | 6 | 126.156 | 150.94 | 168.511 | 179.649
| Lago Viconga | 25.368 | 18.295 | 38.66% | 7 | 142.99 | 162.491 | 175.468 | 184.3
| Lagunas STATKRAFT | 50.027 | 54.949 | -8.957% | 8 | 134.136 | 169.037 | 188.828 | 186.77
| Pomacocha | 27.459 | 28.085 | -2.229% | 9 | 153.345 | 182.643 | 196.477 | 193.21
| Lagunas Cullicocha (ORAZUL) | 7.025 | 5.787 | 21.39% | 10 | 153.059 | 190.996 | 199.982 | 196.71
| Lagunas Aguashcocha (ORAZUL) | 7.443 | 7.112 | 4.654% | 11 | 162.932 | 200.895 | 200.895 | 203.618
| Lagunas Rajucolta (ORAZUL) | 5.301 | 4.847 | 9.367% | 12 | 172.762 | 209.095 | 210.612 | 209.991
| Lagunas ENEL | 225.585 | 224.848 | 0.3278% | 13 | 182.139 | 215.731 | 221.919 | 219.563
| Laguna Yuracmayo | 48.983 | 43.631 | 12.27% | 14 | 191.475 | 219.171 | 223.196 | 225.163
| Laguna Paucarcocha | 67.332 | 66.825 | 0.7587% | 15 | 198.439 | 220.174 | 225.05 | 224.91
| Gallito Ciego | 379.383 | 160.008 | 137.1% | 16 | 201.53 | 220.315 | 224.848 | 224.5
| Cuadro N°9: Volumen útil de los principales embalses y lagunas del SEIN al término del periodo mensual (30 de abril) |  |  |  | 17 | 206.037 | 220.56 | 225.279 | 225.585
[5 empty] | 18 | 213.674 | 224.152 | 226.442 | 225.26
[5 empty] | 19 | 216.757 | 224.378 | 227.142
[5 empty] | 20 | 217.294 | 224.604 | 227.625
5.2. EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS |  |  |  |  | 21 | 218.319 | 223.491 | 227.758
[5 empty] | 22 | 218.799 | 222.626 | 226.417
[5 empty] | 23 | 217.888 | 221.624 | 224.459
[5 empty] | 24 | 216.049 | 218.384 | 220.635
[5 empty] | 25 | 212.246 | 215.081 | 218.286
[5 empty] | 26 | 210.221 | 210.419 | 214.905
[5 empty] | 27 | 209.852 | 204.23 | 210.918
[5 empty] | 28 | 203.929 | 201.131 | 207.961
[5 empty] | 29 | 200.563 | 196.16 | 205.667
[5 empty] | 30 | 194.949 | 193.86 | 197.4
[5 empty] | 31 | 188.386 | 186.248 | 194.982
[5 empty] | 32 | 184.729 | 182.409 | 190.14
[5 empty] | 33 | 178.881 | 178.694 | 186.173
[5 empty] | 34 | 176.986 | 173.613 | 183.148
[5 empty] | 35 | 173.37 | 170.019 | 175.24
[5 empty] | 36 | 167.63 | 166.069 | 171.61
[5 empty] | 37 | 162.307 | 159.174 | 167.79
[5 empty] | 38 | 159.027 | 157.84 | 170.04
[5 empty] | 39 | 153.617 | 156.282 | 159.69
[5 empty] | 40 | 151.73 | 148.353 | 150.297
[5 empty] | 41 | 147.996 | 151.044 | 146.769
[5 empty] | 42 | 144.54 | 146.53 | 142.699
[5 empty] | 43 | 143.723 | 137.74 | 135.75
[5 empty] | 44 | 142.339 | 133.138 | 130.27
[5 empty] | 45 | 143.132 | 125.733 | 124.578
[5 empty] | 46 | 141.37 | 125.203 | 120.727
[5 empty] | 47 | 140.339 | 120.513 | 113.79
Gráfico N°13: Evolución semanal del volumen de las lagunas de ENEL durante los años 2018 - 2021 |  |  |  |  | 48 | 137.815 | 119.309 | 104.147
[5 empty] | 49 | 129.028 | 119.332 | 104.856
[5 empty] | 50 | 129.3 | 135.915 | 105.705
[5 empty] | 51 | 129 | 131.21 | 110.412
[5 empty] | 52 | 130.481 | 139.864 | 119.12
[5 empty] | 53 |  | 146.809

## 11. Volúmenes
| Volumen Útil del Lago Junín Electroperú | [5 empty] | VOLUMEN UTIL RESERVORIOS EGASA ( (El Frayle, Pañe, Pillones, Aguada Blanca, Chalhuanca y Bamputañe)
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
| 1 | 34.76 | 71.125 | 133.43 | 78.004 | 1 | 210.2 | 190.2 | 186.653 | 222.169
| 2 | 47.749 | 79.229 | 141.273 | 98.037 | 2 | 216.703 | 185.805 | 194.495 | 243.886
| 3 | 67.131 | 106.65 | 151.562 | 137.107 | 3 | 232.836 | 190.06 | 212.153 | 260.968
| 4 | 93.789 | 140.345 | 167.91 | 187.186 | 4 | 271.78 | 198.068 | 213.719 | 282.904
| 5 | 111.016 | 186.183 | 209.0685 | 240.254 | 5 | 269.08 | 217.5581 | 219.561 | 283.468
| 6 | 126.603 | 222.22 | 250.227 | 285.579 | 6 | 273.52 | 279.1 | 285.121 | 323.499
| 7 | 135.725 | 277.021 | 274.188 | 286.727 | 7 | 302.633 | 338.2185 | 329.342 | 323.5327
| 8 | 159.215 | 293.067 | 291.333 | 276.421 | 8 | 328.237 | 388.648 | 352.6093 | 320.115
| 9 | 186.183 | 294.295 | 281.574 | 271.929 | 9 | 343.5405 | 377.131 | 377.95 | 323.689
| 10 | 203.961 | 291.911 | 277.589 | 283.86 | 10 | 371.291 | 385.625 | 383.259 | 329.896
| 11 | 230.189 | 301.205 | 288.451 | 297.126 | 11 | 390.383 | 389.381 | 394.922 | 345.044
| 12 | 282.717 | 310.009 | 295.384 | 303.544 | 12 | 412.4122 | 386.278 | 390.291 | 376.081
| 13 | 329.689 | 333.918 | 303.544 | 310.6 | 13 | 410.832 | 388.981 | 402.175 | 390.745
| 14 | 329.689 | 335.737 | 296.545 | 310.6 | 14 | 403.704 | 393.365 | 398.935 | 396.339
| 15 | 326.68 | 335.737 | 289.603 | 308.242 | 15 | 399.274 | 385.778 | 388.019 | 407.792
| 16 | 314.741 | 335.737 | 285.006 | 302.959 | 16 | 394.585 | 385.724 | 383.397 | 404.667
| 17 | 305.89 | 335.737 | 285.006 | 304.716 | 17 | 392.298 | 388.742 | 381.564 | 401.208
| 18 | 314.741 | 335.737 | 285.006 | 301.205 | 18 | 390.156 | 386.498 | 379.874 | 398.685
| 19 | 314.741 | 314.741 | 314.741 |  | 19 | 386.471 | 384.382 | 375.694
Gráfico N°14: Evolución semanal del volumen del lago JUNÍN durante los años 2018 - 2021 | 20 | 314.741 | 315.334 | 314.148 |  | 20 | 382.008 | 381.564 | 370.566
| 21 | 314.741 | 311.781 | 312.372 |  | 21 | 378.521 | 376.4709 | 365.522
| 22 | 311.781 | 310.6 | 310.6 |  | 22 | 375.21 | 370.731 | 359.199
| 23 | 308.83 | 307.065 | 307.065 |  | 23 | 374.076 | 363.243 | 354.248
| 24 | 300.038 | 302.959 | 300.621 |  | 24 | 370.892 | 357.212 | 348.87
| 25 | 294.225 | 300.038 | 286.727 |  | 25 | 366.717 | 352.191 | 343.831
| 26 | 282.717 | 296.067 | 266.868 |  | 26 | 361.436 | 346.6261 | 338.471
| 27 | 271.36 | 275.89 | 255.735 |  | 27 | 355.34 | 341.259 | 333.24
| 28 | 260.169 | 248.582 | 244.759 |  | 28 | 349.016 | 337.189 | 327.7105
| 29 | 251.88 | 238.788 | 231.258 |  | 29 | 343.98 | 333.506 | 322.117
| 30 | 232.865 | 229.12 | 219.58 |  | 30 | 342.066 | 324.05 | 316.396
| 31 | 211.726 | 219.054 | 209.128 |  | 31 | 335.232 | 318.106 | 310.662
| 32 | 181.192 | 209.128 | 201.392 |  | 32 | 329.568 | 312.078 | 304.631
| 33 | 152.065 | 199.855 | 189.7 |  | 33 | 323.791 | 312.078 | 299.145
| 34 | 156.822 | 188.693 | 178.711 |  | 34 | 317.647 | 299.582 | 293.224
| 35 | 156.82 | 177.721 | 167.91 |  | 35 | 311.42 | 292.719 | 287.11
| 36 | 159.21 | 164.998 | 158.256 |  | 36 | 305.21 | 286.647 | 280.345
| 37 | 159.215 | 154.534 | 147.348 |  | 37 | 299.17 | 280.605 | 273.902
| 38 | 149.702 | 144.07 | 136.646 |  | 38 | 292.459 | 274.22 | 267.163
| 39 | 117.638 | 135.725 | 131.145 |  | 39 | 286.12 | 267.585 | 262.427
| 40 | 91.68 | 127.056 | 120.758 |  | 40 | 278.58 | 260.962 | 258.969
| 41 | 71.125 | 110.14 | 102.325 |  | 41 | 271.2325 | 253.296 | 255.762
| 42 | 59.261 | 100.61 | 92.945 |  | 42 | 256.272 | 246.06 | 251.312
| 43 | 47.749 | 95.484 | 84.167 |  | 43 | 249.671 | 241.027 | 245.882
| 44 | 38.425 | 89.581 | 82.515 |  | 44 | 249.671 | 234.194 | 239.051
| 45 | 31.142 | 79.639 | 72.33 |  | 45 | 243.3788 | 228.6461 | 232.679
| 46 | 22.26 | 80.049 | 57.318 |  | 46 | 236.34 | 222.812 | 225.804
| 47 | 17.044 | 85.826 | 44.739 |  | 47 | 227.62 | 216.312 | 219.245
| 48 | 36.589 | 77.596 | 34.764 |  | 48 | 220.0144 | 210.251 | 212.092
| 49 | 36.59 | 54.614 | 27.915 |  | 49 | 212.38 | 202.733 | 206.705
| 50 | 34.764 | 64.358 | 19.814 |  | 50 | 205.4678 | 195.514 | 200.083
| 51 | 38.4 | 80.049 | 22.257 |  | 51 | 199 | 188.996 | 200.819
| 52 | 59.261 | 108.829 | 51.547 |  | 52 | 192.888 | 184.654 | 217.93
| 53 |  | 140.345 |  |  | 53 |  | 183.631
Gráfico N°15: Evolución semanal del volumen de los embalses de EGASA durante los años 2018 - 2021.

## 12.Caudales
5.3. PROMEDIO MENSUAL DE LOS CAUDALES (m3/s) | [5 empty] | SEMANA |  | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY
[5 empty] | 2018 | 1 | 1 | 29.44 | 69.0871 | 15.7471
[7 empty] | 2 | 42.8809 | 96.7859 | 37.6
| CAUDAL PROMEDIO | ABRIL 2021 | ABRIL 2020 | VARIACIÓN % |  |  | 3 | 74.0026 | 158.1773 | 101.2613
| Natural San Gaban | 53.3345 | 59.5128 | -10.38% |  |  | 4 | 77.8126 | 167.0236 | 77.354
| Natural Tarma + Natural Yanango | 36.0501 | 32.6686 | 10.35% |  |  | 5 | 61.5317 | 113.1959 | 30.6671
| Natural Tulumayo | 142.6681 | 134.6001 | 5.994% |  |  | 6 | 54.0241 | 88.5357 | 32.4441
| Natural Santa | 138.1645 | 83.6351 | 65.2% |  |  | 7 | 59.2714 | 99.3782 | 30.3381
| Natural Chancay | 107.3075 | 84.7938 | 26.55% |  | 8 | 8 | 78.0256 | 140.28 | 62.97
| Natural Jequetepeque | 53.4317 | 33.4103 | 59.93% |  |  | 9 | 61.1187 | 102.9964 | 31.2446
| Natural Cañete | 88.9194 | 64.5444 | 37.76% |  |  | 10 | 84.5007 | 175.9049 | 36.0383
| Natural Paucartambo | 74.5948 | 49.4541 | 50.84% |  |  | 11 | 83.6439 | 169.6467 | 25.0764
| Natural Vilcanota | 230.0203 | 185.6555 | 23.9% |  |  | 12 | 98.99 | 198.22 | 24.63
| Ingreso Toma Cahua (Pativilca) | 73.1179 | 44.4014 | 64.67% |  |  | 13 | 106.6493 | 312.6314 | 38.7014
| Ingreso Toma Tamboraque | 24.523 | 17.0539 | 43.8% |  |  | 14 | 86.4884 | 235.3133 | 94.5964
| Turbinado de la C.H. Charcani V | 19.6142 | 22.9596 | -14.57% |  |  | 15 | 88.217 | 294.1721 | 92.07
| Tubinado de la C.H. Platanal | 34.9567 | 33.6274 | 3.953% |  | 16 | 16 | 65.84 | 149.18 | 45.4
| Turbinado de la C.H. Aricota | 1.4624 | 1.4193 | 3.037% |  |  | 17 | 51.88 | 104.35 | 41.47
| Mejorada- Ingreso Tablachaca | 340.491 | 260.7512 | 30.58% |  |  | 18 | 49.6723 | 78.0381 | 65.801
| Descargado Lagunas San Gaban | 0.373 | 0 |  |  |  | 19 | 45.203 | 78.3139 | 75.1047
| Descarga Upamayo | 45.9484 | 29.8901 | 53.72% |  |  | 20 | 37.3859 | 130.9263 | 97.861
| Descargado Gallito Ciego | 37.2185 | 11.69 | 218.4% |  |  | 21 | 31.6097 | 64.4493 | 107.7964
| Descarga Lagunas STATKRAFT | 0 | 0 |  |  |  | 22 | 23.3601 | 64.4493 | 107.7964
| Descarga Lagunas ENEL | 1.7883 | 1.0792 | 65.71% |  |  | 23 | 22.1186 | 39.501 | 35.1767
| Descargado Yuracmayo (Rimac) | 0.015 | 0 |  |  | 24 | 24 | 18.6551 | 33.6903 | 23.4194
| Descargado Viconga | 0 | 0 |  |  |  | 25 | 15.6644 | 30.2284 | 15.9861
| Descargado Pomacocha | 5.4045 | 4.7129 | 14.67% |  |  | 26 | 13.8481 | 27.8723 | 14.0904
| Descargado Paucarcocha | 6.6854 | 7.516 | -11.05% |  |  | 27 | 12.8659 | 27.2576 | 11.8389
| Cuadro N°10: Promedio de caudales en abril | [5 empty] | 28 | 12.9153 | 27.2173 | 9.779
[7 empty] | 29 | 15.9086 | 24.9557 | 8.4957
[7 empty] | 30 | 16.584 | 24.8094 | 7.8074
[7 empty] | 31 | 18.553 | 25.691 | 7.53
5.4. EVOLUCIÓN DE LOS CAUDALES | [5 empty] | 32 | 32 | 17.7697 | 27.63 | 6.4074
[7 empty] | 33 | 14.7829 | 23.78 | 4.94
[7 empty] | 34 | 15.984 | 23.528 | 4.6689
[7 empty] | 35 | 15.55 | 23.29 | 4.6
[7 empty] | 36 | 15.0429 | 23.0071 | 3.9657
[7 empty] | 37 | 13.3869 | 23.1736 | 3.5334
[7 empty] | 38 | 12.9637 | 26.454 | 6.4914
[7 empty] | 39 | 9.47 | 23.7 | 4.9
[6 empty] | 40 | 40 | 9.6714 | 23.6951 | 4.8983
[7 empty] | 41 | 13.239 | 28.1133 | 8.343
[7 empty] | 42 | 13.0851 | 37.0733 | 7.2736
[7 empty] | 43 | 24.9816 | 70.5356 | 7.4324
[7 empty] | 44 | 20.5581 | 55.1837 | 15.8019
[7 empty] | 45 | 26.17 | 60.4457 | 26.4329
[7 empty] | 46 | 19.7286 | 57.0057 | 53.5029
[7 empty] | 47 | 39.6567 | 103.0077 | 53.4591
[7 empty] | 48 | 39.6567 | 99.828 | 45.5396
[7 empty] | 49 | 22.6286 | 60.2757 | 17.9557
[7 empty] | 50 | 17.7767 | 46.702 | 13.4326
[7 empty] | 51 | 34.0857 | 68.7 | 39.4143
[6 empty] | 52 | 52 | 52.0941 | 97.3471 | 65.6794
[5 empty] | 2019 | 1 | 1 | 27.8 | 78.2986 | 21.9271
[7 empty] | 2 | 28.6786 | 95.0817 | 22.398
[7 empty] | 3 | 44.51 | 95.65 | 17.61
[7 empty] | 4 | 73.3231 | 109.2996 | 17.638
[7 empty] | 5 | 103.1772 | 149.6508 | 19.2188
Gráfico N°16: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos SANTA, CHANCAY y PATIVILCA en los años 2018 - 2021. | [6 empty] | 6 | 79.1657 | 136.5771 | 57.1857
[7 empty] | 7 | 120.0226 | 224.7107 | 118.0604
[6 empty] | 8 | 8 | 97.5601 | 198.0434 | 106.2989
[7 empty] | 9 | 97.5601 | 191.0113 | 142.1239
[7 empty] | 10 | 97.4973 | 215.6401 | 164.5969
[7 empty] | 11 | 98.2159 | 236.761 | 121.6507
[7 empty] | 12 | 91.8577 | 250.868 | 166.6314
[7 empty] | 13 | 100.0137 | 301.4597 | 180.07
[7 empty] | 14 | 84.2727 | 253.0854 | 143.4397
[7 empty] | 15 | 61.0749 | 253.0854 | 152.6561
[6 empty] | 16 | 16 | 47.8437 | 141.0459 | 83.8443
[7 empty] | 17 | 50.9071 | 123.8666 | 125.2881
[7 empty] | 18 | 39.121 | 85.1739 | 66.3471
[7 empty] | 19 | 35.4109 | 71.2243 | 42.2161
[7 empty] | 20 | 32.4051 | 76.8571 | 58.3244
[7 empty] | 21 | 26.5839 | 47.9711 | 34.0326
[7 empty] | 22 | 19.6537 | 37.6243 | 40.5243
[7 empty] | 23 | 16.504 | 37.8063 | 25.0106
[7 empty] | 24 | 14.8904 | 35.4687 | 18.2427
[7 empty] | 25 | 15.34 | 33.2001 | 16.0131
[6 empty] | 26 | 26 | 15.5211 | 28.3763 | 12.9616
[7 empty] | 27 | 15.32 | 28.47 | 11.39
[7 empty] | 28 | 14.8094 | 28.9203 | 11.4052
[7 empty] | 29 | 13.6664 | 24.4223 | 10.174
[7 empty] | 30 | 13.3929 | 24.0867 | 9.1717
[7 empty] | 31 | 13.0984 | 22.4713 | 8.5916
[7 empty] | 32 | 12.2283 | 25.2127 | 6.626
[7 empty] | 33 | 12.8387 | 28.061 | 5.9311
[6 empty] | 34 | 34 | 12.3793 | 28.4559 | 5.2604
[7 empty] | 35 | 11.9237 | 26.646 | 4.7317
[7 empty] | 36 | 10.7319 | 27.7206 | 4.5543
[7 empty] | 37 | 11.4814 | 27.9676 | 4.192
[7 empty] | 38 | 12.2171 | 31.354 | 4.176
[7 empty] | 39 | 15.0261 | 37.1464 | 4.8932
[7 empty] | 40 | 13.292 | 29.935 | 5.313
[7 empty] | 41 | 15.4721 | 31.668 | 8.3924
[7 empty] | 42 | 14.6029 | 30.0614 | 9.2871
[7 empty] | 43 | 18.764 | 48.13 | 18.1537
[6 empty] | 44 | 44 | 12.7224 | 37.7818 | 19.9035
[7 empty] | 45 | 22.372 | 60.7214 | 69.0774
[7 empty] | 46 | 28.1016 | 68.5699 | 51.1904
[7 empty] | 47 | 22.2223 | 51.535 | 21.6763
[7 empty] | 48 | 18.7964 | 45.1157 | 19.4287
[7 empty] | 49 | 40.4599 | 84.8464 | 67.7871
[7 empty] | 50 | 55.2086 | 99.1397 | 46.0007
[7 empty] | 51 | 84.7789 | 201.5266 | 43.5863
[6 empty] | 52 | 52 | 90.214 | 224.1094 | 50.4836
[7 empty] | 53 | 80.0613 | 205.2461 | 83.6377
[5 empty] | 2020 |  | 1 | 42.752 | 129.3313 | 35.4127
[7 empty] | 2 | 30.6796 | 73.393 | 22.0449
[7 empty] | 3 | 46.444 | 73.0926 | 18.2101
[7 empty] | 4 | 56.5596 | 140.6934 | 15.9344
[7 empty] | 5 | 85.9973 | 189.9601 | 16.348
[7 empty] | 6 | 79.6439 | 184.551 | 24.5456
[7 empty] | 7 | 62.1154 | 141.4891 | 17.9337
[6 empty] | 8 | 8 | 41.1346 | 83.9696 | 15.5626
[7 empty] | 9 | 70.0271 | 124.3411 | 23.3404
[7 empty] | 10 | 51.7133 | 110.965 | 51.1434
[7 empty] | 11 | 65 | 130.1791 | 73.8207
[7 empty] | 12 | 70.5301 | 127.8666 | 34.1389
[7 empty] | 13 | 73.7107 | 138.129 | 66.4577
[7 empty] | 14 | 57.7969 | 109.1446 | 82.627
[7 empty] | 15 | 44.4303 | 80.1336 | 89.9134
[6 empty] | 16 | 16 | 30.7019 | 57.1371 | 73.4874
[7 empty] | 17 | 24.9329 | 55.1843 | 80.5857
[7 empty] | 18 | 46.8673 | 80.201 | 93.1313
[7 empty] | 19 | 39.8809 | 73.3987 | 43.9604
[7 empty] | 20 | 34.333 | 57.6297 | 29.0386
[7 empty] | 21 | 28.3991 | 47.2084 | 20.7479
[7 empty] | 22 | 19.0161 | 39.6356 | 28.5976
[7 empty] | 23 | 16.3237 | 49.1369 | 19.1047
[6 empty] | 24 | 24 | 14.459 | 34.1504 | 14.2113
[7 empty] | 25 | 13.477 | 32.2889 | 11.6287
[7 empty] | 26 | 14.1751 | 29.4559 | 11.6757
[7 empty] | 27 | 12.8596 | 27.9864 | 27.4889
[7 empty] | 28 | 11.4721 | 24.3719 | 32.3951
[7 empty] | 29 | 11.3289 | 23.6209 | 14.975
[7 empty] | 30 | 11.152 | 26.7574 | 14.1284
[7 empty] | 31 | 10.8526 | 26.4813 | 10.1219
[6 empty] | 32 | 32 | 10.3383 | 25.5066 | 7.7241
[7 empty] | 33 | 11.414 | 31.4414 | 8.5773
[7 empty] | 34 | 11.6621 | 33.3657 | 6.709
[7 empty] | 35 | 11.5414 | 29.069 | 5.7296
[7 empty] | 36 | 13.2869 | 26.0054 | 5.6866
[7 empty] | 37 | 15.4907 | 25.0219 | 5.3569
[7 empty] | 38 | 16.1661 | 27.8547 | 6.9269
[7 empty] | 39 | 16.811 | 27.9866 | 9.9769
[6 empty] | 40 | 40 | 14.5793 | 25.259 | 7.1329
[7 empty] | 41 | 13.0489 | 25.1856 | 4.9103
[7 empty] | 42 | 14.871 | 33.126 | 6.3367
[7 empty] | 43 | 21.9917 | 41.1271 | 11.8671
[7 empty] | 44 | 13.9049 | 33.0384 | 5.2337
[7 empty] | 45 | 13.1844 | 40.1157 | 5.0683
[7 empty] | 46 | 13.1423 | 43.8816 | 4.7746
[7 empty] | 47 | 15.1247 | 42.8116 | 5.6357
[7 empty] | 48 | 27.6921 | 66.2626 | 27.0271
[7 empty] | 49 | 64.694 | 122.2423 | 80.0201
[7 empty] | 50 | 43.3569 | 78.2503 | 98.3731
[7 empty] | 51 | 66.6953 | 123.1313 | 141.8059
[6 empty] | 52 | 52 | 79.132 | 151.044 | 62.0559
[5 empty] | 2021 |  | 1 | 93.616 | 194.9399 | 38.4913
[7 empty] | 2 | 109.1937 | 191.5666 | 52.1854
[7 empty] | 3 | 111.321 | 253.2813 | 72.9711
[7 empty] | 4 | 111.1189 | 244.7926 | 82.664
[6 empty] | 5 | 5 | 108.6607 | 220.6247 | 54.1984
[7 empty] | 6 | 90.4691 | 163.0604 | 42.8274
[7 empty] | 7 | 58.4 | 104.393 | 28.1537
[7 empty] | 8 | 45.1035 | 61.8202 | 19.305
[6 empty] | 9 | 9 | 56.4969 | 85.5073 | 82.8477
[7 empty] | 10 | 90.5547 | 173.2943 | 214.0643
[7 empty] | 11 | 98.0859 | 159.8386 | 132.6183
[7 empty] | 12 | 87.4267 | 160.5429 | 87.6687
[6 empty] | 13 | 13 | 85.7333 | 171.0747 | 94.9541
[7 empty] | 14 | 98.0951 | 185.565 | 151.1167
[7 empty] | 15 | 83.7736 | 151.5601 | 111.9946
[7 empty] | 16 | 56.958 | 109.841 | 90.6726
[7 empty] | 17 | 48.746 | 85.8403 | 75.2816
[6 empty] | 18 | 18 | 40.4944 | 69.6494 | 93.953
[8 empty] | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY
[8 empty] | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY

## 13.Caudales
|  | SEMANA |  | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN
| 2018 | 1 | 1 | 10.34 | 4.4629 | 140.0414 | 143.09 | 20.63 | 13 | 1.64 | 201.2429 | 63.23
|  |  | 2 | 13.731 | 3.5944 | 209.918 | 160.9821 | 36.2139 | 11.7743 | 1.5914 | 229.425 | 56.6543
|  |  | 3 | 15.9833 | 8.3046 | 223.6646 | 190.4404 | 30.8191 | 11.8571 | 1.5814 | 261.5636 | 68.5164
|  |  | 4 | 21.9886 | 15.5981 | 346.8834 | 205.5833 | 40.893 | 18.7343 | 1.57 | 261.98 | 58.9354
|  |  | 5 | 17.729 | 13.7246 | 214.9593 | 93.6071 | 17.7483 | 23.39 | 1.57 | 141.8357 | 45.3329
|  |  | 6 | 13.5826 | 8.6634 | 166.3424 | 108.2557 | 18.7916 | 20.201 | 2.3694 | 164.5571 | 65.9876
|  |  | 7 | 14.7226 | 11.0714 | 239.5006 | 202.982 | 42.0886 | 15.2832 | 3.169 | 355.3129 | 97.723
|  | 8 | 8 | 18.48 | 14.97 | 357.6181 | 251.1 | 43.74 | 16.564 | 3.16 | 437.78 | 142.13
|  |  | 9 | 21.6524 | 14.1853 | 333.9089 | 204.9584 | 31.755 | 15.853 | 3.169 | 424.1457 | 142.1386
|  |  | 10 | 30.2727 | 17.4346 | 431.6416 | 177.1549 | 31.1966 | 14.442 | 4.7437 | 293.6914 | 72.3097
|  |  | 11 | 28.0719 | 17.0486 | 485.9854 | 169.375 | 52.6263 | 18.273 | 3.088 | 511.545 | 119.7894
|  |  | 12 | 29.91 | 21.62 | 465.2441 | 201.5833 | 57.6691 | 23.244 | 4.5096 | 433.8914 | 152.8044
|  |  | 13 | 28.3601 | 17.4394 | 396.3769 | 163.7559 | 35.7256 | 23.1434 | 3.393 | 281.7993 | 107.3293
|  |  | 14 | 23.8303 | 12.8333 | 226.3264 | 133.5359 | 28.622 | 19.16 | 1.736 | 176.2321 | 80.9366
Gráfico N°17: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos RÍMAC y SANTA EULALIA en los años 2018 - 2021. |  |  | 15 | 27 | 15.5713 | 207.408 | 107.5951 | 30.754 | 14.3771 | 1.8613 | 130.09 | 42.6931
|  | 16 | 16 | 19.9 | 12.83 | 166.3887 | 95.78 | 29.88 | 12.36 | 1.9 | 96.9 | 33.7171
|  |  | 17 | 19.14 | 13.52 | 168.1934 | 95.39 | 22.2573 | 13.4 | 1.794 | 89.59 | 27.06
|  |  | 18 | 19.7036 | 14.1669 | 171.5429 | 85.9583 | 21.6517 | 12.7858 | 2.3024 | 89.6021 | 22.2697
|  |  | 19 | 15.4883 | 12.6509 | 146.5449 | 88.244 | 19.0371 | 11.3284 | 1.8057 | 75.5686 | 17.566
|  |  | 20 | 14.6011 | 10.0133 | 112.7624 | 64.8096 | 16.5316 | 10.8993 | 1.7767 | 62.2086 | 14.5023
|  |  | 21 | 13.4113 | 7.8631 | 94.6366 | 49.3037 | 13.4506 | 11.1669 | 1.8437 | 54.3871 | 12.215
|  |  | 22 | 12.4903 | 6.4216 | 81.7187 | 42.9286 | 11.8976 | 10.5733 | 1.877 | 48.8379 | 10.8946
|  |  | 23 | 12.278 | 5.5577 | 83.7603 | 67.7976 | 15.8017 | 11.3413 | 1.7929 | 58.175 | 13.8606
|  | 24 | 24 | 10.8827 | 5.3317 | 82.799 | 63.9821 | 15.596 | 11.9641 | 2.0253 | 61.9886 | 13.3929
|  |  | 25 | 10.291 | 3.7499 | 74.0939 | 53.0356 | 14.1359 | 11.79 | 2.0514 | 51.9707 | 10.7494
|  |  | 26 | 9.5591 | 3.5651 | 66.7951 | 40.369 | 10.9124 | 10.93 | 2.1039 | 44.3907 | 9.1146
|  |  | 27 | 9.3137 | 4.76 | 67.3686 | 33.41 | 9.4036 | 12.51 | 2.05 | 39.1736 | 7.6487
|  |  | 28 | 8.7544 | 2.5707 | 65.0736 | 33.1607 | 9.4156 | 12.3 | 2.2506 | 36.9993 | 7.0544
|  |  | 29 | 8.6149 | 3.7006 | 62.5157 | 35.738 | 9.5504 | 12.2457 | 1.9771 | 38.6771 | 6.34
|  |  | 30 | 8.1221 | 4.9111 | 57.1489 | 85.0654 | 15.5341 | 10.996 | 2.286 | 56.1664 | 9.4386
|  |  | 31 | 7.562 | 3.28 | 58.768 | 40.375 | 8.558 | 13.18 | 2 | 50.215 | 8.577
|  | 32 | 32 | 8.4994 | 4.8781 | 54.7034 | 52.9464 | 10.7399 | 10.8503 | 2.0667 | 50.4607 | 9.7963
|  |  | 33 | 7.8117 | 4.6 | 59.0663 | 47.13 | 9.23 | 10.84 | 2.05 | 44.64 | 8.7823
|  |  | 34 | 6.44 | 5.1569 | 82.0336 | 63.893 | 10.9173 | 10.5346 | 1.8789 | 35.6279 | 11.3837
|  |  | 35 | 7.5429 | 2.15 | 71.48 | 45.64 | 9.47 | 10.92 | 1.88 | 32.98 | 7.88
|  |  | 36 | 7.1671 | 4.8343 | 63.0929 | 34.5714 | 7.5943 | 11.0914 | 1.8443 | 31.2043 | 8.0857
Gráfico N°18: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos MANTARO, TULUMAYO y TARMA en los años 2018 - 2021. |  |  | 37 | 7.1637 | 3.1536 | 61.1417 | 28.744 | 6.5637 | 10.8252 | 1.8114 | 29.6143 | 8.6453
|  |  | 38 | 8.31 | 3.3441 | 49.6644 | 35.5716 | 7.294 | 11.1598 | 1.8427 | 30.9129 | 8.6453
|  |  | 39 | 7.6214 | 4.65 | 42.24 | 39.39 | 7.68 | 11.33 | 1.64 | 37.2 | 7.4194
|  | 40 | 40 | 7.6214 | 5.1286 | 38.9063 | 41.34 | 9.1129 | 11.565 | 1.8221 | 42.1971 | 9.6006
|  |  | 41 | 7.2699 | 4.8594 | 42.9237 | 56.6071 | 11.1701 | 12.7402 | 1.7041 | 49.4757 | 10.9433
|  |  | 42 | 6.2733 | 4.0031 | 73.976 | 89.2323 | 19.2823 | 11.7924 | 1.5524 | 72.3507 | 17.9726
|  |  | 43 | 8.3209 | 6.0481 | 97.2344 | 125.7083 | 26.3821 | 12.0416 | 1.5854 | 82.4843 | 19.5526
|  |  | 44 | 9.2941 | 7.6531 | 120.6297 | 157.6071 | 33.3644 | 12.1889 | 1.6864 | 110.4093 | 33.0816
|  |  | 45 | 8.6643 | 4.2061 | 125.4316 | 105.6369 | 18.7356 | 13 | 1.7397 | 114.1436 | 39.8019
|  |  | 46 | 8.5371 | 5.9 | 78.7571 | 79.3043 | 13.16 | 13.0014 | 1.5 | 93.4571 | 37.2129
|  |  | 47 | 9.0094 | 7.1016 | 88.1117 | 74.6844 | 13.4831 | 12.1424 | 1.5 | 104.105 | 35.0554
|  | 48 | 48 | 8.5043 | 4.3617 | 80.1513 | 95.3036 | 12.5436 | 11.9753 | 1.5 | 91.57 | 28.37
|  |  | 49 | 8.27 | 6.91 | 66.5557 | 54.31 | 8.99 | 12.26 | 1.5 | 62.9743 | 22.92
|  |  | 50 | 8.1766 | 6.564 | 61.6027 | 52.4761 | 10.9096 | 13.0014 | 1.4571 | 52.2443 | 17.6957
|  |  | 51 | 10.3429 | 7.3286 | 53.9 | 126.1429 | 16.8 | 12.2571 | 1.3857 | 86.5286 | 33.5143
|  | 52 | 52 | 10.662 | 7.482 | 57.505 | 100.3809 | 16.4351 | 12.2223 | 1.3 | 103.5336 | 52.7531
| 2019 | 1 | 1 | 8.9929 | 4.4643 | 57.515 | 79.8714 | 13.1157 | 11.5719 | 1.3 | 121.7564 | 64.3984
|  |  | 2 | 7.4904 | 3.3686 | 63.3639 | 84.1846 | 16.1101 | 11.5703 | 1.3 | 180.33 | 70.9979
|  |  | 3 | 14.36 | 10.74 | 80.75 | 149.3 | 29.23 | 11.28 | 1.33 | 167.22 | 68.83
|  |  | 4 | 17.1314 | 11.1557 | 85.6896 | 168.81 | 36.2 | 11.844 | 3.0287 | 185.515 | 70.0894
|  |  | 5 | 30.5923 | 16.463 | 416.487 | 195.25 | 36.704 | 12.4967 | 6.6929 | 199.0357 | 74.6554
|  |  | 6 | 20.3729 | 17.0586 | 426.6714 | 265.28 | 51.29 | 12.7443 | 14.4643 | 338.8986 | 117.8286
|  |  | 7 | 28.8376 | 18.0653 | 581.6251 | 230.7323 | 46.224 | 23.8414 | 21.0596 | 288.0957 | 118.0787
|  | 8 | 8 | 20.0779 | 14.5316 | 439.741 | 219.3749 | 42.9459 | 23.8949 | 6.8929 | 411.7514 | 98.32
|  |  | 9 | 26.318 | 19.5204 | 316.27 | 191.1784 | 34.6964 | 22.407 | 3.3807 | 249.4629 | 120.901
Gráfico N°19: Evolución del promedio semanal de caudales de las cuencas CHILI, ARICOTA, VILCANOTA Y SAN GABÁN en los años 2018 - 2021. |  |  | 10 | 27.9596 | 20.8317 | 326.6364 | 184.0893 | 38.681 | 23.8286 | 2.384 | 225.1 | 78.1773
|  |  | 11 | 27.9596 | 22.2471 | 416.081 | 226.8809 | 42.6333 | 23.8099 | 1.9291 | 217.4564 | 44.639
|  |  | 12 | 28.4767 | 21.7079 | 394.1396 | 203.4464 | 43.5293 | 19.573 | 1.7969 | 327.8214 | 98.4
|  |  | 13 | 24.8447 | 20.5691 | 522.4229 | 225.2619 | 57.9744 | 12.5827 | 1.6904 | 339.0436 | 92.1036
|  |  | 14 | 29.4833 | 18.7679 | 316.3394 | 152.4764 | 55.1194 | 21.3038 | 1.6809 | 250.0857 | 65.6659
|  |  | 15 | 20.0404 | 14.276 | 168.4546 | 98.1607 | 27.7137 | 17.8108 | 1.7206 | 148.4879 | 49.6333
|  | 16 | 16 | 16.0721 | 10.1801 | 131.8014 | 98.2797 | 22.8691 | 12.211 | 1.7899 | 105.4793 | 31.291
|  |  | 17 | 15.384 | 12.1216 | 143.8413 | 83.5476 | 20.2739 | 12.9496 | 1.6649 | 103.8193 | 25.9219
|  |  | 18 | 16.0261 | 11.9963 | 111.1231 | 74.3929 | 18.1031 | 11.4933 | 1.55 | 91.5329 | 22.1904
|  |  | 19 | 14.7697 | 10.1233 | 89.4183 | 60.613 | 15.729 | 10.8837 | 1.5914 | 82.455 | 20.9913
|  |  | 20 | 13.8124 | 9.3731 | 79.2124 | 72.3214 | 20.6476 | 11.1537 | 1.5371 | 76.8571 | 23.0857
|  |  | 21 | 12.8497 | 7.0854 | 62.717 | 52.5656 | 14.4617 | 12 | 1.5129 | 58.0579 | 17.8583
|  |  | 22 | 12.1054 | 7.3309 | 41.6331 | 49.262 | 12.6217 | 10.4428 | 1.5 | 51.5207 | 15.3246
|  |  | 23 | 11.2727 | 7.7243 | 41.6331 | 40.5001 | 10.5719 | 10.9792 | 1.5 | 46.5207 | 13.8681
|  |  | 24 | 10.868 | 8.8337 | 78.434 | 35.7859 | 9.218 | 11.0968 | 1.5 | 42.4736 | 12.5126
|  |  | 25 | 10.1673 | 7.6593 | 77.872 | 33.357 | 8.9321 | 10.462 | 1.5 | 43.7293 | 11.4504
|  | 26 | 26 | 9.3536 | 6.2751 | 76.4479 | 29.1546 | 8.3007 | 11.2599 | 1.5 | 44.6164 | 9.666
|  |  | 27 | 8.86 | 7.15 | 77.43 | 30.35 | 8.59 | 10.7582 | 1.59 | 43.84 | 8.27
|  |  | 28 | 8.9136 | 5.7059 | 76.2451 | 27.7023 | 7.8261 | 11.1392 | 1.6 | 39.9957 | 7.49
|  |  | 29 | 9.1244 | 6.4564 | 66.3127 | 29.9404 | 7.6489 | 10.8104 | 1.6 | 42.7043 | 6.4643
|  |  | 30 | 8.5529 | 4.6829 | 72.0486 | 36.73 | 8.18 | 12.61 | 1.6286 | 44.6114 | 8.2286
|  |  | 31 | 8.6656 | 6.0697 | 71.5431 | 31.7204 | 7.0619 | 12.323 | 1.7 | 43.445 | 6.7563
|  |  | 32 | 8.8231 | 7.5089 | 73.755 | 23.2559 | 6.2596 | 12.5515 | 1.7214 | 38.4329 | 6.4201
|  |  | 33 | 7.5077 | 3.2121 | 68.8786 | 21.2974 | 6.3691 | 12.1371 | 1.7483 | 36.6907 | 4.7154
|  |  | 34 | 7.6147 | 3.395 | 65.664 | 20.9224 | 6.1154 | 12.0345 | 1.7483 | 34.8729 | 5.7421
|  |  | 35 | 8.7816 | 7.1026 | 65.2244 | 19.4583 | 6.3137 | 12.0416 | 1.75 | 34.1614 | 6.5946
|  | 36 | 36 | 8.2851 | 6.762 | 60.7191 | 25.369 | 5.8737 | 12.0556 | 1.6426 | 35.9686 | 4.9847
|  |  | 37 | 7.6476 | 6.5273 | 62.6794 | 28.1369 | 6.1154 | 12.131 | 1.6457 | 34.325 | 5.5027
|  |  | 38 | 7.6971 | 5.4443 | 65.47 | 29.3514 | 6.8329 | 12.1943 | 1.6014 | 33.1314 | 6.8414
|  |  | 39 | 7.6703 | 5.8961 | 72.9307 | 26.4703 | 9.2337 | 12.167 | 1.4286 | 32.5321 | 5.588
|  |  | 40 | 6.5494 | 3.8239 | 70.6613 | 28.1906 | 9.6929 | 12.5946 | 1.4 | 36.385 | 8.055
|  |  | 41 | 8.0964 | 4.0404 | 65.0476 | 47.0106 | 10.7099 | 13.2741 | 1.3786 | 40.9871 | 6.997
|  |  | 42 | 7.4686 | 4.8257 | 67.5971 | 47.2914 | 8.5643 | 13.0014 | 1.35 | 37.5543 | 6.2986
|  |  | 43 | 8.9041 | 7.3547 | 80.4456 | 71.9346 | 12.2791 | 13.1398 | 1.2643 | 52.8707 | 11.99
|  | 44 | 44 | 7.8246 | 6.093 | 68.0793 | 33.012 | 8.6856 | 13.2754 | 1.1857 | 36.2086 | 7.9394
|  |  | 45 | 9.4607 | 6.8107 | 71.5557 | 77.119 | 11.1696 | 14 | 1.12 | 61.8679 | 10.6213
|  |  | 46 | 9.3077 | 7.0327 | 91.0774 | 102.3749 | 13.601 | 14.0505 | 1.1086 | 108.2664 | 19.4844
|  |  | 47 | 9.4626 | 5.5844 | 81.9729 | 82.5119 | 10.6286 | 13.9858 | 1.1 | 123.16 | 19.4754
|  |  | 48 | 10.7881 | 7.5644 | 84.627 | 67.75 | 8.4404 | 13.7811 | 1.1 | 94.3821 | 16.9184
|  |  | 49 | 12.1959 | 8.7971 | 127.5237 | 92.8216 | 12.5631 | 13.1487 | 1.1 | 134.3829 | 23.5803
|  |  | 50 | 12.1959 | 8.7971 | 183.5429 | 117.732 | 21.507 | 12.6139 | 1.1014 | 210.9993 | 41.8921
|  |  | 51 | 18.6221 | 18.0576 | 292.9507 | 180.4406 | 47.0329 | 12.6005 | 1.1 | 166.8543 | 39.8274
|  |  | 52 | 29.98 | 19.5921 | 381.116 | 222.8273 | 45.9637 | 12.6178 | 1.4 | 293.2893 | 62.5729
|  | 53 | 53 | 16.1827 | 8.7856 | 271.8339 | 172.1549 | 29.9334 | 12.8523 | 1.4571 | 278.1629 | 97.8064
| 2020 |  | 1 | 12.7636 | 7.4843 | 176.2081 | 130.2321 | 24.2774 | 14.5143 | 2.2786 | 468.155 | 152.8039
|  |  | 2 | 13.3863 | 6.9174 | 159.752 | 106.9761 | 30.6803 | 13.2196 | 1.8857 | 213.5943 | 97.9499
|  |  | 3 | 15.1964 | 11.3304 | 243.877 | 137.0419 | 40.24 | 16.8555 | 6.3076 | 247.2621 | 78.1319
|  |  | 4 | 16.572 | 12.822 | 236.6104 | 121.2974 | 26.4707 | 22.0118 | 4.367 | 212.7886 | 52.875
|  |  | 5 | 25.6754 | 18.2549 | 392.8254 | 216.113 | 48.7077 | 14.4962 | 2.6891 | 410.1543 | 99.129
|  |  | 6 | 22.6386 | 17.3326 | 448.5916 | 221.3571 | 51.925 | 17.659 | 9.7964 | 622.455 | 151.4739
|  |  | 7 | 24.8183 | 19.436 | 374.258 | 142.5477 | 37.9971 | 23.6427 | 10.8107 | 434.3236 | 148.1273
|  | 8 | 8 | 16.8773 | 13.0841 | 289.1936 | 162.012 | 30.7803 | 23.6815 | 21.2906 | 403.4057 | 143.289
|  |  | 9 | 20.463 | 16.1314 | 302.3861 | 174.7203 | 36.134 | 23.6255 | 11.064 | 388.3536 | 84.358
|  |  | 10 | 20.0017 | 16.1334 | 219.4997 | 118.9107 | 22.6184 | 23.7258 | 5.0324 | 317.9679 | 76.4726
|  |  | 11 | 20.4643 | 16.2753 | 210.3901 | 145.369 | 39.3434 | 23.7143 | 12.166 | 377.625 | 110.7863
|  |  | 12 | 23.0327 | 20.1807 | 335.1979 | 171.2619 | 46.287 | 23.6233 | 11.1197 | 380.8593 | 113.33
|  |  | 13 | 27.5589 | 21.3191 | 569.3174 | 241.5953 | 63.4143 | 22.1282 | 6.0049 | 332.1529 | 97.1586
|  |  | 14 | 18.7959 | 18.168 | 298.4854 | 156.2859 | 40.5671 | 21.36 | 4.662 | 272.1614 | 87.024
|  |  | 15 | 16.381 | 14.7863 | 196.3064 | 126.2024 | 27.609 | 23.6014 | 2.587 | 174.1793 | 56.692
|  | 16 | 16 | 15.1429 | 11.1133 | 144.2579 | 112.3274 | 23.3191 | 16.1457 | 1.9569 | 124.015 | 41.5783
|  |  | 17 | 14.5351 | 7.9587 | 118.6174 | 86.637 | 19.6626 | 14.0073 | 2.0897 | 109.7207 | 32.2779
|  |  | 18 | 15.9193 | 12.1339 | 119.4694 | 95.7977 | 21.3296 | 12.484 | 2.0749 | 121.6979 | 27.2186
|  |  | 19 | 16.1487 | 14.7767 | 179.6209 | 63.6549 | 18.9614 | 11.4369 | 1.6491 | 98.2329 | 23.9967
|  |  | 20 | 13.9129 | 10.4843 | 132.4104 | 63.0179 | 17.7243 | 12.0188 | 1.6491 | 74.4864 | 27.2186
|  |  | 21 | 12.8326 | 8.7073 | 118.9629 | 55.5534 | 14.5477 | 11.9633 | 1.6176 | 66.3543 | 17.6396
|  |  | 22 | 11.5899 | 7.6087 | 92.5277 | 48.8511 | 12.8511 | 11.9721 | 1.7259 | 60.7429 | 13.3897
|  |  | 23 | 10.866 | 6.6899 | 86.2621 | 49.0297 | 13.3006 | 12.0603 | 2.2756 | 60.9321 | 13.06
|  | 24 | 24 | 10.8934 | 6.3937 | 80.155 | 39.363 | 11.2059 | 12.0251 | 2.2756 | 56.7714 | 10.0947
|  |  | 25 | 9.7686 | 5.4859 | 71.438 | 31.8851 | 9.1724 | 11.8676 | 1.7577 | 51.7807 | 9.1596
|  |  | 26 | 9.3011 | 5.6423 | 70.7981 | 29.8034 | 8.6643 | 11.9615 | 1.7387 | 47.2657 | 8.8349
|  |  | 27 | 9.0899 | 4.8411 | 72.3233 | 28.8751 | 8.315 | 12.1259 | 2.0546 | 44.6014 | 8.4666
|  |  | 28 | 8.3316 | 4.0903 | 70.3524 | 27.0714 | 7.9793 | 12.0361 | 1.8629 | 42.7429 | 7.6953
|  |  | 29 | 8.74 | 3.369 | 69.363 | 26.3691 | 7.2953 | 12.0125 | 2.1429 | 40.2629 | 7.1297
|  |  | 30 | 8.2613 | 3.9334 | 68.1019 | 23.0776 | 7.5453 | 12.0654 | 2.0149 | 39.8271 | 8.1214
|  |  | 31 | 7.5296 | 3.8719 | 66.1636 | 20.3631 | 7.1267 | 12.064 | 2.0709 | 37.7614 | 8.1097
|  | 32 | 32 | 7.1333 | 3.9694 | 69.5891 | 20.36 | 6.8284 | 11.8981 | 1.7729 | 37.7607 | 10.5387
|  |  | 33 | 7.307 | 4.0543 | 67.5291 | 23.369 | 6.669 | 11.9541 | 1.7154 | 38.4021 | 6.1293
|  |  | 34 | 6.8864 | 3.8853 | 67.3079 | 24.4344 | 6.6477 | 11.9584 | 2.261 | 36.7929 | 6.0766
|  |  | 35 | 6.9537 | 3.356 | 62.8704 | 21.0774 | 6.0071 | 12.3099 | 1.5179 | 37.9914 | 5.9287
|  |  | 36 | 6.899 | 3.1213 | 65.6213 | 23.8571 | 6.0529 | 12.6971 | 1.065 | 40.25 | 6.6626
|  |  | 37 | 6.6839 | 3.6979 | 65.9274 | 21.6964 | 5.9929 | 12.7225 | 1.5737 | 41.2207 | 6.7526
|  |  | 38 | 7.54 | 4.3364 | 68.2594 | 32.9583 | 6.3054 | 12.7573 | 1.6809 | 38.4514 | 6.3287
|  |  | 39 | 6.875 | 3.7 | 75.1594 | 41.8274 | 7.6856 | 12.7449 | 1.6871 | 41.3071 | 7.4534
|  | 40 | 40 | 6.0911 | 3.5014 | 73.5233 | 30.1786 | 7.8047 | 13.596 | 1.613 | 45.0364 | 6.037
|  |  | 41 | 5.8653 | 4.217 | 67.7613 | 24.5476 | 6.7624 | 13.258 | 1.8453 | 44.2557 | 6.8767
|  |  | 42 | 6.628 | 4.76 | 71.1329 | 41.7739 | 7.8334 | 12.749 | 1.999 | 49.4079 | 6.4479
|  |  | 43 | 7.1351 | 5.6937 | 76.8699 | 39.6011 | 6.4934 | 12.7713 | 1.5481 | 49.0564 | 6.2457
|  |  | 44 | 6.107 | 4.3959 | 68.665 | 36.7023 | 5.6301 | 13.1563 | 1.4393 | 48.2414 | 6.5374
|  |  | 45 | 5.6736 | 4.5134 | 62.05 | 27.7976 | 5.3054 | 12.6877 | 1.3807 | 46.3307 | 6.1831
|  |  | 46 | 5.9637 | 5.3014 | 57.5466 | 32.2083 | 5.1786 | 13.158 | 1.3846 | 44.6936 | 7.3267
|  |  | 47 | 6.7793 | 3.8094 | 56.9447 | 25.3513 | 6.1274 | 12.2468 | 1.5066 | 42.9679 | 9.6326
|  |  | 48 | 8.2139 | 5.0787 | 56.83 | 37.9941 | 8.1883 | 13.3675 | 1.0269 | 63.6443 | 13.1029
|  |  | 49 | 17.6804 | 12.9981 | 90.966 | 88.6309 | 14.5303 | 13.0535 | 1.0737 | 90.7343 | 17.6671
|  |  | 50 | 12.6171 | 11.9081 | 83.198 | 44.2976 | 9.2204 | 13.0685 | 1.2921 | 57.2071 | 14.239
|  |  | 51 | 19.5023 | 17.9104 | 93.5826 | 77.6074 | 9.7119 | 12.9879 | 1.278 | 76.0257 | 17.2247
|  | 52 | 52 | 24.4787 | 20.0521 | 198.8976 | 158.3451 | 34.9103 | 18.9679 | 7.1757 | 180.2579 | 54.0199
| 2021 |  | 1 | 32.4711 | 23.0404 | 363.2 | 212.5833 | 44.2054 | 22.3579 | 6.7241 | 233.4236 | 70.259
|  |  | 2 | 29.3576 | 22.507 | 323.794 | 154.4109 | 27.9143 | 16.0441 | 3.2384 | 199.5121 | 58.127
|  |  | 3 | 27.7184 | 21.3451 | 401.6544 | 185.1429 | 39.3739 | 18.8351 | 6.5606 | 380.6943 | 74.9274
|  |  | 4 | 30.7393 | 24.1261 | 367.0097 | 156.1486 | 23.4977 | 16.0046 | 5.1067 | 322.465 | 68.3946
|  | 5 | 5 | 25.5846 | 22.8746 | 260.9509 | 108.6667 | 21.3214 | 16.0245 | 3.1654 | 203.9479 | 56.8646
|  |  | 6 | 18.678 | 19.1151 | 266.1391 | 132.9823 | 30.397 | 15.9631 | 5.8411 | 317.9079 | 60.405
|  |  | 7 | 18.678 | 18.678 | 231.2867 | 91.3214 | 18.5625 | 14.07 | 3.358 | 339.78 | 76.87
|  |  | 8 | 15.8958 | 8.107 | 131.6266 | 104.375 | 21.619 | 13.1626 | 2.181 | 264.857 | 119.958
|  | 9 | 9 | 16.0316 | 10.7089 | 115.8161 | 81.5714 | 19.779 | 11.8396 | 2.5799 | 195.4093 | 71.7629
|  |  | 10 | 28.2761 | 21.7317 | 254.391 | 146.1726 | 29.3523 | 10.5685 | 2.1963 | 212.2 | 56.0487
|  |  | 11 | 28.6346 | 21.5249 | 320.8254 | 138.1251 | 28.1 | 11.367 | 2.7153 | 229.9386 | 63.3096
|  |  | 12 | 28.2233 | 22.0873 | 295.677 | 176.2203 | 43.394 | 14.0602 | 3.625 | 287.3743 | 68.27
|  | 13 | 13 | 27.5166 | 23.3213 | 358.4029 | 161.6191 | 39.0823 | 20.1078 | 4.0744 | 292.3786 | 61.6547
|  |  | 14 | 29.1267 | 26.81 | 415.3777 | 180.9761 | 40.3256 | 23.4533 | 2.8194 | 281.8171 | 68.7106
|  |  | 15 | 28.4204 | 22.1599 | 388.0296 | 187.7919 | 52.1976 | 23.1948 | 2.7519 | 319.6436 | 74.239
|  |  | 16 | 21.881 | 20.447 | 189.569 | 107.5059 | 28.6504 | 18.7802 | 1.884 | 174.6657 | 39.4159
|  |  | 17 | 18.001 | 14.0954 | 140.9721 | 90.7381 | 20.5631 | 13.9204 | 1.7986 | 112.055 | 25.8869
|  | 18 | 18 | 16.0767 | 12.5091 | 114.697 | 67.131 | 16.6821 | 10.7731 | 1.8059 | 79.2429 | 19.6464
|  |  |  | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN

## 14. CMg
6.1.- PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN (US$/MWh)
6.1.1. Área Norte
| BARRA | PIURA OESTE 220 | CHICLAYO 220 | TRUJILLO 220 | CHIMBOTE1 138 | CAJAMARCA 220 |  |  | PIURA OESTE 220 | PIURA OESTE 220 (6,48 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 6.4762 | 6.383 | 6.2952 | 6.2532 | 6.1713 |  |  | CHICLAYO 220 | CHICLAYO 220 (6,38 USD/MWh)
| Cuadro N°11: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de abril | [7 empty] | TRUJILLO 220 | TRUJILLO 220 (6,3 USD/MWh)
[9 empty] | CHIMBOTE1 138 | CHIMBOTE1 138 (6,25 USD/MWh)
[9 empty] | CAJAMARCA 220 | CAJAMARCA 220 (6,17 USD/MWh)
[9 empty] | CHAVARRIA 220 | CHAVARRIA 220 (6,11 USD/MWh)
[9 empty] | INDEPENDENCIA 220 | INDEPENDENCIA 220 (5,93 USD/MWh)
[9 empty] | CARABAYLLO 220 | CARABAYLLO 220 (6,08 USD/MWh)
[9 empty] | SANTA ROSA 220 | SANTA ROSA 220 (6,09 USD/MWh)
[9 empty] | SAN JUAN 220 | SAN JUAN 220 (5,9 USD/MWh)
[9 empty] | POMACOCHA 220 | POMACOCHA 220 (5,72 USD/MWh)
[9 empty] | OROYA NUEVA 50 | OROYA NUEVA 50 (5,64 USD/MWh)
Gráfico N°20: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de abril
[9 empty] | TINTAYA NUEVA 220 | TINTAYA NUEVA 220 (6,4 USD/MWh)
| 6.1.2. Área Centro | [7 empty] | PUNO 138 | PUNO 138 (6,16 USD/MWh)
[9 empty] | SOCABAYA 220 | SOCABAYA 220 (6,2 USD/MWh)
| BARRA | CHAVARRIA 220 | SANTA ROSA 220 | CARABAYLLO 220 | SAN JUAN 220 | INDEPENDENCIA 220 | POMACOCHA 220 | OROYA NUEVA 50 | MOQUEGUA 138 | MOQUEGUA 138 (6,19 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 6.1139 | 6.0932 | 6.0787 | 5.903 | 5.9272 | 5.7157 | 5.6419 | DOLORESPATA 138 | DOLORESPATA 138 (5,95 USD/MWh)
| Cuadro N°12: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de abril | [7 empty] | COTARUSE 220 | COTARUSE 220 (5,91 USD/MWh)
[9 empty] | SAN GABAN 138 | SAN GABAN 138 (5,41 USD/MWh)
Gráfico N°21: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de abril
6.1.3. Área Sur
| BARRA | TINTAYA NUEVA 220 | SOCABAYA 220 | MOQUEGUA 138 | PUNO 138 | DOLORESPATA 138 | COTARUSE 220 | SAN GABAN 138
| Cmg (USD/MWh) | 6.3966 | 6.1971 | 6.1932 | 6.1551 | 5.9476 | 5.9086 | 5.4071
Cuadro N°13: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de abril
Gráfico N°22: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de abril

## 15. Mapa CMg
6.2.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN.
CAJAMARCA 220 (6,17 USD/MWh)
CHICLAYO 220 (6,38 USD/MWh)
CHIMBOTE1 138 (6,25 USD/MWh)
PIURA OESTE 220 (6,48 USD/MWh)
COTARUSE 220 (5,91 USD/MWh)
DOLORESPATA 138 (5,95 USD/MWh)
TRUJILLO 220 (6,3 USD/MWh)
PUNO 138 (6,16 USD/MWh)
CARABAYLLO 220 (6,08 USD/MWh)
SOCABAYA 220 (6,2 USD/MWh)
SAN GABAN 138 (5,41 USD/MWh)
CHAVARRIA 220 (6,11 USD/MWh)
INDEPENDENCIA 220 (5,93 USD/MWh)
OROYA NUEVA 50 (5,64 USD/MWh)
TINTAYA NUEVA 220 (6,4 USD/MWh)
POMACOCHA 220 (5,72 USD/MWh)
SAN JUAN 220 (5,9 USD/MWh)
SANTA ROSA 220 (6,09 USD/MWh)
MOQUEGUA 138 (6,19 USD/MWh)

## 16. Congestiones
7. HORAS DE CONGESTIÓN DE LOS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
7.1. HORAS DE CONGESTIÓN POR ÁREA OPERATIVA
ÁREA OPERATIVA | EQUIPO DE TRANSMISIÓN | DESCRIPCIÓN | ABRIL 2021 | ABRIL 2020 | ABRIL 2019 | Var. (2021/2020) | Var. (2020/2019)
NORTE | L-2240 | CARHUAQUERO - CHICLAYO OESTE | 30.4333
CENTRO | L-2222 L-2223 | PACHACHACA - CALLAHUANCA (REP) | 17.3667 | 66.7 |  | 26.04%
| L-2018 | SAN JUAN - LOS INDUSTRIALES | 9.0167
| L-2003 L-2004 | SANTA ROSA N. - CHAVARRÍA | 11.2667
| L-1122 | TINGO MARÍA - AUCAYACU | 10.3833
| L-2110 | HUANZA-CARABAYLLO | 30.5167 | 363.9333 | 14.2667 | 8.385% | 2551%
| L-2205 L-2206 | POMACOCHA - SAN JUAN |  | 88.2333 | 26.7667 | 0% | 329.6%
| L-2294 | POMACOCHA - CARHUAMAYO |  |  | 2.8667 |  | 0%
| L-2259 | CARHUAMAYO - OROYA NUEVA |  | 6.5 |  | 0%
| T-30 T3-261 T4-261 | INDEPENDENCIA | 187.8
| T62-161 T6-261 | MARCONA |  |  | 13.8167 |  | 0%
| L-2008 | CARAPONGO - CALLAHUANCA |  |  | 1.6 |  | 0%
SUR | L-1050 | COMBAPATA - QUENCORO |  |  | 1.1167 |  | 0%
TOTAL HORAS DE CONGESTIÓN EN EL SEIN |  |  | 296.7833 | 525.3667 | 60.4333 | 34.42% | 769.3%
Cuadro N° 14: Horas de operación de los principales equipos de congestión en abril
Gráfico N° 23: Comparación de las horas de operación de los principales equipos de congestión en abril.

## 17. Eventos
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
8.1. FALLAS POR TIPO DE EQUIPO Y CAUSA SEGÚN CLASIFICACIÓN CIER
TIPO DE EQUIPO | FENOMENOS AMBIENTALES | FALLAS DE EQUIPO | FALLA EXTERNA | OTRAS CAUSA DISTINTAS A LAS ANTERIORES | FALLAS CUYA CAUSA NO FUE IDENTIFICADA | FALLA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN | FALLA HUMANA | TOTAL | ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA
| FNA | FEC | EXT | OTR | FNI | FEP | FHU |  | MWh
LINEA DE TRANSMISION | 13 | 10 | 1 | 1 | 5 | 1 |  | 31 | 238.07
TRANSFORMADOR 3D |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0.6
SUBESTACION | 1 | [6 empty] | 1 | 1.69
CENTRAL HIDROELÉCTRICA |  | 1 | [5 empty] | 1 | 89.39
GENERADOR TERMOELÉCTRICO |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 5.37
TOTAL | 14 | 12 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 35 | 335.12
Cuadro N°15: Número de fallas y energía interrumpida (MWh) por tipo de equipo y Causa según clasificacion CIER en el mes de abril 2021
FALLAS POR TIPO DE CAUSA - ABRIL 2021 |  |  |  | FALLAS POR TIPO DE EQUIPO - ABRIL 2021
Gráfico N°24: Porcentaje de participación por tipo de causa en el número de fallas. |  |  |  | Gráfico N°25: Comparación en el número de fallas por tipo de equipo.
ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA POR TIPO DE EQUIPO (MWh) - ABRIL 2021
Gráfico N°26: Comparación de la energía interrumpida aproximada por tipo de equipo en abril 2021
NOTA: El valor de la estimación de la energía interrumpida es obtenida con los registros de potencia de las interrupciones y/o disminuciones de carga por su respectivo periodo de interrupción.
La estadística de fallas corresponde a los eventos y fallas que ocasionaron interrupción y/o disminución del suministro eléctrico.

## 18. ANEXOI-1
ANEXO I: PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN EN EL SEIN
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA ABRIL 2021 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL ABRIL | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2021
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL |  |  | 624.1406 | 624.1406 | 719.1141
AGROAURORA Total |  |  |  | 624.1406 | 624.1406 | 719.1141
AGUA AZUL | C.H. POTRERO |  |  | 14234.8146 | 14234.8146 | 54724.3307
AGUA AZUL Total |  |  |  | 14234.8146 | 14234.8146 | 54724.3307
AIPSA | C.T. PARAMONGA |  |  | 5851.9613 | 5851.9613 | 32836.4517
AIPSA Total |  |  |  | 5851.9613 | 5851.9613 | 32836.4517
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC |  |  | 13760.2392 | 13760.2392 | 49341.3346
ANDEAN POWER Total |  |  |  | 13760.2392 | 13760.2392 | 49341.3346
ATRIA | C.H. PURMACANA |  |  | 276.9968 | 276.9968 | 1143.1276
ATRIA Total |  |  |  | 276.9968 | 276.9968 | 1143.1276
BIOENERGIA | C.T. CAÑA BRAVA |  |  | 6876.6016 | 6876.6016 | 20473.1094
BIOENERGIA Total |  |  |  | 6876.6016 | 6876.6016 | 20473.1094
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 136602.0271 |  |  | 136602.0271 | 528540.191
CELEPSA Total |  | 136602.0271 |  |  | 136602.0271 | 528540.191
CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 11002.7642 |  |  | 11002.7642 | 50427.2952
CELEPSA RENOVABLES Total |  | 11002.7642 |  |  | 11002.7642 | 50427.2952
CERRO VERDE | C.T. RECKA |  | 0 |  | 0 | 767.1663
CERRO VERDE Total |  |  | 0 |  | 0 | 767.1663
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 85670.5324 |  |  | 85670.5324 | 377039.8981
| C.H. YANANGO | 28014.5364 |  |  | 28014.5364 | 112125.3957
CHINANGO Total |  | 113685.0688 |  |  | 113685.0688 | 489165.2938
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1184.7244 |  |  | 1184.7244 | 4694.6898
| C.H. CHARCANI II | 406.4483 |  |  | 406.4483 | 1624.4411
| C.H. CHARCANI III | 3321.1459 |  |  | 3321.1459 | 13207.2115
| C.H. CHARCANI IV | 10519.9023 |  |  | 10519.9023 | 39360.9155
| C.H. CHARCANI V | 86516.1367 |  |  | 86516.1367 | 285748.7353
| C.H. CHARCANI VI | 5851.002 |  |  | 5851.002 | 21907.288
| C.T. CHILINA DIESEL |  | 18.3132 |  | 18.3132 | 50.2764
| C.T. MOLLENDO DIESEL |  | 0 |  | 0 | 6.636
| C.T. PISCO |  | 0 |  | 0 | 0
EGASA Total |  | 107799.3596 | 18.3132 |  | 107817.6728 | 366600.1935
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO |  |  | 3281.35 | 3281.35 | 10812.9829
EGECSAC Total |  |  |  | 3281.35 | 3281.35 | 10812.9829
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 114547.7544 |  |  | 114547.7544 | 467104.066
EGEMSA Total |  | 114547.7544 |  |  | 114547.7544 | 467104.066
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 5186.208 |  |  | 5186.208 | 20555.703
| C.H. ARICOTA II | 3613.7355 |  |  | 3613.7355 | 14699.838
| C.T. INDEPENDENCIA |  | 1672.9634 |  | 1672.9634 | 12843.4854
EGESUR Total |  | 8799.9435 | 1672.9634 |  | 10472.9069 | 48099.0264
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA |  |  | 2631.5605 | 2631.5605 | 10308.8286
ELECTRICA YANAPAMPA Total |  |  |  | 2631.5605 | 2631.5605 | 10308.8286
ELECTRO ZAÑA | C.H. ZAÑA |  |  | 9126.2728 | 9126.2728 | 34702.2225
ELECTRO ZAÑA Total |  |  |  | 9126.2728 | 9126.2728 | 34702.2225
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 445335.1632 |  |  | 445335.1632 | 1820791.5684
| C.H. RESTITUCION | 143337.6744 |  |  | 143337.6744 | 587382.9682
| C.T. TUMBES |  | 0 |  | 0 | 0
ELECTROPERU Total |  | 588672.8376 | 0 |  | 588672.8376 | 2408174.5366
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 262983.3215 |  |  | 262983.3215 | 1113678.3267
| P.C.H CHAGLLA | 4611.5081 |  |  | 4611.5081 | 18161.8044
EMGE HUALLAGA Total |  | 267594.8296 |  |  | 267594.8296 | 1131840.131
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 38365.3933 |  |  | 38365.3933 | 146280.7666
EMGE HUANZA Total |  | 38365.3933 |  |  | 38365.3933 | 146280.7666
EMGE JUNÍN | C.H. HUASAHUASI I |  |  | 6765.0644 | 6765.0644 | 26556.8276
| C.H. HUASAHUASI II |  |  | 6954.7881 | 6954.7881 | 27423.8842
| C.H. RUNATULLO II |  |  | 12635.7848 | 12635.7848 | 51417.1865
| C.H. RUNATULLO III |  |  | 14259.6753 | 14259.6753 | 57526.6308
| C.H. SANTA CRUZ I |  |  | 3853.7112 | 3853.7112 | 16929.5019
| C.H. SANTA CRUZ II |  |  | 4269.5657 | 4269.5657 | 18053.7604
EMGE JUNÍN Total |  |  |  | 48738.5895 | 48738.5895 | 197907.7914
ENEL GENERACION PERU | C.H. CALLAHUANCA | 54635.3735 |  |  | 54635.3735 | 217661.3698
| C.H. HUAMPANI | 20748.4655 |  |  | 20748.4655 | 71194.5984
| C.H. HUINCO | 153362.7226 |  |  | 153362.7226 | 565602.1309
| C.H. MATUCANA | 93441.6053 |  |  | 93441.6053 | 361354.506
| C.H. MOYOPAMPA | 42903.2884 |  |  | 42903.2884 | 174910.17
| C.T. SANTA ROSA |  | 7989.3999 |  | 7989.3999 | 38974.84
| C.T. SANTA ROSA II |  | 20963.6336 |  | 20963.6336 | 94545.2417
| C.T. VENTANILLA |  | 111025.0515 |  | 111025.0515 | 591227.8319
| C.H. HER 1 |  |  | 237.6777 | 237.6777 | 883.231
ENEL GENERACION PERU Total |  | 365091.4552 | 139978.0851 | 237.6777 | 505307.218 | 2116353.9197
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 |  | 470.0512 |  | 470.0512 | 4429.8535
| C.T. MALACAS 2 |  | 44472.8628 |  | 44472.8628 | 194410.6838
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA |  | 1505.8576 |  | 1505.8576 | 2903.2521
ENEL GENERACION PIURA Total |  |  | 46448.7715 |  | 46448.7715 | 201743.7894
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI |  |  | 34183.2929 | 34183.2929 | 144612.1914
| C.E. WAYRA I |  |  | 53628.2471 | 53628.2471 | 190691.5258
ENEL GREEN POWER PERU Total |  |  |  | 87811.5401 | 87811.5401 | 335303.7171
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE |  |  | 28052.517 | 28052.517 | 104388.599
| C.E. TALARA |  |  | 8648.4946 | 8648.4946 | 29868.8169
ENERGÍA EÓLICA Total |  |  |  | 36701.0116 | 36701.0116 | 134257.4159

## 19. ANEXOI-2
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA ABRIL 2021 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL ABRIL | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2021
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 66993.3377 |  |  | 66993.3377 | 269242.7921
| C.H. YUNCAN | 90514.9071 |  |  | 90514.9071 | 362632.5563
| C.T. CHILCA 1 |  | 251001.0847 |  | 251001.0847 | 509100.7931
| C.T. CHILCA 2 |  | 42235.7275 |  | 42235.7275 | 174957.9735
| C.T. ILO 2 |  | 0 |  | 0 | 7048.3043
| C.T. NEPI |  | 740.9515 |  | 740.9515 | 1192.8978
| C.T. R.F. PLANTA ILO |  | 356.9042 |  | 356.9042 | 356.9042
| C.S. INTIPAMPA |  |  | 8556.4632 | 8556.4632 | 34280.3469
ENGIE Total |  | 157508.2448 | 294334.6679 | 8556.4632 | 460399.3759 | 1358812.5682
FENIX POWER | C.T. FENIX |  | 39180.9076 |  | 39180.9076 | 566426.624
FENIX POWER Total |  |  | 39180.9076 |  | 39180.9076 | 566426.624
GENERACIÓN ANDINA | C.H. 8 DE AGOSTO |  |  | 11200.6606 | 11200.6606 | 48544.1317
| C.H. EL CARMEN |  |  | 3509.2467 | 3509.2467 | 20359.6899
GENERACIÓN ANDINA Total |  |  |  | 14709.9073 | 14709.9073 | 68903.8216
GEPSA | C.H. LA JOYA |  |  | 5279.2446 | 5279.2446 | 20945.1695
| C.H. ÁNGEL I |  |  | 14208.7774 | 14208.7774 | 56759.0282
| C.H. ÁNGEL II |  |  | 14349.6031 | 14349.6031 | 56759.723
| C.H. ÁNGEL III |  |  | 14361.1664 | 14361.1664 | 55956.3279
GEPSA Total |  |  |  | 48198.7915 | 48198.7915 | 190420.2486
GR PAINO | C.E. HUAMBOS (1) |  |  | 3559.5155 | 3559.5155 | 4544.8248
GR PAINO Total |  |  |  | 3559.5155 | 3559.5155 | 4544.8248
GR TARUCA | C.E. DUNA (2) |  |  | 3902.8592 | 3902.8592 | 5093.6607
GR TARUCA Total |  |  |  | 3902.8592 | 3902.8592 | 5093.6607
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL |  |  | 2348.7 | 2348.7 | 9621.1
HIDROCAÑETE Total |  |  |  | 2348.7 | 2348.7 | 9621.1
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 13506.4936 |  |  | 13506.4936 | 49894.096
HIDROELECTRICA HUANCHOR Total |  | 13506.4936 |  |  | 13506.4936 | 49894.096
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA |  |  | 9458.2616 | 9458.2616 | 45812.8031
HUAURA POWER Total |  |  |  | 9458.2616 | 9458.2616 | 45812.8031
HYDRO PATAPO | C.H. PATAPO | 481.458 |  |  | 481.458 | 1192.37
HYDRO PATAPO Total |  | 481.458 |  |  | 481.458 | 1192.37
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 62689.7087 |  |  | 62689.7087 | 254847.4589
INLAND Total |  | 62689.7087 |  |  | 62689.7087 | 254847.4589
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | C.H. MANTA I |  |  | 8202.6726 | 8202.6726 | 27171.1409
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES Total |  |  |  | 8202.6726 | 8202.6726 | 27171.1409
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO |  | 39.1844 |  | 39.1844 | 63.0127
| C.T. R.F. PUCALLPA |  | 1.9732 |  | 1.9732 | 275.8338
IYEPSA Total |  |  | 41.1576 |  | 41.1576 | 338.8464
KALLPA | C.T. KALLPA |  | 376953.2924 |  | 376953.2924 | 1676141.636
| C.T. LAS FLORES |  | 35669.352 |  | 35669.352 | 116208.3174
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 383498.4885 |  |  | 383498.4885 | 1362007.0733
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 7247.3512 |  |  | 7247.3512 | 26117.6572
KALLPA Total |  | 390745.8397 | 412622.6444 |  | 803368.4841 | 3180474.6839
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | 6480.0013 |  |  | 6480.0013 | 6480.0013
LA VIRGEN Total |  | 6480.0013 |  |  | 6480.0013 | 6480.0013
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR |  |  | 1745.8153 | 1745.8153 | 7327.1821
MAJA ENERGIA Total |  |  |  | 1745.8153 | 1745.8153 | 7327.1821
MAJES | C.S. MAJES SOLAR |  |  | 3611.2535 | 3611.2535 | 13752.1972
MAJES Total |  |  |  | 3611.2535 | 3611.2535 | 13752.1972
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV |  |  | 3718.8215 | 3718.8215 | 16344.4055
MOQUEGUA FV Total |  |  |  | 3718.8215 | 3718.8215 | 16344.4055
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA |  |  | 2532.883 | 2532.883 | 13993.0888
| C.H. CAÑON DEL PATO | 159527.5662 |  |  | 159527.5662 | 641587.5877
| C.H. CARHUAQUERO | 40333.0061 |  |  | 40333.0061 | 225006.62
| C.H. CARHUAQUERO IV |  |  | 4771.2045 | 4771.2045 | 25585.9251
ORAZUL ENERGY PERÚ Total |  | 199860.5723 |  | 7304.0875 | 207164.6597 | 906173.2217
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA |  |  | 16593.2121 | 16593.2121 | 61118.5369
P.E. MARCONA Total |  |  |  | 16593.2121 | 16593.2121 | 61118.5369
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS |  |  | 46741.2843 | 46741.2843 | 174386.485
P.E. TRES HERMANAS Total |  |  |  | 46741.2843 | 46741.2843 | 174386.485
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR |  |  | 4457.2988 | 4457.2988 | 19863.9107
PANAMERICANA SOLAR Total |  |  |  | 4457.2988 | 4457.2988 | 19863.9107
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA |  |  | 1618.7024 | 1618.7024 | 7524.9341
| C.T. HUAYCOLORO |  |  | 2832.5831 | 2832.5831 | 11918.9244
| C.T. DOÑA CATALINA |  |  | 1565.046 | 1565.046 | 5864.1182
| C.T. CALLAO |  |  | 6.4505 | 6.4505 | 3710.1298
PETRAMAS Total |  |  |  | 6022.7819 | 6022.7819 | 29018.1065
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN |  | 2.3703 |  | 2.3703 | 338.0386
PLANTA ETEN Total |  |  | 2.3703 |  | 2.3703 | 338.0386
REPARTICION | C.S. REPARTICION |  |  | 3703.9936 | 3703.9936 | 13862.6088
REPARTICION Total |  |  |  | 3703.9936 | 3703.9936 | 13862.6088

## 20. ANEXOI-3
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA ABRIL 2021 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL ABRIL | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2021
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY |  |  | 13905.5924 | 13905.5924 | 56351.6284
RIO BAÑOS Total |  |  |  | 13905.5924 | 13905.5924 | 56351.6284
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS |  |  | 12411.1362 | 12411.1362 | 49454.2477
RIO DOBLE Total |  |  |  | 12411.1362 | 12411.1362 | 49454.2477
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO |  | 0 |  | 0 | 1203.3146
SAMAY I Total |  |  | 0 |  | 0 | 1203.3146
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 70590.0098 |  |  | 70590.0098 | 300000.3312
SAN GABAN Total |  | 70590.0098 |  |  | 70590.0098 | 300000.3312
SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO |  |  | 35.463 | 35.463 | 13055.0336
SAN JACINTO Total |  |  |  | 35.463 | 35.463 | 13055.0336
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 |  |  | 10464.2114 | 10464.2114 | 52766.4735
SANTA ANA Total |  |  |  | 10464.2114 | 10464.2114 | 52766.4735
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO |  | 0 |  | 0 | 1344.2278
SDF ENERGIA Total |  |  | 0 |  | 0 | 1344.2278
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS |  | 0 |  | 0 | 1829.2893
SHOUGESA Total |  |  | 0 |  | 0 | 1829.2893
SINERSA | C.H. CHANCAY |  |  | 14352.3989 | 14352.3989 | 56307.4866
| C.H. POECHOS II |  |  | 6268.7835 | 6268.7835 | 18760.8732
SINERSA Total |  |  |  | 20621.1824 | 20621.1824 | 75068.3599
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 18942.4944 |  |  | 18942.4944 | 107438.3074
| C.H. CHEVES | 109268.5426 |  |  | 109268.5426 | 427207.1344
| C.H. GALLITO CIEGO | 22777.5767 |  |  | 22777.5767 | 76628.3798
| C.H. HUAYLLACHO | 160.4281 |  |  | 160.4281 | 614.7178
| C.H. MALPASO | 27185.6935 |  |  | 27185.6935 | 104904.1192
| C.H. MISAPUQUIO | 2709.5463 |  |  | 2709.5463 | 10160.6636
| C.H. OROYA | 972.6034 |  |  | 972.6034 | 14864.2368
| C.H. PACHACHACA | 5669.0827 |  |  | 5669.0827 | 10509.5889
| C.H. PARIAC | 2687.9115 |  |  | 2687.9115 | 10435.6733
| C.H. SAN ANTONIO | 306.6711 |  |  | 306.6711 | 1210.464
| C.H. SAN IGNACIO | 240.9409 |  |  | 240.9409 | 1009.6079
| C.H. YAUPI | 63003.2541 |  |  | 63003.2541 | 271025.2623
STATKRAFT Total |  | 253924.7453 |  |  | 253924.7453 | 1036008.1555
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR |  |  | 4153.8846 | 4153.8846 | 20131.1579
TACNA SOLAR Total |  |  |  | 4153.8846 | 4153.8846 | 20131.1579
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS |  | 0 |  | 0 | 168867.2793
TERMOCHILCA Total |  |  | 0 |  | 0 | 168867.2793
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA |  | 0 |  | 0 | 31997.2974
TERMOSELVA Total |  |  | 0 |  | 0 | 31997.2974
TOTAL MWh |  | 2907948.5068 | 934299.881 | 484579.9456 | 4326828.3334 | 17657922.5396
IMPORTACIÓN |  |  |  |  | 3989.9852 | 3989.9852
EXPORTACIÓN
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava.
(1) Inicio de operación comercial de la C.E. Huambos propiedad de GR PAINO S.A.C. a las 00:00 horas del 06.05.2021
(2) Inicio de operación comercial de la C.E. Dunas propiedad de GR TARUCA S.A.C. a las 00:00 horas del 06.05.2021

## 21. ANEXOII-1
ANEXO II: MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | ABRIL 2021 | ABRIL 2020 | 2021 | 2021 / 2020
|  | 2021-04-23 18:45 | 2020-04-01 19:30 | 2021-01-08 19:45 | Variación
|  | 44309.7812 | 43922.8125 | 44204.8229 | %
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL | 0 | 0 | 0
AGROAURORA Total |  | 0 | 0 | 0
AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 19.8678 | 18.7886 | 19.8768 | 5.744%
AGUA AZUL Total |  | 19.8678 | 18.7886 | 19.8768 | 5.744%
AIPSA | C.T. PARAMONGA | 0 | 13.1006 | 14.8032 | -100%
AIPSA Total |  | 0 | 13.1006 | 14.8032 | -100%
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC | 17.8793 | 20.7615 | 20.5712 | -13.88%
ANDEAN POWER Total |  | 17.8793 | 20.7615 | 20.5712 | -13.88%
ATRIA | C.H. PURMACANA | 0.76126 | 1.1131 | 0.89524 | -31.61%
ATRIA Total |  | 0.76126 | 1.1131 | 0.89524 | -31.61%
BIOENERGIA | C.T. CAÑA BRAVA | 10.4375 | 6.875 | 9.2188 | 51.82%
BIOENERGIA Total |  | 10.4375 | 6.875 | 9.2188 | 51.82%
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 190.6831 | 188.5068 | 215.7596 | 1.154%
CELEPSA Total |  | 190.6831 | 188.5068 | 215.7596 | 1.154%
CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 12.7388 | 18.8611 | 18.804 | -32.46%
CELEPSA RENOVABLES Total |  | 12.7388 | 18.8611 | 18.804 | -32.46%
CERRO VERDE | C.T. RECKA | 0 | 0 | 0
CERRO VERDE Total |  | 0 | 0 | 0
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 150.1274 | 0 | 0
| C.H. YANANGO | 41.0009 | 0 | 42.6585
CHINANGO Total |  | 191.1283 | 0 | 42.6585
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1.6939 | 1.6271 | 1.6508 | 4.103%
| C.H. CHARCANI II | 0.56829 | 0.54452 | 0.56249 | 4.365%
| C.H. CHARCANI III | 4.6776 | 4.7095 | 4.6689 | -0.6786%
| C.H. CHARCANI IV | 13.8397 | 15.1799 | 14.5824 | -8.828%
| C.H. CHARCANI V | 106.6438 | 141.24 | 94.7581 | -24.49%
| C.H. CHARCANI VI | 8.0146 | 8.8061 | 8.1988 | -8.988%
| C.T. CHILINA DIESEL | 0 | 0 | 0
| C.T. MOLLENDO DIESEL | 0 | 0 | 0
| C.T. PISCO | 0 | 0 | 0
EGASA Total |  | 135.4379 | 172.1072 | 124.4214 | -21.31%
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO | 4.5775 | 5.0218 | 2.538 | -8.848%
EGECSAC Total |  | 4.5775 | 5.0218 | 2.538 | -8.848%
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 163.6514 | 81.0957 | 166.5898 | 101.8%
EGEMSA Total |  | 163.6514 | 81.0957 | 166.5898 | 101.8%
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 15.432 | 7.17 | 16.602 | 115.2%
| C.H. ARICOTA II | 9.732 | 4.674 | 9.564 | 108.2%
| C.T. INDEPENDENCIA | 0 | 0 | 22.5251
EGESUR Total |  | 25.164 | 11.844 | 48.6911 | 112.5%
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA | 3.7211 | 3.6045 | 3.5197 | 3.235%
ELECTRICA YANAPAMPA Total |  | 3.7211 | 3.6045 | 3.5197 | 3.235%
ELECTRO ZAÑA | C.H. ZAÑA | 13.1594 | 14.7718 | 8.6529 | -10.92%
ELECTRO ZAÑA Total |  | 13.1594 | 14.7718 | 8.6529 | -10.92%
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 464.6736 | 654.8928 | 643.632 | -29.05%
| C.H. RESTITUCION | 105.4099 | 207.2429 | 209.2742 | -49.14%
| C.T. TUMBES | 0 | 0 | 0
ELECTROPERU Total |  | 570.0835 | 862.1357 | 852.9062 | -33.88%
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 458.2244 | 397.3839 | 454.817 | 15.31%
| P.C.H CHAGLLA | 6.4363 | 6.4459 | 6.4359 | -0.1494%
EMGE HUALLAGA Total |  | 464.6607 | 403.8298 | 461.2529 | 15.06%
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 47.5337 | 73.1154 | 94.775 | -34.99%
EMGE HUANZA Total |  | 47.5337 | 73.1154 | 94.775 | -34.99%
EMGE JUNÍN | C.H. HUASAHUASI I | 9.4709 | 0 | 9.6669
| C.H. HUASAHUASI II | 9.8917 | 0 | 9.9455
| C.H. RUNATULLO II | 16.1625 | 17.7236 | 17.724 | -8.808%
| C.H. RUNATULLO III | 20.0544 | 19.9646 | 20.0186 | 0.4498%
| C.H. SANTA CRUZ I | 3.6875 | 6.5971 | 6.536 | -44.1%
| C.H. SANTA CRUZ II | 4.3332 | 6.6756 | 6.6464 | -35.09%
EMGE JUNÍN Total |  | 63.6001 | 50.9609 | 70.5373 | 24.8%
ENEL GENERACION PERU | C.H. CALLAHUANCA | 74.5317 | 78.7286 | 78.0747 | -5.331%
| C.H. HUAMPANI | 28.3733 | 0 | 26.209
| C.H. HUINCO | 166.2098 | 209.4308 | 266.8637 | -20.64%
| C.H. MATUCANA | 129.8709 | 114.2327 | 131.3659 | 13.69%
| C.H. MOYOPAMPA | 44.6062 | 65.2728 | 61.1061 | -31.66%
| C.T. SANTA ROSA | 66.6742 | 0 | 102.3554
| C.T. SANTA ROSA II | 132.3832 | 0 | 0
| C.T. VENTANILLA | 329.9495 | 0 | 450.3105
| C.H. HER 1 | 0.33571 | 0 | 0.10693
ENEL GENERACION PERU Total |  | 972.9346 | 467.665 | 1116.3923 | 108%
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 | 0 | 0 | 0
| C.T. MALACAS 2 | 91.7337 | 0 | 91.4173
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA | 0 | 0 | 0
ENEL GENERACION PIURA Total |  | 91.7337 | 0 | 91.4173
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI | 0 | 0 | 0
| C.E. WAYRA I | 128.5934 | 122.0501 | 119.0458 | 5.361%
ENEL GREEN POWER PERU Total |  | 128.5934 | 122.0501 | 119.0458 | 5.361%
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE | 73.877 | 13.6657 | 65.6255
| C.E. TALARA | 10.3492 | 0 | 12.9356
ENERGÍA EÓLICA Total |  | 84.2262 | 13.6657 | 78.5611

## 22. ANEXOII-2
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | ABRIL 2021 | ABRIL 2020 | 2021 | 2021 / 2020
|  | 2021-04-23 18:45 | 2020-04-01 19:30 | 2021-01-08 19:45 | Variación
|  | 44309.7812 | 43922.8125 | 44204.8229 | %
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 71.8434 | 112.368 | 112.6621 | -36.06%
| C.H. YUNCAN | 130.6046 | 130.0075 | 130.3483 | 0.4592%
| C.T. CHILCA 1 | 481.9494 | 494.8484 | 329.7802 | -2.607%
| C.T. CHILCA 2 | 101.0319 | 67.8728 | 101.401 | 48.85%
| C.T. ILO 2 | 0 | 0 | 0
| C.T. NEPI | 140.172 | 0 | 0
| C.T. R.F. PLANTA ILO | 0 | 0 | 0
| C.S. INTIPAMPA | 0 | 0 | 0
ENGIE Total |  | 925.6011 | 805.0967 | 674.1916 | 14.97%
FENIX POWER | C.T. FENIX | 179.5019 | 0 | 0
FENIX POWER Total |  | 179.5019 | 0 | 0
GENERACIÓN ANDINA | C.H. 8 DE AGOSTO | 9.3756 | 15.0084 | 3.9858 | -37.53%
| C.H. EL CARMEN | 5.7659 | 0 | 8.5024
GENERACIÓN ANDINA Total |  | 15.1415 | 15.0084 | 12.4882 | 0.887%
GEPSA | C.H. LA JOYA | 7.839 | 8.4379 | 7.0587 | -7.097%
| C.H. ÁNGEL I | 19.1491 | 20.3047 | 16.4983
| C.H. ÁNGEL II | 20.3429 | 18.5393 | 16.5023
| C.H. ÁNGEL III | 20.3215 | 9.7165 | 16.4426
GEPSA Total |  | 67.6526 | 56.9983 | 56.502 | 18.69%
GR PAINO | C.E. HUAMBOS (1) | 0.78306 |  | 0
GR PAINO Total |  | 0.78306 |  | 0
GR TARUCA | C.E. DUNA (2) | 0.41576 |  | 0
GR TARUCA Total |  | 0.41576 |  | 0
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL | 2.8 | 3.2 | 3.2 | -12.5%
HIDROCAÑETE Total |  | 2.8 | 3.2 | 3.2 | -12.5%
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 18.8628 | 19.4999 | 16.0275 | -3.268%
HIDROELECTRICA HUANCHOR Total |  | 18.8628 | 19.4999 | 16.0275 | -3.268%
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA | 18.3582 | 0 | 7.4132
HUAURA POWER Total |  | 18.3582 | 0 | 7.4132
HYDRO PATAPO | C.H. PATAPO | 0.748 | 0 | 0.904
HYDRO PATAPO Total |  | 0.748 | 0 | 0.904
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 88.4717 | 48.6593 | 89.7431 | 81.82%
INLAND Total |  | 88.4717 | 48.6593 | 89.7431 | 81.82%
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | C.H. MANTA I | 10.039 | 0 | 10.4039
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES Total |  | 10.039 | 0 | 10.4039
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO | 0 | 15.8644 | 0 | -100%
| C.T. R.F. PUCALLPA | 0 | 0 | 0
IYEPSA Total |  | 0 | 15.8644 | 0 | -100%
KALLPA | C.T. KALLPA | 568.7093 | 0 | 616.0284
| C.T. LAS FLORES | 178.5818 | 178.1062 | 175.208 | 0.267%
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 538.0663 | 404.3263 | 539.1905 | 33.08%
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 10.0809 | 10.1317 | 10.164 | -0.5014%
KALLPA Total |  | 1295.4383 | 592.5642 | 1340.5909 | 118.6%
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | 24.831
LA VIRGEN Total |  | 24.831
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR | 2.2177 | 3.3354 | 2.9035 | -33.51%
MAJA ENERGIA Total |  | 2.2177 | 3.3354 | 2.9035 | -33.51%
MAJES | C.S. MAJES SOLAR | 0 | 0 | 0
MAJES Total |  | 0 | 0 | 0
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV | 0 | 0 | 0
MOQUEGUA FV Total |  | 0 | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 0 | 5.4333 | 5.6153 | -100%
| C.H. CAÑON DEL PATO | 236.8044 | 244.1548 | 238.9263 | -3.011%
| C.H. CARHUAQUERO | 0 | 89.7953 | 91.3076 | -100%
| C.H. CARHUAQUERO IV | 0 | 9.9302 | 9.9234 | -100%
ORAZUL ENERGY PERÚ Total |  | 236.8044 | 349.3136 | 345.7726 | -32.21%
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA | 30.7461 | 32.0777 | 26.2117 | -4.151%
P.E. MARCONA Total |  | 30.7461 | 32.0777 | 26.2117 | -4.151%
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS | 87.9227 | 91.5244 | 78.8275 | -3.935%
P.E. TRES HERMANAS Total |  | 87.9227 | 91.5244 | 78.8275 | -3.935%
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 | 0
PANAMERICANA SOLAR Total |  | 0 | 0 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | 2.5706 | 2.5012 | 2.8205 | 2.775%
| C.T. HUAYCOLORO | 4.7998 | 3.7167 | 4.4354 | 29.14%
| C.T. DOÑA CATALINA | 2.4209 | 2.2072 | 2.3075 | 9.682%
| C.T. CALLAO | 0 |  | 2.4024
PETRAMAS Total |  | 9.7913 | 8.4251 | 11.9658 | 16.22%
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN | 0 | 0 | 0
PLANTA ETEN Total |  | 0 | 0 | 0
REPARTICION | C.S. REPARTICION | 0 | 0 | 0
REPARTICION Total |  | 0 | 0 | 0
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY | 19.2424 | 20.0706 | 19.9976 | -4.127%
RIO BAÑOS Total |  | 19.2424 | 20.0706 | 19.9976 | -4.127%

## 23. ANEXOII-3
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | ABRIL 2021 | ABRIL 2020 | 2021 | 2021 / 2020
|  | 2021-04-23 18:45 | 2020-04-01 19:30 | 2021-01-08 19:45 | Variación
|  | 44309.7812 | 43922.8125 | 44204.8229 | %
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 18.149 | 18.137 | 18.2151 | 0.06649%
RIO DOBLE Total |  | 18.149 | 18.137 | 18.2151 | 0.06649%
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO | 0 | 0 | 0
SAMAY I Total |  | 0 | 0 | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 108.4964 | 108.7955 | 109.5579 | -0.2749%
SAN GABAN Total |  | 108.4964 | 108.7955 | 109.5579 | -0.2749%
SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO | 0 | 8.076 | 6.7642 | -100%
SAN JACINTO Total |  | 0 | 8.076 | 6.7642 | -100%
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 | 0 | 10.3366 | 20.4907 | -100%
SANTA ANA Total |  | 0 | 10.3366 | 20.4907 | -100%
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO | 0 | 0 | 0
SDF ENERGIA Total |  | 0 | 0 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | 0 | 0 | 0
SHOUGESA Total |  | 0 | 0 | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | 19.8702 | 20.0542 | 19.9852 | -0.9176%
| C.H. POECHOS II | 8.6168 | 9.1283 | 3.3916 | -5.604%
SINERSA Total |  | 28.487 | 29.1825 | 23.3767 | -2.383%
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 21.956 | 45.0622 | 45.2273 | -51.28%
| C.H. CHEVES | 162.7229 | 167.5994 | 164.1111 | -2.91%
| C.H. GALLITO CIEGO | 31.5536 | 21.8792 | 13.9556 | 44.22%
| C.H. HUAYLLACHO | 0.22106 | 0 | 0.21766
| C.H. MALPASO | 45.5468 | 45.8779 | 46.6883 | -0.7218%
| C.H. MISAPUQUIO | 3.8434 | 0 | 3.5511
| C.H. OROYA | 0 | 0 | 0
| C.H. PACHACHACA | 5.9464 | 4.4503 | 0 | 33.62%
| C.H. PARIAC | 4.2041 | 0 | 2.5662
| C.H. SAN ANTONIO | 0.39406 | 0 | 0
| C.H. SAN IGNACIO | 0.32163 | 0 | 0.32818
| C.H. YAUPI | 83.3221 | 102.5799 | 94.8937 | -18.77%
STATKRAFT Total |  | 360.032 | 387.4489 | 371.539 | -7.076%
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR | 0 | 0 | 0
TACNA SOLAR Total |  | 0 | 0 | 0
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS | 0 | 0 | 0
TERMOCHILCA Total |  | 0 | 0 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | 0 | 0 | 80.6622
TERMOSELVA Total |  | 0 | 0 | 80.6622
TOTAL MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE |  | 6763.1073 | 5173.4887 | 6909.6372 | 30.73%
IMPORTACIÓN |  | 45.745 | 0 | 0 | 0%
EXPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL (CONSIDERANDO LA IMPORTACIÓN) |  | 6808.8523 | 5173.4887 | 6909.6372 | 31.61%
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava.
(1) Inicio de operación comercial de la C.E. Huambos propiedad de GR PAINO S.A.C. a las 00:00 horas del 06.05.2021
(2) Inicio de operación comercial de la C.E. Dunas propiedad de GR TARUCA S.A.C. a las 00:00 horas del 06.05.2021

## 24. ANEXOII-4
MÁXIMA DEMANDA MENSUAL
Máxima Demanda: |  | 6808.8527
Fecha: |  | 23/04/2021
Hora: |  | 18:45
FECHA | HFP |  |  |  |  | HP
| HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN | HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN
| HH:MM | MW | MW | MW | MW | HH:MM | MW | MW | MW | MW
01/04/2021 | 12:45 | 5825.2724 | 0 | 0 | 5825.2724 | 19:30 | 6308.3874 | 0 | 0 | 6308.3874
02/04/2021 | 12:15 | 5518.9756 | 0 | 0 | 5518.9756 | 20:15 | 5955.4474 | 0 | 0 | 5955.4474
03/04/2021 | 12:30 | 5917.3374 | 0 | 0 | 5917.3374 | 19:00 | 6134.3744 | 0 | 0 | 6134.3744
04/04/2021 | 12:45 | 5618.2604 | 0 | 0 | 5618.2604 | 20:30 | 6229.2864 | 0 | 0 | 6229.2864
05/04/2021 | 12:00 | 6678.0239 | 0 | 0 | 6678.0239 | 18:45 | 6583.1284 | 0 | 0 | 6583.1284
06/04/2021 | 14:30 | 6911.7957 | 0 | 0 | 6911.7957 | 19:00 | 6797.3387 | 0 | 0 | 6797.3387
07/04/2021 | 12:00 | 6839.0414 | 0 | 0 | 6839.0414 | 19:00 | 6671.3677 | 0 | 0 | 6671.3677
08/04/2021 | 11:45 | 6843.8639 | 0 | 0 | 6843.8639 | 18:45 | 6714.0569 | 0 | 0 | 6714.0569
09/04/2021 | 11:45 | 6819.7299 | 0 | 0 | 6819.7299 | 19:00 | 6668.9426 | 0 | 0 | 6668.9426
10/04/2021 | 11:45 | 6639.6067 | 0 | 0 | 6639.6067 | 19:00 | 6708.0454 | 0 | 0 | 6708.0454
11/04/2021 | 00:30 | 5773.8839 | 0 | 0 | 5773.8839 | 20:15 | 6399.1521 | 0 | 0 | 6399.1521
12/04/2021 | 12:00 | 6785.478 | 0 | 0 | 6785.478 | 19:00 | 6723.7289 | 0 | 0 | 6723.7289
13/04/2021 | 12:00 | 6773.663 | 0 | 0 | 6773.663 | 18:45 | 6631.4297 | 0 | 0 | 6631.4297
14/04/2021 | 12:00 | 6791.5931 | 0 | 0 | 6791.5931 | 18:45 | 6698.5124 | 0 | 0 | 6698.5124
15/04/2021 | 11:45 | 6764.559 | 0 | 0 | 6764.559 | 18:45 | 6640.1041 | 0 | 0 | 6640.1041
16/04/2021 | 12:00 | 6561.618 | 0 | 0 | 6561.618 | 19:00 | 6449.1401 | 0 | 0 | 6449.1401
17/04/2021 | 11:30 | 6418.5538 | 0 | 0 | 6418.5538 | 19:00 | 6518.1853 | 0 | 0 | 6518.1853
18/04/2021 | 13:30 | 5745.8443 | 0 | 0 | 5745.8443 | 19:30 | 6435.089 | 0 | 0 | 6435.089
19/04/2021 | 12:00 | 6681.1247 | 0 | 0 | 6681.1247 | 19:15 | 6566.3163 | 0 | 0 | 6566.3163
20/04/2021 | 11:30 | 6686.2228 | 48.5399 | 0 | 6734.7627 | 19:45 | 6585.662 | 49.4802 | 0 | 6635.1422
21/04/2021 | 11:30 | 6796.5477 | 0 | 0 | 6796.5477 | 18:45 | 6722.6796 | 0 | 0 | 6722.6796
22/04/2021 | 11:45 | 6780.5988 | 47.6728 | 0 | 6828.2717 | 18:45 | 6753.138 | 47.6303 | 0 | 6800.7682
23/04/2021 | 12:00 | 6817.6271 | 45.521 | 0 | 6863.1481 | 18:45 | 6763.1073 | 45.7454 | 0 | 6808.8527
24/04/2021 | 11:30 | 6659.0102 | 0 | 0 | 6659.0102 | 18:45 | 6632.2791 | 0 | 0 | 6632.2791
25/04/2021 | 00:15 | 5845.2666 | 0 | 0 | 5845.2666 | 19:30 | 6512.2241 | 0 | 0 | 6512.2241
26/04/2021 | 11:45 | 6737.7116 | 0 | 0 | 6737.7116 | 20:00 | 6629.3628 | 0 | 0 | 6629.3628
27/04/2021 | 11:15 | 6759.6425 | 0 | 0 | 6759.6425 | 18:30 | 6715.2168 | 0 | 0 | 6715.2168
28/04/2021 | 12:00 | 6688.7073 | 41.76 | 0 | 6730.4673 | 19:00 | 6620.2822 | 50.36 | 0 | 6670.6422
29/04/2021 | 11:45 | 6631.8781 | 42.3533 | 0 | 6674.2314 | 18:45 | 6554.8744 | 48.8916 | 0 | 6603.766
30/04/2021 | 11:45 | 6644.173 | 42.552 | 0 | 6686.725 | 18:45 | 6477.9899 | 49.312 | 0 | 6527.3019

## 25.ANEXO III -1
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
HIDRANDINA | L. HUARAZ - TICAPAMPA - LINEA L-6681 | 2021-04-02 06:00 | Desconectó la línea L-6681 (Huaraz – Ticapampa) de 66 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “T”, cuya causa se investiga, según lo informado por Hidrandina, titular de la línea. Como consecuencia desconectó la S.E. Ticapampa con una carga de 7.79 MW y la C.H. Pariac con 4.7 MW. A las 06:10 h entró en servicio la línea L-6681 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 7.79 | 7.79
CONELSUR LT SAC | L. HUANCAVELICA - INGENIO - LINEA L-6643 | 2021-04-02 18:08 | Se produjo la desconexión de la línea L-6643 (Huancavelica - Ingenio) de 60 KV, por falla monofásica a tierra en la fase "T" debido a descargas atmosféricas, de acuerdo a lo informado por Conelsur, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de las SS.EE. Ingenio, Caudalosa y Minera Kolpa con un total de 9.16 MW. A las 18:15 h, se energizó en vacío la línea L-6643 sin éxito. A las 22:51 h, se conectó la línea L-6643 y se inició la recuperación del suministro interrumpido. | 9.16 | 9.16
ELECTRO DUNAS | L. ICA - SANTA MARGARITA - LINEA L-6624 | 2021-04-04 22:37 | Desconectó la línea L-6624 (Ica – Santa Margarita) de 60 kV por actuación indeseada de la protección en el extremo de la S.E. Ica de titularidad de Red de Energía del Perú, según lo informado por Electro Dunas, titular de la línea L-6624. Como consecuencia se interrumpió a Santa Margarita en 8.75 MW. A las 22:39 h, se conectó la línea y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 8.75 | 8.75
HIDRANDINA | L. CHIMBOTE SUR - NEPEÑA - LINEA L-1112 | 2021-04-06 05:36 | Desconectó la línea L-1112 (Chimbote Sur - Nepeña) de 138 kV, por falla monofásica en la fase "R" ubicada a 10.2 km de la S.E. Chimbote Sur, debido a la caída de conductor por deterioro, según lo informado por Hidrandina, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Nepeña, San Jacinto y Casma con un total de 10.2 MW. A las 08:47 h se energizan las líneas L-1112 (Chimbote Sur - Nepeña), L-1113 (Nepeña – Casma) y L-1114 (Nepeña – San Jacinto), y se inicia con el proceso de recuperación de carga. | 10 | 10
HIDRANDINA | L. PARAMONGA N. - 09 DE OCTUBRE - LINEA L-6655 | 2021-04-06 05:54 | Desconectó la línea L-6655 (Paramonga - Huarmey) de 66 kV por falla monofásica a tierra en la fase "R", debido al contacto de una ave con la línea en la estructura E-165, según lo informado por Hidrandina, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Huarmey con 3.8 MW. A las 05:59 h entró en servicio la línea y se recuperó la carga interrumpida. | 3.8 | 3.8
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2021-04-06 15:48 | Desconectó la línea L-6024 / L-6025 (Azángaro – Putina – Ananea) de 60 kV por falla originado por descarga atmosférica. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Ananea y Huancané en total 11.79 MW. A las 15:59 h, se conectó la línea y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 11.79 | 11.79
HIDRANDINA | L. TRUJILLO NORTE - MOTIL - LINEA L-1115 | 2021-04-07 13:03 | Desconectó la línea L-1115 (Trujillo Norte - Motil) de 138 kV, por falla bifásica entre las fases "R" y "T" debido a descargas atmosféricas, ubicada a 65.9 km de la S.E. Trujillo Norte, según lo informado por Hidrandina, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió un total de 2.46 MW en la S.E. Motil. A las 13:11 h entró en servicio la línea L-1115 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 2.46 | 2.46
ISA PERU | L. CONOCOCHA - VIZCARRA - LINEA L-2253 | 2021-04-07 15:19 | Desconectó la línea L-2253 (Vizcarra – Conococha) de 220 kV, por falla monofásica a tierra en la fase "T", debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por ISA PERÚ, titular de la línea. Como consecuencia el usuario Antamina redujo su carga de 121.8 MW a 81.8 MW. A las 15:22 h, se autorizó a Antamina recuperar la carga interrumpida. A las 15:32 h, se conectó la línea L-2253 sin novedad. | 0
ATN S.A. | L. CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA - LINEA L-2283 | 2021-04-07 19:06 | Se produjo recierre exitoso en las líneas L-2283 (Cajamarca Norte - Pampa Honda) y L-2273 (Pampa Honda – la Ramada) de 220 kV, por falla monofásica a tierra en la fase "R" de las líneas L-2283 y L-2273, las cuales se produjeron de manera simultánea, debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por ATN, titular de la línea. Como consecuencia, el usuario libre Cerro Corona disminuyó su carga de 18.7 MW a 6.54 MW. A las 19:11 h, se coordinó con el usuario libre recuperar su carga. | 0
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | L. SAN JOSE - MONTALVO - LINEA L-5037 | 2021-04-07 21:15 | Se produjo recierre exitoso en la línea L-5037 (San José -Montalvo) de 500 kV, por falla monofásica a tierra en la fase "S", debido a causa que se investiga, según lo informado por ATS titular de la línea. Como consecuencia, los usuarios libres Minera Cerro Verde y Southern Perú disminuyeron su carga en 210.70 MW y 15 MW respectivamente. A las 21:18 h y 21:22 h, se coordinó con los usuarios libres Minera Cerro Verde y Southern Perú normalizar su carga interrumpida. Durante el evento el interruptor IN-5651 quedó abierto y se cerró a las 21:20 h. | 225.7 | 225.7
ELECTRO SUR ESTE | L. SAN GABÁN II - MAZUCO - LINEA L-1014 | 2021-04-08 17:40 | Desconectó la línea L-1014 (San Gabán - Mazuco) de 138 kV en la S.E. San Gabán, por falla bifásica entre las fases "S" y "T" a 37.47 km desde la S.E. San Gaban, debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por Electro Sur Este (ESE) titular de la línea. Como consecuencia, desconectó la C.H. Angel I, II, III cuando generaba 60 MW y se interrumpió el suministro de Mazuco y Puerto Maldonado con un total 20.92 MW. A las 17:44 h, el CC-ESE declaró disponible la línea. A las 17:46 h, se coordinó sincronizar la C.H. El Ángel. A las 17:46 h, se conectó la línea L-1014 y se procedió a restablecer la carga de la S.E. Mazuco. A las 17:50 h, se conectó la línea L-1015 (Mazuco - Puerto Maldonado) y se coordinó normalizar el suministro interrumpido. A las 18:04 h, 18:59 h y 20:11 h, las C.H ángel III, I y II sincronizaron con el SEIN respectivamente. | 18.73 | 18.73
ELECTROCENTRO | L. COBRIZA I - PAMPAS - LINEA L-6066 | 2021-04-09 01:14 | Desconectó la línea L-6066 (Cobriza I – Pampas) de 69 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “T”, debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por Electrocentro, titular de la línea. Como consecuencia desconectó la CH San Balvín (0.17 MW) y se interrumpió el suministro de Las Pampas (0.74 MW). A las 01:30 h, se energizó la línea L-6066 procediendo a normalizar el suministro interrumpido. A las 02:47 h, sincronizó la CH San Balvín con el SEIN. | 0.74 | 0.74
ATN S.A. | L. PARAGSHA II - CONOCOCHA - LINEA L-2264 | 2021-04-10 18:14 | Desconectó la línea L-2264 (Paragsha II - Conococha) de 220 kV por falla trifásica a 71.9 km de la S.E. Paragsha II, debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por ATN, titular de la línea. Como consecuencia, el cliente libre Antamina redujo su carga en 36.83 MW. A las 18:17 h se coordinó recuperar la carga interrumpida. A las 18:35 h la línea L-2264 entró en servicio. | 0
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2021-04-11 13:29 | Se produjo la desconexión de la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 KV, por falla debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por Electro Puno, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de las SS.EE. Huancané y Ananea con un total de 4.89 MW. A las 13:30 h, se conectó la línea con lo cual se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. | 4.89 | 4.89
ELECTROSUR S.A. | L. TACNA - LA YARADA - LINEA L-6659 | 2021-04-11 20:00 | Desconectó la línea L-6659 (Tacna - La Yarada) de 66 kV por falla monfásica en la fase "T" cuya causa se encuentra en investigación por Electrosur, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. La Yarada con 2.15 MW. A las 20:50 h se conectó la línea L-6659 con lo cual se procedió a normalizar los suministros interrumpidos. | 2.15 | 2.15

## 26.ANEXO III-2
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
HIDRANDINA | L. PARAMONGA N. - 09 DE OCTUBRE - LINEA L-6655 | 2021-04-12 05:19 | Desconectó la línea L-6655 (Paramonga – 9 de Octubre) de 66 kV por falla debido a caída de conductor de la fase "R", ubicada a 50.6 km de la S.E. Paramonga Nueva, según informó Hidrandina, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Huarmey (4.2 MW) y Puerto Antamina (2.25 MW). A las 11:34 h, se conectó la línea y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 6.49 | 6.49
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA | C.T. PARAMONGA - GT TV-01 | 2021-04-12 23:43 | Desconectó la C.T. Paramonga cuando generaba 13.08 MW, por falla en las líneas subterráneas de la fábrica, según lo informado por AIPSA, titular de la central y la fábrica. Como consecuencia la carga AIPSA (fábrica) fue interrumpida; asimismo se produjo una reducción de carga de los clientes libres PANASA con un total de 2.303 MW y QUIMPAC con 13.8 MW. A las 23:49 h, se coordinó recuperar la carga de AIPSA y a las 23:50 h se recuperó la carga de PANASA. A las 01:10 h del 13.04.21, la unidad TV 1 sincronizó con el SEIN. A la 01:50 h, la planta QUIMPAC inició la normalización del suministro interrumpido. | 0
MINERA ARES | L. CALLALLI - CAYLLOMA - LINEA L-6015 | 2021-04-13 15:37 | Desconectó la línea L-6015 (Callalli - Caylloma) de 60 kV por falla bifásica entre las fases "S" y "T" debido a descarga atmosférica en la zona de Caylloma según informó Minera Ares, titular de la línea. Como consecuencia desconectaron las CCHH San Antonio (0.55 MW), Huayllacho (0.22 MW) y se interrumpió el suministro de Minera Ares (0.691 MW), Minera Bateas (6.048Mw) y San Antonio 0.06 MW) de SEAL. A las 15:45 h, se conectó la línea y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 6 | 6
ELECTRO DUNAS | L. INDEPENDENCIA - PUEBLO NUEVO - LINEA L-6603 | 2021-04-13 17:12 | Desconectaron las líneas L-6603 (Independencia - Pueblo Nuevo), L-6618 (Pueblo Nuevo – Pedregal) y L-6619/L-6613 (Carmen – Pedregal – Tambo de Mora) de 60 kV, por falla monofásica en la fase "T", debido al impacto de una maquinaria pesada (retroexcavadora) con la retenida de la estructura AT N° E-133 en el tramo de doble terna de las líneas L-6603/L-6619, según lo informado por Electrodunas, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE Pueblo Nuevo, Pedregal y Tambo de Mora con un total de 35.04 MW. A las 17:17 h, 17:19 h y 17:21 h se conectaron las líneas L-6603, L-6618 y L-6619/6613 respectivamente, con lo cual se procedió a normalizar los suministros interrumpidos de las SS.EE. Pueblo Nuevo, Pedregal y Tambo de Mora. | 35.04 | 35.04
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2021-04-14 07:46 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro – Putina – Ananea) de 60 kV por falla, originada por descarga atmosférica en la zona, según lo informado por Electro Puno, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Huancané y Ananea en total 5.12 MW. A las 07:47 h se conectó la L-6024 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 5.12 | 5.12
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2021-04-14 08:08 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro – Putina – Ananea) de 60 kV por falla, originada por descarga atmosférica en la zona, según lo informado por Electro Puno, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Huancané y Ananea en total 7.14 MW. A las 08:09 h se conectó la L-6024 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 7.14 | 7.14
HIDRANDINA | L. PARAMONGA N. - 09 DE OCTUBRE - LINEA L-6655 | 2021-04-14 23:24 | Se produjo la desconexión de la línea L-6688 (9 de Octubre - Puerto Antamina) de 60 kV, debido a la caída de conductor de la línea L-6655 (Paramonga - 9 de octubre), entre las estructuras 261 y 259, según lo informado por Hidrandina. Como consecuencia se interrumpieron 1.60 MW en la S.E. Puerto Punta Lobitas de Antamina. A las 08:13 h del 15.04.2021, se conectó la línea L-6655 y la S.E. Puerto Antamina con lo cual se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. | 1.6 | 1.6
CONELSUR LT SAC | S.E. CAUDALOSA - SSEE SS.EE. | 2021-04-16 16:53 | Desconectó la línea L-6444(Ingenio – Caudalosa) de 60 kV por falla debido a descargas atmosféricas en la zona. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Caudalosa (0.57 MW) de Electro Dunas y en la SE TSA (4.25 MW) de la minera Kolpa. A las 17:13 h, se conectó la línea L-6444 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido | 4.82 | 4.82
STATKRAFT S.A | L. PACHACHACA - OROYA NUEVA - LINEA L-6538 | 2021-04-17 21:46 | Desconectaron las líneas L-6638/L-6525 (Pachachaca - Oroya Nueva), L-6529 (Pachachaca – Morococha Nueva), L-6532/L-6533 (Nueva Morococha – Carlos Francisco) y L-6535 (Carlos Francisco – San Mateo) de 50 kV, debido a falla en la celda de línea L-6529 de 50KV por seccionamiento de la conexión entre el interruptor IN-0047 y el seccionador 0548, según lo informado por Statkraft, titular de las líneas. Como consecuencia se interrumpió el suministro en las SS.EE. Antuquito, Rosaura, Bellavista, Casapalca Norte y Carlos Francisco de 50 kV con un total de 24.37 MW. Asimismo, desconectó las CC.HH. Huanchor con 18.88 MW, Canchayllo con 4.6 MW y Pachachaca con 7.3 MW. A las 23:08 h, se conectó la línea L-6525 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. A las 23:32 h sincronizó con el SEIN la C.H. Canchayllo. A las 00:59 h del 18/04/2021 la central Huanchor sincronizó con el SEIN. | 17.37 | 17.37
STATKRAFT S.A | L. MOROCOCHA - CARLOS FRANCISCO - LINEA L-6532 | 2021-04-18 16:02 | Desconectaron las líneas L-6532/ L-6533 (Nueva Morococha – Carlos Francisco) de 50 kV, por sobrecarga en la línea L-6532 debido al incremento de la demanda de los clientes Yauliyacu, Minera Casapalca, Argentum, Austria Duvas y volcán Compañía Minera (Ticlio) al estar limitados en asumir más energía luego del evento del 17/04/2021 en la celda CL-6529 en SE Pachachaca, según lo informado por Statkraft, titular de las líneas. Como consecuencia desconectó la C.H. Huanchor cuando generaba 18.86 MW y se interrumpió el suministro de las SS.EE Casapalca, Carlos Francisco, Antuquito, San Mateo, Rosaura, Bellavista y Ticlio con un total de 39.725 MW. A las 16:13 h, se conectó la línea y se inició las maniobras para restablecer la carga interrumpida. | 38.79 | 38.79
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | S.E. AUCAYACU - TRAFO3D T28-162 | 2021-04-18 23:37 | Desconectó el transformador T28-162 de 138/60/22.9 kV, por falla monofásica en la fase “T” en lado 22,9 kV del transformador, debido al cruce de un animal (gato) con el pararrayos de la celda de 22.9kV del T28-162, según lo informado por REP, titular del equipo; la falla fue despejada por la actuación de la protección diferencial de transformador (87T). Como consecuencia se interrumpió el suministro en la barra de 22.9 kV de la S.E. Aucayacu con un total de 0.65 MW. A las 00:32 h del 19/04/2021 se energizó la barra de 22.9 kV mediante el transformador de reserva T65-121 y se coordinó recuperar la carga interrumpida. El transformador T28-162 quedó fuera de servició para su inspección. | 0.65 | 0.65
HIDRANDINA | L. PARAMONGA N. - 09 DE OCTUBRE - LINEA L-6655 | 2021-04-22 06:37 | Desconectó la línea L-6655 (Paramonga – 9 Octubre) de 66 kV por falla cuya causa no ha sido informada por Hidrandina, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Huarmey (2.4 MW) y Puerto Punta Lobitos (1.9 MW) de la Minera Antamina. A las 06:44 h, se energizó la línea y se procedió a normalizar el suministro de Huarmey de Hidrandina. A las 06:50 h, se inició la normalización de carga en la SE Puerto Lobitos de Antamina. | 4.3 | 4.3
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 - LINEA L-2233 | 2021-04-22 13:26 | Se produjo la desconexión de la línea L-2233 (Chimbote 1- Trujillo Norte) de 220 kV por falla monofásica en la fase "R", debido a quema de caña entre los postes P08 y P09 de la línea, informada por REP, titular de la línea. Como consecuencia el usuario Siderperú redujo su carga en 7 MW. A las 13:31 h, se coordinó recuperar la carga interrumpida en Siderperú. A las 15:22 h, se puso en servicio la línea. | 0
HIDRANDINA | L. TRUJILLO NORTE - MOTIL - LINEA L-1115 | 2021-04-23 13:13 | Desconectó la línea L-1115 (Trujillo Norte - Motil) de 138 kV por falla bifásica entre las fases “R y S”, debido a caída de conductor en la estructura N° 75 de la línea, según lo informado por Hidrandina titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió un total de 2.26 MW en la S.E. Motil. A las 13:22 h se hizo un intento de conexión con resultado no exitoso. La línea quedó fuera de servicio para su inspección. A las 17:33 h se energizó la línea L-1115 y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. | 2.26 | 2.26

## 27.ANEXO III-3
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
EL BROCAL .S.A. | L. PLANTA OXIDOS I - PARAGSHA II - LINEA L-1709 | 2021-04-23 15:56 | Desconectó la línea L-1709 (Paragsha II - Planta Óxidos) de 138 kV, por falla monofásica en la fase “S”, debido a descargas atmosféricas en la zona, informada por Minera El Brocal, titular de la línea. Asimismo, a las 17:57 h se registró la apertura del interruptor IN-01 lado 12.6 kV del transformador PT-01 138/12.6 kV de la SE Óxidos. Como consecuencia, la S.E. Planta Óxidos quedó fuera de servicio con una carga interrumpida de 4.3 MW. A las 17:25 h, se puso en servicio la línea y se coordinó recuperar la carga interrumpida. | 4.3 | 4.3
ELECTROPERU | C.H. MANTARO - CH CENTRAL | 2021-04-23 16:08 | Desconectaron los generadores G4, G5, G6, G7 de la C.H Santiago Antúnez de Mayolo (SAM) y el G1 y G2 de la CH Restitución con un total 492.38 MW, por falla en el sistema de excitación del grupo G5 de la C.H. SAM, la cual originó la pérdida de alimentación de los servicios auxiliares en 380 VCA, esto conllevó a que el banco de baterías 220 VDC asumiera la alimentación de los circuitos de mando y control de los grupos, sin embargo, seguidamente se produjo un falla en el banco de baterías 220 VDC, causando que los circuitos de mando de los sistemas de los reguladores de velocidad se abrieran, afectando la operación de los grupos y posterior bloqueo de las unidades hidráulicas, según lo informado por Electroperú titular de las centrales. | 134.09 | 134.09
HIDRANDINA | L. NEPEÑA - CASMA - LINEA L-1113 | 2021-04-24 05:07 | Desconectó la línea L-1113 (Nepeña - Casma) de 138 kV por falla monofásica en la fase "R" a 21 km desde la S.E. Nepeña, cuya causa se encuentra en investigación por Hidrandina, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Casma con un total de 5.03 MW. A las 05:11 h se conectó la línea con lo cual se normalizaron los suministros interrumpidos. | 5.03 | 5.03
ISA PERU | L. CHIMBOTE 1 - HUALLANCA - LINEA L-1105 | 2021-04-24 07:22 | Desconectó la línea L-1105 (Chimbote - Huallanca) de 138 kV, por falla monofásica en la fase “R”, debido a rotura de aisladores ubicada a 25,6 km de la S.E. Chimbote, según lo informado por ISA PERÚ, titular de la línea. Como consecuencia el cliente libre Sider Perú redujo su carga de 49 MW a 43 MW. A las 07:32 h Sider Perú recuperó su carga. A las 10:31 h la línea quedo en servicio. | 0
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. CERRO VERDE - REPARTICIÓN - LINEA L-1029 | 2021-04-28 23:28 | Desconectó la línea L-1029 (Cerro Verde - Repartición) de 138 kV en la S.E. Cerro Verde, por falla monofásica en la fase "S", cuya causa fue externa a la línea L-1029, según lo informado por REP titular de la línea. Como consecuencia quedaron fuera de servicio las SS.EE. en 138 kV Repartición, San Camilo, Mollendo, Majes, Pedregal y Camaná, con una carga interrumpida de 31.38 MW. También, como consecuencia de la falla, salió de servicio la C.H. La Joya con 6.6 MW. A las 23:44 h, se pone en servicio la línea L-1029, se energiza la barra de la S.E. Repartición y se coordina recuperar la carga interrumpida. A las 23:46 h, se pone en servicio la línea L-1030 (Repartición - Mollendo), se energiza la barra de la S.E. Mollendo y se coordina recuperar la carga interrumpida. A las 23:46 h, se ponen en servicio las líneas L-1031 (Repartición - Majes) y L-1032 (Majes - Pedregal), se energizan las barras de las SS.EE. Majes y Pedregal y se coordina recuperar la carga interrumpida. A las 23:50 h, se pone en servicio la línea L-1036 (Pedregal - Camaná), se energiza la barra de la S.E. Camaná y se coordina recuperar la carga interrumpida. A las 00:36 h y 00:54 h, los generadores G2 y G1 de la C.H. La Joya sincronizaron, respectivamente. A las 01:48 h se puso en servicio la línea L-1035. | 31.38 | 31.38
HIDRANDINA | L. CHIMBOTE SUR - NEPEÑA - LINEA L-1112 | 2021-04-30 09:41 | Desconectó la línea L-1112 (Chimbote Sur - Nepeña) de 138 kV, por falla monofásica en la fase "S" ubicada a 11.1 km de la S.E. Chimbote debido a causa que se encuentra en investigación, según lo informado por Hidrandina, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió la carga de Nepeña , San Jacinto y Casma con un total de 10.12 MW en total. A las 09:48 h se conectó la línea y se recuperó la carga interrumpida. | 10.12 | 10.12

## Contraportada
  Director Ejecutivo (e)
  Ing. Leonardo Dejo Prado
  Revisado y Aprobado por:
  Sub Director de Gestión de la Información
  Ing. Jorge Izquierdo Ríos
  Elaborado por:
  Analista de Gestión de la Información
  Ing. Ricardo Varas
  Contactos:
  COES
  Sub Dirección de Gestión de Información
  Av. Los Conquistadores Nro 1144, piso 2
  San Isidro - Lima
  Perú
  +51 (1) 611 - 8585
  Anexo: 655
  sgi@coes.org.pe
  Atención al Cliente:
  +51 (1)611-8585 Anexo 620
  Suscripciones: http://www.coes.org.pe/Portal/publicaciones/suscripcion/index
  Este documento puede ser descargado desde:
  http://www.coes.org.pe/Portal/PostOperacion/Informes/EvaluacionMensual
  Puede visitar nuestros Indicadores BI, con data histórica del SEIN en:
  https://www.coes.org.pe/Portal/portalinformacion/VisorPowerBI