## Portada
Lima, 13 de setiembre de 2021
INFORME MENSUAL DE OPERACIÓN
Agosto 2021
dirección EJECUTIVA
SUB DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
INFSGI-MES-08-2021
Versión:01

## Índice
CONTENIDO
Página N°
1. RESUMEN
| 1.1. Producción de energía eléctrica en agosto 2021 en comparación al mismo mes del año anterior | 1
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2021
| 2.1. Inicio de Operación Comercial en el SEIN | 2
| 2.2. Potencia Instalada en el SEIN | 2
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN
| 3.1. Producción por tipo de Generación | 3
| 3.2. Producción por tipo de Recurso Energético | 4
| 3.3. Producción por Recursos Energéticos Renovables | 5
| 3.4. Factor de planta de las centrales RER | 6
| 3.5. Participación de la producción por empresas Integrantes | 7
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN
| 4.1 Máxima Potencia Coincidente Por tipo de generación | 8
| 4.2. Participación por Empresas Integrantes en la máxima potencia coincidente | 9
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
| 5.1. Volumen útil de los embalses y lagunas | 10
| 5.2. Evolución de volúmenes de embalses y lagunas | 10
| 5.3. Promedio mensual de los caudales | 12
| 5.4. Evolución de los caudales | 12
6. COSTOS MARGINALES PROMEDIO MENSUAL DEL SEIN
| 6.1. Costos Marginales Promedio Mensual del SEIN | 14
| 6.2. Ubicación geográfica de las principales barras en el SEIN. | 15
7. HORAS DE CONGESTIÓN EN LAS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
| 7.1. Horas de congestión por Área Operativa | 16
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON DISMINUCIÓN O INTERRUPCIÓN DE SUMINISTROS
| 8.1. Fallas por tipo de equipo y causa según clasificación CIER | 17
ANEXOS
I. PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN |  | 18
II. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL |  | 21
III. LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS |  | 25

## 1. Resumen
INFORME DE LA OPERACIÓN MENSUAL
AGOSTO 2021
[7 empty] | mes: | agosto
[7 empty] | año: | 2021
1. RESUMEN | [7 empty] | 2021-08-01
31
1.1. Producción de energía eléctrica en agosto 2021 en comparación al mismo mes del año anterior
- | El total de la producción de energía eléctrica de la empresas generadoras integrantes del COES en el mes de agosto 2021 fue de 4 571,39 GWh, lo que representa un incremento de 292,04 GWh (6,82%) en comparación con el año 2020.
- | La producción de electricidad con centrales hidroeléctricas durante el mes de agosto 2021 fue de 1 895,25 GWh (0,41% menor al registrado durante agosto del año 2020).
- | La producción de electricidad con centrales termoeléctricas durante el mes de agosto 2021 fue de 2 426,08 GWh, 13,97% mayor al registrado durante agosto del año 2020. La participación del gas natural de Camisea fue de 49,47%, mientras que las del gas que proviene de los yacimientos de Aguaytía y Malacas fue del 2,46%, la producción con diesel, residual, carbón, biogás y bagazo tuvieron una intervención del 0,06%, 0,02%, 0,18%, 0,15%, 0,74% respectivamente.
- | La producción de energía eléctrica con centrales eólicas fue de 182,51 GWh y con centrales solares fue de 67,55 GWh, los cuales tuvieron una participación de 3,99% y 1,48% respectivamente.
|  | AGOSTO 2021 |  | AGOSTO 2020
RECURSO
[5 empty] | Hidro | 1895.2521 | 1903.0458
[5 empty] | Gas Natural | 2373.7534 | 2102.6797
[5 empty] | Carbón | 8.4345 | 0
[5 empty] | Diesel2/Residual500/Residual 6 | 3.3816 | 2.9899
[5 empty] | Bagazo / Biogás | 40.5076 | 23.1048
[5 empty] | Eólico | 182.514 | 183.2654
[5 empty] | Solar | 67.5484 | 64.2674
| Total = 4 571,39 GWh |  | Total = 4 279,35 GWh
Gráfico 1: Comparación de producción mensual de electricidad en agosto por tipo de recurso energético.

## 2. Oferta de generación
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2021
2.1. INICIO DE OPERACIÓN COMERCIAL EN EL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión (kV) | Potencia Instalada (MW) | Potencia Efectiva (MW) | Operación Comercial
GR TARUCA | Eólica | Viento | Aerogenerador | C.E. Duna | 7 Aerogeneradores | 34.8 | 18.37 | 18.37 | 06.05.2021
GR PAINO | Eólica | Viento | Aerpgenerador | CE. Huambos | 7 Aerogeneradores | 34.8 | 18.37 | 18.37 | 06.05.2021
LA VIRGEN | Hidroeléctrica | Agua | Pelton | C.H. La Virgen | G2 | 13.8 | 31.25 | 31.25 | 15.05.2021
LA VIRGEN | Hidroeléctrica | Agua | Pelton | C.H. La Virgen | G1 | 13.8 | 31.23 | 31.23 | 26.06.2021
LA VIRGEN | Hidroeléctrica | Agua | Pelton | C.H. La Virgen | G3 | 13.8 | 31.28 | 31.28 | 31.07.2021
CENTRALES SANTA ROSA | Hidroeléctrica | Agua | Francis | C.H. Sta. Rosa I | G1 | 2.4 | 1.22 | 1.22 | 11.08.2021
CENTRALES SANTA ROSA | Hidroeléctrica | Agua | Francis | C.H. Sta. Rosa II | G1 | 2.4 | 1.7 | 1.7 | 11.08.2021
Total | [6 empty] | 133.42 | 133.42
[10 empty] | Central Hidroeléctrica | 96.68
Central Termoeléctrica
[10 empty] | Central Eólica | 36.74
Central Solar
2.2. CONCLUSIÓN DE OPERACIÓN COMERCIAL EN EL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión (kV) | Potencia Instalada (MW) | Potencia Efectiva (MW) | Operación Comercial
ELECTROPERU | Termoeléctrica | Diesel / Residual 6 | MCI | C.T. Tumbes | G1, G2 | 10 | 18.68 | 16.56 | 15.07.2021
ELECTRO ZAÑA | Hidroeléctrica | Agua | Pelton | C.H. Zaña | G1, G2 | 6.9 | 15 | 13.17 | 07.08.2021
2.3. POTENCIA INSTALADA EN EL SEIN
| POTENCIA INSTALADA (MW) |  | AGOSTO 2021 | AGOSTO 2020 | VARIACIÓN (%)
| HIDROELÉCTRICA |  | 5264.7892 | 5183.1192 | 1.576%
| TERMOELÉCTRICA |  | 7379.6845 | 7398.3645 | -0.2525%
| EÓLICA |  | 412.2 | 375.46 | 9.785%
| SOLAR |  | 285.02 | 285.02 | 0%
| TOTAL |  | 13341.6937 | 13241.9637 | 0.7531%
Cuadro N° 2: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de agosto 2020 y agosto 2021
Gráfico N° 3: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de agosto 2020 y agosto 2021

## 3. Tipo Generación
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN (GWh)
3.1. PRODUCCIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN (GWh)
Por tipo de Generación | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a agosto
| 2021-06-04 | 2021-07-04 | 2021-08-01 | 2020-08-01 | Var (%) | 2021 | 2020 | Var (%) 2021/2020 | 2019 | Var (%) 2020/2019
Hidroeléctrica | 2161.5952 | 2018.6978 | 1895.2521 | 1903.0458 | -0.4095% | 21209.0978 | 20914.5938 | 1.408% | 20558.8835 | 1.73%
Termoeléctrica | 2088.2597 | 2258.5053 | 2426.0772 | 2128.7744 | 13.97% | 12776.4334 | 9018.2275 | 41.67% | 13047.1268 | -30.88%
Eólica | 134.0867 | 147.3497 | 182.514 | 183.2654 | -0.41% | 1193.5678 | 1153.7259 | 3.453% | 1076.9066 | 7.133%
Solar | 54.2569 | 58.6137 | 67.5484 | 64.2674 | 5.105% | 500.3898 | 475.9365 | 5.138% | 464.7652 | 2.404%
Total | 4438.1984 | 4483.1664 | 4571.3917 | 4279.353 | 6.824% | 35679.4887 | 31562.4838 | 13.04% | 35147.6822 | -10.2%
Importación | 7.6837 | 2.3163 | 8.0499 | 2.9197 | 175.7% | 39.0284 | 36.9409 | 5.651% | 57.9178 | -36.22%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | -7.6837 | -2.3163 | -8.0499 | -2.9197 |  | -39.0284 | -36.9409 |  | -57.9178
Cuadro N° 3: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de generación en el SEIN.
Gráfico N° 4: Comparación de la producción de energía eléctrica por tipo de generación acumulada a agosto

## 4. Tipo Recurso
3.2. PRODUCCIÓN POR TIPO DE RECURSO ENERGÉTICO (GWh)
Por tipo de Recurso Energético | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a agosto
| 2021-06-04 | 2021-07-04 | 2021-08-01 | 2020-08-01 | Var (%) | 2021 | 2020 | Var (%) 2021/2020 | 2019 | Var (%) 2020/2019
Agua | 2161.5952 | 2018.6978 | 1895.2521 | 1903.0458 | -0.4095% | 21209.0978 | 20914.5938 | 1.408% | 20558.8835 | 1.73%
G.N. de Camisea | 1963.3069 | 2132.525 | 2261.3947 | 2036.6954 | 11.03% | 11899.1095 | 8465.5436 | 40.56% | 12145.097 | -30.3%
G.N. de Malacas | 64.7966 | 67.361 | 66.146 | 65.9843 | 0.2451% | 467.4144 | 359.628 | 29.97% | 376.9462 | -4.594%
G.N. de Aguaytía | 22.3301 | 18.2993 | 46.2127 | 0 |  | 136.1623 | 15.8494 | 759.1% | 206.7862 | -92.34%
G.N. de La Isla | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Carbón | 0 | 0.24533 | 8.4345 | 0 |  | 21.4586 | 0 |  | 22.3875 | -100%
Residual 500 | 0.77859 | 0 | 0.74468 | 2.9531 | -74.78% | 5.0428 | 4.1768 | 20.73% | 42.214 | -90.11%
Residual 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.22688 | -100%
Diesel 2 | 3.2845 | 0.90898 | 2.6369 | 0.036748 | 7076% | 13.7903 | 8.3157 | 65.83% | 97.9931 | -91.51%
Bagazo | 28.0328 | 32.9229 | 33.6975 | 16.7395 | 101.3% | 179.3081 | 132.7231 | 35.1% | 111.8117 | 18.7%
Biogás | 5.7301 | 6.2427 | 6.8101 | 6.3653 | 6.988% | 54.1473 | 31.991 | 69.26% | 43.6641 | -26.73%
Solar | 54.2569 | 58.6137 | 67.5484 | 64.2674 | 5.105% | 500.3898 | 475.9365 | 5.138% | 464.7652 | 2.404%
Eólico | 134.0867 | 147.3497 | 182.514 | 183.2654 | -0.41% | 1193.5678 | 1153.7259 | 3.453% | 1076.9066 | 7.133%
Total | 4438.1984 | 4483.1664 | 4571.3917 | 4279.353 | 6.824% | 35679.4887 | 31562.4838 | 13.04% | 35147.6822 | -10.2%
Importación | 7.6837 | 2.3163 | 8.0499 | 2.9197 | 175.7% | 39.0284 | 36.9409 | 5.651% | 57.9178 | -36.22%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | -7.6837 | -2.3163 | -8.0499 | -2.9197 |  | -39.0284 | -36.9409 |  | -57.9178
Cuadro N° 4: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético en el SEIN.
Gráfico N° 5: Comparación de la producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético acumulado a agosto.

## 5. RER
3.3. PRODUCCIÓN POR RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES (GWh)
Recursos Energéticos Renovables (RER) (*) | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a agosto
| 2021-06-04 | 2021-07-04 | 2021-08-01 | 2020-08-01 | Var (%) | 2021 | 2020 | Var (%) 2021/2020 | 2019 | Var (%) 2020/2019
Agua | 164.3234 | 134.4695 | 110.7691 | 106.7407 | 3.774% | 1600.9497 | 1503.2162 | 6.502% | 1183.9673 | 26.96%
Eólica | 134.0867 | 147.3497 | 182.514 | 183.2654 | -0.41% | 1193.5678 | 1153.7259 | 3.453% | 1076.9066 | 7.133%
Solar | 54.2569 | 58.6137 | 67.5484 | 64.2674 | 5.105% | 500.3898 | 475.9365 | 5.138% | 464.7652 | 2.404%
Bagazo | 28.0328 | 32.9229 | 33.6975 | 16.7395 | 101.3% | 179.3081 | 132.7231 | 35.1% | 111.8117 | 18.7%
Biogás | 5.7301 | 6.2427 | 6.8101 | 6.3653 | 6.988% | 54.1473 | 31.991 | 69.26% | 43.6641 | -26.73%
Total RER | 386.4299 | 379.5985 | 401.3391 | 377.3782 | 6.349% | 3528.3627 | 3297.5927 | 6.998% | 2881.115 | 14.46%
Participación en el SEIN (%) | 8.707% | 8.467% | 8.779% | 8.819% |  | 9.889% | 10.45% |  | 8.197%
Cuadro N° 5: Producción de energía eléctrica (GWh) con recursos energético renovables en el SEIN.
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables (biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz), e hidroléctricas cuya capacidad instalada no sobrepase los 20 MW, según D.L. N° 1002. Son consideradas las centrales RER adjudicadas por susbasta además de las centrales no adjudicadas de bagazo C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava, así como la central solar C.S. Yarucaya.
Gráfico N° 6: Comparación de la producción de energía eléctrica acumulada (GWh) con recursos energéticos renovables en agosto.
|  | PRODUCCIÓN TOTAL SEIN : |  |  | 4571.3917 | GWh |  |  |  |  | 4170.0517
|  | PRODUCCIÓN TOTAL RER : |  |  | 401.34 | GWh
Gráfico N° 7: Participación de las RER en la Matriz de Generación del SEIN en agosto 2021.

## 6. FP RER
3.4. FACTOR DE PLANTA DE LAS CENTRALES RER DEL SEIN
|  | CENTRAL | RECURSO
[5 empty] | Producción (GWh) | Factor de planta |  |  | 2021 | 2020
|  | C.H. RENOVANDES H1 | AGUA | 19.605 | 13.5025 | 0.92571 | HIDROELÉCTRICAS | C.H. RENOVANDES H1 | 0.96399 | 1
|  | C.H. CHANCAY | AGUA | 20 | 13.2615 | 0.89123 |  | C.H. CHANCAY | 0.93761 | 1
|  | C.H. RUCUY | AGUA | 20 | 9.8143 | 0.65956 |  | C.H. RUCUY | 0.82703 | 0.98897
|  | C.H. CARHUAC | AGUA | 20 | 8.5025 | 0.5714 |  | C.H. YARUCAYA | 1 | 1
|  | C.H. YARUCAYA | AGUA | 15 | 6.9264 | 0.62064 |  | C.H. LAS PIZARRAS | 0.77203 | 0.81842
|  | C.H. CARHUAQUERO IV | AGUA | 9.983 | 5.2198 | 0.70278 |  | C.H. CARHUAC | 0.70586 | 0.7932
|  | C.H. LA JOYA | AGUA | 9.07 | 5.1289 | 0.76005 |  | C.H. POTRERO | 0.70705 | 0.7911
|  | C.H. LAS PIZARRAS | AGUA | 19.1995 | 4.8018 | 0.33616 |  | C.H. ÁNGEL II | 0.69 | 0.86904
|  | C.H. POECHOS II | AGUA | 9.566 | 4.4731 | 0.6285 |  | C.H. ÁNGEL III | 0.68318 | 0.77886
|  | C.H. ÁNGEL III | AGUA | 20.08 | 3.293 | 0.22043 |  | C.H. RUNATULLO III | 0.68069 | 0.87418
|  | C.H. ÁNGEL II | AGUA | 19.98 | 3.1983 | 0.21516 |  | C.H. ÁNGEL I | 0.63532 | 0.81897
|  | C.H. MANTA I | AGUA | 20 | 3.1244 | 0.20997 |  | C.H. 8 DE AGOSTO | 0.56316 | 0.72877
|  | C.H. 8 DE AGOSTO | AGUA | 20.58 | 3.0803 | 0.20117 |  | C.H. RUNATULLO II | 0.56744 | 0.72475
|  | C.H. RUNATULLO III | AGUA | 19.966 | 3.0734 | 0.2069 |  | C.H. ZAÑA | 0.79945 | 0.9067
|  | C.H. CAÑA BRAVA | AGUA | 5.67 | 2.4409 | 0.57862 |  | C.H. MANTA I | 0.48341 | #N/A
|  | C.H. IMPERIAL | AGUA | 3.964 | 2.4219 | 0.8212 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 0.87865 | 1
|  | C.H. CANCHAYLLO | AGUA | 5.189 | 2.3781 | 0.61599 |  | C.H. LA JOYA | 0.78197 | 1
|  | C.H. ÁNGEL I | AGUA | 20.05 | 2.1906 | 0.14685 |  | C.H. HUASAHUASI II | 0.65426 | 0.82941
|  | C.H. RUNATULLO II | AGUA | 19.967 | 1.9535 | 0.1315 |  | C.H. POECHOS II | 0.65629 | 0.84217
|  | C.H. POTRERO | AGUA | 19.9 | 1.9518 | 0.13183 |  | C.H. HUASAHUASI I | 0.63145 | 0.84154
|  | C.H. EL CARMEN | AGUA | 8.58 | 1.6845 | 0.26389 |  | C.H. EL CARMEN | 0.61992 | 0.25382
|  | C.H. HUASAHUASI II | AGUA | 9.964 | 1.4677 | 0.19798 |  | C.H. CAÑA BRAVA | 0.80202 | 0.94709
|  | C.H. YANAPAMPA | AGUA | 3.9162 | 1.4331 | 0.49185 |  | C.H. SANTA CRUZ II | 0.57115 | 0.68196
|  | C.H. HUASAHUASI I | AGUA | 9.85 | 1.2791 | 0.17454 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 0.55362 | 0.64894
|  | C.H. SANTA CRUZ II | AGUA | 7.424 | 1.1748 | 0.2127 |  | C.H. CANCHAYLLO | 0.62244 | 0.84865
|  | C.H. SANTA CRUZ I | AGUA | 6.958 | 0.94125 | 0.18182 |  | C.H. YANAPAMPA | 0.80074 | 0.94316
|  | C.H. ZAÑA | AGUA | 13.17 | 0.92481 | 0.094383 |  | C.H. IMPERIAL | 0.78841 | 0.94232
|  | C.H. RONCADOR | AGUA | 3.48 | 0.7365 | 0.28446 |  | C.H. RONCADOR | 0.60096 | 0.72843
|  | C.H. HER 1 | AGUA | 0.7 | 0.2418 | 0.46428 |  | C.H. PURMACANA | 0.21342 | 0.40013
|  | C.H. PURMACANA | AGUA | 1.714 | 0.14868 | 0.11659 |  | C.H. HER 1 | 0.43242 | 0.84886
|  | C.E. WAYRA I | EÓLICA | 132.3 | 61.1174 | 0.62091 | EÓLICAS | C.E. WAYRA I | 0.51211 | 0.56362
|  | C.E. TRES HERMANAS | EÓLICA | 97.15 | 49.4498 | 0.68415 |  | C.E. TRES HERMANAS | 0.61092 | 0.6414
|  | C.E. CUPISNIQUE | EÓLICA | 83.15 | 27.2003 | 0.43968 |  | C.E. CUPISNIQUE | 0.39061 | 0.55949
|  | C.E. MARCONA | EÓLICA | 32 | 15.9415 | 0.66959 |  | C.E. MARCONA | 0.6385 | 0.66262
|  | C.E. TALARA | EÓLICA | 30.86 | 14.2647 | 0.62129 |  | C.E. TALARA | 0.44612 | 0.53003
|  | C.E. DUNA | EÓLICA | 18.37 | 8.0935 | 0.59218 | SOLARES | C.E. DUNA | 0.33945
|  | C.E. HUAMBOS | EÓLICA | 18.37 | 6.4468 | 0.47169 |  | C.E. HUAMBOS | 0.25261
Gráfico N° 8: Producción de energía eléctrica (GWh) y factor de planta de las centrales con recursos energético renovables por tipo de generación en agosto 2021. Nota: Son consideradas las centrales con operación comercial |  | C.S. RUBI | SOLAR | 144.48 | 37.4883 | 0.34875 |  | C.S. RUBI | 0.32632 | 0.36135
|  | C.S. INTIPAMPA | SOLAR | 44.54 | 9.2488 | 0.2791 |  | C.S. INTIPAMPA | 0.25679 | 0.27798
| Factor de planta de las centrales RER Acumulado al 31 de agosto | C.S. PANAMERICANA SOLAR | SOLAR | 20 | 4.8273 | 0.32441 |  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0.31795 | 0.32753
|  | C.S. MOQUEGUA FV | SOLAR | 16 | 4.0483 | 0.34008 |  | C.S. TACNA SOLAR | 0.29667 | 0.30024
|  | C.S. TACNA SOLAR | SOLAR | 20 | 4.0255 | 0.27053 |  | C.S. MOQUEGUA FV | 0.32983 | 0.35791
|  | C.S. MAJES SOLAR | SOLAR | 20 | 3.9592 | 0.26608 |  | C.S. REPARTICION | 0.24184 | 0.26816
|  | C.S. REPARTICION | SOLAR | 20 | 3.9321 | 0.26425 |  | C.S. MAJES SOLAR | 0.24034 | 0.27488
|  | C.T. PARAMONGA | BIOCOMBUSTIBLE | 12.741 | 10.6764 | 1.1263 | TERMOELÉCTRICAS | C.T. PARAMONGA | 0.93217 | 0.82155
|  | C.T. HUAYCOLORO | BIOCOMBUSTIBLE | 4.2625 | 2.512 | 0.7921 |  | C.T. HUAYCOLORO | 0.83788 | 0.60276
|  | C.T. DOÑA CATALINA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.4 | 1.6585 | 0.92881 |  | C.T. LA GRINGA | 0.7716 | 0.61188
|  | C.T. CALLAO | BIOCOMBUSTIBLE | 2.4 | 1.6576 | 0.92829 |  | C.T. DOÑA CATALINA | 0.73098 | 0.50427
|  | C.T. LA GRINGA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.9537 | 0.98209 | 0.4469 |  | C.T. CALLAO | 0.69984 | 0.96787
Gráfico N° 9: factor de planta de las centrales con recursos energético renovables en el SEIN en agosto. Nota: Son consideradas las centrales con operación comercial

## 7. Generacion empresa
3.5. PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN (GWh) POR EMPRESAS INTEGRANTES
Empresa Integrante (GWh) | agosto |  |  |  | Variación 2021/2020 (GWh) |  | 2021 | 2020
| 2021 | 2020 | Var (%) |  |  | PLANTA ETEN | 0 | 0.025749
KALLPA | 840.3927 | 885.8407 | -5.13% |  |  | COLCA SOLAR | 0.018882
ENEL GENERACION PERU | 709.8077 | 605.7227 | 17.18% |  |  | ATRIA | 0.14868 | 0.21867
ENGIE | 670.2431 | 620.8965 | 7.948% |  |  | SAMAY I | 0.15435 | 0
ELECTROPERU | 580.5523 | 588.7658 | -1.395% |  |  | HYDRO PATAPO | 0.21822 | 0.1717
FENIX POWER | 406.5427 | 333.0446 | 22.07% |  |  | CERRO VERDE | 0.38459 | 0
STATKRAFT | 131.5191 | 138.5619 | -5.083% |  |  | CENTRALES SANTA ROSA | 0.55891
TERMOCHILCA | 122.5358 | 121.0549 | 1.223% |  |  | IYEPSA | 0.65761 | 0.0039229
ORAZUL ENERGY PERÚ | 99.2866 | 93.3024 | 6.414% |  |  | MAJA ENERGIA | 0.7365 | 0.45888
ENEL GREEN POWER PERU | 98.6057 | 104.1173 | -5.294% |  |  | SHOUGESA | 0.74468 | 2.9584
EGEMSA | 85.0304 | 81.92 | 3.797% |  |  | ELECTRO ZAÑA | 0.92481 | 3.4367
EGASA | 82.6909 | 72.0975 | 14.69% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 1.4331 | 1.0697
ENEL GENERACION PIURA | 66.3769 | 65.9843 | 0.5951% |  |  | AGUA AZUL | 1.9518 | 0.89403
CELEPSA | 56.7925 | 53.3144 | 6.524% |  |  | EGECSAC | 2.3781 | 3.5787
P.E. TRES HERMANAS | 49.4498 | 51.6614 | -4.281% |  |  | HIDROCAÑETE | 2.4219 | 2.2038
EMGE HUALLAGA | 47.4528 | 47.6707 | -0.4572% |  |  | INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 3.1244 | 2.577
TERMOSELVA | 46.2127 | 0 |  |  |  | REPARTICION | 3.9321 | 3.5916
INLAND | 44.1394 | 42.3815 | 4.148% |  |  | MAJES | 3.9592 | 3.6288
SAN GABAN | 42.9386 | 64.8294 | -33.77% |  |  | TACNA SOLAR | 4.0255 | 3.5907
ENERGÍA EÓLICA | 41.465 | 46.8908 | -11.57% |  |  | MOQUEGUA FV | 4.0483 | 4.0067
CHINANGO | 37.0919 | 36.5709 | 1.424% |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 4.7648 | 3.7202
EMGE HUANZA | 35.4362 | 34.0077 | 4.201% |  |  | RIO DOBLE | 4.8018 | 3.062
EGESUR | 22.4201 | 9.5406 | 135% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 4.8273 | 4.8035
SDF ENERGIA | 20.8087 | 0 |  |  |  | SAN JACINTO | 5.1621 | 0.66803
SINERSA | 17.7346 | 16.7464 | 5.901% |  |  | GR PAINO | 6.4468
P.E. MARCONA | 15.9415 | 16.3059 | -2.235% |  |  | PETRAMAS | 6.8101 | 6.3653
LA VIRGEN | 15.2133 |  |  |  |  | HUAURA POWER | 6.9264 | 9.6607
GEPSA | 13.8108 | 13.9151 | -0.7496% |  |  | BIOENERGIA | 6.958 | 5.3014
SANTA ANA | 13.5025 | 12.5739 | 7.385% |  |  | CELEPSA RENOVABLES | 8.0653 | 7.8371
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 12.9354 | 11.9571 | 8.181% |  |  | GR TARUCA | 8.0935
AGROAURORA | 10.9011 | 2.8559 | 281.7% |  |  | ANDEAN POWER | 8.5025 | 8.4277
AIPSA | 10.6764 | 7.9142 | 34.9% |  |  | RIO BAÑOS | 9.8143 | 7.5003
EMGE JUNÍN | 9.8899 | 9.1469 | 8.122% |  |  | EMGE JUNÍN | 9.8899 | 9.1469
RIO BAÑOS | 9.8143 | 7.5003 | 30.85% |  |  | AIPSA | 10.6764 | 7.9142
ANDEAN POWER | 8.5025 | 8.4277 | 0.8867% |  |  | AGROAURORA | 10.9011 | 2.8559
GR TARUCA | 8.0935 |  |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 12.9354 | 11.9571
CELEPSA RENOVABLES | 8.0653 | 7.8371 | 2.912% |  |  | SANTA ANA | 13.5025 | 12.5739
BIOENERGIA | 6.958 | 5.3014 | 31.25% |  |  | GEPSA | 13.8108 | 13.9151
HUAURA POWER | 6.9264 | 9.6607 | -28.3% |  |  | LA VIRGEN | 15.2133
PETRAMAS | 6.8101 | 6.3653 | 6.988% |  |  | P.E. MARCONA | 15.9415 | 16.3059
GR PAINO | 6.4468 |  |  |  |  | SINERSA | 17.7346 | 16.7464
SAN JACINTO | 5.1621 | 0.66803 | 672.7% |  |  | SDF ENERGIA | 20.8087 | 0
PANAMERICANA SOLAR | 4.8273 | 4.8035 | 0.4954% |  |  | EGESUR | 22.4201 | 9.5406
RIO DOBLE | 4.8018 | 3.062 | 56.82% |  |  | EMGE HUANZA | 35.4362 | 34.0077
GENERACIÓN ANDINA | 4.7648 | 3.7202 | 28.08% |  |  | CHINANGO | 37.0919 | 36.5709
MOQUEGUA FV | 4.0483 | 4.0067 | 1.038% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 41.465 | 46.8908
TACNA SOLAR | 4.0255 | 3.5907 | 12.11% |  |  | SAN GABAN | 42.9386 | 64.8294
MAJES | 3.9592 | 3.6288 | 9.107% |  |  | INLAND | 44.1394 | 42.3815
REPARTICION | 3.9321 | 3.5916 | 9.482% |  |  | TERMOSELVA | 46.2127 | 0
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 3.1244 | 2.577 | 21.24% |  |  | EMGE HUALLAGA | 47.4528 | 47.6707
HIDROCAÑETE | 2.4219 | 2.2038 | 9.897% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 49.4498 | 51.6614
EGECSAC | 2.3781 | 3.5787 | -33.55% |  |  | CELEPSA | 56.7925 | 53.3144
AGUA AZUL | 1.9518 | 0.89403 | 118.3% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 66.3769 | 65.9843
ELECTRICA YANAPAMPA | 1.4331 | 1.0697 | 33.97% |  |  | EGASA | 82.6909 | 72.0975
ELECTRO ZAÑA | 0.92481 | 3.4367 | -73.09% |  |  | EGEMSA | 85.0304 | 81.92
SHOUGESA | 0.74468 | 2.9584 | -74.83% |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 98.6057 | 104.1173
MAJA ENERGIA | 0.7365 | 0.45888 | 60.5% |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 99.2866 | 93.3024
IYEPSA | 0.65761 | 0.0039229 | 16664% |  |  | TERMOCHILCA | 122.5358 | 121.0549
CENTRALES SANTA ROSA | 0.55891 |  |  |  |  | STATKRAFT | 131.5191 | 138.5619
CERRO VERDE | 0.38459 | 0 |  |  |  | FENIX POWER | 406.5427 | 333.0446
HYDRO PATAPO | 0.21822 | 0.1717 | 27.1% |  |  | ELECTROPERU | 580.5523 | 588.7658
SAMAY I | 0.15435 | 0 |  |  |  | ENGIE | 670.2431 | 620.8965
ATRIA | 0.14868 | 0.21867 | -32.01% |  |  | ENEL GENERACION PERU | 709.8077 | 605.7227
COLCA SOLAR | 0.018882 |  |  |  |  | KALLPA | 840.3927 | 885.8407
PLANTA ETEN | 0 | 0.025749 | -100%
Total | 4571.3917 | 4279.353 | 6.824%
Cuadro N° 6: Participación de las empresas generadoras del COES en la producción de energía eléctrica (GWh) en agosto |  |  |  | Gráfico N° 10: Comparación de producción energética (GWh) de las empresas generadoras del COES en agosto

## 8. Max Potencia
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN (MW)
4.1. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE POR TIPO DE GENERACIÓN (MW)
Tipo de Generación | Últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Máxima Potencia Anual
| 2021-06-24 21:00 | 2021-07-02 19:00 | 2021-08-27 21:45 | 2020-08-28 19:00 | Var (%) | 2021 | 2020 | Var (%) 2021/2020 | 2019 | Var (%) 2020/2019
| 2021-06-24 21:00 | 2021-07-02 19:00 | 2021-08-27 21:45 | 2020-08-28 19:00 |  | 2021-08-27 21:45 | 2020-02-25 19:30 |  | 2019-03-25 19:00
| 44371.875 | 44379.7917 | 44435.9062 | 44071.7917 |  | 44435.9062 | 43886.8125 |  | 43549.7917
Hidroeléctrica | 3253.2329 | 3357.8624 | 3273.7354 | 3157.1888 | 3.691% | 3273.7354 | 4604.1639 | -28.9% | 4580.6239 | 0.5139%
Termoeléctrica | 3361.2987 | 3197.7081 | 3479.0483 | 3037.135 | 14.55% | 3479.0483 | 2265.9102 | 53.54% | 2106.5044 | 7.567%
Eólica | 289.3072 | 255.8565 | 175.2078 | 356.4093 | -50.84% | 175.2078 | 255.2253 | -31.35% | 303.5407 | -15.92%
Solar | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Total | 6903.8388 | 6811.427 | 6927.9915 | 6550.7331 | 5.759% | 6927.9915 | 7125.2994 | -2.769% | 6990.669 | 1.926%
Importación | 0 | 44.3574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Intercambios Internacionales | 0 | -44.3574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Máxima Potencia | 6903.8388 | 6855.7845 | 6927.9915 | 6550.7331 | 5.759% | 6927.9915 | 7125.2994 | -2.769% | 6990.669 | 1.926%
Cuadro N°7 : Máxima potencia coincidente (MW) por tipo de generación en el SEIN.
Gráfico N° 11: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) anual por tipo de generación en el SEIN.

## 9. Pot. Empresa
4.2. PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS INTEGRANTES EN LA MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
Por Empresa Integrante (MW) | agosto |  |  |  | Variación 2021/2020 (MW)
| 2021 | 2020 | Var (%)
| 2021-08-27 21:45 | 2020-08-28 19:00
| 44435.9062 | 44071.7917 |  |  |  | EMPRESA | 2020 | 2019
KALLPA | 1357.8934 | 1400.7795 | -3.062% |  |  | COLCA SOLAR | 0
ENEL GENERACION PERU | 1149.7242 | 911.824 | 26.09% |  |  | ATRIA | 0 | 0
ENGIE | 1043.2017 | 687.1883 | 51.81% |  |  | GR TARUCA | 0
ELECTROPERU | 825.2952 | 804.5069 | 2.584% |  |  | GR PAINO | 0
FENIX POWER | 556.4369 | 549.8511 | 1.198% |  |  | REPARTICION | 0 | 0
CELEPSA | 221.6156 | 95.539 | 132% |  |  | MAJES | 0 | 0
EMGE HUALLAGA | 216.9288 | 202.3266 | 7.217% |  |  | TERMOCHILCA | 0 | 300.9941
STATKRAFT | 197.4104 | 215.3311 | -8.322% |  |  | TACNA SOLAR | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | 152.5423 | 128.6671 | 18.56% |  |  | SHOUGESA | 0 | 0
EGASA | 111.7313 | 146.1239 | -23.54% |  |  | SAMAY I | 0 | 0
SAN GABAN | 110.122 | 98.3605 | 11.96% |  |  | PLANTA ETEN | 0 | 0
EGEMSA | 106.5478 | 108.3186 | -1.635% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0
EMGE HUANZA | 96.1476 | 86.261 | 11.46% |  |  | MOQUEGUA FV | 0 | 0
ENEL GENERACION PIURA | 91.6835 | 91.4202 | 0.288% |  |  | IYEPSA | 0 | 0
P.E. TRES HERMANAS | 90.943 | 92.0344 | -1.186% |  |  | ELECTRO ZAÑA | 0 | 4.0071
TERMOSELVA | 85.8968 | 0 |  |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0
CHINANGO | 57.995 | 61.637 | -5.909% |  |  | HYDRO PATAPO | 0.5 | 0
INLAND | 54.5331 | 57.0995 | -4.495% |  |  | MAJA ENERGIA | 1.0045 | 0.69376
ENERGÍA EÓLICA | 40.9324 | 103.0238 | -60.27% |  |  | CENTRALES SANTA ROSA | 1.1686
EGESUR | 39.987 | 26.07 | 53.38% |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 1.7383 | 1.4806
P.E. MARCONA | 31.6003 | 31.607 | -0.02126% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 2.6346 | 0
SDF ENERGIA | 28.2237 | 0 |  |  |  | HIDROCAÑETE | 3.2 | 3.2
SINERSA | 24.4388 | 22.7549 | 7.4% |  |  | INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 3.4294 | 2.9434
ANDEAN POWER | 20.5981 | 20.6026 | -0.02189% |  |  | AGUA AZUL | 3.8515 | 3.1625
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 18.9577 | 16.0606 | 18.04% |  |  | EGECSAC | 4.4226 | 5.0324
LA VIRGEN | 18.4573 |  |  |  |  | RIO DOBLE | 7.1523 | 3.1766
SANTA ANA | 16.9752 | 16.5072 | 2.836% |  |  | SAN JACINTO | 8.052 | 5.68
GEPSA | 16.7273 | 17.92 | -6.656% |  |  | HUAURA POWER | 9.2042 | 13.2608
AGROAURORA | 15.4995 | 19.2177 | -19.35% |  |  | PETRAMAS | 9.2184 | 10.1657
AIPSA | 14.663 | 14.3388 | 2.261% |  |  | BIOENERGIA | 10.0312 | 9.5938
EMGE JUNÍN | 13.4771 | 11.739 | 14.81% |  |  | CELEPSA RENOVABLES | 10.6791 | 10.4615
RIO BAÑOS | 12.7866 | 10.0264 | 27.53% |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 11.732 | 129.744
ENEL GREEN POWER PERU | 11.732 | 129.744 | -90.96% |  |  | RIO BAÑOS | 12.7866 | 10.0264
CELEPSA RENOVABLES | 10.6791 | 10.4615 | 2.08% |  |  | EMGE JUNÍN | 13.4771 | 11.739
BIOENERGIA | 10.0312 | 9.5938 | 4.56% |  |  | AIPSA | 14.663 | 14.3388
PETRAMAS | 9.2184 | 10.1657 | -9.318% |  |  | AGROAURORA | 15.4995 | 19.2177
HUAURA POWER | 9.2042 | 13.2608 | -30.59% |  |  | GEPSA | 16.7273 | 17.92
SAN JACINTO | 8.052 | 5.68 | 41.76% |  |  | SANTA ANA | 16.9752 | 16.5072
RIO DOBLE | 7.1523 | 3.1766 | 125.2% |  |  | LA VIRGEN | 18.4573
EGECSAC | 4.4226 | 5.0324 | -12.12% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 18.9577 | 16.0606
AGUA AZUL | 3.8515 | 3.1625 | 21.79% |  |  | ANDEAN POWER | 20.5981 | 20.6026
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 3.4294 | 2.9434 | 16.51% |  |  | SINERSA | 24.4388 | 22.7549
HIDROCAÑETE | 3.2 | 3.2 | 0% |  |  | SDF ENERGIA | 28.2237 | 0
ELECTRICA YANAPAMPA | 2.6346 | 0 |  |  |  | P.E. MARCONA | 31.6003 | 31.607
GENERACIÓN ANDINA | 1.7383 | 1.4806 | 17.4% |  |  | EGESUR | 39.987 | 26.07
CENTRALES SANTA ROSA | 1.1686 |  |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 40.9324 | 103.0238
MAJA ENERGIA | 1.0045 | 0.69376 | 44.8% |  |  | INLAND | 54.5331 | 57.0995
HYDRO PATAPO | 0.5 | 0 |  |  |  | CHINANGO | 57.995 | 61.637
CERRO VERDE | 0 | 0 |  |  |  | TERMOSELVA | 85.8968 | 0
ELECTRO ZAÑA | 0 | 4.0071 | -100% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 90.943 | 92.0344
IYEPSA | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 91.6835 | 91.4202
MOQUEGUA FV | 0 | 0 |  |  |  | EMGE HUANZA | 96.1476 | 86.261
PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | EGEMSA | 106.5478 | 108.3186
PLANTA ETEN | 0 | 0 |  |  |  | SAN GABAN | 110.122 | 98.3605
SAMAY I | 0 | 0 |  |  |  | EGASA | 111.7313 | 146.1239
SHOUGESA | 0 | 0 |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 152.5423 | 128.6671
TACNA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | STATKRAFT | 197.4104 | 215.3311
TERMOCHILCA | 0 | 300.9941 | -100% |  |  | EMGE HUALLAGA | 216.9288 | 202.3266
MAJES | 0 | 0 |  |  |  | CELEPSA | 221.6156 | 95.539
REPARTICION | 0 | 0 |  |  |  | FENIX POWER | 556.4369 | 549.8511
GR PAINO | 0 |  |  |  |  | ELECTROPERU | 825.2952 | 804.5069
GR TARUCA | 0 |  |  |  |  | ENGIE | 1043.2017 | 687.1883
ATRIA | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GENERACION PERU | 1149.7242 | 911.824
COLCA SOLAR | 0 |  |  |  |  | KALLPA | 1357.8934 | 1400.7795
Total | 6927.9914 | 6550.7331 | 5.759%
Cuadro N° 8: Participación de las empresas generadoras del COES en la máxima potencia coincidente (MW) en agosto |  |  |  | Gráfico N° 12: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) de las empresas generadoras del COES en agosto

## 10. Volúmenes
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.1. VOLUMEN ÚTIL DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS (Millones de m3)
| LAGUNA/ EMBALSE | VOLUMEN ÚTIL 31-08-2021 | VOLUMEN ÚTIL 31-08-2020 | VARIACION %
| Represa Aguada Blanca | 22.976 | 26.912 | -14.63%
| Represa El Frayle | 117.131 | 127.193 | -7.911%
| Represa El Pañe | 65.481 | 65.632 | -0.2301% | Hidrología EDEGEL
| Represa Pillones | 65.804 | 46.954 | 40.15% | Volumen Lagunas Edegel (Santa Eulalia y Marca)
| Represa Bamputañe | 21.899 | 17.574 | 24.61% |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
| Represa Challhuanca | 14.65 | 6.458 | 126.9% | 1 | 104.46 | 117.29 | 117.29 | 129.008
| Laguna Sibinacocha | 65.06 | 92.71 | -29.82% | 2 | 103.472 | 116.011 | 146.936 | 140.922
| Laguna Aricota | 245.065 | 251.369 | -2.508% | 3 | 106.087 | 117.6 | 149.932 | 146.81
| Lagunas San Gaban | 32.45 | 37.56 | -13.6% | 4 | 112.72 | 128.32 | 152.619 | 159.05
| Lago Junín | 173.287 | 173.287 | 0% | 5 | 122.319 | 139.24 | 162.196 | 174.75
| Lagunas ELECTROPERU | 100.37 | 129.68 | -22.6% | 6 | 126.156 | 150.94 | 168.511 | 179.649
| Lago Viconga | 22.473 | 18.366 | 22.36% | 7 | 142.99 | 162.491 | 175.468 | 184.3
| Lagunas STATKRAFT | 24.7545 | 51.2415 | -51.69% | 8 | 134.136 | 169.037 | 188.828 | 186.77
| Pomacocha | 15.3242 | 20.7415 | -26.12% | 9 | 153.345 | 182.643 | 196.477 | 193.21
| Lagunas Cullicocha (ORAZUL) | 6.289 | 4.736 | 32.79% | 10 | 153.059 | 190.996 | 199.982 | 196.71
| Lagunas Aguashcocha (ORAZUL) | 2.412 | 1.649 | 46.27% | 11 | 162.932 | 200.895 | 200.895 | 203.618
| Lagunas Rajucolta (ORAZUL) | 4.223 | 3.273 | 29.03% | 12 | 172.762 | 209.095 | 210.612 | 209.991
| Lagunas ENEL | 181.171 | 183.148 | -1.079% | 13 | 182.139 | 215.731 | 221.919 | 219.563
| Laguna Yuracmayo | 31.443 | 27.43 | 14.63% | 14 | 191.475 | 219.171 | 223.196 | 225.163
| Laguna Paucarcocha | 50.929 | 49.887 | 2.089% | 15 | 198.439 | 220.174 | 225.05 | 224.91
| Gallito Ciego | 325.47 | 127.159 | 156% | 16 | 201.53 | 220.315 | 224.848 | 224.5
| Cuadro N°9: Volumen útil de los principales embalses y lagunas del SEIN al término del periodo mensual (31 de agosto) |  |  |  | 17 | 206.037 | 220.56 | 225.279 | 225.585
[5 empty] | 18 | 213.674 | 224.152 | 226.442 | 225.26
[5 empty] | 19 | 216.757 | 224.378 | 227.142 | 225.328
[5 empty] | 20 | 217.294 | 224.604 | 227.625 | 225.228
5.2. EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS |  |  |  |  | 21 | 218.319 | 223.491 | 227.758 | 225.254
[5 empty] | 22 | 218.799 | 222.626 | 226.417 | 223.913
[5 empty] | 23 | 217.888 | 221.624 | 224.459 | 221.646
[5 empty] | 24 | 216.049 | 218.384 | 220.635 | 218.41
[5 empty] | 25 | 212.246 | 215.081 | 218.286 | 215.335
[5 empty] | 26 | 210.221 | 210.419 | 214.905 | 212.272
[5 empty] | 27 | 209.852 | 204.23 | 210.918 | 209.199
[5 empty] | 28 | 203.929 | 201.131 | 207.961 | 207.856
[5 empty] | 29 | 200.563 | 196.16 | 205.667 | 200.687
[5 empty] | 30 | 194.949 | 193.86 | 197.4 | 197.4
[5 empty] | 31 | 188.386 | 186.248 | 194.982 | 193.71
[5 empty] | 32 | 184.729 | 182.409 | 190.14 | 187.46
[5 empty] | 33 | 178.881 | 178.694 | 186.173 | 186.173
[5 empty] | 34 | 176.986 | 173.613 | 183.148 | 181.171
[5 empty] | 35 | 173.37 | 170.019 | 175.24 | 176.39
[5 empty] | 36 | 167.63 | 166.069 | 171.61
[5 empty] | 37 | 162.307 | 159.174 | 167.79
[5 empty] | 38 | 159.027 | 157.84 | 170.04
[5 empty] | 39 | 153.617 | 156.282 | 159.69
[5 empty] | 40 | 151.73 | 148.353 | 150.297
[5 empty] | 41 | 147.996 | 151.044 | 146.769
[5 empty] | 42 | 144.54 | 146.53 | 142.699
[5 empty] | 43 | 143.723 | 137.74 | 135.75
[5 empty] | 44 | 142.339 | 133.138 | 130.27
[5 empty] | 45 | 143.132 | 125.733 | 124.578
[5 empty] | 46 | 141.37 | 125.203 | 120.727
[5 empty] | 47 | 140.339 | 120.513 | 113.79
Gráfico N°13: Evolución semanal del volumen de las lagunas de ENEL durante los años 2018 - 2021 |  |  |  |  | 48 | 137.815 | 119.309 | 104.147
[5 empty] | 49 | 129.028 | 119.332 | 104.856
[5 empty] | 50 | 129.3 | 135.915 | 105.705
[5 empty] | 51 | 129 | 131.21 | 110.412
[5 empty] | 52 | 130.481 | 139.864 | 119.12
[5 empty] | 53 |  | 146.809

## 11. Volúmenes
| Volumen Útil del Lago Junín Electroperú | [5 empty] | VOLUMEN UTIL RESERVORIOS EGASA ( (El Frayle, Pañe, Pillones, Aguada Blanca, Chalhuanca y Bamputañe)
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
| 1 | 34.76 | 71.125 | 133.43 | 78.004 | 1 | 210.2 | 190.2 | 186.653 | 222.169
| 2 | 47.749 | 79.229 | 141.273 | 98.037 | 2 | 216.703 | 185.805 | 194.495 | 243.886
| 3 | 67.131 | 106.65 | 151.562 | 137.107 | 3 | 232.836 | 190.06 | 212.153 | 260.968
| 4 | 93.789 | 140.345 | 167.91 | 187.186 | 4 | 271.78 | 198.068 | 213.719 | 282.904
| 5 | 111.016 | 186.183 | 209.0685 | 240.254 | 5 | 269.08 | 217.5581 | 219.561 | 283.468
| 6 | 126.603 | 222.22 | 250.227 | 285.579 | 6 | 273.52 | 279.1 | 285.121 | 323.499
| 7 | 135.725 | 277.021 | 274.188 | 286.727 | 7 | 302.633 | 338.2185 | 329.342 | 323.5327
| 8 | 159.215 | 293.067 | 291.333 | 276.421 | 8 | 328.237 | 388.648 | 352.6093 | 320.115
| 9 | 186.183 | 294.295 | 281.574 | 271.929 | 9 | 343.5405 | 377.131 | 377.95 | 323.689
| 10 | 203.961 | 291.911 | 277.589 | 283.86 | 10 | 371.291 | 385.625 | 383.259 | 329.896
| 11 | 230.189 | 301.205 | 288.451 | 297.126 | 11 | 390.383 | 389.381 | 394.922 | 345.044
| 12 | 282.717 | 310.009 | 295.384 | 303.544 | 12 | 412.4122 | 386.278 | 390.291 | 376.081
| 13 | 329.689 | 333.918 | 303.544 | 310.6 | 13 | 410.832 | 388.981 | 402.175 | 390.745
| 14 | 329.689 | 335.737 | 296.545 | 310.6 | 14 | 403.704 | 393.365 | 398.935 | 396.339
| 15 | 326.68 | 335.737 | 289.603 | 308.242 | 15 | 399.274 | 385.778 | 388.019 | 407.792
| 16 | 314.741 | 335.737 | 285.006 | 302.959 | 16 | 394.585 | 385.724 | 383.397 | 404.667
| 17 | 305.89 | 335.737 | 285.006 | 304.716 | 17 | 392.298 | 388.742 | 381.564 | 401.208
| 18 | 314.741 | 335.737 | 285.006 | 301.205 | 18 | 390.156 | 386.498 | 379.874 | 398.685
| 19 | 314.741 | 314.741 | 314.741 | 301.789 | 19 | 386.471 | 384.382 | 375.694 | 396.228
Gráfico N°14: Evolución semanal del volumen del lago JUNÍN durante los años 2018 - 2021 | 20 | 314.741 | 315.334 | 314.148 | 305.303 | 20 | 382.008 | 381.564 | 370.566 | 391.741
| 21 | 314.741 | 311.781 | 312.372 | 308.242 | 21 | 378.521 | 376.4709 | 365.522 | 387.6329
| 22 | 311.781 | 310.6 | 310.6 | 307.653 | 22 | 375.21 | 370.731 | 359.199 | 383.632
| 23 | 308.83 | 307.065 | 307.065 | 302.959 | 23 | 374.076 | 363.243 | 354.248 | 379.055
| 24 | 300.038 | 302.959 | 300.621 | 291.911 | 24 | 370.892 | 357.212 | 348.87 | 374.351
| 25 | 294.225 | 300.038 | 286.727 | 282.145 | 25 | 366.717 | 352.191 | 343.831 | 369.419
| 26 | 282.717 | 296.067 | 266.868 | 270.238 | 26 | 361.436 | 346.6261 | 338.471 | 363.951
| 27 | 271.36 | 275.89 | 255.735 | 251.326 | 27 | 355.34 | 341.259 | 333.24 | 358.461
| 28 | 260.169 | 248.582 | 244.759 | 243.67 | 28 | 349.016 | 337.189 | 327.7105 | 352.907
| 29 | 251.88 | 238.788 | 231.258 | 236.09 | 29 | 343.98 | 333.506 | 322.117 | 346.832
| 30 | 232.865 | 229.12 | 219.58 | 223.805 | 30 | 342.066 | 324.05 | 316.396 | 340.427
| 31 | 211.726 | 219.054 | 209.128 | 211.726 | 31 | 335.232 | 318.106 | 310.662 | 333.779
| 32 | 181.192 | 209.128 | 201.392 | 200.367 | 32 | 329.568 | 312.078 | 304.631 | 326.915
| 33 | 152.065 | 199.855 | 189.7 | 187.186 | 33 | 323.791 | 312.078 | 299.145 | 320.05
| 34 | 156.822 | 188.693 | 178.711 | 176.733 | 34 | 317.647 | 299.582 | 293.224 | 312.224
| 35 | 156.82 | 177.721 | 167.91 | 168.884 | 35 | 311.42 | 292.719 | 287.11 | 304.733
| 36 | 159.21 | 164.998 | 158.256 |  | 36 | 305.21 | 286.647 | 280.345
| 37 | 159.215 | 154.534 | 147.348 |  | 37 | 299.17 | 280.605 | 273.902
| 38 | 149.702 | 144.07 | 136.646 |  | 38 | 292.459 | 274.22 | 267.163
| 39 | 117.638 | 135.725 | 131.145 |  | 39 | 286.12 | 267.585 | 262.427
| 40 | 91.68 | 127.056 | 120.758 |  | 40 | 278.58 | 260.962 | 258.969
| 41 | 71.125 | 110.14 | 102.325 |  | 41 | 271.2325 | 253.296 | 255.762
| 42 | 59.261 | 100.61 | 92.945 |  | 42 | 256.272 | 246.06 | 251.312
| 43 | 47.749 | 95.484 | 84.167 |  | 43 | 249.671 | 241.027 | 245.882
| 44 | 38.425 | 89.581 | 82.515 |  | 44 | 249.671 | 234.194 | 239.051
| 45 | 31.142 | 79.639 | 72.33 |  | 45 | 243.3788 | 228.6461 | 232.679
| 46 | 22.26 | 80.049 | 57.318 |  | 46 | 236.34 | 222.812 | 225.804
| 47 | 17.044 | 85.826 | 44.739 |  | 47 | 227.62 | 216.312 | 219.245
| 48 | 36.589 | 77.596 | 34.764 |  | 48 | 220.0144 | 210.251 | 212.092
| 49 | 36.59 | 54.614 | 27.915 |  | 49 | 212.38 | 202.733 | 206.705
| 50 | 34.764 | 64.358 | 19.814 |  | 50 | 205.4678 | 195.514 | 200.083
| 51 | 38.4 | 80.049 | 22.257 |  | 51 | 199 | 188.996 | 200.819
| 52 | 59.261 | 108.829 | 51.547 |  | 52 | 192.888 | 184.654 | 217.93
| 53 |  | 140.345 |  |  | 53 |  | 183.631
Gráfico N°15: Evolución semanal del volumen de los embalses de EGASA durante los años 2018 - 2021.

## 12.Caudales
5.3. PROMEDIO MENSUAL DE LOS CAUDALES (m3/s) | [5 empty] | SEMANA |  | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY
[5 empty] | 2018 | 1 | 1 | 29.44 | 69.0871 | 15.7471
[7 empty] | 2 | 42.8809 | 96.7859 | 37.6
| CAUDAL PROMEDIO | AGOSTO 2021 | AGOSTO 2020 | VARIACIÓN % |  |  | 3 | 74.0026 | 158.1773 | 101.2613
| Natural San Gaban | 6.3596 | 7.4345 | -14.46% |  |  | 4 | 77.8126 | 167.0236 | 77.354
| Natural Tarma + Natural Yanango | 6.286 | 6.72 | -6.458% |  |  | 5 | 61.5317 | 113.1959 | 30.6671
| Natural Tulumayo | 25.4664 | 22.6573 | 12.4% |  |  | 6 | 54.0241 | 88.5357 | 32.4441
| Natural Santa | 26.2558 | 29.463 | -10.89% |  |  | 7 | 59.2714 | 99.3782 | 30.3381
| Natural Chancay | 13.4044 | 8.0404 | 66.71% |  | 8 | 8 | 78.0256 | 140.28 | 62.97
| Natural Jequetepeque | 1.8018 | 1.075 | 67.61% |  |  | 9 | 61.1187 | 102.9964 | 31.2446
| Natural Cañete | 11.2883 | 9.7964 | 15.23% |  |  | 10 | 84.5007 | 175.9049 | 36.0383
| Natural Paucartambo | 14.627 | 22.3214 | -34.47% |  |  | 11 | 83.6439 | 169.6467 | 25.0764
| Natural Vilcanota | 39.0381 | 37.6368 | 3.723% |  |  | 12 | 98.99 | 198.22 | 24.63
| Ingreso Toma Cahua (Pativilca) | 13.2625 | 11.1064 | 19.41% |  |  | 13 | 106.6493 | 312.6314 | 38.7014
| Ingreso Toma Tamboraque | 8.1105 | 7.1781 | 12.99% |  |  | 14 | 86.4884 | 235.3133 | 94.5964
| Turbinado de la C.H. Charcani V | 14.0208 | 11.9795 | 17.04% |  |  | 15 | 88.217 | 294.1721 | 92.07
| Tubinado de la C.H. Platanal | 14.0716 | 13.2304 | 6.358% |  | 16 | 16 | 65.84 | 149.18 | 45.4
| Turbinado de la C.H. Aricota | 1.4371 | 1.4324 | 0.3311% |  |  | 17 | 51.88 | 104.35 | 41.47
| Mejorada- Ingreso Tablachaca | 92.3537 | 94.6142 | -2.389% |  |  | 18 | 49.6723 | 78.0381 | 65.801
| Descargado Lagunas San Gaban | 2.9384 | 4.9166 | -40.23% |  |  | 19 | 45.203 | 78.3139 | 75.1047
| Descarga Upamayo | 18.932 | 18.3569 | 3.133% |  |  | 20 | 37.3859 | 130.9263 | 97.861
| Descargado Gallito Ciego | 10.904 | 6.1078 | 78.53% |  |  | 21 | 31.6097 | 64.4493 | 107.7964
| Descarga Lagunas STATKRAFT | 7.5208 | 10.9692 | -31.44% |  |  | 22 | 23.3601 | 64.4493 | 107.7964
| Descarga Lagunas ENEL | 2.931 | 4.0361 | -27.38% |  |  | 23 | 22.1186 | 39.501 | 35.1767
| Descargado Yuracmayo (Rimac) | 0.18332 | 0.14977 | 22.4% |  | 24 | 24 | 18.6551 | 33.6903 | 23.4194
| Descargado Viconga | 0 | 0 |  |  |  | 25 | 15.6644 | 30.2284 | 15.9861
| Descargado Pomacocha | 4.1699 | 4.1307 | 0.9495% |  |  | 26 | 13.8481 | 27.8723 | 14.0904
| Descargado Paucarcocha | 5.9745 | 5.6848 | 5.095% |  |  | 27 | 12.8659 | 27.2576 | 11.8389
| Cuadro N°10: Promedio de caudales en agosto | [5 empty] | 28 | 12.9153 | 27.2173 | 9.779
[7 empty] | 29 | 15.9086 | 24.9557 | 8.4957
[7 empty] | 30 | 16.584 | 24.8094 | 7.8074
[7 empty] | 31 | 18.553 | 25.691 | 7.53
5.4. EVOLUCIÓN DE LOS CAUDALES | [5 empty] | 32 | 32 | 17.7697 | 27.63 | 6.4074
[7 empty] | 33 | 14.7829 | 23.78 | 4.94
[7 empty] | 34 | 15.984 | 23.528 | 4.6689
[7 empty] | 35 | 15.55 | 23.29 | 4.6
[7 empty] | 36 | 15.0429 | 23.0071 | 3.9657
[7 empty] | 37 | 13.3869 | 23.1736 | 3.5334
[7 empty] | 38 | 12.9637 | 26.454 | 6.4914
[7 empty] | 39 | 9.47 | 23.7 | 4.9
[6 empty] | 40 | 40 | 9.6714 | 23.6951 | 4.8983
[7 empty] | 41 | 13.239 | 28.1133 | 8.343
[7 empty] | 42 | 13.0851 | 37.0733 | 7.2736
[7 empty] | 43 | 24.9816 | 70.5356 | 7.4324
[7 empty] | 44 | 20.5581 | 55.1837 | 15.8019
[7 empty] | 45 | 26.17 | 60.4457 | 26.4329
[7 empty] | 46 | 19.7286 | 57.0057 | 53.5029
[7 empty] | 47 | 39.6567 | 103.0077 | 53.4591
[7 empty] | 48 | 39.6567 | 99.828 | 45.5396
[7 empty] | 49 | 22.6286 | 60.2757 | 17.9557
[7 empty] | 50 | 17.7767 | 46.702 | 13.4326
[7 empty] | 51 | 34.0857 | 68.7 | 39.4143
[6 empty] | 52 | 52 | 52.0941 | 97.3471 | 65.6794
[5 empty] | 2019 | 1 | 1 | 27.8 | 78.2986 | 21.9271
[7 empty] | 2 | 28.6786 | 95.0817 | 22.398
[7 empty] | 3 | 44.51 | 95.65 | 17.61
[7 empty] | 4 | 73.3231 | 109.2996 | 17.638
[7 empty] | 5 | 103.1772 | 149.6508 | 19.2188
Gráfico N°16: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos SANTA, CHANCAY y PATIVILCA en los años 2018 - 2021. | [6 empty] | 6 | 79.1657 | 136.5771 | 57.1857
[7 empty] | 7 | 120.0226 | 224.7107 | 118.0604
[6 empty] | 8 | 8 | 97.5601 | 198.0434 | 106.2989
[7 empty] | 9 | 97.5601 | 191.0113 | 142.1239
[7 empty] | 10 | 97.4973 | 215.6401 | 164.5969
[7 empty] | 11 | 98.2159 | 236.761 | 121.6507
[7 empty] | 12 | 91.8577 | 250.868 | 166.6314
[7 empty] | 13 | 100.0137 | 301.4597 | 180.07
[7 empty] | 14 | 84.2727 | 253.0854 | 143.4397
[7 empty] | 15 | 61.0749 | 253.0854 | 152.6561
[6 empty] | 16 | 16 | 47.8437 | 141.0459 | 83.8443
[7 empty] | 17 | 50.9071 | 123.8666 | 125.2881
[7 empty] | 18 | 39.121 | 85.1739 | 66.3471
[7 empty] | 19 | 35.4109 | 71.2243 | 42.2161
[7 empty] | 20 | 32.4051 | 76.8571 | 58.3244
[7 empty] | 21 | 26.5839 | 47.9711 | 34.0326
[7 empty] | 22 | 19.6537 | 37.6243 | 40.5243
[7 empty] | 23 | 16.504 | 37.8063 | 25.0106
[7 empty] | 24 | 14.8904 | 35.4687 | 18.2427
[7 empty] | 25 | 15.34 | 33.2001 | 16.0131
[6 empty] | 26 | 26 | 15.5211 | 28.3763 | 12.9616
[7 empty] | 27 | 15.32 | 28.47 | 11.39
[7 empty] | 28 | 14.8094 | 28.9203 | 11.4052
[7 empty] | 29 | 13.6664 | 24.4223 | 10.174
[7 empty] | 30 | 13.3929 | 24.0867 | 9.1717
[7 empty] | 31 | 13.0984 | 22.4713 | 8.5916
[7 empty] | 32 | 12.2283 | 25.2127 | 6.626
[7 empty] | 33 | 12.8387 | 28.061 | 5.9311
[6 empty] | 34 | 34 | 12.3793 | 28.4559 | 5.2604
[7 empty] | 35 | 11.9237 | 26.646 | 4.7317
[7 empty] | 36 | 10.7319 | 27.7206 | 4.5543
[7 empty] | 37 | 11.4814 | 27.9676 | 4.192
[7 empty] | 38 | 12.2171 | 31.354 | 4.176
[7 empty] | 39 | 15.0261 | 37.1464 | 4.8932
[7 empty] | 40 | 13.292 | 29.935 | 5.313
[7 empty] | 41 | 15.4721 | 31.668 | 8.3924
[7 empty] | 42 | 14.6029 | 30.0614 | 9.2871
[7 empty] | 43 | 18.764 | 48.13 | 18.1537
[6 empty] | 44 | 44 | 12.7224 | 37.7818 | 19.9035
[7 empty] | 45 | 22.372 | 60.7214 | 69.0774
[7 empty] | 46 | 28.1016 | 68.5699 | 51.1904
[7 empty] | 47 | 22.2223 | 51.535 | 21.6763
[7 empty] | 48 | 18.7964 | 45.1157 | 19.4287
[7 empty] | 49 | 40.4599 | 84.8464 | 67.7871
[7 empty] | 50 | 55.2086 | 99.1397 | 46.0007
[7 empty] | 51 | 84.7789 | 201.5266 | 43.5863
[6 empty] | 52 | 52 | 90.214 | 224.1094 | 50.4836
[7 empty] | 53 | 80.0613 | 205.2461 | 83.6377
[5 empty] | 2020 |  | 1 | 42.752 | 129.3313 | 35.4127
[7 empty] | 2 | 30.6796 | 73.393 | 22.0449
[7 empty] | 3 | 46.444 | 73.0926 | 18.2101
[7 empty] | 4 | 56.5596 | 140.6934 | 15.9344
[7 empty] | 5 | 85.9973 | 189.9601 | 16.348
[7 empty] | 6 | 79.6439 | 184.551 | 24.5456
[7 empty] | 7 | 62.1154 | 141.4891 | 17.9337
[6 empty] | 8 | 8 | 41.1346 | 83.9696 | 15.5626
[7 empty] | 9 | 70.0271 | 124.3411 | 23.3404
[7 empty] | 10 | 51.7133 | 110.965 | 51.1434
[7 empty] | 11 | 65 | 130.1791 | 73.8207
[7 empty] | 12 | 70.5301 | 127.8666 | 34.1389
[7 empty] | 13 | 73.7107 | 138.129 | 66.4577
[7 empty] | 14 | 57.7969 | 109.1446 | 82.627
[7 empty] | 15 | 44.4303 | 80.1336 | 89.9134
[6 empty] | 16 | 16 | 30.7019 | 57.1371 | 73.4874
[7 empty] | 17 | 24.9329 | 55.1843 | 80.5857
[7 empty] | 18 | 46.8673 | 80.201 | 93.1313
[7 empty] | 19 | 39.8809 | 73.3987 | 43.9604
[7 empty] | 20 | 34.333 | 57.6297 | 29.0386
[7 empty] | 21 | 28.3991 | 47.2084 | 20.7479
[7 empty] | 22 | 19.0161 | 39.6356 | 28.5976
[7 empty] | 23 | 16.3237 | 49.1369 | 19.1047
[6 empty] | 24 | 24 | 14.459 | 34.1504 | 14.2113
[7 empty] | 25 | 13.477 | 32.2889 | 11.6287
[7 empty] | 26 | 14.1751 | 29.4559 | 11.6757
[7 empty] | 27 | 12.8596 | 27.9864 | 27.4889
[7 empty] | 28 | 11.4721 | 24.3719 | 32.3951
[7 empty] | 29 | 11.3289 | 23.6209 | 14.975
[7 empty] | 30 | 11.152 | 26.7574 | 14.1284
[7 empty] | 31 | 10.8526 | 26.4813 | 10.1219
[6 empty] | 32 | 32 | 10.3383 | 25.5066 | 7.7241
[7 empty] | 33 | 11.414 | 31.4414 | 8.5773
[7 empty] | 34 | 11.6621 | 33.3657 | 6.709
[7 empty] | 35 | 11.5414 | 29.069 | 5.7296
[7 empty] | 36 | 13.2869 | 26.0054 | 5.6866
[7 empty] | 37 | 15.4907 | 25.0219 | 5.3569
[7 empty] | 38 | 16.1661 | 27.8547 | 6.9269
[7 empty] | 39 | 16.811 | 27.9866 | 9.9769
[6 empty] | 40 | 40 | 14.5793 | 25.259 | 7.1329
[7 empty] | 41 | 13.0489 | 25.1856 | 4.9103
[7 empty] | 42 | 14.871 | 33.126 | 6.3367
[7 empty] | 43 | 21.9917 | 41.1271 | 11.8671
[7 empty] | 44 | 13.9049 | 33.0384 | 5.2337
[7 empty] | 45 | 13.1844 | 40.1157 | 5.0683
[7 empty] | 46 | 13.1423 | 43.8816 | 4.7746
[7 empty] | 47 | 15.1247 | 42.8116 | 5.6357
[7 empty] | 48 | 27.6921 | 66.2626 | 27.0271
[7 empty] | 49 | 64.694 | 122.2423 | 80.0201
[7 empty] | 50 | 43.3569 | 78.2503 | 98.3731
[7 empty] | 51 | 66.6953 | 123.1313 | 141.8059
[6 empty] | 52 | 52 | 79.132 | 151.044 | 62.0559
[5 empty] | 2021 |  | 1 | 93.616 | 194.9399 | 38.4913
[7 empty] | 2 | 109.1937 | 191.5666 | 52.1854
[7 empty] | 3 | 111.321 | 253.2813 | 72.9711
[7 empty] | 4 | 111.1189 | 244.7926 | 82.664
[7 empty] | 5 | 108.6607 | 220.6247 | 54.1984
[7 empty] | 6 | 90.4691 | 163.0604 | 42.8274
[7 empty] | 7 | 58.4 | 104.393 | 28.1537
[7 empty] | 8 | 45.1035 | 61.8202 | 19.305
[7 empty] | 9 | 56.4969 | 85.5073 | 82.8477
[7 empty] | 10 | 90.5547 | 173.2943 | 214.0643
[7 empty] | 11 | 98.0859 | 159.8386 | 132.6183
[7 empty] | 12 | 87.4267 | 160.5429 | 87.6687
[6 empty] | 13 | 13 | 85.7333 | 171.0747 | 94.9541
[7 empty] | 14 | 98.0951 | 185.565 | 151.1167
[7 empty] | 15 | 83.7736 | 151.5601 | 111.9946
[7 empty] | 16 | 56.958 | 109.841 | 90.6726
[7 empty] | 17 | 48.746 | 85.8403 | 75.2816
[7 empty] | 18 | 40.4944 | 69.6494 | 93.953
[7 empty] | 19 | 35.4663 | 58.0103 | 72.6844
[7 empty] | 20 | 28.1817 | 51.498 | 98.8866
[7 empty] | 21 | 26.55 | 49.9234 | 58.58
[7 empty] | 22 | 21.8253 | 43.1044 | 38.5823
[7 empty] | 23 | 20.5367 | 39.5349 | 58.389
[7 empty] | 24 | 18.521 | 36.3931 | 52.6089
[7 empty] | 25 | 17.3379 | 33.5579 | 30.3249
[6 empty] | 26 | 26 | 16.2577 | 29.9314 | 42.182
[7 empty] | 27 | 15.0666 | 26.387 | 23.3561
[7 empty] | 28 | 14.2481 | 26.172 | 19.0293
[7 empty] | 29 | 13.4779 | 25.8367 | 17.8543
[7 empty] | 30 | 12.691 | 25.2514 | 12.8973
[7 empty] | 31 | 13.0167 | 27.2217 | 10.9594
[7 empty] | 32 | 11.8676 | 26.0836 | 9.4099
[7 empty] | 33 | 11.5669 | 25.725 | 11.6663
[7 empty] | 34 | 13.5989 | 26.0403 | 14.7399
[6 empty] | 35 | 35 | 18.3893 | 26.6113 | 23.2574
[8 empty] | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY
[8 empty] | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY

## 13.Caudales
|  | SEMANA |  | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN
| 2018 | 1 | 1 | 10.34 | 4.4629 | 140.0414 | 143.09 | 20.63 | 13 | 1.64 | 201.2429 | 63.23
|  |  | 2 | 13.731 | 3.5944 | 209.918 | 160.9821 | 36.2139 | 11.7743 | 1.5914 | 229.425 | 56.6543
|  |  | 3 | 15.9833 | 8.3046 | 223.6646 | 190.4404 | 30.8191 | 11.8571 | 1.5814 | 261.5636 | 68.5164
|  |  | 4 | 21.9886 | 15.5981 | 346.8834 | 205.5833 | 40.893 | 18.7343 | 1.57 | 261.98 | 58.9354
|  |  | 5 | 17.729 | 13.7246 | 214.9593 | 93.6071 | 17.7483 | 23.39 | 1.57 | 141.8357 | 45.3329
|  |  | 6 | 13.5826 | 8.6634 | 166.3424 | 108.2557 | 18.7916 | 20.201 | 2.3694 | 164.5571 | 65.9876
|  |  | 7 | 14.7226 | 11.0714 | 239.5006 | 202.982 | 42.0886 | 15.2832 | 3.169 | 355.3129 | 97.723
|  | 8 | 8 | 18.48 | 14.97 | 357.6181 | 251.1 | 43.74 | 16.564 | 3.16 | 437.78 | 142.13
|  |  | 9 | 21.6524 | 14.1853 | 333.9089 | 204.9584 | 31.755 | 15.853 | 3.169 | 424.1457 | 142.1386
|  |  | 10 | 30.2727 | 17.4346 | 431.6416 | 177.1549 | 31.1966 | 14.442 | 4.7437 | 293.6914 | 72.3097
|  |  | 11 | 28.0719 | 17.0486 | 485.9854 | 169.375 | 52.6263 | 18.273 | 3.088 | 511.545 | 119.7894
|  |  | 12 | 29.91 | 21.62 | 465.2441 | 201.5833 | 57.6691 | 23.244 | 4.5096 | 433.8914 | 152.8044
|  |  | 13 | 28.3601 | 17.4394 | 396.3769 | 163.7559 | 35.7256 | 23.1434 | 3.393 | 281.7993 | 107.3293
|  |  | 14 | 23.8303 | 12.8333 | 226.3264 | 133.5359 | 28.622 | 19.16 | 1.736 | 176.2321 | 80.9366
Gráfico N°17: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos RÍMAC y SANTA EULALIA en los años 2018 - 2021. |  |  | 15 | 27 | 15.5713 | 207.408 | 107.5951 | 30.754 | 14.3771 | 1.8613 | 130.09 | 42.6931
|  | 16 | 16 | 19.9 | 12.83 | 166.3887 | 95.78 | 29.88 | 12.36 | 1.9 | 96.9 | 33.7171
|  |  | 17 | 19.14 | 13.52 | 168.1934 | 95.39 | 22.2573 | 13.4 | 1.794 | 89.59 | 27.06
|  |  | 18 | 19.7036 | 14.1669 | 171.5429 | 85.9583 | 21.6517 | 12.7858 | 2.3024 | 89.6021 | 22.2697
|  |  | 19 | 15.4883 | 12.6509 | 146.5449 | 88.244 | 19.0371 | 11.3284 | 1.8057 | 75.5686 | 17.566
|  |  | 20 | 14.6011 | 10.0133 | 112.7624 | 64.8096 | 16.5316 | 10.8993 | 1.7767 | 62.2086 | 14.5023
|  |  | 21 | 13.4113 | 7.8631 | 94.6366 | 49.3037 | 13.4506 | 11.1669 | 1.8437 | 54.3871 | 12.215
|  |  | 22 | 12.4903 | 6.4216 | 81.7187 | 42.9286 | 11.8976 | 10.5733 | 1.877 | 48.8379 | 10.8946
|  |  | 23 | 12.278 | 5.5577 | 83.7603 | 67.7976 | 15.8017 | 11.3413 | 1.7929 | 58.175 | 13.8606
|  | 24 | 24 | 10.8827 | 5.3317 | 82.799 | 63.9821 | 15.596 | 11.9641 | 2.0253 | 61.9886 | 13.3929
|  |  | 25 | 10.291 | 3.7499 | 74.0939 | 53.0356 | 14.1359 | 11.79 | 2.0514 | 51.9707 | 10.7494
|  |  | 26 | 9.5591 | 3.5651 | 66.7951 | 40.369 | 10.9124 | 10.93 | 2.1039 | 44.3907 | 9.1146
|  |  | 27 | 9.3137 | 4.76 | 67.3686 | 33.41 | 9.4036 | 12.51 | 2.05 | 39.1736 | 7.6487
|  |  | 28 | 8.7544 | 2.5707 | 65.0736 | 33.1607 | 9.4156 | 12.3 | 2.2506 | 36.9993 | 7.0544
|  |  | 29 | 8.6149 | 3.7006 | 62.5157 | 35.738 | 9.5504 | 12.2457 | 1.9771 | 38.6771 | 6.34
|  |  | 30 | 8.1221 | 4.9111 | 57.1489 | 85.0654 | 15.5341 | 10.996 | 2.286 | 56.1664 | 9.4386
|  |  | 31 | 7.562 | 3.28 | 58.768 | 40.375 | 8.558 | 13.18 | 2 | 50.215 | 8.577
|  | 32 | 32 | 8.4994 | 4.8781 | 54.7034 | 52.9464 | 10.7399 | 10.8503 | 2.0667 | 50.4607 | 9.7963
|  |  | 33 | 7.8117 | 4.6 | 59.0663 | 47.13 | 9.23 | 10.84 | 2.05 | 44.64 | 8.7823
|  |  | 34 | 6.44 | 5.1569 | 82.0336 | 63.893 | 10.9173 | 10.5346 | 1.8789 | 35.6279 | 11.3837
|  |  | 35 | 7.5429 | 2.15 | 71.48 | 45.64 | 9.47 | 10.92 | 1.88 | 32.98 | 7.88
|  |  | 36 | 7.1671 | 4.8343 | 63.0929 | 34.5714 | 7.5943 | 11.0914 | 1.8443 | 31.2043 | 8.0857
Gráfico N°18: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos MANTARO, TULUMAYO y TARMA en los años 2018 - 2021. |  |  | 37 | 7.1637 | 3.1536 | 61.1417 | 28.744 | 6.5637 | 10.8252 | 1.8114 | 29.6143 | 8.6453
|  |  | 38 | 8.31 | 3.3441 | 49.6644 | 35.5716 | 7.294 | 11.1598 | 1.8427 | 30.9129 | 8.6453
|  |  | 39 | 7.6214 | 4.65 | 42.24 | 39.39 | 7.68 | 11.33 | 1.64 | 37.2 | 7.4194
|  | 40 | 40 | 7.6214 | 5.1286 | 38.9063 | 41.34 | 9.1129 | 11.565 | 1.8221 | 42.1971 | 9.6006
|  |  | 41 | 7.2699 | 4.8594 | 42.9237 | 56.6071 | 11.1701 | 12.7402 | 1.7041 | 49.4757 | 10.9433
|  |  | 42 | 6.2733 | 4.0031 | 73.976 | 89.2323 | 19.2823 | 11.7924 | 1.5524 | 72.3507 | 17.9726
|  |  | 43 | 8.3209 | 6.0481 | 97.2344 | 125.7083 | 26.3821 | 12.0416 | 1.5854 | 82.4843 | 19.5526
|  |  | 44 | 9.2941 | 7.6531 | 120.6297 | 157.6071 | 33.3644 | 12.1889 | 1.6864 | 110.4093 | 33.0816
|  |  | 45 | 8.6643 | 4.2061 | 125.4316 | 105.6369 | 18.7356 | 13 | 1.7397 | 114.1436 | 39.8019
|  |  | 46 | 8.5371 | 5.9 | 78.7571 | 79.3043 | 13.16 | 13.0014 | 1.5 | 93.4571 | 37.2129
|  |  | 47 | 9.0094 | 7.1016 | 88.1117 | 74.6844 | 13.4831 | 12.1424 | 1.5 | 104.105 | 35.0554
|  | 48 | 48 | 8.5043 | 4.3617 | 80.1513 | 95.3036 | 12.5436 | 11.9753 | 1.5 | 91.57 | 28.37
|  |  | 49 | 8.27 | 6.91 | 66.5557 | 54.31 | 8.99 | 12.26 | 1.5 | 62.9743 | 22.92
|  |  | 50 | 8.1766 | 6.564 | 61.6027 | 52.4761 | 10.9096 | 13.0014 | 1.4571 | 52.2443 | 17.6957
|  |  | 51 | 10.3429 | 7.3286 | 53.9 | 126.1429 | 16.8 | 12.2571 | 1.3857 | 86.5286 | 33.5143
|  | 52 | 52 | 10.662 | 7.482 | 57.505 | 100.3809 | 16.4351 | 12.2223 | 1.3 | 103.5336 | 52.7531
| 2019 | 1 | 1 | 8.9929 | 4.4643 | 57.515 | 79.8714 | 13.1157 | 11.5719 | 1.3 | 121.7564 | 64.3984
|  |  | 2 | 7.4904 | 3.3686 | 63.3639 | 84.1846 | 16.1101 | 11.5703 | 1.3 | 180.33 | 70.9979
|  |  | 3 | 14.36 | 10.74 | 80.75 | 149.3 | 29.23 | 11.28 | 1.33 | 167.22 | 68.83
|  |  | 4 | 17.1314 | 11.1557 | 85.6896 | 168.81 | 36.2 | 11.844 | 3.0287 | 185.515 | 70.0894
|  |  | 5 | 30.5923 | 16.463 | 416.487 | 195.25 | 36.704 | 12.4967 | 6.6929 | 199.0357 | 74.6554
|  |  | 6 | 20.3729 | 17.0586 | 426.6714 | 265.28 | 51.29 | 12.7443 | 14.4643 | 338.8986 | 117.8286
|  |  | 7 | 28.8376 | 18.0653 | 581.6251 | 230.7323 | 46.224 | 23.8414 | 21.0596 | 288.0957 | 118.0787
|  | 8 | 8 | 20.0779 | 14.5316 | 439.741 | 219.3749 | 42.9459 | 23.8949 | 6.8929 | 411.7514 | 98.32
|  |  | 9 | 26.318 | 19.5204 | 316.27 | 191.1784 | 34.6964 | 22.407 | 3.3807 | 249.4629 | 120.901
Gráfico N°19: Evolución del promedio semanal de caudales de las cuencas CHILI, ARICOTA, VILCANOTA Y SAN GABÁN en los años 2018 - 2021. |  |  | 10 | 27.9596 | 20.8317 | 326.6364 | 184.0893 | 38.681 | 23.8286 | 2.384 | 225.1 | 78.1773
|  |  | 11 | 27.9596 | 22.2471 | 416.081 | 226.8809 | 42.6333 | 23.8099 | 1.9291 | 217.4564 | 44.639
|  |  | 12 | 28.4767 | 21.7079 | 394.1396 | 203.4464 | 43.5293 | 19.573 | 1.7969 | 327.8214 | 98.4
|  |  | 13 | 24.8447 | 20.5691 | 522.4229 | 225.2619 | 57.9744 | 12.5827 | 1.6904 | 339.0436 | 92.1036
|  |  | 14 | 29.4833 | 18.7679 | 316.3394 | 152.4764 | 55.1194 | 21.3038 | 1.6809 | 250.0857 | 65.6659
|  |  | 15 | 20.0404 | 14.276 | 168.4546 | 98.1607 | 27.7137 | 17.8108 | 1.7206 | 148.4879 | 49.6333
|  | 16 | 16 | 16.0721 | 10.1801 | 131.8014 | 98.2797 | 22.8691 | 12.211 | 1.7899 | 105.4793 | 31.291
|  |  | 17 | 15.384 | 12.1216 | 143.8413 | 83.5476 | 20.2739 | 12.9496 | 1.6649 | 103.8193 | 25.9219
|  |  | 18 | 16.0261 | 11.9963 | 111.1231 | 74.3929 | 18.1031 | 11.4933 | 1.55 | 91.5329 | 22.1904
|  |  | 19 | 14.7697 | 10.1233 | 89.4183 | 60.613 | 15.729 | 10.8837 | 1.5914 | 82.455 | 20.9913
|  |  | 20 | 13.8124 | 9.3731 | 79.2124 | 72.3214 | 20.6476 | 11.1537 | 1.5371 | 76.8571 | 23.0857
|  |  | 21 | 12.8497 | 7.0854 | 62.717 | 52.5656 | 14.4617 | 12 | 1.5129 | 58.0579 | 17.8583
|  |  | 22 | 12.1054 | 7.3309 | 41.6331 | 49.262 | 12.6217 | 10.4428 | 1.5 | 51.5207 | 15.3246
|  |  | 23 | 11.2727 | 7.7243 | 41.6331 | 40.5001 | 10.5719 | 10.9792 | 1.5 | 46.5207 | 13.8681
|  |  | 24 | 10.868 | 8.8337 | 78.434 | 35.7859 | 9.218 | 11.0968 | 1.5 | 42.4736 | 12.5126
|  |  | 25 | 10.1673 | 7.6593 | 77.872 | 33.357 | 8.9321 | 10.462 | 1.5 | 43.7293 | 11.4504
|  | 26 | 26 | 9.3536 | 6.2751 | 76.4479 | 29.1546 | 8.3007 | 11.2599 | 1.5 | 44.6164 | 9.666
|  |  | 27 | 8.86 | 7.15 | 77.43 | 30.35 | 8.59 | 10.7582 | 1.59 | 43.84 | 8.27
|  |  | 28 | 8.9136 | 5.7059 | 76.2451 | 27.7023 | 7.8261 | 11.1392 | 1.6 | 39.9957 | 7.49
|  |  | 29 | 9.1244 | 6.4564 | 66.3127 | 29.9404 | 7.6489 | 10.8104 | 1.6 | 42.7043 | 6.4643
|  |  | 30 | 8.5529 | 4.6829 | 72.0486 | 36.73 | 8.18 | 12.61 | 1.6286 | 44.6114 | 8.2286
|  |  | 31 | 8.6656 | 6.0697 | 71.5431 | 31.7204 | 7.0619 | 12.323 | 1.7 | 43.445 | 6.7563
|  |  | 32 | 8.8231 | 7.5089 | 73.755 | 23.2559 | 6.2596 | 12.5515 | 1.7214 | 38.4329 | 6.4201
|  |  | 33 | 7.5077 | 3.2121 | 68.8786 | 21.2974 | 6.3691 | 12.1371 | 1.7483 | 36.6907 | 4.7154
|  |  | 34 | 7.6147 | 3.395 | 65.664 | 20.9224 | 6.1154 | 12.0345 | 1.7483 | 34.8729 | 5.7421
|  |  | 35 | 8.7816 | 7.1026 | 65.2244 | 19.4583 | 6.3137 | 12.0416 | 1.75 | 34.1614 | 6.5946
|  | 36 | 36 | 8.2851 | 6.762 | 60.7191 | 25.369 | 5.8737 | 12.0556 | 1.6426 | 35.9686 | 4.9847
|  |  | 37 | 7.6476 | 6.5273 | 62.6794 | 28.1369 | 6.1154 | 12.131 | 1.6457 | 34.325 | 5.5027
|  |  | 38 | 7.6971 | 5.4443 | 65.47 | 29.3514 | 6.8329 | 12.1943 | 1.6014 | 33.1314 | 6.8414
|  |  | 39 | 7.6703 | 5.8961 | 72.9307 | 26.4703 | 9.2337 | 12.167 | 1.4286 | 32.5321 | 5.588
|  |  | 40 | 6.5494 | 3.8239 | 70.6613 | 28.1906 | 9.6929 | 12.5946 | 1.4 | 36.385 | 8.055
|  |  | 41 | 8.0964 | 4.0404 | 65.0476 | 47.0106 | 10.7099 | 13.2741 | 1.3786 | 40.9871 | 6.997
|  |  | 42 | 7.4686 | 4.8257 | 67.5971 | 47.2914 | 8.5643 | 13.0014 | 1.35 | 37.5543 | 6.2986
|  |  | 43 | 8.9041 | 7.3547 | 80.4456 | 71.9346 | 12.2791 | 13.1398 | 1.2643 | 52.8707 | 11.99
|  | 44 | 44 | 7.8246 | 6.093 | 68.0793 | 33.012 | 8.6856 | 13.2754 | 1.1857 | 36.2086 | 7.9394
|  |  | 45 | 9.4607 | 6.8107 | 71.5557 | 77.119 | 11.1696 | 14 | 1.12 | 61.8679 | 10.6213
|  |  | 46 | 9.3077 | 7.0327 | 91.0774 | 102.3749 | 13.601 | 14.0505 | 1.1086 | 108.2664 | 19.4844
|  |  | 47 | 9.4626 | 5.5844 | 81.9729 | 82.5119 | 10.6286 | 13.9858 | 1.1 | 123.16 | 19.4754
|  |  | 48 | 10.7881 | 7.5644 | 84.627 | 67.75 | 8.4404 | 13.7811 | 1.1 | 94.3821 | 16.9184
|  |  | 49 | 12.1959 | 8.7971 | 127.5237 | 92.8216 | 12.5631 | 13.1487 | 1.1 | 134.3829 | 23.5803
|  |  | 50 | 12.1959 | 8.7971 | 183.5429 | 117.732 | 21.507 | 12.6139 | 1.1014 | 210.9993 | 41.8921
|  |  | 51 | 18.6221 | 18.0576 | 292.9507 | 180.4406 | 47.0329 | 12.6005 | 1.1 | 166.8543 | 39.8274
|  |  | 52 | 29.98 | 19.5921 | 381.116 | 222.8273 | 45.9637 | 12.6178 | 1.4 | 293.2893 | 62.5729
|  | 53 | 53 | 16.1827 | 8.7856 | 271.8339 | 172.1549 | 29.9334 | 12.8523 | 1.4571 | 278.1629 | 97.8064
| 2020 |  | 1 | 12.7636 | 7.4843 | 176.2081 | 130.2321 | 24.2774 | 14.5143 | 2.2786 | 468.155 | 152.8039
|  |  | 2 | 13.3863 | 6.9174 | 159.752 | 106.9761 | 30.6803 | 13.2196 | 1.8857 | 213.5943 | 97.9499
|  |  | 3 | 15.1964 | 11.3304 | 243.877 | 137.0419 | 40.24 | 16.8555 | 6.3076 | 247.2621 | 78.1319
|  |  | 4 | 16.572 | 12.822 | 236.6104 | 121.2974 | 26.4707 | 22.0118 | 4.367 | 212.7886 | 52.875
|  |  | 5 | 25.6754 | 18.2549 | 392.8254 | 216.113 | 48.7077 | 14.4962 | 2.6891 | 410.1543 | 99.129
|  |  | 6 | 22.6386 | 17.3326 | 448.5916 | 221.3571 | 51.925 | 17.659 | 9.7964 | 622.455 | 151.4739
|  |  | 7 | 24.8183 | 19.436 | 374.258 | 142.5477 | 37.9971 | 23.6427 | 10.8107 | 434.3236 | 148.1273
|  | 8 | 8 | 16.8773 | 13.0841 | 289.1936 | 162.012 | 30.7803 | 23.6815 | 21.2906 | 403.4057 | 143.289
|  |  | 9 | 20.463 | 16.1314 | 302.3861 | 174.7203 | 36.134 | 23.6255 | 11.064 | 388.3536 | 84.358
|  |  | 10 | 20.0017 | 16.1334 | 219.4997 | 118.9107 | 22.6184 | 23.7258 | 5.0324 | 317.9679 | 76.4726
|  |  | 11 | 20.4643 | 16.2753 | 210.3901 | 145.369 | 39.3434 | 23.7143 | 12.166 | 377.625 | 110.7863
|  |  | 12 | 23.0327 | 20.1807 | 335.1979 | 171.2619 | 46.287 | 23.6233 | 11.1197 | 380.8593 | 113.33
|  |  | 13 | 27.5589 | 21.3191 | 569.3174 | 241.5953 | 63.4143 | 22.1282 | 6.0049 | 332.1529 | 97.1586
|  |  | 14 | 18.7959 | 18.168 | 298.4854 | 156.2859 | 40.5671 | 21.36 | 4.662 | 272.1614 | 87.024
|  |  | 15 | 16.381 | 14.7863 | 196.3064 | 126.2024 | 27.609 | 23.6014 | 2.587 | 174.1793 | 56.692
|  | 16 | 16 | 15.1429 | 11.1133 | 144.2579 | 112.3274 | 23.3191 | 16.1457 | 1.9569 | 124.015 | 41.5783
|  |  | 17 | 14.5351 | 7.9587 | 118.6174 | 86.637 | 19.6626 | 14.0073 | 2.0897 | 109.7207 | 32.2779
|  |  | 18 | 15.9193 | 12.1339 | 119.4694 | 95.7977 | 21.3296 | 12.484 | 2.0749 | 121.6979 | 27.2186
|  |  | 19 | 16.1487 | 14.7767 | 179.6209 | 63.6549 | 18.9614 | 11.4369 | 1.6491 | 98.2329 | 23.9967
|  |  | 20 | 13.9129 | 10.4843 | 132.4104 | 63.0179 | 17.7243 | 12.0188 | 1.6491 | 74.4864 | 27.2186
|  |  | 21 | 12.8326 | 8.7073 | 118.9629 | 55.5534 | 14.5477 | 11.9633 | 1.6176 | 66.3543 | 17.6396
|  |  | 22 | 11.5899 | 7.6087 | 92.5277 | 48.8511 | 12.8511 | 11.9721 | 1.7259 | 60.7429 | 13.3897
|  |  | 23 | 10.866 | 6.6899 | 86.2621 | 49.0297 | 13.3006 | 12.0603 | 2.2756 | 60.9321 | 13.06
|  | 24 | 24 | 10.8934 | 6.3937 | 80.155 | 39.363 | 11.2059 | 12.0251 | 2.2756 | 56.7714 | 10.0947
|  |  | 25 | 9.7686 | 5.4859 | 71.438 | 31.8851 | 9.1724 | 11.8676 | 1.7577 | 51.7807 | 9.1596
|  |  | 26 | 9.3011 | 5.6423 | 70.7981 | 29.8034 | 8.6643 | 11.9615 | 1.7387 | 47.2657 | 8.8349
|  |  | 27 | 9.0899 | 4.8411 | 72.3233 | 28.8751 | 8.315 | 12.1259 | 2.0546 | 44.6014 | 8.4666
|  |  | 28 | 8.3316 | 4.0903 | 70.3524 | 27.0714 | 7.9793 | 12.0361 | 1.8629 | 42.7429 | 7.6953
|  |  | 29 | 8.74 | 3.369 | 69.363 | 26.3691 | 7.2953 | 12.0125 | 2.1429 | 40.2629 | 7.1297
|  |  | 30 | 8.2613 | 3.9334 | 68.1019 | 23.0776 | 7.5453 | 12.0654 | 2.0149 | 39.8271 | 8.1214
|  |  | 31 | 7.5296 | 3.8719 | 66.1636 | 20.3631 | 7.1267 | 12.064 | 2.0709 | 37.7614 | 8.1097
|  | 32 | 32 | 7.1333 | 3.9694 | 69.5891 | 20.36 | 6.8284 | 11.8981 | 1.7729 | 37.7607 | 10.5387
|  |  | 33 | 7.307 | 4.0543 | 67.5291 | 23.369 | 6.669 | 11.9541 | 1.7154 | 38.4021 | 6.1293
|  |  | 34 | 6.8864 | 3.8853 | 67.3079 | 24.4344 | 6.6477 | 11.9584 | 2.261 | 36.7929 | 6.0766
|  |  | 35 | 6.9537 | 3.356 | 62.8704 | 21.0774 | 6.0071 | 12.3099 | 1.5179 | 37.9914 | 5.9287
|  |  | 36 | 6.899 | 3.1213 | 65.6213 | 23.8571 | 6.0529 | 12.6971 | 1.065 | 40.25 | 6.6626
|  |  | 37 | 6.6839 | 3.6979 | 65.9274 | 21.6964 | 5.9929 | 12.7225 | 1.5737 | 41.2207 | 6.7526
|  |  | 38 | 7.54 | 4.3364 | 68.2594 | 32.9583 | 6.3054 | 12.7573 | 1.6809 | 38.4514 | 6.3287
|  |  | 39 | 6.875 | 3.7 | 75.1594 | 41.8274 | 7.6856 | 12.7449 | 1.6871 | 41.3071 | 7.4534
|  | 40 | 40 | 6.0911 | 3.5014 | 73.5233 | 30.1786 | 7.8047 | 13.596 | 1.613 | 45.0364 | 6.037
|  |  | 41 | 5.8653 | 4.217 | 67.7613 | 24.5476 | 6.7624 | 13.258 | 1.8453 | 44.2557 | 6.8767
|  |  | 42 | 6.628 | 4.76 | 71.1329 | 41.7739 | 7.8334 | 12.749 | 1.999 | 49.4079 | 6.4479
|  |  | 43 | 7.1351 | 5.6937 | 76.8699 | 39.6011 | 6.4934 | 12.7713 | 1.5481 | 49.0564 | 6.2457
|  |  | 44 | 6.107 | 4.3959 | 68.665 | 36.7023 | 5.6301 | 13.1563 | 1.4393 | 48.2414 | 6.5374
|  |  | 45 | 5.6736 | 4.5134 | 62.05 | 27.7976 | 5.3054 | 12.6877 | 1.3807 | 46.3307 | 6.1831
|  |  | 46 | 5.9637 | 5.3014 | 57.5466 | 32.2083 | 5.1786 | 13.158 | 1.3846 | 44.6936 | 7.3267
|  |  | 47 | 6.7793 | 3.8094 | 56.9447 | 25.3513 | 6.1274 | 12.2468 | 1.5066 | 42.9679 | 9.6326
|  |  | 48 | 8.2139 | 5.0787 | 56.83 | 37.9941 | 8.1883 | 13.3675 | 1.0269 | 63.6443 | 13.1029
|  |  | 49 | 17.6804 | 12.9981 | 90.966 | 88.6309 | 14.5303 | 13.0535 | 1.0737 | 90.7343 | 17.6671
|  |  | 50 | 12.6171 | 11.9081 | 83.198 | 44.2976 | 9.2204 | 13.0685 | 1.2921 | 57.2071 | 14.239
|  |  | 51 | 19.5023 | 17.9104 | 93.5826 | 77.6074 | 9.7119 | 12.9879 | 1.278 | 76.0257 | 17.2247
|  | 52 | 52 | 24.4787 | 20.0521 | 198.8976 | 158.3451 | 34.9103 | 18.9679 | 7.1757 | 180.2579 | 54.0199
| 2021 |  | 1 | 32.4711 | 23.0404 | 363.2 | 212.5833 | 44.2054 | 22.3579 | 6.7241 | 233.4236 | 70.259
|  |  | 2 | 29.3576 | 22.507 | 323.794 | 154.4109 | 27.9143 | 16.0441 | 3.2384 | 199.5121 | 58.127
|  |  | 3 | 27.7184 | 21.3451 | 401.6544 | 185.1429 | 39.3739 | 18.8351 | 6.5606 | 380.6943 | 74.9274
|  |  | 4 | 30.7393 | 24.1261 | 367.0097 | 156.1486 | 23.4977 | 16.0046 | 5.1067 | 322.465 | 68.3946
|  |  | 5 | 25.5846 | 22.8746 | 260.9509 | 108.6667 | 21.3214 | 16.0245 | 3.1654 | 203.9479 | 56.8646
|  |  | 6 | 18.678 | 19.1151 | 266.1391 | 132.9823 | 30.397 | 15.9631 | 5.8411 | 317.9079 | 60.405
|  |  | 7 | 18.678 | 18.678 | 231.2867 | 91.3214 | 18.5625 | 14.07 | 3.358 | 339.78 | 76.87
|  |  | 8 | 15.8958 | 8.107 | 131.6266 | 104.375 | 21.619 | 13.1626 | 2.181 | 264.857 | 119.958
|  |  | 9 | 16.0316 | 10.7089 | 115.8161 | 81.5714 | 19.779 | 11.8396 | 2.5799 | 195.4093 | 71.7629
|  |  | 10 | 28.2761 | 21.7317 | 254.391 | 146.1726 | 29.3523 | 10.5685 | 2.1963 | 212.2 | 56.0487
|  |  | 11 | 28.6346 | 21.5249 | 320.8254 | 138.1251 | 28.1 | 11.367 | 2.7153 | 229.9386 | 63.3096
|  |  | 12 | 28.2233 | 22.0873 | 295.677 | 176.2203 | 43.394 | 14.0602 | 3.625 | 287.3743 | 68.27
|  | 13 | 13 | 27.5166 | 23.3213 | 358.4029 | 161.6191 | 39.0823 | 20.1078 | 4.0744 | 292.3786 | 61.6547
|  |  | 14 | 29.1267 | 26.81 | 415.3777 | 180.9761 | 40.3256 | 23.4533 | 2.8194 | 281.8171 | 68.7106
|  |  | 15 | 28.4204 | 22.1599 | 388.0296 | 187.7919 | 52.1976 | 23.1948 | 2.7519 | 319.6436 | 74.239
|  |  | 16 | 21.881 | 20.447 | 189.569 | 107.5059 | 28.6504 | 18.7802 | 1.884 | 174.6657 | 39.4159
|  |  | 17 | 18.001 | 14.0954 | 140.9721 | 90.7381 | 20.5631 | 13.9204 | 1.7986 | 112.055 | 25.8869
|  |  | 18 | 16.0767 | 12.5091 | 114.697 | 67.131 | 16.6821 | 10.7731 | 1.8059 | 79.2429 | 19.6464
|  |  | 19 | 15.2136 | 8.5716 | 99.6563 | 64.4286 | 17.0393 | 11.9892 | 1.8551 | 73.04 | 16.287
|  |  | 20 | 14.2417 | 7.0703 | 88.4806 | 61.4821 | 13.8137 | 12.0714 | 1.7121 | 68.8743 | 14.0184
|  |  | 21 | 14.0916 | 7.083 | 98.3466 | 63.7261 | 14.9273 | 12.0667 | 1.947 | 68.3329 | 14.4663
|  |  | 22 | 12.2064 | 6.526 | 88.194 | 49.0419 | 12.1164 | 12.0468 | 1.9281 | 60.235 | 11.6371
|  |  | 23 | 10.7143 | 6.0984 | 67.3926 | 49.232 | 10.9731 | 12.0307 | 1.8263 | 55.2793 | 10.3733
|  |  | 24 | 10.6483 | 5.3554 | 74.3029 | 54.9523 | 10.6499 | 11.9023 | 1.3273 | 49.0729 | 9.3366
|  |  | 25 | 10.931 | 6.0033 | 70.3707 | 39.5656 | 8.8067 | 11.9665 | 1.289 | 43.96 | 8.5024
|  | 26 | 26 | 9.8713 | 4.9716 | 60.4006 | 43.0833 | 8.631 | 11.8855 | 1.7329 | 41.4164 | 7.8323
|  |  | 27 | 9.2659 | 4.8163 | 66.666 | 33.0299 | 7.6703 | 11.9959 | 1.88 | 38.6693 | 7.0653
|  |  | 28 | 8.3581 | 4.1457 | 66.0094 | 29.9226 | 6.9709 | 11.9278 | 1.8719 | 36.4121 | 6.2407
|  |  | 29 | 8.2643 | 4.2404 | 61.9763 | 30.8513 | 7.1941 | 12.0455 | 1.7869 | 36.7871 | 6.2213
|  |  | 30 | 7.6297 | 3.934 | 56.3854 | 26.3274 | 6.6857 | 11.9273 | 1.8863 | 39.5643 | 5.7023
|  |  | 31 | 7.8446 | 4.2643 | 63.196 | 30.9404 | 7.3144 | 13.7123 | 1.842 | 41.4007 | 7.165
|  |  | 32 | 7.8536 | 4.0603 | 61.8394 | 23.2677 | 6.1659 | 13.9894 | 1.8741 | 39.9429 | 38.13
|  |  | 33 | 7.8434 | 3.7991 | 59.9873 | 22.756 | 5.9981 | 13.9739 | 1.8719 | 37.9657 | 35.92
|  |  | 34 | 8.0233 | 3.6017 | 63.142 | 21.6787 | 5.9429 | 14.0508 | 1.8376 | 37.9786 | 35.92
|  | 35 | 35 | 9.1239 | 6.7516 | 62.4496 | 29.3987 | 5.5929 | 13.988 | 1.6546 | 37.1993 | 31.22
|  |  |  | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN

## 14. CMg
6.1.- PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN (US$/MWh)
6.1.1. Área Norte
| BARRA | PIURA OESTE 220 | CHICLAYO 220 | TRUJILLO 220 | CHIMBOTE1 138 | CAJAMARCA 220 |  |  | PIURA OESTE 220 | PIURA OESTE 220 (30,68 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 30.6847 | 30.5028 | 29.917 | 29.701 | 30.1768 |  |  | CHICLAYO 220 | CHICLAYO 220 (30,5 USD/MWh)
| Cuadro N°11: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de agosto | [7 empty] | TRUJILLO 220 | TRUJILLO 220 (29,92 USD/MWh)
[9 empty] | CHIMBOTE1 138 | CHIMBOTE1 138 (29,7 USD/MWh)
[9 empty] | CAJAMARCA 220 | CAJAMARCA 220 (30,18 USD/MWh)
[9 empty] | CHAVARRIA 220 | CHAVARRIA 220 (28,39 USD/MWh)
[9 empty] | INDEPENDENCIA 220 | INDEPENDENCIA 220 (28,69 USD/MWh)
[9 empty] | CARABAYLLO 220 | CARABAYLLO 220 (28,47 USD/MWh)
[9 empty] | SANTA ROSA 220 | SANTA ROSA 220 (28,34 USD/MWh)
[9 empty] | SAN JUAN 220 | SAN JUAN 220 (28,17 USD/MWh)
[9 empty] | POMACOCHA 220 | POMACOCHA 220 (28,29 USD/MWh)
[9 empty] | OROYA NUEVA 50 | OROYA NUEVA 50 (28,24 USD/MWh)
Gráfico N°20: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de agosto
[9 empty] | TINTAYA NUEVA 220 | TINTAYA NUEVA 220 (31,87 USD/MWh)
| 6.1.2. Área Centro | [7 empty] | PUNO 138 | PUNO 138 (31,23 USD/MWh)
[9 empty] | SOCABAYA 220 | SOCABAYA 220 (30,68 USD/MWh)
| BARRA | CHAVARRIA 220 | SANTA ROSA 220 | CARABAYLLO 220 | SAN JUAN 220 | INDEPENDENCIA 220 | POMACOCHA 220 | OROYA NUEVA 50 | MOQUEGUA 138 | MOQUEGUA 138 (30,62 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 28.394 | 28.3398 | 28.4651 | 28.1697 | 28.6891 | 28.2935 | 28.2431 | DOLORESPATA 138 | DOLORESPATA 138 (30,15 USD/MWh)
| Cuadro N°12: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de agosto | [7 empty] | COTARUSE 220 | COTARUSE 220 (29,61 USD/MWh)
[9 empty] | SAN GABAN 138 | SAN GABAN 138 (30,42 USD/MWh)
Gráfico N°21: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de agosto
6.1.3. Área Sur
| BARRA | TINTAYA NUEVA 220 | SOCABAYA 220 | MOQUEGUA 138 | PUNO 138 | DOLORESPATA 138 | COTARUSE 220 | SAN GABAN 138
| Cmg (USD/MWh) | 31.8722 | 30.6766 | 30.6247 | 31.2296 | 30.1529 | 29.6085 | 30.4244
Cuadro N°13: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de agosto
Gráfico N°22: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de agosto

## 15. Mapa CMg
6.2.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN.
CAJAMARCA 220 (30,18 USD/MWh)
CHICLAYO 220 (30,5 USD/MWh)
CHIMBOTE1 138 (29,7 USD/MWh)
PIURA OESTE 220 (30,68 USD/MWh)
COTARUSE 220 (29,61 USD/MWh)
DOLORESPATA 138 (30,15 USD/MWh)
TRUJILLO 220 (29,92 USD/MWh)
PUNO 138 (31,23 USD/MWh)
CARABAYLLO 220 (28,47 USD/MWh)
SOCABAYA 220 (30,68 USD/MWh)
SAN GABAN 138 (30,42 USD/MWh)
CHAVARRIA 220 (28,39 USD/MWh)
INDEPENDENCIA 220 (28,69 USD/MWh)
OROYA NUEVA 50 (28,24 USD/MWh)
TINTAYA NUEVA 220 (31,87 USD/MWh)
POMACOCHA 220 (28,29 USD/MWh)
SAN JUAN 220 (28,17 USD/MWh)
SANTA ROSA 220 (28,34 USD/MWh)
MOQUEGUA 138 (30,62 USD/MWh)

## 16. Congestiones
7. HORAS DE CONGESTIÓN DE LOS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
7.1. HORAS DE CONGESTIÓN POR ÁREA OPERATIVA
ÁREA OPERATIVA | EQUIPO DE TRANSMISIÓN | DESCRIPCIÓN | AGOSTO 2021 | AGOSTO 2020 | AGOSTO 2019 | Var. (2021/2020) | Var. (2020/2019)
CENTRO | L-2003 L-2004 | SANTA ROSA N. - CHAVARRÍA | 4.3333 |  | 0
| T62-161 T6-261 | MARCONA |  | 66.5833 | 0
TOTAL HORAS DE CONGESTIÓN EN EL SEIN |  |  | 4.3333 | 0 | 0
Cuadro N° 14: Horas de operación de los principales equipos de congestión en agosto
Gráfico N° 23: Comparación de las horas de operación de los principales equipos de congestión en agosto.

## 17. Eventos
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
8.1. FALLAS POR TIPO DE EQUIPO Y CAUSA SEGÚN CLASIFICACIÓN CIER
TIPO DE EQUIPO | FENOMENOS AMBIENTALES | FALLAS DE EQUIPO | FALLA EXTERNA | OTRAS CAUSA DISTINTAS A LAS ANTERIORES | FALLAS CUYA CAUSA NO FUE IDENTIFICADA | FALLA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN | FALLA HUMANA | TOTAL | ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA
| FNA | FEC | EXT | OTR | FNI | FEP | FHU |  | MWh
LINEA DE TRANSMISION | 2 | 4 |  |  | 3 | 1 | 1 | 11 | 1.11
TRANSFORMADOR 3D |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 0.07
BARRA |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2 | 31.33
CENTRAL EOLICA |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 47.2
SUBESTACION |  | 1 | [5 empty] | 1 | 9.47
TOTAL | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 17 | 89.18
Cuadro N°15: Número de fallas y energía interrumpida (MWh) por tipo de equipo y Causa según clasificacion CIER en el mes de agosto 2021
FALLAS POR TIPO DE CAUSA - AGOSTO 2021 |  |  |  | FALLAS POR TIPO DE EQUIPO - AGOSTO 2021
Gráfico N°24: Porcentaje de participación por tipo de causa en el número de fallas. |  |  |  | Gráfico N°25: Comparación en el número de fallas por tipo de equipo.
ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA POR TIPO DE EQUIPO (MWh) - AGOSTO 2021
Gráfico N°26: Comparación de la energía interrumpida aproximada por tipo de equipo en agosto 2021
NOTA: El valor de la estimación de la energía interrumpida es obtenida con los registros de potencia de las interrupciones y/o disminuciones de carga por su respectivo periodo de interrupción.
La estadística de fallas corresponde a los eventos y fallas que ocasionaron interrupción y/o disminución del suministro eléctrico.

## 18. ANEXOI-1
ANEXO I: PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN EN EL SEIN
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA AGOSTO 2021 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL AGOSTO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2021
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL |  |  | 10901.0789 | 10901.0789 | 31849.6401
Total AGROAURORA |  |  |  | 10901.0789 | 10901.0789 | 31849.6401
AGUA AZUL | C.H. POTRERO |  |  | 1951.7588 | 1951.7588 | 82058.4153
Total AGUA AZUL |  |  |  | 1951.7588 | 1951.7588 | 82058.4153
AIPSA | C.T. PARAMONGA |  |  | 10676.356 | 10676.356 | 69265.6145
Total AIPSA |  |  |  | 10676.356 | 10676.356 | 69265.6145
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC |  |  | 8502.4579 | 8502.4579 | 82331.8343
Total ANDEAN POWER |  |  |  | 8502.4579 | 8502.4579 | 82331.8343
ATRIA | C.H. PURMACANA |  |  | 148.6766 | 148.6766 | 2133.3405
Total ATRIA |  |  |  | 148.6766 | 148.6766 | 2133.3405
BIOENERGIA | C.T. CAÑA BRAVA |  |  | 6958 | 6958 | 48754.1719
Total BIOENERGIA |  |  |  | 6958 | 6958 | 48754.1719
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 56792.4758 |  |  | 56792.4758 | 808116.6152
Total CELEPSA |  | 56792.4758 |  |  | 56792.4758 | 808116.6152
CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 8065.3356 |  |  | 8065.3356 | 94853.3546
Total CELEPSA RENOVABLES |  | 8065.3356 |  |  | 8065.3356 | 94853.3546
CENTRALES SANTA ROSA | C.H. SANTA ROSA I (8) | 168.7566 |  |  | 168.7566 | 168.7566
| C.H. SANTA ROSA II (9) | 390.1512 |  |  | 390.1512 | 390.1512
Total CENTRALES SANTA ROSA |  | 558.9078 |  |  | 558.9078 | 558.9078
CERRO VERDE | C.T. RECKA |  | 384.5878 |  | 384.5878 | 1692.22
Total CERRO VERDE |  |  | 384.5878 |  | 384.5878 | 1692.22
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 32054.6711 |  |  | 32054.6711 | 583464.2806
| C.H. YANANGO | 5037.2187 |  |  | 5037.2187 | 153828.6322
Total CHINANGO |  | 37091.8898 |  |  | 37091.8898 | 737292.9128
COLCA SOLAR | C.S. YARUCAYA |  |  | 18.8816 | 18.8816 | 18.8816
Total COLCA SOLAR |  |  |  | 18.8816 | 18.8816 | 18.8816
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1211.6105 |  |  | 1211.6105 | 9550.0228
| C.H. CHARCANI II | 429.9536 |  |  | 429.9536 | 3311.7616
| C.H. CHARCANI III | 3401.1506 |  |  | 3401.1506 | 26853.0213
| C.H. CHARCANI IV | 9912.0978 |  |  | 9912.0978 | 74544.9196
| C.H. CHARCANI V | 62358.6391 |  |  | 62358.6391 | 506601.0752
| C.H. CHARCANI VI | 5364.5399 |  |  | 5364.5399 | 42502.1806
| C.T. CHILINA DIESEL |  | 12.9549 |  | 12.9549 | 105.9119
| C.T. MOLLENDO DIESEL |  | 0 |  | 0 | 89.3577
| C.T. PISCO |  | 0 |  | 0 | 0
Total EGASA |  | 82677.9915 | 12.9549 |  | 82690.9464 | 663558.2507
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO |  |  | 2378.1104 | 2378.1104 | 18836.3569
Total EGECSAC |  |  |  | 2378.1104 | 2378.1104 | 18836.3569
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 85030.3925 |  |  | 85030.3925 | 856481.4182
Total EGEMSA |  | 85030.3925 |  |  | 85030.3925 | 856481.4182
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 5279.5455 |  |  | 5279.5455 | 40543.6725
| C.H. ARICOTA II | 3997.3635 |  |  | 3997.3635 | 28258.6785
| C.T. INDEPENDENCIA |  | 13143.2046 |  | 13143.2046 | 45878.585
Total EGESUR |  | 9276.909 | 13143.2046 |  | 22420.1136 | 114680.936
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA |  |  | 1433.0762 | 1433.0762 | 18288.4681
Total ELECTRICA YANAPAMPA |  |  |  | 1433.0762 | 1433.0762 | 18288.4681
ELECTRO ZAÑA | C.H. ZAÑA (7) |  |  | 924.8066 | 924.8066 | 61403.6779
Total ELECTRO ZAÑA |  |  |  | 924.8066 | 924.8066 | 61403.6779
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 436942.1964 |  |  | 436942.1964 | 3629766.4866
| C.H. RESTITUCION | 143610.1526 |  |  | 143610.1526 | 1183751.569
| C.T. TUMBES (6) |  | 0 |  | 0 | 0
Total ELECTROPERU |  | 580552.349 | 0 |  | 580552.349 | 4813518.0556
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 42736.5867 |  |  | 42736.5867 | 1437862.3397
| P.C.H CHAGLLA | 4716.1757 |  |  | 4716.1757 | 36858.5586
Total EMGE HUALLAGA |  | 47452.7624 |  |  | 47452.7624 | 1474720.8983
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 35436.2436 |  |  | 35436.2436 | 277017.3458
Total EMGE HUANZA |  | 35436.2436 |  |  | 35436.2436 | 277017.3458
EMGE JUNÍN | C.H. HUASAHUASI I |  |  | 1279.1305 | 1279.1305 | 36273.9136
| C.H. HUASAHUASI II |  |  | 1467.7047 | 1467.7047 | 38019.1545
| C.H. RUNATULLO II |  |  | 1953.4814 | 1953.4814 | 66076.6084
| C.H. RUNATULLO III |  |  | 3073.4368 | 3073.4368 | 79260.7386
| C.H. SANTA CRUZ I |  |  | 941.2549 | 941.2549 | 22465.5317
| C.H. SANTA CRUZ II |  |  | 1174.8493 | 1174.8493 | 24728.7335
Total EMGE JUNÍN |  |  |  | 9889.8577 | 9889.8577 | 266824.6804
ENEL GENERACION PERU | C.H. CALLAHUANCA | 48753.4717 |  |  | 48753.4717 | 413589.9539
| C.H. HUAMPANI | 19527.8348 |  |  | 19527.8348 | 126624.8313
| C.H. HUINCO | 83527.6059 |  |  | 83527.6059 | 889206.3359
| C.H. MATUCANA | 65209.5306 |  |  | 65209.5306 | 638648.1742
| C.H. MOYOPAMPA | 43215.6682 |  |  | 43215.6682 | 346326.96
| C.T. SANTA ROSA |  | 39537.0218 |  | 39537.0218 | 135263.3565
| C.T. SANTA ROSA II |  | 72291.2321 |  | 72291.2321 | 208792.9104
| C.T. VENTANILLA |  | 337503.5676 |  | 337503.5676 | 1817115.309
| C.H. HER 1 |  |  | 241.7982 | 241.7982 | 1765.2956
Total ENEL GENERACION PERU |  | 260234.1112 | 449331.8215 | 241.7982 | 709807.7309 | 4577333.1268
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 |  | 835.5964 |  | 835.5964 | 6654.6713
| C.T. MALACAS 2 |  | 64673.4666 |  | 64673.4666 | 442722.9594
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA |  | 867.8739 |  | 867.8739 | 18353.1024
Total ENEL GENERACION PIURA |  |  | 66376.9369 |  | 66376.9369 | 467730.7331

## 19. ANEXOI-2
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA AGOSTO 2021 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL AGOSTO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2021
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI |  |  | 37488.2754 | 37488.2754 | 274960.4674
| C.E. WAYRA I |  |  | 61117.3749 | 61117.3749 | 395131.5102
Total ENEL GREEN POWER PERU |  |  |  | 98605.6503 | 98605.6503 | 670091.9776
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE |  |  | 27200.2861 | 27200.2861 | 189419.1847
| C.E. TALARA |  |  | 14264.7081 | 14264.7081 | 80291.2339
Total ENERGÍA EÓLICA |  |  |  | 41464.9942 | 41464.9942 | 269710.4186
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 19682.7208 |  |  | 19682.7208 | 373297.3651
| C.H. YUNCAN | 37418.9526 |  |  | 37418.9526 | 561894.3713
| C.T. CHILCA 1 |  | 523992.3255 |  | 523992.3255 | 2595572.579
| C.T. CHILCA 2 |  | 70422.5306 |  | 70422.5306 | 389204.5936
| C.T. ILO 2 |  | 8434.5431 |  | 8434.5431 | 21213.3106
| C.T. NEPI |  | 722.3589 |  | 722.3589 | 4043.3924
| C.T. R.F. PLANTA ILO |  | 320.8986 |  | 320.8986 | 1054.8973
| C.S. INTIPAMPA |  |  | 9248.7624 | 9248.7624 | 66702.9544
Total ENGIE |  | 57101.6734 | 603892.6567 | 9248.7624 | 670243.0925 | 4012983.4636
FENIX POWER | C.T. FENIX |  | 406542.7376 |  | 406542.7376 | 2100919.735
Total FENIX POWER |  |  | 406542.7376 |  | 406542.7376 | 2100919.735
GENERACIÓN ANDINA | C.H. 8 DE AGOSTO |  |  | 3080.2564 | 3080.2564 | 67591.5141
| C.H. EL CARMEN |  |  | 1684.5384 | 1684.5384 | 31020.0688
Total GENERACIÓN ANDINA |  |  |  | 4764.7948 | 4764.7948 | 98611.5828
GEPSA | C.H. LA JOYA |  |  | 5128.8625 | 5128.8625 | 41363.3541
| C.H. ÁNGEL I |  |  | 2190.5534 | 2190.5534 | 74289.3107
| C.H. ÁNGEL II |  |  | 3198.3303 | 3198.3303 | 80401.3394
| C.H. ÁNGEL III |  |  | 3293.0449 | 3293.0449 | 80005.2973
Total GEPSA |  |  |  | 13810.7912 | 13810.7912 | 276059.3015
GR PAINO | C.E. HUAMBOS (1) |  |  | 6446.7549 | 6446.7549 | 27062.7252
Total GR PAINO |  |  |  | 6446.7549 | 6446.7549 | 27062.7252
GR TARUCA | C.E. DUNA (2) |  |  | 8093.5399 | 8093.5399 | 36366.4346
Total GR TARUCA |  |  |  | 8093.5399 | 8093.5399 | 36366.4346
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL |  |  | 2421.9 | 2421.9 | 18226.4
Total HIDROCAÑETE |  |  |  | 2421.9 | 2421.9 | 18226.4
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 12935.4111 |  |  | 12935.4111 | 97327.7851
Total HIDROELECTRICA HUANCHOR |  | 12935.4111 |  |  | 12935.4111 | 97327.7851
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA |  |  | 6926.3854 | 6926.3854 | 89046.4314
Total HUAURA POWER |  |  |  | 6926.3854 | 6926.3854 | 89046.4314
HYDRO PATAPO | C.H. PATAPO | 218.2225 |  |  | 218.2225 | 1986.8808
Total HYDRO PATAPO |  | 218.2225 |  |  | 218.2225 | 1986.8808
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 44139.3854 |  |  | 44139.3854 | 462208.5761
Total INLAND |  | 44139.3854 |  |  | 44139.3854 | 462208.5761
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | C.H. MANTA I |  |  | 3124.4003 | 3124.4003 | 56384.966
Total INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES |  |  |  | 3124.4003 | 3124.4003 | 56384.966
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO |  | 90.1335 |  | 90.1335 | 533.9628
| C.T. R.F. PUCALLPA |  | 567.4776 |  | 567.4776 | 867.4511
Total IYEPSA |  |  | 657.6111 |  | 657.6111 | 1401.4139
KALLPA | C.T. KALLPA |  | 573990.5039 |  | 573990.5039 | 3679308.9697
| C.T. LAS FLORES |  | 80780.2816 |  | 80780.2816 | 326564.2332
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 183374.9198 |  |  | 183374.9198 | 2210844.3523
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 2247.0143 |  |  | 2247.0143 | 37949.3652
Total KALLPA |  | 185621.934 | 654770.7855 |  | 840392.7195 | 6254666.9204
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN (3) (4) (5) | 15213.314 |  |  | 15213.314 | 91417.2539
Total LA VIRGEN |  | 15213.314 |  |  | 15213.314 | 91417.2539
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR |  |  | 736.4989 | 736.4989 | 12196.7595
Total MAJA ENERGIA |  |  |  | 736.4989 | 736.4989 | 12196.7595
MAJES | C.S. MAJES SOLAR |  |  | 3959.235 | 3959.235 | 28033.3351
Total MAJES |  |  |  | 3959.235 | 3959.235 | 28033.3351
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV |  |  | 4048.3422 | 4048.3422 | 30776.8846
Total MOQUEGUA FV |  |  |  | 4048.3422 | 4048.3422 | 30776.8846
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA |  |  | 2440.8762 | 2440.8762 | 26520.9101
| C.H. CAÑON DEL PATO | 59550.6727 |  |  | 59550.6727 | 971818.0769
| C.H. CARHUAQUERO | 32075.2775 |  |  | 32075.2775 | 425460.2894
| C.H. CARHUAQUERO IV |  |  | 5219.7653 | 5219.7653 | 51155.6301
Total ORAZUL ENERGY PERÚ |  | 91625.9502 |  | 7660.6414 | 99286.5917 | 1474954.9065
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA |  |  | 15941.5106 | 15941.5106 | 119159.9586
Total P.E. MARCONA |  |  |  | 15941.5106 | 15941.5106 | 119159.9586
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS |  |  | 49449.8324 | 49449.8324 | 346136.7219
Total P.E. TRES HERMANAS |  |  |  | 49449.8324 | 49449.8324 | 346136.7219
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR |  |  | 4827.2814 | 4827.2814 | 37085.6871
Total PANAMERICANA SOLAR |  |  |  | 4827.2814 | 4827.2814 | 37085.6871

## 20. ANEXOI-3
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA AGOSTO 2021 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL AGOSTO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2021
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA |  |  | 982.0904 | 982.0904 | 13291.4986
| C.T. HUAYCOLORO |  |  | 2511.9851 | 2511.9851 | 20828.8957
| C.T. DOÑA CATALINA |  |  | 1658.4885 | 1658.4885 | 10231.3679
| C.T. CALLAO |  |  | 1657.5599 | 1657.5599 | 9795.5857
Total PETRAMAS |  |  |  | 6810.124 | 6810.124 | 54147.3479
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN |  | 0 |  | 0 | 1065.0415
Total PLANTA ETEN |  |  | 0 |  | 0 | 1065.0415
REPARTICION | C.S. REPARTICION |  |  | 3932.112 | 3932.112 | 28208.48
Total REPARTICION |  |  |  | 3932.112 | 3932.112 | 28208.48
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY |  |  | 9814.2536 | 9814.2536 | 96464.4903
Total RIO BAÑOS |  |  |  | 9814.2536 | 9814.2536 | 96464.4903
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS |  |  | 4801.8373 | 4801.8373 | 86445.3457
Total RIO DOBLE |  |  |  | 4801.8373 | 4801.8373 | 86445.3457
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO |  | 154.354 |  | 154.354 | 2165.4008
Total SAMAY I |  |  | 154.354 |  | 154.354 | 2165.4008
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 42938.6127 |  |  | 42938.6127 | 488371.8883
Total SAN GABAN |  | 42938.6127 |  |  | 42938.6127 | 488371.8883
SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO |  |  | 5162.0745 | 5162.0745 | 29438.6742
Total SAN JACINTO |  |  |  | 5162.0745 | 5162.0745 | 29438.6742
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 |  |  | 13502.4544 | 13502.4544 | 110219.5625
Total SANTA ANA |  |  |  | 13502.4544 | 13502.4544 | 110219.5625
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO |  | 20808.6823 |  | 20808.6823 | 48019.7158
Total SDF ENERGIA |  |  | 20808.6823 |  | 20808.6823 | 48019.7158
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS |  | 744.6839 |  | 744.6839 | 5319.7035
Total SHOUGESA |  |  | 744.6839 |  | 744.6839 | 5319.7035
SINERSA | C.H. CHANCAY |  |  | 13261.5045 | 13261.5045 | 109362.5548
| C.H. POECHOS II |  |  | 4473.1222 | 4473.1222 | 36613.6983
Total SINERSA |  |  |  | 17734.6267 | 17734.6267 | 145976.2532
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 17273.537 |  |  | 17273.537 | 187313.8377
| C.H. CHEVES | 31755.0993 |  |  | 31755.0993 | 604054.6319
| C.H. GALLITO CIEGO | 6307.5064 |  |  | 6307.5064 | 112971.8827
| C.H. HUAYLLACHO | 155.4963 |  |  | 155.4963 | 1244.9217
| C.H. MALPASO | 13957.0777 |  |  | 13957.0777 | 162435.3496
| C.H. MISAPUQUIO | 2074.3913 |  |  | 2074.3913 | 18977.9823
| C.H. OROYA | 5977.5565 |  |  | 5977.5565 | 35845.4075
| C.H. PACHACHACA | 4580.8294 |  |  | 4580.8294 | 24316.8935
| C.H. PARIAC | 641.0428 |  |  | 641.0428 | 16203.1513
| C.H. SAN ANTONIO | 209.7262 |  |  | 209.7262 | 2199.1569
| C.H. SAN IGNACIO | 174.7263 |  |  | 174.7263 | 1794.8148
| C.H. YAUPI | 48412.1492 |  |  | 48412.1492 | 509092.7259
Total STATKRAFT |  | 131519.1383 |  |  | 131519.1383 | 1676450.7558
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR |  |  | 4025.4852 | 4025.4852 | 34603.0799
Total TACNA SOLAR |  |  |  | 4025.4852 | 4025.4852 | 34603.0799
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS |  | 122535.8431 |  | 122535.8431 | 554294.3038
Total TERMOCHILCA |  |  | 122535.8431 |  | 122535.8431 | 554294.3038
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA |  | 46212.6589 |  | 46212.6589 | 136162.3002
Total TERMOSELVA |  |  | 46212.6589 |  | 46212.6589 | 136162.3002
TOTAL MWh |  | 1784483.0101 | 2385569.519 | 401339.1419 | 4571391.671 | 35679488.7196
IMPORTACIÓN |  |  |  |  | 8049.906 | 39028.3951
EXPORTACIÓN
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava, así como la central solar C.S. Yarucaya.
(1) Inicio de operación comercial de la C.E. Huambos propiedad de GR PAINO S.A.C. a las 00:00 horas del 06.05.2021
(2) Inicio de operación comercial de la C.E. Dunas propiedad de GR TARUCA S.A.C. a las 00:00 horas del 06.05.2021
(3) Inicio de operación comercial del Grupo 2 de la C.H. La Virgen propiedad de LA VIRGEN S.A.C. a las 00:00 horas del 15.05.2021
(4) Inicio de operación comercial del Grupo 1 de la C.H. La Virgen propiedad de LA VIRGEN S.A.C. a las 00:00 horas del 26.06.2021
(5) Inicio de operación comercial del Grupo 3 de la C.H. La Virgen propiedad de LA VIRGEN S.A.C. a las 00:00 horas del 31.07.2021
(6) Conclusión de operación comercial de C.T. Tumbes propiedad de ELECTROPERU a las 24:00 horas del 15.07.2021
(7) Conclusión de operación comercial de C.H. Zaña propiedad de ELECTRO ZAÑA S.A.C. a las 00:00 horas del 07.08.2021
(8) Inicio de operación comercial de la C.H. Santa Rosa I propiedad de CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. a las 00:00 horas del 11.08.2021
(9) Inicio de operación comercial de la C.H. Santa Rosa II propiedad de CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. a las 00:00 horas del 11.08.2021

## 21. ANEXOII-1
ANEXO II: MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | AGOSTO 2021 | AGOSTO 2020 | 2021 | 2021 / 2020
|  | 2021-08-27 21:45 | 2020-08-28 19:00 | 2021-08-27 21:45 | Variación
|  | 44435.9062 | 44071.7917 | 44435.9062 | %
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL | 15.4995 | 19.2177 | 0 | -19.35%
Total AGROAURORA |  | 15.4995 | 19.2177 | 0 | -19.35%
AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 3.8515 | 3.1625 | 19.8768 | 21.79%
Total AGUA AZUL |  | 3.8515 | 3.1625 | 19.8768 | 21.79%
AIPSA | C.T. PARAMONGA | 14.663 | 14.3388 | 14.8032 | 2.261%
Total AIPSA |  | 14.663 | 14.3388 | 14.8032 | 2.261%
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC | 20.5981 | 20.6026 | 20.5712 | -0.02189%
Total ANDEAN POWER |  | 20.5981 | 20.6026 | 20.5712 | -0.02189%
ATRIA | C.H. PURMACANA | 0 | 0 | 0.89524
Total ATRIA |  | 0 | 0 | 0.89524
BIOENERGIA | C.T. CAÑA BRAVA | 10.0312 | 9.5938 | 9.2188 | 4.56%
Total BIOENERGIA |  | 10.0312 | 9.5938 | 9.2188 | 4.56%
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 221.6156 | 95.539 | 215.7596 | 132%
Total CELEPSA |  | 221.6156 | 95.539 | 215.7596 | 132%
CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 10.6791 | 10.4615 | 18.804 | 2.08%
Total CELEPSA RENOVABLES |  | 10.6791 | 10.4615 | 18.804 | 2.08%
CENTRALES SANTA ROSA | C.H. SANTA ROSA I (8) | 0.35066
| C.H. SANTA ROSA II (9) | 0.81796
Total CENTRALES SANTA ROSA |  | 1.1686
CERRO VERDE | C.T. RECKA | 0 | 0 | 0
Total CERRO VERDE |  | 0 | 0 | 0
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 57.995 | 51.5895 | 0 | 12.42%
| C.H. YANANGO | 0 | 10.0475 | 42.6585 | -100%
Total CHINANGO |  | 57.995 | 61.637 | 42.6585 | -5.909%
COLCA SOLAR | C.S. YARUCAYA | 0
Total COLCA SOLAR |  | 0
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1.6459 | 1.6245 | 1.6508 | 1.32%
| C.H. CHARCANI II | 0.57737 | 0.569 | 0.56249 | 1.471%
| C.H. CHARCANI III | 4.6621 | 4.6692 | 4.6689 | -0.1518%
| C.H. CHARCANI IV | 13.802 | 11.8002 | 14.5824 | 16.96%
| C.H. CHARCANI V | 82.3195 | 120.6657 | 94.7581 | -31.78%
| C.H. CHARCANI VI | 8.7244 | 6.7952 | 8.1988 | 28.39%
| C.T. CHILINA DIESEL | 0 | 0 | 0
| C.T. MOLLENDO DIESEL | 0 | 0 | 0
| C.T. PISCO | 0 | 0 | 0
Total EGASA |  | 111.7313 | 146.1239 | 124.4214 | -23.54%
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO | 4.4226 | 5.0324 | 2.538 | -12.12%
Total EGECSAC |  | 4.4226 | 5.0324 | 2.538 | -12.12%
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 106.5478 | 108.3186 | 166.5898 | -1.635%
Total EGEMSA |  | 106.5478 | 108.3186 | 166.5898 | -1.635%
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 7.986 | 15.9 | 16.602 | -49.77%
| C.H. ARICOTA II | 9.636 | 10.17 | 9.564 | -5.251%
| C.T. INDEPENDENCIA | 22.365 | 0 | 22.5251
Total EGESUR |  | 39.987 | 26.07 | 48.6911 | 53.38%
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA | 2.6346 | 0 | 3.5197
Total ELECTRICA YANAPAMPA |  | 2.6346 | 0 | 3.5197
ELECTRO ZAÑA | C.H. ZAÑA (7) | 0 | 4.0071 | 8.6529 | -100%
Total ELECTRO ZAÑA |  | 0 | 4.0071 | 8.6529 | -100%
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 622.8216 | 602.784 | 643.632 | 3.324%
| C.H. RESTITUCION | 202.4736 | 201.7229 | 209.2742 | 0.3722%
| C.T. TUMBES (6) | 0 | 0 | 0
Total ELECTROPERU |  | 825.2952 | 804.5069 | 852.9062 | 2.584%
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 210.4855 | 202.3266 | 454.817 | 4.033%
| P.C.H CHAGLLA | 6.4433 | 0 | 6.4359
Total EMGE HUALLAGA |  | 216.9288 | 202.3266 | 461.2529 | 7.217%
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 96.1476 | 86.261 | 94.775 | 11.46%
Total EMGE HUANZA |  | 96.1476 | 86.261 | 94.775 | 11.46%
EMGE JUNÍN | C.H. HUASAHUASI I | 1.5361 | 1.2425 | 9.6669 | 23.62%
| C.H. HUASAHUASI II | 1.8329 | 1.3239 | 9.9455 | 38.45%
| C.H. RUNATULLO II | 3.0634 | 1.9576 | 17.724 | 56.49%
| C.H. RUNATULLO III | 4.6703 | 3.2102 | 20.0186 | 45.48%
| C.H. SANTA CRUZ I | 1.0435 | 1.7821 | 6.536 | -41.45%
| C.H. SANTA CRUZ II | 1.3308 | 2.2227 | 6.6464 | -40.12%
Total EMGE JUNÍN |  | 13.4771 | 11.739 | 70.5373 | 14.81%
ENEL GENERACION PERU | C.H. CALLAHUANCA | 74.3179 | 71.9675 | 78.0747 | 3.266%
| C.H. HUAMPANI | 29.0544 | 26.6118 | 26.209 | 9.178%
| C.H. HUINCO | 205.6653 | 195.8941 | 266.8637 | 4.988%
| C.H. MATUCANA | 132.1431 | 90.0903 | 131.3659 | 46.68%
| C.H. MOYOPAMPA | 62.2441 | 62.191 | 61.1061 | 0.0854%
| C.T. SANTA ROSA | 0 | 0 | 102.3554
| C.T. SANTA ROSA II | 180.132 | 0 | 0
| C.T. VENTANILLA | 465.8234 | 464.5541 | 450.3105 | 0.2732%
| C.H. HER 1 | 0.34393 | 0.51522 | 0.10693 | -33.25%
Total ENEL GENERACION PERU |  | 1149.7242 | 911.824 | 1116.3923 | 26.09%
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 | 0 | 0 | 0
| C.T. MALACAS 2 | 91.6835 | 91.4202 | 91.4173 | 0.288%
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA | 0 | 0 | 0
Total ENEL GENERACION PIURA |  | 91.6835 | 91.4202 | 91.4173

## 22. ANEXOII-2
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | AGOSTO 2021 | AGOSTO 2020 | 2021 | 2021 / 2020
|  | 2021-08-27 21:45 | 2020-08-28 19:00 | 2021-08-27 21:45 | Variación
|  | 44435.9062 | 44071.7917 | 44435.9062 | %
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI | 0 | 0 | 0
| C.E. WAYRA I | 11.732 | 129.744 | 119.0458 | -90.96%
Total ENEL GREEN POWER PERU |  | 11.732 | 129.744 | 119.0458 | -90.96%
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE | 31.4121 | 77.7062 | 65.6255 | -59.58%
| C.E. TALARA | 9.5203 | 25.3177 | 12.9356 | -62.4%
Total ENERGÍA EÓLICA |  | 40.9324 | 103.0238 | 78.5611 | -60.27%
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 27.5244 | 46.9659 | 112.6621 | -41.39%
| C.H. YUNCAN | 44.0977 | 59.5076 | 130.3483 | -25.9%
| C.T. CHILCA 1 | 778.1011 | 478.1873 | 329.7802 | 62.72%
| C.T. CHILCA 2 | 105.9009 | 102.5274 | 101.401 | 3.29%
| C.T. ILO 2 | 87.5777 | 0 | 0
| C.T. NEPI | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PLANTA ILO | 0 | 0 | 0
| C.S. INTIPAMPA | 0 | 0 | 0
Total ENGIE |  | 1043.2018 | 687.1883 | 674.1916 | 51.81%
FENIX POWER | C.T. FENIX | 556.4369 | 549.8511 | 0
Total FENIX POWER |  | 556.4369 | 549.8511 | 0
GENERACIÓN ANDINA | C.H. 8 DE AGOSTO | 0 | 0 | 3.9858
| C.H. EL CARMEN | 1.7383 | 1.4806 | 8.5024 | 17.4%
Total GENERACIÓN ANDINA |  | 1.7383 | 1.4806 | 12.4882 | 17.4%
GEPSA | C.H. LA JOYA | 4.2428 | 6.9081 | 7.0587 | -38.58%
| C.H. ÁNGEL I | 2.9794 | 2.589 | 16.4983 | 15.08%
| C.H. ÁNGEL II | 4.6826 | 4.1933 | 16.5023 | 11.67%
| C.H. ÁNGEL III | 4.8225 | 4.2297 | 16.4426 | 14.02%
Total GEPSA |  | 16.7273 | 17.9201 | 56.502 | -6.656%
GR PAINO | C.E. HUAMBOS (1) | 0 |  | 0
Total GR PAINO |  | 0 |  | 0
GR TARUCA | C.E. DUNA (2) | 0 |  | 0
Total GR TARUCA |  | 0 |  | 0
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0%
Total HIDROCAÑETE |  | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0%
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 18.9577 | 16.0606 | 16.0275 | 18.04%
Total HIDROELECTRICA HUANCHOR |  | 18.9577 | 16.0606 | 16.0275 | 18.04%
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA | 9.2042 | 13.2608 | 7.4132 | -30.59%
Total HUAURA POWER |  | 9.2042 | 13.2608 | 7.4132 | -30.59%
HYDRO PATAPO | C.H. PATAPO | 0.5 | 0 | 0.904
Total HYDRO PATAPO |  | 0.5 | 0 | 0.904
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 54.5331 | 57.0995 | 89.7431 | -4.495%
Total INLAND |  | 54.5331 | 57.0995 | 89.7431 | -4.495%
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | C.H. MANTA I | 3.4294 | 2.9434 | 10.4039 | 16.51%
Total INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES |  | 3.4294 | 2.9434 | 10.4039 | 16.51%
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PUCALLPA | 0 | 0 | 0
Total IYEPSA |  | 0 | 0 | 0
KALLPA | C.T. KALLPA | 831.4205 | 812.5369 | 616.0284 | 2.324%
| C.T. LAS FLORES | 188.0226 | 178.068 | 175.208 | 5.59%
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 335.1571 | 407.1989 | 539.1905 | -17.69%
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 3.2931 | 2.9756 | 10.164 | 10.67%
Total KALLPA |  | 1357.8934 | 1400.7795 | 1340.5909 | -3.062%
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN (3) (4) (5) | 18.4573
Total LA VIRGEN |  | 18.4573
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR | 1.0045 | 0.69376 | 2.9035 | 44.8%
Total MAJA ENERGIA |  | 1.0045 | 0.69376 | 2.9035 | 44.8%
MAJES | C.S. MAJES SOLAR | 0 | 0 | 0
Total MAJES |  | 0 | 0 | 0
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV | 0 | 0 | 0
Total MOQUEGUA FV |  | 0 | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 4.9105 | 1.7527 | 5.6153 | 180.2%
| C.H. CAÑON DEL PATO | 76.1676 | 96.9831 | 238.9263 | -21.46%
| C.H. CARHUAQUERO | 61.5412 | 19.9873 | 91.3076 | 207.9%
| C.H. CARHUAQUERO IV | 9.923 | 9.944 | 9.9234 | -0.2109%
Total ORAZUL ENERGY PERÚ |  | 152.5423 | 128.6671 | 345.7726 | 18.56%
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA | 31.6003 | 31.607 | 26.2117 | -0.02126%
Total P.E. MARCONA |  | 31.6003 | 31.607 | 26.2117 | -0.02126%
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS | 90.943 | 92.0344 | 78.8275 | -1.186%
Total P.E. TRES HERMANAS |  | 90.943 | 92.0344 | 78.8275 | -1.186%

## 23. ANEXOII-3
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | AGOSTO 2021 | AGOSTO 2020 | 2021 | 2021 / 2020
|  | 2021-08-27 21:45 | 2020-08-28 19:00 | 2021-08-27 21:45 | Variación
|  | 44435.9062 | 44071.7917 | 44435.9062 | %
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 | 0
Total PANAMERICANA SOLAR |  | 0 | 0 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | 1.3541 | 0.99878 | 2.8205 | 35.58%
| C.T. HUAYCOLORO | 3.1103 | 4.3669 | 4.4354 | -28.78%
| C.T. DOÑA CATALINA | 2.4024 | 2.3998 | 2.3075 | 0.1067%
| C.T. CALLAO | 2.3516 | 2.4001 | 2.4024 | -2.021%
Total PETRAMAS |  | 9.2184 | 10.1656 | 11.9658 | -9.318%
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN | 0 | 0 | 0
Total PLANTA ETEN |  | 0 | 0 | 0
REPARTICION | C.S. REPARTICION | 0 | 0 | 0
Total REPARTICION |  | 0 | 0 | 0
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY | 12.7866 | 10.0264 | 19.9976 | 27.53%
Total RIO BAÑOS |  | 12.7866 | 10.0264 | 19.9976 | 27.53%
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 7.1523 | 3.1766 | 18.2151 | 125.2%
Total RIO DOBLE |  | 7.1523 | 3.1766 | 18.2151 | 125.2%
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO | 0 | 0 | 0
Total SAMAY I |  | 0 | 0 | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 110.122 | 98.3605 | 109.5579 | 11.96%
Total SAN GABAN |  | 110.122 | 98.3605 | 109.5579 | 11.96%
SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO | 8.052 | 5.68 | 6.7642 | 41.76%
Total SAN JACINTO |  | 8.052 | 5.68 | 6.7642 | 41.76%
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 | 16.9752 | 16.5072 | 20.4907 | 2.836%
Total SANTA ANA |  | 16.9752 | 16.5072 | 20.4907 | 2.836%
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO | 28.2237 | 0 | 0
Total SDF ENERGIA |  | 28.2237 | 0 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | 0 | 0 | 0
Total SHOUGESA |  | 0 | 0 | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | 18.0815 | 17.0042 | 19.9852 | 6.336%
| C.H. POECHOS II | 6.3573 | 5.7507 | 3.3916 | 10.55%
Total SINERSA |  | 24.4388 | 22.7549 | 23.3767 | 7.4%
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 31.3066 | 22.134 | 45.2273 | 41.44%
| C.H. CHEVES | 64.4451 | 80.0045 | 164.1111 | -19.45%
| C.H. GALLITO CIEGO | 17.853 | 13.9178 | 13.9556 | 28.27%
| C.H. HUAYLLACHO | 0.22054 | 0 | 0.21766
| C.H. MALPASO | 5.3852 | 11.9699 | 46.6883 | -55.01%
| C.H. MISAPUQUIO | 2.7884 | 3.0686 | 3.5511 | -9.13%
| C.H. OROYA | 7.7137 | 8.0852 | 0 | -4.595%
| C.H. PACHACHACA | 5.6143 | 6.6086 | 0 | -15.05%
| C.H. PARIAC | 0.75014 | 0 | 2.5662
| C.H. SAN ANTONIO | 0.25166 | 0.42189 | 0 | -40.35%
| C.H. SAN IGNACIO | 0.21115 | 0.31918 | 0.32818 | -33.85%
| C.H. YAUPI | 60.8706 | 68.8014 | 94.8937 | -11.53%
Total STATKRAFT |  | 197.4104 | 215.3311 | 371.539 | -8.322%
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR | 0 | 0 | 0
Total TACNA SOLAR |  | 0 | 0 | 0
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS | 0 | 300.9941 | 0 | -100%
Total TERMOCHILCA |  | 0 | 300.9941 | 0 | -100%
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | 85.8968 | 0 | 80.6622
Total TERMOSELVA |  | 85.8968 | 0 | 80.6622
TOTAL MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE |  | 6927.9914 | 6550.7331 | 6909.6372 | 5.759%
IMPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
EXPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL (CONSIDERANDO LA IMPORTACIÓN) |  | 6927.9914 | 6550.7331 | 6909.6372 | 5.759%
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava, así como la central solar C.S. Yarucaya.
(1) Inicio de operación comercial de la C.E. Huambos propiedad de GR PAINO S.A.C. a las 00:00 horas del 06.05.2021
(2) Inicio de operación comercial de la C.E. Dunas propiedad de GR TARUCA S.A.C. a las 00:00 horas del 06.05.2021
(3) Inicio de operación comercial del Grupo 2 de la C.H. La Virgen propiedad de LA VIRGEN S.A.C. a las 00:00 horas del 15.05.2021
(4) Inicio de operación comercial del Grupo 1 de la C.H. La Virgen propiedad de LA VIRGEN S.A.C. a las 00:00 horas del 26.06.2021
(5) Inicio de operación comercial del Grupo 3 de la C.H. La Virgen propiedad de LA VIRGEN S.A.C. a las 00:00 horas del 31.07.2021
(6) Conclusión de operación comercial de C.T. Tumbes propiedad de ELECTROPERU a las 24:00 horas del 15.07.2021
(7) Conclusión de operación comercial de C.H. Zaña propiedad de ELECTRO ZAÑA S.A.C. a las 00:00 horas del 07.08.2021
(8) Inicio de operación comercial de la C.H. Santa Rosa I propiedad de CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. a las 00:00 horas del 11.08.2021
(9) Inicio de operación comercial de la C.H. Santa Rosa II propiedad de CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. a las 00:00 horas del 11.08.2021

## 24. ANEXOII-4
MÁXIMA DEMANDA MENSUAL
Máxima Demanda: |  | 6927.9915
Fecha: |  | 27/08/2021
Hora: |  | 21:45
FECHA | HFP |  |  |  |  | HP
| HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN | HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN
| HH:MM | MW | MW | MW | MW | HH:MM | MW | MW | MW | MW
01/08/2021 | 23:15 | 5832.4785 | 0 | 0 | 5832.4785 | 20:45 | 6425.0535 | 0 | 0 | 6425.0535
02/08/2021 | 12:15 | 6563.2532 | 0 | 0 | 6563.2532 | 20:45 | 6604.1703 | 0 | 0 | 6604.1703
03/08/2021 | 11:30 | 6588.2633 | 0 | 0 | 6588.2633 | 19:45 | 6701.2149 | 0 | 0 | 6701.2149
04/08/2021 | 11:30 | 6881.5677 | 0 | 0 | 6881.5677 | 19:45 | 6771.3569 | 0 | 0 | 6771.3569
05/08/2021 | 11:30 | 6820.9442 | 0 | 0 | 6820.9442 | 19:30 | 6791.8123 | 0 | 0 | 6791.8123
06/08/2021 | 11:45 | 6774.2742 | 0 | 0 | 6774.2742 | 19:15 | 6746.0936 | 0 | 0 | 6746.0936
07/08/2021 | 11:45 | 6566.6194 | 0 | 0 | 6566.6194 | 19:00 | 6637.0148 | 0 | 0 | 6637.0148
08/08/2021 | 00:15 | 5841.8687 | 0 | 0 | 5841.8687 | 20:30 | 6402.5144 | 0 | 0 | 6402.5144
09/08/2021 | 12:45 | 6592.8987 | 0 | 0 | 6592.8987 | 19:45 | 6682.5025 | 0 | 0 | 6682.5025
10/08/2021 | 12:00 | 6640.5047 | 38.0893 | 0 | 6678.5941 | 19:15 | 6685.6523 | 48.275 | 0 | 6733.9273
11/08/2021 | 11:30 | 6769.5854 | 0 | 0 | 6769.5854 | 19:30 | 6735.1279 | 0 | 0 | 6735.1279
12/08/2021 | 15:45 | 6833.4363 | 37.1934 | 0 | 6870.6297 | 18:45 | 6893.0026 | 0 | 0 | 6893.0026
13/08/2021 | 11:45 | 6771.5526 | 37.6429 | 0 | 6809.1955 | 19:45 | 6705.5251 | 0 | 0 | 6705.5251
14/08/2021 | 11:30 | 6541.4269 | 39.118 | 0 | 6580.5448 | 20:45 | 6522.9879 | 46.8699 | 0 | 6569.8578
15/08/2021 | 00:15 | 5883.7399 | 35.4242 | 0 | 5919.1641 | 21:00 | 6434.7841 | 44.9414 | 0 | 6479.7255
16/08/2021 | 14:45 | 6709.9823 | 0 | 0 | 6709.9823 | 19:45 | 6767.507 | 0 | 0 | 6767.507
17/08/2021 | 12:00 | 6899.4928 | 0 | 0 | 6899.4928 | 19:45 | 6794.1068 | 0 | 0 | 6794.1068
18/08/2021 | 10:30 | 6796.4025 | 39.228 | 0 | 6835.6305 | 19:30 | 6750.9235 | 0 | 0 | 6750.9235
19/08/2021 | 11:30 | 6702.8659 | 39.6635 | 0 | 6742.5295 | 19:00 | 6783.1549 | 0 | 0 | 6783.1549
20/08/2021 | 12:00 | 6683.7016 | 39.853 | 0 | 6723.5547 | 19:45 | 6723.348 | 44.4454 | 0 | 6767.7934
21/08/2021 | 11:45 | 6650.8211 | 36.984 | 0 | 6687.8051 | 19:00 | 6653.1708 | 43.924 | 0 | 6697.0948
22/08/2021 | 23:15 | 5945.9997 | 3.768 | 0 | 5949.7677 | 20:30 | 6610.6659 | 41.26 | 0 | 6651.9259
23/08/2021 | 11:45 | 6900.6505 | 0 | 0 | 6900.6505 | 19:30 | 6855.7094 | 0 | 0 | 6855.7094
24/08/2021 | 15:15 | 6831.2024 | 38.592 | 0 | 6869.7944 | 19:00 | 6847.3503 | 48.012 | 0 | 6895.3623
25/08/2021 | 11:30 | 7006.3456 | 0 | 0 | 7006.3456 | 20:30 | 6835.665 | 0 | 0 | 6835.665
26/08/2021 | 11:30 | 6937.4601 | 0 | 0 | 6937.4601 | 19:30 | 6844.2163 | 0 | 0 | 6844.2163
27/08/2021 | 12:00 | 6994.8409 | 0 | 0 | 6994.8409 | 21:45 | 6927.9915 | 0 | 0 | 6927.9915
28/08/2021 | 11:30 | 6805.9427 | 0 | 0 | 6805.9427 | 20:30 | 6780.4328 | 0 | 0 | 6780.4328
29/08/2021 | 00:15 | 6042.5245 | 0 | 0 | 6042.5245 | 20:00 | 6652.5239 | 0 | 0 | 6652.5239
30/08/2021 | 11:45 | 6179.942 | 0 | 0 | 6179.942 | 20:45 | 6690.3723 | 0 | 0 | 6690.3723
31/08/2021 | 12:00 | 6800.9053 | 0 | 0 | 6800.9053 | 19:30 | 6851.8209 | 0 | 0 | 6851.8209

## 25.ANEXO III -1
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
LA VIRGEN | L. CARIPA - LA VIRGEN - LINEA L-1710 | 2021-08-01 08:03 | Desconectó la línea L-1710 (Caripa - La Virgen) de 138 kV en la S.E. La Virgen, por falla de Watchdog de su sistema de protección, según lo informado por La Virgen, titular de la línea. Como consecuencia desconectó las centrales de La Virgen con 27.53 MW y Renovandes H1 con 19.89 MW. Así mismo, se interrumpió la carga en la S.E. Chanchamayo con un total de 3.77 MW. A las 08:11 h la línea L-1710 entró en servicio y se coordino restablecer el suministro interrumpido. A las 08:57 h y 09:31 h las centrales La Virgen y Renovandes H1, sincronizaron con el SEIN. | 3.77
SINERSA | L. POECHOS - SULLANA - LINEA L-6668 | 2021-08-02 18:28 | Desconectó la línea L-6668 (Sullana – Poechos) de 60 kV por falla monofásica en la fase "R" a 0.3 km desde la S.E. Sullana, debido al impacto de ave de rapiña en la estructura N° 207 de la línea L-6668, según lo informado por SINERSA, titular de la línea. Como consecuencia desconectaron las CC.HH Poechos I y II (21.20 MW) y se interrumpió el suministro de Poechos y Quiroz con un total de 4.96 MW. A las 18:55 h, se conectó la -6668 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 4.96
MINERA ARES | L. CALLALLI - CAYLLOMA - LINEA L-6015 | 2021-08-04 15:43 | Desconectó la línea L-6015 (Callalli – Caylloma) de 66 kV por falla bifásica, fases S-T y que no informada por su propietario minera ARES. Como consecuencia desconectaron las CCHH San Antonio (0.31 MW), San Ignacio (0.29 MW), Huayllacho (0.22 MW) y se interrumpió el suministro de San Antonio (0.135 MW) de SEAL. | 0.14
MINERA ARES | L. CALLALLI - CAYLLOMA - LINEA L-6015 | 2021-08-04 17:41 | Desconectó la línea L-6015 (Callalli – Caylloma) de 66 kV por falla bifásica, fases S-T y provocado por descargas atmosféricas. Como consecuencia desconectaron las CCHH San Antonio (0.31 MW) y San Ignacio (0.29 MW) y se interrumpió el suministro de San Antonio (0.135 MW) de SEAL y de las Mineras Ares y Bateas (5.49 MW). | 5.72
CEMENTOS PACASMAYO | S.E. PACASMAYO - SSEE PACASMAYO | 2021-08-05 23:48 | Se produjo una falla trifásica en los bancos de condensadores de Cementos Pacasmayo de 6.3 kV. El sistema de protección despejó la falla mediante la desconexión de los transformadores T13-261,T17-261 y T92-261 de la S.E. Guadalupe 60 kV, por actuación de su protección de sobrecorriente, desconectando las barras de 60 kV en la S.E. Guadalupe, según lo informado por REP, titular de los transformadores. La barra de 10 kV quedó en servicio a través del transformador T92-261 que quedó energizado desde el lado de 220 kV.Como consecuencia se interrumpieron las cargas de la S.E. Chepén, S.E. Pacasmayo, S.E. Tembladera, Chilete,Cajamarca, Celendín y Planta Cementos Pacasmayo con un total de 57.40 MW. A las 00:21 h del 06/08/2021 se energizó la barra A de 60 kV en la S.E. Guadalupe a través del transformador T13-261, a las 00:24 entró en servicio la línea L-6645 (Guadalupe Chepén) de 60 kV y se coordinó recuperar la carga interrumpida. A las 00:29 h entró en servicio la línea L-6653 (Guadalupe - Pacasmayo) de 60 kV y se procedió a recuperar la carga interrumpida. A las 00:48 h entró en servicio la barra B de 60 kV en la S.E. Guadalupe a través del acople de 60 kV. A las 00:49 h entró en servicio el transformador T17-261 y a las 00:51 h se cerro el lado de 60 kV del transformador T92-261. A las 00:51 h entró en servicio la línea L-6656 (Guadalupe - Gallito Ciego) y a las 00:54 h entró en servicio la línea L-6646 (Guadalupe - Gallito Ciego)y se coordinó con Hidrandina recuperar la carga interrumpida. A las 00:53 h se coordinó recuperar la carga interrumpid de Cementos Pacasmayo. A las 07:36 h se conectó la línea L-6669.A las 07:41 h se conectó la línea L-6652. | 57.4
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA - CE CENTRAL | 2021-08-10 00:32 | Desconectaron las CC.EE. Marcona y Tres hermanas con 23.73 MW y 74.65 MW respectivamente, por falla monofásica en la fase "T" de la línea L-2298 (Marcona - Tres hermanas) de 220 kV, cuya causa no fue informada por la empresa Parque Eólico Marcona, titular de los equipos. Como consecuencia se redujo carga de la Minera Shougan Hierro en 4 MW. A las 00:48 h, sincronizan los aerogeneradores progresivamente. |  | 4
SOUTHERN PERU CC | S.E. PLAZA TOQUEPALA - TRAFO3D PT1 | 2021-08-10 12:21 | Desconectó el transformador PT1 de 138/34.5 kV de la S.E. Plaza por falla en el circuito de control de su sistema de protección, de acuerdo a lo informado por SPCC. En consecuencia hubo una reducción de 56.6 MW de carga de al unidad Operativa de Toquepala (SPCC). A las 12:28 h, se coordinó la recuperación de carga. |  | 56.6
STATKRAFT S.A | L. CARHUAMAYO - HUARÓN - LINEA L-6514 | 2021-08-14 04:29 | Desconectaron las líneas L-6514/L-6516 (Carhuamayo – Shelby – Excelsior) de 50 kV, por falla monofásica en la fase "R" en la línea L-6514, debido a descargas atmosféricas en la zona de falla, según lo informado por STATKRAFT, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la Minera Santander (6.06 MW) y Pan American Silver (2 MW). A las 04:31 h, se conectaron las líneas L-6514/L-6516 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 8.06
ELECTRONOROESTE S.A. | L. PIURA OESTE - PAITA - LINEA L-6654 | 2021-08-17 13:21 | Desconexión de la línea L-6758/L-6654 (Piura Oeste-Paita -Paita Industrial) de 60 kV por falla, debido a un impacto vehicular en la estructura de media tensión que generó el contacto de la estructura con el vano de línea L-6758, según lo informado por ENOSA, titular de la línea. Como consecuencia, se produjo reducción de carga en los usuarios libres Peruvian Paita y Freaze Paita, asimismo, se interrumpió la carga de SE Paita, SE Tierra Colorada y SE Arenal en total 39.94 MW. A las 13:33 h, se conectó la línea. A las 14:11 h, se coordinó con ENEL recuperar la carga de los usuarios libres. | 39.94
HIDRANDINA | L. GUADALUPE - CHEPÉN - LINEA L-6645 | 2021-08-20 10:22 | Desconectó la línea L-6645 (Guadalupe - Chepén) de 60 kV por falla monofásica en la fase "R" a 6.57 km desde la S.E. Guadalupe, debido al impacto de ave con la línea en la estructura E-43, según lo informado por Hidrandina, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió la carga de la S.E. Chepén con 10.21 MW aproximadamente. El usuario libre Cementos Pacasmayo reportó una reducción de carga de 2 MW. A las 10:25 h, el CC-HDN conectó la línea y procedió a recuperar su carga interrumpida. A las 10:27 h, se coordinó con el usuario libre Cementos Pacasmayo recuperar su carga reducida. | 10.21 | 2

## 26.ANEXO III-2
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ELECTRO DUNAS | S.E. SANTA MARGARITA - TRAFO3D TR 60/22.9/10 | 2021-08-21 16:37 | Desconexión del transformador 60/22.9/10 kV de la S.E. Santa Margarita por falla cuya causa se investiga por parte de ELECTRODUNAS, titular del transformador. Como consecuencia, se interrumpió una carga de 12.29 MW. A las 16:51 h, ELECTRODUNAS conectó el transformador y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 12.29
ELECTROCENTRO | L. HUAYUCACHI - HUANCAYO ESTE - LINEA L-6632 | 2021-08-23 13:08 | Desconexión de la línea L-6632 (Huayucachi-Huancayo Este) de 60 kV por falla bifásica entre las fases "R y T", originada por contacto de árbol debido a tala realizada por terceros, ubicada entre las estructuras E022-E023, según lo informado por ELECTROCENTRO, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro en la S.E. Huancayo Este con un total de 7.40 MW y la generación local de la C.H. Chamisería que se encontraba con una generación de 0.05 MW. A las 14:45 h se procede la energización de la línea L-6632 y se reestablecen los suministros interrumpidos. | 7.4
STATKRAFT S.A | L. CASAPALCA NORTE - SAN MATEO - LINEA L-6535 | 2021-08-23 17:09 | Desconectó de la línea L-6535 (Carlos Francisco - San Mateo) de 50 kV en la S.E. San Mateo, por error humano, según lo informado por STATKRAFT, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro en la S.E. San Mateo y Antuquito con una carga de 0.1 MW y desconectó la C.H. Huanchor con 16.66 MW. La línea quedó fuera de servicio porque no se contaba con telemando. A las 18:07 h, Statkraft conectó la línea e inicio la recuperación de carga interrumpida. A las 18:32 h la C.H. Huanchor sincronizó con el SEIN. | 0.1
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | L. Derv. PUNTAYACU - LA VIRGEN - LINEA L-6089 | 2021-08-24 18:54 | Desconectó la línea L-6089 (La Virgen-Chanchamayo) de 60 kV en la S.E. La Virgen por falla bifásica entre las fases "S y T" en la línea de 60 kV (Puntayacu - San Vicente) de titularidad de la Minera San Ignacio de Morococha; cuya causa no ha sido informada por el titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro en la S.E. Chanchamayo con 6.6 MW y salió de servicio la C.H. Renovandes con 16.54 MW. A las 19:05 h, se conectó la línea y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 6.6
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | S.E. PUNO - BARRA BARRA22.9 | 2021-08-25 13:09 | Desconectó la barra de 22.9 kV de la S.E. Puno por apertura del interruptor IN-1590 del transformador T97-162, la cual se produjo al momento de energizar la línea L-0251 (Puno - Paucarcolla) de titularidad de Electro Puno, que se encontraba fuera de servicio por falla debido a incendio forestal en cercanías a la línea L-0251, de acuerdo con lo informado por REP, titular de la barra. Como consecuencia se interrumpió 1.70 MW. A las 13:15 h se energizó la barra de 22.9 kV de la S.E. Puno. La línea L-0251 quedó fuera de servicio para su inspección. | 0.75
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | L. MARCONA - TRES HERMANAS - LINEA L-2298 | 2021-08-25 16:02 | Se produjo la desconexión de la línea L-2298 (Marcona - Tres Hermanas) de 220 KV por falla monofásica a tierra en la fase "T", cuya causa se encuentra en investigación, según lo informado por Parque Eólico Marcona, titular de la línea. Como consecuencia desconectaron las CC.EE. Marcona y Tres Hermanas con un total de 126.51 MW, además el usuario libre Mina Justa reportó una reducción de 5 MW por perturbación causada por la falla de la línea. A las 16:49 h, el usuario libre Mina Justa informó sobre su reducción de carga y se coordinó su recuperación. La línea L-2298 quedó indisponible para su inspección. A las 17:29 h el Parque Eólico Marcona declaró disponible la línea L-2298. A las 17:30 h, se energizó la línea con resultado negativo. La línea L-2298 quedó indisponible para su inspección. A las 20:02 h, se energizó la línea L-2298 en coordinación con el COES. A las 20:07 h, se comienza a sincronizar los aerogeneradores progresivamente. |  | 5
HIDRANDINA | S.E. SANTIAGO DE CAO - BARRA BARRA-34.5KV | 2021-08-29 18:00 | Desconectó la barra de 34.5 kV en la S.E. Santiago de Cao, por falla bifásica entre las fases "R" y "S" de la línea L-3345 (Santiago de Cao - Malabrigo) de 34.5 kV, según lo informado por Hidrandina, titular de la barra. Como consecuencia desconectaron las líneas L-3340, L-3341, L-3342, L-3343 y L-3345 y las SS.EE. Casa Grande 01, Casa Grande 02, Paiján, Malabrigo y Cartavio, interrumpiendo 8.82 MW en total. A las 18:07 h se entró en servicio la barra de 34.5 kV y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 8.82

## Contraportada
  Director Ejecutivo (e)
  Ing. Leonardo Dejo Prado
  Revisado y Aprobado por:
  Sub Director de Gestión de la Información
  Ing. Jorge Izquierdo Ríos
  Elaborado por:
  Analista de Gestión de la Información
  Ing. Ricardo Varas
  Contactos:
  COES
  Sub Dirección de Gestión de Información
  Av. Los Conquistadores Nro 1144, piso 2
  San Isidro - Lima
  Perú
  +51 (1) 611 - 8585
  Anexo: 655
  sgi@coes.org.pe
  Atención al Cliente:
  +51 (1)611-8585 Anexo 620
  Suscripciones: http://www.coes.org.pe/Portal/publicaciones/suscripcion/index
  Este documento puede ser descargado desde:
  http://www.coes.org.pe/Portal/PostOperacion/Informes/EvaluacionMensual
  Puede visitar nuestros Indicadores BI, con data histórica del SEIN en:
  https://www.coes.org.pe/Portal/portalinformacion/VisorPowerBI