## Portada
Lima, 09 de febrero de 2021
INFORME MENSUAL DE OPERACIÓN
Enero 2021
dirección EJECUTIVA
SUB DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
INFSGI-MES-01-2021
Versión:01

## Índice
CONTENIDO
Página N°
1. RESUMEN
| 1.1. Producción de energía eléctrica en enero 2021 en comparación al mismo mes del año anterior | 1
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2021
| 2.1. Inicio de Operación Comercial en el SEIN | 2
| 2.2. Potencia Instalada en el SEIN | 2
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN
| 3.1. Producción por tipo de Generación | 3
| 3.2. Producción por tipo de Recurso Energético | 4
| 3.3. Producción por Recursos Energéticos Renovables | 5
| 3.4. Factor de planta de las centrales RER | 6
| 3.5. Participación de la producción por empresas Integrantes | 7
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN
| 4.1 Máxima Potencia Coincidente Por tipo de generación | 8
| 4.2. Participación por Empresas Integrantes en la máxima potencia coincidente | 9
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
| 5.1. Volumen útil de los embalses y lagunas | 10
| 5.2. Evolución de volúmenes de embalses y lagunas | 10
| 5.3. Promedio mensual de los caudales | 12
| 5.4. Evolución de los caudales | 12
6. COSTOS MARGINALES PROMEDIO MENSUAL DEL SEIN
| 6.1. Costos Marginales Promedio Mensual del SEIN | 14
| 6.2. Ubicación geográfica de las principales barras en el SEIN. | 15
7. HORAS DE CONGESTIÓN EN LAS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
| 7.1. Horas de congestión por Área Operativa | 16
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON DISMINUCIÓN O INTERRUPCIÓN DE SUMINISTROS
| 8.1. Fallas por tipo de equipo y causa según clasificación CIER | 17
ANEXOS
I. PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN |  | 18
II. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL |  | 21
III. LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS |  | 25

## 1. Resumen
INFORME DE LA OPERACIÓN MENSUAL
ENERO 2021
[7 empty] | mes: | enero
[7 empty] | año: | 2021
1. RESUMEN | [7 empty] | 2021-01-01
31
1.1. Producción de energía eléctrica en enero 2021 en comparación al mismo mes del año anterior
- | El total de la producción de energía eléctrica de la empresas generadoras integrantes del COES en el mes de enero 2021 fue de 4 557,44 GWh, lo que representa una disminución de 46,38 GWh (-1,01%) en comparación con el año 2020.
- | La producción de electricidad con centrales hidroeléctricas durante el mes de enero 2021 fue de 3 326,61 GWh (3,16% mayor al registrado durante enero del año 2020).
- | La producción de electricidad con centrales termoeléctricas durante el mes de enero 2021 fue de 998,81 GWh, 17,36% menor al registrado durante enero del año 2020. La participación del gas natural de Camisea fue de 20,07%, mientras que las del gas que proviene de los yacimientos de Aguaytía y Malacas fue del 1,24%, la producción con diesel, residual, carbón, biogás y bagazo tuvieron una intervención del 0,02%, 0,01%, 0,00%, 0,17%, 0,41% respectivamente.
- | La producción de energía eléctrica con centrales eólicas fue de 159,07 GWh y con centrales solares fue de 72,94 GWh, los cuales tuvieron una participación de 3,49% y 1,6% respectivamente.
|  | ENERO 2021 |  | ENERO 2020
RECURSO
[5 empty] | Hidro | 3326.6138 | 3224.724
[5 empty] | Gas Natural | 971.2281 | 1183.8382
[5 empty] | Carbón | 0 | 0
[5 empty] | Diesel2/Residual500/Residual 6 | 1.289 | 0.72036
[5 empty] | Bagazo / Biogás | 26.2951 | 24.0344
[5 empty] | Eólico | 159.071 | 112.7946
[5 empty] | Solar | 72.9416 | 57.7105
| Total = 4 557,44 GWh |  | Total = 4 603,82 GWh
Gráfico 1: Comparación de producción mensual de electricidad en enero por tipo de recurso energético.

## 2. Oferta de generación
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2021
2.1. INICIO DE OPERACIÓN COMERCIAL EN EL SEIN
No se presentaron inicios de operación comercial en enero de 2021.
2.3. SUSPENSIÓN DE OPERACIÓN COMERCIAL EN EL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión (kV) | Potencia Instalada (MW) | Potencia Efectiva (MW) | Retiro de Comercial
GR TARUCA | Eólica | Viento | Aerogenerador | C.E. Duna | 7 Aerogeneradores | 34.8 | 18.37 | 18.37 | 22.01.2021
GR PAINO | Eólica | Viento | Aerpgenerador | CE. Huambos | 7 Aerogeneradores | 34.8 | 18.37 | 18.37 | 22.01.2021
Total | [6 empty] | 36.74 | 36.74
(1) Supensión de la Operación Comercial de la C.E. Huambos, propiedad de GR PAINO S.A.C., a partir del 22.01.2021
(2) Supensión de la Operación Comercial de la C.E. Dunas, propiedad de GR TARUCA S.A.C., a partir del 22.01.2021
2.3. POTENCIA INSTALADA EN EL SEIN
| POTENCIA INSTALADA (MW) |  | ENERO 2021 | ENERO 2020 | VARIACIÓN (%)
| HIDROELÉCTRICA |  | 5180.2582 | 5163.1192 | 0.332%
| TERMOELÉCTRICA |  | 7509.2745 | 7395.9645 | 1.532%
| EÓLICA |  | 375.46 | 375.46 | 0%
| SOLAR |  | 285.02 | 285.02 | 0%
| TOTAL |  | 13350.0127 | 13219.5637 | 0.9868%
Cuadro N° 2: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de enero 2020 y enero 2021
Gráfico N° 3: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de enero 2020 y enero 2021

## 3. Tipo Generación
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN (GWh)
3.1. PRODUCCIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN (GWh)
Por tipo de Generación | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a enero
| 2020-11-04 | 2020-12-04 | 2021-01-01 | 2020-01-02 | Var (%) | 2021 | 2020 | Var (%) 2021/2020 | 2019 | Var (%) 2020/2019
Hidroeléctrica | 1770.3721 | 2747.8718 | 3326.6138 | 3224.724 | 3.16% | 3326.6138 | 3224.724 | 3.16% | 2780.5065 | 15.98%
Termoeléctrica | 2376.8167 | 1614.5088 | 998.8122 | 1208.5929 | -17.36% | 998.8122 | 1208.5929 | -17.36% | 1550.173 | -22.03%
Eólica | 156.6679 | 147.2259 | 159.071 | 112.7946 | 41.03% | 159.071 | 112.7946 | 41.03% | 110.1158 | 2.433%
Solar | 81.5112 | 73.6502 | 72.9416 | 57.7105 | 26.39% | 72.9416 | 57.7105 | 26.39% | 56.282 | 2.538%
Total | 4385.3679 | 4583.2566 | 4557.4386 | 4603.8221 | -1.007% | 4557.4386 | 4603.8221 | -1.007% | 4497.0773 | 2.374%
Importación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Cuadro N° 3: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de generación en el SEIN.
Gráfico N° 4: Comparación de la producción de energía eléctrica por tipo de generación acumulada a enero

## 4. Tipo Recurso
3.2. PRODUCCIÓN POR TIPO DE RECURSO ENERGÉTICO (GWh)
Por tipo de Recurso Energético | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a enero
| 2020-11-04 | 2020-12-04 | 2021-01-01 | 2020-01-02 | Var (%) | 2021 | 2020 | Var (%) 2021/2020 | 2019 | Var (%) 2020/2019
Agua | 1770.3721 | 2747.8718 | 3326.6138 | 3224.724 | 3.16% | 3326.6138 | 3224.724 | 3.16% | 2780.5065 | 15.98%
G.N. de Camisea | 2220.5499 | 1512.5082 | 914.4996 | 1121.878 | -18.48% | 914.4996 | 1121.878 | -18.48% | 1448.6345 | -22.56%
G.N. de Malacas | 67.2777 | 63.908 | 52.232 | 54.7475 | -4.595% | 52.232 | 54.7475 | -4.595% | 55.5616 | -1.465%
G.N. de Aguaytía | 42.716 | 1.9967 | 4.4965 | 7.2127 | -37.66% | 4.4965 | 7.2127 | -37.66% | 21.8205 | -66.95%
G.N. de La Isla | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Carbón | 4.3831 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4.0723 | -100%
Residual 500 | 1.154 | 1.3011 | 0.54485 | 0 |  | 0.54485 | 0 |  | 5.8344 | -100%
Residual 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Diesel 2 | 2.7504 | 1.7951 | 0.74413 | 0.72036 | 3.299% | 0.74413 | 0.72036 | 3.299% | 1.3455 | -46.46%
Bagazo | 31.0813 | 24.9627 | 18.5019 | 18.9953 | -2.597% | 18.5019 | 18.9953 | -2.597% | 7.155 | 165.5%
Biogás | 6.9043 | 8.0371 | 7.7932 | 5.0391 | 54.65% | 7.7932 | 5.0391 | 54.65% | 5.7492 | -12.35%
Solar | 81.5112 | 73.6502 | 72.9416 | 57.7105 | 26.39% | 72.9416 | 57.7105 | 26.39% | 56.282 | 2.538%
Eólico | 156.6679 | 147.2259 | 159.071 | 112.7946 | 41.03% | 159.071 | 112.7946 | 41.03% | 110.1158 | 2.433%
Total | 4385.3679 | 4583.2566 | 4557.4386 | 4603.8221 | -1.007% | 4557.4386 | 4603.8221 | -1.007% | 4497.0773 | 2.374%
Importación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Cuadro N° 4: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético en el SEIN.
Gráfico N° 5: Comparación de la producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético acumulado a enero.

## 5. RER
3.3. PRODUCCIÓN POR RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES (GWh)
Recursos Energéticos Renovables (RER) (*) | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a enero
| 2020-11-04 | 2020-12-04 | 2021-01-01 | 2020-01-02 | Var (%) | 2021 | 2020 | Var (%) 2021/2020 | 2019 | Var (%) 2020/2019
Agua | 114.6007 | 231.4148 | 253.5264 | 231.1477 | 9.682% | 253.5264 | 231.1477 | 9.682% | 148.2324 | 55.94%
Eólica | 156.6679 | 147.2259 | 159.071 | 112.7946 | 41.03% | 159.071 | 112.7946 | 41.03% | 110.1158 | 2.433%
Solar | 81.5112 | 73.6502 | 72.9416 | 57.7105 | 26.39% | 72.9416 | 57.7105 | 26.39% | 56.282 | 2.538%
Bagazo | 31.0813 | 24.9627 | 18.5019 | 18.9953 | -2.597% | 18.5019 | 18.9953 | -2.597% | 7.155 | 165.5%
Biogás | 6.9043 | 8.0371 | 7.7932 | 5.0391 | 54.65% | 7.7932 | 5.0391 | 54.65% | 5.7492 | -12.35%
Total RER | 390.7654 | 485.2907 | 511.8341 | 425.6872 | 20.24% | 511.8341 | 425.6872 | 20.24% | 327.5344 | 29.97%
Participación en el SEIN (%) | 8.911% | 10.59% | 11.23% | 9.246% |  | 11.23% | 9.246% |  | 7.283%
Cuadro N° 5: Producción de energía eléctrica (GWh) con recursos energético renovables en el SEIN.
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables (biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz), e hidroléctricas cuya capacidad instalada no sobrepase los 20 MW, según D.L. N° 1002. Son consideradas las centrales RER adjudicadas por susbasta además de las centrales no adjudicadas de bagazo C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava.
Gráfico N° 6: Comparación de la producción de energía eléctrica acumulada (GWh) con recursos energéticos renovables en enero.
|  | PRODUCCIÓN TOTAL SEIN : |  |  | 4557.4386 | GWh |  |  |  |  | 4045.6086
|  | PRODUCCIÓN TOTAL RER : |  |  | 511.83 | GWh
Gráfico N° 7: Participación de las RER en la Matriz de Generación del SEIN en enero 2021.

## 6. FP RER
3.4. FACTOR DE PLANTA DE LAS CENTRALES RER DEL SEIN
|  | CENTRAL | RECURSO
[5 empty] | Producción (GWh) | Factor de planta |  |  | 2021 | 2020
|  | C.H. RUNATULLO III | AGUA | 19.966 | 14.9141 | 1 | HIDROELÉCTRICAS | C.H. RUNATULLO III | 1 | 0.9962
|  | C.H. CHANCAY | AGUA | 20 | 14.752 | 0.9914 |  | C.H. CHANCAY | 0.9914 | 0.94918
|  | C.H. POTRERO | AGUA | 19.9 | 14.7377 | 0.99542 |  | C.H. POTRERO | 0.99542 | 0.90615
|  | C.H. RENOVANDES H1 | AGUA | 19.605 | 14.7085 | 1 |  | C.H. RENOVANDES H1 | 1 | 1
|  | C.H. RUCUY | AGUA | 20 | 14.5985 | 0.98108 |  | C.H. RUCUY | 0.98108 | 0.84004
|  | C.H. ÁNGEL I | AGUA | 20.16 | 13.9347 | 0.92904 |  | C.H. ÁNGEL I | 0.92904 | 1
|  | C.H. ÁNGEL II | AGUA | 20.16 | 13.7998 | 0.92004 |  | C.H. ÁNGEL II | 0.92004 | 0.99713
|  | C.H. CARHUAC | AGUA | 20 | 13.7001 | 0.92071 |  | C.H. CARHUAC | 0.92071 | 0.5619
|  | C.H. ÁNGEL III | AGUA | 20.16 | 13.6869 | 0.91252 |  | C.H. ÁNGEL III | 0.91252 | 0.97802
|  | C.H. LAS PIZARRAS | AGUA | 19.1995 | 13.4999 | 0.94508 |  | C.H. LAS PIZARRAS | 0.94508 | 0.67467
|  | C.H. RUNATULLO II | AGUA | 19.967 | 12.8851 | 0.86736 |  | C.H. RUNATULLO II | 0.86736 | 0.86025
|  | C.H. YARUCAYA | AGUA | 15 | 11.9417 | 1 |  | C.H. YARUCAYA | 1 | 1
|  | C.H. 8 DE AGOSTO | AGUA | 19 | 11.5146 | 0.81456 |  | C.H. 8 DE AGOSTO | 0.81456 | 0.59319
|  | C.H. ZAÑA | AGUA | 13.2 | 8.8755 | 0.90374 |  | C.H. ZAÑA | 0.90374 | 0.78513
|  | C.H. MANTA I | AGUA | 20 | 7.6662 | 0.5152 |  | C.H. MANTA I | 0.5152 | #N/A
|  | C.H. HUASAHUASI II | AGUA | 10.222 | 7.2895 | 0.95849 |  | C.H. HUASAHUASI II | 0.95849 | 0.9265
|  | C.H. CARHUAQUERO IV | AGUA | 9.983 | 7.1263 | 0.95946 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 0.95946 | 0.99394
|  | C.H. HUASAHUASI I | AGUA | 9.85 | 7.0738 | 0.96526 |  | C.H. HUASAHUASI I | 0.96526 | 0.93631
|  | C.H. EL CARMEN | AGUA | 8.4 | 6.0744 | 0.97197 |  | C.H. EL CARMEN | 0.97197 | 0.87733
|  | C.H. LA JOYA | AGUA | 7.745 | 4.9378 | 0.85692 |  | C.H. LA JOYA | 0.85692 | 0.77496
|  | C.H. SANTA CRUZ II | AGUA | 7.424 | 4.9196 | 0.89068 |  | C.H. SANTA CRUZ II | 0.89068 | 0.79482
|  | C.H. SANTA CRUZ I | AGUA | 6.958 | 4.798 | 0.92683 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 0.92683 | 0.75923
|  | C.H. CAÑA BRAVA | AGUA | 5.67 | 4.0815 | 0.96754 |  | C.H. CAÑA BRAVA | 0.96754 | 0.85839
|  | C.H. POECHOS II | AGUA | 9.566 | 2.9099 | 0.40886 |  | C.H. POECHOS II | 0.40886 | 0.35248
|  | C.H. YANAPAMPA | AGUA | 3.9162 | 2.5933 | 0.89006 |  | C.H. YANAPAMPA | 0.89006 | 0.86553
|  | C.H. IMPERIAL | AGUA | 3.964 | 2.366 | 0.80225 |  | C.H. IMPERIAL | 0.80225 | 0.83046
|  | C.H. CANCHAYLLO | AGUA | 5.189 | 1.8619 | 0.48227 |  | C.H. CANCHAYLLO | 0.48227 | 0.62405
|  | C.H. RONCADOR | AGUA | 3.48 | 1.8515 | 0.71511 |  | C.H. RONCADOR | 0.71511 | 0.7659
|  | C.H. HER 1 | AGUA | 0.7 | 0.23598 | 0.45311 |  | C.H. HER 1 | 0.45311 | 0.88906
|  | C.H. PURMACANA | AGUA | 1.714 | 0.1918 | 0.15041 |  | C.H. PURMACANA | 0.15041 | 0.36536
|  | C.E. WAYRA I | EÓLICA | 132.3 | 53.7475 | 0.54604 | EÓLICAS | C.E. WAYRA I | 0.54604 | 0.39627
|  | C.E. TRES HERMANAS | EÓLICA | 97.15 | 45.996 | 0.63636 |  | C.E. TRES HERMANAS | 0.63636 | 0.35545
|  | C.E. CUPISNIQUE | EÓLICA | 83.15 | 31.2471 | 0.5051 |  | C.E. CUPISNIQUE | 0.5051 | 0.47724
|  | C.E. MARCONA | EÓLICA | 32 | 16.229 | 0.68166 |  | C.E. MARCONA | 0.68166 | 0.36861
|  | C.E. TALARA | EÓLICA | 30.86 | 9.6752 | 0.4214 |  | C.E. TALARA | 0.4214 | 0.42674
|  | C.E. DUNA | EÓLICA | 18.37 | 1.1908 | 0.087128 | SOLARES | C.E. DUNA | 0.087128
|  | C.E. HUAMBOS | EÓLICA | 18.37 | 0.98531 | 0.072093 |  | C.E. HUAMBOS | 0.072093
Gráfico N° 8: Producción de energía eléctrica (GWh) y factor de planta de las centrales con recursos energético renovables por tipo de generación en enero 2021. Nota: Son consideradas las centrales con operación comercial |  | C.S. RUBI | SOLAR | 144.48 | 41.4038 | 0.38518 |  | C.S. RUBI | 0.38518 | 0.29459
|  | C.S. INTIPAMPA | SOLAR | 44.54 | 9.0911 | 0.27434 |  | C.S. INTIPAMPA | 0.27434 | 0.23177
| Factor de planta de las centrales RER Acumulado al 31 de enero | C.S. TACNA SOLAR | SOLAR | 20 | 5.4851 | 0.36862 |  | C.S. TACNA SOLAR | 0.36862 | 0.28108
|  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | SOLAR | 20 | 5.4692 | 0.36755 |  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0.36755 | 0.26936
|  | C.S. MOQUEGUA FV | SOLAR | 16 | 4.5177 | 0.37951 |  | C.S. MOQUEGUA FV | 0.37951 | 0.31162
|  | C.S. MAJES SOLAR | SOLAR | 20 | 3.5188 | 0.23648 | TERMOELÉCTRICAS | C.S. MAJES SOLAR | 0.23648 | 0.22445
|  | C.S. REPARTICION | SOLAR | 20 | 3.4559 | 0.23225 |  | C.S. REPARTICION | 0.23225 | 0.2099
|  | C.T. PARAMONGA | BIOCOMBUSTIBLE | 12.741 | 8.8415 | 0.93272 |  | C.T. PARAMONGA | 0.93272 | 0.7977
|  | C.T. HUAYCOLORO | BIOCOMBUSTIBLE | 4.2625 | 2.9364 | 0.92592 |  | C.T. HUAYCOLORO | 0.92592 | 0.83194
|  | C.T. LA GRINGA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.9537 | 1.9835 | 0.90257 |  | C.T. LA GRINGA | 0.90257 | 0.3673
|  | C.T. CALLAO | BIOCOMBUSTIBLE | 2.4 | 1.4595 | 0.81739 |  | C.T. CALLAO | 0.81739
|  | C.T. DOÑA CATALINA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.4 | 1.4138 | 0.79178 |  | C.T. DOÑA CATALINA | 0.79178
Gráfico N° 9: factor de planta de las centrales con recursos energético renovables en el SEIN en enero. Nota: Son consideradas las centrales con operación comercial

## 7. Generacion empresa
3.5. PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN (GWh) POR EMPRESAS INTEGRANTES
Empresa Integrante (GWh) | enero |  |  |  | Variación 2021/2020 (GWh) |  | 2021 | 2020
| 2021 | 2020 | Var (%) |  |  | TERMOCHILCA | 0 | 129.7052
KALLPA | 776.2488 | 663.377 | 17.01% |  |  | SAMAY I | 0 | 0.20006
ENEL GENERACION PERU | 643.2207 | 486.5338 | 32.2% |  |  | IYEPSA | 0.021484 | 0.10516
ELECTROPERU | 627.1652 | 631.9583 | -0.7584% |  |  | SDF ENERGIA | 0.07147 | 19.3503
EMGE HUALLAGA | 319.8514 | 336.79 | -5.029% |  |  | AGROAURORA | 0.094974 | 0
ENGIE | 298.6025 | 608.2209 | -50.91% |  |  | ATRIA | 0.1918 | 0.46591
STATKRAFT | 268.6196 | 253.4884 | 5.969% |  |  | PLANTA ETEN | 0.33336 | 0.0016109
ORAZUL ENERGY PERÚ | 246.1345 | 239.274 | 2.867% |  |  | CERRO VERDE | 0.38257 | 0.37828
CELEPSA | 137.3834 | 142.4156 | -3.533% |  |  | HYDRO PATAPO | 0.44015 | 0.58029
CHINANGO | 124.2594 | 139.1598 | -10.71% |  |  | SHOUGESA | 0.54784 | 0.005334
EGEMSA | 121.6027 | 119.1672 | 2.044% |  |  | GR PAINO | 0.98531
FENIX POWER | 118.6152 | 58.8983 | 101.4% |  |  | GR TARUCA | 1.1908
EGASA | 103.7344 | 92.8578 | 11.71% |  |  | MAJA ENERGIA | 1.8515 | 1.983
ENEL GREEN POWER PERU | 95.1513 | 70.6716 | 34.64% |  |  | EGECSAC | 1.8619 | 2.4092
SAN GABAN | 78.9135 | 80.0389 | -1.406% |  |  | HIDROCAÑETE | 2.366 | 2.4492
INLAND | 66.1898 | 63.607 | 4.061% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 2.5933 | 2.5219
ENEL GENERACION PIURA | 52.2328 | 54.7475 | -4.593% |  |  | REPARTICION | 3.4559 | 3.1234
EMGE JUNÍN | 51.88 | 49.806 | 4.164% |  |  | MAJES | 3.5188 | 3.3399
GEPSA | 46.3591 | 49.1409 | -5.661% |  |  | SAN JACINTO | 4.0068 | 5.3217
P.E. TRES HERMANAS | 45.996 | 25.6917 | 79.03% |  |  | TERMOSELVA | 4.4965 | 7.2127
ENERGÍA EÓLICA | 40.9223 | 39.322 | 4.07% |  |  | MOQUEGUA FV | 4.5177 | 3.7096
EMGE HUANZA | 39.3502 | 28.5235 | 37.96% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 5.4692 | 4.0081
SINERSA | 17.662 | 16.6323 | 6.19% |  |  | TACNA SOLAR | 5.4851 | 4.1824
GENERACIÓN ANDINA | 17.589 | 13.8683 | 26.83% |  |  | BIOENERGIA | 5.5586 | 6.1119
P.E. MARCONA | 16.229 | 8.7759 | 84.93% |  |  | INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 7.6662
AGUA AZUL | 14.7377 | 13.4162 | 9.851% |  |  | PETRAMAS | 7.7932 | 5.0391
SANTA ANA | 14.7085 | 14.6645 | 0.2998% |  |  | AIPSA | 8.8415 | 7.5617
RIO BAÑOS | 14.5985 | 12.4997 | 16.79% |  |  | ELECTRO ZAÑA | 8.8755 | 7.7106
ANDEAN POWER | 13.7001 | 8.361 | 63.86% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 11.7619 | 14.4027
RIO DOBLE | 13.4999 | 9.6373 | 40.08% |  |  | HUAURA POWER | 11.9417 | 14.1153
CELEPSA RENOVABLES | 13.2886 | 14.0349 | -5.317% |  |  | EGESUR | 12.6714 | 12.2471
EGESUR | 12.6714 | 12.2471 | 3.464% |  |  | CELEPSA RENOVABLES | 13.2886 | 14.0349
HUAURA POWER | 11.9417 | 14.1153 | -15.4% |  |  | RIO DOBLE | 13.4999 | 9.6373
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 11.7619 | 14.4027 | -18.34% |  |  | ANDEAN POWER | 13.7001 | 8.361
ELECTRO ZAÑA | 8.8755 | 7.7106 | 15.11% |  |  | RIO BAÑOS | 14.5985 | 12.4997
AIPSA | 8.8415 | 7.5617 | 16.93% |  |  | SANTA ANA | 14.7085 | 14.6645
PETRAMAS | 7.7932 | 5.0391 | 54.65% |  |  | AGUA AZUL | 14.7377 | 13.4162
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 7.6662 |  |  |  |  | P.E. MARCONA | 16.229 | 8.7759
BIOENERGIA | 5.5586 | 6.1119 | -9.053% |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 17.589 | 13.8683
TACNA SOLAR | 5.4851 | 4.1824 | 31.15% |  |  | SINERSA | 17.662 | 16.6323
PANAMERICANA SOLAR | 5.4692 | 4.0081 | 36.45% |  |  | EMGE HUANZA | 39.3502 | 28.5235
MOQUEGUA FV | 4.5177 | 3.7096 | 21.78% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 40.9223 | 39.322
TERMOSELVA | 4.4965 | 7.2127 | -37.66% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 45.996 | 25.6917
SAN JACINTO | 4.0068 | 5.3217 | -24.71% |  |  | GEPSA | 46.3591 | 49.1409
MAJES | 3.5188 | 3.3399 | 5.357% |  |  | EMGE JUNÍN | 51.88 | 49.806
REPARTICION | 3.4559 | 3.1234 | 10.65% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 52.2328 | 54.7475
ELECTRICA YANAPAMPA | 2.5933 | 2.5219 | 2.834% |  |  | INLAND | 66.1898 | 63.607
HIDROCAÑETE | 2.366 | 2.4492 | -3.397% |  |  | SAN GABAN | 78.9135 | 80.0389
EGECSAC | 1.8619 | 2.4092 | -22.72% |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 95.1513 | 70.6716
MAJA ENERGIA | 1.8515 | 1.983 | -6.631% |  |  | EGASA | 103.7344 | 92.8578
GR TARUCA | 1.1908 |  |  |  |  | FENIX POWER | 118.6152 | 58.8983
GR PAINO | 0.98531 |  |  |  |  | EGEMSA | 121.6027 | 119.1672
SHOUGESA | 0.54784 | 0.005334 | 10171% |  |  | CHINANGO | 124.2594 | 139.1598
HYDRO PATAPO | 0.44015 | 0.58029 | -24.15% |  |  | CELEPSA | 137.3834 | 142.4156
CERRO VERDE | 0.38257 | 0.37828 | 1.135% |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 246.1345 | 239.274
PLANTA ETEN | 0.33336 | 0.0016109 | 20595% |  |  | STATKRAFT | 268.6196 | 253.4884
ATRIA | 0.1918 | 0.46591 | -58.83% |  |  | ENGIE | 298.6025 | 608.2209
AGROAURORA | 0.094974 | 0 |  |  |  | EMGE HUALLAGA | 319.8514 | 336.79
SDF ENERGIA | 0.07147 | 19.3503 |  |  |  | ELECTROPERU | 627.1652 | 631.9583
IYEPSA | 0.021484 | 0.10516 |  |  |  | ENEL GENERACION PERU | 643.2207 | 486.5338
SAMAY I | 0 | 0.20006 | -100% |  |  | KALLPA | 776.2488 | 663.377
TERMOCHILCA | 0 | 129.7052 | -100%
Total | 4557.4386 | 4603.8221 | -1.007%
Cuadro N° 6: Participación de las empresas generadoras del COES en la producción de energía eléctrica (GWh) en enero |  |  |  | Gráfico N° 10: Comparación de producción energética (GWh) de las empresas generadoras del COES en enero

## 8. Max Potencia
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN (MW)
4.1. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE POR TIPO DE GENERACIÓN (MW)
Tipo de Generación | Últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Máxima Potencia Anual
| 2020-11-28 20:30 | 2020-12-17 19:30 | 2021-01-08 19:45 | 2020-01-24 19:30 | Var (%) | 2021 | 2020 | Var (%) 2021/2020 | 2019 | Var (%) 2020/2019
| 2020-11-28 20:30 | 2020-12-17 19:30 | 2021-01-08 19:45 | 2020-01-24 19:30 |  | 2021-01-08 19:45 | 2020-01-24 19:30 |  | 2019-01-29 20:00
| 44163.8542 | 44182.8125 | 44204.8229 | 43854.8125 |  | 44204.8229 | 43854.8125 |  | 43494.8333
Hidroeléctrica | 2832.9457 | 3929.5564 | 4594.5511 | 4614.2049 | -0.4259% | 4594.5511 | 4614.2049 | -0.4259% | 4587.9101 | 0.5731%
Termoeléctrica | 3762.0889 | 2718.4169 | 2012.44 | 2307.6014 | -12.79% | 2012.44 | 2307.6014 | -12.79% | 2159.8881 | 6.839%
Eólica | 241.5677 | 312.1227 | 302.6461 | 148.822 | 103.4% | 302.6461 | 148.822 | 103.4% | 128.4942 | 15.82%
Solar | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Total | 6836.6023 | 6960.0959 | 6909.6372 | 7070.6282 | -2.277% | 6909.6372 | 7070.6282 | -2.277% | 6876.2924 | 2.826%
Importación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Máxima Potencia | 6836.6023 | 6960.0959 | 6909.6372 | 7070.6282 | -2.277% | 6909.6372 | 7070.6282 | -2.277% | 6876.2924 | 2.826%
Cuadro N°7 : Máxima potencia coincidente (MW) por tipo de generación en el SEIN.
Gráfico N° 11: Comparación de la máxima potencia coincidente de potencia (MW) por tipo de generación en el SEIN en enero

## 9. Pot. Empresa
4.2. PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS INTEGRANTES EN LA MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
Por Empresa Integrante (MW) | enero |  |  |  | Variación 2021/2020 (MW)
| 2021 | 2020 | Var (%)
| 2021-01-08 19:45 | 2020-01-24 19:30
| 44204.8229 | 43854.8125 |  |  |  | EMPRESA | 2020 | 2019
KALLPA | 1340.5909 | 1227.3942 | 9.223% |  |  | GR TARUCA | 0
ENEL GENERACION PERU | 1116.3923 | 854.181 | 30.7% |  |  | GR PAINO | 0
ELECTROPERU | 852.9062 | 877.6027 | -2.814% |  |  | REPARTICION | 0 | 0
ENGIE | 674.1916 | 995.6332 | -32.29% |  |  | MAJES | 0 | 0
EMGE HUALLAGA | 461.2529 | 463.2174 | -0.4241% |  |  | TERMOCHILCA | 0 | 283.6784
STATKRAFT | 371.539 | 382.2378 | -2.799% |  |  | TACNA SOLAR | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | 345.7726 | 306.1576 | 12.94% |  |  | SHOUGESA | 0 | 0
CELEPSA | 215.7596 | 208.657 | 3.404% |  |  | SDF ENERGIA | 0 | 26.1267
EGEMSA | 166.5898 | 164.4285 | 1.314% |  |  | SAMAY I | 0 | 0
EGASA | 124.4214 | 170.7302 | -27.12% |  |  | PLANTA ETEN | 0 | 0
ENEL GREEN POWER PERU | 119.0458 | 56.1925 | 111.9% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0
SAN GABAN | 109.5579 | 109.8047 | -0.2248% |  |  | MOQUEGUA FV | 0 | 0
EMGE HUANZA | 94.775 | 43.9171 | 115.8% |  |  | IYEPSA | 0 | 0
ENEL GENERACION PIURA | 91.4173 | 47.4265 | 92.76% |  |  | FENIX POWER | 0 | 0
INLAND | 89.7431 | 91.1791 | -1.575% |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0
TERMOSELVA | 80.6622 | 75.428 | 6.939% |  |  | AGROAURORA | 0 | 0
P.E. TRES HERMANAS | 78.8275 | 51.3137 | 53.62% |  |  | ATRIA | 0.89524 | 1.1614
ENERGÍA EÓLICA | 78.5611 | 22.3795 | 251% |  |  | HYDRO PATAPO | 0.904 | 0.279
EMGE JUNÍN | 70.5373 | 66.877 | 5.473% |  |  | EGECSAC | 2.538 | 4.2692
GEPSA | 56.502 | 60.5525 | -6.689% |  |  | MAJA ENERGIA | 2.9035 | 3.3508
EGESUR | 48.6911 | 26.754 | 82% |  |  | HIDROCAÑETE | 3.2 | 3.6
CHINANGO | 42.6585 | 195.9182 | -78.23% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 3.5197 | 3.4601
P.E. MARCONA | 26.2117 | 18.9362 | 38.42% |  |  | SAN JACINTO | 6.7642 | 8.54
SINERSA | 23.3768 | 26.2508 | -10.95% |  |  | HUAURA POWER | 7.4132 | 18.9778
ANDEAN POWER | 20.5712 | 16.0927 | 27.83% |  |  | ELECTRO ZAÑA | 8.6529 | 6.9955
SANTA ANA | 20.4907 | 20.1122 | 1.882% |  |  | BIOENERGIA | 9.2188 | 8.25
RIO BAÑOS | 19.9976 | 20.0275 | -0.1489% |  |  | INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 10.4039
AGUA AZUL | 19.8768 | 12.7559 |  |  |  | PETRAMAS | 11.9658 | 7.8145
CELEPSA RENOVABLES | 18.804 | 19.0853 |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 12.4882 | 18.4515
RIO DOBLE | 18.2151 | 9.8271 | 85.36% |  |  | AIPSA | 14.8032 | 15.3661
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 16.0275 | 19.2371 | -16.68% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 16.0275 | 19.2371
AIPSA | 14.8032 | 15.3661 | -3.663% |  |  | RIO DOBLE | 18.2151 | 9.8271
GENERACIÓN ANDINA | 12.4882 | 18.4515 | -32.32% |  |  | CELEPSA RENOVABLES | 18.804 | 19.0853
PETRAMAS | 11.9658 | 7.8145 | 53.12% |  |  | AGUA AZUL | 19.8768 | 12.7559
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 10.4039 |  |  |  |  | RIO BAÑOS | 19.9976 | 20.0275
BIOENERGIA | 9.2188 | 8.25 | 11.74% |  |  | SANTA ANA | 20.4907 | 20.1122
ELECTRO ZAÑA | 8.6529 | 6.9955 | 23.69% |  |  | ANDEAN POWER | 20.5712 | 16.0927
HUAURA POWER | 7.4132 | 18.9778 | -60.94% |  |  | SINERSA | 23.3768 | 26.2508
SAN JACINTO | 6.7642 | 8.54 | -20.79% |  |  | P.E. MARCONA | 26.2117 | 18.9362
ELECTRICA YANAPAMPA | 3.5197 | 3.4601 | 1.723% |  |  | CHINANGO | 42.6585 | 195.9182
HIDROCAÑETE | 3.2 | 3.6 | -11.11% |  |  | EGESUR | 48.6911 | 26.754
MAJA ENERGIA | 2.9035 | 3.3508 | -13.35% |  |  | GEPSA | 56.502 | 60.5525
EGECSAC | 2.538 | 4.2692 | -40.55% |  |  | EMGE JUNÍN | 70.5373 | 66.877
HYDRO PATAPO | 0.904 | 0.279 | 224% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 78.5611 | 22.3795
ATRIA | 0.89524 | 1.1614 | -22.92% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 78.8275 | 51.3137
AGROAURORA | 0 | 0 |  |  |  | TERMOSELVA | 80.6622 | 75.428
CERRO VERDE | 0 | 0 |  |  |  | INLAND | 89.7431 | 91.1791
FENIX POWER | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 91.4173 | 47.4265
IYEPSA | 0 | 0 |  |  |  | EMGE HUANZA | 94.775 | 43.9171
MOQUEGUA FV | 0 | 0 |  |  |  | SAN GABAN | 109.5579 | 109.8047
PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 119.0458 | 56.1925
PLANTA ETEN | 0 | 0 |  |  |  | EGASA | 124.4214 | 170.7302
SAMAY I | 0 | 0 |  |  |  | EGEMSA | 166.5898 | 164.4285
SDF ENERGIA | 0 | 26.1267 | -100% |  |  | CELEPSA | 215.7596 | 208.657
SHOUGESA | 0 | 0 |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 345.7726 | 306.1576
TACNA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | STATKRAFT | 371.539 | 382.2378
TERMOCHILCA | 0 | 283.6784 | -100% |  |  | EMGE HUALLAGA | 461.2529 | 463.2174
MAJES | 0 | 0 |  |  |  | ENGIE | 674.1916 | 995.6332
REPARTICION | 0 | 0 |  |  |  | ELECTROPERU | 852.9062 | 877.6027
GR PAINO | 0 |  |  |  |  | ENEL GENERACION PERU | 1116.3923 | 854.181
GR TARUCA | 0 |  |  |  |  | KALLPA | 1340.5909 | 1227.3942
Total | 6909.6372 | 7070.6282 | -2.277%
Cuadro N° 8: Participación de las empresas generadoras del COES en la máxima potencia coincidente (MW) en enero |  |  |  | Gráfico N° 12: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) de las empresas generadoras del COES en enero

## 10. Volúmenes
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.1. VOLUMEN ÚTIL DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS (Millones de m3)
| LAGUNA/ EMBALSE | VOLUMEN ÚTIL 31-01-2021 | VOLUMEN ÚTIL 31-01-2020 | VARIACION %
| Represa Aguada Blanca | 20.773 | 22.691 | -8.453%
| Represa El Frayle | 81.262 | 65.664 | 23.75%
| Represa El Pañe | 91.697 | 68.991 | 32.91% | Hidrología EDEGEL
| Represa Pillones | 38.168 | 31.332 | 21.82% | Volumen Lagunas Edegel (Santa Eulalia y Marca)
| Represa Bamputañe | 27.862 | 11.241 | 147.9% |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
| Represa Challhuanca | 22.305 | 13.8 | 61.63% | 1 | 104.46 | 117.29 | 117.29 | 129.008
| Laguna Sibinacocha | 63.93 | 66.05 | -3.21% | 2 | 103.472 | 116.011 | 146.936 | 140.922
| Laguna Aricota | 249.352 | 219.839 | 13.42% | 3 | 106.087 | 117.6 | 149.932 | 146.81
| Lagunas San Gaban | 13.436 | 35.24 | -61.87% | 4 | 112.72 | 128.32 | 152.619 | 159.05
| Lago Junín | 201.905 | 167.91 | 20.25% | 5 | 122.319 | 139.24 | 162.196 | 174.75
| Lagunas ELECTROPERU | 76.84 | 94.64 | -18.81% | 6 | 126.156 | 150.94 | 168.511
| Lago Viconga | 12.92 | 7.179 | 79.97% | 7 | 142.99 | 162.491 | 175.468
| Lagunas STATKRAFT | 26.0719 | 26.6075 | -2.013% | 8 | 134.136 | 169.037 | 188.828
| Pomacocha | 15.901 | 6.989 | 127.5% | 9 | 153.345 | 182.643 | 196.477
| Lagunas Cullicocha (ORAZUL) | 4.519 | 4.107 | 10.03% | 10 | 153.059 | 190.996 | 199.982
| Lagunas Aguashcocha (ORAZUL) | 7.129 | 7.129 | -1.12e-09% | 11 | 162.932 | 200.895 | 200.895
| Lagunas Rajucolta (ORAZUL) | 4.812 | 1.043 | 361.4% | 12 | 172.762 | 209.095 | 210.612
| Lagunas ENEL | 159.05 | 152.619 | 4.214% | 13 | 182.139 | 215.731 | 221.919
| Laguna Yuracmayo | 26.7 | 21.828 | 22.32% | 14 | 191.475 | 219.171 | 223.196
| Laguna Paucarcocha | 20.647 | 24.626 | -16.16% | 15 | 198.439 | 220.174 | 225.05
| Gallito Ciego | 188.664 | 166.646 | 13.21% | 16 | 201.53 | 220.315 | 224.848
| Cuadro N°9: Volumen útil de los principales embalses y lagunas del SEIN al término del periodo mensual (31 de enero) |  |  |  | 17 | 206.037 | 220.56 | 225.279
[5 empty] | 18 | 213.674 | 224.152 | 226.442
[5 empty] | 19 | 216.757 | 224.378 | 227.142
[5 empty] | 20 | 217.294 | 224.604 | 227.625
5.2. EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS |  |  |  |  | 21 | 218.319 | 223.491 | 227.758
[5 empty] | 22 | 218.799 | 222.626 | 226.417
[5 empty] | 23 | 217.888 | 221.624 | 224.459
[5 empty] | 24 | 216.049 | 218.384 | 220.635
[5 empty] | 25 | 212.246 | 215.081 | 218.286
[5 empty] | 26 | 210.221 | 210.419 | 214.905
[5 empty] | 27 | 209.852 | 204.23 | 210.918
[5 empty] | 28 | 203.929 | 201.131 | 207.961
[5 empty] | 29 | 200.563 | 196.16 | 205.667
[5 empty] | 30 | 194.949 | 193.86 | 197.4
[5 empty] | 31 | 188.386 | 186.248 | 194.982
[5 empty] | 32 | 184.729 | 182.409 | 190.14
[5 empty] | 33 | 178.881 | 178.694 | 186.173
[5 empty] | 34 | 176.986 | 173.613 | 183.148
[5 empty] | 35 | 173.37 | 170.019 | 175.24
[5 empty] | 36 | 167.63 | 166.069 | 171.61
[5 empty] | 37 | 162.307 | 159.174 | 167.79
[5 empty] | 38 | 159.027 | 157.84 | 170.04
[5 empty] | 39 | 153.617 | 156.282 | 159.69
[5 empty] | 40 | 151.73 | 148.353 | 150.297
[5 empty] | 41 | 147.996 | 151.044 | 146.769
[5 empty] | 42 | 144.54 | 146.53 | 142.699
[5 empty] | 43 | 143.723 | 137.74 | 135.75
[5 empty] | 44 | 142.339 | 133.138 | 130.27
[5 empty] | 45 | 143.132 | 125.733 | 124.578
[5 empty] | 46 | 141.37 | 125.203 | 120.727
[5 empty] | 47 | 140.339 | 120.513 | 113.79
Gráfico N°13: Evolución semanal del volumen de las lagunas de ENEL durante los años 2018 - 2021 |  |  |  |  | 48 | 137.815 | 119.309 | 104.147
[5 empty] | 49 | 129.028 | 119.332 | 104.856
[5 empty] | 50 | 129.3 | 135.915 | 105.705
[5 empty] | 51 | 129 | 131.21 | 110.412
[5 empty] | 52 | 130.481 | 139.864 | 119.12
[5 empty] | 53 |  | 146.809

## 11. Volúmenes
| Volumen Útil del Lago Junín Electroperú | [5 empty] | VOLUMEN UTIL RESERVORIOS EGASA ( (El Frayle, Pañe, Pillones, Aguada Blanca, Chalhuanca y Bamputañe)
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
| 1 | 34.76 | 71.125 | 133.43 | 78.004 | 1 | 210.2 | 190.2 | 186.653 | 222.169
| 2 | 47.749 | 79.229 | 141.273 | 98.037 | 2 | 216.703 | 185.805 | 194.495 | 243.886
| 3 | 67.131 | 106.65 | 151.562 | 137.107 | 3 | 232.836 | 190.06 | 212.153 | 260.968
| 4 | 93.789 | 140.345 | 167.91 | 187.186 | 4 | 271.78 | 198.068 | 213.719 | 282.904
| 5 | 111.016 | 186.183 | 209.0685 | 240.254 | 5 | 269.08 | 217.5581 | 219.561 | 283.468
| 6 | 126.603 | 222.22 | 250.227 |  | 6 | 273.52 | 279.1 | 285.121
| 7 | 135.725 | 277.021 | 274.188 |  | 7 | 302.633 | 338.2185 | 329.342
| 8 | 159.215 | 293.067 | 291.333 |  | 8 | 328.237 | 388.648 | 352.6093
| 9 | 186.183 | 294.295 | 281.574 |  | 9 | 343.5405 | 377.131 | 377.95
| 10 | 203.961 | 291.911 | 277.589 |  | 10 | 371.291 | 385.625 | 383.259
| 11 | 230.189 | 301.205 | 288.451 |  | 11 | 390.383 | 389.381 | 394.922
| 12 | 282.717 | 310.009 | 295.384 |  | 12 | 412.4122 | 386.278 | 390.291
| 13 | 329.689 | 333.918 | 303.544 |  | 13 | 410.832 | 388.981 | 402.175
| 14 | 329.689 | 335.737 | 296.545 |  | 14 | 403.704 | 393.365 | 398.935
| 15 | 326.68 | 335.737 | 289.603 |  | 15 | 399.274 | 385.778 | 388.019
| 16 | 314.741 | 335.737 | 285.006 |  | 16 | 394.585 | 385.724 | 383.397
| 17 | 305.89 | 335.737 | 285.006 |  | 17 | 392.298 | 388.742 | 381.564
| 18 | 314.741 | 335.737 | 285.006 |  | 18 | 390.156 | 386.498 | 379.874
| 19 | 314.741 | 314.741 | 314.741 |  | 19 | 386.471 | 384.382 | 375.694
Gráfico N°14: Evolución semanal del volumen del lago JUNÍN durante los años 2018 - 2021 | 20 | 314.741 | 315.334 | 314.148 |  | 20 | 382.008 | 381.564 | 370.566
| 21 | 314.741 | 311.781 | 312.372 |  | 21 | 378.521 | 376.4709 | 365.522
| 22 | 311.781 | 310.6 | 310.6 |  | 22 | 375.21 | 370.731 | 359.199
| 23 | 308.83 | 307.065 | 307.065 |  | 23 | 374.076 | 363.243 | 354.248
| 24 | 300.038 | 302.959 | 300.621 |  | 24 | 370.892 | 357.212 | 348.87
| 25 | 294.225 | 300.038 | 286.727 |  | 25 | 366.717 | 352.191 | 343.831
| 26 | 282.717 | 296.067 | 266.868 |  | 26 | 361.436 | 346.6261 | 338.471
| 27 | 271.36 | 275.89 | 255.735 |  | 27 | 355.34 | 341.259 | 333.24
| 28 | 260.169 | 248.582 | 244.759 |  | 28 | 349.016 | 337.189 | 327.7105
| 29 | 251.88 | 238.788 | 231.258 |  | 29 | 343.98 | 333.506 | 322.117
| 30 | 232.865 | 229.12 | 219.58 |  | 30 | 342.066 | 324.05 | 316.396
| 31 | 211.726 | 219.054 | 209.128 |  | 31 | 335.232 | 318.106 | 310.662
| 32 | 181.192 | 209.128 | 201.392 |  | 32 | 329.568 | 312.078 | 304.631
| 33 | 152.065 | 199.855 | 189.7 |  | 33 | 323.791 | 312.078 | 299.145
| 34 | 156.822 | 188.693 | 178.711 |  | 34 | 317.647 | 299.582 | 293.224
| 35 | 156.82 | 177.721 | 167.91 |  | 35 | 311.42 | 292.719 | 287.11
| 36 | 159.21 | 164.998 | 158.256 |  | 36 | 305.21 | 286.647 | 280.345
| 37 | 159.215 | 154.534 | 147.348 |  | 37 | 299.17 | 280.605 | 273.902
| 38 | 149.702 | 144.07 | 136.646 |  | 38 | 292.459 | 274.22 | 267.163
| 39 | 117.638 | 135.725 | 131.145 |  | 39 | 286.12 | 267.585 | 262.427
| 40 | 91.68 | 127.056 | 120.758 |  | 40 | 278.58 | 260.962 | 258.969
| 41 | 71.125 | 110.14 | 102.325 |  | 41 | 271.2325 | 253.296 | 255.762
| 42 | 59.261 | 100.61 | 92.945 |  | 42 | 256.272 | 246.06 | 251.312
| 43 | 47.749 | 95.484 | 84.167 |  | 43 | 249.671 | 241.027 | 245.882
| 44 | 38.425 | 89.581 | 82.515 |  | 44 | 249.671 | 234.194 | 239.051
| 45 | 31.142 | 79.639 | 72.33 |  | 45 | 243.3788 | 228.6461 | 232.679
| 46 | 22.26 | 80.049 | 57.318 |  | 46 | 236.34 | 222.812 | 225.804
| 47 | 17.044 | 85.826 | 44.739 |  | 47 | 227.62 | 216.312 | 219.245
| 48 | 36.589 | 77.596 | 34.764 |  | 48 | 220.0144 | 210.251 | 212.092
| 49 | 36.59 | 54.614 | 27.915 |  | 49 | 212.38 | 202.733 | 206.705
| 50 | 34.764 | 64.358 | 19.814 |  | 50 | 205.4678 | 195.514 | 200.083
| 51 | 38.4 | 80.049 | 22.257 |  | 51 | 199 | 188.996 | 200.819
| 52 | 59.261 | 108.829 | 51.547 |  | 52 | 192.888 | 184.654 | 217.93
| 53 |  | 140.345 |  |  | 53 |  | 183.631
Gráfico N°15: Evolución semanal del volumen de los embalses de EGASA durante los años 2018 - 2021.

## 12.Caudales
5.3. PROMEDIO MENSUAL DE LOS CAUDALES (m3/s) | [5 empty] | SEMANA |  | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY
[5 empty] | 2018 | 1 | 1 | 29.44 | 69.0871 | 15.7471
[7 empty] | 2 | 42.8809 | 96.7859 | 37.6
| CAUDAL PROMEDIO | ENERO 2021 | ENERO 2020 | VARIACIÓN % |  |  | 3 | 74.0026 | 158.1773 | 101.2613
| Natural San Gaban | 67.1874 | 92.1723 | -27.11% |  |  | 4 | 77.8126 | 167.0236 | 77.354
| Natural Tarma + Natural Yanango | 33.0699 | 30.2406 | 9.356% |  |  | 5 | 61.5317 | 113.1959 | 30.6671
| Natural Tulumayo | 174.258 | 128.7325 | 35.36% |  |  | 6 | 54.0241 | 88.5357 | 32.4441
| Natural Santa | 221.5415 | 111.731 | 98.28% |  |  | 7 | 59.2714 | 99.3782 | 30.3381
| Natural Chancay | 61.3853 | 26.6441 | 130.4% |  | 8 | 8 | 78.0256 | 140.28 | 62.97
| Natural Jequetepeque | 48.6277 | 17.0314 | 185.5% |  |  | 9 | 61.1187 | 102.9964 | 31.2446
| Natural Cañete | 135.3925 | 56.3152 | 140.4% |  |  | 10 | 84.5007 | 175.9049 | 36.0383
| Natural Paucartambo | 94.1522 | 69.4087 | 35.65% |  |  | 11 | 83.6439 | 169.6467 | 25.0764
| Natural Vilcanota | 274.6073 | 299.6803 | -8.367% |  |  | 12 | 98.99 | 198.22 | 24.63
| Ingreso Toma Cahua (Pativilca) | 105.5985 | 47.7264 | 121.3% |  |  | 13 | 106.6493 | 312.6314 | 38.7014
| Ingreso Toma Tamboraque | 29.6444 | 14.4804 | 104.7% |  |  | 14 | 86.4884 | 235.3133 | 94.5964
| Turbinado de la C.H. Charcani V | 18.3252 | 16.2985 | 12.44% |  |  | 15 | 88.217 | 294.1721 | 92.07
| Tubinado de la C.H. Platanal | 34.0123 | 35.1048 | -3.112% |  | 16 | 16 | 65.84 | 149.18 | 45.4
| Turbinado de la C.H. Aricota | 1.4382 | 1.4547 | -1.14% |  |  | 17 | 51.88 | 104.35 | 41.47
| Mejorada- Ingreso Tablachaca | 356.8565 | 222.0142 | 60.74% |  |  | 18 | 49.6723 | 78.0381 | 65.801
| Descargado Lagunas San Gaban | 0.37923 | 0 |  |  |  | 19 | 45.203 | 78.3139 | 75.1047
| Descarga Upamayo | 2.3809 | 14.8595 | -83.98% |  |  | 20 | 37.3859 | 130.9263 | 97.861
| Descargado Gallito Ciego | 22.9199 | 34.0277 | -32.64% |  |  | 21 | 31.6097 | 64.4493 | 107.7964
| Descarga Lagunas STATKRAFT | 0 | 0 |  |  |  | 22 | 23.3601 | 64.4493 | 107.7964
| Descarga Lagunas ENEL | 0.82519 | 1.0275 | -19.69% |  |  | 23 | 22.1186 | 39.501 | 35.1767
| Descargado Yuracmayo (Rimac) | 0 | 0.014774 | -100% |  | 24 | 24 | 18.6551 | 33.6903 | 23.4194
| Descargado Viconga | 0 | 0 |  |  |  | 25 | 15.6644 | 30.2284 | 15.9861
| Descargado Pomacocha | 0.37964 | 1.2947 | -70.68% |  |  | 26 | 13.8481 | 27.8723 | 14.0904
| Descargado Paucarcocha | 15.2702 | 9.2984 | 64.22% |  |  | 27 | 12.8659 | 27.2576 | 11.8389
| Cuadro N°10: Promedio de caudales en enero | [5 empty] | 28 | 12.9153 | 27.2173 | 9.779
[7 empty] | 29 | 15.9086 | 24.9557 | 8.4957
[7 empty] | 30 | 16.584 | 24.8094 | 7.8074
[7 empty] | 31 | 18.553 | 25.691 | 7.53
5.4. EVOLUCIÓN DE LOS CAUDALES | [5 empty] | 32 | 32 | 17.7697 | 27.63 | 6.4074
[7 empty] | 33 | 14.7829 | 23.78 | 4.94
[7 empty] | 34 | 15.984 | 23.528 | 4.6689
[7 empty] | 35 | 15.55 | 23.29 | 4.6
[7 empty] | 36 | 15.0429 | 23.0071 | 3.9657
[7 empty] | 37 | 13.3869 | 23.1736 | 3.5334
[7 empty] | 38 | 12.9637 | 26.454 | 6.4914
[7 empty] | 39 | 9.47 | 23.7 | 4.9
[6 empty] | 40 | 40 | 9.6714 | 23.6951 | 4.8983
[7 empty] | 41 | 13.239 | 28.1133 | 8.343
[7 empty] | 42 | 13.0851 | 37.0733 | 7.2736
[7 empty] | 43 | 24.9816 | 70.5356 | 7.4324
[7 empty] | 44 | 20.5581 | 55.1837 | 15.8019
[7 empty] | 45 | 26.17 | 60.4457 | 26.4329
[7 empty] | 46 | 19.7286 | 57.0057 | 53.5029
[7 empty] | 47 | 39.6567 | 103.0077 | 53.4591
[7 empty] | 48 | 39.6567 | 99.828 | 45.5396
[7 empty] | 49 | 22.6286 | 60.2757 | 17.9557
[7 empty] | 50 | 17.7767 | 46.702 | 13.4326
[7 empty] | 51 | 34.0857 | 68.7 | 39.4143
[6 empty] | 52 | 52 | 52.0941 | 97.3471 | 65.6794
[5 empty] | 2019 | 1 | 1 | 27.8 | 78.2986 | 21.9271
[7 empty] | 2 | 28.6786 | 95.0817 | 22.398
[7 empty] | 3 | 44.51 | 95.65 | 17.61
[7 empty] | 4 | 73.3231 | 109.2996 | 17.638
[7 empty] | 5 | 103.1772 | 149.6508 | 19.2188
Gráfico N°16: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos SANTA, CHANCAY y PATIVILCA en los años 2018 - 2021. | [6 empty] | 6 | 79.1657 | 136.5771 | 57.1857
[7 empty] | 7 | 120.0226 | 224.7107 | 118.0604
[6 empty] | 8 | 8 | 97.5601 | 198.0434 | 106.2989
[7 empty] | 9 | 97.5601 | 191.0113 | 142.1239
[7 empty] | 10 | 97.4973 | 215.6401 | 164.5969
[7 empty] | 11 | 98.2159 | 236.761 | 121.6507
[7 empty] | 12 | 91.8577 | 250.868 | 166.6314
[7 empty] | 13 | 100.0137 | 301.4597 | 180.07
[7 empty] | 14 | 84.2727 | 253.0854 | 143.4397
[7 empty] | 15 | 61.0749 | 253.0854 | 152.6561
[6 empty] | 16 | 16 | 47.8437 | 141.0459 | 83.8443
[7 empty] | 17 | 50.9071 | 123.8666 | 125.2881
[7 empty] | 18 | 39.121 | 85.1739 | 66.3471
[7 empty] | 19 | 35.4109 | 71.2243 | 42.2161
[7 empty] | 20 | 32.4051 | 76.8571 | 58.3244
[7 empty] | 21 | 26.5839 | 47.9711 | 34.0326
[7 empty] | 22 | 19.6537 | 37.6243 | 40.5243
[7 empty] | 23 | 16.504 | 37.8063 | 25.0106
[7 empty] | 24 | 14.8904 | 35.4687 | 18.2427
[7 empty] | 25 | 15.34 | 33.2001 | 16.0131
[6 empty] | 26 | 26 | 15.5211 | 28.3763 | 12.9616
[7 empty] | 27 | 15.32 | 28.47 | 11.39
[7 empty] | 28 | 14.8094 | 28.9203 | 11.4052
[7 empty] | 29 | 13.6664 | 24.4223 | 10.174
[7 empty] | 30 | 13.3929 | 24.0867 | 9.1717
[7 empty] | 31 | 13.0984 | 22.4713 | 8.5916
[7 empty] | 32 | 12.2283 | 25.2127 | 6.626
[7 empty] | 33 | 12.8387 | 28.061 | 5.9311
[6 empty] | 34 | 34 | 12.3793 | 28.4559 | 5.2604
[7 empty] | 35 | 11.9237 | 26.646 | 4.7317
[7 empty] | 36 | 10.7319 | 27.7206 | 4.5543
[7 empty] | 37 | 11.4814 | 27.9676 | 4.192
[7 empty] | 38 | 12.2171 | 31.354 | 4.176
[7 empty] | 39 | 15.0261 | 37.1464 | 4.8932
[7 empty] | 40 | 13.292 | 29.935 | 5.313
[7 empty] | 41 | 15.4721 | 31.668 | 8.3924
[7 empty] | 42 | 14.6029 | 30.0614 | 9.2871
[7 empty] | 43 | 18.764 | 48.13 | 18.1537
[6 empty] | 44 | 44 | 12.7224 | 37.7818 | 19.9035
[7 empty] | 45 | 22.372 | 60.7214 | 69.0774
[7 empty] | 46 | 28.1016 | 68.5699 | 51.1904
[7 empty] | 47 | 22.2223 | 51.535 | 21.6763
[7 empty] | 48 | 18.7964 | 45.1157 | 19.4287
[7 empty] | 49 | 40.4599 | 84.8464 | 67.7871
[7 empty] | 50 | 55.2086 | 99.1397 | 46.0007
[7 empty] | 51 | 84.7789 | 201.5266 | 43.5863
[6 empty] | 52 | 52 | 90.214 | 224.1094 | 50.4836
[7 empty] | 53 | 80.0613 | 205.2461 | 83.6377
[5 empty] | 2020 |  | 1 | 42.752 | 129.3313 | 35.4127
[7 empty] | 2 | 30.6796 | 73.393 | 22.0449
[7 empty] | 3 | 46.444 | 73.0926 | 18.2101
[7 empty] | 4 | 56.5596 | 140.6934 | 15.9344
[7 empty] | 5 | 85.9973 | 189.9601 | 16.348
[7 empty] | 6 | 79.6439 | 184.551 | 24.5456
[7 empty] | 7 | 62.1154 | 141.4891 | 17.9337
[6 empty] | 8 | 8 | 41.1346 | 83.9696 | 15.5626
[7 empty] | 9 | 70.0271 | 124.3411 | 23.3404
[7 empty] | 10 | 51.7133 | 110.965 | 51.1434
[7 empty] | 11 | 65 | 130.1791 | 73.8207
[7 empty] | 12 | 70.5301 | 127.8666 | 34.1389
[7 empty] | 13 | 73.7107 | 138.129 | 66.4577
[7 empty] | 14 | 57.7969 | 109.1446 | 82.627
[7 empty] | 15 | 44.4303 | 80.1336 | 89.9134
[6 empty] | 16 | 16 | 30.7019 | 57.1371 | 73.4874
[7 empty] | 17 | 24.9329 | 55.1843 | 80.5857
[7 empty] | 18 | 46.8673 | 80.201 | 93.1313
[7 empty] | 19 | 39.8809 | 73.3987 | 43.9604
[7 empty] | 20 | 34.333 | 57.6297 | 29.0386
[7 empty] | 21 | 28.3991 | 47.2084 | 20.7479
[7 empty] | 22 | 19.0161 | 39.6356 | 28.5976
[7 empty] | 23 | 16.3237 | 49.1369 | 19.1047
[6 empty] | 24 | 24 | 14.459 | 34.1504 | 14.2113
[7 empty] | 25 | 13.477 | 32.2889 | 11.6287
[7 empty] | 26 | 14.1751 | 29.4559 | 11.6757
[7 empty] | 27 | 12.8596 | 27.9864 | 27.4889
[7 empty] | 28 | 11.4721 | 24.3719 | 32.3951
[7 empty] | 29 | 11.3289 | 23.6209 | 14.975
[7 empty] | 30 | 11.152 | 26.7574 | 14.1284
[7 empty] | 31 | 10.8526 | 26.4813 | 10.1219
[6 empty] | 32 | 32 | 10.3383 | 25.5066 | 7.7241
[7 empty] | 33 | 11.414 | 31.4414 | 8.5773
[7 empty] | 34 | 11.6621 | 33.3657 | 6.709
[7 empty] | 35 | 11.5414 | 29.069 | 5.7296
[7 empty] | 36 | 13.2869 | 26.0054 | 5.6866
[7 empty] | 37 | 15.4907 | 25.0219 | 5.3569
[7 empty] | 38 | 16.1661 | 27.8547 | 6.9269
[7 empty] | 39 | 16.811 | 27.9866 | 9.9769
[6 empty] | 40 | 40 | 14.5793 | 25.259 | 7.1329
[7 empty] | 41 | 13.0489 | 25.1856 | 4.9103
[7 empty] | 42 | 14.871 | 33.126 | 6.3367
[7 empty] | 43 | 21.9917 | 41.1271 | 11.8671
[7 empty] | 44 | 13.9049 | 33.0384 | 5.2337
[7 empty] | 45 | 13.1844 | 40.1157 | 5.0683
[7 empty] | 46 | 13.1423 | 43.8816 | 4.7746
[7 empty] | 47 | 15.1247 | 42.8116 | 5.6357
[7 empty] | 48 | 27.6921 | 66.2626 | 27.0271
[7 empty] | 49 | 64.694 | 122.2423 | 80.0201
[7 empty] | 50 | 43.3569 | 78.2503 | 98.3731
[7 empty] | 51 | 66.6953 | 123.1313 | 141.8059
[6 empty] | 52 | 52 | 79.132 | 151.044 | 62.0559
[5 empty] | 2021 |  | 1 | 93.616 | 194.9399 | 38.4913
[7 empty] | 2 | 109.1937 | 191.5666 | 52.1854
[7 empty] | 3 | 111.321 | 253.2813 | 72.9711
[7 empty] | 4 | 111.1189 | 244.7926 | 82.664
[6 empty] | 5 | 5 | 108.6607 | 220.6247 | 54.1984
[8 empty] | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY
[8 empty] | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY

## 13.Caudales
|  | SEMANA |  | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN
| 2018 | 1 | 1 | 10.34 | 4.4629 | 140.0414 | 143.09 | 20.63 | 13 | 1.64 | 201.2429 | 63.23
|  |  | 2 | 13.731 | 3.5944 | 209.918 | 160.9821 | 36.2139 | 11.7743 | 1.5914 | 229.425 | 56.6543
|  |  | 3 | 15.9833 | 8.3046 | 223.6646 | 190.4404 | 30.8191 | 11.8571 | 1.5814 | 261.5636 | 68.5164
|  |  | 4 | 21.9886 | 15.5981 | 346.8834 | 205.5833 | 40.893 | 18.7343 | 1.57 | 261.98 | 58.9354
|  |  | 5 | 17.729 | 13.7246 | 214.9593 | 93.6071 | 17.7483 | 23.39 | 1.57 | 141.8357 | 45.3329
|  |  | 6 | 13.5826 | 8.6634 | 166.3424 | 108.2557 | 18.7916 | 20.201 | 2.3694 | 164.5571 | 65.9876
|  |  | 7 | 14.7226 | 11.0714 | 239.5006 | 202.982 | 42.0886 | 15.2832 | 3.169 | 355.3129 | 97.723
|  | 8 | 8 | 18.48 | 14.97 | 357.6181 | 251.1 | 43.74 | 16.564 | 3.16 | 437.78 | 142.13
|  |  | 9 | 21.6524 | 14.1853 | 333.9089 | 204.9584 | 31.755 | 15.853 | 3.169 | 424.1457 | 142.1386
|  |  | 10 | 30.2727 | 17.4346 | 431.6416 | 177.1549 | 31.1966 | 14.442 | 4.7437 | 293.6914 | 72.3097
|  |  | 11 | 28.0719 | 17.0486 | 485.9854 | 169.375 | 52.6263 | 18.273 | 3.088 | 511.545 | 119.7894
|  |  | 12 | 29.91 | 21.62 | 465.2441 | 201.5833 | 57.6691 | 23.244 | 4.5096 | 433.8914 | 152.8044
|  |  | 13 | 28.3601 | 17.4394 | 396.3769 | 163.7559 | 35.7256 | 23.1434 | 3.393 | 281.7993 | 107.3293
|  |  | 14 | 23.8303 | 12.8333 | 226.3264 | 133.5359 | 28.622 | 19.16 | 1.736 | 176.2321 | 80.9366
Gráfico N°17: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos RÍMAC y SANTA EULALIA en los años 2018 - 2021. |  |  | 15 | 27 | 15.5713 | 207.408 | 107.5951 | 30.754 | 14.3771 | 1.8613 | 130.09 | 42.6931
|  | 16 | 16 | 19.9 | 12.83 | 166.3887 | 95.78 | 29.88 | 12.36 | 1.9 | 96.9 | 33.7171
|  |  | 17 | 19.14 | 13.52 | 168.1934 | 95.39 | 22.2573 | 13.4 | 1.794 | 89.59 | 27.06
|  |  | 18 | 19.7036 | 14.1669 | 171.5429 | 85.9583 | 21.6517 | 12.7858 | 2.3024 | 89.6021 | 22.2697
|  |  | 19 | 15.4883 | 12.6509 | 146.5449 | 88.244 | 19.0371 | 11.3284 | 1.8057 | 75.5686 | 17.566
|  |  | 20 | 14.6011 | 10.0133 | 112.7624 | 64.8096 | 16.5316 | 10.8993 | 1.7767 | 62.2086 | 14.5023
|  |  | 21 | 13.4113 | 7.8631 | 94.6366 | 49.3037 | 13.4506 | 11.1669 | 1.8437 | 54.3871 | 12.215
|  |  | 22 | 12.4903 | 6.4216 | 81.7187 | 42.9286 | 11.8976 | 10.5733 | 1.877 | 48.8379 | 10.8946
|  |  | 23 | 12.278 | 5.5577 | 83.7603 | 67.7976 | 15.8017 | 11.3413 | 1.7929 | 58.175 | 13.8606
|  | 24 | 24 | 10.8827 | 5.3317 | 82.799 | 63.9821 | 15.596 | 11.9641 | 2.0253 | 61.9886 | 13.3929
|  |  | 25 | 10.291 | 3.7499 | 74.0939 | 53.0356 | 14.1359 | 11.79 | 2.0514 | 51.9707 | 10.7494
|  |  | 26 | 9.5591 | 3.5651 | 66.7951 | 40.369 | 10.9124 | 10.93 | 2.1039 | 44.3907 | 9.1146
|  |  | 27 | 9.3137 | 4.76 | 67.3686 | 33.41 | 9.4036 | 12.51 | 2.05 | 39.1736 | 7.6487
|  |  | 28 | 8.7544 | 2.5707 | 65.0736 | 33.1607 | 9.4156 | 12.3 | 2.2506 | 36.9993 | 7.0544
|  |  | 29 | 8.6149 | 3.7006 | 62.5157 | 35.738 | 9.5504 | 12.2457 | 1.9771 | 38.6771 | 6.34
|  |  | 30 | 8.1221 | 4.9111 | 57.1489 | 85.0654 | 15.5341 | 10.996 | 2.286 | 56.1664 | 9.4386
|  |  | 31 | 7.562 | 3.28 | 58.768 | 40.375 | 8.558 | 13.18 | 2 | 50.215 | 8.577
|  | 32 | 32 | 8.4994 | 4.8781 | 54.7034 | 52.9464 | 10.7399 | 10.8503 | 2.0667 | 50.4607 | 9.7963
|  |  | 33 | 7.8117 | 4.6 | 59.0663 | 47.13 | 9.23 | 10.84 | 2.05 | 44.64 | 8.7823
|  |  | 34 | 6.44 | 5.1569 | 82.0336 | 63.893 | 10.9173 | 10.5346 | 1.8789 | 35.6279 | 11.3837
|  |  | 35 | 7.5429 | 2.15 | 71.48 | 45.64 | 9.47 | 10.92 | 1.88 | 32.98 | 7.88
|  |  | 36 | 7.1671 | 4.8343 | 63.0929 | 34.5714 | 7.5943 | 11.0914 | 1.8443 | 31.2043 | 8.0857
Gráfico N°18: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos MANTARO, TULUMAYO y TARMA en los años 2018 - 2021. |  |  | 37 | 7.1637 | 3.1536 | 61.1417 | 28.744 | 6.5637 | 10.8252 | 1.8114 | 29.6143 | 8.6453
|  |  | 38 | 8.31 | 3.3441 | 49.6644 | 35.5716 | 7.294 | 11.1598 | 1.8427 | 30.9129 | 8.6453
|  |  | 39 | 7.6214 | 4.65 | 42.24 | 39.39 | 7.68 | 11.33 | 1.64 | 37.2 | 7.4194
|  | 40 | 40 | 7.6214 | 5.1286 | 38.9063 | 41.34 | 9.1129 | 11.565 | 1.8221 | 42.1971 | 9.6006
|  |  | 41 | 7.2699 | 4.8594 | 42.9237 | 56.6071 | 11.1701 | 12.7402 | 1.7041 | 49.4757 | 10.9433
|  |  | 42 | 6.2733 | 4.0031 | 73.976 | 89.2323 | 19.2823 | 11.7924 | 1.5524 | 72.3507 | 17.9726
|  |  | 43 | 8.3209 | 6.0481 | 97.2344 | 125.7083 | 26.3821 | 12.0416 | 1.5854 | 82.4843 | 19.5526
|  |  | 44 | 9.2941 | 7.6531 | 120.6297 | 157.6071 | 33.3644 | 12.1889 | 1.6864 | 110.4093 | 33.0816
|  |  | 45 | 8.6643 | 4.2061 | 125.4316 | 105.6369 | 18.7356 | 13 | 1.7397 | 114.1436 | 39.8019
|  |  | 46 | 8.5371 | 5.9 | 78.7571 | 79.3043 | 13.16 | 13.0014 | 1.5 | 93.4571 | 37.2129
|  |  | 47 | 9.0094 | 7.1016 | 88.1117 | 74.6844 | 13.4831 | 12.1424 | 1.5 | 104.105 | 35.0554
|  | 48 | 48 | 8.5043 | 4.3617 | 80.1513 | 95.3036 | 12.5436 | 11.9753 | 1.5 | 91.57 | 28.37
|  |  | 49 | 8.27 | 6.91 | 66.5557 | 54.31 | 8.99 | 12.26 | 1.5 | 62.9743 | 22.92
|  |  | 50 | 8.1766 | 6.564 | 61.6027 | 52.4761 | 10.9096 | 13.0014 | 1.4571 | 52.2443 | 17.6957
|  |  | 51 | 10.3429 | 7.3286 | 53.9 | 126.1429 | 16.8 | 12.2571 | 1.3857 | 86.5286 | 33.5143
|  | 52 | 52 | 10.662 | 7.482 | 57.505 | 100.3809 | 16.4351 | 12.2223 | 1.3 | 103.5336 | 52.7531
| 2019 | 1 | 1 | 8.9929 | 4.4643 | 57.515 | 79.8714 | 13.1157 | 11.5719 | 1.3 | 121.7564 | 64.3984
|  |  | 2 | 7.4904 | 3.3686 | 63.3639 | 84.1846 | 16.1101 | 11.5703 | 1.3 | 180.33 | 70.9979
|  |  | 3 | 14.36 | 10.74 | 80.75 | 149.3 | 29.23 | 11.28 | 1.33 | 167.22 | 68.83
|  |  | 4 | 17.1314 | 11.1557 | 85.6896 | 168.81 | 36.2 | 11.844 | 3.0287 | 185.515 | 70.0894
|  |  | 5 | 30.5923 | 16.463 | 416.487 | 195.25 | 36.704 | 12.4967 | 6.6929 | 199.0357 | 74.6554
|  |  | 6 | 20.3729 | 17.0586 | 426.6714 | 265.28 | 51.29 | 12.7443 | 14.4643 | 338.8986 | 117.8286
|  |  | 7 | 28.8376 | 18.0653 | 581.6251 | 230.7323 | 46.224 | 23.8414 | 21.0596 | 288.0957 | 118.0787
|  | 8 | 8 | 20.0779 | 14.5316 | 439.741 | 219.3749 | 42.9459 | 23.8949 | 6.8929 | 411.7514 | 98.32
|  |  | 9 | 26.318 | 19.5204 | 316.27 | 191.1784 | 34.6964 | 22.407 | 3.3807 | 249.4629 | 120.901
Gráfico N°19: Evolución del promedio semanal de caudales de las cuencas CHILI, ARICOTA, VILCANOTA Y SAN GABÁN en los años 2018 - 2021. |  |  | 10 | 27.9596 | 20.8317 | 326.6364 | 184.0893 | 38.681 | 23.8286 | 2.384 | 225.1 | 78.1773
|  |  | 11 | 27.9596 | 22.2471 | 416.081 | 226.8809 | 42.6333 | 23.8099 | 1.9291 | 217.4564 | 44.639
|  |  | 12 | 28.4767 | 21.7079 | 394.1396 | 203.4464 | 43.5293 | 19.573 | 1.7969 | 327.8214 | 98.4
|  |  | 13 | 24.8447 | 20.5691 | 522.4229 | 225.2619 | 57.9744 | 12.5827 | 1.6904 | 339.0436 | 92.1036
|  |  | 14 | 29.4833 | 18.7679 | 316.3394 | 152.4764 | 55.1194 | 21.3038 | 1.6809 | 250.0857 | 65.6659
|  |  | 15 | 20.0404 | 14.276 | 168.4546 | 98.1607 | 27.7137 | 17.8108 | 1.7206 | 148.4879 | 49.6333
|  | 16 | 16 | 16.0721 | 10.1801 | 131.8014 | 98.2797 | 22.8691 | 12.211 | 1.7899 | 105.4793 | 31.291
|  |  | 17 | 15.384 | 12.1216 | 143.8413 | 83.5476 | 20.2739 | 12.9496 | 1.6649 | 103.8193 | 25.9219
|  |  | 18 | 16.0261 | 11.9963 | 111.1231 | 74.3929 | 18.1031 | 11.4933 | 1.55 | 91.5329 | 22.1904
|  |  | 19 | 14.7697 | 10.1233 | 89.4183 | 60.613 | 15.729 | 10.8837 | 1.5914 | 82.455 | 20.9913
|  |  | 20 | 13.8124 | 9.3731 | 79.2124 | 72.3214 | 20.6476 | 11.1537 | 1.5371 | 76.8571 | 23.0857
|  |  | 21 | 12.8497 | 7.0854 | 62.717 | 52.5656 | 14.4617 | 12 | 1.5129 | 58.0579 | 17.8583
|  |  | 22 | 12.1054 | 7.3309 | 41.6331 | 49.262 | 12.6217 | 10.4428 | 1.5 | 51.5207 | 15.3246
|  |  | 23 | 11.2727 | 7.7243 | 41.6331 | 40.5001 | 10.5719 | 10.9792 | 1.5 | 46.5207 | 13.8681
|  |  | 24 | 10.868 | 8.8337 | 78.434 | 35.7859 | 9.218 | 11.0968 | 1.5 | 42.4736 | 12.5126
|  |  | 25 | 10.1673 | 7.6593 | 77.872 | 33.357 | 8.9321 | 10.462 | 1.5 | 43.7293 | 11.4504
|  | 26 | 26 | 9.3536 | 6.2751 | 76.4479 | 29.1546 | 8.3007 | 11.2599 | 1.5 | 44.6164 | 9.666
|  |  | 27 | 8.86 | 7.15 | 77.43 | 30.35 | 8.59 | 10.7582 | 1.59 | 43.84 | 8.27
|  |  | 28 | 8.9136 | 5.7059 | 76.2451 | 27.7023 | 7.8261 | 11.1392 | 1.6 | 39.9957 | 7.49
|  |  | 29 | 9.1244 | 6.4564 | 66.3127 | 29.9404 | 7.6489 | 10.8104 | 1.6 | 42.7043 | 6.4643
|  |  | 30 | 8.5529 | 4.6829 | 72.0486 | 36.73 | 8.18 | 12.61 | 1.6286 | 44.6114 | 8.2286
|  |  | 31 | 8.6656 | 6.0697 | 71.5431 | 31.7204 | 7.0619 | 12.323 | 1.7 | 43.445 | 6.7563
|  |  | 32 | 8.8231 | 7.5089 | 73.755 | 23.2559 | 6.2596 | 12.5515 | 1.7214 | 38.4329 | 6.4201
|  |  | 33 | 7.5077 | 3.2121 | 68.8786 | 21.2974 | 6.3691 | 12.1371 | 1.7483 | 36.6907 | 4.7154
|  |  | 34 | 7.6147 | 3.395 | 65.664 | 20.9224 | 6.1154 | 12.0345 | 1.7483 | 34.8729 | 5.7421
|  |  | 35 | 8.7816 | 7.1026 | 65.2244 | 19.4583 | 6.3137 | 12.0416 | 1.75 | 34.1614 | 6.5946
|  | 36 | 36 | 8.2851 | 6.762 | 60.7191 | 25.369 | 5.8737 | 12.0556 | 1.6426 | 35.9686 | 4.9847
|  |  | 37 | 7.6476 | 6.5273 | 62.6794 | 28.1369 | 6.1154 | 12.131 | 1.6457 | 34.325 | 5.5027
|  |  | 38 | 7.6971 | 5.4443 | 65.47 | 29.3514 | 6.8329 | 12.1943 | 1.6014 | 33.1314 | 6.8414
|  |  | 39 | 7.6703 | 5.8961 | 72.9307 | 26.4703 | 9.2337 | 12.167 | 1.4286 | 32.5321 | 5.588
|  |  | 40 | 6.5494 | 3.8239 | 70.6613 | 28.1906 | 9.6929 | 12.5946 | 1.4 | 36.385 | 8.055
|  |  | 41 | 8.0964 | 4.0404 | 65.0476 | 47.0106 | 10.7099 | 13.2741 | 1.3786 | 40.9871 | 6.997
|  |  | 42 | 7.4686 | 4.8257 | 67.5971 | 47.2914 | 8.5643 | 13.0014 | 1.35 | 37.5543 | 6.2986
|  |  | 43 | 8.9041 | 7.3547 | 80.4456 | 71.9346 | 12.2791 | 13.1398 | 1.2643 | 52.8707 | 11.99
|  | 44 | 44 | 7.8246 | 6.093 | 68.0793 | 33.012 | 8.6856 | 13.2754 | 1.1857 | 36.2086 | 7.9394
|  |  | 45 | 9.4607 | 6.8107 | 71.5557 | 77.119 | 11.1696 | 14 | 1.12 | 61.8679 | 10.6213
|  |  | 46 | 9.3077 | 7.0327 | 91.0774 | 102.3749 | 13.601 | 14.0505 | 1.1086 | 108.2664 | 19.4844
|  |  | 47 | 9.4626 | 5.5844 | 81.9729 | 82.5119 | 10.6286 | 13.9858 | 1.1 | 123.16 | 19.4754
|  |  | 48 | 10.7881 | 7.5644 | 84.627 | 67.75 | 8.4404 | 13.7811 | 1.1 | 94.3821 | 16.9184
|  |  | 49 | 12.1959 | 8.7971 | 127.5237 | 92.8216 | 12.5631 | 13.1487 | 1.1 | 134.3829 | 23.5803
|  |  | 50 | 12.1959 | 8.7971 | 183.5429 | 117.732 | 21.507 | 12.6139 | 1.1014 | 210.9993 | 41.8921
|  |  | 51 | 18.6221 | 18.0576 | 292.9507 | 180.4406 | 47.0329 | 12.6005 | 1.1 | 166.8543 | 39.8274
|  |  | 52 | 29.98 | 19.5921 | 381.116 | 222.8273 | 45.9637 | 12.6178 | 1.4 | 293.2893 | 62.5729
|  | 53 | 53 | 16.1827 | 8.7856 | 271.8339 | 172.1549 | 29.9334 | 12.8523 | 1.4571 | 278.1629 | 97.8064
| 2020 |  | 1 | 12.7636 | 7.4843 | 176.2081 | 130.2321 | 24.2774 | 14.5143 | 2.2786 | 468.155 | 152.8039
|  |  | 2 | 13.3863 | 6.9174 | 159.752 | 106.9761 | 30.6803 | 13.2196 | 1.8857 | 213.5943 | 97.9499
|  |  | 3 | 15.1964 | 11.3304 | 243.877 | 137.0419 | 40.24 | 16.8555 | 6.3076 | 247.2621 | 78.1319
|  |  | 4 | 16.572 | 12.822 | 236.6104 | 121.2974 | 26.4707 | 22.0118 | 4.367 | 212.7886 | 52.875
|  |  | 5 | 25.6754 | 18.2549 | 392.8254 | 216.113 | 48.7077 | 14.4962 | 2.6891 | 410.1543 | 99.129
|  |  | 6 | 22.6386 | 17.3326 | 448.5916 | 221.3571 | 51.925 | 17.659 | 9.7964 | 622.455 | 151.4739
|  |  | 7 | 24.8183 | 19.436 | 374.258 | 142.5477 | 37.9971 | 23.6427 | 10.8107 | 434.3236 | 148.1273
|  | 8 | 8 | 16.8773 | 13.0841 | 289.1936 | 162.012 | 30.7803 | 23.6815 | 21.2906 | 403.4057 | 143.289
|  |  | 9 | 20.463 | 16.1314 | 302.3861 | 174.7203 | 36.134 | 23.6255 | 11.064 | 388.3536 | 84.358
|  |  | 10 | 20.0017 | 16.1334 | 219.4997 | 118.9107 | 22.6184 | 23.7258 | 5.0324 | 317.9679 | 76.4726
|  |  | 11 | 20.4643 | 16.2753 | 210.3901 | 145.369 | 39.3434 | 23.7143 | 12.166 | 377.625 | 110.7863
|  |  | 12 | 23.0327 | 20.1807 | 335.1979 | 171.2619 | 46.287 | 23.6233 | 11.1197 | 380.8593 | 113.33
|  |  | 13 | 27.5589 | 21.3191 | 569.3174 | 241.5953 | 63.4143 | 22.1282 | 6.0049 | 332.1529 | 97.1586
|  |  | 14 | 18.7959 | 18.168 | 298.4854 | 156.2859 | 40.5671 | 21.36 | 4.662 | 272.1614 | 87.024
|  |  | 15 | 16.381 | 14.7863 | 196.3064 | 126.2024 | 27.609 | 23.6014 | 2.587 | 174.1793 | 56.692
|  | 16 | 16 | 15.1429 | 11.1133 | 144.2579 | 112.3274 | 23.3191 | 16.1457 | 1.9569 | 124.015 | 41.5783
|  |  | 17 | 14.5351 | 7.9587 | 118.6174 | 86.637 | 19.6626 | 14.0073 | 2.0897 | 109.7207 | 32.2779
|  |  | 18 | 15.9193 | 12.1339 | 119.4694 | 95.7977 | 21.3296 | 12.484 | 2.0749 | 121.6979 | 27.2186
|  |  | 19 | 16.1487 | 14.7767 | 179.6209 | 63.6549 | 18.9614 | 11.4369 | 1.6491 | 98.2329 | 23.9967
|  |  | 20 | 13.9129 | 10.4843 | 132.4104 | 63.0179 | 17.7243 | 12.0188 | 1.6491 | 74.4864 | 27.2186
|  |  | 21 | 12.8326 | 8.7073 | 118.9629 | 55.5534 | 14.5477 | 11.9633 | 1.6176 | 66.3543 | 17.6396
|  |  | 22 | 11.5899 | 7.6087 | 92.5277 | 48.8511 | 12.8511 | 11.9721 | 1.7259 | 60.7429 | 13.3897
|  |  | 23 | 10.866 | 6.6899 | 86.2621 | 49.0297 | 13.3006 | 12.0603 | 2.2756 | 60.9321 | 13.06
|  | 24 | 24 | 10.8934 | 6.3937 | 80.155 | 39.363 | 11.2059 | 12.0251 | 2.2756 | 56.7714 | 10.0947
|  |  | 25 | 9.7686 | 5.4859 | 71.438 | 31.8851 | 9.1724 | 11.8676 | 1.7577 | 51.7807 | 9.1596
|  |  | 26 | 9.3011 | 5.6423 | 70.7981 | 29.8034 | 8.6643 | 11.9615 | 1.7387 | 47.2657 | 8.8349
|  |  | 27 | 9.0899 | 4.8411 | 72.3233 | 28.8751 | 8.315 | 12.1259 | 2.0546 | 44.6014 | 8.4666
|  |  | 28 | 8.3316 | 4.0903 | 70.3524 | 27.0714 | 7.9793 | 12.0361 | 1.8629 | 42.7429 | 7.6953
|  |  | 29 | 8.74 | 3.369 | 69.363 | 26.3691 | 7.2953 | 12.0125 | 2.1429 | 40.2629 | 7.1297
|  |  | 30 | 8.2613 | 3.9334 | 68.1019 | 23.0776 | 7.5453 | 12.0654 | 2.0149 | 39.8271 | 8.1214
|  |  | 31 | 7.5296 | 3.8719 | 66.1636 | 20.3631 | 7.1267 | 12.064 | 2.0709 | 37.7614 | 8.1097
|  | 32 | 32 | 7.1333 | 3.9694 | 69.5891 | 20.36 | 6.8284 | 11.8981 | 1.7729 | 37.7607 | 10.5387
|  |  | 33 | 7.307 | 4.0543 | 67.5291 | 23.369 | 6.669 | 11.9541 | 1.7154 | 38.4021 | 6.1293
|  |  | 34 | 6.8864 | 3.8853 | 67.3079 | 24.4344 | 6.6477 | 11.9584 | 2.261 | 36.7929 | 6.0766
|  |  | 35 | 6.9537 | 3.356 | 62.8704 | 21.0774 | 6.0071 | 12.3099 | 1.5179 | 37.9914 | 5.9287
|  |  | 36 | 6.899 | 3.1213 | 65.6213 | 23.8571 | 6.0529 | 12.6971 | 1.065 | 40.25 | 6.6626
|  |  | 37 | 6.6839 | 3.6979 | 65.9274 | 21.6964 | 5.9929 | 12.7225 | 1.5737 | 41.2207 | 6.7526
|  |  | 38 | 7.54 | 4.3364 | 68.2594 | 32.9583 | 6.3054 | 12.7573 | 1.6809 | 38.4514 | 6.3287
|  |  | 39 | 6.875 | 3.7 | 75.1594 | 41.8274 | 7.6856 | 12.7449 | 1.6871 | 41.3071 | 7.4534
|  | 40 | 40 | 6.0911 | 3.5014 | 73.5233 | 30.1786 | 7.8047 | 13.596 | 1.613 | 45.0364 | 6.037
|  |  | 41 | 5.8653 | 4.217 | 67.7613 | 24.5476 | 6.7624 | 13.258 | 1.8453 | 44.2557 | 6.8767
|  |  | 42 | 6.628 | 4.76 | 71.1329 | 41.7739 | 7.8334 | 12.749 | 1.999 | 49.4079 | 6.4479
|  |  | 43 | 7.1351 | 5.6937 | 76.8699 | 39.6011 | 6.4934 | 12.7713 | 1.5481 | 49.0564 | 6.2457
|  |  | 44 | 6.107 | 4.3959 | 68.665 | 36.7023 | 5.6301 | 13.1563 | 1.4393 | 48.2414 | 6.5374
|  |  | 45 | 5.6736 | 4.5134 | 62.05 | 27.7976 | 5.3054 | 12.6877 | 1.3807 | 46.3307 | 6.1831
|  |  | 46 | 5.9637 | 5.3014 | 57.5466 | 32.2083 | 5.1786 | 13.158 | 1.3846 | 44.6936 | 7.3267
|  |  | 47 | 6.7793 | 3.8094 | 56.9447 | 25.3513 | 6.1274 | 12.2468 | 1.5066 | 42.9679 | 9.6326
|  |  | 48 | 8.2139 | 5.0787 | 56.83 | 37.9941 | 8.1883 | 13.3675 | 1.0269 | 63.6443 | 13.1029
|  |  | 49 | 17.6804 | 12.9981 | 90.966 | 88.6309 | 14.5303 | 13.0535 | 1.0737 | 90.7343 | 17.6671
|  |  | 50 | 12.6171 | 11.9081 | 83.198 | 44.2976 | 9.2204 | 13.0685 | 1.2921 | 57.2071 | 14.239
|  |  | 51 | 19.5023 | 17.9104 | 93.5826 | 77.6074 | 9.7119 | 12.9879 | 1.278 | 76.0257 | 17.2247
|  | 52 | 52 | 24.4787 | 20.0521 | 198.8976 | 158.3451 | 34.9103 | 18.9679 | 7.1757 | 180.2579 | 54.0199
| 2021 |  | 1 | 32.4711 | 23.0404 | 363.2 | 212.5833 | 44.2054 | 22.3579 | 6.7241 | 93.616 | 70.259
|  |  | 2 | 29.3576 | 22.507 | 323.794 | 154.4109 | 27.9143 | 16.0441 | 3.2384 | 109.1937 | 58.127
|  |  | 3 | 27.7184 | 21.3451 | 401.6544 | 185.1429 | 39.3739 | 18.8351 | 6.5606 | 111.321 | 74.9274
|  |  | 4 | 30.7393 | 24.1261 | 367.0097 | 156.1486 | 23.4977 | 16.0046 | 5.1067 | 111.1189 | 68.3946
|  | 5 | 5 | 25.5846 | 22.8746 | 260.9509 | 108.6667 | 21.3214 | 16.0245 | 3.1654 | 108.6607 | 56.8646
|  |  |  | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN

## 14. CMg
6.1.- PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN (US$/MWh)
6.1.1. Área Norte
| BARRA | PIURA OESTE 220 | CHICLAYO 220 | TRUJILLO 220 | CHIMBOTE1 138 | CAJAMARCA 220 |  |  | PIURA OESTE 220 | PIURA OESTE 220 (7,57 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 7.5741 | 7.4087 | 7.3357 | 7.283 | 7.1868 |  |  | CHICLAYO 220 | CHICLAYO 220 (7,41 USD/MWh)
| Cuadro N°11: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de enero | [7 empty] | TRUJILLO 220 | TRUJILLO 220 (7,34 USD/MWh)
[9 empty] | CHIMBOTE1 138 | CHIMBOTE1 138 (7,28 USD/MWh)
[9 empty] | CAJAMARCA 220 | CAJAMARCA 220 (7,19 USD/MWh)
[9 empty] | CHAVARRIA 220 | CHAVARRIA 220 (7,18 USD/MWh)
[9 empty] | INDEPENDENCIA 220 | INDEPENDENCIA 220 (7,14 USD/MWh)
[9 empty] | CARABAYLLO 220 | CARABAYLLO 220 (7,19 USD/MWh)
[9 empty] | SANTA ROSA 220 | SANTA ROSA 220 (7,18 USD/MWh)
[9 empty] | SAN JUAN 220 | SAN JUAN 220 (7,14 USD/MWh)
[9 empty] | POMACOCHA 220 | POMACOCHA 220 (6,89 USD/MWh)
[9 empty] | OROYA NUEVA 50 | OROYA NUEVA 50 (6,76 USD/MWh)
Gráfico N°20: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de enero
[9 empty] | TINTAYA NUEVA 220 | TINTAYA NUEVA 220 (7,64 USD/MWh)
| 6.1.2. Área Centro | [7 empty] | PUNO 138 | PUNO 138 (7,36 USD/MWh)
[9 empty] | SOCABAYA 220 | SOCABAYA 220 (7,43 USD/MWh)
| BARRA | CHAVARRIA 220 | SANTA ROSA 220 | CARABAYLLO 220 | SAN JUAN 220 | INDEPENDENCIA 220 | POMACOCHA 220 | OROYA NUEVA 50 | MOQUEGUA 138 | MOQUEGUA 138 (7,41 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 7.1843 | 7.1769 | 7.1911 | 7.1449 | 7.1396 | 6.8877 | 6.7563 | DOLORESPATA 138 | DOLORESPATA 138 (7,12 USD/MWh)
| Cuadro N°12: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de enero | [7 empty] | COTARUSE 220 | COTARUSE 220 (7,1 USD/MWh)
[9 empty] | SAN GABAN 138 | SAN GABAN 138 (5,13 USD/MWh)
Gráfico N°21: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de enero
6.1.3. Área Sur
| BARRA | TINTAYA NUEVA 220 | SOCABAYA 220 | MOQUEGUA 138 | PUNO 138 | DOLORESPATA 138 | COTARUSE 220 | SAN GABAN 138
| Cmg (USD/MWh) | 7.6428 | 7.429 | 7.4061 | 7.3585 | 7.1241 | 7.1047 | 5.1306
Cuadro N°13: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de enero
Gráfico N°22: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de enero

## 15. Mapa CMg
6.2.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN.
CAJAMARCA 220 (7,19 USD/MWh)
CHICLAYO 220 (7,41 USD/MWh)
CHIMBOTE1 138 (7,28 USD/MWh)
PIURA OESTE 220 (7,57 USD/MWh)
COTARUSE 220 (7,1 USD/MWh)
DOLORESPATA 138 (7,12 USD/MWh)
TRUJILLO 220 (7,34 USD/MWh)
PUNO 138 (7,36 USD/MWh)
CARABAYLLO 220 (7,19 USD/MWh)
SOCABAYA 220 (7,43 USD/MWh)
SAN GABAN 138 (5,13 USD/MWh)
CHAVARRIA 220 (7,18 USD/MWh)
INDEPENDENCIA 220 (7,14 USD/MWh)
OROYA NUEVA 50 (6,76 USD/MWh)
TINTAYA NUEVA 220 (7,64 USD/MWh)
POMACOCHA 220 (6,89 USD/MWh)
SAN JUAN 220 (7,14 USD/MWh)
SANTA ROSA 220 (7,18 USD/MWh)
MOQUEGUA 138 (7,41 USD/MWh)

## 16. Congestiones
7. HORAS DE CONGESTIÓN DE LOS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
7.1. HORAS DE CONGESTIÓN POR ÁREA OPERATIVA
ÁREA OPERATIVA | EQUIPO DE TRANSMISIÓN | DESCRIPCIÓN | ENERO 2021 | ENERO 2020 | ENERO 2019 | Var. (2021/2020) | Var. (2020/2019)
NORTE | L-2241 | LA NIÑA - PIURA OESTE |  |  | 7.9833 |  | 0%
| L-1105 | CHIMBOTE 1 - HUALLANCA | 6.05
CENTRO | L-2222 L-2223 | PACHACHACA - CALLAHUANCA (REP) | 1.5333 |  | 1.75 |  | 0%
| L-2226 | PACHACHACA - POMACOCHA |  |  | 0.5 |  | 0%
| L-2201 L-2202 | CAMPO ARMIÑO - POMACOCHA |  |  | 1 |  | 0%
| L-2110 | HUANZA-CARABAYLLO | 1 | 2.3 | 6.2333 | 43.48% | 36.9%
| L-2203 L-2204 | CAMPO ARMIÑO - HUANCAVELICA |  |  | 8.3833 |  | 0%
| L-2205 L-2206 | POMACOCHA - SAN JUAN |  | 15.2 | 70.3333 | 0% | 21.61%
| L-2294 | POMACOCHA - CARHUAMAYO | 1.0167 |  | 0.5 |  | 0%
| L-2259 | CARHUAMAYO - OROYA NUEVA | 2.85 |  | 41.15 |  | 0%
| L-6627 L-6628 | MARCONA - SAN NICOLÁS |  | 4.7667 | 195.9833 | 0% | 2.432%
| T-30 T3-261 T4-261 | INDEPENDENCIA | 166.95 | 460.5667 | 3.2667 | 36.25% | 14099%
| T62-161 T6-261 | MARCONA | 2.3
SUR | L-2051 L-2052 L-5034 L-5036 | ENLACE CENTRO - SUR |  | 0.23333 |  | 0%
| L-1010 | AZÁNGARO - SAN GABÁN II | 261.7167
TOTAL HORAS DE CONGESTIÓN EN EL SEIN |  |  | 443.4167 | 483.0667 | 337.0833 | 0.79727 | 43.31%
Cuadro N° 14: Horas de operación de los principales equipos de congestión en enero
Gráfico N° 23: Comparación de las horas de operación de los principales equipos de congestión en enero.

## 17. Eventos
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
8.1. FALLAS POR TIPO DE EQUIPO Y CAUSA SEGÚN CLASIFICACIÓN CIER
TIPO DE EQUIPO | FENOMENOS AMBIENTALES | FALLAS DE EQUIPO | FALLA EXTERNA | OTRAS CAUSA DISTINTAS A LAS ANTERIORES | FALLAS CUYA CAUSA NO FUE IDENTIFICADA | FALLA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN | FALLA HUMANA | TOTAL | ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA
| FNA | FEC | EXT | OTR | FNI | FEP | FHU |  | MWh
LINEA DE TRANSMISION | 37 | 8 | 1 |  | 6 | 1 |  | 53 | 240.34
TRANSFORMADOR 3D | [6 empty] | 1 | 1 | 19.26
CELDA |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 165.44
[8 empty] | 0 | 148.51
[8 empty] | 0 | 4.76
TOTAL | 37 | 8 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 56 | 578.31
Cuadro N°15: Número de fallas y energía interrumpida (MWh) por tipo de equipo y Causa según clasificacion CIER en el mes de enero 2021
FALLAS POR TIPO DE CAUSA - ENERO 2021 |  |  |  | FALLAS POR TIPO DE EQUIPO - ENERO 2021
Gráfico N°24: Porcentaje de participación por tipo de causa en el número de fallas. |  |  |  | Gráfico N°25: Comparación en el número de fallas por tipo de equipo.
ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA POR TIPO DE EQUIPO (MWh) - ENERO 2021
Gráfico N°26: Comparación de la energía interrumpida aproximada por tipo de equipo en enero 2021
NOTA: El valor de la estimación de la energía interrumpida es obtenida con los registros de potencia de las interrupciones y/o disminuciones de carga por su respectivo periodo de interrupción.
La estadística de fallas corresponde a los eventos y fallas que ocasionaron interrupción y/o disminución del suministro eléctrico.

## 18. ANEXOI-1
ANEXO I: PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN EN EL SEIN
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA ENERO 2021 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL ENERO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2021
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL |  |  | 94.9736 | 94.9736 | 94.9736
Total AGROAURORA |  |  |  | 94.9736 | 94.9736 | 94.9736
AGUA AZUL | C.H. POTRERO |  |  | 14737.7347 | 14737.7347 | 14737.7347
Total AGUA AZUL |  |  |  | 14737.7347 | 14737.7347 | 14737.7347
AIPSA | C.T. PARAMONGA |  |  | 8841.5323 | 8841.5323 | 8841.5323
Total AIPSA |  |  |  | 8841.5323 | 8841.5323 | 8841.5323
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC |  |  | 13700.0935 | 13700.0935 | 13700.0935
Total ANDEAN POWER |  |  |  | 13700.0935 | 13700.0935 | 13700.0935
ATRIA | C.H. PURMACANA |  |  | 191.8026 | 191.8026 | 191.8026
Total ATRIA |  |  |  | 191.8026 | 191.8026 | 191.8026
BIOENERGIA | C.T. CAÑA BRAVA |  |  | 5558.5938 | 5558.5938 | 5558.5938
Total BIOENERGIA |  |  |  | 5558.5938 | 5558.5938 | 5558.5938
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 137383.4146 |  |  | 137383.4146 | 137383.4146
Total CELEPSA |  | 137383.4146 |  |  | 137383.4146 | 137383.4146
CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 13288.6088 |  |  | 13288.6088 | 13288.6088
Total CELEPSA RENOVABLES |  | 13288.6088 |  |  | 13288.6088 | 13288.6088
CERRO VERDE | C.T. RECKA |  | 382.5747 |  | 382.5747 | 382.5747
Total CERRO VERDE |  |  | 382.5747 |  | 382.5747 | 382.5747
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 95168.4548 |  |  | 95168.4548 | 95168.4548
| C.H. YANANGO | 29090.9433 |  |  | 29090.9433 | 29090.9433
Total CHINANGO |  | 124259.3981 |  |  | 124259.3981 | 124259.3981
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1233.1026 |  |  | 1233.1026 | 1233.1026
| C.H. CHARCANI II | 419.4875 |  |  | 419.4875 | 419.4875
| C.H. CHARCANI III | 3416.5508 |  |  | 3416.5508 | 3416.5508
| C.H. CHARCANI IV | 11080.6692 |  |  | 11080.6692 | 11080.6692
| C.H. CHARCANI V | 81604.0672 |  |  | 81604.0672 | 81604.0672
| C.H. CHARCANI VI | 5977.5722 |  |  | 5977.5722 | 5977.5722
| C.T. CHILINA DIESEL |  | 0 |  | 0 | 0
| C.T. MOLLENDO DIESEL |  | 2.9759 |  | 2.9759 | 2.9759
| C.T. PISCO |  | 0 |  | 0 | 0
Total EGASA |  | 103731.4496 | 2.9759 |  | 103734.4255 | 103734.4255
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO |  |  | 1861.8539 | 1861.8539 | 1861.8539
Total EGECSAC |  |  |  | 1861.8539 | 1861.8539 | 1861.8539
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 121602.7007 |  |  | 121602.7007 | 121602.7007
Total EGEMSA |  | 121602.7007 |  |  | 121602.7007 | 121602.7007
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 5281.266 |  |  | 5281.266 | 5281.266
| C.H. ARICOTA II | 3894.4875 |  |  | 3894.4875 | 3894.4875
| C.T. INDEPENDENCIA |  | 3495.6231 |  | 3495.6231 | 3495.6231
Total EGESUR |  | 9175.7535 | 3495.6231 |  | 12671.3766 | 12671.3766
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA |  |  | 2593.3447 | 2593.3447 | 2593.3447
Total ELECTRICA YANAPAMPA |  |  |  | 2593.3447 | 2593.3447 | 2593.3447
ELECTRO ZAÑA | C.H. ZAÑA |  |  | 8875.4786 | 8875.4786 | 8875.4786
Total ELECTRO ZAÑA |  |  |  | 8875.4786 | 8875.4786 | 8875.4786
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 475397.442 |  |  | 475397.442 | 475397.442
| C.H. RESTITUCION | 151767.7963 |  |  | 151767.7963 | 151767.7963
| C.T. TUMBES |  | 0 |  | 0 | 0
Total ELECTROPERU |  | 627165.2383 | 0 |  | 627165.2383 | 627165.2383
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 315284.6247 |  |  | 315284.6247 | 315284.6247
| P.C.H CHAGLLA | 4566.749 |  |  | 4566.749 | 4566.749
Total EMGE HUALLAGA |  | 319851.3737 |  |  | 319851.3737 | 319851.3737
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 39350.2118 |  |  | 39350.2118 | 39350.2118
Total EMGE HUANZA |  | 39350.2118 |  |  | 39350.2118 | 39350.2118
EMGE JUNÍN | C.H. HUASAHUASI I |  |  | 7073.8327 | 7073.8327 | 7073.8327
| C.H. HUASAHUASI II |  |  | 7289.4697 | 7289.4697 | 7289.4697
| C.H. RUNATULLO II |  |  | 12885.0789 | 12885.0789 | 12885.0789
| C.H. RUNATULLO III |  |  | 14914.0677 | 14914.0677 | 14914.0677
| C.H. SANTA CRUZ I |  |  | 4797.9605 | 4797.9605 | 4797.9605
| C.H. SANTA CRUZ II |  |  | 4919.6278 | 4919.6278 | 4919.6278
Total EMGE JUNÍN |  |  |  | 51880.0374 | 51880.0374 | 51880.0374
ENEL GENERACION PERU | C.H. CALLAHUANCA | 55780.3478 |  |  | 55780.3478 | 55780.3478
| C.H. HUAMPANI | 13190.3977 |  |  | 13190.3977 | 13190.3977
| C.H. HUINCO | 160918.3658 |  |  | 160918.3658 | 160918.3658
| C.H. MATUCANA | 88093.9815 |  |  | 88093.9815 | 88093.9815
| C.H. MOYOPAMPA | 45073.1384 |  |  | 45073.1384 | 45073.1384
| C.T. SANTA ROSA |  | 6092.084 |  | 6092.084 | 6092.084
| C.T. SANTA ROSA II |  | 13397.2315 |  | 13397.2315 | 13397.2315
| C.T. VENTANILLA |  | 260439.1558 |  | 260439.1558 | 260439.1558
| C.H. HER 1 |  |  | 235.9795 | 235.9795 | 235.9795
Total ENEL GENERACION PERU |  | 363056.2312 | 279928.4713 | 235.9795 | 643220.682 | 643220.682
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 |  | 1774.3074 |  | 1774.3074 | 1774.3074
| C.T. MALACAS 2 |  | 50457.7103 |  | 50457.7103 | 50457.7103
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA |  | 0.74792 |  | 0.74792 | 0.74792
Total ENEL GENERACION PIURA |  |  | 52232.7657 |  | 52232.7657 | 52232.7657
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI |  |  | 41403.8149 | 41403.8149 | 41403.8149
| C.E. WAYRA I |  |  | 53747.5065 | 53747.5065 | 53747.5065
Total ENEL GREEN POWER PERU |  |  |  | 95151.3214 | 95151.3214 | 95151.3214

## 19. ANEXOI-2
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA ENERO 2021 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL ENERO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2021
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE |  |  | 31247.1044 | 31247.1044 | 31247.1044
| C.E. TALARA |  |  | 9675.2359 | 9675.2359 | 9675.2359
Total ENERGÍA EÓLICA |  |  |  | 40922.3403 | 40922.3403 | 40922.3403
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 77877.5086 |  |  | 77877.5086 | 77877.5086
| C.H. YUNCAN | 96011.4296 |  |  | 96011.4296 | 96011.4296
| C.T. CHILCA 1 |  | 65589.556 |  | 65589.556 | 65589.556
| C.T. CHILCA 2 |  | 50032.9905 |  | 50032.9905 | 50032.9905
| C.T. ILO 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| C.T. NEPI |  | 0 |  | 0 | 0
| C.T. R.F. PLANTA ILO |  | 0 |  | 0 | 0
| C.S. INTIPAMPA |  |  | 9091.0524 | 9091.0524 | 9091.0524
Total ENGIE |  | 173888.9383 | 115622.5465 | 9091.0524 | 298602.5371 | 298602.5371
FENIX POWER | C.T. FENIX |  | 118615.192 |  | 118615.192 | 118615.192
Total FENIX POWER |  |  | 118615.192 |  | 118615.192 | 118615.192
GENERACIÓN ANDINA | C.H. 8 DE AGOSTO |  |  | 11514.567 | 11514.567 | 11514.567
| C.H. EL CARMEN |  |  | 6074.4195 | 6074.4195 | 6074.4195
Total GENERACIÓN ANDINA |  |  |  | 17588.9865 | 17588.9865 | 17588.9865
GEPSA | C.H. LA JOYA |  |  | 4937.8227 | 4937.8227 | 4937.8227
| C.H. ÁNGEL I |  |  | 13934.6849 | 13934.6849 | 13934.6849
| C.H. ÁNGEL II |  |  | 13799.7577 | 13799.7577 | 13799.7577
| C.H. ÁNGEL III |  |  | 13686.8618 | 13686.8618 | 13686.8618
Total GEPSA |  |  |  | 46359.127 | 46359.127 | 46359.127
GR PAINO | C.E. HUAMBOS (1) |  |  | 985.3093 | 985.3093 | 985.3093
Total GR PAINO |  |  |  | 985.3093 | 985.3093 | 985.3093
GR TARUCA | C.E. DUNA (2) |  |  | 1190.8015 | 1190.8015 | 1190.8015
Total GR TARUCA |  |  |  | 1190.8015 | 1190.8015 | 1190.8015
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL |  |  | 2366 | 2366 | 2366
Total HIDROCAÑETE |  |  |  | 2366 | 2366 | 2366
HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 11761.8683 |  |  | 11761.8683 | 11761.8683
Total HUANCHOR |  | 11761.8683 |  |  | 11761.8683 | 11761.8683
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA |  |  | 11941.6667 | 11941.6667 | 11941.6667
Total HUAURA POWER |  |  |  | 11941.6667 | 11941.6667 | 11941.6667
HYDRO PATAPO | C.H. PATAPO | 440.148 |  |  | 440.148 | 440.148
Total HYDRO PATAPO |  | 440.148 |  |  | 440.148 | 440.148
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 66189.8072 |  |  | 66189.8072 | 66189.8072
Total INLAND |  | 66189.8072 |  |  | 66189.8072 | 66189.8072
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | C.H. MANTA I |  |  | 7666.2429 | 7666.2429 | 7666.2429
Total INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES |  |  |  | 7666.2429 | 7666.2429 | 7666.2429
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO |  | 20.702 |  | 20.702 | 20.702
| C.T. R.F. PUCALLPA |  | 0.78154 |  | 0.78154 | 0.78154
Total IYEPSA |  |  | 21.4835 |  | 21.4835 | 21.4835
KALLPA | C.T. KALLPA |  | 362534.3835 |  | 362534.3835 | 362534.3835
| C.T. LAS FLORES |  | 34231.869 |  | 34231.869 | 34231.869
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 372420.675 |  |  | 372420.675 | 372420.675
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 7061.9141 |  |  | 7061.9141 | 7061.9141
Total KALLPA |  | 379482.5891 | 396766.2526 |  | 776248.8417 | 776248.8417
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR |  |  | 1851.5024 | 1851.5024 | 1851.5024
Total MAJA ENERGIA |  |  |  | 1851.5024 | 1851.5024 | 1851.5024
MAJES | C.S. MAJES SOLAR |  |  | 3518.8224 | 3518.8224 | 3518.8224
Total MAJES |  |  |  | 3518.8224 | 3518.8224 | 3518.8224
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV |  |  | 4517.6644 | 4517.6644 | 4517.6644
Total MOQUEGUA FV |  |  |  | 4517.6644 | 4517.6644 | 4517.6644
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA |  |  | 4081.5392 | 4081.5392 | 4081.5392
| C.H. CAÑON DEL PATO | 167732.5807 |  |  | 167732.5807 | 167732.5807
| C.H. CARHUAQUERO | 67194.0822 |  |  | 67194.0822 | 67194.0822
| C.H. CARHUAQUERO IV |  |  | 7126.2526 | 7126.2526 | 7126.2526
Total ORAZUL ENERGY PERÚ |  | 234926.6629 |  | 11207.7918 | 246134.4547 | 246134.4547
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA |  |  | 16229.0134 | 16229.0134 | 16229.0134
Total P.E. MARCONA |  |  |  | 16229.0134 | 16229.0134 | 16229.0134
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS |  |  | 45996.0327 | 45996.0327 | 45996.0327
Total P.E. TRES HERMANAS |  |  |  | 45996.0327 | 45996.0327 | 45996.0327
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR |  |  | 5469.1904 | 5469.1904 | 5469.1904
Total PANAMERICANA SOLAR |  |  |  | 5469.1904 | 5469.1904 | 5469.1904
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA |  |  | 1983.4556 | 1983.4556 | 1983.4556
| C.T. HUAYCOLORO |  |  | 2936.3545 | 2936.3545 | 2936.3545
| C.T. DOÑA CATALINA |  |  | 1413.8111 | 1413.8111 | 1413.8111
| C.T. CALLAO |  |  | 1459.5317 | 1459.5317 | 1459.5317
Total PETRAMAS |  |  |  | 7793.1529 | 7793.1529 | 7793.1529
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN |  | 333.3639 |  | 333.3639 | 333.3639
Total PLANTA ETEN |  |  | 333.3639 |  | 333.3639 | 333.3639

## 20. ANEXOI-3
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA ENERO 2021 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL ENERO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2021
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
REPARTICION | C.S. REPARTICION |  |  | 3455.9145 | 3455.9145 | 3455.9145
Total REPARTICION |  |  |  | 3455.9145 | 3455.9145 | 3455.9145
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY |  |  | 14598.4904 | 14598.4904 | 14598.4904
Total RIO BAÑOS |  |  |  | 14598.4904 | 14598.4904 | 14598.4904
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS |  |  | 13499.8593 | 13499.8593 | 13499.8593
Total RIO DOBLE |  |  |  | 13499.8593 | 13499.8593 | 13499.8593
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO |  | 0 |  | 0 | 0
Total SAMAY I |  |  | 0 |  | 0 | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 78913.4638 |  |  | 78913.4638 | 78913.4638
Total SAN GABAN |  | 78913.4638 |  |  | 78913.4638 | 78913.4638
SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO |  |  | 4006.8069 | 4006.8069 | 4006.8069
Total SAN JACINTO |  |  |  | 4006.8069 | 4006.8069 | 4006.8069
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 |  |  | 14708.4575 | 14708.4575 | 14708.4575
Total SANTA ANA |  |  |  | 14708.4575 | 14708.4575 | 14708.4575
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO |  | 71.4702 |  | 71.4702 | 71.4702
Total SDF ENERGIA |  |  | 71.4702 |  | 71.4702 | 71.4702
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS |  | 547.8361 |  | 547.8361 | 547.8361
Total SHOUGESA |  |  | 547.8361 |  | 547.8361 | 547.8361
SINERSA | C.H. CHANCAY |  |  | 14752.0216 | 14752.0216 | 14752.0216
| C.H. POECHOS II |  |  | 2909.9306 | 2909.9306 | 2909.9306
Total SINERSA |  |  |  | 17661.9522 | 17661.9522 | 17661.9522
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 29867.5512 |  |  | 29867.5512 | 29867.5512
| C.H. CHEVES | 111954.1409 |  |  | 111954.1409 | 111954.1409
| C.H. GALLITO CIEGO | 14420.6811 |  |  | 14420.6811 | 14420.6811
| C.H. HUAYLLACHO | 159.8589 |  |  | 159.8589 | 159.8589
| C.H. MALPASO | 30364.9646 |  |  | 30364.9646 | 30364.9646
| C.H. MISAPUQUIO | 2383.6727 |  |  | 2383.6727 | 2383.6727
| C.H. OROYA | 4440.4137 |  |  | 4440.4137 | 4440.4137
| C.H. PACHACHACA | 430.9462 |  |  | 430.9462 | 430.9462
| C.H. PARIAC | 2248.2354 |  |  | 2248.2354 | 2248.2354
| C.H. SAN ANTONIO | 189.2243 |  |  | 189.2243 | 189.2243
| C.H. SAN IGNACIO | 247.8097 |  |  | 247.8097 | 247.8097
| C.H. YAUPI | 71912.0909 |  |  | 71912.0909 | 71912.0909
Total STATKRAFT |  | 268619.5896 |  |  | 268619.5896 | 268619.5896
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR |  |  | 5485.1326 | 5485.1326 | 5485.1326
Total TACNA SOLAR |  |  |  | 5485.1326 | 5485.1326 | 5485.1326
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS |  | 0 |  | 0 | 0
Total TERMOCHILCA |  |  | 0 |  | 0 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA |  | 4496.5459 |  | 4496.5459 | 4496.5459
Total TERMOSELVA |  |  | 4496.5459 |  | 4496.5459 | 4496.5459
TOTAL MWh |  | 3073087.4475 | 972517.1012 | 511834.0563 | 4557438.605 | 4557438.605
IMPORTACIÓN |  |  |  |  | 0 | 0
EXPORTACIÓN
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava.
(1) Supensión de la Operación Comercial de la C.E. Huambos, propiedad de GR PAINO S.A.C., a partir del 22.01.2021
(2) Supensión de la Operación Comercial de la C.E. Dunas, propiedad de GR TARUCA S.A.C., a partir del 22.01.2021

## 21. ANEXOII-1
ANEXO II: MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | ENERO 2021 | ENERO 2020 | 2020 | 2021 / 2020
|  | 2021-01-08 19:45 | 2020-01-24 19:30 | 2021-01-08 19:45 | Variación
|  | 44204.8229 | 43854.8125 | 44204.8229 | %
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL | 0 | 0 | 0
Total AGROAURORA |  | 0 | 0 | 0
AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 19.8768 | 12.7559 | 19.8768 | 55.82%
Total AGUA AZUL |  | 19.8768 | 12.7559 | 19.8768 | 55.82%
AIPSA | C.T. PARAMONGA | 14.8032 | 15.3661 | 14.8032 | -3.663%
Total AIPSA |  | 14.8032 | 15.3661 | 14.8032 | -3.663%
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC | 20.5712 | 16.0927 | 20.5712 | 27.83%
Total ANDEAN POWER |  | 20.5712 | 16.0927 | 20.5712 | 27.83%
ATRIA | C.H. PURMACANA | 0.89524 | 1.1614 | 0.89524 | -22.92%
Total ATRIA |  | 0.89524 | 1.1614 | 0.89524 | -22.92%
BIOENERGIA | C.T. CAÑA BRAVA | 9.2188 | 8.25 | 9.2188 | 11.74%
Total BIOENERGIA |  | 9.2188 | 8.25 | 9.2188 | 11.74%
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 215.7596 | 208.657 | 215.7596 | 3.404%
Total CELEPSA |  | 215.7596 | 208.657 | 215.7596 | 3.404%
CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 18.804 | 19.0853 | 18.804 | -1.474%
Total CELEPSA RENOVABLES |  | 18.804 | 19.0853 | 18.804 | -1.474%
CERRO VERDE | C.T. RECKA | 0 | 0 | 0
Total CERRO VERDE |  | 0 | 0 | 0
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 0 | 153.3413 | 0 | -100%
| C.H. YANANGO | 42.6585 | 42.5769 | 42.6585 | 0.1918%
Total CHINANGO |  | 42.6585 | 195.9182 | 42.6585 | -78.23%
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1.6508 | 1.6529 | 1.6508 | -0.1289%
| C.H. CHARCANI II | 0.56249 | 0.56836 | 0.56249 | -1.033%
| C.H. CHARCANI III | 4.6689 | 4.6181 | 4.6689 | 1.099%
| C.H. CHARCANI IV | 14.5824 | 14.0856 | 14.5824 | 3.527%
| C.H. CHARCANI V | 94.7581 | 141.2272 | 94.7581 | -32.9%
| C.H. CHARCANI VI | 8.1988 | 8.578 | 8.1988 | -4.421%
| C.T. CHILINA DIESEL | 0 | 0 | 0
| C.T. MOLLENDO DIESEL | 0 | 0 | 0
| C.T. PISCO | 0 | 0 | 0
Total EGASA |  | 124.4214 | 170.7302 | 124.4214 | -27.12%
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO | 2.538 | 4.2692 | 2.538 | -40.55%
Total EGECSAC |  | 2.538 | 4.2692 | 2.538 | -40.55%
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 166.5898 | 164.4285 | 166.5898 | 1.314%
Total EGEMSA |  | 166.5898 | 164.4285 | 166.5898 | 1.314%
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 16.602 | 16.398 | 16.602 | 1.244%
| C.H. ARICOTA II | 9.564 | 10.356 | 9.564 | -7.648%
| C.T. INDEPENDENCIA | 22.5251 | 0 | 22.5251
Total EGESUR |  | 48.6911 | 26.754 | 48.6911 | 82%
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA | 3.5197 | 3.4601 | 3.5197 | 1.723%
Total ELECTRICA YANAPAMPA |  | 3.5197 | 3.4601 | 3.5197 | 1.723%
ELECTRO ZAÑA | C.H. ZAÑA | 8.6529 | 6.9955 | 8.6529 | 23.69%
Total ELECTRO ZAÑA |  | 8.6529 | 6.9955 | 8.6529 | 23.69%
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 643.632 | 660.0264 | 643.632 | -2.484%
| C.H. RESTITUCION | 209.2742 | 217.5763 | 209.2742 | -3.816%
| C.T. TUMBES | 0 | 0 | 0
Total ELECTROPERU |  | 852.9062 | 877.6027 | 852.9062 | -2.814%
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 454.817 | 456.7691 | 454.817 | -0.4274%
| P.C.H CHAGLLA | 6.4359 | 6.4482 | 6.4359 | -0.1906%
Total EMGE HUALLAGA |  | 461.2529 | 463.2174 | 461.2529 | -0.4241%
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 94.775 | 43.9171 | 94.775 | 115.8%
Total EMGE HUANZA |  | 94.775 | 43.9171 | 94.775 | 115.8%
EMGE JUNÍN | C.H. HUASAHUASI I | 9.6669 | 9.571 | 9.6669 | 1.002%
| C.H. HUASAHUASI II | 9.9455 | 9.8714 | 9.9455 | 0.7508%
| C.H. RUNATULLO II | 17.724 | 17.5724 | 17.724 | 0.8625%
| C.H. RUNATULLO III | 20.0186 | 19.9539 | 20.0186 | 0.3239%
| C.H. SANTA CRUZ I | 6.536 | 4.5603 | 6.536 | 43.33%
| C.H. SANTA CRUZ II | 6.6464 | 5.348 | 6.6464 | 24.28%
Total EMGE JUNÍN |  | 70.5373 | 66.877 | 70.5373 | 5.473%
ENEL GENERACION PERU | C.H. CALLAHUANCA | 78.0747 | 78.3794 | 78.0747 | -0.3888%
| C.H. HUAMPANI | 26.209 | 28.8272 | 26.209 | -9.082%
| C.H. HUINCO | 266.8637 | 153.0488 | 266.8637 | 74.37%
| C.H. MATUCANA | 131.3659 | 123.0707 | 131.3659 | 6.74%
| C.H. MOYOPAMPA | 61.1061 | 67.0764 | 61.1061 | -8.901%
| C.T. SANTA ROSA | 102.3554 | 41.0428 | 102.3554 | 149.4%
| C.T. SANTA ROSA II | 0 | 148.129 | 0 | -100%
| C.T. VENTANILLA | 450.3105 | 213.9605 | 450.3105 | 110.5%
| C.H. HER 1 | 0.10693 | 0.64632 | 0.10693 | -83.46%
Total ENEL GENERACION PERU |  | 1116.3923 | 854.1811 | 1116.3923 | 30.7%
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 | 0 | 47.4265 | 0 | -100%
| C.T. MALACAS 2 | 91.4173 | 0 | 91.4173
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA | 0 | 0 | 0
Total ENEL GENERACION PIURA |  | 91.4173 | 47.4265 | 91.4173 | 92.76%
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI | 0 | 0 | 0
| C.E. WAYRA I | 119.0458 | 56.1925 | 119.0458
Total ENEL GREEN POWER PERU |  | 119.0458 | 56.1925 | 119.0458

## 22. ANEXOII-2
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | ENERO 2021 | ENERO 2020 | ENERO 2021 | 2021 / 2020
|  | 2021-01-08 19:45 | 2020-01-24 19:30 | 2021-01-08 19:45 | Variación
|  | 44204.8229 | 43854.8125 | 44204.8229 | %
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE | 65.6255 | 15.8805 | 65.6255 | 313.2%
| C.E. TALARA | 12.9356 | 6.499 | 12.9356 | 99.04%
Total ENERGÍA EÓLICA |  | 78.5611 | 22.3795 | 78.5611 | 251%
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 112.6621 | 112.3414 | 112.6621 | 0.2855%
| C.H. YUNCAN | 130.3483 | 130.5877 | 130.3483 | -0.1834%
| C.T. CHILCA 1 | 329.7802 | 752.7041 | 329.7802 | -56.19%
| C.T. CHILCA 2 | 101.401 | 0 | 101.401
| C.T. ILO 2 | 0 | 0 | 0
| C.T. NEPI | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PLANTA ILO | 0 | 0 | 0
| C.S. INTIPAMPA | 0 | 0 | 0
Total ENGIE |  | 674.1916 | 995.6332 | 674.1916 | -32.29%
FENIX POWER | C.T. FENIX | 0 | 0 | 0
Total FENIX POWER |  | 0 | 0 | 0
GENERACIÓN ANDINA | C.H. 8 DE AGOSTO | 3.9858 | 11.6972 | 3.9858 | -65.92%
| C.H. EL CARMEN | 8.5024 | 6.7543 | 8.5024
Total GENERACIÓN ANDINA |  | 12.4882 | 18.4515 | 12.4882
GEPSA | C.H. LA JOYA | 7.0587 | 0 | 7.0587
| C.H. ÁNGEL I | 16.4983 | 20.1945 | 16.4983 | -18.3%
| C.H. ÁNGEL II | 16.5023 | 20.2033 | 16.5023 | -18.32%
| C.H. ÁNGEL III | 16.4426 | 20.1547 | 16.4426 | -18.42%
Total GEPSA |  | 56.502 | 60.5525 | 56.502 | -6.689%
GR PAINO | C.E. HUAMBOS (1) | 0 |  | 0
Total GR PAINO |  | 0 |  | 0
GR TARUCA | C.E. DUNA (2) | 0 |  | 0
Total GR TARUCA |  | 0 |  | 0
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL | 3.2 | 3.6 | 3.2 | -11.11%
Total HIDROCAÑETE |  | 3.2 | 3.6 | 3.2 | -11.11%
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 16.0275 | 19.2371 | 16.0275 | -16.68%
Total HIDROELECTRICA HUANCHOR |  | 16.0275 | 19.2371 | 16.0275 | -16.68%
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA | 7.4132 | 18.9778 | 7.4132 | -60.94%
Total HUAURA POWER |  | 7.4132 | 18.9778 | 7.4132 | -60.94%
HYDRO PATAPO | C.H. PATAPO | 0.904 | 0.279 | 0.904 | 224%
Total HYDRO PATAPO |  | 0.904 | 0.279 | 0.904 | 224%
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 89.7431 | 91.1791 | 89.7431 | -1.575%
Total INLAND |  | 89.7431 | 91.1791 | 89.7431 | -1.575%
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | C.H. MANTA I | 10.4039 |  | 10.4039
Total INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES |  | 10.4039 |  | 10.4039
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PUCALLPA | 0 | 0 | 0
Total IYEPSA |  | 0 | 0 | 0
KALLPA | C.T. KALLPA | 616.0284 | 512.1602 | 616.0284 | 20.28%
| C.T. LAS FLORES | 175.208 | 166.9746 | 175.208 | 4.931%
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 539.1905 | 538.139 | 539.1905 | 0.1954%
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 10.164 | 10.1203 | 10.164 | 0.4322%
Total KALLPA |  | 1340.5909 | 1227.3942 | 1340.5909 | 9.223%
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR | 2.9035 | 3.3508 | 2.9035 | -13.35%
Total MAJA ENERGIA |  | 2.9035 | 3.3508 | 2.9035 | -13.35%
MAJES | C.S. MAJES SOLAR | 0 | 0 | 0
Total MAJES |  | 0 | 0 | 0
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV | 0 | 0 | 0
Total MOQUEGUA FV |  | 0 | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 5.6153 | 5.1224 | 5.6153 | 9.621%
| C.H. CAÑON DEL PATO | 238.9263 | 216.1199 | 238.9263 | 10.55%
| C.H. CARHUAQUERO | 91.3076 | 74.997 | 91.3076 | 21.75%
| C.H. CARHUAQUERO IV | 9.9234 | 9.9183 | 9.9234 | 0.05142%
Total ORAZUL ENERGY PERÚ |  | 345.7726 | 306.1576 | 345.7726 | 12.94%
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA | 26.2117 | 18.9362 | 26.2117 | 38.42%
Total P.E. MARCONA |  | 26.2117 | 18.9362 | 26.2117 | 38.42%
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS | 78.8275 | 51.3137 | 78.8275 | 53.62%
Total P.E. TRES HERMANAS |  | 78.8275 | 51.3137 | 78.8275 | 53.62%
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 | 0
Total PANAMERICANA SOLAR |  | 0 | 0 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | 2.8205 | 1.4003 | 2.8205 | 101.4%
| C.T. HUAYCOLORO | 4.4354 | 4.1166 | 4.4354 | 7.744%
| C.T. DOÑA CATALINA | 2.3075 | 2.2976 | 2.3075
| C.T. CALLAO | 2.4024 |  | 2.4024
Total PETRAMAS |  | 11.9658 | 7.8145 | 11.9658
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN | 0 | 0 | 0
Total PLANTA ETEN |  | 0 | 0 | 0

## 23. ANEXOII-3
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | ENERO 2021 | ENERO 2020 | ENERO 2021 | 2021 / 2020
|  | 2021-01-08 19:45 | 2020-01-24 19:30 | 2021-01-08 19:45 | Variación
|  | 44204.8229 | 43854.8125 | 44204.8229 | %
REPARTICION | C.S. REPARTICION | 0 | 0 | 0
Total REPARTICION |  | 0 | 0 | 0
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY | 19.9976 | 20.0275 | 19.9976 | -0.1489%
Total RIO BAÑOS |  | 19.9976 | 20.0275 | 19.9976 | -0.1489%
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 18.2151 | 9.8271 | 18.2151 | 85.36%
Total RIO DOBLE |  | 18.2151 | 9.8271 | 18.2151 | 85.36%
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO | 0 | 0 | 0
Total SAMAY I |  | 0 | 0 | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 109.5579 | 109.8047 | 109.5579 | -0.2248%
Total SAN GABAN |  | 109.5579 | 109.8047 | 109.5579 | -0.2248%
SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO | 6.7642 | 8.54 | 6.7642 | -20.79%
Total SAN JACINTO |  | 6.7642 | 8.54 | 6.7642 | -20.79%
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 | 20.4907 | 20.1122 | 20.4907 | 1.882%
Total SANTA ANA |  | 20.4907 | 20.1122 | 20.4907 | 1.882%
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO | 0 | 26.1267 | 0 | -100%
Total SDF ENERGIA |  | 0 | 26.1267 | 0 | -100%
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | 0 | 0 | 0
Total SHOUGESA |  | 0 | 0 | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | 19.9852 | 19.9995 | 19.9852 | -0.0715%
| C.H. POECHOS II | 3.3916 | 6.2513 | 3.3916 | -45.75%
Total SINERSA |  | 23.3767 | 26.2508 | 23.3767 | -10.95%
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 45.2273 | 44.7479 | 45.2273 | 1.071%
| C.H. CHEVES | 164.1111 | 150.9638 | 164.1111 | 8.709%
| C.H. GALLITO CIEGO | 13.9556 | 30.8235 | 13.9556 | -54.72%
| C.H. HUAYLLACHO | 0.21766 | 0 | 0.21766
| C.H. MALPASO | 46.6883 | 29.9073 | 46.6883 | 56.11%
| C.H. MISAPUQUIO | 3.5511 | 3.6429 | 3.5511 | -2.519%
| C.H. OROYA | 0 | 8.3592 | 0 | -100%
| C.H. PACHACHACA | 0 | 1.9251 | 0 | -100%
| C.H. PARIAC | 2.5662 | 3.9552 | 2.5662
| C.H. SAN ANTONIO | 0 | 0.53 | 0
| C.H. SAN IGNACIO | 0.32818 | 0.41 | 0.32818
| C.H. YAUPI | 94.8937 | 106.9729 | 94.8937
Total STATKRAFT |  | 371.539 | 382.2378 | 371.539
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR | 0 | 0 | 0
Total TACNA SOLAR |  | 0 | 0 | 0
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS | 0 | 283.6784 | 0 | -100%
Total TERMOCHILCA |  | 0 | 283.6784 | 0 | -100%
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | 80.6622 | 75.428 | 80.6622 | 6.939%
Total TERMOSELVA |  | 80.6622 | 75.428 | 80.6622 | 6.939%
TOTAL MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE |  | 6909.6372 | 7070.6282 | 6909.6372 | -2.277%
IMPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
EXPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL (CONSIDERANDO LA IMPORTACIÓN) |  | 6909.6372 | 7070.6282 | 6909.6372 | -2.277%
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava.
(1) Supensión de la Operación Comercial de la C.E. Huambos, propiedad de GR PAINO S.A.C., a partir del 22.01.2021
(2) Supensión de la Operación Comercial de la C.E. Dunas, propiedad de GR TARUCA S.A.C., a partir del 22.01.2021

## 24. ANEXOII-4
MÁXIMA DEMANDA MENSUAL
Máxima Demanda: |  | 6909.6372
Fecha: |  | 08/01/2021
Hora: |  | 19:45
FECHA | HFP |  |  |  |  | HP
| HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN | HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN
| HH:MM | MW | MW | MW | MW | HH:MM | MW | MW | MW | MW
01/01/2021 | 00:15 | 5732.4813 | 0 | 0 | 5732.4813 | 20:00 | 6005.8963 | 0 | 0 | 6005.8963
02/01/2021 | 13:00 | 6169.4935 | 0 | 0 | 6169.4935 | 20:15 | 6452.3163 | 0 | 0 | 6452.3163
03/01/2021 | 13:00 | 5843.195 | 0 | 0 | 5843.195 | 20:15 | 6448.1458 | 0 | 0 | 6448.1458
04/01/2021 | 12:00 | 6642.4593 | 0 | 0 | 6642.4593 | 19:45 | 6657.1595 | 0 | 0 | 6657.1595
05/01/2021 | 12:15 | 6685.3834 | 0 | 0 | 6685.3834 | 20:00 | 6764.8617 | 0 | 0 | 6764.8617
06/01/2021 | 16:15 | 6810.1535 | 0 | 0 | 6810.1535 | 19:45 | 6811.2031 | 0 | 0 | 6811.2031
07/01/2021 | 15:15 | 6826.8872 | 0 | 0 | 6826.8872 | 20:00 | 6879.6657 | 0 | 0 | 6879.6657
08/01/2021 | 11:45 | 6981.7402 | 0 | 0 | 6981.7402 | 19:45 | 6909.6372 | 0 | 0 | 6909.6372
09/01/2021 | 11:00 | 6685.0007 | 0 | 0 | 6685.0007 | 20:45 | 6717.6215 | 0 | 0 | 6717.6215
10/01/2021 | 00:15 | 6017.0815 | 0 | 0 | 6017.0815 | 20:00 | 6541.0633 | 0 | 0 | 6541.0633
11/01/2021 | 12:00 | 6720.293 | 0 | 0 | 6720.293 | 19:45 | 6755.536 | 0 | 0 | 6755.536
12/01/2021 | 11:30 | 6752.3934 | 0 | 0 | 6752.3934 | 20:00 | 6772.904 | 0 | 0 | 6772.904
13/01/2021 | 12:00 | 6976.7662 | 0 | 0 | 6976.7662 | 19:45 | 6834.1169 | 0 | 0 | 6834.1169
14/01/2021 | 11:45 | 6821.2215 | 0 | 0 | 6821.2215 | 19:45 | 6816.567 | 0 | 0 | 6816.567
15/01/2021 | 11:45 | 6903.4481 | 0 | 0 | 6903.4481 | 21:15 | 6686.7672 | 0 | 0 | 6686.7672
16/01/2021 | 12:30 | 6802.7756 | 0 | 0 | 6802.7756 | 20:45 | 6687.5003 | 0 | 0 | 6687.5003
17/01/2021 | 00:15 | 6002.3281 | 0 | 0 | 6002.3281 | 20:15 | 6480.2559 | 0 | 0 | 6480.2559
18/01/2021 | 12:00 | 6868.574 | 0 | 0 | 6868.574 | 20:30 | 6705.9876 | 0 | 0 | 6705.9876
19/01/2021 | 12:00 | 6836.8662 | 0 | 0 | 6836.8662 | 19:30 | 6662.9728 | 0 | 0 | 6662.9728
20/01/2021 | 11:45 | 6905.2145 | 0 | 0 | 6905.2145 | 21:45 | 6712.997 | 0 | 0 | 6712.997
21/01/2021 | 11:30 | 6906.5531 | 0 | 0 | 6906.5531 | 17:15 | 6573.4427 | 0 | 0 | 6573.4427
22/01/2021 | 12:00 | 6927.7785 | 0 | 0 | 6927.7785 | 19:30 | 6587.9559 | 0 | 0 | 6587.9559
23/01/2021 | 11:45 | 6633.4384 | 0 | 0 | 6633.4384 | 20:15 | 6576.1962 | 0 | 0 | 6576.1962
24/01/2021 | 12:45 | 5989.3651 | 0 | 0 | 5989.3651 | 20:00 | 6509.4609 | 0 | 0 | 6509.4609
25/01/2021 | 15:00 | 6826.339 | 0 | 0 | 6826.339 | 19:30 | 6671.1289 | 0 | 0 | 6671.1289
26/01/2021 | 11:45 | 6915.2054 | 0 | 0 | 6915.2054 | 19:45 | 6730.0368 | 0 | 0 | 6730.0368
27/01/2021 | 14:45 | 6908.7569 | 0 | 0 | 6908.7569 | 20:00 | 6740.9152 | 0 | 0 | 6740.9152
28/01/2021 | 12:15 | 6914.4945 | 0 | 0 | 6914.4945 | 21:30 | 6806.161 | 0 | 0 | 6806.161
29/01/2021 | 12:00 | 7052.5464 | 0 | 0 | 7052.5464 | 20:00 | 6814.0416 | 0 | 0 | 6814.0416
30/01/2021 | 11:45 | 6868.3051 | 0 | 0 | 6868.3051 | 20:30 | 6697.0042 | 0 | 0 | 6697.0042
31/01/2021 | 13:45 | 5990.4984 | 0 | 0 | 5990.4984 | 20:30 | 6594.6663 | 0 | 0 | 6594.6663

## 25.ANEXO III -1
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | 2021-01-01 13:02 | Desconexión de la línea L-6021 (Azángaro Antauta) 60 kV por falla debido a descargas atmosféricas según lo informado por Electropuno, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro eléctrico en la S.E. Antauta con un total de 1.1 MW. A las 13:12 h, la línea se puso en servicio y se procedió a normalizar el suministro interrrumpido. | 1.1
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. CHICLAYO OESTE - FELAM - LINEA L-2238 | 2021-01-04 06:43 | Se produjo recierre exitoso de la línea L-2238 (Chiclayo - Felam) de 220 kV, por falla en la fase "R" ubicada a 28.2 km desde la S.E. Chiclayo Oeste, debido a quema de caña entre las estructuras P-64 y P-65 de la línea, según lo informado por REP, titular de la línea. Como consecuencia, el cliente libre Cementos Pacasmayo redujo su carga con un total de 1.72 MW. A las 06:46 h, se coordinó con Cementos Pacasmayo normalizar su carga. |  | 1.72
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | L. COBRIZA I - COBRIZA II - LINEA L-6602 | 2021-01-04 16:50 | Se produjo la desconexión de la línea L-6602 (Cobriza I - Cobriza II) de 69 kV, por falla monofásica a tierra de la fase “T”, debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por Inversiones Shaqsha, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro eléctrico de DOE RUN con un total de 1,76 MW. A las 16:53 h, el operador Statkraft conectó la línea y se procedió a recuperar a carga interrumpida. | 1.76
STATKRAFT S.A | L. MOROCOCHA - CARLOS FRANCISCO - LINEA L-6533 | 2021-01-04 21:37 | Se produjo la desconexión de la línea L-6533 (Nueva Morococha - Carlos Francisco) de 50 kV por falla monofásica en la fase “T”, debido a nevadas en la zona de Ticlio y Morococha, ubicada a 4,1 km de la S.E. Carlos Francisco, según lo informado por Statkraft, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Ticlio con un total de 4,16 MW. A las 21:39 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 4.16
STATKRAFT S.A | L. MOROCOCHA - CARLOS FRANCISCO - LINEA L-6532 | 2021-01-04 22:52 | Se produjo la desconexión de la línea L-6533 (Nueva Morococha - Carlos Francisco) de 50 kV por falla bifásica a tierra entre las fases “R y T”, debido a nevadas en la zona de Ticlio y Morococha, ubicada a 8,1 km de la S.E. Nueva Morococha, según lo informado por Statkraft, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Casapalca Norte con 0,4 MW. A las 22:54 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 0.4
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | S.E. QUENCORO - CELDA CL-10.5kV | 2021-01-05 17:21 | Desconectó la barra de 10 kV de la S.E. Quencoro, por fallas consecutivas en las radiales de 10 kV L-1057 y L-0132, según lo informado por RED DE ENERGÍA DEL PERU S.A. titular de la barra. Durante el evento, la radial L-1057 desconectó por actuación de su protección de tierra; sin embargo, instantes después se registró arranque de la protección de la radial L-0132 de 10 kV, titularidad de Electro Sur Este. En el transcurso de esta falla, se produce la apertura del interruptor de 10 kV del transformador T80 por actuación de la función de sobrecorriente del zig-zag. El transformador T47 quedó asumiendo la demanda de la barra de 10 kV, y, se produjo su desconexión en el lado de 10 kV por actuación de sus protección de sobrecorriente de fases. Como consecuencia se interrumpió una carga total de 15.3 MW en la barra de 10 kV de la S.E. Quencoro. A las 17:45 h, se energizó la barra de 10 kV y se inició la normalización de la carga interrumpida. La radial L-0157 quedó fuera de servicio para su inspección y mantenimiento correctivo por parte de Electro Sur Este. | 15.3
MINERA ARES | L. CALLALLI - CAYLLOMA - LINEA L-6015 | 2021-01-06 14:30 | Desconectó la línea en 66 kV L-6015 (Callalli - Caylloma) por falla trifásica cuya causa no fue informada por Minera Ares, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Caylloma en 5.07 MW. Asimismo, desconectaron las CC.HH. Huayllacho, San Antonio y San Ignacio cuando generaban un total de 1.13 MW. A las 14:35 h, se puso en servicio la línea y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. A las 15:24 h, las CC.HH. Huayllacho, San Antonio y San Ignacio se pusieron en servicio. | 5.06
SAN GABAN | L. AZÁNGARO - SAN RAFAEL - LINEA L-1009 | 2021-01-06 17:01 | Desconectaron las líneas L-1010 (Azángaro - San Gaban) y L-1009 (Azángaro - San Rafael) de 138 kV, según lo informado por San Gabán, titular de las líneas, la desconexión de la L-1010 fue por falla monofásica en la fase "R" debido a descargas atmosféricas; sin embargo, no indicó el motivo de desconexión de la línea L-1009. Simultáneamente desconectaron las líneas L-1013 (El Ángel – San Gabán) y L-1051 (El Ángel -San Rafel) de 138 kV así como también la C.H. El Ángel cuando generaba 60 MW. Asimismo, la línea L-1015 (Puerto Maldonado – San Gabán) de 138 kV desconectó en la S.E. Mazuko por actuación de su protección de sobretensión, ocasionando la interrupción de suministros en la S.E. Puerto Maldonado con un total de 13.88 MW. Como consecuencia, la C.H. San Gabán quedó operando en sistema aislado con la S.E. Mazuco. A las 17:12 h se coordinó cerrar el interruptor de la línea L-1010 en la SE Azángaro con resultado negativo. A las 17:12 h se energizó la línea L-1015 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido en la S.E. Puerto Maldonado. A las 17:21 h se conectó la línea L-1013 (El Angel – San Gabán) de 138 kV y a las 17:22 h se conectó la línea L-1051 (El Angel – San Rafael) de 138 kV energizando la S.E. San Rafael en sistema aislado y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. A las 19:41 h se conectó la línea L-1010 sincronizando el sistema aislado con el SEIN. La línea L-1009 quedó indisponible por falla en el interruptor de la S.E. Azángaro. | 39.37
COMPAÑIA TRANSMISORA SUR ANDINO S.A.C. | L. INGENIO - CAUDALOSA - LINEA L-6644 | 2021-01-07 07:11 | Desconectó la línea L-6444 (Ingenio – Caudalosa) de 60 kV por falla bifásica a tierra entre las fases "S" y "T" a 43.5 km desde la S.E. Ingenio, cuya causa no ha sido informada por CONELSUR, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Castrovirreyna con un total de 0.49 MW y de Minera Kolpa con 3.9 MW. A las 07:49 h, se conectó la línea y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 4.39
STATKRAFT S.A | L. SAN CRISTÓBAL - ANDAYCHAGUA ELC - LINEA L-527 E | 2021-01-08 15:21 | Desconectó la línea L-6527E (San Cristóbal – Andaychagua) de 50 kV por falla bifásica entre las fases "R" y "S" debido a descarga atmosférica en la zona de Pomacocha, según lo informado por Statkraft, titular de la línea. Como consecuencia desconectó la línea L-6539B (Kingsmill – San Cristóbal) de 50 kV y se interrumpió los suministros de Compañía minera Volcan y Electrocentro con un total de 18.2 MW. A las 15:33 h, se energizó la línea y se iniciaron las maniobras para restablecer el suministro interrumpido. | 18.2
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 - LINEA L-2233 | 2021-01-08 16:35 | Se produjo recierre exitoso en la fase "S" de la línea L-2233 (Chimbote – Trujillo Norte) de 220 kV por falla monofásica a 16 km desde la S.E. Trujillo Norte, debido a quema de caña en la zona, según lo informado por REP, titular de la línea. Como consecuencia el usuario libre Cementos Norte Pacasmayo disminuyó su carga de 24.32 MW a 22.51 MW. A las 16:40 h, se coordinó con el CC-CNP, normalizar su carga interrumpida. |  | 1.81
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 - LINEA L-2233 | 2021-01-08 16:37 | Desconectó la línea L-2233 (Chimbote – Trujillo Norte) de 220 kV por falla bifásica entre las fases "R" y "T", debido a quema de caña en la zona de Virú, según lo informado por REP, titular de la línea. Como consecuencia el usuario libre minera Yanacocha disminuyó su carga de 16.62 a 5.79 MW por actuación de sus protecciones propias. A las 16:39 h, se coordinó con el CC-YAN, normalizar su carga interrumpida. A las 19:43 h, se conectó la línea L-2233. |  | 10.83
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 - LINEA L-2232 | 2021-01-08 16:38 | Desconectó la línea L-2232 (Chimbote – Trujillo Norte) de 220 kV por falla monofásica en la fase "R" a 16 km de la S.E. Trujillo Norte, debido a quema de caña en la zona, según lo informado por REP, titular de la línea. Como consecuencia el usuario libre Sider Perú disminuyó su carga de 41.5 a 35.5 MW por actuación de sus protecciones propias. A las 16:45 h, se coordinó con el CC-SID, normalizar su carga interrumpida. A las 17:09 h, se conectó la línea L-2232. |  | 6

## 26.ANEXO III-2
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2021-01-09 13:21 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro – Putina – Ananea - Huancané) de 60 kV, por falla debido a descargas atmosféricas, según lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro en las subestaciones Putina, Ananea y Huancané con un total de 4.53 MW. A las 13:24 h, se conectó la línea L-6024 y se inició la normalización de la carga interrumpida. | 4.53
ELECTRO DUNAS | L. INDEPENDENCIA - PISCO - LINEA L-6605 | 2021-01-09 16:49 | Desconectó la línea L-6605 (Independencia - Pisco) de 60 kV por falla monofásica en la fase "R" a 23.78 km desde la S.E. Independencia, debido a causa que investiga ELECTRO DUNAS, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió la carga de las subestaciones Pisco , Alto La Luna y Creditex con un total de 19.09 MW. A las 16:54 h, la línea L-6605 se puso en servicio. | 19.09
MINERA ARUNTANI | L. PUNO - TUCARI - LINEA L-6007 | 2021-01-10 16:49 | Desconectó la línea L-6007 (Puno - Tucari) de 60 kV por falla, debido a a causas no informadas por MINERA ARUNTANI, titular dela línea. Como consecuencia se interrumpe la carga de Minera Aruntani con un total de 2.41 MW. La línea quedó indisponible por inspección. A las 17:40 h, se pone en servicio la línea. | 2.41
ELECTRO SUR ESTE | L. SAN GABÁN II - MAZUCO - LINEA L-1014 | 2021-01-11 04:25 | Desconectó la línea L-1014 (San Gabán – Mazuko) de 138 kV por falla bifásica a tierra entre las fases "R" y "T" a 23.06 km desde la S.E. San Gabán, debido a descargas atmosféricas, según lo informado por Electro Sur Este, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Mazuko (1.98 MW) y Puerto Maldonado (8.47 MW) y desconectó la C.H. El Ángel con 49.5 MW. A las 04:30 h, se energizó la L-1014 y se iniciaron las maniobras para normalizar el suministro interrumpido. A las 04:50 h, sincronizó la C.H. El Ángel con el SEIN. | 10.45
STATKRAFT S.A | L. MOROCOCHA - CARLOS FRANCISCO - LINEA L-6533 | 2021-01-11 17:32 | Desconexión de las líneas L-6533/6532 (Morococha-Carlos Francisco) de 50 kV por falla debido a descargas atmosféricas según lo informado por Statkraft, propietario de las líneas. Como consecuencia, se interrumpió el suministro en las subestaciones Casapalca Norte, Carlos Francisco, Antuquito, San Mateo, Rosaura, Bellavista y Ticlio con un total de 27.089 MW, asimismo salió fuera de servicio la C.H. Huanchor con 15.836 MW. A las 17:40 h, se energizó la línea L-6533. A las 18:09 h , se sincronizó el grupo G1 y a las 18:37 h se sincronizó el grupo G2 de la C.H.Huanchor. | 27.09
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. CERRO VERDE - REPARTICIÓN - LINEA L-1029 | 2021-01-11 20:08 | Desconectó la línea L-1029 (Cerro Verde - Repartición) de 138 kV por falla monofásica en la fase "S", debido a causa que investiga RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Repartición, Mollendo, Majes, Pedregal y Camaná con un total de 47.7 MW. Minera Cerro Verde redujo su carga en 15 MW. La línea quedó indisponible por inspección. A las 20:19 h, se coordinó recupera toda la carga de minera Cerro Verde. A las 20:36 h, CC-REP declaró disponible la línea L-1029. A las 20:40 h, se puso en servicio la línea L-1029. A las 20:42 h, se conectó la línea L-1030 (Repartición – Mollendo) de 138 kV y se inició la recuperación de carga de la S.E. Mollendo. A las 20:43 h, se conectó la línea L-1031 (Repartición – Majes) de 138 kV y se inició a recuperación de carga interrumpida de Majes Pedregal y Camaná. A las 20:54 h, CC-SEA informó que recuperó toda su carga interrumpida. | 47.7 | 14.4
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA | L. Derv. PUNTAYACU - LA VIRGEN - LINEA L-6089 | 2021-01-12 04:51 | Desconectó la línea L-6089 (CH La Virgen – Puntayacu) de 60 kV por falla monofásica a tierra en la fase "R" a 12 km desde la S.E. La Virgen, debido a descarga atmosférica, según lo informado por Empresa de Generación Santa Ana y Electrocentro, titulares de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro eléctrico en la S.E. Chanchamayo con un total de 3.5 MW y desconectó la C.H. Renovandes con 20.41 MW. A las 05:07 h, se conectó la línea L-6089 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. A las 05:24 h,la C.H. Renovandes sincronizó con el SEIN. | 3.5
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2021-01-12 12:01 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 kV por falla debido a descargas atmosféricas, según lo informado por Electro Puno, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro en las SS.EE. Putina, Ananea, Huancané con un total de 7.70 MW. A las 12:04 h se energizó la línea L-6024 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 7.7
COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | S.E. ALTO CHICAMA - CELDA CL1136 | 2021-01-12 13:06 | Desconectó la línea L-1136 (Trujillo Norte - Alto Chicama) de 138 kV en la S.E. Trujillo Norte, por falla bifásica a tierra entre las fases "R" y "T" a 76.9 km desde la S.E. Trujillo Norte, cuya causa se encuentra en investigación por parte de Compañía Transmisora Andina, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió la carga del cliente libre minera BarrickMisquichilca con un total de 10.61 MW. A las 13:21 h entró en servicio la línea y se procedió a normalizar la carga interrumpida. | 10.61
TRANSMANTARO | L. MANTARO - COTARUSE - LINEA L-2051 | 2021-01-13 14:40 | Recierre exitoso de la línea L-2051 (Mantaro - Cotause) de 220 kV, por falla monofásica en la fase "T" a una distancia de 294 km desde la Cotaruse, provocado por descargas atmosféricas, segun lo informado por Transmantaro, titular de la línea. Como consecuencia el cliente libre minera las Bambas redujo su carga en 83.05 MW . A las 14:42 h se coordinó recuperar toda la carga reducida del cliente Libre Las Bambas. |  | 83.05
TRANSMANTARO | L. COLCABAMBA - POROMA - LINEA L-5031 | 2021-01-13 16:11 | Se produjo un recierre monofásico exitoso en la fase "R" de la línea L-5031 (Colcabamba - Poroma) de 500 kV, provocado por descargas atmosféricas, según lo informado por TRANSMANTARO, titular de la línea. Como consecuencia el usuario libre Minera Cerro Verde redujo su carga en un total de 100,4 MW. A las 16:12 h, se coordinó normalizar el total de sus suministros reducidos. |  | 100.4
ATN 2 S.A. | L. COTARUSE - LAS BAMBAS - LINEA L-2056 | 2021-01-13 18:11 | Se produjo un recierre monofásico exitoso en la fase "S" de las líneas L-2055 y L-2056 (Cotaruse - Las Bambas) de 220 kV, provocado por fenómenos atmosféricos, según lo informado por ATN2, titular de las líneas. Como consecuencia el usuario libre Minera Las Bambas redujo su carga en un total de 106.2 MW. A las 18:13 h, se coordinó normalizar el total de sus suministros reducidos. Cabe resaltar que el interruptor IN-2790 de la línea L-2056 en la S.E. Cotaruse quedó fuera de servicio luego de la falla. |  | 106.2
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2021-01-14 13:02 | Desconectó la línea L-6024 / L-6025 (Azángaro – Putina – Ananea) de 60 kV por falla debido a descarga atmosférica en la zona de Putina. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Huancané y Ananea en total 9.55 MW. A las 13:04 h, se conectó la línea L-6024/L-6025 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 9.55
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2021-01-14 13:06 | Desconectó la línea L-6024 / L-6025 (Azángaro – Putina – Ananea) de 60 kV por falla debido a descarga atmosférica en la zona de Putina. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Huancané y Ananea en total 8.1 MW. A las 13:08 h, se conectó la línea L-6024/L-6025 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 8.1
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2021-01-14 13:30 | Desconectó la línea L-6024 / L-6025 (Azángaro – Putina – Ananea) de 60 kV por falla debido a descarga atmosférica. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Huancané y Ananea en total 10.2 MW. A las 13:32 h, se conectó la línea L-6024/L-6025 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 10.2

## 27.ANEXO III-3
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
HIDRANDINA | L. HUARAZ - TICAPAMPA - LINEA L-6681 | 2021-01-14 14:42 | Desconectó la línea L-6681 (Huaraz - Ticapampa) de 66 kV por falla en la fase "T" a 13.2 km desde la SE Huaraz debido a descarga atmosférica, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la SE Ticapampa (1.88 MW) y desconectó la CH Pariac con 2.629 MW. A las 14:46 h se conectó la línea L-6681 y se inició la normalización del suministro interrumpido. A las 16:20 h, sincronizó la CH Pariac con el SEIN. | 1.9
SOUTHERN PERU CC | S.E. PLAZA TOQUEPALA - TRAFO3D PT1 | 2021-01-14 14:43 | Desconectó el transformador PT1 de la SE Plaza durante trabajos del relé diferencial de barras de la S.E. Plaza 138 kV, según lo informado por SPCC. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Quebrada Honda (2.5 MW) y Concentradora 2 (46.4 MW) ambos de la SE Toquepala. El transformador PT1 quedó indisponible para su revisión. | 48.3
COMPAÑIA TRANSMISORA SUR ANDINO S.A.C. | L. INGENIO - CAUDALOSA - LINEA L-6644 | 2021-01-16 06:43 | Desconectó la línea L-6644 (Ingenio – Caudalosa) de 60 kV por falla bifásica a tierra entre las fases "S" y "T" a 44.32 km desde la S.E. Ingenio, debido a intensa nevada en la zona, según lo indicado por Kolpa. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Caudalosa Grande y de la minera Kolpa con un total de 3.7 MW. A las 07:10 h, se energizó la línea L-6644 y se procedió a normalizar la carga interrumpida. | 3.7
STATKRAFT S.A | L. CARHUAMAYO - SHELBY - LINEA L-6515 | 2021-01-17 16:12 | Desconectaron las líneas L-6515/L-6517 (Carhuamayo - Shelby - Excelsior) de 50 kV, por falla monofásica en la fase “R”, ubicada a 15,94 km de la S.E. Excelsior, debido a descargas atmosféricas en la zona de Carhuamayo, según lo informado por Statkraft, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpieron las cargas de las SSE La Fundición, Shelby y San Juan con un total de 1,72 MW. A las 16:12 h se energizaron las dos líneas y se recuperó la carga interrumpida. | 1.72
STATKRAFT S.A | L. CARHUAMAYO - SHELBY - LINEA L-6515 | 2021-01-17 17:32 | Desconectaron las líneas L-6515/L-6517 (Carhuamayo - Shelby - Excelsior) de 50 kV, por falla bifásica entre las fases “R y T”, ubicada a 41,1 km de la S.E. Excelsior, debido a descargas atmosféricas en la zona de Carhuamayo, según lo informado por Statkraft, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpieron las cargas de las SSE La Fundición, Shelby y San Juan con un total de 1,72 MW. A las 17:32 h se energizaron las dos líneas y se recuperó la carga interrumpida. | 1.72
ELECTRO PUNO | L. PUNO - POMATA - ILAVE - LINEA L-6027 | 2021-01-17 18:31 | Desconectó la línea L-6027 (Puno – Ilave - Pomata) de 60 kV, por falla monofásica en la fase “S”, debido a descargas atmosféricas en la zona de Pomata, según lo informado por Electro Puno, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió la carga de las SS.EE. Ilave y Pomata con un total de 6,06 MW. A las 18:33 h entró en servicio la línea y se recuperó la carga interrumpida. | 6.06
STATKRAFT S.A | L. CARHUAMAYO - SHELBY - LINEA L-6515 | 2021-01-18 08:35 | Desconectaron las líneas en 50 kV L-6515 (Carhuamayo - Shelby) y L-6517 (Shelby - Excelsior) por falla bifásica entre las fases “R y S”, debido a fuertes vientos y lluvia presentados en la zona de Carhuamayo, ubicada a 34,4 km de la S.E. Excelsior, según lo informado por Statkraft, titular de las líneas. Como consecuencia se interrumpió el suministro en las SS.EE. La Fundición, Shelby y San Juan con un total de 1,72 MW. A las 08:36 h, se pusieron en servicio las líneas y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. | 1.72
ELECTRO DUNAS | L. ICA - SANTA MARGARITA - LINEA L-6624 | 2021-01-18 11:26 | Desconectó la línea en 60 kV L-6624 (Ica - Santa Margarita) por arco eléctrico en el aislador del seccionador de línea al momento de realizar hidrolavado en el patio de llaves en la SET Santa Margarita, según lo informado por Electrodunas, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Santa Margarita en 16,11 MW. A las 11:42 h, se supo en servicio la línea y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. | 16.11
HIDRANDINA | L. PARAMONGA N. - 09 DE OCTUBRE - LINEA L-6655 | 2021-01-19 00:07 | Desconectó la línea L-6655 (Paramonga - 09 de octubre) de 66 kV por falla monofásica en la fase "T" a 44,2 km desde la S.E. Paramonga, debido a caída de conductor de la fase “T” en la estructura N° 153, según lo informado por Hidrandina, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro en la S.E. Huarmey con un total de 2,43 MW. A las 00:18 h, se realizó una energización de la línea L-6655 con resultado negativo. A las 03:51 h, se conectó la línea L-6655 y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. | 2.43
CONENHUA | L. ARES - HUANCARAMA - LINEA L-6017 | 2021-01-19 13:59 | Desconectó la línea L-6017 (Ares - Huancarama) de 60 kV, por falla monofásica en la fase "T" a 8,09 km desde la S.E. Ares, debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por Conenhua, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Huancarama, Chipmo y Orcopampa con un total de 7,72 MW. A las 14:31 h, se puso en servicio la línea y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 7.72
CONENHUA | L. PARAGSHA II - UCHUCCHACUA - LINEA L-1123 | 2021-01-19 15:20 | Desconectó la línea L-1123 (Paragsha II - Uchucchacua) de 138 kV por falla monofásica en la fase "T" a 34,5 km desde la S.E. Paragsha 2, debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por Conenhua, titular de la línea. En la S.E. Paragsha 2 se registró recierre monofásico, y en la S.E. Uchucchacua se produjo apertura trifásica; por lo tanto, la línea quedó tensionada en vació desde Paragsha 2. Como consecuencia se interrumpió los suministros de los clientes libres Buenventura, Iscaycruz y Raura con un total de 23,9 MW. A las 15:29 h se conectó la línea en la S.E. Uchucchacua y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 23.9
ELECTRO PUNO | L. PUNO - POMATA - ILAVE - LINEA L-6027 | 2021-01-19 20:51 | Desconectó la línea L-6027 (Puno - Pomata/Ilave) de 60 kV, por falla debido a descargas atmosféricas en la zona de Pomata, según lo informado por Electropuno, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Pomata e Ilave con un total de 5,54 MW. A las 20:52 h entró en servicio la línea y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 5.54
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | 2021-01-20 16:41 | Desconectó la línea L-6021 (Azángaro - Antauta) de 60 kV, por falla debido a descargas atmosféricas en la zona de Azángaro, según lo informado por Electro Puno, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió la carga de Antauta con 1,22 MW. A las 16:41 h se conectó la línea y se recuperó la carga interrumpida. | 1.22
TRANSMANTARO | L. COLCABAMBA - POROMA - LINEA L-5031 | 2021-01-21 11:45 | Se produjo recierre exitoso en la línea L-5031 (Colcabamba - Poroma) de 500 kV, por falla monofásica en la fase “S”, debido a descargas atmosféricas en la zona, ubicada a 35,5 km de la S.E. Poroma, según lo informado por TRANSMANTARO, titular de la línea. Como consecuencia redujeron carga los clientes libres, Minera Cerro Verde en 64,4 MW, Southern Copper en 8,4 MW y Marcobre. A las 11:48 h se coordinó recuperar toda la carga de Southern y Marcobre y a las 11:49 h se coordinó recuperar toda la carga de Minera Cerro Verde. |  | 72.8
ELECTRO DUNAS | L. MARCONA - NAZCA - LINEA L-6630 | 2021-01-21 12:21 | Desconectó la línea L-6630 (Marcona - Nazca) de 60 kV, por falla monofásica en la fase “T”, cuya causa no fue informada por ELECTRO DUNAS, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Nazca, Llipata, Puquio y Cora cora con un total de 28,25 MW. A las 12:28 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 28.25

## 28.ANEXO III-4
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2021-01-21 14:58 | Desconectaron las líneas L-6024 / L-6025 / L-6026 (Azángaro – Putina – Ananea - Huancané) de 60 kV, por falla debido a descarga atmosférica en la línea L-6024, según lo informado por Electro Puno, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Huancané y Ananea en total 11,11 M. A las 14:59 h, se conectó la línea L-6024 / L-6025 / L-6026 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 11.11
ELECTRO DUNAS | L. EL CARMEN - PEDREGAL - LINEA L-6619_Proyecto | 2021-01-22 16:59 | Desconectó la línea L-6619 (El Carmen - Pedregal) de 60 kV, por falla monofásica fase T, debido a acercamiento de maquinaria pesada con la línea, según lo informado por Electro Dunas, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió la carga de SE Tambo de Mora con 3.5 MW. A las 17:08 h se conectó la línea y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 5.21
ATN S.A. | L. PARAGSHA II - CONOCOCHA - LINEA L-2264 | 2021-01-26 13:52 | Desconectó la línea L-2264 (Conococha - Paragsha II) de 220 kV, por falla bifásica entre las fases “R y T”, debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por ATN titular de la línea. Como consecuencia la Minera Antamina redujo 27,71 MW de carga. A las 14:00 h, se coordinó recuperar la carga interrumpida. A las 14:16 h, entro en servicio la línea. | 27.71
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | 2021-01-26 15:18 | Desconectó la línea L-6021 (Azángaro – Antauta) de 60 kV por falla, originada por descarga atmosférica en la zona de Azángaro. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Antauta con 0,76 MW. A las 15:21 h, se conectó la línea y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 0.76
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | 2021-01-26 15:21 | Desconectó la línea L-6021 (Azángaro – Antauta) de 60 kV por falla originada por descarga atmosférica en la zona. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Antauta con 0,75 MW. A las 15:22 h, se conectó la línea y se normalizó el suministro interrumpido. | 0.75
ELECTRO SUR ESTE | L. COMBAPATA - SICUANI - LINEA L-6001 | 2021-01-26 17:32 | Desconectó la línea L-6001 (Combapata – Sicuani) de 66 kV, por causas no informadas por Electro Sur Este, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Sicuani con un total de 3,26 MW. A las 17:36 h, se energizó la línea y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 3.26
EGESUR | L. ARICOTA 1 - ARICOTA 2 - LINEA L-6617 | 2021-01-27 16:39 | Desconectó la línea L-6617 (Aricota 2 – Aricota 1) de 66 kV por falla en el equipo de protecció, segun lo informado por Egesur, titular de la línea. Como consecuencia desconectaron la línea L-6667 (Aricota 1 – Sarita) de 66 kV y los generadores G1 (6.96 MW) y G2 (7.24 MW) de la C.H. Aricota 1. Se interrumpió el suministro de Candarave, Tarata, Caserío Aricota y El Ayro en total 0.8 MW A las 16:44 h, se conectaron las líneas L-6617, L-6667 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. A las 16:51 h y 16:59 h, sincronizaron los generadores G1 y G2 de la CH Aricota 1 con el SEIN respectivamente. | 0.8
ISA PERU | L. CHIMBOTE 1 - HUALLANCA - LINEA L-1103 | 2021-01-28 10:05 | Desconectaron las líneas L-2216 (Paramonga Nueva - Chimbote 1) de 220 KV por falla monofásica en la fase “S” y L-1103 (Chimbote 1 - Huallanca) de 138 KV por falla monofásica en la fase “R”, de propiedad de REP e ISA, respectivamente, la falla fue debido a un posible acercamiento entre conductores de ambas líneas. Como consecuencia el usuario libre Sider Perú redujo 15 MW de carga, a las 10:15h se le dio pase para recuperar carga interrumpida. Las líneas quedaron fuera de servicio para su inspección. A las 15:57 h, se conectó la línea L-1103. A las 15:59 h, se conectó la línea L-2216. | 15
STATKRAFT S.A | L. OROYA NUEVA - Der. PACHACAYO - LINEA L-6601 A | 2021-01-28 15:25 | Se produjo la desconexión de la línea L-6601 (Oroya Nueva - Canchayllo) de 66 KV por falla, debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por Statkraft, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de las SS.EE.Pachacayo, Azulcocha y Chumpe con un total de 10,7 MW, así mismo desconectó la C.H. Canchayllo con 2.5 MW. La línea quedó indisponible para su inspección. A las 16:09 h, se conectó la línea con lo cual se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. A las 16:25 h, la C.H. Canchayllo sincronizó con el SEIN. | 10.68
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | 2021-01-28 15:58 | Se produjo la desconexión de la línea L-6021 (Azángaro - Antauta) de 60 KV por falla debido a descargas atmosféricas en la de Azángaro, según lo informado por Electro Puno, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Antauta con 0,74 MW. A las 16:01 h, se conectó la línea y se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. | 0.74
HIDRANDINA | L. KIMAN AYLLU - SIHUAS - LINEA L-1132 | 2021-01-29 02:11 | Desconectó la línea L-1132 (Kimanayllu - Sihuas) de 138 kV, por falla monofásica en la fase “R”, debido a posibles descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por Hidrandina, titular de la línea. Como consecuencia desconectaron las líneas L-1133(Sihuas-Tayabamba), L-1134 (Tayabamba-Llacuabamba), L-1140 (Llacuabamba-Pías) y la C.H. Pías con 10,49 MW, produciendo la interrupción de carga del cliente libre, minera Horizonte con 12,87 MW y las cargas reguladas de las SS.EE Sihuas con 3,48 MW, Pomabamba con 0,7MW, Huari con 1,76 MW y Tayabamba con 1,67 MW. A las 02:18 h entró en servicio la línea y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 16.2
ISA PERU | L. AGUAYTÍA - TINGO MARÍA - LINEA L-2251 | 2021-01-30 04:08 | Se produjo la desconexión de la línea L-2251 (Aguaytía - Tingo María) de 220 KV por falla monofásica en la fase “S”, debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por ISA Perú, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de las SS.EE. Pucallpa y Aguaytía Pueblo con un total de 28 MW. A las 04:14 h, el CC-ISA declaró disponible la línea L-2251. A las 04:16 h, se conectó la línea L-2251. A las 04:17 h se energizó el autotransformador AT38-211 de la S.E. Aguaytía desde el lado 220 kV. A las 04:18 h, se conectó la línea L-1125. A las 04:19 h, se conectó el transformador T39-161 de la S.E. Pucallpa desde el lado de 138 KV.A las 04:20 h se recuperó la carga de Pueblo Aguaytía. A las 04:25 h, se energizó el Atransformador T111-161 de la S.E. Pucallpa desde el lado 138 kV, seguidamente se energizó la barra de la 60 KV de la S.E. Pucallpa con lo cual se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. | 28
STATKRAFT S.A | L. MOROCOCHA - CARLOS FRANCISCO - LINEA L-6533 | 2021-01-31 12:35 | Se produjo la desconexión de las líneas L-6532/6533 (Morococha - Carlos Francisco) de 50 KV, por falla debido a descargas atmosféricas en la zona de Ticlio, según lo informado por Statkraft, titular de las líneas. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de las SS.EE. Carlos Francisco, Casapalca, Antuquito, Rosaura, Bellavista, San Mateo y Huanchor con un total de 21,90 MW; asimismo, desconectó la C.H. Huanchor con 16.033 MW.A las 12:41 h se conectó la línea y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. | 26.3

## Contraportada
  Director Ejecutivo (e)
  Ing. Leonardo Dejo Prado
  Revisado y Aprobado por:
  Sub Director de Gestión de la Información
  Ing. Jorge Izquierdo Ríos
  Elaborado por:
  Analista de Gestión de la Información
  Ing. Ricardo Varas
  Contactos:
  COES
  Sub Dirección de Gestión de Información
  Av. Los Conquistadores Nro 1144, piso 2
  San Isidro - Lima
  Perú
  +51 (1) 611 - 8585
  Anexo: 655
  sgi@coes.org.pe
  Atención al Cliente:
  +51 (1)611-8585 Anexo 620
  Suscripciones: http://www.coes.org.pe/Portal/publicaciones/suscripcion/index
  Este documento puede ser descargado desde:
  http://www.coes.org.pe/Portal/PostOperacion/Informes/EvaluacionMensual
  Puede visitar nuestros Indicadores BI, con data histórica del SEIN en:
  https://www.coes.org.pe/Portal/portalinformacion/VisorPowerBI