## Portada
Lima, 11 de marzo de 2021
INFORME MENSUAL DE OPERACIÓN
Febrero 2021
dirección EJECUTIVA
SUB DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
INFSGI-MES-02-2021
Versión:01

## Índice
CONTENIDO
Página N°
1. RESUMEN
| 1.1. Producción de energía eléctrica en febrero 2021 en comparación al mismo mes del año anterior | 1
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2021
| 2.1. Inicio de Operación Comercial en el SEIN | 2
| 2.2. Potencia Instalada en el SEIN | 2
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN
| 3.1. Producción por tipo de Generación | 3
| 3.2. Producción por tipo de Recurso Energético | 4
| 3.3. Producción por Recursos Energéticos Renovables | 5
| 3.4. Factor de planta de las centrales RER | 6
| 3.5. Participación de la producción por empresas Integrantes | 7
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN
| 4.1 Máxima Potencia Coincidente Por tipo de generación | 8
| 4.2. Participación por Empresas Integrantes en la máxima potencia coincidente | 9
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
| 5.1. Volumen útil de los embalses y lagunas | 10
| 5.2. Evolución de volúmenes de embalses y lagunas | 10
| 5.3. Promedio mensual de los caudales | 12
| 5.4. Evolución de los caudales | 12
6. COSTOS MARGINALES PROMEDIO MENSUAL DEL SEIN
| 6.1. Costos Marginales Promedio Mensual del SEIN | 14
| 6.2. Ubicación geográfica de las principales barras en el SEIN. | 15
7. HORAS DE CONGESTIÓN EN LAS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
| 7.1. Horas de congestión por Área Operativa | 16
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON DISMINUCIÓN O INTERRUPCIÓN DE SUMINISTROS
| 8.1. Fallas por tipo de equipo y causa según clasificación CIER | 17
ANEXOS
I. PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN |  | 18
II. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL |  | 21
III. LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS |  | 25

## 1. Resumen
INFORME DE LA OPERACIÓN MENSUAL
FEBRERO 2021
[7 empty] | mes: | febrero
[7 empty] | año: | 2021
1. RESUMEN | [7 empty] | 2021-02-01
28
1.1. Producción de energía eléctrica en febrero 2021 en comparación al mismo mes del año anterior
- | El total de la producción de energía eléctrica de la empresas generadoras integrantes del COES en el mes de febrero 2021 fue de 4 154,35 GWh, lo que representa una disminución de 243,44 GWh (-5,54%) en comparación con el año 2020.
- | La producción de electricidad con centrales hidroeléctricas durante el mes de febrero 2021 fue de 2 905,10 GWh (4,15% menor al registrado durante febrero del año 2020).
- | La producción de electricidad con centrales termoeléctricas durante el mes de febrero 2021 fue de 1 071,43 GWh, 9,84% menor al registrado durante febrero del año 2020. La participación del gas natural de Camisea fue de 23,54%, mientras que las del gas que proviene de los yacimientos de Aguaytía y Malacas fue del 1,57%, la producción con diesel, residual, carbón, biogás y bagazo tuvieron una intervención del 0,03%, 0,02%, 0,00%, 0,17%, 0,46% respectivamente.
- | La producción de energía eléctrica con centrales eólicas fue de 114,05 GWh y con centrales solares fue de 63,76 GWh, los cuales tuvieron una participación de 2,75% y 1,53% respectivamente.
|  | FEBRERO 2021 |  | FEBRERO 2020
RECURSO
[5 empty] | Hidro | 2905.1042 | 3030.9696
[5 empty] | Gas Natural | 1043.1882 | 1165.1556
[5 empty] | Carbón | 0 | 0
[5 empty] | Diesel2/Residual500/Residual 6 | 1.9933 | 2.5624
[5 empty] | Bagazo / Biogás | 26.2527 | 20.6486
[5 empty] | Eólico | 114.0509 | 124.2211
[5 empty] | Solar | 63.7614 | 54.2296
| Total = 4 154,35 GWh |  | Total = 4 397,79 GWh
Gráfico 1: Comparación de producción mensual de electricidad en febrero por tipo de recurso energético.

## 2. Oferta de generación
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2021
2.1. INICIO DE OPERACIÓN COMERCIAL EN EL SEIN
No se presentaron inicios de operación comercial en febrero de 2021.
2.3. SUSPENSIÓN DE OPERACIÓN COMERCIAL EN EL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión (kV) | Potencia Instalada (MW) | Potencia Efectiva (MW) | Suspensión de Operación Comercial
GR TARUCA | Eólica | Viento | Aerogenerador | C.E. Duna | 7 Aerogeneradores | 34.8 | 18.37 | 18.37 | 22.01.2021
GR PAINO | Eólica | Viento | Aerpgenerador | CE. Huambos | 7 Aerogeneradores | 34.8 | 18.37 | 18.37 | 22.01.2021
Total | [6 empty] | 36.74 | 36.74
(1) Supensión de la Operación Comercial de la C.E. Huambos, propiedad de GR PAINO S.A.C., a partir del 22.01.2021
(2) Supensión de la Operación Comercial de la C.E. Dunas, propiedad de GR TARUCA S.A.C., a partir del 22.01.2021
2.3. POTENCIA INSTALADA EN EL SEIN
| POTENCIA INSTALADA (MW) |  | FEBRERO 2021 | FEBRERO 2020 | VARIACIÓN (%)
| HIDROELÉCTRICA |  | 5183.1192 | 5163.1192 | 0.3874%
| TERMOELÉCTRICA |  | 7398.3645 | 7395.9645 | 0.03245%
| EÓLICA |  | 375.46 | 375.46 | 0%
| SOLAR |  | 285.02 | 285.02 | 0%
| TOTAL |  | 13241.9637 | 13219.5637 | 0.1694%
Cuadro N° 2: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de febrero 2020 y febrero 2021
Gráfico N° 3: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de febrero 2020 y febrero 2021

## 3. Tipo Generación
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN (GWh)
3.1. PRODUCCIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN (GWh)
Por tipo de Generación | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a febrero
| 2020-12-05 | 2021-01-04 | 2021-02-01 | 2020-02-02 | Var (%) | 2021 | 2020 | Var (%) 2021/2020 | 2019 | Var (%) 2020/2019
Hidroeléctrica | 2747.8718 | 3326.6138 | 2905.1042 | 3030.9696 | -4.153% | 6231.718 | 6255.6937 | -0.3833% | 5598.9806 | 11.73%
Termoeléctrica | 1614.5088 | 998.8122 | 1071.4342 | 1188.3665 | -9.84% | 2070.2464 | 2396.9595 | -13.63% | 2730.0733 | -12.2%
Eólica | 147.2259 | 159.071 | 114.0509 | 124.2211 | -8.187% | 273.1219 | 237.0157 | 15.23% | 202.7404 | 16.91%
Solar | 73.6502 | 72.9416 | 63.7614 | 54.2296 | 17.58% | 136.703 | 111.9402 | 22.12% | 105.5244 | 6.08%
Total | 4583.2566 | 4557.4386 | 4154.3507 | 4397.7869 | -5.535% | 8711.7893 | 9001.6089 | -3.22% | 8637.3188 | 4.218%
Importación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Cuadro N° 3: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de generación en el SEIN.
Gráfico N° 4: Comparación de la producción de energía eléctrica por tipo de generación acumulada a febrero

## 4. Tipo Recurso
3.2. PRODUCCIÓN POR TIPO DE RECURSO ENERGÉTICO (GWh)
Por tipo de Recurso Energético | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a febrero
| 2020-12-05 | 2021-01-04 | 2021-02-01 | 2020-02-02 | Var (%) | 2021 | 2020 | Var (%) 2021/2020 | 2019 | Var (%) 2020/2019
Agua | 2747.8718 | 3326.6138 | 2905.1042 | 3030.9696 | -4.153% | 6231.718 | 6255.6937 | -0.3833% | 5598.9806 | 11.73%
G.N. de Camisea | 1512.5082 | 914.4996 | 977.9583 | 1109.8853 | -11.89% | 1892.4578 | 2231.7633 | -15.2% | 2509.147 | -11.05%
G.N. de Malacas | 63.908 | 52.232 | 51.0591 | 46.6338 | 9.49% | 103.2912 | 101.3812 | 1.884% | 96.9616 | 4.558%
G.N. de Aguaytía | 1.9967 | 4.4965 | 14.1708 | 8.6365 | 64.08% | 18.6673 | 15.8493 | 17.78% | 37.3088 | -57.52%
G.N. de La Isla | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Carbón | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 18.2833 | -100%
Residual 500 | 1.3011 | 0.54485 | 0.79831 | 0.38549 | 107.1% | 1.3432 | 0.38549 | 248.4% | 18.4678 | -97.91%
Residual 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.064618 | -100%
Diesel 2 | 1.7951 | 0.74413 | 1.195 | 2.1769 | -45.1% | 1.9392 | 2.8972 | -33.07% | 22.887 | -87.34%
Bagazo | 24.9627 | 18.5019 | 19.1223 | 15.6226 | 22.4% | 37.6242 | 34.6178 | 8.685% | 15.5134 | 123.1%
Biogás | 8.0371 | 7.7932 | 7.1304 | 5.026 | 41.87% | 14.9235 | 10.0651 | 48.27% | 11.4398 | -12.02%
Solar | 73.6502 | 72.9416 | 63.7614 | 54.2296 | 17.58% | 136.703 | 111.9402 | 22.12% | 105.5244 | 6.08%
Eólico | 147.2259 | 159.071 | 114.0509 | 124.2211 | -8.187% | 273.1219 | 237.0157 | 15.23% | 202.7404 | 16.91%
Total | 4583.2566 | 4557.4386 | 4154.3507 | 4397.7869 | -5.535% | 8711.7893 | 9001.6089 | -3.22% | 8637.3188 | 4.218%
Importación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Cuadro N° 4: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético en el SEIN.
Gráfico N° 5: Comparación de la producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético acumulado a febrero.

## 5. RER
3.3. PRODUCCIÓN POR RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES (GWh)
Recursos Energéticos Renovables (RER) (*) | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a febrero
| 2020-12-05 | 2021-01-04 | 2021-02-01 | 2020-02-02 | Var (%) | 2021 | 2020 | Var (%) 2021/2020 | 2019 | Var (%) 2020/2019
Agua | 231.4148 | 253.5264 | 226.9739 | 217.8309 | 4.197% | 480.5003 | 448.9786 | 7.021% | 294.6016 | 52.4%
Eólica | 147.2259 | 159.071 | 114.0509 | 124.2211 | -8.187% | 273.1219 | 237.0157 | 15.23% | 202.7404 | 16.91%
Solar | 73.6502 | 72.9416 | 63.7614 | 54.2296 | 17.58% | 136.703 | 111.9402 | 22.12% | 105.5244 | 6.08%
Bagazo | 24.9627 | 18.5019 | 19.1223 | 15.6226 | 22.4% | 37.6242 | 34.6178 | 8.685% | 15.5134 | 123.1%
Biogás | 8.0371 | 7.7932 | 7.1304 | 5.026 | 41.87% | 14.9235 | 10.0651 | 48.27% | 11.4398 | -12.02%
Total RER | 485.2907 | 511.8341 | 431.0389 | 416.9302 | 3.384% | 942.873 | 842.6174 | 11.9% | 629.8197 | 33.79%
Participación en el SEIN (%) | 10.59% | 11.23% | 10.38% | 9.48% |  | 10.82% | 9.361% |  | 7.292%
Cuadro N° 5: Producción de energía eléctrica (GWh) con recursos energético renovables en el SEIN.
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables (biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz), e hidroléctricas cuya capacidad instalada no sobrepase los 20 MW, según D.L. N° 1002. Son consideradas las centrales RER adjudicadas por susbasta además de las centrales no adjudicadas de bagazo C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava.
Gráfico N° 6: Comparación de la producción de energía eléctrica acumulada (GWh) con recursos energéticos renovables en febrero.
|  | PRODUCCIÓN TOTAL SEIN : |  |  | 4154.3507 | GWh |  |  |  |  | 3723.3107
|  | PRODUCCIÓN TOTAL RER : |  |  | 431.04 | GWh
Gráfico N° 7: Participación de las RER en la Matriz de Generación del SEIN en febrero 2021.

## 6. FP RER
3.4. FACTOR DE PLANTA DE LAS CENTRALES RER DEL SEIN
|  | CENTRAL | RECURSO
[5 empty] | Producción (GWh) | Factor de planta |  |  | 2021 | 2020
|  | C.H. ÁNGEL II | AGUA |  | 13.5682 | 0.9046 | HIDROELÉCTRICAS | C.H. YARUCAYA | 1 | 1
|  | C.H. ÁNGEL I | AGUA |  | 13.5681 | 0.9046 |  | C.H. RUNATULLO III | 1 | 0.9962
|  | C.H. RUNATULLO III | AGUA |  | 13.4003 | 0.90209 |  | C.H. RENOVANDES H1 | 0.99625 | 1
|  | C.H. CHANCAY | AGUA |  | 13.3655 | 0.89822 |  | C.H. CHANCAY | 0.99285 | 0.94918
|  | C.H. RUCUY | AGUA |  | 13.3348 | 0.89616 |  | C.H. RUCUY | 0.98635 | 0.84004
|  | C.H. ÁNGEL III | AGUA |  | 13.0309 | 0.86878 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 0.97197 | 0.99394
|  | C.H. RENOVANDES H1 | AGUA |  | 12.948 | 0.8877 |  | C.H. ÁNGEL I | 0.96344 | 1
|  | C.H. 8 DE AGOSTO | AGUA |  | 12.2999 | 0.87011 |  | C.H. ÁNGEL II | 0.95871 | 0.99713
|  | C.H. YARUCAYA | AGUA |  | 12.1001 | 1.0842 |  | C.H. LA JOYA | 0.95086 | 0.77496
|  | C.H. RUNATULLO II | AGUA |  | 12.0963 | 0.81426 |  | C.H. CAÑA BRAVA | 0.94624 | 0.85839
|  | C.H. POTRERO | AGUA |  | 11.193 | 0.756 |  | C.H. ÁNGEL III | 0.93594 | 0.97802
|  | C.H. LAS PIZARRAS | AGUA |  | 10.548 | 0.73843 |  | C.H. HUASAHUASI I | 0.92224 | 0.93631
|  | C.H. CARHUAC | AGUA |  | 8.9048 | 0.59844 |  | C.H. HUASAHUASI II | 0.9203 | 0.9265
|  | C.H. ZAÑA | AGUA |  | 7.3616 | 0.74959 |  | C.H. POTRERO | 0.92023 | 0.90615
|  | C.H. CARHUAQUERO IV | AGUA |  | 6.6135 | 0.89042 |  | C.H. YANAPAMPA | 0.90723 | 0.86553
|  | C.H. MANTA I | AGUA |  | 6.0493 | 0.40654 |  | C.H. EL CARMEN | 0.90398 | 0.87733
|  | C.H. HUASAHUASI II | AGUA |  | 6.0313 | 0.79306 |  | C.H. 8 DE AGOSTO | 0.88517 | 0.59319
|  | C.H. HUASAHUASI I | AGUA |  | 5.7892 | 0.78997 |  | C.H. LAS PIZARRAS | 0.88455 | 0.67467
|  | C.H. LA JOYA | AGUA |  | 5.4902 | 0.95279 |  | C.H. RUNATULLO II | 0.88357 | 0.86025
|  | C.H. EL CARMEN | AGUA |  | 4.6779 | 0.74851 |  | C.H. ZAÑA | 0.8687 | 0.78513
|  | C.H. SANTA CRUZ II | AGUA |  | 4.0292 | 0.72947 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 0.86508 | 0.75923
|  | C.H. POECHOS II | AGUA |  | 3.9973 | 0.56165 |  | C.H. SANTA CRUZ II | 0.85127 | 0.79482
|  | C.H. SANTA CRUZ I | AGUA |  | 3.7253 | 0.71961 |  | C.H. IMPERIAL | 0.83349 | 0.83046
|  | C.H. CAÑA BRAVA | AGUA |  | 3.5156 | 0.83337 |  | C.H. CARHUAC | 0.7982 | 0.5619
|  | C.H. YANAPAMPA | AGUA |  | 2.4376 | 0.8366 |  | C.H. RONCADOR | 0.74281 | 0.7659
|  | C.H. IMPERIAL | AGUA |  | 2.3124 | 0.78407 |  | C.H. CANCHAYLLO | 0.56784 | 0.62405
|  | C.H. CANCHAYLLO | AGUA |  | 2.3104 | 0.59846 |  | C.H. POECHOS II | 0.50993 | 0.35248
|  | C.H. RONCADOR | AGUA |  | 1.8088 | 0.69863 |  | C.H. MANTA I | 0.48431 | #N/A
|  | C.H. PURMACANA | AGUA |  | 0.25688 | 0.20144 |  | C.H. HER 1 | 0.44947 | 0.88906
|  | C.H. HER 1 | AGUA |  | 0.20954 | 0.40234 |  | C.H. PURMACANA | 0.18487 | 0.36536
|  | C.E. WAYRA I | EÓLICA |  | 36.4498 | 0.37031 | EÓLICAS | C.E. MARCONA | 0.62956 | 0.36861
|  | C.E. TRES HERMANAS | EÓLICA |  | 34.8147 | 0.48167 |  | C.E. TRES HERMANAS | 0.58744 | 0.35545
|  | C.E. CUPISNIQUE | EÓLICA |  | 22.5695 | 0.36483 |  | C.E. WAYRA I | 0.48147 | 0.39627
|  | C.E. MARCONA | EÓLICA |  | 12.2978 | 0.51654 |  | C.E. CUPISNIQUE | 0.45708 | 0.47724
|  | C.E. TALARA | EÓLICA |  | 7.9191 | 0.34491 |  | C.E. TALARA | 0.40264 | 0.42674
[7 empty] | SOLARES | C.S. MOQUEGUA FV | 0.37871 | 0.31162
[8 empty] | C.S. TACNA SOLAR | 0.37537 | 0.28108
Gráfico N° 8: Producción de energía eléctrica (GWh) y factor de planta de las centrales con recursos energético renovables por tipo de generación en febrero 2021. Nota: Son consideradas las centrales con operación comercial |  | C.S. RUBI | SOLAR |  | 34.8626 | 0.32432 |  | C.S. RUBI | 0.37279 | 0.29459
|  | C.S. INTIPAMPA | SOLAR |  | 8.6064 | 0.25972 |  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0.36624 | 0.26936
| Factor de planta de las centrales RER Acumulado al 28 de febrero | C.S. TACNA SOLAR | SOLAR |  | 5.1455 | 0.3458 |  | C.S. INTIPAMPA | 0.28061 | 0.23177
|  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | SOLAR |  | 4.9027 | 0.32948 |  | C.S. MAJES SOLAR | 0.23282 | 0.22445
|  | C.S. MOQUEGUA FV | SOLAR |  | 4.0624 | 0.34126 |  | C.S. REPARTICION | 0.23175 | 0.2099
|  | C.S. REPARTICION | SOLAR |  | 3.1071 | 0.20881 | TERMOELÉCTRICAS | C.T. PARAMONGA | 0.96615 | 0.7977
|  | C.S. MAJES SOLAR | SOLAR |  | 3.0747 | 0.20663 |  | C.T. HUAYCOLORO | 0.96126 | 0.83194
|  | C.T. PARAMONGA | BIOCOMBUSTIBLE | 12.741 | 8.5891 | 0.90609 |  | C.T. LA GRINGA | 0.93628 | 0.3673
|  | C.T. HUAYCOLORO | BIOCOMBUSTIBLE | 4.2625 | 2.8655 | 0.90359 |  | C.T. DOÑA CATALINA | 0.80231 | 0.89247
|  | C.T. LA GRINGA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.9537 | 1.9325 | 0.87938 |  | C.T. CALLAO | 0.72949
|  | C.T. DOÑA CATALINA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.4 | 1.3127 | 0.73519
|  | C.T. CALLAO | BIOCOMBUSTIBLE | 2.4 | 1.0196 | 0.571
Gráfico N° 9: factor de planta de las centrales con recursos energético renovables en el SEIN en febrero. Nota: Son consideradas las centrales con operación comercial

## 7. Generacion empresa
3.5. PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN (GWh) POR EMPRESAS INTEGRANTES
Empresa Integrante (GWh) | febrero |  |  |  | Variación 2021/2020 (GWh) |  | 2021 | 2020
| 2021 | 2020 | Var (%) |  |  | PLANTA ETEN | 0 | 0.018115
KALLPA | 803.872 | 571.7215 | 40.61% |  |  | AGROAURORA | 0 | 0
ELECTROPERU | 566.711 | 537.5312 | 5.428% |  |  | IYEPSA | 0.0046709 | 0.13329
ENEL GENERACION PERU | 449.6899 | 509.2761 | -11.7% |  |  | HYDRO PATAPO | 0.21191 | 0.49728
EMGE HUALLAGA | 262.7326 | 314.329 | -16.41% |  |  | ATRIA | 0.25688 | 0.33333
STATKRAFT | 244.4184 | 247.8322 | -1.377% |  |  | CERRO VERDE | 0.38459 | 0
ENGIE | 239.8331 | 533.1157 | -55.01% |  |  | SHOUGESA | 0.79831 | 0.39615
ORAZUL ENERGY PERÚ | 204.2154 | 223.7314 | -8.723% |  |  | SAMAY I | 0.79967 | 0.7927
FENIX POWER | 168.9268 | 169.9906 | -0.6258% |  |  | SDF ENERGIA | 1.2728 | 16.4812
CELEPSA | 127.0706 | 141.5013 | -10.2% |  |  | MAJA ENERGIA | 1.8088 | 1.9888
CHINANGO | 123.931 | 110.8533 | 11.8% |  |  | EGECSAC | 2.3104 | 3.4595
EGEMSA | 109.666 | 108.7102 | 0.8792% |  |  | HIDROCAÑETE | 2.3124 | 2.3564
TERMOCHILCA | 99.3207 | 150.5876 | -34.04% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 2.4376 | 2.436
EGASA | 77.574 | 102.4841 | -24.31% |  |  | MAJES | 3.0747 | 3.152
SAN GABAN | 72.1318 | 75.2946 | -4.201% |  |  | REPARTICION | 3.1071 | 3.0168
ENEL GREEN POWER PERU | 71.3124 | 69.5394 | 2.55% |  |  | MOQUEGUA FV | 4.0624 | 3.4968
INLAND | 59.6867 | 59.1569 | 0.8956% |  |  | SAN JACINTO | 4.6918 | 4.9612
ENEL GENERACION PIURA | 51.0591 | 46.6338 | 9.49% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 4.9027 | 3.7297
GEPSA | 45.6574 | 44.6502 | 2.256% |  |  | TACNA SOLAR | 5.1455 | 3.6357
EMGE JUNÍN | 45.0715 | 48.0773 | -6.252% |  |  | BIOENERGIA | 5.8414 | 5.742
P.E. TRES HERMANAS | 34.8147 | 36.5561 | -4.764% |  |  | INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 6.0493
ENERGÍA EÓLICA | 30.4886 | 35.1524 | -13.27% |  |  | PETRAMAS | 7.1304 | 5.026
EMGE HUANZA | 28.1146 | 29.5815 | -4.959% |  |  | ELECTRO ZAÑA | 7.3616 | 5.5938
SINERSA | 17.3629 | 18.8485 | -7.882% |  |  | AIPSA | 8.5891 | 4.9194
GENERACIÓN ANDINA | 16.9778 | 12.5963 | 34.78% |  |  | ANDEAN POWER | 8.9048 | 10.4065
TERMOSELVA | 14.1708 | 8.6365 | 64.08% |  |  | RIO DOBLE | 10.548 | 7.2902
RIO BAÑOS | 13.3348 | 13.3798 | -0.336% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 10.7073 | 13.4883
SANTA ANA | 12.948 | 13.6208 | -4.939% |  |  | AGUA AZUL | 11.193 | 12.7584
CELEPSA RENOVABLES | 12.5679 | 13.0461 | -3.665% |  |  | HUAURA POWER | 12.1001 | 9.6901
EGESUR | 12.385 | 12.2589 | 1.028% |  |  | P.E. MARCONA | 12.2978 | 13.2935
P.E. MARCONA | 12.2978 | 13.2935 | -7.49% |  |  | EGESUR | 12.385 | 12.2589
HUAURA POWER | 12.1001 | 9.6901 | 24.87% |  |  | CELEPSA RENOVABLES | 12.5679 | 13.0461
AGUA AZUL | 11.193 | 12.7584 | -12.27% |  |  | SANTA ANA | 12.948 | 13.6208
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 10.7073 | 13.4883 | -20.62% |  |  | RIO BAÑOS | 13.3348 | 13.3798
RIO DOBLE | 10.548 | 7.2902 | 44.69% |  |  | TERMOSELVA | 14.1708 | 8.6365
ANDEAN POWER | 8.9048 | 10.4065 | -14.43% |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 16.9778 | 12.5963
AIPSA | 8.5891 | 4.9194 | 74.6% |  |  | SINERSA | 17.3629 | 18.8485
ELECTRO ZAÑA | 7.3616 | 5.5938 | 31.6% |  |  | EMGE HUANZA | 28.1146 | 29.5815
PETRAMAS | 7.1304 | 5.026 | 41.87% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 30.4886 | 35.1524
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 6.0493 |  |  |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 34.8147 | 36.5561
BIOENERGIA | 5.8414 | 5.742 | 1.731% |  |  | EMGE JUNÍN | 45.0715 | 48.0773
TACNA SOLAR | 5.1455 | 3.6357 | 41.53% |  |  | GEPSA | 45.6574 | 44.6502
PANAMERICANA SOLAR | 4.9027 | 3.7297 | 31.45% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 51.0591 | 46.6338
SAN JACINTO | 4.6918 | 4.9612 | -5.43% |  |  | INLAND | 59.6867 | 59.1569
MOQUEGUA FV | 4.0624 | 3.4968 | 16.18% |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 71.3124 | 69.5394
REPARTICION | 3.1071 | 3.0168 | 2.993% |  |  | SAN GABAN | 72.1318 | 75.2946
MAJES | 3.0747 | 3.152 | -2.453% |  |  | EGASA | 77.574 | 102.4841
ELECTRICA YANAPAMPA | 2.4376 | 2.436 | 0.06386% |  |  | TERMOCHILCA | 99.3207 | 150.5876
HIDROCAÑETE | 2.3124 | 2.3564 | -1.867% |  |  | EGEMSA | 109.666 | 108.7102
EGECSAC | 2.3104 | 3.4595 | -33.21% |  |  | CHINANGO | 123.931 | 110.8533
MAJA ENERGIA | 1.8088 | 1.9888 | -9.05% |  |  | CELEPSA | 127.0706 | 141.5013
SDF ENERGIA | 1.2728 | 16.4812 | -92.28% |  |  | FENIX POWER | 168.9268 | 169.9906
SAMAY I | 0.79967 | 0.7927 | 0.879% |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 204.2154 | 223.7314
SHOUGESA | 0.79831 | 0.39615 | 101.5% |  |  | ENGIE | 239.8331 | 533.1157
CERRO VERDE | 0.38459 | 0 |  |  |  | STATKRAFT | 244.4184 | 247.8322
ATRIA | 0.25688 | 0.33333 | -22.93% |  |  | EMGE HUALLAGA | 262.7326 | 314.329
HYDRO PATAPO | 0.21191 | 0.49728 | -57.39% |  |  | ENEL GENERACION PERU | 449.6899 | 509.2761
IYEPSA | 0.0046709 | 0.13329 | -96.5% |  |  | ELECTROPERU | 566.711 | 537.5312
AGROAURORA | 0 | 0 |  |  |  | KALLPA | 803.872 | 571.7215
PLANTA ETEN | 0 | 0.018115 | -100%
Total | 4154.3507 | 4397.7869 | -5.535%
Cuadro N° 6: Participación de las empresas generadoras del COES en la producción de energía eléctrica (GWh) en febrero |  |  |  | Gráfico N° 10: Comparación de producción energética (GWh) de las empresas generadoras del COES en febrero

## 8. Max Potencia
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN (MW)
4.1. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE POR TIPO DE GENERACIÓN (MW)
Tipo de Generación | Últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Máxima Potencia Anual
| 2020-12-17 19:30 | 2021-01-08 19:45 | 2021-02-24 19:45 | 2020-02-25 19:30 | Var (%) | 2021 | 2020 | Var (%) 2021/2020 | 2019 | Var (%) 2020/2019
| 2020-12-17 19:30 | 2021-01-08 19:45 | 2021-02-24 19:45 | 2020-02-25 19:30 |  | 2021-01-08 19:45 | 2020-01-24 19:30 |  | 2019-01-29 20:00
| 44182.8125 | 44204.8229 | 44251.8229 | 43886.8125 |  | 44204.8229 | 43854.8125 |  | 43494.8333
Hidroeléctrica | 3929.5564 | 4594.5511 | 4402.4664 | 4604.1639 | -4.381% | 4594.5511 | 4614.2049 | -0.4259% | 4587.9101 | 0.5731%
Termoeléctrica | 2718.4169 | 2012.44 | 2071.0535 | 2265.9102 | -8.599% | 2012.44 | 2307.6014 | -12.79% | 2159.8881 | 6.839%
Eólica | 312.1227 | 302.6461 | 304.8623 | 255.2253 | 19.45% | 302.6461 | 148.822 | 103.4% | 128.4942 | 15.82%
Solar | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Total | 6960.0959 | 6909.6372 | 6778.3822 | 7125.2994 | -4.869% | 6909.6372 | 7070.6282 | -2.277% | 6876.2924 | 2.826%
Importación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Máxima Potencia | 6960.0959 | 6909.6372 | 6778.3822 | 7125.2994 | -4.869% | 6909.6372 | 7070.6282 | -2.277% | 6876.2924 | 2.826%
Cuadro N°7 : Máxima potencia coincidente (MW) por tipo de generación en el SEIN.
Gráfico N° 11: Comparación de la máxima potencia coincidente de potencia (MW) por tipo de generación en el SEIN en febrero

## 9. Pot. Empresa
4.2. PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS INTEGRANTES EN LA MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
Por Empresa Integrante (MW) | febrero |  |  |  | Variación 2021/2020 (MW)
| 2021 | 2020 | Var (%)
| 2021-02-24 19:45 | 2020-02-25 19:30
| 44251.8229 | 43886.8125 |  |  |  | EMPRESA | 2020 | 2019
KALLPA | 1336.8575 | 1194.7581 | 11.89%
ELECTROPERU | 857.6093 | 807.8078 | 6.165%
ENEL GENERACION PERU | 700.0985 | 651.6308 | 7.438% |  |  | REPARTICION | 0 | 0
ENGIE | 464.1931 | 964.9554 | -51.89% |  |  | MAJES | 0 | 0
EMGE HUALLAGA | 461.321 | 463.4003 | -0.4487% |  |  | TERMOSELVA | 0 | 0
STATKRAFT | 387.942 | 394.8517 | -1.75% |  |  | TACNA SOLAR | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | 298.8972 | 341.9119 | -12.58% |  |  | SHOUGESA | 0 | 0
TERMOCHILCA | 286.7778 | 283.1244 | 1.29% |  |  | SDF ENERGIA | 0 | 26.5588
FENIX POWER | 268.9383 | 269.1288 | -0.07078% |  |  | SAMAY I | 0 | 0
CHINANGO | 193.6797 | 194.8103 | -0.5803% |  |  | PLANTA ETEN | 0 | 0
CELEPSA | 179.8544 | 209.3345 | -14.08% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0
EGEMSA | 163.3962 | 163.4443 | -0.02945% |  |  | MOQUEGUA FV | 0 | 0
EGASA | 133.0645 | 171.2534 | -22.3% |  |  | IYEPSA | 0 | 0
ENEL GREEN POWER PERU | 122.9812 | 117.3431 | 4.805% |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0
SAN GABAN | 108.9796 | 110.1326 | -1.047% |  |  | AGROAURORA | 0 | 0
ENEL GENERACION PIURA | 91.7517 | 85.3642 | 7.483% |  |  | ATRIA | 0.46169 | 0.71074
INLAND | 90.3701 | 90.8138 | -0.4886% |  |  | HYDRO PATAPO | 0.804 | 0.729
ENERGÍA EÓLICA | 84.6065 | 64.0826 | 32.03% |  |  | MAJA ENERGIA | 3.1736 | 3.3192
P.E. TRES HERMANAS | 72.5417 | 55.7985 | 30.01% |  |  | EGECSAC | 3.455 | 5.003
EMGE JUNÍN | 67.2792 | 68.4989 | -1.781% |  |  | HIDROCAÑETE | 3.6 | 2
GEPSA | 48.1567 | 60.4941 | -20.39% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 3.6336 | 3.7635
EGESUR | 47.9573 | 11.646 | 311.8% |  |  | SAN JACINTO | 6.754 | 8.372
EMGE HUANZA | 31.3738 | 82.0542 | -61.76% |  |  | INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 7.0351
GENERACIÓN ANDINA | 28.1093 | 8.2662 | 240.1% |  |  | ELECTRO ZAÑA | 8.2463 | 6.8089
SINERSA | 25.7781 | 28.1823 | -8.531% |  |  | AGUA AZUL | 10.016 | 12.3157
P.E. MARCONA | 24.7329 | 18.0011 | 37.4% |  |  | BIOENERGIA | 10.0625 | 9.125
SANTA ANA | 20.1581 | 20.1206 | 0.1864% |  |  | ANDEAN POWER | 10.5405 | 20.5646
RIO BAÑOS | 19.9672 | 19.9403 |  |  |  | RIO DOBLE | 11.8184 | 8.8928
HUAURA POWER | 19.0126 | 19.1042 |  |  |  | PETRAMAS | 12.0212 | 8.3143
CELEPSA RENOVABLES | 18.8143 | 19.0389 | -1.18% |  |  | AIPSA | 13.1872 | 0
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 18.3733 | 19.5286 | -5.916% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 18.3733 | 19.5286
AIPSA | 13.1872 | 0 |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES | 18.8143 | 19.0389
PETRAMAS | 12.0212 | 8.3143 | 44.58% |  |  | HUAURA POWER | 19.0126 | 19.1042
RIO DOBLE | 11.8184 | 8.8928 | 32.9% |  |  | RIO BAÑOS | 19.9672 | 19.9403
ANDEAN POWER | 10.5405 | 20.5646 | -48.74% |  |  | SANTA ANA | 20.1581 | 20.1206
BIOENERGIA | 10.0625 | 9.125 | 10.27% |  |  | P.E. MARCONA | 24.7329 | 18.0011
AGUA AZUL | 10.016 | 12.3157 | -18.67% |  |  | SINERSA | 25.7781 | 28.1823
ELECTRO ZAÑA | 8.2463 | 6.8089 | 21.11% |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 28.1093 | 8.2662
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 7.0351 |  |  |  |  | EMGE HUANZA | 31.3738 | 82.0542
SAN JACINTO | 6.754 | 8.372 | -19.33% |  |  | EGESUR | 47.9573 | 11.646
ELECTRICA YANAPAMPA | 3.6336 | 3.7635 | -3.45% |  |  | GEPSA | 48.1567 | 60.4941
HIDROCAÑETE | 3.6 | 2 | 80% |  |  | EMGE JUNÍN | 67.2792 | 68.4989
EGECSAC | 3.455 | 5.003 | -30.94% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 72.5417 | 55.7985
MAJA ENERGIA | 3.1736 | 3.3192 | -4.388% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 84.6065 | 64.0826
HYDRO PATAPO | 0.804 | 0.729 | 10.29% |  |  | INLAND | 90.3701 | 90.8138
ATRIA | 0.46169 | 0.71074 | -35.04% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 91.7517 | 85.3642
AGROAURORA | 0 | 0 |  |  |  | SAN GABAN | 108.9796 | 110.1326
CERRO VERDE | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 122.9812 | 117.3431
IYEPSA | 0 | 0 |  |  |  | EGASA | 133.0645 | 171.2534
MOQUEGUA FV | 0 | 0 |  |  |  | EGEMSA | 163.3962 | 163.4443
PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | CELEPSA | 179.8544 | 209.3345
PLANTA ETEN | 0 | 0 |  |  |  | CHINANGO | 193.6797 | 194.8103
SAMAY I | 0 | 0 |  |  |  | FENIX POWER | 268.9383 | 269.1288
SDF ENERGIA | 0 | 26.5588 | -100% |  |  | TERMOCHILCA | 286.7778 | 283.1244
SHOUGESA | 0 | 0 |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 298.8972 | 341.9119
TACNA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | STATKRAFT | 387.942 | 394.8517
TERMOSELVA | 0 | 0 |  |  |  | EMGE HUALLAGA | 461.321 | 463.4003
MAJES | 0 | 0 |  |  |  | ENGIE | 464.1931 | 964.9554
REPARTICION | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GENERACION PERU | 700.0985 | 651.6308
Total | 6778.3822 | 7125.2994 | -4.869% |  |  | ELECTROPERU | 857.6093 | 807.8078
Cuadro N° 8: Participación de las empresas generadoras del COES en la máxima potencia coincidente (MW) en febrero |  |  |  | Gráfico N° 12: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) de las empresas generadoras del COES en febrero |  | KALLPA | 1336.8575 | 1194.7581

## 10. Volúmenes
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.1. VOLUMEN ÚTIL DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS (Millones de m3)
| LAGUNA/ EMBALSE | VOLUMEN ÚTIL 28-02-2021 | VOLUMEN ÚTIL 29-02-2020 | VARIACION %
| Represa Aguada Blanca | 22.406 | 17.507 | 27.98%
| Represa El Frayle | 90.021 | 121.736 | -26.05%
| Represa El Pañe | 98.504 | 93.562 | 5.282% | Hidrología EDEGEL
| Represa Pillones | 54.327 | 74.206 | -26.79% | Volumen Lagunas Edegel (Santa Eulalia y Marca)
| Represa Bamputañe | 31.678 | 22.555 | 40.45% |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
| Represa Challhuanca | 21.969 | 28.5 | -22.92% | 1 | 104.46 | 117.29 | 117.29 | 129.008
| Laguna Sibinacocha | 80.15 | 84.03 | -4.617% | 2 | 103.472 | 116.011 | 146.936 | 140.922
| Laguna Aricota | 258.717 | 241.889 | 6.957% | 3 | 106.087 | 117.6 | 149.932 | 146.81
| Lagunas San Gaban | 29.724 | 60.46 | -50.84% | 4 | 112.72 | 128.32 | 152.619 | 159.05
| Lago Junín | 275.32 | 289.027 | -4.742% | 5 | 122.319 | 139.24 | 162.196 | 174.75
| Lagunas ELECTROPERU | 100.01 | 121.58 | -17.74% | 6 | 126.156 | 150.94 | 168.511 | 179.649
| Lago Viconga | 16.051 | 11.526 | 39.26% | 7 | 142.99 | 162.491 | 175.468 | 184.3
| Lagunas STATKRAFT | 35.893 | 41.313 | -13.12% | 8 | 134.136 | 169.037 | 188.828 | 186.77
| Pomacocha | 21.587 | 15.039 | 43.54% | 9 | 153.345 | 182.643 | 196.477 | 193.21
| Lagunas Cullicocha (ORAZUL) | 5.869 | 4.438 | 32.24% | 10 | 153.059 | 190.996 | 199.982
| Lagunas Aguashcocha (ORAZUL) | 7.496 | 7.129 | 5.148% | 11 | 162.932 | 200.895 | 200.895
| Lagunas Rajucolta (ORAZUL) | 3.998 | 3.783 | 5.683% | 12 | 172.762 | 209.095 | 210.612
| Lagunas ENEL | 186.77 | 175.468 | 6.441% | 13 | 182.139 | 215.731 | 221.919
| Laguna Yuracmayo | 33.1 | 29.992 | 10.36% | 14 | 191.475 | 219.171 | 223.196
| Laguna Paucarcocha | 26.205 | 38.488 | -31.91% | 15 | 198.439 | 220.174 | 225.05
| Gallito Ciego | 152.204 | 108.192 | 40.68% | 16 | 201.53 | 220.315 | 224.848
| Cuadro N°9: Volumen útil de los principales embalses y lagunas del SEIN al término del periodo mensual (28 de febrero) |  |  |  | 17 | 206.037 | 220.56 | 225.279
[5 empty] | 18 | 213.674 | 224.152 | 226.442
[5 empty] | 19 | 216.757 | 224.378 | 227.142
[5 empty] | 20 | 217.294 | 224.604 | 227.625
5.2. EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS |  |  |  |  | 21 | 218.319 | 223.491 | 227.758
[5 empty] | 22 | 218.799 | 222.626 | 226.417
[5 empty] | 23 | 217.888 | 221.624 | 224.459
[5 empty] | 24 | 216.049 | 218.384 | 220.635
[5 empty] | 25 | 212.246 | 215.081 | 218.286
[5 empty] | 26 | 210.221 | 210.419 | 214.905
[5 empty] | 27 | 209.852 | 204.23 | 210.918
[5 empty] | 28 | 203.929 | 201.131 | 207.961
[5 empty] | 29 | 200.563 | 196.16 | 205.667
[5 empty] | 30 | 194.949 | 193.86 | 197.4
[5 empty] | 31 | 188.386 | 186.248 | 194.982
[5 empty] | 32 | 184.729 | 182.409 | 190.14
[5 empty] | 33 | 178.881 | 178.694 | 186.173
[5 empty] | 34 | 176.986 | 173.613 | 183.148
[5 empty] | 35 | 173.37 | 170.019 | 175.24
[5 empty] | 36 | 167.63 | 166.069 | 171.61
[5 empty] | 37 | 162.307 | 159.174 | 167.79
[5 empty] | 38 | 159.027 | 157.84 | 170.04
[5 empty] | 39 | 153.617 | 156.282 | 159.69
[5 empty] | 40 | 151.73 | 148.353 | 150.297
[5 empty] | 41 | 147.996 | 151.044 | 146.769
[5 empty] | 42 | 144.54 | 146.53 | 142.699
[5 empty] | 43 | 143.723 | 137.74 | 135.75
[5 empty] | 44 | 142.339 | 133.138 | 130.27
[5 empty] | 45 | 143.132 | 125.733 | 124.578
[5 empty] | 46 | 141.37 | 125.203 | 120.727
[5 empty] | 47 | 140.339 | 120.513 | 113.79
Gráfico N°13: Evolución semanal del volumen de las lagunas de ENEL durante los años 2018 - 2021 |  |  |  |  | 48 | 137.815 | 119.309 | 104.147
[5 empty] | 49 | 129.028 | 119.332 | 104.856
[5 empty] | 50 | 129.3 | 135.915 | 105.705
[5 empty] | 51 | 129 | 131.21 | 110.412
[5 empty] | 52 | 130.481 | 139.864 | 119.12
[5 empty] | 53 |  | 146.809

## 11. Volúmenes
| Volumen Útil del Lago Junín Electroperú | [5 empty] | VOLUMEN UTIL RESERVORIOS EGASA ( (El Frayle, Pañe, Pillones, Aguada Blanca, Chalhuanca y Bamputañe)
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
| 1 | 34.76 | 71.125 | 133.43 | 78.004 | 1 | 210.2 | 190.2 | 186.653 | 222.169
| 2 | 47.749 | 79.229 | 141.273 | 98.037 | 2 | 216.703 | 185.805 | 194.495 | 243.886
| 3 | 67.131 | 106.65 | 151.562 | 137.107 | 3 | 232.836 | 190.06 | 212.153 | 260.968
| 4 | 93.789 | 140.345 | 167.91 | 187.186 | 4 | 271.78 | 198.068 | 213.719 | 282.904
| 5 | 111.016 | 186.183 | 209.0685 | 240.254 | 5 | 269.08 | 217.5581 | 219.561 | 283.468
| 6 | 126.603 | 222.22 | 250.227 | 285.579 | 6 | 273.52 | 279.1 | 285.121 | 323.499
| 7 | 135.725 | 277.021 | 274.188 | 286.727 | 7 | 302.633 | 338.2185 | 329.342 | 323.5327
| 8 | 159.215 | 293.067 | 291.333 | 276.421 | 8 | 328.237 | 388.648 | 352.6093 | 320.115
| 9 | 186.183 | 294.295 | 281.574 | 271.929 | 9 | 343.5405 | 377.131 | 377.95 | 323.689
| 10 | 203.961 | 291.911 | 277.589 |  | 10 | 371.291 | 385.625 | 383.259
| 11 | 230.189 | 301.205 | 288.451 |  | 11 | 390.383 | 389.381 | 394.922
| 12 | 282.717 | 310.009 | 295.384 |  | 12 | 412.4122 | 386.278 | 390.291
| 13 | 329.689 | 333.918 | 303.544 |  | 13 | 410.832 | 388.981 | 402.175
| 14 | 329.689 | 335.737 | 296.545 |  | 14 | 403.704 | 393.365 | 398.935
| 15 | 326.68 | 335.737 | 289.603 |  | 15 | 399.274 | 385.778 | 388.019
| 16 | 314.741 | 335.737 | 285.006 |  | 16 | 394.585 | 385.724 | 383.397
| 17 | 305.89 | 335.737 | 285.006 |  | 17 | 392.298 | 388.742 | 381.564
| 18 | 314.741 | 335.737 | 285.006 |  | 18 | 390.156 | 386.498 | 379.874
| 19 | 314.741 | 314.741 | 314.741 |  | 19 | 386.471 | 384.382 | 375.694
Gráfico N°14: Evolución semanal del volumen del lago JUNÍN durante los años 2018 - 2021 | 20 | 314.741 | 315.334 | 314.148 |  | 20 | 382.008 | 381.564 | 370.566
| 21 | 314.741 | 311.781 | 312.372 |  | 21 | 378.521 | 376.4709 | 365.522
| 22 | 311.781 | 310.6 | 310.6 |  | 22 | 375.21 | 370.731 | 359.199
| 23 | 308.83 | 307.065 | 307.065 |  | 23 | 374.076 | 363.243 | 354.248
| 24 | 300.038 | 302.959 | 300.621 |  | 24 | 370.892 | 357.212 | 348.87
| 25 | 294.225 | 300.038 | 286.727 |  | 25 | 366.717 | 352.191 | 343.831
| 26 | 282.717 | 296.067 | 266.868 |  | 26 | 361.436 | 346.6261 | 338.471
| 27 | 271.36 | 275.89 | 255.735 |  | 27 | 355.34 | 341.259 | 333.24
| 28 | 260.169 | 248.582 | 244.759 |  | 28 | 349.016 | 337.189 | 327.7105
| 29 | 251.88 | 238.788 | 231.258 |  | 29 | 343.98 | 333.506 | 322.117
| 30 | 232.865 | 229.12 | 219.58 |  | 30 | 342.066 | 324.05 | 316.396
| 31 | 211.726 | 219.054 | 209.128 |  | 31 | 335.232 | 318.106 | 310.662
| 32 | 181.192 | 209.128 | 201.392 |  | 32 | 329.568 | 312.078 | 304.631
| 33 | 152.065 | 199.855 | 189.7 |  | 33 | 323.791 | 312.078 | 299.145
| 34 | 156.822 | 188.693 | 178.711 |  | 34 | 317.647 | 299.582 | 293.224
| 35 | 156.82 | 177.721 | 167.91 |  | 35 | 311.42 | 292.719 | 287.11
| 36 | 159.21 | 164.998 | 158.256 |  | 36 | 305.21 | 286.647 | 280.345
| 37 | 159.215 | 154.534 | 147.348 |  | 37 | 299.17 | 280.605 | 273.902
| 38 | 149.702 | 144.07 | 136.646 |  | 38 | 292.459 | 274.22 | 267.163
| 39 | 117.638 | 135.725 | 131.145 |  | 39 | 286.12 | 267.585 | 262.427
| 40 | 91.68 | 127.056 | 120.758 |  | 40 | 278.58 | 260.962 | 258.969
| 41 | 71.125 | 110.14 | 102.325 |  | 41 | 271.2325 | 253.296 | 255.762
| 42 | 59.261 | 100.61 | 92.945 |  | 42 | 256.272 | 246.06 | 251.312
| 43 | 47.749 | 95.484 | 84.167 |  | 43 | 249.671 | 241.027 | 245.882
| 44 | 38.425 | 89.581 | 82.515 |  | 44 | 249.671 | 234.194 | 239.051
| 45 | 31.142 | 79.639 | 72.33 |  | 45 | 243.3788 | 228.6461 | 232.679
| 46 | 22.26 | 80.049 | 57.318 |  | 46 | 236.34 | 222.812 | 225.804
| 47 | 17.044 | 85.826 | 44.739 |  | 47 | 227.62 | 216.312 | 219.245
| 48 | 36.589 | 77.596 | 34.764 |  | 48 | 220.0144 | 210.251 | 212.092
| 49 | 36.59 | 54.614 | 27.915 |  | 49 | 212.38 | 202.733 | 206.705
| 50 | 34.764 | 64.358 | 19.814 |  | 50 | 205.4678 | 195.514 | 200.083
| 51 | 38.4 | 80.049 | 22.257 |  | 51 | 199 | 188.996 | 200.819
| 52 | 59.261 | 108.829 | 51.547 |  | 52 | 192.888 | 184.654 | 217.93
| 53 |  | 140.345 |  |  | 53 |  | 183.631
Gráfico N°15: Evolución semanal del volumen de los embalses de EGASA durante los años 2018 - 2021.

## 12.Caudales
5.3. PROMEDIO MENSUAL DE LOS CAUDALES (m3/s) | [5 empty] | SEMANA |  | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY
[5 empty] | 2018 | 1 | 1 | 29.44 | 69.0871 | 15.7471
[7 empty] | 2 | 42.8809 | 96.7859 | 37.6
| CAUDAL PROMEDIO | FEBRERO 2021 | FEBRERO 2020 | VARIACIÓN % |  |  | 3 | 74.0026 | 158.1773 | 101.2613
| Natural San Gaban | 80.4718 | 134.153 | -40.01% |  |  | 4 | 77.8126 | 167.0236 | 77.354
| Natural Tarma + Natural Yanango | 22.7765 | 42.144 | -45.96% |  |  | 5 | 61.5317 | 113.1959 | 30.6671
| Natural Tulumayo | 106.3007 | 185.657 | -42.74% |  |  | 6 | 54.0241 | 88.5357 | 32.4441
| Natural Santa | 122.1937 | 147.582 | -17.2% |  |  | 7 | 59.2714 | 99.3782 | 30.3381
| Natural Chancay | 33.8498 | 18.562 | 82.36% |  | 8 | 8 | 78.0256 | 140.28 | 62.97
| Natural Jequetepeque | 28.3361 | 15.395 | 84.06% |  |  | 9 | 61.1187 | 102.9964 | 31.2446
| Natural Cañete | 80.4241 | 97.7141 | -17.69% |  |  | 10 | 84.5007 | 175.9049 | 36.0383
| Natural Paucartambo | 60.6109 | 96.691 | -37.31% |  |  | 11 | 83.6439 | 169.6467 | 25.0764
| Natural Vilcanota | 280.9605 | 464.861 | -39.56% |  |  | 12 | 98.99 | 198.22 | 24.63
| Ingreso Toma Cahua (Pativilca) | 70.921 | 66.494 | 6.658% |  |  | 13 | 106.6493 | 312.6314 | 38.7014
| Ingreso Toma Tamboraque | 21.118 | 22.356 | -5.538% |  |  | 14 | 86.4884 | 235.3133 | 94.5964
| Turbinado de la C.H. Charcani V | 14.5933 | 20.002 | -27.04% |  |  | 15 | 88.217 | 294.1721 | 92.07
| Tubinado de la C.H. Platanal | 34.8509 | 37.3287 | -6.638% |  | 16 | 16 | 65.84 | 149.18 | 45.4
| Turbinado de la C.H. Aricota | 1.446 | 1.473 | -1.835% |  |  | 17 | 51.88 | 104.35 | 41.47
| Mejorada- Ingreso Tablachaca | 201.2579 | 394.673 | -49.01% |  |  | 18 | 49.6723 | 78.0381 | 65.801
| Descargado Lagunas San Gaban | 0.373 | 0 |  |  |  | 19 | 45.203 | 78.3139 | 75.1047
| Descarga Upamayo | 11.4784 | 21.204 | -45.87% |  |  | 20 | 37.3859 | 130.9263 | 97.861
| Descargado Gallito Ciego | 31.4383 | 30.219 | 4.035% |  |  | 21 | 31.6097 | 64.4493 | 107.7964
| Descarga Lagunas STATKRAFT | 0 | 0 |  |  |  | 22 | 23.3601 | 64.4493 | 107.7964
| Descarga Lagunas ENEL | 0.7645 | 0.712 | 7.374% |  |  | 23 | 22.1186 | 39.501 | 35.1767
| Descargado Yuracmayo (Rimac) | 0 | 0 |  |  | 24 | 24 | 18.6551 | 33.6903 | 23.4194
| Descargado Viconga | 0 | 0 |  |  |  | 25 | 15.6644 | 30.2284 | 15.9861
| Descargado Pomacocha | 0.17112 | 0.441 | -61.2% |  |  | 26 | 13.8481 | 27.8723 | 14.0904
| Descargado Paucarcocha | 7.0305 | 9.0618 | -22.42% |  |  | 27 | 12.8659 | 27.2576 | 11.8389
| Cuadro N°10: Promedio de caudales en febrero | [5 empty] | 28 | 12.9153 | 27.2173 | 9.779
[7 empty] | 29 | 15.9086 | 24.9557 | 8.4957
[7 empty] | 30 | 16.584 | 24.8094 | 7.8074
[7 empty] | 31 | 18.553 | 25.691 | 7.53
5.4. EVOLUCIÓN DE LOS CAUDALES | [5 empty] | 32 | 32 | 17.7697 | 27.63 | 6.4074
[7 empty] | 33 | 14.7829 | 23.78 | 4.94
[7 empty] | 34 | 15.984 | 23.528 | 4.6689
[7 empty] | 35 | 15.55 | 23.29 | 4.6
[7 empty] | 36 | 15.0429 | 23.0071 | 3.9657
[7 empty] | 37 | 13.3869 | 23.1736 | 3.5334
[7 empty] | 38 | 12.9637 | 26.454 | 6.4914
[7 empty] | 39 | 9.47 | 23.7 | 4.9
[6 empty] | 40 | 40 | 9.6714 | 23.6951 | 4.8983
[7 empty] | 41 | 13.239 | 28.1133 | 8.343
[7 empty] | 42 | 13.0851 | 37.0733 | 7.2736
[7 empty] | 43 | 24.9816 | 70.5356 | 7.4324
[7 empty] | 44 | 20.5581 | 55.1837 | 15.8019
[7 empty] | 45 | 26.17 | 60.4457 | 26.4329
[7 empty] | 46 | 19.7286 | 57.0057 | 53.5029
[7 empty] | 47 | 39.6567 | 103.0077 | 53.4591
[7 empty] | 48 | 39.6567 | 99.828 | 45.5396
[7 empty] | 49 | 22.6286 | 60.2757 | 17.9557
[7 empty] | 50 | 17.7767 | 46.702 | 13.4326
[7 empty] | 51 | 34.0857 | 68.7 | 39.4143
[6 empty] | 52 | 52 | 52.0941 | 97.3471 | 65.6794
[5 empty] | 2019 | 1 | 1 | 27.8 | 78.2986 | 21.9271
[7 empty] | 2 | 28.6786 | 95.0817 | 22.398
[7 empty] | 3 | 44.51 | 95.65 | 17.61
[7 empty] | 4 | 73.3231 | 109.2996 | 17.638
[7 empty] | 5 | 103.1772 | 149.6508 | 19.2188
Gráfico N°16: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos SANTA, CHANCAY y PATIVILCA en los años 2018 - 2021. | [6 empty] | 6 | 79.1657 | 136.5771 | 57.1857
[7 empty] | 7 | 120.0226 | 224.7107 | 118.0604
[6 empty] | 8 | 8 | 97.5601 | 198.0434 | 106.2989
[7 empty] | 9 | 97.5601 | 191.0113 | 142.1239
[7 empty] | 10 | 97.4973 | 215.6401 | 164.5969
[7 empty] | 11 | 98.2159 | 236.761 | 121.6507
[7 empty] | 12 | 91.8577 | 250.868 | 166.6314
[7 empty] | 13 | 100.0137 | 301.4597 | 180.07
[7 empty] | 14 | 84.2727 | 253.0854 | 143.4397
[7 empty] | 15 | 61.0749 | 253.0854 | 152.6561
[6 empty] | 16 | 16 | 47.8437 | 141.0459 | 83.8443
[7 empty] | 17 | 50.9071 | 123.8666 | 125.2881
[7 empty] | 18 | 39.121 | 85.1739 | 66.3471
[7 empty] | 19 | 35.4109 | 71.2243 | 42.2161
[7 empty] | 20 | 32.4051 | 76.8571 | 58.3244
[7 empty] | 21 | 26.5839 | 47.9711 | 34.0326
[7 empty] | 22 | 19.6537 | 37.6243 | 40.5243
[7 empty] | 23 | 16.504 | 37.8063 | 25.0106
[7 empty] | 24 | 14.8904 | 35.4687 | 18.2427
[7 empty] | 25 | 15.34 | 33.2001 | 16.0131
[6 empty] | 26 | 26 | 15.5211 | 28.3763 | 12.9616
[7 empty] | 27 | 15.32 | 28.47 | 11.39
[7 empty] | 28 | 14.8094 | 28.9203 | 11.4052
[7 empty] | 29 | 13.6664 | 24.4223 | 10.174
[7 empty] | 30 | 13.3929 | 24.0867 | 9.1717
[7 empty] | 31 | 13.0984 | 22.4713 | 8.5916
[7 empty] | 32 | 12.2283 | 25.2127 | 6.626
[7 empty] | 33 | 12.8387 | 28.061 | 5.9311
[6 empty] | 34 | 34 | 12.3793 | 28.4559 | 5.2604
[7 empty] | 35 | 11.9237 | 26.646 | 4.7317
[7 empty] | 36 | 10.7319 | 27.7206 | 4.5543
[7 empty] | 37 | 11.4814 | 27.9676 | 4.192
[7 empty] | 38 | 12.2171 | 31.354 | 4.176
[7 empty] | 39 | 15.0261 | 37.1464 | 4.8932
[7 empty] | 40 | 13.292 | 29.935 | 5.313
[7 empty] | 41 | 15.4721 | 31.668 | 8.3924
[7 empty] | 42 | 14.6029 | 30.0614 | 9.2871
[7 empty] | 43 | 18.764 | 48.13 | 18.1537
[6 empty] | 44 | 44 | 12.7224 | 37.7818 | 19.9035
[7 empty] | 45 | 22.372 | 60.7214 | 69.0774
[7 empty] | 46 | 28.1016 | 68.5699 | 51.1904
[7 empty] | 47 | 22.2223 | 51.535 | 21.6763
[7 empty] | 48 | 18.7964 | 45.1157 | 19.4287
[7 empty] | 49 | 40.4599 | 84.8464 | 67.7871
[7 empty] | 50 | 55.2086 | 99.1397 | 46.0007
[7 empty] | 51 | 84.7789 | 201.5266 | 43.5863
[6 empty] | 52 | 52 | 90.214 | 224.1094 | 50.4836
[7 empty] | 53 | 80.0613 | 205.2461 | 83.6377
[5 empty] | 2020 |  | 1 | 42.752 | 129.3313 | 35.4127
[7 empty] | 2 | 30.6796 | 73.393 | 22.0449
[7 empty] | 3 | 46.444 | 73.0926 | 18.2101
[7 empty] | 4 | 56.5596 | 140.6934 | 15.9344
[7 empty] | 5 | 85.9973 | 189.9601 | 16.348
[7 empty] | 6 | 79.6439 | 184.551 | 24.5456
[7 empty] | 7 | 62.1154 | 141.4891 | 17.9337
[6 empty] | 8 | 8 | 41.1346 | 83.9696 | 15.5626
[7 empty] | 9 | 70.0271 | 124.3411 | 23.3404
[7 empty] | 10 | 51.7133 | 110.965 | 51.1434
[7 empty] | 11 | 65 | 130.1791 | 73.8207
[7 empty] | 12 | 70.5301 | 127.8666 | 34.1389
[7 empty] | 13 | 73.7107 | 138.129 | 66.4577
[7 empty] | 14 | 57.7969 | 109.1446 | 82.627
[7 empty] | 15 | 44.4303 | 80.1336 | 89.9134
[6 empty] | 16 | 16 | 30.7019 | 57.1371 | 73.4874
[7 empty] | 17 | 24.9329 | 55.1843 | 80.5857
[7 empty] | 18 | 46.8673 | 80.201 | 93.1313
[7 empty] | 19 | 39.8809 | 73.3987 | 43.9604
[7 empty] | 20 | 34.333 | 57.6297 | 29.0386
[7 empty] | 21 | 28.3991 | 47.2084 | 20.7479
[7 empty] | 22 | 19.0161 | 39.6356 | 28.5976
[7 empty] | 23 | 16.3237 | 49.1369 | 19.1047
[6 empty] | 24 | 24 | 14.459 | 34.1504 | 14.2113
[7 empty] | 25 | 13.477 | 32.2889 | 11.6287
[7 empty] | 26 | 14.1751 | 29.4559 | 11.6757
[7 empty] | 27 | 12.8596 | 27.9864 | 27.4889
[7 empty] | 28 | 11.4721 | 24.3719 | 32.3951
[7 empty] | 29 | 11.3289 | 23.6209 | 14.975
[7 empty] | 30 | 11.152 | 26.7574 | 14.1284
[7 empty] | 31 | 10.8526 | 26.4813 | 10.1219
[6 empty] | 32 | 32 | 10.3383 | 25.5066 | 7.7241
[7 empty] | 33 | 11.414 | 31.4414 | 8.5773
[7 empty] | 34 | 11.6621 | 33.3657 | 6.709
[7 empty] | 35 | 11.5414 | 29.069 | 5.7296
[7 empty] | 36 | 13.2869 | 26.0054 | 5.6866
[7 empty] | 37 | 15.4907 | 25.0219 | 5.3569
[7 empty] | 38 | 16.1661 | 27.8547 | 6.9269
[7 empty] | 39 | 16.811 | 27.9866 | 9.9769
[6 empty] | 40 | 40 | 14.5793 | 25.259 | 7.1329
[7 empty] | 41 | 13.0489 | 25.1856 | 4.9103
[7 empty] | 42 | 14.871 | 33.126 | 6.3367
[7 empty] | 43 | 21.9917 | 41.1271 | 11.8671
[7 empty] | 44 | 13.9049 | 33.0384 | 5.2337
[7 empty] | 45 | 13.1844 | 40.1157 | 5.0683
[7 empty] | 46 | 13.1423 | 43.8816 | 4.7746
[7 empty] | 47 | 15.1247 | 42.8116 | 5.6357
[7 empty] | 48 | 27.6921 | 66.2626 | 27.0271
[7 empty] | 49 | 64.694 | 122.2423 | 80.0201
[7 empty] | 50 | 43.3569 | 78.2503 | 98.3731
[7 empty] | 51 | 66.6953 | 123.1313 | 141.8059
[6 empty] | 52 | 52 | 79.132 | 151.044 | 62.0559
[5 empty] | 2021 |  | 1 | 93.616 | 194.9399 | 38.4913
[7 empty] | 2 | 109.1937 | 191.5666 | 52.1854
[7 empty] | 3 | 111.321 | 253.2813 | 72.9711
[7 empty] | 4 | 111.1189 | 244.7926 | 82.664
[6 empty] | 5 | 5 | 108.6607 | 220.6247 | 54.1984
[7 empty] | 6 | 90.4691 | 163.0604 | 42.8274
[7 empty] | 7 | 58.4 | 104.393 | 28.1537
[7 empty] | 8 | 45.1035 | 61.8202 | 19.305
[6 empty] | 9 | 9 | 56.4969 | 85.5073 | 82.8477
[8 empty] | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY
[8 empty] | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY

## 13.Caudales
|  | SEMANA |  | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN
| 2018 | 1 | 1 | 10.34 | 4.4629 | 140.0414 | 143.09 | 20.63 | 13 | 1.64 | 201.2429 | 63.23
|  |  | 2 | 13.731 | 3.5944 | 209.918 | 160.9821 | 36.2139 | 11.7743 | 1.5914 | 229.425 | 56.6543
|  |  | 3 | 15.9833 | 8.3046 | 223.6646 | 190.4404 | 30.8191 | 11.8571 | 1.5814 | 261.5636 | 68.5164
|  |  | 4 | 21.9886 | 15.5981 | 346.8834 | 205.5833 | 40.893 | 18.7343 | 1.57 | 261.98 | 58.9354
|  |  | 5 | 17.729 | 13.7246 | 214.9593 | 93.6071 | 17.7483 | 23.39 | 1.57 | 141.8357 | 45.3329
|  |  | 6 | 13.5826 | 8.6634 | 166.3424 | 108.2557 | 18.7916 | 20.201 | 2.3694 | 164.5571 | 65.9876
|  |  | 7 | 14.7226 | 11.0714 | 239.5006 | 202.982 | 42.0886 | 15.2832 | 3.169 | 355.3129 | 97.723
|  | 8 | 8 | 18.48 | 14.97 | 357.6181 | 251.1 | 43.74 | 16.564 | 3.16 | 437.78 | 142.13
|  |  | 9 | 21.6524 | 14.1853 | 333.9089 | 204.9584 | 31.755 | 15.853 | 3.169 | 424.1457 | 142.1386
|  |  | 10 | 30.2727 | 17.4346 | 431.6416 | 177.1549 | 31.1966 | 14.442 | 4.7437 | 293.6914 | 72.3097
|  |  | 11 | 28.0719 | 17.0486 | 485.9854 | 169.375 | 52.6263 | 18.273 | 3.088 | 511.545 | 119.7894
|  |  | 12 | 29.91 | 21.62 | 465.2441 | 201.5833 | 57.6691 | 23.244 | 4.5096 | 433.8914 | 152.8044
|  |  | 13 | 28.3601 | 17.4394 | 396.3769 | 163.7559 | 35.7256 | 23.1434 | 3.393 | 281.7993 | 107.3293
|  |  | 14 | 23.8303 | 12.8333 | 226.3264 | 133.5359 | 28.622 | 19.16 | 1.736 | 176.2321 | 80.9366
Gráfico N°17: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos RÍMAC y SANTA EULALIA en los años 2018 - 2021. |  |  | 15 | 27 | 15.5713 | 207.408 | 107.5951 | 30.754 | 14.3771 | 1.8613 | 130.09 | 42.6931
|  | 16 | 16 | 19.9 | 12.83 | 166.3887 | 95.78 | 29.88 | 12.36 | 1.9 | 96.9 | 33.7171
|  |  | 17 | 19.14 | 13.52 | 168.1934 | 95.39 | 22.2573 | 13.4 | 1.794 | 89.59 | 27.06
|  |  | 18 | 19.7036 | 14.1669 | 171.5429 | 85.9583 | 21.6517 | 12.7858 | 2.3024 | 89.6021 | 22.2697
|  |  | 19 | 15.4883 | 12.6509 | 146.5449 | 88.244 | 19.0371 | 11.3284 | 1.8057 | 75.5686 | 17.566
|  |  | 20 | 14.6011 | 10.0133 | 112.7624 | 64.8096 | 16.5316 | 10.8993 | 1.7767 | 62.2086 | 14.5023
|  |  | 21 | 13.4113 | 7.8631 | 94.6366 | 49.3037 | 13.4506 | 11.1669 | 1.8437 | 54.3871 | 12.215
|  |  | 22 | 12.4903 | 6.4216 | 81.7187 | 42.9286 | 11.8976 | 10.5733 | 1.877 | 48.8379 | 10.8946
|  |  | 23 | 12.278 | 5.5577 | 83.7603 | 67.7976 | 15.8017 | 11.3413 | 1.7929 | 58.175 | 13.8606
|  | 24 | 24 | 10.8827 | 5.3317 | 82.799 | 63.9821 | 15.596 | 11.9641 | 2.0253 | 61.9886 | 13.3929
|  |  | 25 | 10.291 | 3.7499 | 74.0939 | 53.0356 | 14.1359 | 11.79 | 2.0514 | 51.9707 | 10.7494
|  |  | 26 | 9.5591 | 3.5651 | 66.7951 | 40.369 | 10.9124 | 10.93 | 2.1039 | 44.3907 | 9.1146
|  |  | 27 | 9.3137 | 4.76 | 67.3686 | 33.41 | 9.4036 | 12.51 | 2.05 | 39.1736 | 7.6487
|  |  | 28 | 8.7544 | 2.5707 | 65.0736 | 33.1607 | 9.4156 | 12.3 | 2.2506 | 36.9993 | 7.0544
|  |  | 29 | 8.6149 | 3.7006 | 62.5157 | 35.738 | 9.5504 | 12.2457 | 1.9771 | 38.6771 | 6.34
|  |  | 30 | 8.1221 | 4.9111 | 57.1489 | 85.0654 | 15.5341 | 10.996 | 2.286 | 56.1664 | 9.4386
|  |  | 31 | 7.562 | 3.28 | 58.768 | 40.375 | 8.558 | 13.18 | 2 | 50.215 | 8.577
|  | 32 | 32 | 8.4994 | 4.8781 | 54.7034 | 52.9464 | 10.7399 | 10.8503 | 2.0667 | 50.4607 | 9.7963
|  |  | 33 | 7.8117 | 4.6 | 59.0663 | 47.13 | 9.23 | 10.84 | 2.05 | 44.64 | 8.7823
|  |  | 34 | 6.44 | 5.1569 | 82.0336 | 63.893 | 10.9173 | 10.5346 | 1.8789 | 35.6279 | 11.3837
|  |  | 35 | 7.5429 | 2.15 | 71.48 | 45.64 | 9.47 | 10.92 | 1.88 | 32.98 | 7.88
|  |  | 36 | 7.1671 | 4.8343 | 63.0929 | 34.5714 | 7.5943 | 11.0914 | 1.8443 | 31.2043 | 8.0857
Gráfico N°18: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos MANTARO, TULUMAYO y TARMA en los años 2018 - 2021. |  |  | 37 | 7.1637 | 3.1536 | 61.1417 | 28.744 | 6.5637 | 10.8252 | 1.8114 | 29.6143 | 8.6453
|  |  | 38 | 8.31 | 3.3441 | 49.6644 | 35.5716 | 7.294 | 11.1598 | 1.8427 | 30.9129 | 8.6453
|  |  | 39 | 7.6214 | 4.65 | 42.24 | 39.39 | 7.68 | 11.33 | 1.64 | 37.2 | 7.4194
|  | 40 | 40 | 7.6214 | 5.1286 | 38.9063 | 41.34 | 9.1129 | 11.565 | 1.8221 | 42.1971 | 9.6006
|  |  | 41 | 7.2699 | 4.8594 | 42.9237 | 56.6071 | 11.1701 | 12.7402 | 1.7041 | 49.4757 | 10.9433
|  |  | 42 | 6.2733 | 4.0031 | 73.976 | 89.2323 | 19.2823 | 11.7924 | 1.5524 | 72.3507 | 17.9726
|  |  | 43 | 8.3209 | 6.0481 | 97.2344 | 125.7083 | 26.3821 | 12.0416 | 1.5854 | 82.4843 | 19.5526
|  |  | 44 | 9.2941 | 7.6531 | 120.6297 | 157.6071 | 33.3644 | 12.1889 | 1.6864 | 110.4093 | 33.0816
|  |  | 45 | 8.6643 | 4.2061 | 125.4316 | 105.6369 | 18.7356 | 13 | 1.7397 | 114.1436 | 39.8019
|  |  | 46 | 8.5371 | 5.9 | 78.7571 | 79.3043 | 13.16 | 13.0014 | 1.5 | 93.4571 | 37.2129
|  |  | 47 | 9.0094 | 7.1016 | 88.1117 | 74.6844 | 13.4831 | 12.1424 | 1.5 | 104.105 | 35.0554
|  | 48 | 48 | 8.5043 | 4.3617 | 80.1513 | 95.3036 | 12.5436 | 11.9753 | 1.5 | 91.57 | 28.37
|  |  | 49 | 8.27 | 6.91 | 66.5557 | 54.31 | 8.99 | 12.26 | 1.5 | 62.9743 | 22.92
|  |  | 50 | 8.1766 | 6.564 | 61.6027 | 52.4761 | 10.9096 | 13.0014 | 1.4571 | 52.2443 | 17.6957
|  |  | 51 | 10.3429 | 7.3286 | 53.9 | 126.1429 | 16.8 | 12.2571 | 1.3857 | 86.5286 | 33.5143
|  | 52 | 52 | 10.662 | 7.482 | 57.505 | 100.3809 | 16.4351 | 12.2223 | 1.3 | 103.5336 | 52.7531
| 2019 | 1 | 1 | 8.9929 | 4.4643 | 57.515 | 79.8714 | 13.1157 | 11.5719 | 1.3 | 121.7564 | 64.3984
|  |  | 2 | 7.4904 | 3.3686 | 63.3639 | 84.1846 | 16.1101 | 11.5703 | 1.3 | 180.33 | 70.9979
|  |  | 3 | 14.36 | 10.74 | 80.75 | 149.3 | 29.23 | 11.28 | 1.33 | 167.22 | 68.83
|  |  | 4 | 17.1314 | 11.1557 | 85.6896 | 168.81 | 36.2 | 11.844 | 3.0287 | 185.515 | 70.0894
|  |  | 5 | 30.5923 | 16.463 | 416.487 | 195.25 | 36.704 | 12.4967 | 6.6929 | 199.0357 | 74.6554
|  |  | 6 | 20.3729 | 17.0586 | 426.6714 | 265.28 | 51.29 | 12.7443 | 14.4643 | 338.8986 | 117.8286
|  |  | 7 | 28.8376 | 18.0653 | 581.6251 | 230.7323 | 46.224 | 23.8414 | 21.0596 | 288.0957 | 118.0787
|  | 8 | 8 | 20.0779 | 14.5316 | 439.741 | 219.3749 | 42.9459 | 23.8949 | 6.8929 | 411.7514 | 98.32
|  |  | 9 | 26.318 | 19.5204 | 316.27 | 191.1784 | 34.6964 | 22.407 | 3.3807 | 249.4629 | 120.901
Gráfico N°19: Evolución del promedio semanal de caudales de las cuencas CHILI, ARICOTA, VILCANOTA Y SAN GABÁN en los años 2018 - 2021. |  |  | 10 | 27.9596 | 20.8317 | 326.6364 | 184.0893 | 38.681 | 23.8286 | 2.384 | 225.1 | 78.1773
|  |  | 11 | 27.9596 | 22.2471 | 416.081 | 226.8809 | 42.6333 | 23.8099 | 1.9291 | 217.4564 | 44.639
|  |  | 12 | 28.4767 | 21.7079 | 394.1396 | 203.4464 | 43.5293 | 19.573 | 1.7969 | 327.8214 | 98.4
|  |  | 13 | 24.8447 | 20.5691 | 522.4229 | 225.2619 | 57.9744 | 12.5827 | 1.6904 | 339.0436 | 92.1036
|  |  | 14 | 29.4833 | 18.7679 | 316.3394 | 152.4764 | 55.1194 | 21.3038 | 1.6809 | 250.0857 | 65.6659
|  |  | 15 | 20.0404 | 14.276 | 168.4546 | 98.1607 | 27.7137 | 17.8108 | 1.7206 | 148.4879 | 49.6333
|  | 16 | 16 | 16.0721 | 10.1801 | 131.8014 | 98.2797 | 22.8691 | 12.211 | 1.7899 | 105.4793 | 31.291
|  |  | 17 | 15.384 | 12.1216 | 143.8413 | 83.5476 | 20.2739 | 12.9496 | 1.6649 | 103.8193 | 25.9219
|  |  | 18 | 16.0261 | 11.9963 | 111.1231 | 74.3929 | 18.1031 | 11.4933 | 1.55 | 91.5329 | 22.1904
|  |  | 19 | 14.7697 | 10.1233 | 89.4183 | 60.613 | 15.729 | 10.8837 | 1.5914 | 82.455 | 20.9913
|  |  | 20 | 13.8124 | 9.3731 | 79.2124 | 72.3214 | 20.6476 | 11.1537 | 1.5371 | 76.8571 | 23.0857
|  |  | 21 | 12.8497 | 7.0854 | 62.717 | 52.5656 | 14.4617 | 12 | 1.5129 | 58.0579 | 17.8583
|  |  | 22 | 12.1054 | 7.3309 | 41.6331 | 49.262 | 12.6217 | 10.4428 | 1.5 | 51.5207 | 15.3246
|  |  | 23 | 11.2727 | 7.7243 | 41.6331 | 40.5001 | 10.5719 | 10.9792 | 1.5 | 46.5207 | 13.8681
|  |  | 24 | 10.868 | 8.8337 | 78.434 | 35.7859 | 9.218 | 11.0968 | 1.5 | 42.4736 | 12.5126
|  |  | 25 | 10.1673 | 7.6593 | 77.872 | 33.357 | 8.9321 | 10.462 | 1.5 | 43.7293 | 11.4504
|  | 26 | 26 | 9.3536 | 6.2751 | 76.4479 | 29.1546 | 8.3007 | 11.2599 | 1.5 | 44.6164 | 9.666
|  |  | 27 | 8.86 | 7.15 | 77.43 | 30.35 | 8.59 | 10.7582 | 1.59 | 43.84 | 8.27
|  |  | 28 | 8.9136 | 5.7059 | 76.2451 | 27.7023 | 7.8261 | 11.1392 | 1.6 | 39.9957 | 7.49
|  |  | 29 | 9.1244 | 6.4564 | 66.3127 | 29.9404 | 7.6489 | 10.8104 | 1.6 | 42.7043 | 6.4643
|  |  | 30 | 8.5529 | 4.6829 | 72.0486 | 36.73 | 8.18 | 12.61 | 1.6286 | 44.6114 | 8.2286
|  |  | 31 | 8.6656 | 6.0697 | 71.5431 | 31.7204 | 7.0619 | 12.323 | 1.7 | 43.445 | 6.7563
|  |  | 32 | 8.8231 | 7.5089 | 73.755 | 23.2559 | 6.2596 | 12.5515 | 1.7214 | 38.4329 | 6.4201
|  |  | 33 | 7.5077 | 3.2121 | 68.8786 | 21.2974 | 6.3691 | 12.1371 | 1.7483 | 36.6907 | 4.7154
|  |  | 34 | 7.6147 | 3.395 | 65.664 | 20.9224 | 6.1154 | 12.0345 | 1.7483 | 34.8729 | 5.7421
|  |  | 35 | 8.7816 | 7.1026 | 65.2244 | 19.4583 | 6.3137 | 12.0416 | 1.75 | 34.1614 | 6.5946
|  | 36 | 36 | 8.2851 | 6.762 | 60.7191 | 25.369 | 5.8737 | 12.0556 | 1.6426 | 35.9686 | 4.9847
|  |  | 37 | 7.6476 | 6.5273 | 62.6794 | 28.1369 | 6.1154 | 12.131 | 1.6457 | 34.325 | 5.5027
|  |  | 38 | 7.6971 | 5.4443 | 65.47 | 29.3514 | 6.8329 | 12.1943 | 1.6014 | 33.1314 | 6.8414
|  |  | 39 | 7.6703 | 5.8961 | 72.9307 | 26.4703 | 9.2337 | 12.167 | 1.4286 | 32.5321 | 5.588
|  |  | 40 | 6.5494 | 3.8239 | 70.6613 | 28.1906 | 9.6929 | 12.5946 | 1.4 | 36.385 | 8.055
|  |  | 41 | 8.0964 | 4.0404 | 65.0476 | 47.0106 | 10.7099 | 13.2741 | 1.3786 | 40.9871 | 6.997
|  |  | 42 | 7.4686 | 4.8257 | 67.5971 | 47.2914 | 8.5643 | 13.0014 | 1.35 | 37.5543 | 6.2986
|  |  | 43 | 8.9041 | 7.3547 | 80.4456 | 71.9346 | 12.2791 | 13.1398 | 1.2643 | 52.8707 | 11.99
|  | 44 | 44 | 7.8246 | 6.093 | 68.0793 | 33.012 | 8.6856 | 13.2754 | 1.1857 | 36.2086 | 7.9394
|  |  | 45 | 9.4607 | 6.8107 | 71.5557 | 77.119 | 11.1696 | 14 | 1.12 | 61.8679 | 10.6213
|  |  | 46 | 9.3077 | 7.0327 | 91.0774 | 102.3749 | 13.601 | 14.0505 | 1.1086 | 108.2664 | 19.4844
|  |  | 47 | 9.4626 | 5.5844 | 81.9729 | 82.5119 | 10.6286 | 13.9858 | 1.1 | 123.16 | 19.4754
|  |  | 48 | 10.7881 | 7.5644 | 84.627 | 67.75 | 8.4404 | 13.7811 | 1.1 | 94.3821 | 16.9184
|  |  | 49 | 12.1959 | 8.7971 | 127.5237 | 92.8216 | 12.5631 | 13.1487 | 1.1 | 134.3829 | 23.5803
|  |  | 50 | 12.1959 | 8.7971 | 183.5429 | 117.732 | 21.507 | 12.6139 | 1.1014 | 210.9993 | 41.8921
|  |  | 51 | 18.6221 | 18.0576 | 292.9507 | 180.4406 | 47.0329 | 12.6005 | 1.1 | 166.8543 | 39.8274
|  |  | 52 | 29.98 | 19.5921 | 381.116 | 222.8273 | 45.9637 | 12.6178 | 1.4 | 293.2893 | 62.5729
|  | 53 | 53 | 16.1827 | 8.7856 | 271.8339 | 172.1549 | 29.9334 | 12.8523 | 1.4571 | 278.1629 | 97.8064
| 2020 |  | 1 | 12.7636 | 7.4843 | 176.2081 | 130.2321 | 24.2774 | 14.5143 | 2.2786 | 468.155 | 152.8039
|  |  | 2 | 13.3863 | 6.9174 | 159.752 | 106.9761 | 30.6803 | 13.2196 | 1.8857 | 213.5943 | 97.9499
|  |  | 3 | 15.1964 | 11.3304 | 243.877 | 137.0419 | 40.24 | 16.8555 | 6.3076 | 247.2621 | 78.1319
|  |  | 4 | 16.572 | 12.822 | 236.6104 | 121.2974 | 26.4707 | 22.0118 | 4.367 | 212.7886 | 52.875
|  |  | 5 | 25.6754 | 18.2549 | 392.8254 | 216.113 | 48.7077 | 14.4962 | 2.6891 | 410.1543 | 99.129
|  |  | 6 | 22.6386 | 17.3326 | 448.5916 | 221.3571 | 51.925 | 17.659 | 9.7964 | 622.455 | 151.4739
|  |  | 7 | 24.8183 | 19.436 | 374.258 | 142.5477 | 37.9971 | 23.6427 | 10.8107 | 434.3236 | 148.1273
|  | 8 | 8 | 16.8773 | 13.0841 | 289.1936 | 162.012 | 30.7803 | 23.6815 | 21.2906 | 403.4057 | 143.289
|  |  | 9 | 20.463 | 16.1314 | 302.3861 | 174.7203 | 36.134 | 23.6255 | 11.064 | 388.3536 | 84.358
|  |  | 10 | 20.0017 | 16.1334 | 219.4997 | 118.9107 | 22.6184 | 23.7258 | 5.0324 | 317.9679 | 76.4726
|  |  | 11 | 20.4643 | 16.2753 | 210.3901 | 145.369 | 39.3434 | 23.7143 | 12.166 | 377.625 | 110.7863
|  |  | 12 | 23.0327 | 20.1807 | 335.1979 | 171.2619 | 46.287 | 23.6233 | 11.1197 | 380.8593 | 113.33
|  |  | 13 | 27.5589 | 21.3191 | 569.3174 | 241.5953 | 63.4143 | 22.1282 | 6.0049 | 332.1529 | 97.1586
|  |  | 14 | 18.7959 | 18.168 | 298.4854 | 156.2859 | 40.5671 | 21.36 | 4.662 | 272.1614 | 87.024
|  |  | 15 | 16.381 | 14.7863 | 196.3064 | 126.2024 | 27.609 | 23.6014 | 2.587 | 174.1793 | 56.692
|  | 16 | 16 | 15.1429 | 11.1133 | 144.2579 | 112.3274 | 23.3191 | 16.1457 | 1.9569 | 124.015 | 41.5783
|  |  | 17 | 14.5351 | 7.9587 | 118.6174 | 86.637 | 19.6626 | 14.0073 | 2.0897 | 109.7207 | 32.2779
|  |  | 18 | 15.9193 | 12.1339 | 119.4694 | 95.7977 | 21.3296 | 12.484 | 2.0749 | 121.6979 | 27.2186
|  |  | 19 | 16.1487 | 14.7767 | 179.6209 | 63.6549 | 18.9614 | 11.4369 | 1.6491 | 98.2329 | 23.9967
|  |  | 20 | 13.9129 | 10.4843 | 132.4104 | 63.0179 | 17.7243 | 12.0188 | 1.6491 | 74.4864 | 27.2186
|  |  | 21 | 12.8326 | 8.7073 | 118.9629 | 55.5534 | 14.5477 | 11.9633 | 1.6176 | 66.3543 | 17.6396
|  |  | 22 | 11.5899 | 7.6087 | 92.5277 | 48.8511 | 12.8511 | 11.9721 | 1.7259 | 60.7429 | 13.3897
|  |  | 23 | 10.866 | 6.6899 | 86.2621 | 49.0297 | 13.3006 | 12.0603 | 2.2756 | 60.9321 | 13.06
|  | 24 | 24 | 10.8934 | 6.3937 | 80.155 | 39.363 | 11.2059 | 12.0251 | 2.2756 | 56.7714 | 10.0947
|  |  | 25 | 9.7686 | 5.4859 | 71.438 | 31.8851 | 9.1724 | 11.8676 | 1.7577 | 51.7807 | 9.1596
|  |  | 26 | 9.3011 | 5.6423 | 70.7981 | 29.8034 | 8.6643 | 11.9615 | 1.7387 | 47.2657 | 8.8349
|  |  | 27 | 9.0899 | 4.8411 | 72.3233 | 28.8751 | 8.315 | 12.1259 | 2.0546 | 44.6014 | 8.4666
|  |  | 28 | 8.3316 | 4.0903 | 70.3524 | 27.0714 | 7.9793 | 12.0361 | 1.8629 | 42.7429 | 7.6953
|  |  | 29 | 8.74 | 3.369 | 69.363 | 26.3691 | 7.2953 | 12.0125 | 2.1429 | 40.2629 | 7.1297
|  |  | 30 | 8.2613 | 3.9334 | 68.1019 | 23.0776 | 7.5453 | 12.0654 | 2.0149 | 39.8271 | 8.1214
|  |  | 31 | 7.5296 | 3.8719 | 66.1636 | 20.3631 | 7.1267 | 12.064 | 2.0709 | 37.7614 | 8.1097
|  | 32 | 32 | 7.1333 | 3.9694 | 69.5891 | 20.36 | 6.8284 | 11.8981 | 1.7729 | 37.7607 | 10.5387
|  |  | 33 | 7.307 | 4.0543 | 67.5291 | 23.369 | 6.669 | 11.9541 | 1.7154 | 38.4021 | 6.1293
|  |  | 34 | 6.8864 | 3.8853 | 67.3079 | 24.4344 | 6.6477 | 11.9584 | 2.261 | 36.7929 | 6.0766
|  |  | 35 | 6.9537 | 3.356 | 62.8704 | 21.0774 | 6.0071 | 12.3099 | 1.5179 | 37.9914 | 5.9287
|  |  | 36 | 6.899 | 3.1213 | 65.6213 | 23.8571 | 6.0529 | 12.6971 | 1.065 | 40.25 | 6.6626
|  |  | 37 | 6.6839 | 3.6979 | 65.9274 | 21.6964 | 5.9929 | 12.7225 | 1.5737 | 41.2207 | 6.7526
|  |  | 38 | 7.54 | 4.3364 | 68.2594 | 32.9583 | 6.3054 | 12.7573 | 1.6809 | 38.4514 | 6.3287
|  |  | 39 | 6.875 | 3.7 | 75.1594 | 41.8274 | 7.6856 | 12.7449 | 1.6871 | 41.3071 | 7.4534
|  | 40 | 40 | 6.0911 | 3.5014 | 73.5233 | 30.1786 | 7.8047 | 13.596 | 1.613 | 45.0364 | 6.037
|  |  | 41 | 5.8653 | 4.217 | 67.7613 | 24.5476 | 6.7624 | 13.258 | 1.8453 | 44.2557 | 6.8767
|  |  | 42 | 6.628 | 4.76 | 71.1329 | 41.7739 | 7.8334 | 12.749 | 1.999 | 49.4079 | 6.4479
|  |  | 43 | 7.1351 | 5.6937 | 76.8699 | 39.6011 | 6.4934 | 12.7713 | 1.5481 | 49.0564 | 6.2457
|  |  | 44 | 6.107 | 4.3959 | 68.665 | 36.7023 | 5.6301 | 13.1563 | 1.4393 | 48.2414 | 6.5374
|  |  | 45 | 5.6736 | 4.5134 | 62.05 | 27.7976 | 5.3054 | 12.6877 | 1.3807 | 46.3307 | 6.1831
|  |  | 46 | 5.9637 | 5.3014 | 57.5466 | 32.2083 | 5.1786 | 13.158 | 1.3846 | 44.6936 | 7.3267
|  |  | 47 | 6.7793 | 3.8094 | 56.9447 | 25.3513 | 6.1274 | 12.2468 | 1.5066 | 42.9679 | 9.6326
|  |  | 48 | 8.2139 | 5.0787 | 56.83 | 37.9941 | 8.1883 | 13.3675 | 1.0269 | 63.6443 | 13.1029
|  |  | 49 | 17.6804 | 12.9981 | 90.966 | 88.6309 | 14.5303 | 13.0535 | 1.0737 | 90.7343 | 17.6671
|  |  | 50 | 12.6171 | 11.9081 | 83.198 | 44.2976 | 9.2204 | 13.0685 | 1.2921 | 57.2071 | 14.239
|  |  | 51 | 19.5023 | 17.9104 | 93.5826 | 77.6074 | 9.7119 | 12.9879 | 1.278 | 76.0257 | 17.2247
|  | 52 | 52 | 24.4787 | 20.0521 | 198.8976 | 158.3451 | 34.9103 | 18.9679 | 7.1757 | 180.2579 | 54.0199
| 2021 |  | 1 | 32.4711 | 23.0404 | 363.2 | 212.5833 | 44.2054 | 22.3579 | 6.7241 | 93.616 | 70.259
|  |  | 2 | 29.3576 | 22.507 | 323.794 | 154.4109 | 27.9143 | 16.0441 | 3.2384 | 109.1937 | 58.127
|  |  | 3 | 27.7184 | 21.3451 | 401.6544 | 185.1429 | 39.3739 | 18.8351 | 6.5606 | 111.321 | 74.9274
|  |  | 4 | 30.7393 | 24.1261 | 367.0097 | 156.1486 | 23.4977 | 16.0046 | 5.1067 | 111.1189 | 68.3946
|  | 5 | 5 | 25.5846 | 22.8746 | 260.9509 | 108.6667 | 21.3214 | 16.0245 | 3.1654 | 108.6607 | 56.8646
|  |  | 6 | 18.678 | 19.1151 | 266.1391 | 132.9823 | 30.397 | 15.9631 | 5.8411 | 90.4691 | 60.405
|  |  | 7 | 18.678 | 18.678 | 231.2867 | 91.3214 | 18.5625 | 14.07 | 3.358 | 58.4 | 76.87
|  |  | 8 | 15.8958 | 8.107 | 131.6266 | 104.375 | 21.619 | 13.1626 | 2.181 | 45.1035 | 119.958
|  | 9 | 9 | 16.0316 | 10.7089 | 115.8161 | 81.5714 | 19.779 | 11.8396 | 2.5799 | 56.4969 | 71.7629
|  |  |  | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN

## 14. CMg
6.1.- PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN (US$/MWh)
6.1.1. Área Norte
| BARRA | PIURA OESTE 220 | CHICLAYO 220 | TRUJILLO 220 | CHIMBOTE1 138 | CAJAMARCA 220 |  |  | PIURA OESTE 220 | PIURA OESTE 220 (10,23 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 10.2315 | 10.0353 | 9.9217 | 9.8432 | 9.7799 |  |  | CHICLAYO 220 | CHICLAYO 220 (10,04 USD/MWh)
| Cuadro N°11: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de febrero | [7 empty] | TRUJILLO 220 | TRUJILLO 220 (9,92 USD/MWh)
[9 empty] | CHIMBOTE1 138 | CHIMBOTE1 138 (9,84 USD/MWh)
[9 empty] | CAJAMARCA 220 | CAJAMARCA 220 (9,78 USD/MWh)
[9 empty] | CHAVARRIA 220 | CHAVARRIA 220 (9,68 USD/MWh)
[9 empty] | INDEPENDENCIA 220 | INDEPENDENCIA 220 (9,6 USD/MWh)
[9 empty] | CARABAYLLO 220 | CARABAYLLO 220 (9,68 USD/MWh)
[9 empty] | SANTA ROSA 220 | SANTA ROSA 220 (9,66 USD/MWh)
[9 empty] | SAN JUAN 220 | SAN JUAN 220 (9,59 USD/MWh)
[9 empty] | POMACOCHA 220 | POMACOCHA 220 (9,29 USD/MWh)
[9 empty] | OROYA NUEVA 50 | OROYA NUEVA 50 (9,16 USD/MWh)
Gráfico N°20: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de febrero
[9 empty] | TINTAYA NUEVA 220 | TINTAYA NUEVA 220 (10,35 USD/MWh)
| 6.1.2. Área Centro | [7 empty] | PUNO 138 | PUNO 138 (9,92 USD/MWh)
[9 empty] | SOCABAYA 220 | SOCABAYA 220 (10,04 USD/MWh)
| BARRA | CHAVARRIA 220 | SANTA ROSA 220 | CARABAYLLO 220 | SAN JUAN 220 | INDEPENDENCIA 220 | POMACOCHA 220 | OROYA NUEVA 50 | MOQUEGUA 138 | MOQUEGUA 138 (10,02 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 9.6835 | 9.663 | 9.677 | 9.5932 | 9.602 | 9.292 | 9.1559 | DOLORESPATA 138 | DOLORESPATA 138 (9,57 USD/MWh)
| Cuadro N°12: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de febrero | [7 empty] | COTARUSE 220 | COTARUSE 220 (9,56 USD/MWh)
[9 empty] | SAN GABAN 138 | SAN GABAN 138 (8,37 USD/MWh)
Gráfico N°21: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de febrero
6.1.3. Área Sur
| BARRA | TINTAYA NUEVA 220 | SOCABAYA 220 | MOQUEGUA 138 | PUNO 138 | DOLORESPATA 138 | COTARUSE 220 | SAN GABAN 138
| Cmg (USD/MWh) | 10.3515 | 10.037 | 10.0183 | 9.9237 | 9.5732 | 9.558 | 8.3712
Cuadro N°13: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de febrero
Gráfico N°22: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de febrero

## 15. Mapa CMg
6.2.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN.
CAJAMARCA 220 (9,78 USD/MWh)
CHICLAYO 220 (10,04 USD/MWh)
CHIMBOTE1 138 (9,84 USD/MWh)
PIURA OESTE 220 (10,23 USD/MWh)
COTARUSE 220 (9,56 USD/MWh)
DOLORESPATA 138 (9,57 USD/MWh)
TRUJILLO 220 (9,92 USD/MWh)
PUNO 138 (9,92 USD/MWh)
CARABAYLLO 220 (9,68 USD/MWh)
SOCABAYA 220 (10,04 USD/MWh)
SAN GABAN 138 (8,37 USD/MWh)
CHAVARRIA 220 (9,68 USD/MWh)
INDEPENDENCIA 220 (9,6 USD/MWh)
OROYA NUEVA 50 (9,16 USD/MWh)
TINTAYA NUEVA 220 (10,35 USD/MWh)
POMACOCHA 220 (9,29 USD/MWh)
SAN JUAN 220 (9,59 USD/MWh)
SANTA ROSA 220 (9,66 USD/MWh)
MOQUEGUA 138 (10,02 USD/MWh)

## 16. Congestiones
7. HORAS DE CONGESTIÓN DE LOS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
7.1. HORAS DE CONGESTIÓN POR ÁREA OPERATIVA
ÁREA OPERATIVA | EQUIPO DE TRANSMISIÓN | DESCRIPCIÓN | FEBRERO 2021 | FEBRERO 2020 | FEBRERO 2019 | Var. (2021/2020) | Var. (2020/2019)
NORTE | L-2240 | CARHUAQUERO - CHICLAYO OESTE |  |  | 0.71667 |  | 0%
CENTRO | L-1122 | TINGO MARÍA - AUCAYACU | 19.4833
| L-2110 | HUANZA-CARABAYLLO | 35.2833 |  | 76.3333 |  | 0%
| L-2203 L-2204 | CAMPO ARMIÑO - HUANCAVELICA |  |  | 8.1333 |  | 0%
| L-2205 L-2206 | POMACOCHA - SAN JUAN |  |  | 104.4 |  | 0%
| L-2259 | CARHUAMAYO - OROYA NUEVA | 3.15 | 34.1167
| L-6627 L-6628 | MARCONA - SAN NICOLÁS |  | 10.4333 |  | 0% | #DIV/0!
| T-30 T3-261 T4-261 | INDEPENDENCIA | 134.45 | 491.1333 | 18.4 |  | 2669%
| T62-161 T6-261 | MARCONA | 11.2 | 15.6167 | 513.35 |  | 3.042%
| TR-TG2 | AGUAYTÍA | 3.1167
SUR | L-1010 | AZÁNGARO - SAN GABÁN II | 16.85 | 2.1 |  | 802.4%
| L-3002 L-3003 | CHILINA - CONVERTIDOR |  | 6.2 | 10.5333 | 0% | 58.86%
| T70-9 | CHILINA |  |  | 5.2667 |  | 0%
TOTAL HORAS DE CONGESTIÓN EN EL SEIN |  |  | 223.5333 | 559.6 | 737.1333 | 8.0238 | -24.08%
Cuadro N° 14: Horas de operación de los principales equipos de congestión en febrero
Gráfico N° 23: Comparación de las horas de operación de los principales equipos de congestión en febrero.

## 17. Eventos
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
8.1. FALLAS POR TIPO DE EQUIPO Y CAUSA SEGÚN CLASIFICACIÓN CIER
TIPO DE EQUIPO | FENOMENOS AMBIENTALES | FALLAS DE EQUIPO | FALLA EXTERNA | OTRAS CAUSA DISTINTAS A LAS ANTERIORES | FALLAS CUYA CAUSA NO FUE IDENTIFICADA | FALLA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN | FALLA HUMANA | TOTAL | ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA
| FNA | FEC | EXT | OTR | FNI | FEP | FHU |  | MWh
LINEA DE TRANSMISION | 21 | 2 |  | 1 | 7 |  |  | 31 | 407.08
TRANSFORMADOR 3D |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 50.86
CELDA |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1.61
TOTAL | 21 | 4 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 35 | 459.55
Cuadro N°15: Número de fallas y energía interrumpida (MWh) por tipo de equipo y Causa según clasificacion CIER en el mes de febrero 2021
FALLAS POR TIPO DE CAUSA - FEBRERO 2021 |  |  |  | FALLAS POR TIPO DE EQUIPO - FEBRERO 2021
Gráfico N°24: Porcentaje de participación por tipo de causa en el número de fallas. |  |  |  | Gráfico N°25: Comparación en el número de fallas por tipo de equipo.
ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA POR TIPO DE EQUIPO (MWh) - FEBRERO 2021
Gráfico N°26: Comparación de la energía interrumpida aproximada por tipo de equipo en febrero 2021
NOTA: El valor de la estimación de la energía interrumpida es obtenida con los registros de potencia de las interrupciones y/o disminuciones de carga por su respectivo periodo de interrupción.
La estadística de fallas corresponde a los eventos y fallas que ocasionaron interrupción y/o disminución del suministro eléctrico.

## 18. ANEXOI-1
ANEXO I: PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN EN EL SEIN
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA FEBRERO 2021 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL FEBRERO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2021
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL |  |  | 0 | 0 | 94.9736
Total AGROAURORA |  |  |  | 0 | 0 | 94.9736
AGUA AZUL | C.H. POTRERO |  |  | 11193.0063 | 11193.0063 | 25930.7409
Total AGUA AZUL |  |  |  | 11193.0063 | 11193.0063 | 25930.7409
AIPSA | C.T. PARAMONGA |  |  | 8589.1351 | 8589.1351 | 17430.6674
Total AIPSA |  |  |  | 8589.1351 | 8589.1351 | 17430.6674
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC |  |  | 8904.8077 | 8904.8077 | 22604.9013
Total ANDEAN POWER |  |  |  | 8904.8077 | 8904.8077 | 22604.9013
ATRIA | C.H. PURMACANA |  |  | 256.8822 | 256.8822 | 448.6848
Total ATRIA |  |  |  | 256.8822 | 256.8822 | 448.6848
BIOENERGIA | C.T. CAÑA BRAVA |  |  | 5841.4297 | 5841.4297 | 11400.0235
Total BIOENERGIA |  |  |  | 5841.4297 | 5841.4297 | 11400.0235
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 127070.6178 |  |  | 127070.6178 | 264454.0324
Total CELEPSA |  | 127070.6178 |  |  | 127070.6178 | 264454.0324
CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 12567.9352 |  |  | 12567.9352 | 25856.5439
Total CELEPSA RENOVABLES |  | 12567.9352 |  |  | 12567.9352 | 25856.5439
CERRO VERDE | C.T. RECKA |  | 384.5916 |  | 384.5916 | 767.1663
Total CERRO VERDE |  |  | 384.5916 |  | 384.5916 | 767.1663
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 97258.7883 |  |  | 97258.7883 | 192427.2431
| C.H. YANANGO | 26672.2525 |  |  | 26672.2525 | 55763.1958
Total CHINANGO |  | 123931.0408 |  |  | 123931.0408 | 248190.4389
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1097.8119 |  |  | 1097.8119 | 2330.9145
| C.H. CHARCANI II | 382.3647 |  |  | 382.3647 | 801.8522
| C.H. CHARCANI III | 3057.3523 |  |  | 3057.3523 | 6473.9031
| C.H. CHARCANI IV | 9244.1964 |  |  | 9244.1964 | 20324.8657
| C.H. CHARCANI V | 58450.0565 |  |  | 58450.0565 | 140054.1237
| C.H. CHARCANI VI | 5336.1503 |  |  | 5336.1503 | 11313.7226
| C.T. CHILINA DIESEL |  | 6.0929 |  | 6.0929 | 6.0929
| C.T. MOLLENDO DIESEL |  | 0 |  | 0 | 2.9759
| C.T. PISCO |  | 0 |  | 0 | 0
Total EGASA |  | 77567.9321 | 6.0929 |  | 77574.025 | 181308.4505
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO |  |  | 2310.4141 | 2310.4141 | 4172.2679
Total EGECSAC |  |  |  | 2310.4141 | 2310.4141 | 4172.2679
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 109666.0112 |  |  | 109666.0112 | 231268.7119
Total EGEMSA |  | 109666.0112 |  |  | 109666.0112 | 231268.7119
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 4786.446 |  |  | 4786.446 | 10067.712
| C.H. ARICOTA II | 3481.1145 |  |  | 3481.1145 | 7375.602
| C.T. INDEPENDENCIA |  | 4117.4591 |  | 4117.4591 | 7613.0822
Total EGESUR |  | 8267.5605 | 4117.4591 |  | 12385.0196 | 25056.3962
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA |  |  | 2437.5746 | 2437.5746 | 5030.9193
Total ELECTRICA YANAPAMPA |  |  |  | 2437.5746 | 2437.5746 | 5030.9193
ELECTRO ZAÑA | C.H. ZAÑA |  |  | 7361.5802 | 7361.5802 | 16237.0588
Total ELECTRO ZAÑA |  |  |  | 7361.5802 | 7361.5802 | 16237.0588
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 428433.3648 |  |  | 428433.3648 | 903830.8068
| C.H. RESTITUCION | 138277.667 |  |  | 138277.667 | 290045.4634
| C.T. TUMBES |  | 0 |  | 0 | 0
Total ELECTROPERU |  | 566711.0318 | 0 |  | 566711.0318 | 1193876.2702
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 258440.7563 |  |  | 258440.7563 | 573725.381
| P.C.H CHAGLLA | 4291.8839 |  |  | 4291.8839 | 8858.6329
Total EMGE HUALLAGA |  | 262732.6403 |  |  | 262732.6403 | 582584.014
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 28114.584 |  |  | 28114.584 | 67464.7958
Total EMGE HUANZA |  | 28114.584 |  |  | 28114.584 | 67464.7958
EMGE JUNÍN | C.H. HUASAHUASI I |  |  | 5789.1907 | 5789.1907 | 12863.0234
| C.H. HUASAHUASI II |  |  | 6031.3207 | 6031.3207 | 13320.7905
| C.H. RUNATULLO II |  |  | 12096.2649 | 12096.2649 | 24981.3438
| C.H. RUNATULLO III |  |  | 13400.254 | 13400.254 | 28314.3217
| C.H. SANTA CRUZ I |  |  | 3725.2614 | 3725.2614 | 8523.222
| C.H. SANTA CRUZ II |  |  | 4029.2079 | 4029.2079 | 8948.8357
Total EMGE JUNÍN |  |  |  | 45071.4997 | 45071.4997 | 96951.537
ENEL GENERACION PERU | C.H. CALLAHUANCA | 50786.3334 |  |  | 50786.3334 | 106566.6811
| C.H. HUAMPANI | 19160.2767 |  |  | 19160.2767 | 32350.6744
| C.H. HUINCO | 102555.4857 |  |  | 102555.4857 | 263473.8515
| C.H. MATUCANA | 84129.7876 |  |  | 84129.7876 | 172223.7691
| C.H. MOYOPAMPA | 41942.5988 |  |  | 41942.5988 | 87015.7372
| C.T. SANTA ROSA |  | 13846.7687 |  | 13846.7687 | 19938.8527
| C.T. SANTA ROSA II |  | 31999.0532 |  | 31999.0532 | 45396.2848
| C.T. VENTANILLA |  | 105060.0142 |  | 105060.0142 | 365499.1699
| C.H. HER 1 |  |  | 209.5397 | 209.5397 | 445.5192
Total ENEL GENERACION PERU |  | 298574.482 | 150905.8361 | 209.5397 | 449689.8578 | 1092910.5398
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 |  | 572.5999 |  | 572.5999 | 2346.9073
| C.T. MALACAS 2 |  | 49089.8984 |  | 49089.8984 | 99547.6087
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA |  | 1396.6466 |  | 1396.6466 | 1397.3946
Total ENEL GENERACION PIURA |  |  | 51059.1449 |  | 51059.1449 | 103291.9106
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI |  |  | 34862.6299 | 34862.6299 | 76266.4448
| C.E. WAYRA I |  |  | 36449.7636 | 36449.7636 | 90197.2701
Total ENEL GREEN POWER PERU |  |  |  | 71312.3935 | 71312.3935 | 166463.7148

## 19. ANEXOI-2
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA FEBRERO 2021 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL FEBRERO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2021
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE |  |  | 22569.4916 | 22569.4916 | 53816.596
| C.E. TALARA |  |  | 7919.1234 | 7919.1234 | 17594.3593
Total ENERGÍA EÓLICA |  |  |  | 30488.615 | 30488.615 | 71410.9553
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 50078.9034 |  |  | 50078.9034 | 127956.4121
| C.H. YUNCAN | 84319.3038 |  |  | 84319.3038 | 180330.7334
| C.T. CHILCA 1 |  | 48380.4851 |  | 48380.4851 | 113970.0411
| C.T. CHILCA 2 |  | 48447.9996 |  | 48447.9996 | 98480.99
| C.T. ILO 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| C.T. NEPI |  | 0 |  | 0 | 0
| C.T. R.F. PLANTA ILO |  | 0 |  | 0 | 0
| C.S. INTIPAMPA |  |  | 8606.4317 | 8606.4317 | 17697.484
Total ENGIE |  | 134398.2073 | 96828.4846 | 8606.4317 | 239833.1236 | 538435.6606
FENIX POWER | C.T. FENIX |  | 168926.787 |  | 168926.787 | 287541.979
Total FENIX POWER |  |  | 168926.787 |  | 168926.787 | 287541.979
GENERACIÓN ANDINA | C.H. 8 DE AGOSTO |  |  | 12299.9439 | 12299.9439 | 23814.5109
| C.H. EL CARMEN |  |  | 4677.8711 | 4677.8711 | 10752.2906
Total GENERACIÓN ANDINA |  |  |  | 16977.815 | 16977.815 | 34566.8015
GEPSA | C.H. LA JOYA |  |  | 5490.2244 | 5490.2244 | 10428.0472
| C.H. ÁNGEL I |  |  | 13568.0725 | 13568.0725 | 27502.7573
| C.H. ÁNGEL II |  |  | 13568.1556 | 13568.1556 | 27367.9133
| C.H. ÁNGEL III |  |  | 13030.9322 | 13030.9322 | 26717.794
Total GEPSA |  |  |  | 45657.3847 | 45657.3847 | 92016.5118
GR PAINO | C.E. HUAMBOS (1) |  |  | 0 | 0 | 985.3093
Total GR PAINO |  |  |  | 0 | 0 | 985.3093
GR TARUCA | C.E. DUNA (2) |  |  | 0 | 0 | 1190.8015
Total GR TARUCA |  |  |  | 0 | 0 | 1190.8015
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL |  |  | 2312.4 | 2312.4 | 4678.4
Total HIDROCAÑETE |  |  |  | 2312.4 | 2312.4 | 4678.4
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 10707.2968 |  |  | 10707.2968 | 22469.1651
Total HIDROELECTRICA HUANCHOR |  | 10707.2968 |  |  | 10707.2968 | 22469.1651
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA |  |  | 12100.1168 | 12100.1168 | 24041.7835
Total HUAURA POWER |  |  |  | 12100.1168 | 12100.1168 | 24041.7835
HYDRO PATAPO | C.H. PATAPO | 211.915 |  |  | 211.915 | 652.063
Total HYDRO PATAPO |  | 211.915 |  |  | 211.915 | 652.063
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 59686.742 |  |  | 59686.742 | 125876.5492
Total INLAND |  | 59686.742 |  |  | 59686.742 | 125876.5492
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | C.H. MANTA I |  |  | 6049.2842 | 6049.2842 | 13715.5271
Total INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES |  |  |  | 6049.2842 | 6049.2842 | 13715.5271
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO |  | 3.1263 |  | 3.1263 | 23.8283
| C.T. R.F. PUCALLPA |  | 1.5446 |  | 1.5446 | 2.3262
Total IYEPSA |  |  | 4.6709 |  | 4.6709 | 26.1544
KALLPA | C.T. KALLPA |  | 455189.1965 |  | 455189.1965 | 817723.5801
| C.T. LAS FLORES |  | 1397.0832 |  | 1397.0832 | 35628.9522
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 340539.1284 |  |  | 340539.1284 | 712959.8034
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 6746.5655 |  |  | 6746.5655 | 13808.4796
Total KALLPA |  | 347285.6939 | 456586.2797 |  | 803871.9736 | 1580120.8153
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR |  |  | 1808.8417 | 1808.8417 | 3660.3441
Total MAJA ENERGIA |  |  |  | 1808.8417 | 1808.8417 | 3660.3441
MAJES | C.S. MAJES SOLAR |  |  | 3074.6962 | 3074.6962 | 6593.5186
Total MAJES |  |  |  | 3074.6962 | 3074.6962 | 6593.5186
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV |  |  | 4062.3773 | 4062.3773 | 8580.0417
Total MOQUEGUA FV |  |  |  | 4062.3773 | 4062.3773 | 8580.0417
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA |  |  | 3515.5715 | 3515.5715 | 7597.1107
| C.H. CAÑON DEL PATO | 138607.8303 |  |  | 138607.8303 | 306340.411
| C.H. CARHUAQUERO | 55478.5623 |  |  | 55478.5623 | 122672.6445
| C.H. CARHUAQUERO IV |  |  | 6613.4529 | 6613.4529 | 13739.7054
Total ORAZUL ENERGY PERÚ |  | 194086.3927 |  | 10129.0243 | 204215.417 | 450349.8717
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA |  |  | 12297.7782 | 12297.7782 | 28526.7916
Total P.E. MARCONA |  |  |  | 12297.7782 | 12297.7782 | 28526.7916
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS |  |  | 34814.7115 | 34814.7115 | 80810.7442
Total P.E. TRES HERMANAS |  |  |  | 34814.7115 | 34814.7115 | 80810.7442
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR |  |  | 4902.701 | 4902.701 | 10371.8913
Total PANAMERICANA SOLAR |  |  |  | 4902.701 | 4902.701 | 10371.8913
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA |  |  | 1932.4921 | 1932.4921 | 3915.9477
| C.T. HUAYCOLORO |  |  | 2865.5428 | 2865.5428 | 5801.8973
| C.T. DOÑA CATALINA |  |  | 1312.7495 | 1312.7495 | 2726.5606
| C.T. CALLAO |  |  | 1019.5733 | 1019.5733 | 2479.105
Total PETRAMAS |  |  |  | 7130.3578 | 7130.3578 | 14923.5106
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN |  | 0 |  | 0 | 333.3639
Total PLANTA ETEN |  |  | 0 |  | 0 | 333.3639

## 20. ANEXOI-3
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA FEBRERO 2021 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL FEBRERO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2021
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
REPARTICION | C.S. REPARTICION |  |  | 3107.1349 | 3107.1349 | 6563.0494
Total REPARTICION |  |  |  | 3107.1349 | 3107.1349 | 6563.0494
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY |  |  | 13334.8205 | 13334.8205 | 27933.3109
Total RIO BAÑOS |  |  |  | 13334.8205 | 13334.8205 | 27933.3109
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS |  |  | 10548.003 | 10548.003 | 24047.8624
Total RIO DOBLE |  |  |  | 10548.003 | 10548.003 | 24047.8624
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO |  | 799.6657 |  | 799.6657 | 799.6657
Total SAMAY I |  |  | 799.6657 |  | 799.6657 | 799.6657
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 72131.8048 |  |  | 72131.8048 | 151045.2686
Total SAN GABAN |  | 72131.8048 |  |  | 72131.8048 | 151045.2686
SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO |  |  | 4691.778 | 4691.778 | 8698.5849
Total SAN JACINTO |  |  |  | 4691.778 | 4691.778 | 8698.5849
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 |  |  | 12948.0277 | 12948.0277 | 27656.4853
Total SANTA ANA |  |  |  | 12948.0277 | 12948.0277 | 27656.4853
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO |  | 1272.7576 |  | 1272.7576 | 1344.2278
Total SDF ENERGIA |  |  | 1272.7576 |  | 1272.7576 | 1344.2278
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS |  | 798.3079 |  | 798.3079 | 1346.1439
Total SHOUGESA |  |  | 798.3079 |  | 798.3079 | 1346.1439
SINERSA | C.H. CHANCAY |  |  | 13365.5403 | 13365.5403 | 28117.5619
| C.H. POECHOS II |  |  | 3997.3369 | 3997.3369 | 6907.2675
Total SINERSA |  |  |  | 17362.8772 | 17362.8772 | 35024.8294
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 28752.6545 |  |  | 28752.6545 | 58620.2057
| C.H. CHEVES | 98353.7804 |  |  | 98353.7804 | 210307.9213
| C.H. GALLITO CIEGO | 17949.0384 |  |  | 17949.0384 | 32369.7196
| C.H. HUAYLLACHO | 148.9288 |  |  | 148.9288 | 308.7877
| C.H. MALPASO | 24246.7494 |  |  | 24246.7494 | 54611.714
| C.H. MISAPUQUIO | 2430.6912 |  |  | 2430.6912 | 4814.3639
| C.H. OROYA | 4489.2866 |  |  | 4489.2866 | 8929.7003
| C.H. PACHACHACA | 358.6952 |  |  | 358.6952 | 789.6414
| C.H. PARIAC | 2260.0879 |  |  | 2260.0879 | 4508.3233
| C.H. SAN ANTONIO | 341.8464 |  |  | 341.8464 | 531.0707
| C.H. SAN IGNACIO | 247.1785 |  |  | 247.1785 | 494.9882
| C.H. YAUPI | 64839.4412 |  |  | 64839.4412 | 136751.5321
Total STATKRAFT |  | 244418.3784 |  |  | 244418.3784 | 513037.968
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR |  |  | 5145.4659 | 5145.4659 | 10630.5985
Total TACNA SOLAR |  |  |  | 5145.4659 | 5145.4659 | 10630.5985
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS |  | 99320.6675 |  | 99320.6675 | 99320.6675
Total TERMOCHILCA |  |  | 99320.6675 |  | 99320.6675 | 99320.6675
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA |  | 14170.7525 |  | 14170.7525 | 18667.2984
Total TERMOSELVA |  |  | 14170.7525 |  | 14170.7525 | 18667.2984
TOTAL MWh |  | 2678130.2665 | 1045181.4981 | 431038.9055 | 4154350.6701 | 8711789.2751
IMPORTACIÓN |  |  |  |  | 0 | 0
EXPORTACIÓN
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava.
(1) Supensión de la Operación Comercial de la C.E. Huambos, propiedad de GR PAINO S.A.C., a partir del 22.01.2021
(2) Supensión de la Operación Comercial de la C.E. Duna, propiedad de GR TARUCA S.A.C., a partir del 22.01.2021

## 21. ANEXOII-1
ANEXO II: MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | FEBRERO 2021 | FEBRERO 2020 | 2021 | 2021 / 2020
|  | 2021-02-24 19:45 | 2020-02-25 19:30 | 2021-01-08 19:45 | Variación
|  | 44251.8229 | 43886.8125 | 44204.8229 | %
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL | 0 | 0 | 0
Total AGROAURORA |  | 0 | 0 | 0
AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 10.016 | 12.3157 | 19.8768 | -18.67%
Total AGUA AZUL |  | 10.016 | 12.3157 | 19.8768 | -18.67%
AIPSA | C.T. PARAMONGA | 13.1872 | 0 | 14.8032
Total AIPSA |  | 13.1872 | 0 | 14.8032
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC | 10.5405 | 20.5646 | 20.5712 | -48.74%
Total ANDEAN POWER |  | 10.5405 | 20.5646 | 20.5712 | -48.74%
ATRIA | C.H. PURMACANA | 0.46169 | 0.71074 | 0.89524 | -35.04%
Total ATRIA |  | 0.46169 | 0.71074 | 0.89524 | -35.04%
BIOENERGIA | C.T. CAÑA BRAVA | 10.0625 | 9.125 | 9.2188 | 10.27%
Total BIOENERGIA |  | 10.0625 | 9.125 | 9.2188 | 10.27%
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 179.8544 | 209.3345 | 215.7596 | -14.08%
Total CELEPSA |  | 179.8544 | 209.3345 | 215.7596 | -14.08%
CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 18.8143 | 19.0389 | 18.804 | -1.18%
Total CELEPSA RENOVABLES |  | 18.8143 | 19.0389 | 18.804 | -1.18%
CERRO VERDE | C.T. RECKA | 0 | 0 | 0
Total CERRO VERDE |  | 0 | 0 | 0
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 151.1876 | 152.2725 | 0 | -0.7124%
| C.H. YANANGO | 42.4921 | 42.5378 | 42.6585 | -0.1075%
Total CHINANGO |  | 193.6797 | 194.8103 | 42.6585 | -0.5803%
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1.6458 | 1.5919 | 1.6508 | 3.386%
| C.H. CHARCANI II | 0.56807 | 0.38528 | 0.56249 | 47.44%
| C.H. CHARCANI III | 4.639 | 4.6962 | 4.6689 | -1.219%
| C.H. CHARCANI IV | 12.9755 | 15.0793 | 14.5824 | -13.95%
| C.H. CHARCANI V | 105.8177 | 141.9274 | 94.7581 | -25.44%
| C.H. CHARCANI VI | 7.4185 | 7.5733 | 8.1988 | -2.045%
| C.T. CHILINA DIESEL | 0 | 0 | 0
| C.T. MOLLENDO DIESEL | 0 | 0 | 0
| C.T. PISCO | 0 | 0 | 0
Total EGASA |  | 133.0645 | 171.2534 | 124.4214 | -22.3%
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO | 3.455 | 5.003 | 2.538 | -30.94%
Total EGECSAC |  | 3.455 | 5.003 | 2.538 | -30.94%
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 163.3962 | 163.4443 | 166.5898 | -0.02945%
Total EGEMSA |  | 163.3962 | 163.4443 | 166.5898 | -0.02945%
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 16.098 | 7.416 | 16.602 | 117.1%
| C.H. ARICOTA II | 9.18 | 4.23 | 9.564 | 117%
| C.T. INDEPENDENCIA | 22.6793 | 0 | 22.5251
Total EGESUR |  | 47.9573 | 11.646 | 48.6911 | 311.8%
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA | 3.6336 | 3.7635 | 3.5197 | -3.45%
Total ELECTRICA YANAPAMPA |  | 3.6336 | 3.7635 | 3.5197 | -3.45%
ELECTRO ZAÑA | C.H. ZAÑA | 8.2463 | 6.8089 | 8.6529 | 21.11%
Total ELECTRO ZAÑA |  | 8.2463 | 6.8089 | 8.6529 | 21.11%
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 646.392 | 608.4696 | 643.632 | 6.232%
| C.H. RESTITUCION | 211.2173 | 199.3382 | 209.2742 | 5.959%
| C.T. TUMBES | 0 | 0 | 0
Total ELECTROPERU |  | 857.6093 | 807.8078 | 852.9062 | 6.165%
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 454.8791 | 456.96 | 454.817 | -0.4554%
| P.C.H CHAGLLA | 6.442 | 6.4403 | 6.4359 | 0.02655%
Total EMGE HUALLAGA |  | 461.321 | 463.4003 | 461.2529 | -0.4487%
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 31.3738 | 82.0542 | 94.775 | -61.76%
Total EMGE HUANZA |  | 31.3738 | 82.0542 | 94.775 | -61.76%
EMGE JUNÍN | C.H. HUASAHUASI I | 9.5953 | 9.5708 | 9.6669 | 0.256%
| C.H. HUASAHUASI II | 9.9152 | 9.8802 | 9.9455 | 0.3534%
| C.H. RUNATULLO II | 19.4601 | 17.7788 | 17.724 | 9.456%
| C.H. RUNATULLO III | 20.1119 | 19.973 | 20.0186 | 0.6956%
| C.H. SANTA CRUZ I | 3.7007 | 5.2609 | 6.536 | -29.66%
| C.H. SANTA CRUZ II | 4.4959 | 6.0351 | 6.6464 | -25.5%
Total EMGE JUNÍN |  | 67.2792 | 68.4989 | 70.5373 | -1.781%
ENEL GENERACION PERU | C.H. CALLAHUANCA | 76.8377 | 77.1213 | 78.0747 | -0.3678%
| C.H. HUAMPANI | 29.9934 | 29.2809 | 26.209 | 2.433%
| C.H. HUINCO | 112.1761 | 143.5234 | 266.8637 | -21.84%
| C.H. MATUCANA | 125.4127 | 129.2527 | 131.3659 | -2.971%
| C.H. MOYOPAMPA | 63.9744 | 65.2091 | 61.1061 | -1.894%
| C.T. SANTA ROSA | 0 | 0 | 102.3554
| C.T. SANTA ROSA II | 0 | 0 | 0
| C.T. VENTANILLA | 291.3726 | 206.5964 | 450.3105 | 41.03%
| C.H. HER 1 | 0.33167 | 0.64692 | 0.10693 | -48.73%
Total ENEL GENERACION PERU |  | 700.0985 | 651.6308 | 1116.3923 | 7.438%
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 | 0 | 0 | 0
| C.T. MALACAS 2 | 91.7517 | 0 | 91.4173
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA | 0 | 85.3642 | 0 | -100%
Total ENEL GENERACION PIURA |  | 91.7517 | 85.3642 | 91.4173 | 7.483%
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI | 0 | 0 | 0
| C.E. WAYRA I | 122.9812 | 117.3431 | 119.0458 | 4.805%
Total ENEL GREEN POWER PERU |  | 122.9812 | 117.3431 | 119.0458 | 4.805%

## 22. ANEXOII-2
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | FEBRERO 2021 | FEBRERO 2020 | 2021 | 2021 / 2020
|  | 2021-02-24 19:45 | 2020-02-25 19:30 | 2021-01-08 19:45 | Variación
|  | 44251.8229 | 43886.8125 | 44204.8229 | %
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE | 73.182 | 55.955 | 65.6255 | 30.79%
| C.E. TALARA | 11.4246 | 8.1275 | 12.9356 | 40.57%
Total ENERGÍA EÓLICA |  | 84.6065 | 64.0826 | 78.5611 | 32.03%
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 57.062 | 110.2947 | 112.6621 | -48.26%
| C.H. YUNCAN | 130.5428 | 130.7546 | 130.3483 | -0.162%
| C.T. CHILCA 1 | 175.8069 | 723.906 | 329.7802 | -75.71%
| C.T. CHILCA 2 | 100.7814 | 0 | 101.401
| C.T. ILO 2 | 0 | 0 | 0
| C.T. NEPI | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PLANTA ILO | 0 | 0 | 0
| C.S. INTIPAMPA | 0 | 0 | 0
Total ENGIE |  | 464.1931 | 964.9554 | 674.1916 | -51.89%
FENIX POWER | C.T. FENIX | 268.9383 | 269.1288 | 0 | -0.07078%
Total FENIX POWER |  | 268.9383 | 269.1288 | 0 | -0.07078%
GENERACIÓN ANDINA | C.H. 8 DE AGOSTO | 19.9439 | 8.2662 | 3.9858 | 141.3%
| C.H. EL CARMEN | 8.1654 | 0 | 8.5024
Total GENERACIÓN ANDINA |  | 28.1093 | 8.2662 | 12.4882
GEPSA | C.H. LA JOYA | 7.372 | 0 | 7.0587
| C.H. ÁNGEL I | 20.3892 | 20.3552 | 16.4983 | 0.1666%
| C.H. ÁNGEL II | 20.3956 | 20.3015 | 16.5023 | 0.4634%
| C.H. ÁNGEL III | 0 | 19.8373 | 16.4426 | -100%
Total GEPSA |  | 48.1567 | 60.4941 | 56.502 | -20.39%
GR PAINO | C.E. HUAMBOS (1) | 0 |  | 0
Total GR PAINO |  | 0 |  | 0
GR TARUCA | C.E. DUNA (2) | 0 |  | 0
Total GR TARUCA |  | 0 |  | 0
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL | 3.6 | 2 | 3.2 | 80%
Total HIDROCAÑETE |  | 3.6 | 2 | 3.2 | 80%
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 18.3733 | 19.5286 | 16.0275 | -5.916%
Total HIDROELECTRICA HUANCHOR |  | 18.3733 | 19.5286 | 16.0275 | -5.916%
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA | 19.0126 | 19.1042 | 7.4132 | -0.4793%
Total HUAURA POWER |  | 19.0126 | 19.1042 | 7.4132 | -0.4793%
HYDRO PATAPO | C.H. PATAPO | 0.804 | 0.729 | 0.904 | 10.29%
Total HYDRO PATAPO |  | 0.804 | 0.729 | 0.904 | 10.29%
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 90.3701 | 90.8138 | 89.7431 | -0.4886%
Total INLAND |  | 90.3701 | 90.8138 | 89.7431 | -0.4886%
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | C.H. MANTA I | 7.0351 |  | 10.4039
Total INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES |  | 7.0351 |  | 10.4039
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PUCALLPA | 0 | 0 | 0
Total IYEPSA |  | 0 | 0 | 0
KALLPA | C.T. KALLPA | 790.9207 | 490.6123 | 616.0284 | 61.21%
| C.T. LAS FLORES | 0 | 154.8079 | 175.208 | -100%
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 535.8157 | 539.2133 | 539.1905 | -0.6301%
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 10.1212 | 10.1246 | 10.164 | -0.03408%
Total KALLPA |  | 1336.8575 | 1194.7581 | 1340.5909 | 11.89%
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR | 3.1736 | 3.3192 | 2.9035 | -4.388%
Total MAJA ENERGIA |  | 3.1736 | 3.3192 | 2.9035 | -4.388%
MAJES | C.S. MAJES SOLAR | 0 | 0 | 0
Total MAJES |  | 0 | 0 | 0
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV | 0 | 0 | 0
Total MOQUEGUA FV |  | 0 | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 5.4572 | 4.294 | 5.6153 | 27.09%
| C.H. CAÑON DEL PATO | 202.3094 | 250.7348 | 238.9263 | -19.31%
| C.H. CARHUAQUERO | 81.2114 | 76.9534 | 91.3076 | 5.533%
| C.H. CARHUAQUERO IV | 9.9192 | 9.9297 | 9.9234 | -0.1058%
Total ORAZUL ENERGY PERÚ |  | 298.8972 | 341.9119 | 345.7726 | -12.58%
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA | 24.7329 | 18.0011 | 26.2117 | 37.4%
Total P.E. MARCONA |  | 24.7329 | 18.0011 | 26.2117 | 37.4%
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS | 72.5417 | 55.7985 | 78.8275 | 30.01%
Total P.E. TRES HERMANAS |  | 72.5417 | 55.7985 | 78.8275 | 30.01%
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 | 0
Total PANAMERICANA SOLAR |  | 0 | 0 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | 3.0213 | 2.5988 | 2.8205 | 16.26%
| C.T. HUAYCOLORO | 4.4841 | 3.3125 | 4.4354 | 35.37%
| C.T. DOÑA CATALINA | 2.1134 | 2.403 | 2.3075
| C.T. CALLAO | 2.4024 |  | 2.4024
Total PETRAMAS |  | 12.0212 | 8.3143 | 11.9658
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN | 0 | 0 | 0
Total PLANTA ETEN |  | 0 | 0 | 0

## 23. ANEXOII-3
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | FEBRERO 2021 | FEBRERO 2020 | 2021 | 2021 / 2020
|  | 2021-02-24 19:45 | 2020-02-25 19:30 | 2021-01-08 19:45 | Variación
|  | 44251.8229 | 43886.8125 | 44204.8229 | %
REPARTICION | C.S. REPARTICION | 0 | 0 | 0
Total REPARTICION |  | 0 | 0 | 0
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY | 19.9672 | 19.9403 | 19.9976 | 0.1352%
Total RIO BAÑOS |  | 19.9672 | 19.9403 | 19.9976 | 0.1352%
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 11.8184 | 8.8928 | 18.2151 | 32.9%
Total RIO DOBLE |  | 11.8184 | 8.8928 | 18.2151 | 32.9%
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO | 0 | 0 | 0
Total SAMAY I |  | 0 | 0 | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 108.9796 | 110.1326 | 109.5579 | -1.047%
Total SAN GABAN |  | 108.9796 | 110.1326 | 109.5579 | -1.047%
SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO | 6.754 | 8.372 | 6.7642 | -19.33%
Total SAN JACINTO |  | 6.754 | 8.372 | 6.7642 | -19.33%
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 | 20.1581 | 20.1206 | 20.4907 | 0.1864%
Total SANTA ANA |  | 20.1581 | 20.1206 | 20.4907 | 0.1864%
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO | 0 | 26.5588 | 0 | -100%
Total SDF ENERGIA |  | 0 | 26.5588 | 0 | -100%
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | 0 | 0 | 0
Total SHOUGESA |  | 0 | 0 | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | 19.9695 | 19.9588 | 19.9852 | 0.05366%
| C.H. POECHOS II | 5.8087 | 8.2236 | 3.3916 | -29.37%
Total SINERSA |  | 25.7781 | 28.1823 | 23.3767 | -8.531%
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 44.7601 | 42.7576 | 45.2273 | 4.683%
| C.H. CHEVES | 166.895 | 163.5269 | 164.1111 | 2.06%
| C.H. GALLITO CIEGO | 25.9201 | 23.8559 | 13.9556 | 8.653%
| C.H. HUAYLLACHO | 0.22232 | 0.22235 | 0.21766 | -0.01349%
| C.H. MALPASO | 36.4772 | 45.2675 | 46.6883 | -19.42%
| C.H. MISAPUQUIO | 3.8329 | 3.8411 | 3.5511 | -0.2124%
| C.H. OROYA | 6.1157 | 8.3934 | 0 | -27.14%
| C.H. PACHACHACA | 0 | 0 | 0
| C.H. PARIAC | 2.6308 | 0.86191 | 2.5662
| C.H. SAN ANTONIO | 0.47549 | 0.28194 | 0
| C.H. SAN IGNACIO | 0.3601 | 0.23856 | 0.32818
| C.H. YAUPI | 100.2522 | 105.6045 | 94.8937
Total STATKRAFT |  | 387.942 | 394.8517 | 371.539
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR | 0 | 0 | 0
Total TACNA SOLAR |  | 0 | 0 | 0
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS | 286.7778 | 283.1244 | 0 | 1.29%
Total TERMOCHILCA |  | 286.7778 | 283.1244 | 0 | 1.29%
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | 0 | 0 | 80.6622
Total TERMOSELVA |  | 0 | 0 | 80.6622
TOTAL MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE |  | 6778.3822 | 7125.2994 | 6909.6372 | -4.869%
IMPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
EXPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL (CONSIDERANDO LA IMPORTACIÓN) |  | 6778.3822 | 7125.2994 | 6909.6372 | -4.869%
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava.
(1) Supensión de la Operación Comercial de la C.E. Huambos, propiedad de GR PAINO S.A.C., a partir del 22.01.2021
(2) Supensión de la Operación Comercial de la C.E. Dunas, propiedad de GR TARUCA S.A.C., a partir del 22.01.2021

## 24. ANEXOII-4
MÁXIMA DEMANDA MENSUAL
Máxima Demanda: |  | 6778.3822
Fecha: |  | 24/02/2021
Hora: |  | 19:45
FECHA | HFP |  |  |  |  | HP
| HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN | HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN
| HH:MM | MW | MW | MW | MW | HH:MM | MW | MW | MW | MW
01/02/2021 | 12:00 | 6787.4635 | 0 | 0 | 6787.4635 | 19:45 | 6595.6638 | 0 | 0 | 6595.6638
02/02/2021 | 11:45 | 6922.515 | 0 | 0 | 6922.515 | 19:45 | 6729.1868 | 0 | 0 | 6729.1868
03/02/2021 | 14:45 | 6845.5405 | 0 | 0 | 6845.5405 | 20:15 | 6678.6489 | 0 | 0 | 6678.6489
04/02/2021 | 11:45 | 6917.663 | 0 | 0 | 6917.663 | 20:00 | 6743.2879 | 0 | 0 | 6743.2879
05/02/2021 | 14:45 | 6886.2123 | 0 | 0 | 6886.2123 | 20:00 | 6697.9797 | 0 | 0 | 6697.9797
06/02/2021 | 12:00 | 6695.8506 | 0 | 0 | 6695.8506 | 20:45 | 6518.5712 | 0 | 0 | 6518.5712
07/02/2021 | 13:00 | 6027.4856 | 0 | 0 | 6027.4856 | 20:30 | 6648.014 | 0 | 0 | 6648.014
08/02/2021 | 12:00 | 6756.6992 | 0 | 0 | 6756.6992 | 20:00 | 6549.0475 | 0 | 0 | 6549.0475
09/02/2021 | 14:15 | 6788.6765 | 0 | 0 | 6788.6765 | 20:30 | 6662.9246 | 0 | 0 | 6662.9246
10/02/2021 | 12:00 | 6855.8041 | 0 | 0 | 6855.8041 | 20:00 | 6640.5662 | 0 | 0 | 6640.5662
11/02/2021 | 12:00 | 6946.5054 | 0 | 0 | 6946.5054 | 20:15 | 6725.8397 | 0 | 0 | 6725.8397
12/02/2021 | 12:00 | 6991.8372 | 0 | 0 | 6991.8372 | 19:45 | 6689.735 | 0 | 0 | 6689.735
13/02/2021 | 11:30 | 6637.8188 | 0 | 0 | 6637.8188 | 20:45 | 6625.6465 | 0 | 0 | 6625.6465
14/02/2021 | 00:15 | 5924.8054 | 0 | 0 | 5924.8054 | 20:30 | 6436.714 | 0 | 0 | 6436.714
15/02/2021 | 14:45 | 6638.607 | 0 | 0 | 6638.607 | 20:00 | 6574.5549 | 0 | 0 | 6574.5549
16/02/2021 | 11:45 | 6751.639 | 0 | 0 | 6751.639 | 19:30 | 6598.6941 | 0 | 0 | 6598.6941
17/02/2021 | 12:00 | 6878.5567 | 0 | 0 | 6878.5567 | 20:15 | 6642.445 | 0 | 0 | 6642.445
18/02/2021 | 12:00 | 6943.9574 | 0 | 0 | 6943.9574 | 22:00 | 6715.8756 | 0 | 0 | 6715.8756
19/02/2021 | 12:00 | 6991.2563 | 0 | 0 | 6991.2563 | 20:15 | 6703.2143 | 0 | 0 | 6703.2143
20/02/2021 | 12:00 | 6802.9132 | 0 | 0 | 6802.9132 | 20:30 | 6631.3012 | 0 | 0 | 6631.3012
21/02/2021 | 00:15 | 5967.9646 | 0 | 0 | 5967.9646 | 19:45 | 6583.1692 | 0 | 0 | 6583.1692
22/02/2021 | 11:45 | 6723.4697 | 0 | 0 | 6723.4697 | 20:15 | 6594.1115 | 0 | 0 | 6594.1115
23/02/2021 | 11:45 | 6966.9494 | 0 | 0 | 6966.9494 | 21:15 | 6669.6465 | 0 | 0 | 6669.6465
24/02/2021 | 12:00 | 7003.9109 | 0 | 0 | 7003.9109 | 19:45 | 6778.3822 | 0 | 0 | 6778.3822
25/02/2021 | 15:00 | 6961.574 | 0 | 0 | 6961.574 | 19:30 | 6697.6207 | 0 | 0 | 6697.6207
26/02/2021 | 12:00 | 7063.8994 | 0 | 0 | 7063.8994 | 19:45 | 6728.9115 | 0 | 0 | 6728.9115
27/02/2021 | 10:30 | 6546.8747 | 0 | 0 | 6546.8747 | 20:45 | 6509.9517 | 0 | 0 | 6509.9517
28/02/2021 | 12:45 | 5911.3156 | 0 | 0 | 5911.3156 | 20:15 | 6543.151 | 0 | 0 | 6543.151

## 25.ANEXO III -1
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
CONENHUA | L. ARES - HUANCARAMA - LINEA L-6017 | 2021-02-01 14:43 | Desconectó la línea L-6017 (Ares – Huancarama) de 66 kV por falla trifásica, originado por descarga atmosférica en la zona. Como consecuencia desconectó la CH Huancarama con 0.153 MW y se interrumpió el suministro de Cotahuasi y Orcopampa con un total de 0,336 MW de SEAL y de la Minera Buenaventura con 2,5 MW. A las 14:51 h, el CC-CNS (CONELSUR) en coordinación con el CC-CMB (Minera Buenaventura) energizó la línea y se inició las maniobras para normalizar el suministro interrumpido. | 2.5
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2021-02-04 15:09 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 kV por falla, debido a descargas atmosféricas en la zona de Putina y Ananea, según lo informado por Electropuno, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió 10,28 MW. A las 15:12 h entró en servicio la línea L-6024 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 10.28
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2021-02-05 15:22 | Desconectó la línea L-6024 (Azangaro-Putina) de 60 kV por falla, debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por EPU, titular de la línea. Como consecuencia salieron de servicio las subestaciones de Putina, Ananea y Huancané con una carga total de 5,39 MW. A las 15:24 h, se conectó la línea L-6024 y se inicio el restablecimiento. | 5.39
HIDRANDINA | L. CHIMBOTE SUR - TRAPECIO - LINEA L-1129 | 2021-02-05 19:10 | Desconectó la línea L-1129 (Chimbote Sur - Trapecio) de 138 KV por falla, debido a una avería del transformador de corriente TC-A030 en la celda de la S.E. Trapecio, según lo informado por Hidrandina, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro en la S.E. Trapecio con 8,11 MW. La línea quedó fuera de servicio para su inspección. A la 01:07 h del 06.02.2021 se conectó la línea con lo cual se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. | 8.11
HIDRANDINA | L. CHIMBOTE 1 - CHIMBOTE SUR - LINEA L-1111 | 2021-02-05 22:39 | Desconectó la línea L-1111 (Chimbote 1 - Chimbote Sur) de 138 kV por falla cuya causa no fue informada por Hidrandina, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de las SS.EE. Chimbote Sur, Nepeña, Casma y San Jacinto con un total de 24,48 MW. La C.T. San Jacinto quedó operando en sistema aislado. A las 22:48 h, se energizó la línea L-1111 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. A las 00:15 h del 06.02.2021, la C.T. San Jacinto sincronizó con el SEIN. | 24.48
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2021-02-06 12:59 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 kV por falla, debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por Electropuno, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió 8,79 MW en total en Huancané y Putina. A las 13:01 h entró en servicio la línea L-6024 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 8.79
HIDRANDINA | L. CHIMBOTE SUR - TRAPECIO - LINEA L-1129 | 2021-02-08 05:03 | Desconectó la línea L-1129 (Chimbote Sur – Trapecio) de 138 kV por falla en la fase "S" ubicada a 6.8 km desde la S.E. Trapecio, debido a rotura de la cadena de aisladores producto de actos vandálicos de terceros. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Trapecio con un total de 4.55 MW. A las 09:19 h, se conectó la línea y se iniciaron las maniobras para normalizar el suministro interrumpido | 4.55
COMPAÑIA TRANSMISORA SUR ANDINO S.A.C. | L. INGENIO - CAUDALOSA - LINEA L-6644 | 2021-02-09 14:34 | Desconectó la línea L-6644 (Ingenio – Caudalosa) de 60 kV por falla bifásica a tierra entre las fases R-T a 27.81 km desde la S.E. Ingenio, debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por Compañía Transmisora Sur, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la SE Caudalosa (0.56 MW) y Compañía minera Kolpa (4.74 MW). A las 14:57 h, se conectó la línea y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 5.3
MINERA ARUNTANI | L. PUNO - TUCARI - LINEA L-6007 | 2021-02-09 16:57 | Desconectó la línea L-6007 (Puno – Tucari) de 60 kV por falla cuya causa no fue informada por Minera Aruntani, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de la minera Aruntani con un total de 0.18 MW. A las 17:17 h, se energizó la línea y se procedió a normalizar la carga interrumpida | 0.18
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | S.E. HUACHO - CELDA CL-6670 | 2021-02-10 07:25 | Desconecto la línea L-6670 (Huacho - Andahuasi) de 66 kV, por falla monofásica en la fase "R" a 13.3 km desde la S.E. Huacho, debido al contacto de un ave rapiña con la línea en la estructura T-64. Como consecuencia se interrumpió el suministro en la S.E. Andahuasi con un total de 1.72 MW, así mismo se produjo la desconexión de la C.H. Yarucaya con 18.9 MW A las 08:21 h se conectó la línea L-6670 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. A las 09:06 h la C.H. Yarucaya sincronizó con el SEIN. | 1.72
STATKRAFT S.A | L. CARHUAMAYO - HUARÓN - LINEA L-6514 | 2021-02-10 15:57 | Desconectaron las líneas L-6514 / L-6516 (Carhuamayo – Shelby – Excelsior) de 50 kV por falla monofásica en la fase “R” ubicada a 15,1 km desde la S.E. Carhuamayo, debido a descarga atmosférica en la zona de Vista Alegre, según lo informado por STATKRAFT S.A, titular de las líneas. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Pan American Silver (2 MW) y Mina Santander (6,2 MW). A las 15:57 h, se energizó la línea L-6516 (Shelby – Excelsior) desde la S.E. Excelsior y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. A las 19:20 h se puso en servicio la línea L-6514 (Carhuamayo - Excelsior). | 8.2
CONENHUA | L. PARAGSHA II - UCHUCCHACUA - LINEA L-1123 | 2021-02-10 16:10 | Desconectó la línea L-1123 (Paragsha II - Uchucchacua) de 138 kV por falla bifásica a tierra entre las fases S-T, ubicada a 4,7 km de la S.E. Paragsha II, cuya causa no fue informada por CONENHUA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Uchuchacua con un total de 21.61 MW; asimismo, minera Milpo redujo su carga en 4 MW. A las 16:17 h, se coordinó con la minera Milpo recuperar su carga. A las 16:22 h, se conectó la línea L-1123 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 21 | 4

## 26.ANEXO III-2
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ELECTROCENTRO | L. PARQUE INDUSTRIAL - CONCEPCIÓN - LINEA L-6078 | 2021-02-10 17:02 | Desconectó la línea L-6078 (Parque Industrial - Concepción) de 60 kV, por falla monofásica en la fase "R" a 300 m desde la S.E. Parque Industrial, debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por Electrocentro, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Parque Industrial, Chupaca, Concepción, Jauja e Ingenio con un total de 15,9 MW, asimismo, desconectaron las CC.HH. Runatullo I y II con una generación de 39,54 MW en total. A las 17:50 h, se conectó la línea y se procedió a recuperar la carga interrumpida. A las 18:04 h, las CC.HH. Runatullo I y II sincronizaron con el SEIN. | 15.9
SHOUGANG HIERRO PERU | L. EL HIERRO - MARCONA - LINEA L-2299 | 2021-02-11 12:45 | Desconectó la línea L-2299 (Marcona - Hierro Shougang) de 220 kV debido a actuación en el relé diferencia de línea 87L, por falla cuya causa no ha sido informada por Shougesa, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió 67MW de carga en la S.E. El Hierro. A las 14:31 h, se puso en servicio la línea y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 67
HIDRANDINA | S.E. SANTA - TRAFO3D TP-A008 | 2021-02-11 13:10 | Abrió el interruptor IN-A020 de 138 kV del transformador TP-A056 de 25/13/18 MVA, 138/13.8/22.9 kV en la S.E. Santa por actuación de su protección de sobretemperatura de aceite, según lo informado por Hidrandina, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Santa con 15.74 MW. A las 15:12 h se conectó el transformador TP-A056 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 15.74
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | 2021-02-12 15:40 | Desconectó la línea L-6021 (Azángaro – Antauta) de 60 kV por falla originado por descarga atmosférica en la zona. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Antauta con 0,91 MW. A las 15:42 h, se conectó la línea y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 0.91
ELECTRO DUNAS | L. INDEPENDENCIA - PUEBLO NUEVO - LINEA L-6604 | 2021-02-12 21:55 | Desconectó la línea L-6604 (Independencia - El Carmen) de 60 kV, por falla monofásica en la fase “S”, debido a falla en el transformador de tensión en la bahía de la línea L-6604 en la S.E. El Carmen, según lo informado por Electrodunas, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. El Carmen y Tambo de Mora, con un total de 11,04 MW. A las 21:58 h, se puso en servicio la línea y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 11.04
ELECTROCENTRO | L. HUARICASHASH-LA UNION - LINEA L-6168 | 2021-02-13 15:13 | Desconectó la línea L-6168 (Huaricashash – La Unión) de 60 kV en la S.E. Huaricashash por falla debido a descarga atmosférica en la zona, según informó Electrocentro, titular de la línea. El interruptor IN-1207 de 60 kV en la S.E. Huaricashash es de titularidad de Celepsa. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de la S.E. Unión (Electro Centro) con un total de 0.86 MW. A las 15:22 h, se conectó la línea y se procedió a normalizar el suministro interrumpido | 0.86
DOE RUN PERU | S.E. COBRIZA II - TRAFO3D TR 66/10/4.16 | 2021-02-13 15:43 | Abrió el interruptor IN-0173 de 69 kV del Transformador TR1 de 26 MVA, 69/4.16 kV en la SE Cobriza II, por falla en la red de 10 kV de DOE RUN PERÚ, según lo informado por Inversiones Shaqsha, titular del transformador. Como consecuencia se interrumpió la carga de DOE RUN (10 MW). A las 15:57 h, se energizó el transformador y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 10
ELECTRO PUNO | L. PUNO - POMATA - ILAVE - LINEA L-6027 | 2021-02-13 16:08 | Desconectó la línea L-6027 (Puno - Pomata - Ilave) de 60 kV por falla, cuya causa no fue informada por Electro Puno, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió la carga de las SS.EE. Pomata e Ilave con 3.37 MW en total. A las 16:10 h se conectó la línea y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 3.37
TRANSMANTARO | L. COLCABAMBA - POROMA - LINEA L-5031 | 2021-02-14 17:07 | Desconectó la línea L-5031 (Colcabamba - Poroma) de 500 kV por falla monofásica en la fase "S" , debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por TRANSMANTARO, titular de la línea. Como consecuencia el usuario libre Minera Cerro Verde redujo su carga en total 116 MW, Mina Justa redujo su carga en 6.36 MW. A las 17:10 h, se coordinó recuperar la carga de Cerro Verde. A las 17:11 h, se coordinó recuperar la carga de Mina Justa. A las 18:27 h se energizó la línea desde Poroma y a las 18:35 h, se sincronizó en la S.E. Colcabamda. |  | 122.36
SHOUGANG HIERRO PERU | L. EL HIERRO - MARCONA - LINEA L-2299 | 2021-02-15 01:30 | Desconectó la línea L-2299 (Marcona – El Hierro) de 220 kV por falla debido a descargas atmosféricas en la zona, según loinformado por Shougang Hierro Perú, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Shougang en la S.E. El Hierro con 69,56 MW. A las 04:21 h, se conectó la línea L-2299 y se inició las maniobras para normalizar la carga interrumpida. | 69.56
ELECTRO SUR ESTE | L. COMBAPATA - SICUANI - LINEA L-6001 | 2021-02-15 14:02 | Desconectó la línea L-6001 (Combapata – Sicuani) de 66 kV por falla en la fase "S" a 5.69 km desde la S.E. Combapata, por causa no informadas por ELECTRO SUR ESTE, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de la S.E. Sicuani con 4.1 MW aproximadamente. A las 14:22 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 4.1
EMPRESA TRANSMISORA DECAJABAMBA S.A.C. | S.E. PAMPA HONDA - TRAFO3D TPO-813 | 2021-02-15 19:52 | Desconectó el transformador TPO-813 de 220/22.9/10 kV, 30/30/10 MVA de la S.E. Pampa Honda, por falla en la línea L2 (Pampa Honda – Shuahuindo) de 22.9 kV, según lo informado por ATN, operador del equipo. Como consecuencia se interrumpió la carga de la Minera Shahuindo aproximadamente en 4 MW. El día 16.02.2021, alas 02:01 h, el transformador se energizó en vació desde 220 kV. A las 02:24 h, se cerró en el lado de 22.9 kV y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 4

## 27.ANEXO III-3
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ISA PERU | L. AGUAYTÍA - TINGO MARÍA - LINEA L-2251 | 2021-02-17 23:58 | Se produjo la desconexión de la línea L-2251 (Aguaytía - Tingo María) de 220 kV por falla monofásica en la fase “S”, ubicada a 37.22 km de la S.E. Tingo María, debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por ISA Perú, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de las SS.EE. Pucallpa y Aguaytía Pueblo con un total de 31.72 MW Aproximadamente. A las 00:00 h del 18.02.2021, el CC-ISA declaró disponible la línea L-2251. A las 00:01 h, se conectó la línea L-2251. A las 00:02 h se energizó el autotransformador AT38-211 de la S.E. Aguaytía desde el lado 220 kV. A las 00:04 h se recuperó la carga de Pueblo Aguaytía. A las 00:04 h, se energizó la línea L-1125 desde la S.E. Aguaytía en serie con el R-11. A las 00:06 h, se conectó el transformador T111-161 de la S.E. Pucallpa desde el lado de 138 kV. A las 00:07 h, se energizó la barra de la 60 kV de la S.E. Pucallpa con lo cual se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. | 31.72
ELECTRO SUR ESTE | L. SAN GABÁN II - MAZUCO - LINEA L-1014 | 2021-02-18 05:13 | Desconectó la línea L-1014 (San Gabán - Mazuco) de 138 kV por falla monofásica en la fase "S", debido a descarga atmosférica, según informó Electro Sur Este, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió los suministros de las Mazuco y Puerto Maldonado con un total de 9.38 MW. Así mismo desconectaron las unidades G1 (10 MW) y G2 (10 MW) de la C.H. El Ángel III. A las A las 05:19 h se energizó la línea L-1014 desde la S.E. San Gabán. A las 05:22 h y 05:24 h, se normalizaron los suministros de Mazuco y Puerto Maldonado respectivamente. | 9.38
SAN GABAN | L. AZÁNGARO - SAN RAFAEL - LINEA L-1009 | 2021-02-18 07:08 | Desconectó la línea en 138 kV L-1009 (Azángaro - San Rafael) por falla bifásica entre las fases R-S, debido a intensa nevada en la zona de Azángaro, según lo informado por San Gabán, titular de la línea. Como consecuencia desconectó la C.H. Ángel II (8 MW) y el usuario libre MINSUR disminuyó su carga de 13.63 MW a 10.6 MW por actuación de sus protecciones propias. |  | 3.03
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | 2021-02-18 08:43 | Desconectó la línea L-6021 (Azángaro – Antauta) de 60 kV por falla originado por descarga atmosférica en la zona de Azángaro. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Antauta con 0.86 MW. A las 08:49 h, se conectó la línea y se procedió a normalizar el suministro interrumpido | 0.86
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | 2021-02-18 08:54 | Desconectó la línea L-6021 (Azángaro – Antauta) de 60 kV por falla originado por descarga atmosférica en la zona de Azángaro. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Antauta con 0.52 MW. A las 08:57 h, se conectó la línea y se procedió a normalizar el suministro interrumpido | 0.52
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | 2021-02-18 08:59 | Desconectó la línea L-6021 (Azángaro – Antauta) de 60 kV por falla originado por descarga atmosférica en la zona de Azángaro. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Antauta con 0.44 MW. A las 09:02 h, se conectó la línea y se procedió a normalizar el suministro interrumpido | 0.44
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | 2021-02-18 09:07 | Desconectó la línea L-6021 (Azángaro – Antauta) de 60 kV por falla, debido a intensas nevadas en la zona de Antauta, informado por Electro Puno, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Antauta en 0.44 MW. A las 13:13 h, se conectó la línea y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 0.44
SAN GABAN | L. AZÁNGARO - SAN RAFAEL - LINEA L-1009 | 2021-02-20 09:30 | Se produjo recierre exitoso en la línea L-1009 (Azángaro - San Rafael) de 138 kV, por falla monofásica a tierra en la fase "R", ubicada a 86 km de la S.E. San Rafael, debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por San Gabán, titular de la línea. Como consecuencia, Minsur redujo 1,08 MW de carga e inmediatamente se coordinó recuperar la carga interrumpida. |  | 1.08
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | 2021-02-20 13:13 | Desconectó la línea en 60 kV L-6021 (Azángaro - Antauta) debido a descargas atmosféricas en la zona de Antauta, según lo informado por Electropuno, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Antauta en 1.23 MW. A las 13:15 h, se puso en servicio la línea y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. | 1.23
STATKRAFT S.A | L. DERIV. MILPO - HUICRA - LINEA L-524 B | 2021-02-25 20:26 | Desconectó la línea L-6524B (Pasco - Huicra) de 50 kV por falla monofásica en la fase "T", cuya causa se encuentra en investigación por parte de Electrocentro, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro eléctrico en las SS.EE. Goyllarisquizga , Huicra y Vinchos, con un total de 0.66 MW. A las 22:22 horas, se realizó un intento de energización con resultado negativo y la línea L-6524B quedó indisponible. | 0.66
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | 2021-02-26 15:24 | Desconectó la línea L-6021 (Azangaro - Antauta) de 60 kV, por falla debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por Electro Puno, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la SE Antauta con 0.88 MW. A las 15:27 h entro en servicio la línea. | 0.88

## Contraportada
  Director Ejecutivo (e)
  Ing. Leonardo Dejo Prado
  Revisado y Aprobado por:
  Sub Director de Gestión de la Información
  Ing. Jorge Izquierdo Ríos
  Elaborado por:
  Analista de Gestión de la Información
  Ing. Ricardo Varas
  Contactos:
  COES
  Sub Dirección de Gestión de Información
  Av. Los Conquistadores Nro 1144, piso 2
  San Isidro - Lima
  Perú
  +51 (1) 611 - 8585
  Anexo: 655
  sgi@coes.org.pe
  Atención al Cliente:
  +51 (1)611-8585 Anexo 620
  Suscripciones: http://www.coes.org.pe/Portal/publicaciones/suscripcion/index
  Este documento puede ser descargado desde:
  http://www.coes.org.pe/Portal/PostOperacion/Informes/EvaluacionMensual
  Puede visitar nuestros Indicadores BI, con data histórica del SEIN en:
  https://www.coes.org.pe/Portal/portalinformacion/VisorPowerBI