## Portada
Lima, 13 de abril de 2021
INFORME MENSUAL DE OPERACIÓN
Marzo 2021
dirección EJECUTIVA
SUB DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
INFSGI-MES-03-2021
Versión:01

## Índice
CONTENIDO
Página N°
1. RESUMEN
| 1.1. Producción de energía eléctrica en marzo 2021 en comparación al mismo mes del año anterior | 1
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2021
| 2.1. Inicio de Operación Comercial en el SEIN | 2
| 2.2. Potencia Instalada en el SEIN | 2
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN
| 3.1. Producción por tipo de Generación | 3
| 3.2. Producción por tipo de Recurso Energético | 4
| 3.3. Producción por Recursos Energéticos Renovables | 5
| 3.4. Factor de planta de las centrales RER | 6
| 3.5. Participación de la producción por empresas Integrantes | 7
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN
| 4.1 Máxima Potencia Coincidente Por tipo de generación | 8
| 4.2. Participación por Empresas Integrantes en la máxima potencia coincidente | 9
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
| 5.1. Volumen útil de los embalses y lagunas | 10
| 5.2. Evolución de volúmenes de embalses y lagunas | 10
| 5.3. Promedio mensual de los caudales | 12
| 5.4. Evolución de los caudales | 12
6. COSTOS MARGINALES PROMEDIO MENSUAL DEL SEIN
| 6.1. Costos Marginales Promedio Mensual del SEIN | 14
| 6.2. Ubicación geográfica de las principales barras en el SEIN. | 15
7. HORAS DE CONGESTIÓN EN LAS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
| 7.1. Horas de congestión por Área Operativa | 16
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON DISMINUCIÓN O INTERRUPCIÓN DE SUMINISTROS
| 8.1. Fallas por tipo de equipo y causa según clasificación CIER | 17
ANEXOS
I. PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN |  | 18
II. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL |  | 21
III. LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS |  | 25

## 1. Resumen
INFORME DE LA OPERACIÓN MENSUAL
MARZO 2021
[7 empty] | mes: | marzo
[7 empty] | año: | 2021
1. RESUMEN | [7 empty] | 2021-03-01
31
1.1. Producción de energía eléctrica en marzo 2021 en comparación al mismo mes del año anterior
- | El total de la producción de energía eléctrica de la empresas generadoras integrantes del COES en el mes de marzo 2021 fue de 4 619,30 GWh, lo que representa un incremento de 620,25 GWh (15,51%) en comparación con el año 2020.
- | La producción de electricidad con centrales hidroeléctricas durante el mes de marzo 2021 fue de 3 150,05 GWh (1,31% mayor al registrado durante marzo del año 2020).
- | La producción de electricidad con centrales termoeléctricas durante el mes de marzo 2021 fue de 1 269,66 GWh, 81,55% mayor al registrado durante marzo del año 2020. La participación del gas natural de Camisea fue de 25,36%, mientras que las del gas que proviene de los yacimientos de Aguaytía y Malacas fue del 1,41%, la producción con diesel, residual, carbón, biogás y bagazo tuvieron una intervención del 0,03%, 0,01%, 0,15%, 0,17%, 0,35% respectivamente.
- | La producción de energía eléctrica con centrales eólicas fue de 135,84 GWh y con centrales solares fue de 63,76 GWh, los cuales tuvieron una participación de 2,94% y 1,38% respectivamente.
|  | MARZO 2021 |  | MARZO 2020
RECURSO
[5 empty] | Hidro | 3150.0461 | 3109.2739
[5 empty] | Gas Natural | 1236.8221 | 673.8409
[5 empty] | Carbón | 7.0483 | 0
[5 empty] | Diesel2/Residual500/Residual 6 | 1.6421 | 2.2965
[5 empty] | Bagazo / Biogás | 24.1431 | 23.2114
[5 empty] | Eólico | 135.8444 | 130.3123
[5 empty] | Solar | 63.7588 | 60.1222
| Total = 4 619,30 GWh |  | Total = 3 999,06 GWh
Gráfico 1: Comparación de producción mensual de electricidad en marzo por tipo de recurso energético.

## 2. Oferta de generación
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2021
2.1. INICIO DE OPERACIÓN COMERCIAL EN EL SEIN
No se presentaron inicios de operación comercial en marzo de 2021.
2.3. SUSPENSIÓN DE OPERACIÓN COMERCIAL EN EL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión (kV) | Potencia Instalada (MW) | Potencia Efectiva (MW) | Suspensión de Operación Comercial
GR TARUCA (1) | Eólica | Viento | Aerogenerador | C.E. Duna | 7 Aerogeneradores | 34.8 | 18.37 | 18.37 | 22.01.2021
GR PAINO (2) | Eólica | Viento | Aerpgenerador | CE. Huambos | 7 Aerogeneradores | 34.8 | 18.37 | 18.37 | 22.01.2021
Total | [6 empty] | 36.74 | 36.74
(1) El 23 de Marzo se deja sin efecto la Operación Comercial de la C.E. Huambos, propiedad de GR PAINO S.A.C.
(2) El 23 de Marzo se deja sin efecto la Operación Comercial de la C.E. Dunas, propiedad de GR TARUCA S.A.C.
2.3. POTENCIA INSTALADA EN EL SEIN
| POTENCIA INSTALADA (MW) |  | MARZO 2021 | MARZO 2020 | VARIACIÓN (%)
| HIDROELÉCTRICA |  | 5183.1192 | 5163.1192 | 0.3874%
| TERMOELÉCTRICA |  | 7398.3645 | 7395.9645 | 0.03245%
| EÓLICA |  | 375.46 | 375.46 | 0%
| SOLAR |  | 285.02 | 285.02 | 0%
| TOTAL |  | 13241.9637 | 13219.5637 | 0.1694%
Cuadro N° 2: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de marzo 2020 y marzo 2021
Gráfico N° 3: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de marzo 2020 y marzo 2021

## 3. Tipo Generación
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN (GWh)
3.1. PRODUCCIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN (GWh)
Por tipo de Generación | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a marzo
| 2021-01-02 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2020-03-01 | Var (%) | 2021 | 2020 | Var (%) 2021/2020 | 2019 | Var (%) 2020/2019
Hidroeléctrica | 3326.6138 | 2905.1042 | 3150.0461 | 3109.2739 | 1.311% | 9381.7641 | 9364.9675 | 0.1794% | 8628.7303 | 8.532%
Termoeléctrica | 998.8122 | 1071.4342 | 1269.6556 | 699.3488 | 81.55% | 3339.902 | 3096.3082 | 7.867% | 4069.2803 | -23.91%
Eólica | 159.071 | 114.0509 | 135.8444 | 130.3123 | 4.245% | 408.9663 | 367.328 | 11.34% | 355.2376 | 3.403%
Solar | 72.9416 | 63.7614 | 63.7588 | 60.1222 | 6.049% | 200.4618 | 172.0624 | 16.51% | 173.9278 | -1.073%
Total | 4557.4386 | 4154.3507 | 4619.3049 | 3999.0571 | 15.51% | 13331.0942 | 13000.6661 | 2.542% | 13227.176 | -1.712%
Importación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Cuadro N° 3: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de generación en el SEIN.
Gráfico N° 4: Comparación de la producción de energía eléctrica por tipo de generación acumulada a marzo

## 4. Tipo Recurso
3.2. PRODUCCIÓN POR TIPO DE RECURSO ENERGÉTICO (GWh)
Por tipo de Recurso Energético | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a marzo
| 2021-01-02 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2020-03-01 | Var (%) | 2021 | 2020 | Var (%) 2021/2020 | 2019 | Var (%) 2020/2019
Agua | 3326.6138 | 2905.1042 | 3150.0461 | 3109.2739 | 1.311% | 9381.7641 | 9364.9675 | 0.1794% | 8628.7303 | 8.532%
G.N. de Camisea | 914.4996 | 977.9583 | 1171.489 | 645.5511 | 81.47% | 3063.9468 | 2877.3144 | 6.486% | 3738.583 | -23.04%
G.N. de Malacas | 52.232 | 51.0591 | 52.0031 | 28.2897 | 83.82% | 155.2943 | 129.671 | 19.76% | 124.6221 | 4.051%
G.N. de Aguaytía | 4.4965 | 14.1708 | 13.33 | 0 |  | 31.9973 | 15.8493 | 101.9% | 45.2451 | -64.97%
G.N. de La Isla | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Carbón | 0 | 0 | 7.0483 | 0 |  | 7.0483 | 0 |  | 18.2833 | -100%
Residual 500 | 0.54485 | 0.79831 | 0.47205 | 0.83815 | -43.68% | 1.8152 | 1.2236 | 48.34% | 36.7083 | -96.67%
Residual 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.064618 | -100%
Diesel 2 | 0.74413 | 1.195 | 1.1701 | 1.4583 | -19.77% | 3.1092 | 4.3556 | -28.62% | 57.357 | -92.41%
Bagazo | 18.5019 | 19.1223 | 16.0713 | 18.4401 | -12.85% | 53.6955 | 53.058 | 1.202% | 30.5901 | 73.45%
Biogás | 7.7932 | 7.1304 | 8.0718 | 4.7713 | 69.17% | 22.9953 | 14.8364 | 54.99% | 17.8269 | -16.78%
Solar | 72.9416 | 63.7614 | 63.7588 | 60.1222 | 6.049% | 200.4618 | 172.0624 | 16.51% | 173.9278 | -1.073%
Eólico | 159.071 | 114.0509 | 135.8444 | 130.3123 | 4.245% | 408.9663 | 367.328 | 11.34% | 355.2376 | 3.403%
Total | 4557.4386 | 4154.3507 | 4619.3049 | 3999.0571 | 15.51% | 13331.0942 | 13000.6661 | 2.542% | 13227.176 | -1.712%
Importación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Cuadro N° 4: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético en el SEIN.
Gráfico N° 5: Comparación de la producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético acumulado a marzo.

## 5. RER
3.3. PRODUCCIÓN POR RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES (GWh)
Recursos Energéticos Renovables (RER) (*) | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a marzo
| 2021-01-02 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2020-03-01 | Var (%) | 2021 | 2020 | Var (%) 2021/2020 | 2019 | Var (%) 2020/2019
Agua | 253.5264 | 226.9739 | 260.1417 | 240.7504 | 8.055% | 740.642 | 689.729 | 7.382% | 471.0383 | 46.43%
Eólica | 159.071 | 114.0509 | 135.8444 | 130.3123 | 4.245% | 408.9663 | 367.328 | 11.34% | 355.2376 | 3.403%
Solar | 72.9416 | 63.7614 | 63.7588 | 60.1222 | 6.049% | 200.4618 | 172.0624 | 16.51% | 173.9278 | -1.073%
Bagazo | 18.5019 | 19.1223 | 16.0713 | 18.4401 | -12.85% | 53.6955 | 53.058 | 1.202% | 30.5901 | 73.45%
Biogás | 7.7932 | 7.1304 | 8.0718 | 4.7713 | 69.17% | 22.9953 | 14.8364 | 54.99% | 17.8269 | -16.78%
Total RER | 511.8341 | 431.0389 | 483.888 | 454.3963 | 6.49% | 1426.761 | 1297.0137 | 10% | 1048.6207 | 23.69%
Participación en el SEIN (%) | 11.23% | 10.38% | 10.48% | 11.36% |  | 10.7% | 9.977% |  | 7.928%
Cuadro N° 5: Producción de energía eléctrica (GWh) con recursos energético renovables en el SEIN.
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables (biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz), e hidroléctricas cuya capacidad instalada no sobrepase los 20 MW, según D.L. N° 1002. Son consideradas las centrales RER adjudicadas por susbasta además de las centrales no adjudicadas de bagazo C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava.
Gráfico N° 6: Comparación de la producción de energía eléctrica acumulada (GWh) con recursos energéticos renovables en marzo.
|  | PRODUCCIÓN TOTAL SEIN : |  |  | 4619.3049 | GWh |  |  |  |  | 4135.4149
|  | PRODUCCIÓN TOTAL RER : |  |  | 483.89 | GWh
Gráfico N° 7: Participación de las RER en la Matriz de Generación del SEIN en marzo 2021.

## 6. FP RER
3.4. FACTOR DE PLANTA DE LAS CENTRALES RER DEL SEIN
|  | CENTRAL | RECURSO
[5 empty] | Producción (GWh) | Factor de planta |  |  | 2021 | 2020
|  | C.H. ÁNGEL I | AGUA | 20.16 | 15.0475 | 1 | HIDROELÉCTRICAS | C.H. YARUCAYA | 1 | 1
|  | C.H. ÁNGEL II | AGUA | 20.16 | 15.0422 | 1 |  | C.H. RUNATULLO III | 1 | 0.99817
|  | C.H. RUNATULLO III | AGUA | 19.966 | 14.9526 | 1 |  | C.H. RENOVANDES H1 | 0.99895 | 1
|  | C.H. ÁNGEL III | AGUA | 20.16 | 14.8774 | 0.99189 |  | C.H. RUCUY | 0.98255 | 0.9309
|  | C.H. RENOVANDES H1 | AGUA | 19.605 | 14.6458 | 1.0041 |  | C.H. ÁNGEL I | 0.97714 | 0.98483
|  | C.H. POTRERO | AGUA | 19.9 | 14.5588 | 0.98333 |  | C.H. ÁNGEL II | 0.97392 | 0.97432
|  | C.H. RUCUY | AGUA | 20 | 14.5127 | 0.97532 |  | C.H. CHANCAY | 0.97118 | 0.97248
|  | C.H. CHANCAY | AGUA | 20 | 13.8375 | 0.92994 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 0.96529 | 0.99055
|  | C.H. RUNATULLO II | AGUA | 19.967 | 13.8001 | 0.92896 |  | C.H. ÁNGEL III | 0.95521 | 0.95009
|  | C.H. 8 DE AGOSTO | AGUA | 19 | 13.529 | 0.95706 |  | C.H. POTRERO | 0.94197 | 0.92951
|  | C.H. LAS PIZARRAS | AGUA | 19.1995 | 12.9952 | 0.90975 |  | C.H. LA JOYA | 0.93644 | 0.71617
|  | C.H. CARHUAC | AGUA | 20 | 12.9762 | 0.87206 |  | C.H. CAÑA BRAVA | 0.93574 | 0.85151
|  | C.H. YARUCAYA | AGUA | 15 | 12.3128 | 1 |  | C.H. HUASAHUASI I | 0.93024 | 0.95002
|  | C.H. ZAÑA | AGUA | 13.2 | 9.3389 | 0.95093 |  | C.H. EL CARMEN | 0.92871 | 0.50825
|  | C.H. HUASAHUASI II | AGUA | 10.222 | 7.1483 | 0.93993 |  | C.H. HUASAHUASI II | 0.92706 | 0.94217
|  | C.H. CARHUAQUERO IV | AGUA | 9.983 | 7.075 | 0.95256 |  | C.H. 8 DE AGOSTO | 0.90993 | 0.68722
|  | C.H. HUASAHUASI I | AGUA | 9.85 | 6.9287 | 0.94546 |  | C.H. YANAPAMPA | 0.90758 | 0.88837
|  | C.H. EL CARMEN | AGUA | 8.4 | 6.0982 | 0.97577 |  | C.H. RUNATULLO II | 0.8992 | 0.87776
|  | C.H. POECHOS II | AGUA | 9.566 | 5.5848 | 0.7847 |  | C.H. ZAÑA | 0.89702 | 0.71229
|  | C.H. MANTA I | AGUA | 20 | 5.2529 | 0.35302 |  | C.H. LAS PIZARRAS | 0.89323 | 0.69784
|  | C.H. LA JOYA | AGUA | 7.745 | 5.2379 | 0.90899 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 0.87002 | 0.7763
|  | C.H. SANTA CRUZ II | AGUA | 7.424 | 4.8354 | 0.87542 |  | C.H. SANTA CRUZ II | 0.85959 | 0.79963
|  | C.H. SANTA CRUZ I | AGUA | 6.958 | 4.5526 | 0.87943 |  | C.H. IMPERIAL | 0.84936 | 0.85334
|  | C.H. CAÑA BRAVA | AGUA | 5.67 | 3.8631 | 0.91576 |  | C.H. CARHUAC | 0.82364 | 0.68309
|  | C.H. CANCHAYLLO | AGUA | 5.189 | 3.3594 | 0.87016 |  | C.H. RONCADOR | 0.74252 | 0.77644
|  | C.H. YANAPAMPA | AGUA | 3.9162 | 2.6463 | 0.90826 |  | C.H. CANCHAYLLO | 0.67197 | 0.83491
|  | C.H. IMPERIAL | AGUA | 3.964 | 2.594 | 0.87956 |  | C.H. POECHOS II | 0.60458 | 0.68362
|  | C.H. RONCADOR | AGUA | 3.48 | 1.921 | 0.74196 |  | C.H. MANTA I | 0.43908
|  | C.H. PURMACANA | AGUA | 1.714 | 0.41745 | 0.32735 |  | C.H. HER 1 | 0.42695 | 0.80595
|  | C.H. HER 1 | AGUA | 0.7 | 0.20003 | 0.38409 |  | C.H. PURMACANA | 0.23395 | 0.37712
|  | C.E. WAYRA I | EÓLICA | 132.3 | 46.866 | 0.47613 | EÓLICAS | C.E. MARCONA | 0.64417 | 0.51351
|  | C.E. TRES HERMANAS | EÓLICA | 97.15 | 46.8345 | 0.64796 |  | C.E. TRES HERMANAS | 0.60829 | 0.48234
|  | C.E. CUPISNIQUE | EÓLICA | 83.15 | 22.5195 | 0.36402 |  | C.E. WAYRA I | 0.47963 | 0.41934
|  | C.E. MARCONA | EÓLICA | 32 | 15.9985 | 0.67198 |  | C.E. CUPISNIQUE | 0.42502 | 0.47059
|  | C.E. TALARA | EÓLICA | 30.86 | 3.626 | 0.15793 |  | C.E. TALARA | 0.31835 | 0.33345
|  | C.E. HUAMBOS | EÓLICA | 18.37 | 0 | 0 | SOLARES | C.S. TACNA SOLAR | 0.36984 | 0.26869
|  | C.E. DUNA | EÓLICA | 18.37 | 0 | 0 |  | C.S. MOQUEGUA FV | 0.36532 | 0.30957
Gráfico N° 8: Producción de energía eléctrica (GWh) y factor de planta de las centrales con recursos energético renovables por tipo de generación en marzo 2021. Nota: Son consideradas las centrales con operación comercial |  | C.S. RUBI | SOLAR | 144.48 | 34.1625 | 0.31781 |  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0.35663 | 0.26911
|  | C.S. INTIPAMPA | SOLAR | 44.54 | 8.0264 | 0.24221 |  | C.S. RUBI | 0.35385 | 0.30345
| Factor de planta de las centrales RER Acumulado al 31 de marzo | C.S. TACNA SOLAR | SOLAR | 20 | 5.3467 | 0.35932 |  | C.S. INTIPAMPA | 0.26738 | 0.22788
|  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | SOLAR | 20 | 5.0347 | 0.33835 |  | C.S. REPARTICION | 0.23515 | 0.2198
|  | C.S. MOQUEGUA FV | SOLAR | 16 | 4.0455 | 0.33985 |  | C.S. MAJES SOLAR | 0.23474 | 0.2343
|  | C.S. REPARTICION | SOLAR | 20 | 3.5956 | 0.24164 | TERMOELÉCTRICAS | C.T. HUAYCOLORO | 0.98689 | 0.70419
|  | C.S. MAJES SOLAR | SOLAR | 20 | 3.5474 | 0.2384 |  | C.T. PARAMONGA | 0.98052 | 0.68417
|  | C.T. PARAMONGA | BIOCOMBUSTIBLE | 12.741 | 9.5538 | 1.0079 |  | C.T. LA GRINGA | 0.92574 | 0.61506
|  | C.T. HUAYCOLORO | BIOCOMBUSTIBLE | 4.2625 | 3.2844 | 1.0357 |  | C.T. DOÑA CATALINA | 0.8293 | 0.82288
|  | C.T. LA GRINGA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.9537 | 1.9903 | 0.90568 |  | C.T. CALLAO | 0.71444
|  | C.T. DOÑA CATALINA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.4 | 1.5725 | 0.88066
|  | C.T. CALLAO | BIOCOMBUSTIBLE | 2.4 | 1.2246 | 0.68581
Gráfico N° 9: factor de planta de las centrales con recursos energético renovables en el SEIN en marzo. Nota: Son consideradas las centrales con operación comercial

## 7. Generacion empresa
3.5. PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN (GWh) POR EMPRESAS INTEGRANTES
Empresa Integrante (GWh) | marzo |  |  |  | Variación 2021/2020 (GWh) |  | 2021 | 2020
| 2021 | 2020 | Var (%) |  |  | AGROAURORA | 0 | 0
KALLPA | 796.9854 | 405.759 | 96.42% |  |  | SDF ENERGIA | 0 | 10.0813
ELECTROPERU | 625.6254 | 578.2859 | 8.186% |  |  | CERRO VERDE | 1.5e-08 | 0
ENEL GENERACION PERU | 518.1362 | 501.1077 | 3.398% |  |  | PLANTA ETEN | 0.0023044 | 0.5801
ENGIE | 359.9775 | 390.9903 | -7.932% |  |  | HYDRO PATAPO | 0.058849 | 0.1984
EMGE HUALLAGA | 281.6613 | 258.0535 | 9.148% |  |  | IYEPSA | 0.27153 | 0.38918
STATKRAFT | 269.0454 | 261.6817 | 2.814% |  |  | SAMAY I | 0.40365 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | 248.6587 | 257.8125 | -3.551% |  |  | ATRIA | 0.41745 | 0.61247
FENIX POWER | 239.7037 | 106.9974 | 124% |  |  | SHOUGESA | 0.48315 | 0.83815
CELEPSA | 127.4841 | 148.9185 | -14.39% |  |  | MAJA ENERGIA | 1.921 | 1.9294
CHINANGO | 127.2898 | 121.2368 | 4.993% |  |  | BIOENERGIA | 2.1965 | 6.0878
EGEMSA | 121.2876 | 92.0687 | 31.74% |  |  | HIDROCAÑETE | 2.594 | 2.5821
ENEL GREEN POWER PERU | 81.0285 | 76.7063 | 5.635% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 2.6463 | 2.6403
SAN GABAN | 78.3651 | 66.2329 | 18.32% |  |  | EGECSAC | 3.3594 | 3.5931
EGASA | 77.4741 | 126.7799 | -38.89% |  |  | MAJES | 3.5474 | 3.7422
TERMOCHILCA | 69.5466 | 83.499 | -16.71% |  |  | REPARTICION | 3.5956 | 3.4606
INLAND | 66.2812 | 51.4705 | 28.78% |  |  | MOQUEGUA FV | 4.0455 | 3.6113
EMGE JUNÍN | 52.2177 | 50.1532 | 4.116% |  |  | SAN JACINTO | 4.321 | 5.7954
ENEL GENERACION PIURA | 52.0031 | 28.2897 | 83.82% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 5.0347 | 4.0167
GEPSA | 50.2049 | 46.4152 | 8.165% |  |  | INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 5.2529 | 2.5413
P.E. TRES HERMANAS | 46.8345 | 40.0936 | 16.81% |  |  | TACNA SOLAR | 5.3467 | 3.9184
EMGE HUANZA | 40.4506 | 33.6384 | 20.25% |  |  | PETRAMAS | 8.0718 | 4.7713
ENERGÍA EÓLICA | 26.1454 | 33.4584 | -21.86% |  |  | ELECTRO ZAÑA | 9.3389 | 7.23
GENERACIÓN ANDINA | 19.6271 | 11.3765 | 72.52% |  |  | AIPSA | 9.5538 | 6.5569
SINERSA | 19.4223 | 21.2792 | -8.726% |  |  | HUAURA POWER | 12.3128 | 11.4905
P.E. MARCONA | 15.9985 | 13.8185 | 15.78% |  |  | EGESUR | 12.5697 | 10.4366
SANTA ANA | 14.6458 | 14.9353 | -1.939% |  |  | ANDEAN POWER | 12.9762 | 11.07
AGUA AZUL | 14.5588 | 14.2234 | 2.358% |  |  | RIO DOBLE | 12.9952 | 12.334
RIO BAÑOS | 14.5127 | 14.7822 | -1.823% |  |  | TERMOSELVA | 13.33 | 0
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 13.9184 | 14.4516 | -3.689% |  |  | CELEPSA RENOVABLES | 13.568 | 14.0336
CELEPSA RENOVABLES | 13.568 | 14.0336 | -3.318% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 13.9184 | 14.4516
TERMOSELVA | 13.33 | 0 |  |  |  | RIO BAÑOS | 14.5127 | 14.7822
RIO DOBLE | 12.9952 | 12.334 | 5.361% |  |  | AGUA AZUL | 14.5588 | 14.2234
ANDEAN POWER | 12.9762 | 11.07 | 17.22% |  |  | SANTA ANA | 14.6458 | 14.9353
EGESUR | 12.5697 | 10.4366 | 20.44% |  |  | P.E. MARCONA | 15.9985 | 13.8185
HUAURA POWER | 12.3128 | 11.4905 | 7.156% |  |  | SINERSA | 19.4223 | 21.2792
AIPSA | 9.5538 | 6.5569 | 45.71% |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 19.6271 | 11.3765
ELECTRO ZAÑA | 9.3389 | 7.23 | 29.17% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 26.1454 | 33.4584
PETRAMAS | 8.0718 | 4.7713 | 69.17% |  |  | EMGE HUANZA | 40.4506 | 33.6384
TACNA SOLAR | 5.3467 | 3.9184 | 36.45% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 46.8345 | 40.0936
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 5.2529 | 2.5413 | 106.7% |  |  | GEPSA | 50.2049 | 46.4152
PANAMERICANA SOLAR | 5.0347 | 4.0167 | 25.34% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 52.0031 | 28.2897
SAN JACINTO | 4.321 | 5.7954 | -25.44% |  |  | EMGE JUNÍN | 52.2177 | 50.1532
MOQUEGUA FV | 4.0455 | 3.6113 | 12.02% |  |  | INLAND | 66.2812 | 51.4705
REPARTICION | 3.5956 | 3.4606 | 3.899% |  |  | TERMOCHILCA | 69.5466 | 83.499
MAJES | 3.5474 | 3.7422 | -5.204% |  |  | EGASA | 77.4741 | 126.7799
EGECSAC | 3.3594 | 3.5931 | -6.505% |  |  | SAN GABAN | 78.3651 | 66.2329
ELECTRICA YANAPAMPA | 2.6463 | 2.6403 | 0.2279% |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 81.0285 | 76.7063
HIDROCAÑETE | 2.594 | 2.5821 | 0.4609% |  |  | EGEMSA | 121.2876 | 92.0687
BIOENERGIA | 2.1965 | 6.0878 | -63.92% |  |  | CHINANGO | 127.2898 | 121.2368
MAJA ENERGIA | 1.921 | 1.9294 | -0.433% |  |  | CELEPSA | 127.4841 | 148.9185
SHOUGESA | 0.48315 | 0.83815 | -42.36% |  |  | FENIX POWER | 239.7037 | 106.9974
ATRIA | 0.41745 | 0.61247 | -31.84% |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 248.6587 | 257.8125
SAMAY I | 0.40365 | 0 |  |  |  | STATKRAFT | 269.0454 | 261.6817
IYEPSA | 0.27153 | 0.38918 | -30.23% |  |  | EMGE HUALLAGA | 281.6613 | 258.0535
HYDRO PATAPO | 0.058849 | 0.1984 | -70.34% |  |  | ENGIE | 359.9775 | 390.9903
PLANTA ETEN | 0.0023044 | 0.5801 | -99.6% |  |  | ENEL GENERACION PERU | 518.1362 | 501.1077
CERRO VERDE | 1.5e-08 | 0 |  |  |  | ELECTROPERU | 625.6254 | 578.2859
SDF ENERGIA | 0 | 10.0813 |  |  |  | KALLPA | 796.9854 | 405.759
AGROAURORA | 0 | 0
Total | 4619.3049 | 3999.0571 | 15.51%
Cuadro N° 6: Participación de las empresas generadoras del COES en la producción de energía eléctrica (GWh) en marzo |  |  |  | Gráfico N° 10: Comparación de producción energética (GWh) de las empresas generadoras del COES en marzo

## 8. Max Potencia
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN (MW)
4.1. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE POR TIPO DE GENERACIÓN (MW)
Tipo de Generación | Últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Máxima Potencia Anual
| 2021-01-08 19:45 | 2021-02-24 19:45 | 2021-03-04 20:00 | 2020-03-09 19:45 | Var (%) | 2021 | 2020 | Var (%) 2021/2020 | 2019 | Var (%) 2020/2019
| 2021-01-08 19:45 | 2021-02-24 19:45 | 2021-03-04 20:00 | 2020-03-09 19:45 |  | 2021-01-08 19:45 | 2020-01-24 19:30 |  | 2019-01-29 20:00
| 44204.8229 | 44251.8229 | 44259.8333 | 43899.8229 |  | 44204.8229 | 43854.8125 |  | 43494.8333
Hidroeléctrica | 4594.5511 | 4402.4664 | 3852.8879 | 4739.9188 | -18.71% | 4594.5511 | 4614.2049 | -0.4259% | 4587.9101 | 0.5731%
Termoeléctrica | 2012.44 | 2071.0535 | 2830.9634 | 2206.6873 | 28.29% | 2012.44 | 2307.6014 | -12.79% | 2159.8881 | 6.839%
Eólica | 302.6461 | 304.8623 | 148.8062 | 170.1827 | -12.56% | 302.6461 | 148.822 | 103.4% | 128.4942 | 15.82%
Solar | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Total | 6909.6372 | 6778.3822 | 6832.6574 | 7116.7888 | -3.992% | 6909.6372 | 7070.6282 | -2.277% | 6876.2924 | 2.826%
Importación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Máxima Potencia | 6909.6372 | 6778.3822 | 6832.6574 | 7116.7888 | -3.992% | 6909.6372 | 7070.6282 | -2.277% | 6876.2924 | 2.826%
Cuadro N°7 : Máxima potencia coincidente (MW) por tipo de generación en el SEIN.
Gráfico N° 11: Comparación de la máxima potencia coincidente de potencia (MW) por tipo de generación en el SEIN en marzo

## 9. Pot. Empresa
4.2. PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS INTEGRANTES EN LA MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
Por Empresa Integrante (MW) | marzo |  |  |  | Variación 2021/2020 (MW)
| 2021 | 2020 | Var (%)
| 2021-03-04 20:00 | 2020-03-09 19:45
| 44259.8333 | 43899.8229 |  |  |  | EMPRESA | 2020 | 2019
ENEL GENERACION PERU | 988.412 | 989.5192 | -0.1119%
KALLPA | 960.9041 | 893.7952 | 7.508%
ELECTROPERU | 854.1869 | 809.2541 | 5.552% |  |  | REPARTICION | 0 | 0
FENIX POWER | 542.6196 | 272.4693 | 99.15% |  |  | MAJES | 0 | 0
ENGIE | 472.9519 | 993.1359 | -52.38% |  |  | TACNA SOLAR | 0 | 0
EMGE HUALLAGA | 460.7096 | 463.4472 | -0.5907% |  |  | SHOUGESA | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | 349.6296 | 357.7828 | -2.279% |  |  | SDF ENERGIA | 0 | 26.2875
STATKRAFT | 307.3917 | 387.2586 | -20.62% |  |  | SAMAY I | 0 | 0
TERMOCHILCA | 277.3099 | 283.2939 | -2.112% |  |  | PLANTA ETEN | 0 | 0
CELEPSA | 179.6554 | 213.6858 | -15.93% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0
CHINANGO | 169.3248 | 195.9601 | -13.59% |  |  | MOQUEGUA FV | 0 | 0
EGEMSA | 166.2302 | 163.4457 | 1.704% |  |  | IYEPSA | 0 | 0
SAN GABAN | 108.9648 | 110.1804 | -1.103% |  |  | HYDRO PATAPO | 0 | 0
EGASA | 103.5378 | 169.6524 | -38.97% |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0
ENEL GENERACION PIURA | 91.0187 | 89.0582 | 2.201% |  |  | AIPSA | 0 | 0
INLAND | 90.3784 | 91.2196 | -0.9221% |  |  | AGROAURORA | 0 | 0
TERMOSELVA | 82.4035 | 0 |  |  |  | ATRIA | 0.54164 | 0.69538
GEPSA | 67.9789 | 66.8822 | 1.64% |  |  | MAJA ENERGIA | 3.2311 | 2.7107
EMGE JUNÍN | 60.9629 | 70.0206 | -12.94% |  |  | EGECSAC | 3.4659 | 4.7993
ENEL GREEN POWER PERU | 60.7132 | 56.1809 | 8.067% |  |  | HIDROCAÑETE | 3.6 | 3.6
EGESUR | 48.2964 | 11.856 | 307.4% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 3.6217 | 3.7953
ENERGÍA EÓLICA | 46.7678 | 79.9018 | -41.47% |  |  | SAN JACINTO | 6.388 | 8.388
EMGE HUANZA | 40.7502 | 81.9577 | -50.28% |  |  | INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 7.0253 | 0
P.E. TRES HERMANAS | 31.8555 | 25.8106 | 23.42% |  |  | ELECTRO ZAÑA | 8.982 | 0
GENERACIÓN ANDINA | 27.1269 | 0 |  |  |  | BIOENERGIA | 9.0625 | 8.428
SINERSA | 26.5369 | 28.7828 | -7.803% |  |  | P.E. MARCONA | 9.4697 | 8.2894
SANTA ANA | 20.1279 | 20.345 | -1.067% |  |  | PETRAMAS | 11.9907 | 4.8049
AGUA AZUL | 19.9524 | 18.9597 |  |  |  | ANDEAN POWER | 14.7552 | 20.7561
RIO BAÑOS | 19.8617 | 19.9765 |  |  |  | RIO DOBLE | 17.9527 | 12.2482
HUAURA POWER | 18.8416 | 9.5447 | 97.4% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 18.4166 | 19.486
CELEPSA RENOVABLES | 18.7533 | 19.1229 | -1.933% |  |  | CELEPSA RENOVABLES | 18.7533 | 19.1229
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 18.4166 | 19.486 | -5.488% |  |  | HUAURA POWER | 18.8416 | 9.5447
RIO DOBLE | 17.9527 | 12.2482 | 46.57% |  |  | RIO BAÑOS | 19.8617 | 19.9765
ANDEAN POWER | 14.7552 | 20.7561 | -28.91% |  |  | AGUA AZUL | 19.9524 | 18.9597
PETRAMAS | 11.9907 | 4.8049 | 149.6% |  |  | SANTA ANA | 20.1279 | 20.345
P.E. MARCONA | 9.4697 | 8.2894 | 14.24% |  |  | SINERSA | 26.5369 | 28.7828
BIOENERGIA | 9.0625 | 8.428 | 7.528% |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 27.1269 | 0
ELECTRO ZAÑA | 8.982 | 0 |  |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 31.8555 | 25.8106
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 7.0253 | 0 |  |  |  | EMGE HUANZA | 40.7502 | 81.9577
SAN JACINTO | 6.388 | 8.388 | -23.84% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 46.7678 | 79.9018
ELECTRICA YANAPAMPA | 3.6217 | 3.7953 | -4.573% |  |  | EGESUR | 48.2964 | 11.856
HIDROCAÑETE | 3.6 | 3.6 | 0% |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 60.7132 | 56.1809
EGECSAC | 3.4659 | 4.7993 | -27.78% |  |  | EMGE JUNÍN | 60.9629 | 70.0206
MAJA ENERGIA | 3.2311 | 2.7107 | 19.2% |  |  | GEPSA | 67.9789 | 66.8822
ATRIA | 0.54164 | 0.69538 | -22.11% |  |  | TERMOSELVA | 82.4035 | 0
AGROAURORA | 0 | 0 |  |  |  | INLAND | 90.3784 | 91.2196
AIPSA | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 91.0187 | 89.0582
CERRO VERDE | 0 | 0 |  |  |  | EGASA | 103.5378 | 169.6524
HYDRO PATAPO | 0 | 0 |  |  |  | SAN GABAN | 108.9648 | 110.1804
IYEPSA | 0 | 0 |  |  |  | EGEMSA | 166.2302 | 163.4457
MOQUEGUA FV | 0 | 0 |  |  |  | CHINANGO | 169.3248 | 195.9601
PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | CELEPSA | 179.6554 | 213.6858
PLANTA ETEN | 0 | 0 |  |  |  | TERMOCHILCA | 277.3099 | 283.2939
SAMAY I | 0 | 0 |  |  |  | STATKRAFT | 307.3917 | 387.2586
SDF ENERGIA | 0 | 26.2875 | -100% |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 349.6296 | 357.7828
SHOUGESA | 0 | 0 |  |  |  | EMGE HUALLAGA | 460.7096 | 463.4472
TACNA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | ENGIE | 472.9519 | 993.1359
MAJES | 0 | 0 |  |  |  | FENIX POWER | 542.6196 | 272.4693
REPARTICION | 0 | 0 |  |  |  | ELECTROPERU | 854.1869 | 809.2541
Total | 6832.6574 | 7116.7888 | -3.992% |  |  | KALLPA | 960.9041 | 893.7952
Cuadro N° 8: Participación de las empresas generadoras del COES en la máxima potencia coincidente (MW) en marzo |  |  |  | Gráfico N° 12: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) de las empresas generadoras del COES en marzo |  | ENEL GENERACION PERU | 988.412 | 989.5192

## 10. Volúmenes
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.1. VOLUMEN ÚTIL DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS (Millones de m3)
| LAGUNA/ EMBALSE | VOLUMEN ÚTIL 31-03-2021 | VOLUMEN ÚTIL 31-03-2020 | VARIACION %
| Represa Aguada Blanca | 30.802 | 31.918 | -3.496%
| Represa El Frayle | 114.198 | 126.542 | -9.755%
| Represa El Pañe | 104.437 | 103.385 | 1.018% | Hidrología EDEGEL
| Represa Pillones | 80.432 | 79.813 | 0.7756% | Volumen Lagunas Edegel (Santa Eulalia y Marca)
| Represa Bamputañe | 39.414 | 34.537 | 14.12% |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
| Represa Challhuanca | 20.5 | 27.65 | -25.86% | 1 | 104.46 | 117.29 | 117.29 | 129.008
| Laguna Sibinacocha | 92.13 | 100.14 | -7.999% | 2 | 103.472 | 116.011 | 146.936 | 140.922
| Laguna Aricota | 252.595 | 260.3 | -2.96% | 3 | 106.087 | 117.6 | 149.932 | 146.81
| Lagunas San Gaban | 37.462 | 68.73 | -45.49% | 4 | 112.72 | 128.32 | 152.619 | 159.05
| Lago Junín | 308.83 | 301.789 | 2.333% | 5 | 122.319 | 139.24 | 162.196 | 174.75
| Lagunas ELECTROPERU | 132.63 | 159.88 | -17.04% | 6 | 126.156 | 150.94 | 168.511 | 179.649
| Lago Viconga | 21.027 | 15.446 | 36.13% | 7 | 142.99 | 162.491 | 175.468 | 184.3
| Lagunas STATKRAFT | 42.895 | 50.415 | -14.92% | 8 | 134.136 | 169.037 | 188.828 | 186.77
| Pomacocha | 28.446 | 26.442 | 7.579% | 9 | 153.345 | 182.643 | 196.477 | 193.21
| Lagunas Cullicocha (ORAZUL) | 6.215 | 5.377 | 15.58% | 10 | 153.059 | 190.996 | 199.982 | 196.71
| Lagunas Aguashcocha (ORAZUL) | 7.656 | 7.129 | 7.392% | 11 | 162.932 | 200.895 | 200.895 | 203.618
| Lagunas Rajucolta (ORAZUL) | 4.206 | 5.503 | -23.57% | 12 | 172.762 | 209.095 | 210.612 | 209.991
| Lagunas ENEL | 209.991 | 210.612 | -0.2949% | 13 | 182.139 | 215.731 | 221.919 | 219.563
| Laguna Yuracmayo | 42.518 | 38.955 | 9.146% | 14 | 191.475 | 219.171 | 223.196
| Laguna Paucarcocha | 60.362 | 63.003 | -4.192% | 15 | 198.439 | 220.174 | 225.05
| Gallito Ciego | 343.441 | 105.519 | 225.5% | 16 | 201.53 | 220.315 | 224.848
| Cuadro N°9: Volumen útil de los principales embalses y lagunas del SEIN al término del periodo mensual (31 de marzo) |  |  |  | 17 | 206.037 | 220.56 | 225.279
[5 empty] | 18 | 213.674 | 224.152 | 226.442
[5 empty] | 19 | 216.757 | 224.378 | 227.142
[5 empty] | 20 | 217.294 | 224.604 | 227.625
5.2. EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS |  |  |  |  | 21 | 218.319 | 223.491 | 227.758
[5 empty] | 22 | 218.799 | 222.626 | 226.417
[5 empty] | 23 | 217.888 | 221.624 | 224.459
[5 empty] | 24 | 216.049 | 218.384 | 220.635
[5 empty] | 25 | 212.246 | 215.081 | 218.286
[5 empty] | 26 | 210.221 | 210.419 | 214.905
[5 empty] | 27 | 209.852 | 204.23 | 210.918
[5 empty] | 28 | 203.929 | 201.131 | 207.961
[5 empty] | 29 | 200.563 | 196.16 | 205.667
[5 empty] | 30 | 194.949 | 193.86 | 197.4
[5 empty] | 31 | 188.386 | 186.248 | 194.982
[5 empty] | 32 | 184.729 | 182.409 | 190.14
[5 empty] | 33 | 178.881 | 178.694 | 186.173
[5 empty] | 34 | 176.986 | 173.613 | 183.148
[5 empty] | 35 | 173.37 | 170.019 | 175.24
[5 empty] | 36 | 167.63 | 166.069 | 171.61
[5 empty] | 37 | 162.307 | 159.174 | 167.79
[5 empty] | 38 | 159.027 | 157.84 | 170.04
[5 empty] | 39 | 153.617 | 156.282 | 159.69
[5 empty] | 40 | 151.73 | 148.353 | 150.297
[5 empty] | 41 | 147.996 | 151.044 | 146.769
[5 empty] | 42 | 144.54 | 146.53 | 142.699
[5 empty] | 43 | 143.723 | 137.74 | 135.75
[5 empty] | 44 | 142.339 | 133.138 | 130.27
[5 empty] | 45 | 143.132 | 125.733 | 124.578
[5 empty] | 46 | 141.37 | 125.203 | 120.727
[5 empty] | 47 | 140.339 | 120.513 | 113.79
Gráfico N°13: Evolución semanal del volumen de las lagunas de ENEL durante los años 2018 - 2021 |  |  |  |  | 48 | 137.815 | 119.309 | 104.147
[5 empty] | 49 | 129.028 | 119.332 | 104.856
[5 empty] | 50 | 129.3 | 135.915 | 105.705
[5 empty] | 51 | 129 | 131.21 | 110.412
[5 empty] | 52 | 130.481 | 139.864 | 119.12
[5 empty] | 53 |  | 146.809

## 11. Volúmenes
| Volumen Útil del Lago Junín Electroperú | [5 empty] | VOLUMEN UTIL RESERVORIOS EGASA ( (El Frayle, Pañe, Pillones, Aguada Blanca, Chalhuanca y Bamputañe)
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
| 1 | 34.76 | 71.125 | 133.43 | 78.004 | 1 | 210.2 | 190.2 | 186.653 | 222.169
| 2 | 47.749 | 79.229 | 141.273 | 98.037 | 2 | 216.703 | 185.805 | 194.495 | 243.886
| 3 | 67.131 | 106.65 | 151.562 | 137.107 | 3 | 232.836 | 190.06 | 212.153 | 260.968
| 4 | 93.789 | 140.345 | 167.91 | 187.186 | 4 | 271.78 | 198.068 | 213.719 | 282.904
| 5 | 111.016 | 186.183 | 209.0685 | 240.254 | 5 | 269.08 | 217.5581 | 219.561 | 283.468
| 6 | 126.603 | 222.22 | 250.227 | 285.579 | 6 | 273.52 | 279.1 | 285.121 | 323.499
| 7 | 135.725 | 277.021 | 274.188 | 286.727 | 7 | 302.633 | 338.2185 | 329.342 | 323.5327
| 8 | 159.215 | 293.067 | 291.333 | 276.421 | 8 | 328.237 | 388.648 | 352.6093 | 320.115
| 9 | 186.183 | 294.295 | 281.574 | 271.929 | 9 | 343.5405 | 377.131 | 377.95 | 323.689
| 10 | 203.961 | 291.911 | 277.589 | 283.86 | 10 | 371.291 | 385.625 | 383.259 | 329.896
| 11 | 230.189 | 301.205 | 288.451 | 297.126 | 11 | 390.383 | 389.381 | 394.922 | 345.044
| 12 | 282.717 | 310.009 | 295.384 | 303.544 | 12 | 412.4122 | 386.278 | 390.291 | 376.081
| 13 | 329.689 | 333.918 | 303.544 | 310.6 | 13 | 410.832 | 388.981 | 402.175 | 390.745
| 14 | 329.689 | 335.737 | 296.545 |  | 14 | 403.704 | 393.365 | 398.935
| 15 | 326.68 | 335.737 | 289.603 |  | 15 | 399.274 | 385.778 | 388.019
| 16 | 314.741 | 335.737 | 285.006 |  | 16 | 394.585 | 385.724 | 383.397
| 17 | 305.89 | 335.737 | 285.006 |  | 17 | 392.298 | 388.742 | 381.564
| 18 | 314.741 | 335.737 | 285.006 |  | 18 | 390.156 | 386.498 | 379.874
| 19 | 314.741 | 314.741 | 314.741 |  | 19 | 386.471 | 384.382 | 375.694
Gráfico N°14: Evolución semanal del volumen del lago JUNÍN durante los años 2018 - 2021 | 20 | 314.741 | 315.334 | 314.148 |  | 20 | 382.008 | 381.564 | 370.566
| 21 | 314.741 | 311.781 | 312.372 |  | 21 | 378.521 | 376.4709 | 365.522
| 22 | 311.781 | 310.6 | 310.6 |  | 22 | 375.21 | 370.731 | 359.199
| 23 | 308.83 | 307.065 | 307.065 |  | 23 | 374.076 | 363.243 | 354.248
| 24 | 300.038 | 302.959 | 300.621 |  | 24 | 370.892 | 357.212 | 348.87
| 25 | 294.225 | 300.038 | 286.727 |  | 25 | 366.717 | 352.191 | 343.831
| 26 | 282.717 | 296.067 | 266.868 |  | 26 | 361.436 | 346.6261 | 338.471
| 27 | 271.36 | 275.89 | 255.735 |  | 27 | 355.34 | 341.259 | 333.24
| 28 | 260.169 | 248.582 | 244.759 |  | 28 | 349.016 | 337.189 | 327.7105
| 29 | 251.88 | 238.788 | 231.258 |  | 29 | 343.98 | 333.506 | 322.117
| 30 | 232.865 | 229.12 | 219.58 |  | 30 | 342.066 | 324.05 | 316.396
| 31 | 211.726 | 219.054 | 209.128 |  | 31 | 335.232 | 318.106 | 310.662
| 32 | 181.192 | 209.128 | 201.392 |  | 32 | 329.568 | 312.078 | 304.631
| 33 | 152.065 | 199.855 | 189.7 |  | 33 | 323.791 | 312.078 | 299.145
| 34 | 156.822 | 188.693 | 178.711 |  | 34 | 317.647 | 299.582 | 293.224
| 35 | 156.82 | 177.721 | 167.91 |  | 35 | 311.42 | 292.719 | 287.11
| 36 | 159.21 | 164.998 | 158.256 |  | 36 | 305.21 | 286.647 | 280.345
| 37 | 159.215 | 154.534 | 147.348 |  | 37 | 299.17 | 280.605 | 273.902
| 38 | 149.702 | 144.07 | 136.646 |  | 38 | 292.459 | 274.22 | 267.163
| 39 | 117.638 | 135.725 | 131.145 |  | 39 | 286.12 | 267.585 | 262.427
| 40 | 91.68 | 127.056 | 120.758 |  | 40 | 278.58 | 260.962 | 258.969
| 41 | 71.125 | 110.14 | 102.325 |  | 41 | 271.2325 | 253.296 | 255.762
| 42 | 59.261 | 100.61 | 92.945 |  | 42 | 256.272 | 246.06 | 251.312
| 43 | 47.749 | 95.484 | 84.167 |  | 43 | 249.671 | 241.027 | 245.882
| 44 | 38.425 | 89.581 | 82.515 |  | 44 | 249.671 | 234.194 | 239.051
| 45 | 31.142 | 79.639 | 72.33 |  | 45 | 243.3788 | 228.6461 | 232.679
| 46 | 22.26 | 80.049 | 57.318 |  | 46 | 236.34 | 222.812 | 225.804
| 47 | 17.044 | 85.826 | 44.739 |  | 47 | 227.62 | 216.312 | 219.245
| 48 | 36.589 | 77.596 | 34.764 |  | 48 | 220.0144 | 210.251 | 212.092
| 49 | 36.59 | 54.614 | 27.915 |  | 49 | 212.38 | 202.733 | 206.705
| 50 | 34.764 | 64.358 | 19.814 |  | 50 | 205.4678 | 195.514 | 200.083
| 51 | 38.4 | 80.049 | 22.257 |  | 51 | 199 | 188.996 | 200.819
| 52 | 59.261 | 108.829 | 51.547 |  | 52 | 192.888 | 184.654 | 217.93
| 53 |  | 140.345 |  |  | 53 |  | 183.631
Gráfico N°15: Evolución semanal del volumen de los embalses de EGASA durante los años 2018 - 2021.

## 12.Caudales
5.3. PROMEDIO MENSUAL DE LOS CAUDALES (m3/s) | [5 empty] | SEMANA |  | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY
[5 empty] | 2018 | 1 | 1 | 29.44 | 69.0871 | 15.7471
[7 empty] | 2 | 42.8809 | 96.7859 | 37.6
| CAUDAL PROMEDIO | MARZO 2021 | MARZO 2020 | VARIACIÓN % |  |  | 3 | 74.0026 | 158.1773 | 101.2613
| Natural San Gaban | 62.7012 | 134.1526 | -53.26% |  |  | 4 | 77.8126 | 167.0236 | 77.354
| Natural Tarma + Natural Yanango | 31.8422 | 42.144 | -24.44% |  |  | 5 | 61.5317 | 113.1959 | 30.6671
| Natural Tulumayo | 143.3145 | 185.6566 | -22.81% |  |  | 6 | 54.0241 | 88.5357 | 32.4441
| Natural Santa | 152.9395 | 147.5824 | 3.63% |  |  | 7 | 59.2714 | 99.3782 | 30.3381
| Natural Chancay | 130.6882 | 18.5623 | 604.1% |  | 8 | 8 | 78.0256 | 140.28 | 62.97
| Natural Jequetepeque | 96.6512 | 15.3951 | 527.8% |  |  | 9 | 61.1187 | 102.9964 | 31.2446
| Natural Cañete | 102.2312 | 82.2151 | 24.35% |  |  | 10 | 84.5007 | 175.9049 | 36.0383
| Natural Paucartambo | 66.4265 | 96.6913 | -31.3% |  |  | 11 | 83.6439 | 169.6467 | 25.0764
| Natural Vilcanota | 240.3668 | 464.8614 | -48.29% |  |  | 12 | 98.99 | 198.22 | 24.63
| Ingreso Toma Cahua (Pativilca) | 85.7821 | 66.4945 | 29.01% |  |  | 13 | 106.6493 | 312.6314 | 38.7014
| Ingreso Toma Tamboraque | 26.3205 | 22.3556 | 17.74% |  |  | 14 | 86.4884 | 235.3133 | 94.5964
| Turbinado de la C.H. Charcani V | 13.4365 | 20.0017 | -32.82% |  |  | 15 | 88.217 | 294.1721 | 92.07
| Tubinado de la C.H. Platanal | 31.5655 | 36.8013 | -14.23% |  | 16 | 16 | 65.84 | 149.18 | 45.4
| Turbinado de la C.H. Aricota | 1.4512 | 1.4732 | -1.499% |  |  | 17 | 51.88 | 104.35 | 41.47
| Mejorada- Ingreso Tablachaca | 293.0468 | 394.6727 | -25.75% |  |  | 18 | 49.6723 | 78.0381 | 65.801
| Descargado Lagunas San Gaban | 0.373 | 0 |  |  |  | 19 | 45.203 | 78.3139 | 75.1047
| Descarga Upamayo | 23.1368 | 21.2036 | 9.117% |  |  | 20 | 37.3859 | 130.9263 | 97.861
| Descargado Gallito Ciego | 34.0359 | 30.2188 | 12.63% |  |  | 21 | 31.6097 | 64.4493 | 107.7964
| Descarga Lagunas STATKRAFT | 0 | 0 |  |  |  | 22 | 23.3601 | 64.4493 | 107.7964
| Descarga Lagunas ENEL | 0.524 | 0.71228 | -26.43% |  |  | 23 | 22.1186 | 39.501 | 35.1767
| Descargado Yuracmayo (Rimac) | 0 | 0 |  |  | 24 | 24 | 18.6551 | 33.6903 | 23.4194
| Descargado Viconga | 0 | 0 |  |  |  | 25 | 15.6644 | 30.2284 | 15.9861
| Descargado Pomacocha | 3.764 | 0.44133 | 752.9% |  |  | 26 | 13.8481 | 27.8723 | 14.0904
| Descargado Paucarcocha | 1.2258 | 2.9456 | -58.38% |  |  | 27 | 12.8659 | 27.2576 | 11.8389
| Cuadro N°10: Promedio de caudales en marzo | [5 empty] | 28 | 12.9153 | 27.2173 | 9.779
[7 empty] | 29 | 15.9086 | 24.9557 | 8.4957
[7 empty] | 30 | 16.584 | 24.8094 | 7.8074
[7 empty] | 31 | 18.553 | 25.691 | 7.53
5.4. EVOLUCIÓN DE LOS CAUDALES | [5 empty] | 32 | 32 | 17.7697 | 27.63 | 6.4074
[7 empty] | 33 | 14.7829 | 23.78 | 4.94
[7 empty] | 34 | 15.984 | 23.528 | 4.6689
[7 empty] | 35 | 15.55 | 23.29 | 4.6
[7 empty] | 36 | 15.0429 | 23.0071 | 3.9657
[7 empty] | 37 | 13.3869 | 23.1736 | 3.5334
[7 empty] | 38 | 12.9637 | 26.454 | 6.4914
[7 empty] | 39 | 9.47 | 23.7 | 4.9
[6 empty] | 40 | 40 | 9.6714 | 23.6951 | 4.8983
[7 empty] | 41 | 13.239 | 28.1133 | 8.343
[7 empty] | 42 | 13.0851 | 37.0733 | 7.2736
[7 empty] | 43 | 24.9816 | 70.5356 | 7.4324
[7 empty] | 44 | 20.5581 | 55.1837 | 15.8019
[7 empty] | 45 | 26.17 | 60.4457 | 26.4329
[7 empty] | 46 | 19.7286 | 57.0057 | 53.5029
[7 empty] | 47 | 39.6567 | 103.0077 | 53.4591
[7 empty] | 48 | 39.6567 | 99.828 | 45.5396
[7 empty] | 49 | 22.6286 | 60.2757 | 17.9557
[7 empty] | 50 | 17.7767 | 46.702 | 13.4326
[7 empty] | 51 | 34.0857 | 68.7 | 39.4143
[6 empty] | 52 | 52 | 52.0941 | 97.3471 | 65.6794
[5 empty] | 2019 | 1 | 1 | 27.8 | 78.2986 | 21.9271
[7 empty] | 2 | 28.6786 | 95.0817 | 22.398
[7 empty] | 3 | 44.51 | 95.65 | 17.61
[7 empty] | 4 | 73.3231 | 109.2996 | 17.638
[7 empty] | 5 | 103.1772 | 149.6508 | 19.2188
Gráfico N°16: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos SANTA, CHANCAY y PATIVILCA en los años 2018 - 2021. | [6 empty] | 6 | 79.1657 | 136.5771 | 57.1857
[7 empty] | 7 | 120.0226 | 224.7107 | 118.0604
[6 empty] | 8 | 8 | 97.5601 | 198.0434 | 106.2989
[7 empty] | 9 | 97.5601 | 191.0113 | 142.1239
[7 empty] | 10 | 97.4973 | 215.6401 | 164.5969
[7 empty] | 11 | 98.2159 | 236.761 | 121.6507
[7 empty] | 12 | 91.8577 | 250.868 | 166.6314
[7 empty] | 13 | 100.0137 | 301.4597 | 180.07
[7 empty] | 14 | 84.2727 | 253.0854 | 143.4397
[7 empty] | 15 | 61.0749 | 253.0854 | 152.6561
[6 empty] | 16 | 16 | 47.8437 | 141.0459 | 83.8443
[7 empty] | 17 | 50.9071 | 123.8666 | 125.2881
[7 empty] | 18 | 39.121 | 85.1739 | 66.3471
[7 empty] | 19 | 35.4109 | 71.2243 | 42.2161
[7 empty] | 20 | 32.4051 | 76.8571 | 58.3244
[7 empty] | 21 | 26.5839 | 47.9711 | 34.0326
[7 empty] | 22 | 19.6537 | 37.6243 | 40.5243
[7 empty] | 23 | 16.504 | 37.8063 | 25.0106
[7 empty] | 24 | 14.8904 | 35.4687 | 18.2427
[7 empty] | 25 | 15.34 | 33.2001 | 16.0131
[6 empty] | 26 | 26 | 15.5211 | 28.3763 | 12.9616
[7 empty] | 27 | 15.32 | 28.47 | 11.39
[7 empty] | 28 | 14.8094 | 28.9203 | 11.4052
[7 empty] | 29 | 13.6664 | 24.4223 | 10.174
[7 empty] | 30 | 13.3929 | 24.0867 | 9.1717
[7 empty] | 31 | 13.0984 | 22.4713 | 8.5916
[7 empty] | 32 | 12.2283 | 25.2127 | 6.626
[7 empty] | 33 | 12.8387 | 28.061 | 5.9311
[6 empty] | 34 | 34 | 12.3793 | 28.4559 | 5.2604
[7 empty] | 35 | 11.9237 | 26.646 | 4.7317
[7 empty] | 36 | 10.7319 | 27.7206 | 4.5543
[7 empty] | 37 | 11.4814 | 27.9676 | 4.192
[7 empty] | 38 | 12.2171 | 31.354 | 4.176
[7 empty] | 39 | 15.0261 | 37.1464 | 4.8932
[7 empty] | 40 | 13.292 | 29.935 | 5.313
[7 empty] | 41 | 15.4721 | 31.668 | 8.3924
[7 empty] | 42 | 14.6029 | 30.0614 | 9.2871
[7 empty] | 43 | 18.764 | 48.13 | 18.1537
[6 empty] | 44 | 44 | 12.7224 | 37.7818 | 19.9035
[7 empty] | 45 | 22.372 | 60.7214 | 69.0774
[7 empty] | 46 | 28.1016 | 68.5699 | 51.1904
[7 empty] | 47 | 22.2223 | 51.535 | 21.6763
[7 empty] | 48 | 18.7964 | 45.1157 | 19.4287
[7 empty] | 49 | 40.4599 | 84.8464 | 67.7871
[7 empty] | 50 | 55.2086 | 99.1397 | 46.0007
[7 empty] | 51 | 84.7789 | 201.5266 | 43.5863
[6 empty] | 52 | 52 | 90.214 | 224.1094 | 50.4836
[7 empty] | 53 | 80.0613 | 205.2461 | 83.6377
[5 empty] | 2020 |  | 1 | 42.752 | 129.3313 | 35.4127
[7 empty] | 2 | 30.6796 | 73.393 | 22.0449
[7 empty] | 3 | 46.444 | 73.0926 | 18.2101
[7 empty] | 4 | 56.5596 | 140.6934 | 15.9344
[7 empty] | 5 | 85.9973 | 189.9601 | 16.348
[7 empty] | 6 | 79.6439 | 184.551 | 24.5456
[7 empty] | 7 | 62.1154 | 141.4891 | 17.9337
[6 empty] | 8 | 8 | 41.1346 | 83.9696 | 15.5626
[7 empty] | 9 | 70.0271 | 124.3411 | 23.3404
[7 empty] | 10 | 51.7133 | 110.965 | 51.1434
[7 empty] | 11 | 65 | 130.1791 | 73.8207
[7 empty] | 12 | 70.5301 | 127.8666 | 34.1389
[7 empty] | 13 | 73.7107 | 138.129 | 66.4577
[7 empty] | 14 | 57.7969 | 109.1446 | 82.627
[7 empty] | 15 | 44.4303 | 80.1336 | 89.9134
[6 empty] | 16 | 16 | 30.7019 | 57.1371 | 73.4874
[7 empty] | 17 | 24.9329 | 55.1843 | 80.5857
[7 empty] | 18 | 46.8673 | 80.201 | 93.1313
[7 empty] | 19 | 39.8809 | 73.3987 | 43.9604
[7 empty] | 20 | 34.333 | 57.6297 | 29.0386
[7 empty] | 21 | 28.3991 | 47.2084 | 20.7479
[7 empty] | 22 | 19.0161 | 39.6356 | 28.5976
[7 empty] | 23 | 16.3237 | 49.1369 | 19.1047
[6 empty] | 24 | 24 | 14.459 | 34.1504 | 14.2113
[7 empty] | 25 | 13.477 | 32.2889 | 11.6287
[7 empty] | 26 | 14.1751 | 29.4559 | 11.6757
[7 empty] | 27 | 12.8596 | 27.9864 | 27.4889
[7 empty] | 28 | 11.4721 | 24.3719 | 32.3951
[7 empty] | 29 | 11.3289 | 23.6209 | 14.975
[7 empty] | 30 | 11.152 | 26.7574 | 14.1284
[7 empty] | 31 | 10.8526 | 26.4813 | 10.1219
[6 empty] | 32 | 32 | 10.3383 | 25.5066 | 7.7241
[7 empty] | 33 | 11.414 | 31.4414 | 8.5773
[7 empty] | 34 | 11.6621 | 33.3657 | 6.709
[7 empty] | 35 | 11.5414 | 29.069 | 5.7296
[7 empty] | 36 | 13.2869 | 26.0054 | 5.6866
[7 empty] | 37 | 15.4907 | 25.0219 | 5.3569
[7 empty] | 38 | 16.1661 | 27.8547 | 6.9269
[7 empty] | 39 | 16.811 | 27.9866 | 9.9769
[6 empty] | 40 | 40 | 14.5793 | 25.259 | 7.1329
[7 empty] | 41 | 13.0489 | 25.1856 | 4.9103
[7 empty] | 42 | 14.871 | 33.126 | 6.3367
[7 empty] | 43 | 21.9917 | 41.1271 | 11.8671
[7 empty] | 44 | 13.9049 | 33.0384 | 5.2337
[7 empty] | 45 | 13.1844 | 40.1157 | 5.0683
[7 empty] | 46 | 13.1423 | 43.8816 | 4.7746
[7 empty] | 47 | 15.1247 | 42.8116 | 5.6357
[7 empty] | 48 | 27.6921 | 66.2626 | 27.0271
[7 empty] | 49 | 64.694 | 122.2423 | 80.0201
[7 empty] | 50 | 43.3569 | 78.2503 | 98.3731
[7 empty] | 51 | 66.6953 | 123.1313 | 141.8059
[6 empty] | 52 | 52 | 79.132 | 151.044 | 62.0559
[5 empty] | 2021 |  | 1 | 93.616 | 194.9399 | 38.4913
[7 empty] | 2 | 109.1937 | 191.5666 | 52.1854
[7 empty] | 3 | 111.321 | 253.2813 | 72.9711
[7 empty] | 4 | 111.1189 | 244.7926 | 82.664
[6 empty] | 5 | 5 | 108.6607 | 220.6247 | 54.1984
[7 empty] | 6 | 90.4691 | 163.0604 | 42.8274
[7 empty] | 7 | 58.4 | 104.393 | 28.1537
[7 empty] | 8 | 45.1035 | 61.8202 | 19.305
[6 empty] | 9 | 9 | 56.4969 | 85.5073 | 82.8477
[7 empty] | 10 | 90.5547 | 173.2943 | 214.0643
[7 empty] | 11 | 98.0859 | 159.8386 | 132.6183
[7 empty] | 12 | 87.4267 | 160.5429 | 87.6687
[6 empty] | 13 | 13 | 85.7333 | 171.0747 | 94.9541
[8 empty] | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY
[8 empty] | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY

## 13.Caudales
|  | SEMANA |  | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN
| 2018 | 1 | 1 | 10.34 | 4.4629 | 140.0414 | 143.09 | 20.63 | 13 | 1.64 | 201.2429 | 63.23
|  |  | 2 | 13.731 | 3.5944 | 209.918 | 160.9821 | 36.2139 | 11.7743 | 1.5914 | 229.425 | 56.6543
|  |  | 3 | 15.9833 | 8.3046 | 223.6646 | 190.4404 | 30.8191 | 11.8571 | 1.5814 | 261.5636 | 68.5164
|  |  | 4 | 21.9886 | 15.5981 | 346.8834 | 205.5833 | 40.893 | 18.7343 | 1.57 | 261.98 | 58.9354
|  |  | 5 | 17.729 | 13.7246 | 214.9593 | 93.6071 | 17.7483 | 23.39 | 1.57 | 141.8357 | 45.3329
|  |  | 6 | 13.5826 | 8.6634 | 166.3424 | 108.2557 | 18.7916 | 20.201 | 2.3694 | 164.5571 | 65.9876
|  |  | 7 | 14.7226 | 11.0714 | 239.5006 | 202.982 | 42.0886 | 15.2832 | 3.169 | 355.3129 | 97.723
|  | 8 | 8 | 18.48 | 14.97 | 357.6181 | 251.1 | 43.74 | 16.564 | 3.16 | 437.78 | 142.13
|  |  | 9 | 21.6524 | 14.1853 | 333.9089 | 204.9584 | 31.755 | 15.853 | 3.169 | 424.1457 | 142.1386
|  |  | 10 | 30.2727 | 17.4346 | 431.6416 | 177.1549 | 31.1966 | 14.442 | 4.7437 | 293.6914 | 72.3097
|  |  | 11 | 28.0719 | 17.0486 | 485.9854 | 169.375 | 52.6263 | 18.273 | 3.088 | 511.545 | 119.7894
|  |  | 12 | 29.91 | 21.62 | 465.2441 | 201.5833 | 57.6691 | 23.244 | 4.5096 | 433.8914 | 152.8044
|  |  | 13 | 28.3601 | 17.4394 | 396.3769 | 163.7559 | 35.7256 | 23.1434 | 3.393 | 281.7993 | 107.3293
|  |  | 14 | 23.8303 | 12.8333 | 226.3264 | 133.5359 | 28.622 | 19.16 | 1.736 | 176.2321 | 80.9366
Gráfico N°17: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos RÍMAC y SANTA EULALIA en los años 2018 - 2021. |  |  | 15 | 27 | 15.5713 | 207.408 | 107.5951 | 30.754 | 14.3771 | 1.8613 | 130.09 | 42.6931
|  | 16 | 16 | 19.9 | 12.83 | 166.3887 | 95.78 | 29.88 | 12.36 | 1.9 | 96.9 | 33.7171
|  |  | 17 | 19.14 | 13.52 | 168.1934 | 95.39 | 22.2573 | 13.4 | 1.794 | 89.59 | 27.06
|  |  | 18 | 19.7036 | 14.1669 | 171.5429 | 85.9583 | 21.6517 | 12.7858 | 2.3024 | 89.6021 | 22.2697
|  |  | 19 | 15.4883 | 12.6509 | 146.5449 | 88.244 | 19.0371 | 11.3284 | 1.8057 | 75.5686 | 17.566
|  |  | 20 | 14.6011 | 10.0133 | 112.7624 | 64.8096 | 16.5316 | 10.8993 | 1.7767 | 62.2086 | 14.5023
|  |  | 21 | 13.4113 | 7.8631 | 94.6366 | 49.3037 | 13.4506 | 11.1669 | 1.8437 | 54.3871 | 12.215
|  |  | 22 | 12.4903 | 6.4216 | 81.7187 | 42.9286 | 11.8976 | 10.5733 | 1.877 | 48.8379 | 10.8946
|  |  | 23 | 12.278 | 5.5577 | 83.7603 | 67.7976 | 15.8017 | 11.3413 | 1.7929 | 58.175 | 13.8606
|  | 24 | 24 | 10.8827 | 5.3317 | 82.799 | 63.9821 | 15.596 | 11.9641 | 2.0253 | 61.9886 | 13.3929
|  |  | 25 | 10.291 | 3.7499 | 74.0939 | 53.0356 | 14.1359 | 11.79 | 2.0514 | 51.9707 | 10.7494
|  |  | 26 | 9.5591 | 3.5651 | 66.7951 | 40.369 | 10.9124 | 10.93 | 2.1039 | 44.3907 | 9.1146
|  |  | 27 | 9.3137 | 4.76 | 67.3686 | 33.41 | 9.4036 | 12.51 | 2.05 | 39.1736 | 7.6487
|  |  | 28 | 8.7544 | 2.5707 | 65.0736 | 33.1607 | 9.4156 | 12.3 | 2.2506 | 36.9993 | 7.0544
|  |  | 29 | 8.6149 | 3.7006 | 62.5157 | 35.738 | 9.5504 | 12.2457 | 1.9771 | 38.6771 | 6.34
|  |  | 30 | 8.1221 | 4.9111 | 57.1489 | 85.0654 | 15.5341 | 10.996 | 2.286 | 56.1664 | 9.4386
|  |  | 31 | 7.562 | 3.28 | 58.768 | 40.375 | 8.558 | 13.18 | 2 | 50.215 | 8.577
|  | 32 | 32 | 8.4994 | 4.8781 | 54.7034 | 52.9464 | 10.7399 | 10.8503 | 2.0667 | 50.4607 | 9.7963
|  |  | 33 | 7.8117 | 4.6 | 59.0663 | 47.13 | 9.23 | 10.84 | 2.05 | 44.64 | 8.7823
|  |  | 34 | 6.44 | 5.1569 | 82.0336 | 63.893 | 10.9173 | 10.5346 | 1.8789 | 35.6279 | 11.3837
|  |  | 35 | 7.5429 | 2.15 | 71.48 | 45.64 | 9.47 | 10.92 | 1.88 | 32.98 | 7.88
|  |  | 36 | 7.1671 | 4.8343 | 63.0929 | 34.5714 | 7.5943 | 11.0914 | 1.8443 | 31.2043 | 8.0857
Gráfico N°18: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos MANTARO, TULUMAYO y TARMA en los años 2018 - 2021. |  |  | 37 | 7.1637 | 3.1536 | 61.1417 | 28.744 | 6.5637 | 10.8252 | 1.8114 | 29.6143 | 8.6453
|  |  | 38 | 8.31 | 3.3441 | 49.6644 | 35.5716 | 7.294 | 11.1598 | 1.8427 | 30.9129 | 8.6453
|  |  | 39 | 7.6214 | 4.65 | 42.24 | 39.39 | 7.68 | 11.33 | 1.64 | 37.2 | 7.4194
|  | 40 | 40 | 7.6214 | 5.1286 | 38.9063 | 41.34 | 9.1129 | 11.565 | 1.8221 | 42.1971 | 9.6006
|  |  | 41 | 7.2699 | 4.8594 | 42.9237 | 56.6071 | 11.1701 | 12.7402 | 1.7041 | 49.4757 | 10.9433
|  |  | 42 | 6.2733 | 4.0031 | 73.976 | 89.2323 | 19.2823 | 11.7924 | 1.5524 | 72.3507 | 17.9726
|  |  | 43 | 8.3209 | 6.0481 | 97.2344 | 125.7083 | 26.3821 | 12.0416 | 1.5854 | 82.4843 | 19.5526
|  |  | 44 | 9.2941 | 7.6531 | 120.6297 | 157.6071 | 33.3644 | 12.1889 | 1.6864 | 110.4093 | 33.0816
|  |  | 45 | 8.6643 | 4.2061 | 125.4316 | 105.6369 | 18.7356 | 13 | 1.7397 | 114.1436 | 39.8019
|  |  | 46 | 8.5371 | 5.9 | 78.7571 | 79.3043 | 13.16 | 13.0014 | 1.5 | 93.4571 | 37.2129
|  |  | 47 | 9.0094 | 7.1016 | 88.1117 | 74.6844 | 13.4831 | 12.1424 | 1.5 | 104.105 | 35.0554
|  | 48 | 48 | 8.5043 | 4.3617 | 80.1513 | 95.3036 | 12.5436 | 11.9753 | 1.5 | 91.57 | 28.37
|  |  | 49 | 8.27 | 6.91 | 66.5557 | 54.31 | 8.99 | 12.26 | 1.5 | 62.9743 | 22.92
|  |  | 50 | 8.1766 | 6.564 | 61.6027 | 52.4761 | 10.9096 | 13.0014 | 1.4571 | 52.2443 | 17.6957
|  |  | 51 | 10.3429 | 7.3286 | 53.9 | 126.1429 | 16.8 | 12.2571 | 1.3857 | 86.5286 | 33.5143
|  | 52 | 52 | 10.662 | 7.482 | 57.505 | 100.3809 | 16.4351 | 12.2223 | 1.3 | 103.5336 | 52.7531
| 2019 | 1 | 1 | 8.9929 | 4.4643 | 57.515 | 79.8714 | 13.1157 | 11.5719 | 1.3 | 121.7564 | 64.3984
|  |  | 2 | 7.4904 | 3.3686 | 63.3639 | 84.1846 | 16.1101 | 11.5703 | 1.3 | 180.33 | 70.9979
|  |  | 3 | 14.36 | 10.74 | 80.75 | 149.3 | 29.23 | 11.28 | 1.33 | 167.22 | 68.83
|  |  | 4 | 17.1314 | 11.1557 | 85.6896 | 168.81 | 36.2 | 11.844 | 3.0287 | 185.515 | 70.0894
|  |  | 5 | 30.5923 | 16.463 | 416.487 | 195.25 | 36.704 | 12.4967 | 6.6929 | 199.0357 | 74.6554
|  |  | 6 | 20.3729 | 17.0586 | 426.6714 | 265.28 | 51.29 | 12.7443 | 14.4643 | 338.8986 | 117.8286
|  |  | 7 | 28.8376 | 18.0653 | 581.6251 | 230.7323 | 46.224 | 23.8414 | 21.0596 | 288.0957 | 118.0787
|  | 8 | 8 | 20.0779 | 14.5316 | 439.741 | 219.3749 | 42.9459 | 23.8949 | 6.8929 | 411.7514 | 98.32
|  |  | 9 | 26.318 | 19.5204 | 316.27 | 191.1784 | 34.6964 | 22.407 | 3.3807 | 249.4629 | 120.901
Gráfico N°19: Evolución del promedio semanal de caudales de las cuencas CHILI, ARICOTA, VILCANOTA Y SAN GABÁN en los años 2018 - 2021. |  |  | 10 | 27.9596 | 20.8317 | 326.6364 | 184.0893 | 38.681 | 23.8286 | 2.384 | 225.1 | 78.1773
|  |  | 11 | 27.9596 | 22.2471 | 416.081 | 226.8809 | 42.6333 | 23.8099 | 1.9291 | 217.4564 | 44.639
|  |  | 12 | 28.4767 | 21.7079 | 394.1396 | 203.4464 | 43.5293 | 19.573 | 1.7969 | 327.8214 | 98.4
|  |  | 13 | 24.8447 | 20.5691 | 522.4229 | 225.2619 | 57.9744 | 12.5827 | 1.6904 | 339.0436 | 92.1036
|  |  | 14 | 29.4833 | 18.7679 | 316.3394 | 152.4764 | 55.1194 | 21.3038 | 1.6809 | 250.0857 | 65.6659
|  |  | 15 | 20.0404 | 14.276 | 168.4546 | 98.1607 | 27.7137 | 17.8108 | 1.7206 | 148.4879 | 49.6333
|  | 16 | 16 | 16.0721 | 10.1801 | 131.8014 | 98.2797 | 22.8691 | 12.211 | 1.7899 | 105.4793 | 31.291
|  |  | 17 | 15.384 | 12.1216 | 143.8413 | 83.5476 | 20.2739 | 12.9496 | 1.6649 | 103.8193 | 25.9219
|  |  | 18 | 16.0261 | 11.9963 | 111.1231 | 74.3929 | 18.1031 | 11.4933 | 1.55 | 91.5329 | 22.1904
|  |  | 19 | 14.7697 | 10.1233 | 89.4183 | 60.613 | 15.729 | 10.8837 | 1.5914 | 82.455 | 20.9913
|  |  | 20 | 13.8124 | 9.3731 | 79.2124 | 72.3214 | 20.6476 | 11.1537 | 1.5371 | 76.8571 | 23.0857
|  |  | 21 | 12.8497 | 7.0854 | 62.717 | 52.5656 | 14.4617 | 12 | 1.5129 | 58.0579 | 17.8583
|  |  | 22 | 12.1054 | 7.3309 | 41.6331 | 49.262 | 12.6217 | 10.4428 | 1.5 | 51.5207 | 15.3246
|  |  | 23 | 11.2727 | 7.7243 | 41.6331 | 40.5001 | 10.5719 | 10.9792 | 1.5 | 46.5207 | 13.8681
|  |  | 24 | 10.868 | 8.8337 | 78.434 | 35.7859 | 9.218 | 11.0968 | 1.5 | 42.4736 | 12.5126
|  |  | 25 | 10.1673 | 7.6593 | 77.872 | 33.357 | 8.9321 | 10.462 | 1.5 | 43.7293 | 11.4504
|  | 26 | 26 | 9.3536 | 6.2751 | 76.4479 | 29.1546 | 8.3007 | 11.2599 | 1.5 | 44.6164 | 9.666
|  |  | 27 | 8.86 | 7.15 | 77.43 | 30.35 | 8.59 | 10.7582 | 1.59 | 43.84 | 8.27
|  |  | 28 | 8.9136 | 5.7059 | 76.2451 | 27.7023 | 7.8261 | 11.1392 | 1.6 | 39.9957 | 7.49
|  |  | 29 | 9.1244 | 6.4564 | 66.3127 | 29.9404 | 7.6489 | 10.8104 | 1.6 | 42.7043 | 6.4643
|  |  | 30 | 8.5529 | 4.6829 | 72.0486 | 36.73 | 8.18 | 12.61 | 1.6286 | 44.6114 | 8.2286
|  |  | 31 | 8.6656 | 6.0697 | 71.5431 | 31.7204 | 7.0619 | 12.323 | 1.7 | 43.445 | 6.7563
|  |  | 32 | 8.8231 | 7.5089 | 73.755 | 23.2559 | 6.2596 | 12.5515 | 1.7214 | 38.4329 | 6.4201
|  |  | 33 | 7.5077 | 3.2121 | 68.8786 | 21.2974 | 6.3691 | 12.1371 | 1.7483 | 36.6907 | 4.7154
|  |  | 34 | 7.6147 | 3.395 | 65.664 | 20.9224 | 6.1154 | 12.0345 | 1.7483 | 34.8729 | 5.7421
|  |  | 35 | 8.7816 | 7.1026 | 65.2244 | 19.4583 | 6.3137 | 12.0416 | 1.75 | 34.1614 | 6.5946
|  | 36 | 36 | 8.2851 | 6.762 | 60.7191 | 25.369 | 5.8737 | 12.0556 | 1.6426 | 35.9686 | 4.9847
|  |  | 37 | 7.6476 | 6.5273 | 62.6794 | 28.1369 | 6.1154 | 12.131 | 1.6457 | 34.325 | 5.5027
|  |  | 38 | 7.6971 | 5.4443 | 65.47 | 29.3514 | 6.8329 | 12.1943 | 1.6014 | 33.1314 | 6.8414
|  |  | 39 | 7.6703 | 5.8961 | 72.9307 | 26.4703 | 9.2337 | 12.167 | 1.4286 | 32.5321 | 5.588
|  |  | 40 | 6.5494 | 3.8239 | 70.6613 | 28.1906 | 9.6929 | 12.5946 | 1.4 | 36.385 | 8.055
|  |  | 41 | 8.0964 | 4.0404 | 65.0476 | 47.0106 | 10.7099 | 13.2741 | 1.3786 | 40.9871 | 6.997
|  |  | 42 | 7.4686 | 4.8257 | 67.5971 | 47.2914 | 8.5643 | 13.0014 | 1.35 | 37.5543 | 6.2986
|  |  | 43 | 8.9041 | 7.3547 | 80.4456 | 71.9346 | 12.2791 | 13.1398 | 1.2643 | 52.8707 | 11.99
|  | 44 | 44 | 7.8246 | 6.093 | 68.0793 | 33.012 | 8.6856 | 13.2754 | 1.1857 | 36.2086 | 7.9394
|  |  | 45 | 9.4607 | 6.8107 | 71.5557 | 77.119 | 11.1696 | 14 | 1.12 | 61.8679 | 10.6213
|  |  | 46 | 9.3077 | 7.0327 | 91.0774 | 102.3749 | 13.601 | 14.0505 | 1.1086 | 108.2664 | 19.4844
|  |  | 47 | 9.4626 | 5.5844 | 81.9729 | 82.5119 | 10.6286 | 13.9858 | 1.1 | 123.16 | 19.4754
|  |  | 48 | 10.7881 | 7.5644 | 84.627 | 67.75 | 8.4404 | 13.7811 | 1.1 | 94.3821 | 16.9184
|  |  | 49 | 12.1959 | 8.7971 | 127.5237 | 92.8216 | 12.5631 | 13.1487 | 1.1 | 134.3829 | 23.5803
|  |  | 50 | 12.1959 | 8.7971 | 183.5429 | 117.732 | 21.507 | 12.6139 | 1.1014 | 210.9993 | 41.8921
|  |  | 51 | 18.6221 | 18.0576 | 292.9507 | 180.4406 | 47.0329 | 12.6005 | 1.1 | 166.8543 | 39.8274
|  |  | 52 | 29.98 | 19.5921 | 381.116 | 222.8273 | 45.9637 | 12.6178 | 1.4 | 293.2893 | 62.5729
|  | 53 | 53 | 16.1827 | 8.7856 | 271.8339 | 172.1549 | 29.9334 | 12.8523 | 1.4571 | 278.1629 | 97.8064
| 2020 |  | 1 | 12.7636 | 7.4843 | 176.2081 | 130.2321 | 24.2774 | 14.5143 | 2.2786 | 468.155 | 152.8039
|  |  | 2 | 13.3863 | 6.9174 | 159.752 | 106.9761 | 30.6803 | 13.2196 | 1.8857 | 213.5943 | 97.9499
|  |  | 3 | 15.1964 | 11.3304 | 243.877 | 137.0419 | 40.24 | 16.8555 | 6.3076 | 247.2621 | 78.1319
|  |  | 4 | 16.572 | 12.822 | 236.6104 | 121.2974 | 26.4707 | 22.0118 | 4.367 | 212.7886 | 52.875
|  |  | 5 | 25.6754 | 18.2549 | 392.8254 | 216.113 | 48.7077 | 14.4962 | 2.6891 | 410.1543 | 99.129
|  |  | 6 | 22.6386 | 17.3326 | 448.5916 | 221.3571 | 51.925 | 17.659 | 9.7964 | 622.455 | 151.4739
|  |  | 7 | 24.8183 | 19.436 | 374.258 | 142.5477 | 37.9971 | 23.6427 | 10.8107 | 434.3236 | 148.1273
|  | 8 | 8 | 16.8773 | 13.0841 | 289.1936 | 162.012 | 30.7803 | 23.6815 | 21.2906 | 403.4057 | 143.289
|  |  | 9 | 20.463 | 16.1314 | 302.3861 | 174.7203 | 36.134 | 23.6255 | 11.064 | 388.3536 | 84.358
|  |  | 10 | 20.0017 | 16.1334 | 219.4997 | 118.9107 | 22.6184 | 23.7258 | 5.0324 | 317.9679 | 76.4726
|  |  | 11 | 20.4643 | 16.2753 | 210.3901 | 145.369 | 39.3434 | 23.7143 | 12.166 | 377.625 | 110.7863
|  |  | 12 | 23.0327 | 20.1807 | 335.1979 | 171.2619 | 46.287 | 23.6233 | 11.1197 | 380.8593 | 113.33
|  |  | 13 | 27.5589 | 21.3191 | 569.3174 | 241.5953 | 63.4143 | 22.1282 | 6.0049 | 332.1529 | 97.1586
|  |  | 14 | 18.7959 | 18.168 | 298.4854 | 156.2859 | 40.5671 | 21.36 | 4.662 | 272.1614 | 87.024
|  |  | 15 | 16.381 | 14.7863 | 196.3064 | 126.2024 | 27.609 | 23.6014 | 2.587 | 174.1793 | 56.692
|  | 16 | 16 | 15.1429 | 11.1133 | 144.2579 | 112.3274 | 23.3191 | 16.1457 | 1.9569 | 124.015 | 41.5783
|  |  | 17 | 14.5351 | 7.9587 | 118.6174 | 86.637 | 19.6626 | 14.0073 | 2.0897 | 109.7207 | 32.2779
|  |  | 18 | 15.9193 | 12.1339 | 119.4694 | 95.7977 | 21.3296 | 12.484 | 2.0749 | 121.6979 | 27.2186
|  |  | 19 | 16.1487 | 14.7767 | 179.6209 | 63.6549 | 18.9614 | 11.4369 | 1.6491 | 98.2329 | 23.9967
|  |  | 20 | 13.9129 | 10.4843 | 132.4104 | 63.0179 | 17.7243 | 12.0188 | 1.6491 | 74.4864 | 27.2186
|  |  | 21 | 12.8326 | 8.7073 | 118.9629 | 55.5534 | 14.5477 | 11.9633 | 1.6176 | 66.3543 | 17.6396
|  |  | 22 | 11.5899 | 7.6087 | 92.5277 | 48.8511 | 12.8511 | 11.9721 | 1.7259 | 60.7429 | 13.3897
|  |  | 23 | 10.866 | 6.6899 | 86.2621 | 49.0297 | 13.3006 | 12.0603 | 2.2756 | 60.9321 | 13.06
|  | 24 | 24 | 10.8934 | 6.3937 | 80.155 | 39.363 | 11.2059 | 12.0251 | 2.2756 | 56.7714 | 10.0947
|  |  | 25 | 9.7686 | 5.4859 | 71.438 | 31.8851 | 9.1724 | 11.8676 | 1.7577 | 51.7807 | 9.1596
|  |  | 26 | 9.3011 | 5.6423 | 70.7981 | 29.8034 | 8.6643 | 11.9615 | 1.7387 | 47.2657 | 8.8349
|  |  | 27 | 9.0899 | 4.8411 | 72.3233 | 28.8751 | 8.315 | 12.1259 | 2.0546 | 44.6014 | 8.4666
|  |  | 28 | 8.3316 | 4.0903 | 70.3524 | 27.0714 | 7.9793 | 12.0361 | 1.8629 | 42.7429 | 7.6953
|  |  | 29 | 8.74 | 3.369 | 69.363 | 26.3691 | 7.2953 | 12.0125 | 2.1429 | 40.2629 | 7.1297
|  |  | 30 | 8.2613 | 3.9334 | 68.1019 | 23.0776 | 7.5453 | 12.0654 | 2.0149 | 39.8271 | 8.1214
|  |  | 31 | 7.5296 | 3.8719 | 66.1636 | 20.3631 | 7.1267 | 12.064 | 2.0709 | 37.7614 | 8.1097
|  | 32 | 32 | 7.1333 | 3.9694 | 69.5891 | 20.36 | 6.8284 | 11.8981 | 1.7729 | 37.7607 | 10.5387
|  |  | 33 | 7.307 | 4.0543 | 67.5291 | 23.369 | 6.669 | 11.9541 | 1.7154 | 38.4021 | 6.1293
|  |  | 34 | 6.8864 | 3.8853 | 67.3079 | 24.4344 | 6.6477 | 11.9584 | 2.261 | 36.7929 | 6.0766
|  |  | 35 | 6.9537 | 3.356 | 62.8704 | 21.0774 | 6.0071 | 12.3099 | 1.5179 | 37.9914 | 5.9287
|  |  | 36 | 6.899 | 3.1213 | 65.6213 | 23.8571 | 6.0529 | 12.6971 | 1.065 | 40.25 | 6.6626
|  |  | 37 | 6.6839 | 3.6979 | 65.9274 | 21.6964 | 5.9929 | 12.7225 | 1.5737 | 41.2207 | 6.7526
|  |  | 38 | 7.54 | 4.3364 | 68.2594 | 32.9583 | 6.3054 | 12.7573 | 1.6809 | 38.4514 | 6.3287
|  |  | 39 | 6.875 | 3.7 | 75.1594 | 41.8274 | 7.6856 | 12.7449 | 1.6871 | 41.3071 | 7.4534
|  | 40 | 40 | 6.0911 | 3.5014 | 73.5233 | 30.1786 | 7.8047 | 13.596 | 1.613 | 45.0364 | 6.037
|  |  | 41 | 5.8653 | 4.217 | 67.7613 | 24.5476 | 6.7624 | 13.258 | 1.8453 | 44.2557 | 6.8767
|  |  | 42 | 6.628 | 4.76 | 71.1329 | 41.7739 | 7.8334 | 12.749 | 1.999 | 49.4079 | 6.4479
|  |  | 43 | 7.1351 | 5.6937 | 76.8699 | 39.6011 | 6.4934 | 12.7713 | 1.5481 | 49.0564 | 6.2457
|  |  | 44 | 6.107 | 4.3959 | 68.665 | 36.7023 | 5.6301 | 13.1563 | 1.4393 | 48.2414 | 6.5374
|  |  | 45 | 5.6736 | 4.5134 | 62.05 | 27.7976 | 5.3054 | 12.6877 | 1.3807 | 46.3307 | 6.1831
|  |  | 46 | 5.9637 | 5.3014 | 57.5466 | 32.2083 | 5.1786 | 13.158 | 1.3846 | 44.6936 | 7.3267
|  |  | 47 | 6.7793 | 3.8094 | 56.9447 | 25.3513 | 6.1274 | 12.2468 | 1.5066 | 42.9679 | 9.6326
|  |  | 48 | 8.2139 | 5.0787 | 56.83 | 37.9941 | 8.1883 | 13.3675 | 1.0269 | 63.6443 | 13.1029
|  |  | 49 | 17.6804 | 12.9981 | 90.966 | 88.6309 | 14.5303 | 13.0535 | 1.0737 | 90.7343 | 17.6671
|  |  | 50 | 12.6171 | 11.9081 | 83.198 | 44.2976 | 9.2204 | 13.0685 | 1.2921 | 57.2071 | 14.239
|  |  | 51 | 19.5023 | 17.9104 | 93.5826 | 77.6074 | 9.7119 | 12.9879 | 1.278 | 76.0257 | 17.2247
|  | 52 | 52 | 24.4787 | 20.0521 | 198.8976 | 158.3451 | 34.9103 | 18.9679 | 7.1757 | 180.2579 | 54.0199
| 2021 |  | 1 | 32.4711 | 23.0404 | 363.2 | 212.5833 | 44.2054 | 22.3579 | 6.7241 | 233.4236 | 70.259
|  |  | 2 | 29.3576 | 22.507 | 323.794 | 154.4109 | 27.9143 | 16.0441 | 3.2384 | 199.5121 | 58.127
|  |  | 3 | 27.7184 | 21.3451 | 401.6544 | 185.1429 | 39.3739 | 18.8351 | 6.5606 | 380.6943 | 74.9274
|  |  | 4 | 30.7393 | 24.1261 | 367.0097 | 156.1486 | 23.4977 | 16.0046 | 5.1067 | 322.465 | 68.3946
|  | 5 | 5 | 25.5846 | 22.8746 | 260.9509 | 108.6667 | 21.3214 | 16.0245 | 3.1654 | 203.9479 | 56.8646
|  |  | 6 | 18.678 | 19.1151 | 266.1391 | 132.9823 | 30.397 | 15.9631 | 5.8411 | 317.9079 | 60.405
|  |  | 7 | 18.678 | 18.678 | 231.2867 | 91.3214 | 18.5625 | 14.07 | 3.358 | 339.78 | 76.87
|  |  | 8 | 15.8958 | 8.107 | 131.6266 | 104.375 | 21.619 | 13.1626 | 2.181 | 264.857 | 119.958
|  | 9 | 9 | 16.0316 | 10.7089 | 115.8161 | 81.5714 | 19.779 | 11.8396 | 2.5799 | 195.4093 | 71.7629
|  |  | 10 | 28.2761 | 21.7317 | 254.391 | 146.1726 | 29.3523 | 10.5685 | 2.1963 | 212.2 | 56.0487
|  |  | 11 | 28.6346 | 21.5249 | 320.8254 | 138.1251 | 28.1 | 11.367 | 2.7153 | 229.9386 | 63.3096
|  |  | 12 | 28.2233 | 22.0873 | 295.677 | 176.2203 | 43.394 | 14.0602 | 3.625 | 287.3743 | 68.27
|  | 13 | 13 | 27.5166 | 23.3213 | 358.4029 | 161.6191 | 39.0823 | 20.1078 | 4.0744 | 292.3786 | 61.6547
|  |  |  | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN

## 14. CMg
6.1.- PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN (US$/MWh)
6.1.1. Área Norte
| BARRA | PIURA OESTE 220 | CHICLAYO 220 | TRUJILLO 220 | CHIMBOTE1 138 | CAJAMARCA 220 |  |  | PIURA OESTE 220 | PIURA OESTE 220 (8,65 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 8.6521 | 8.4884 | 8.4002 | 8.3351 | 8.2404 |  |  | CHICLAYO 220 | CHICLAYO 220 (8,49 USD/MWh)
| Cuadro N°11: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de marzo | [7 empty] | TRUJILLO 220 | TRUJILLO 220 (8,4 USD/MWh)
[9 empty] | CHIMBOTE1 138 | CHIMBOTE1 138 (8,34 USD/MWh)
[9 empty] | CAJAMARCA 220 | CAJAMARCA 220 (8,24 USD/MWh)
[9 empty] | CHAVARRIA 220 | CHAVARRIA 220 (8,28 USD/MWh)
[9 empty] | INDEPENDENCIA 220 | INDEPENDENCIA 220 (8,17 USD/MWh)
[9 empty] | CARABAYLLO 220 | CARABAYLLO 220 (8,22 USD/MWh)
[9 empty] | SANTA ROSA 220 | SANTA ROSA 220 (8,15 USD/MWh)
[9 empty] | SAN JUAN 220 | SAN JUAN 220 (8,11 USD/MWh)
[9 empty] | POMACOCHA 220 | POMACOCHA 220 (7,89 USD/MWh)
[9 empty] | OROYA NUEVA 50 | OROYA NUEVA 50 (7,77 USD/MWh)
Gráfico N°20: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de marzo
[9 empty] | TINTAYA NUEVA 220 | TINTAYA NUEVA 220 (8,82 USD/MWh)
| 6.1.2. Área Centro | [7 empty] | PUNO 138 | PUNO 138 (8,48 USD/MWh)
[9 empty] | SOCABAYA 220 | SOCABAYA 220 (8,57 USD/MWh)
| BARRA | CHAVARRIA 220 | SANTA ROSA 220 | CARABAYLLO 220 | SAN JUAN 220 | INDEPENDENCIA 220 | POMACOCHA 220 | OROYA NUEVA 50 | MOQUEGUA 138 | MOQUEGUA 138 (8,55 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 8.2785 | 8.1522 | 8.2212 | 8.1098 | 8.1725 | 7.8916 | 7.7657 | DOLORESPATA 138 | DOLORESPATA 138 (8,21 USD/MWh)
| Cuadro N°12: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de marzo | [7 empty] | COTARUSE 220 | COTARUSE 220 (8,2 USD/MWh)
[9 empty] | SAN GABAN 138 | SAN GABAN 138 (7,35 USD/MWh)
Gráfico N°21: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de marzo
6.1.3. Área Sur
| BARRA | TINTAYA NUEVA 220 | SOCABAYA 220 | MOQUEGUA 138 | PUNO 138 | DOLORESPATA 138 | COTARUSE 220 | SAN GABAN 138
| Cmg (USD/MWh) | 8.8241 | 8.5692 | 8.5547 | 8.4806 | 8.2073 | 8.1974 | 7.3519
Cuadro N°13: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de marzo
Gráfico N°22: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de marzo

## 15. Mapa CMg
6.2.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN.
CAJAMARCA 220 (8,24 USD/MWh)
CHICLAYO 220 (8,49 USD/MWh)
CHIMBOTE1 138 (8,34 USD/MWh)
PIURA OESTE 220 (8,65 USD/MWh)
COTARUSE 220 (8,2 USD/MWh)
DOLORESPATA 138 (8,21 USD/MWh)
TRUJILLO 220 (8,4 USD/MWh)
PUNO 138 (8,48 USD/MWh)
CARABAYLLO 220 (8,22 USD/MWh)
SOCABAYA 220 (8,57 USD/MWh)
SAN GABAN 138 (7,35 USD/MWh)
CHAVARRIA 220 (8,28 USD/MWh)
INDEPENDENCIA 220 (8,17 USD/MWh)
OROYA NUEVA 50 (7,77 USD/MWh)
TINTAYA NUEVA 220 (8,82 USD/MWh)
POMACOCHA 220 (7,89 USD/MWh)
SAN JUAN 220 (8,11 USD/MWh)
SANTA ROSA 220 (8,15 USD/MWh)
MOQUEGUA 138 (8,55 USD/MWh)

## 16. Congestiones
7. HORAS DE CONGESTIÓN DE LOS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
7.1. HORAS DE CONGESTIÓN POR ÁREA OPERATIVA
ÁREA OPERATIVA | EQUIPO DE TRANSMISIÓN | DESCRIPCIÓN | MARZO 2021 | MARZO 2020 | MARZO 2019 | Var. (2021/2020) | Var. (2020/2019)
CENTRO | L-2222 L-2223 | PACHACHACA - CALLAHUANCA (REP) |  | 7.9 |  | 0%
| L-2003 L-2004 | SANTA ROSA N. - CHAVARRÍA | 26.1
| L-2110 | HUANZA-CARABAYLLO | 9.75 | 59.6667 | 0.53333 | 16.34% | 11187%
| L-2205 L-2206 | POMACOCHA - SAN JUAN |  | 20.5 | 1.0667 | 0% | 1922%
| L-2259 | CARHUAMAYO - OROYA NUEVA |  |  | 2.1333 |  | 0%
| L-6627 L-6628 | MARCONA - SAN NICOLÁS | 40.7167 | 14.6 |  | 278.9%
| T-30 T3-261 T4-261 | INDEPENDENCIA | 206.3667 | 226.9 | 10.6667 | 90.95% | 2127%
| T62-161 T6-261 | MARCONA |  | 8.9167 | 38.4 | 0% | 23.22%
SUR | L-1010 | AZÁNGARO - SAN GABÁN II | 1.0667
TOTAL HORAS DE CONGESTIÓN EN EL SEIN |  |  | 284 | 338.4833 | 52.8 | 3.8617 | 541.1%
Cuadro N° 14: Horas de operación de los principales equipos de congestión en marzo
Gráfico N° 23: Comparación de las horas de operación de los principales equipos de congestión en marzo.

## 17. Eventos
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
8.1. FALLAS POR TIPO DE EQUIPO Y CAUSA SEGÚN CLASIFICACIÓN CIER
TIPO DE EQUIPO | FENOMENOS AMBIENTALES | FALLAS DE EQUIPO | FALLA EXTERNA | OTRAS CAUSA DISTINTAS A LAS ANTERIORES | FALLAS CUYA CAUSA NO FUE IDENTIFICADA | FALLA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN | FALLA HUMANA | TOTAL | ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA
| FNA | FEC | EXT | OTR | FNI | FEP | FHU |  | MWh
BARRA |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1
CENTRAL HIDROELÉCTRICA | 1 | [6 empty] | 1 | 0.74
LINEA DE TRANSMISION | 19 | 4 | 2 |  | 10 |  |  | 35 | 278.56
SUBESTACION |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 129.57
TRANSFORMADOR 2D | [5 empty] | 2 |  | 2 | 43.42
TRANSFORMADOR 3D |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 11.11
TOTAL | 20 | 5 | 2 | 0 | 13 | 2 | 0 | 42 | 464.4
Cuadro N°15: Número de fallas y energía interrumpida (MWh) por tipo de equipo y Causa según clasificacion CIER en el mes de marzo 2021
FALLAS POR TIPO DE CAUSA - MARZO 2021 |  |  |  | FALLAS POR TIPO DE EQUIPO - MARZO 2021
Gráfico N°24: Porcentaje de participación por tipo de causa en el número de fallas. |  |  |  | Gráfico N°25: Comparación en el número de fallas por tipo de equipo.
ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA POR TIPO DE EQUIPO (MWh) - MARZO 2021
Gráfico N°26: Comparación de la energía interrumpida aproximada por tipo de equipo en marzo 2021
NOTA: El valor de la estimación de la energía interrumpida es obtenida con los registros de potencia de las interrupciones y/o disminuciones de carga por su respectivo periodo de interrupción.
La estadística de fallas corresponde a los eventos y fallas que ocasionaron interrupción y/o disminución del suministro eléctrico.

## 18. ANEXOI-1
ANEXO I: PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN EN EL SEIN
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA MARZO 2021 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL MARZO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2021
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL |  |  | 0 | 0 | 94.9736
Total AGROAURORA |  |  |  | 0 | 0 | 94.9736
AGUA AZUL | C.H. POTRERO |  |  | 14558.7752 | 14558.7752 | 40489.5161
Total AGUA AZUL |  |  |  | 14558.7752 | 14558.7752 | 40489.5161
AIPSA | C.T. PARAMONGA |  |  | 9553.8229 | 9553.8229 | 26984.4904
Total AIPSA |  |  |  | 9553.8229 | 9553.8229 | 26984.4904
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC |  |  | 12976.1941 | 12976.1941 | 35581.0954
Total ANDEAN POWER |  |  |  | 12976.1941 | 12976.1941 | 35581.0954
ATRIA | C.H. PURMACANA |  |  | 417.4459 | 417.4459 | 866.1308
Total ATRIA |  |  |  | 417.4459 | 417.4459 | 866.1308
BIOENERGIA | C.T. CAÑA BRAVA |  |  | 2196.4844 | 2196.4844 | 13596.5078
Total BIOENERGIA |  |  |  | 2196.4844 | 2196.4844 | 13596.5078
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 127484.1315 |  |  | 127484.1315 | 391938.164
Total CELEPSA |  | 127484.1315 |  |  | 127484.1315 | 391938.164
CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 13567.9871 |  |  | 13567.9871 | 39424.531
Total CELEPSA RENOVABLES |  | 13567.9871 |  |  | 13567.9871 | 39424.531
CERRO VERDE | C.T. RECKA |  | 1.5e-05 |  | 1.5e-05 | 767.1663
Total CERRO VERDE |  |  | 1.5e-05 |  | 1.5e-05 | 767.1663
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 98942.1226 |  |  | 98942.1226 | 291369.3657
| C.H. YANANGO | 28347.6636 |  |  | 28347.6636 | 84110.8593
Total CHINANGO |  | 127289.7862 |  |  | 127289.7862 | 375480.2251
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1179.0509 |  |  | 1179.0509 | 3509.9653
| C.H. CHARCANI II | 416.1406 |  |  | 416.1406 | 1217.9928
| C.H. CHARCANI III | 3412.1625 |  |  | 3412.1625 | 9886.0656
| C.H. CHARCANI IV | 8516.1475 |  |  | 8516.1475 | 28841.0131
| C.H. CHARCANI V | 59178.4749 |  |  | 59178.4749 | 199232.5986
| C.H. CHARCANI VI | 4742.5634 |  |  | 4742.5634 | 16056.286
| C.T. CHILINA DIESEL |  | 25.8703 |  | 25.8703 | 31.9632
| C.T. MOLLENDO DIESEL |  | 3.6601 |  | 3.6601 | 6.636
| C.T. PISCO |  | 0 |  | 0 | 0
Total EGASA |  | 77444.5397 | 29.5304 |  | 77474.0702 | 258782.5207
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO |  |  | 3359.365 | 3359.365 | 7531.6329
Total EGECSAC |  |  |  | 3359.365 | 3359.365 | 7531.6329
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 121287.5996 |  |  | 121287.5996 | 352556.3115
Total EGEMSA |  | 121287.5996 |  |  | 121287.5996 | 352556.3115
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 5301.783 |  |  | 5301.783 | 15369.495
| C.H. ARICOTA II | 3710.5005 |  |  | 3710.5005 | 11086.1025
| C.T. INDEPENDENCIA |  | 3557.4398 |  | 3557.4398 | 11170.522
Total EGESUR |  | 9012.2835 | 3557.4398 |  | 12569.7233 | 37626.1195
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA |  |  | 2646.3488 | 2646.3488 | 7677.2681
Total ELECTRICA YANAPAMPA |  |  |  | 2646.3488 | 2646.3488 | 7677.2681
ELECTRO ZAÑA | C.H. ZAÑA |  |  | 9338.8908 | 9338.8908 | 25575.9496
Total ELECTRO ZAÑA |  |  |  | 9338.8908 | 9338.8908 | 25575.9496
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 471625.5984 |  |  | 471625.5984 | 1375456.4052
| C.H. RESTITUCION | 153999.8304 |  |  | 153999.8304 | 444045.2938
| C.T. TUMBES |  | 0 |  | 0 | 0
Total ELECTROPERU |  | 625625.4288 | 0 |  | 625625.4288 | 1819501.699
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 276969.6241 |  |  | 276969.6241 | 850695.0051
| P.C.H CHAGLLA | 4691.6633 |  |  | 4691.6633 | 13550.2963
Total EMGE HUALLAGA |  | 281661.2875 |  |  | 281661.2875 | 864245.3014
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 40450.5775 |  |  | 40450.5775 | 107915.3733
Total EMGE HUANZA |  | 40450.5775 |  |  | 40450.5775 | 107915.3733
EMGE JUNÍN | C.H. HUASAHUASI I |  |  | 6928.7398 | 6928.7398 | 19791.7632
| C.H. HUASAHUASI II |  |  | 7148.3056 | 7148.3056 | 20469.0961
| C.H. RUNATULLO II |  |  | 13800.0579 | 13800.0579 | 38781.4016
| C.H. RUNATULLO III |  |  | 14952.6338 | 14952.6338 | 43266.9555
| C.H. SANTA CRUZ I |  |  | 4552.5688 | 4552.5688 | 13075.7908
| C.H. SANTA CRUZ II |  |  | 4835.3589 | 4835.3589 | 13784.1947
Total EMGE JUNÍN |  |  |  | 52217.6649 | 52217.6649 | 149169.2019
ENEL GENERACION PERU | C.H. CALLAHUANCA | 56459.3152 |  |  | 56459.3152 | 163025.9963
| C.H. HUAMPANI | 18095.4586 |  |  | 18095.4586 | 50446.1329
| C.H. HUINCO | 148765.5568 |  |  | 148765.5568 | 412239.4083
| C.H. MATUCANA | 95689.1316 |  |  | 95689.1316 | 267912.9007
| C.H. MOYOPAMPA | 44991.1444 |  |  | 44991.1444 | 132006.8816
| C.T. SANTA ROSA |  | 11046.5874 |  | 11046.5874 | 30985.4401
| C.T. SANTA ROSA II |  | 28185.3233 |  | 28185.3233 | 73581.6081
| C.T. VENTANILLA |  | 114703.6105 |  | 114703.6105 | 480202.7804
| C.H. HER 1 |  |  | 200.0341 | 200.0341 | 645.5533
Total ENEL GENERACION PERU |  | 364000.6066 | 153935.5212 | 200.0341 | 518136.1618 | 1611046.7017
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 |  | 1612.8951 |  | 1612.8951 | 3959.8024
| C.T. MALACAS 2 |  | 50390.2123 |  | 50390.2123 | 149937.821
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA |  | 0 |  | 0 | 1397.3946
Total ENEL GENERACION PIURA |  |  | 52003.1073 |  | 52003.1073 | 155295.0179
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI |  |  | 34162.4537 | 34162.4537 | 110428.8984
| C.E. WAYRA I |  |  | 46866.0085 | 46866.0085 | 137063.2786
Total ENEL GREEN POWER PERU |  |  |  | 81028.4622 | 81028.4622 | 247492.177

## 19. ANEXOI-2
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA MARZO 2021 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL MARZO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2021
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE |  |  | 22519.486 | 22519.486 | 76336.082
| C.E. TALARA |  |  | 3625.963 | 3625.963 | 21220.3223
Total ENERGÍA EÓLICA |  |  |  | 26145.449 | 26145.449 | 97556.4043
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 74293.0424 |  |  | 74293.0424 | 202249.4545
| C.H. YUNCAN | 91786.9158 |  |  | 91786.9158 | 272117.6492
| C.T. CHILCA 1 |  | 144129.6673 |  | 144129.6673 | 258099.7083
| C.T. CHILCA 2 |  | 34241.2559 |  | 34241.2559 | 132722.246
| C.T. ILO 2 |  | 7048.3043 |  | 7048.3043 | 7048.3043
| C.T. NEPI |  | 451.9463 |  | 451.9463 | 451.9463
| C.T. R.F. PLANTA ILO |  | 0 |  | 0 | 0
| C.S. INTIPAMPA |  |  | 8026.3997 | 8026.3997 | 25723.8837
Total ENGIE |  | 166079.9581 | 185871.1738 | 8026.3997 | 359977.5316 | 898413.1923
FENIX POWER | C.T. FENIX |  | 239703.7374 |  | 239703.7374 | 527245.7164
Total FENIX POWER |  |  | 239703.7374 |  | 239703.7374 | 527245.7164
GENERACIÓN ANDINA | C.H. 8 DE AGOSTO |  |  | 13528.9602 | 13528.9602 | 37343.4711
| C.H. EL CARMEN |  |  | 6098.1526 | 6098.1526 | 16850.4432
Total GENERACIÓN ANDINA |  |  |  | 19627.1127 | 19627.1127 | 54193.9143
GEPSA | C.H. LA JOYA |  |  | 5237.8778 | 5237.8778 | 15665.925
| C.H. ÁNGEL I |  |  | 15047.4935 | 15047.4935 | 42550.2508
| C.H. ÁNGEL II |  |  | 15042.2066 | 15042.2066 | 42410.1199
| C.H. ÁNGEL III |  |  | 14877.3675 | 14877.3675 | 41595.1615
Total GEPSA |  |  |  | 50204.9454 | 50204.9454 | 142221.4572
GR PAINO | C.E. HUAMBOS (1) |  |  | 0 | 0 | 985.3093
Total GR PAINO |  |  |  | 0 | 0 | 985.3093
GR TARUCA | C.E. DUNA (2) |  |  | 0 | 0 | 1190.8015
Total GR TARUCA |  |  |  | 0 | 0 | 1190.8015
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL |  |  | 2594 | 2594 | 7272.4
Total HIDROCAÑETE |  |  |  | 2594 | 2594 | 7272.4
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 13918.4373 |  |  | 13918.4373 | 36387.6024
Total HIDROELECTRICA HUANCHOR |  | 13918.4373 |  |  | 13918.4373 | 36387.6024
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA |  |  | 12312.758 | 12312.758 | 36354.5415
Total HUAURA POWER |  |  |  | 12312.758 | 12312.758 | 36354.5415
HYDRO PATAPO | C.H. PATAPO | 58.849 |  |  | 58.849 | 710.912
Total HYDRO PATAPO |  | 58.849 |  |  | 58.849 | 710.912
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 66281.2011 |  |  | 66281.2011 | 192157.7502
Total INLAND |  | 66281.2011 |  |  | 66281.2011 | 192157.7502
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | C.H. MANTA I |  |  | 5252.9412 | 5252.9412 | 18968.4683
Total INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES |  |  |  | 5252.9412 | 5252.9412 | 18968.4683
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO |  | 2.5e-06 |  | 2.5e-06 | 23.8283
| C.T. R.F. PUCALLPA |  | 271.5344 |  | 271.5344 | 273.8606
Total IYEPSA |  |  | 271.5345 |  | 271.5345 | 297.6889
KALLPA | C.T. KALLPA |  | 481464.7635 |  | 481464.7635 | 1299188.3436
| C.T. LAS FLORES |  | 44910.0132 |  | 44910.0132 | 80538.9654
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 265548.7814 |  |  | 265548.7814 | 978508.5849
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 5061.8264 |  |  | 5061.8264 | 18870.3059
Total KALLPA |  | 270610.6078 | 526374.7767 |  | 796985.3845 | 2377106.1998
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR |  |  | 1921.0228 | 1921.0228 | 5581.3669
Total MAJA ENERGIA |  |  |  | 1921.0228 | 1921.0228 | 5581.3669
MAJES | C.S. MAJES SOLAR |  |  | 3547.4251 | 3547.4251 | 10140.9437
Total MAJES |  |  |  | 3547.4251 | 3547.4251 | 10140.9437
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV |  |  | 4045.5423 | 4045.5423 | 12625.584
Total MOQUEGUA FV |  |  |  | 4045.5423 | 4045.5423 | 12625.584
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA |  |  | 3863.0952 | 3863.0952 | 11460.2059
| C.H. CAÑON DEL PATO | 175719.6105 |  |  | 175719.6105 | 482060.0215
| C.H. CARHUAQUERO | 62000.9694 |  |  | 62000.9694 | 184673.6139
| C.H. CARHUAQUERO IV |  |  | 7075.0152 | 7075.0152 | 20814.7206
Total ORAZUL ENERGY PERÚ |  | 237720.5799 |  | 10938.1104 | 248658.6902 | 699008.5619
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA |  |  | 15998.5331 | 15998.5331 | 44525.3248
Total P.E. MARCONA |  |  |  | 15998.5331 | 15998.5331 | 44525.3248
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS |  |  | 46834.4565 | 46834.4565 | 127645.2007
Total P.E. TRES HERMANAS |  |  |  | 46834.4565 | 46834.4565 | 127645.2007
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR |  |  | 5034.7206 | 5034.7206 | 15406.6119
Total PANAMERICANA SOLAR |  |  |  | 5034.7206 | 5034.7206 | 15406.6119
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA |  |  | 1990.2841 | 1990.2841 | 5906.2318
| C.T. HUAYCOLORO |  |  | 3284.444 | 3284.444 | 9086.3413
| C.T. DOÑA CATALINA |  |  | 1572.5116 | 1572.5116 | 4299.0722
| C.T. CALLAO |  |  | 1224.5743 | 1224.5743 | 3703.6793
Total PETRAMAS |  |  |  | 8071.814 | 8071.814 | 22995.3246
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN |  | 2.3044 |  | 2.3044 | 335.6683
Total PLANTA ETEN |  |  | 2.3044 |  | 2.3044 | 335.6683

## 20. ANEXOI-3
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA MARZO 2021 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL MARZO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2021
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
REPARTICION | C.S. REPARTICION |  |  | 3595.5658 | 3595.5658 | 10158.6152
Total REPARTICION |  |  |  | 3595.5658 | 3595.5658 | 10158.6152
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY |  |  | 14512.725 | 14512.725 | 42446.0359
Total RIO BAÑOS |  |  |  | 14512.725 | 14512.725 | 42446.0359
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS |  |  | 12995.2491 | 12995.2491 | 37043.1115
Total RIO DOBLE |  |  |  | 12995.2491 | 12995.2491 | 37043.1115
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO |  | 403.6488 |  | 403.6488 | 1203.3146
Total SAMAY I |  |  | 403.6488 |  | 403.6488 | 1203.3146
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 78365.0528 |  |  | 78365.0528 | 229410.3214
Total SAN GABAN |  | 78365.0528 |  |  | 78365.0528 | 229410.3214
SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO |  |  | 4320.9857 | 4320.9857 | 13019.5706
Total SAN JACINTO |  |  |  | 4320.9857 | 4320.9857 | 13019.5706
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 |  |  | 14645.7768 | 14645.7768 | 42302.2621
Total SANTA ANA |  |  |  | 14645.7768 | 14645.7768 | 42302.2621
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO |  | 0 |  | 0 | 1344.2278
Total SDF ENERGIA |  |  | 0 |  | 0 | 1344.2278
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS |  | 483.1453 |  | 483.1453 | 1829.2893
Total SHOUGESA |  |  | 483.1453 |  | 483.1453 | 1829.2893
SINERSA | C.H. CHANCAY |  |  | 13837.5258 | 13837.5258 | 41955.0877
| C.H. POECHOS II |  |  | 5584.8222 | 5584.8222 | 12492.0897
Total SINERSA |  |  |  | 19422.348 | 19422.348 | 54447.1775
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 29875.6074 |  |  | 29875.6074 | 88495.8131
| C.H. CHEVES | 107630.6705 |  |  | 107630.6705 | 317938.5918
| C.H. GALLITO CIEGO | 21481.0836 |  |  | 21481.0836 | 53850.8031
| C.H. HUAYLLACHO | 145.502 |  |  | 145.502 | 454.2897
| C.H. MALPASO | 23106.7117 |  |  | 23106.7117 | 77718.4256
| C.H. MISAPUQUIO | 2636.7535 |  |  | 2636.7535 | 7451.1173
| C.H. OROYA | 4961.9331 |  |  | 4961.9331 | 13891.6334
| C.H. PACHACHACA | 4050.8648 |  |  | 4050.8648 | 4840.5062
| C.H. PARIAC | 3239.4386 |  |  | 3239.4386 | 7747.7618
| C.H. SAN ANTONIO | 372.7222 |  |  | 372.7222 | 903.7929
| C.H. SAN IGNACIO | 273.6789 |  |  | 273.6789 | 768.6671
| C.H. YAUPI | 71270.4761 |  |  | 71270.4761 | 208022.0082
Total STATKRAFT |  | 269045.4422 |  |  | 269045.4422 | 782083.4102
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR |  |  | 5346.6748 | 5346.6748 | 15977.2733
Total TACNA SOLAR |  |  |  | 5346.6748 | 5346.6748 | 15977.2733
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS |  | 69546.6119 |  | 69546.6119 | 168867.2793
Total TERMOCHILCA |  |  | 69546.6119 |  | 69546.6119 | 168867.2793
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA |  | 13329.999 |  | 13329.999 | 31997.2974
Total TERMOSELVA |  |  | 13329.999 |  | 13329.999 | 31997.2974
TOTAL MWh |  | 2889904.3561 | 1245512.5305 | 483888.0444 | 4619304.9311 | 13331094.2062
IMPORTACIÓN |  |  |  |  | 0 | 0
EXPORTACIÓN
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava.
(1) El 23 de Marzo se deja sin efecto la Operación Comercial de la C.E. Huambos, propiedad de GR PAINO S.A.C.
(2) El 23 de Marzo se deja sin efecto la Operación Comercial de la C.E. Dunas, propiedad de GR TARUCA S.A.C.

## 21. ANEXOII-1
ANEXO II: MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | MARZO 2021 | MARZO 2020 | 2021 | 2021 / 2020
|  | 2021-03-04 20:00 | 2020-03-09 19:45 | 2021-01-08 19:45 | Variación
|  | 44259.8333 | 43899.8229 | 44204.8229 | %
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL | 0 | 0 | 0
Total AGROAURORA |  | 0 | 0 | 0
AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 19.9524 | 18.9597 | 19.8768 | 5.236%
Total AGUA AZUL |  | 19.9524 | 18.9597 | 19.8768 | 5.236%
AIPSA | C.T. PARAMONGA | 0 | 0 | 14.8032
Total AIPSA |  | 0 | 0 | 14.8032
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC | 14.7552 | 20.7561 | 20.5712 | -28.91%
Total ANDEAN POWER |  | 14.7552 | 20.7561 | 20.5712 | -28.91%
ATRIA | C.H. PURMACANA | 0.54164 | 0.69538 | 0.89524 | -22.11%
Total ATRIA |  | 0.54164 | 0.69538 | 0.89524 | -22.11%
BIOENERGIA | C.T. CAÑA BRAVA | 9.0625 | 8.428 | 9.2188 | 7.528%
Total BIOENERGIA |  | 9.0625 | 8.428 | 9.2188 | 7.528%
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 179.6554 | 213.6858 | 215.7596 | -15.93%
Total CELEPSA |  | 179.6554 | 213.6858 | 215.7596 | -15.93%
CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 18.7533 | 19.1229 | 18.804 | -1.933%
Total CELEPSA RENOVABLES |  | 18.7533 | 19.1229 | 18.804 | -1.933%
CERRO VERDE | C.T. RECKA | 0 | 0 | 0
Total CERRO VERDE |  | 0 | 0 | 0
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 133.5718 | 153.31 | 0 | -12.87%
| C.H. YANANGO | 35.753 | 42.6501 | 42.6585 | -16.17%
Total CHINANGO |  | 169.3248 | 195.9601 | 42.6585 | -13.59%
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1.5626 | 1.6455 | 1.6508 | -5.041%
| C.H. CHARCANI II | 0.57191 | 0.56581 | 0.56249 | 1.078%
| C.H. CHARCANI III | 4.6027 | 4.714 | 4.6689 | -2.363%
| C.H. CHARCANI IV | 10.3983 | 12.0673 | 14.5824 | -13.83%
| C.H. CHARCANI V | 80.249 | 141.8316 | 94.7581 | -43.42%
| C.H. CHARCANI VI | 6.1533 | 8.8282 | 8.1988 | -30.3%
| C.T. CHILINA DIESEL | 0 | 0 | 0
| C.T. MOLLENDO DIESEL | 0 | 0 | 0
| C.T. PISCO | 0 | 0 | 0
Total EGASA |  | 103.5378 | 169.6524 | 124.4214 | -38.97%
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO | 3.4659 | 4.7993 | 2.538 | -27.78%
Total EGECSAC |  | 3.4659 | 4.7993 | 2.538 | -27.78%
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 166.2302 | 163.4457 | 166.5898 | 1.704%
Total EGEMSA |  | 166.2302 | 163.4457 | 166.5898 | 1.704%
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 15.864 | 7.62 | 16.602 | 108.2%
| C.H. ARICOTA II | 9.9 | 4.236 | 9.564 | 133.7%
| C.T. INDEPENDENCIA | 22.5324 | 0 | 22.5251
Total EGESUR |  | 48.2964 | 11.856 | 48.6911 | 307.4%
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA | 3.6217 | 3.7953 | 3.5197 | -4.573%
Total ELECTRICA YANAPAMPA |  | 3.6217 | 3.7953 | 3.5197 | -4.573%
ELECTRO ZAÑA | C.H. ZAÑA | 8.982 | 0 | 8.6529
Total ELECTRO ZAÑA |  | 8.982 | 0 | 8.6529
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 642.9696 | 608.4144 | 643.632 | 5.68%
| C.H. RESTITUCION | 211.2173 | 200.8397 | 209.2742 | 5.167%
| C.T. TUMBES | 0 | 0 | 0
Total ELECTROPERU |  | 854.1869 | 809.2541 | 852.9062 | 5.552%
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 454.2707 | 457.0161 | 454.817 | -0.6007%
| P.C.H CHAGLLA | 6.4389 | 6.4311 | 6.4359 | 0.1214%
Total EMGE HUALLAGA |  | 460.7096 | 463.4472 | 461.2529 | -0.5907%
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 40.7502 | 81.9577 | 94.775 | -50.28%
Total EMGE HUANZA |  | 40.7502 | 81.9577 | 94.775 | -50.28%
EMGE JUNÍN | C.H. HUASAHUASI I | 6.5161 | 9.5524 | 9.6669 | -31.79%
| C.H. HUASAHUASI II | 7.3215 | 9.8303 | 9.9455 | -25.52%
| C.H. RUNATULLO II | 15.9926 | 17.8093 | 17.724 | -10.2%
| C.H. RUNATULLO III | 20.1537 | 19.963 | 20.0186 | 0.9557%
| C.H. SANTA CRUZ I | 5.0004 | 6.19 | 6.536 | -19.22%
| C.H. SANTA CRUZ II | 5.9786 | 6.6756 | 6.6464 | -10.44%
Total EMGE JUNÍN |  | 60.9629 | 70.0206 | 70.5373 | -12.94%
ENEL GENERACION PERU | C.H. CALLAHUANCA | 77.5907 | 79.7588 | 78.0747 | -2.718%
| C.H. HUAMPANI | 29.5803 | 28.7417 | 26.209 | 2.918%
| C.H. HUINCO | 135.161 | 267.9554 | 266.8637 | -49.56%
| C.H. MATUCANA | 131.5389 | 128.5622 | 131.3659 | 2.315%
| C.H. MOYOPAMPA | 63.983 | 64.9116 | 61.1061 | -1.431%
| C.T. SANTA ROSA | 89.703 | 0 | 102.3554
| C.T. SANTA ROSA II | 171.4769 | 0 | 0
| C.T. VENTANILLA | 289.0621 | 418.9637 | 450.3105 | -31.01%
| C.H. HER 1 | 0.31613 | 0.62578 | 0.10693 | -49.48%
Total ENEL GENERACION PERU |  | 988.412 | 989.5192 | 1116.3923 | -0.1119%
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 | 0 | 0 | 0
| C.T. MALACAS 2 | 91.0187 | 89.0582 | 91.4173 | 2.201%
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA | 0 | 0 | 0
Total ENEL GENERACION PIURA |  | 91.0187 | 89.0582 | 91.4173 | 2.201%
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI | 0 | 0 | 0
| C.E. WAYRA I | 60.7132 | 56.1809 | 119.0458 | 8.067%
Total ENEL GREEN POWER PERU |  | 60.7132 | 56.1809 | 119.0458 | 8.067%

## 22. ANEXOII-2
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | MARZO 2021 | MARZO 2020 | 2021 | 2021 / 2020
|  | 2021-03-04 20:00 | 2020-03-09 19:45 | 2021-01-08 19:45 | Variación
|  | 44259.8333 | 43899.8229 | 44204.8229 | %
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE | 43.4386 | 70.8651 | 65.6255 | -38.7%
| C.E. TALARA | 3.3292 | 9.0367 | 12.9356 | -63.16%
Total ENERGÍA EÓLICA |  | 46.7678 | 79.9018 | 78.5611 | -41.47%
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 67.1907 | 112.2973 | 112.6621 | -40.17%
| C.H. YUNCAN | 129.2692 | 130.6909 | 130.3483 | -1.088%
| C.T. CHILCA 1 | 175.6879 | 682.2848 | 329.7802 | -74.25%
| C.T. CHILCA 2 | 100.8041 | 67.8629 | 101.401 | 48.54%
| C.T. ILO 2 | 0 | 0 | 0
| C.T. NEPI | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PLANTA ILO | 0 | 0 | 0
| C.S. INTIPAMPA | 0 | 0 | 0
Total ENGIE |  | 472.9519 | 993.1359 | 674.1916 | -52.38%
FENIX POWER | C.T. FENIX | 542.6196 | 272.4693 | 0 | 99.15%
Total FENIX POWER |  | 542.6196 | 272.4693 | 0 | 99.15%
GENERACIÓN ANDINA | C.H. 8 DE AGOSTO | 19.8719 | 0 | 3.9858
| C.H. EL CARMEN | 7.255 | 0 | 8.5024
Total GENERACIÓN ANDINA |  | 27.1269 | 0 | 12.4882
GEPSA | C.H. LA JOYA | 6.8288 | 6.3592 | 7.0587
| C.H. ÁNGEL I | 20.3848 | 20.339 | 16.4983 | 0.2252%
| C.H. ÁNGEL II | 20.393 | 20.3377 | 16.5023 | 0.2719%
| C.H. ÁNGEL III | 20.3723 | 19.8463 | 16.4426 | 2.65%
Total GEPSA |  | 67.9789 | 66.8822 | 56.502 | 1.64%
GR PAINO | C.E. HUAMBOS (1) | 0 |  | 0
Total GR PAINO |  | 0 |  | 0
GR TARUCA | C.E. DUNA (2) | 0 |  | 0
Total GR TARUCA |  | 0 |  | 0
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL | 3.6 | 3.6 | 3.2 | 0%
Total HIDROCAÑETE |  | 3.6 | 3.6 | 3.2 | 0%
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 18.4166 | 19.486 | 16.0275 | -5.488%
Total HIDROELECTRICA HUANCHOR |  | 18.4166 | 19.486 | 16.0275 | -5.488%
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA | 18.8416 | 9.5447 | 7.4132 | 97.4%
Total HUAURA POWER |  | 18.8416 | 9.5447 | 7.4132 | 97.4%
HYDRO PATAPO | C.H. PATAPO | 0 | 0 | 0.904
Total HYDRO PATAPO |  | 0 | 0 | 0.904
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 90.3784 | 91.2196 | 89.7431 | -0.9221%
Total INLAND |  | 90.3784 | 91.2196 | 89.7431 | -0.9221%
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | C.H. MANTA I | 7.0253 | 0 | 10.4039
Total INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES |  | 7.0253 | 0 | 10.4039
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PUCALLPA | 0 | 0 | 0
Total IYEPSA |  | 0 | 0 | 0
KALLPA | C.T. KALLPA | 790.6751 | 170.909 | 616.0284 | 362.6%
| C.T. LAS FLORES | 170.229 | 173.9369 | 175.208 | -2.132%
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 0 | 538.8239 | 539.1905 | -100%
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 0 | 10.1253 | 10.164 | -100%
Total KALLPA |  | 960.9041 | 893.7952 | 1340.5909 | 7.508%
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR | 3.2311 | 2.7107 | 2.9035 | 19.2%
Total MAJA ENERGIA |  | 3.2311 | 2.7107 | 2.9035 | 19.2%
MAJES | C.S. MAJES SOLAR | 0 | 0 | 0
Total MAJES |  | 0 | 0 | 0
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV | 0 | 0 | 0
Total MOQUEGUA FV |  | 0 | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 5.4297 | 5.5061 | 5.6153 | -1.388%
| C.H. CAÑON DEL PATO | 244.2856 | 252.1828 | 238.9263 | -3.132%
| C.H. CARHUAQUERO | 89.9926 | 90.1627 | 91.3076 | -0.1887%
| C.H. CARHUAQUERO IV | 9.9217 | 9.9313 | 9.9234 | -0.09596%
Total ORAZUL ENERGY PERÚ |  | 349.6296 | 357.7828 | 345.7726 | -2.279%
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA | 9.4697 | 8.2894 | 26.2117 | 14.24%
Total P.E. MARCONA |  | 9.4697 | 8.2894 | 26.2117 | 14.24%
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS | 31.8555 | 25.8106 | 78.8275 | 23.42%
Total P.E. TRES HERMANAS |  | 31.8555 | 25.8106 | 78.8275 | 23.42%
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 | 0
Total PANAMERICANA SOLAR |  | 0 | 0 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | 2.8997 | 2.646 | 2.8205 | 9.588%
| C.T. HUAYCOLORO | 4.5847 | 0 | 4.4354
| C.T. DOÑA CATALINA | 2.1038 | 2.1589 | 2.3075
| C.T. CALLAO | 2.4025 |  | 2.4024
Total PETRAMAS |  | 11.9907 | 4.8049 | 11.9658
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN | 0 | 0 | 0
Total PLANTA ETEN |  | 0 | 0 | 0

## 23. ANEXOII-3
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | MARZO 2021 | MARZO 2020 | 2021 | 2021 / 2020
|  | 2021-03-04 20:00 | 2020-03-09 19:45 | 2021-01-08 19:45 | Variación
|  | 44259.8333 | 43899.8229 | 44204.8229 | %
REPARTICION | C.S. REPARTICION | 0 | 0 | 0
Total REPARTICION |  | 0 | 0 | 0
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY | 19.8617 | 19.9765 | 19.9976 | -0.5744%
Total RIO BAÑOS |  | 19.8617 | 19.9765 | 19.9976 | -0.5744%
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 17.9527 | 12.2482 | 18.2151 | 46.57%
Total RIO DOBLE |  | 17.9527 | 12.2482 | 18.2151 | 46.57%
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO | 0 | 0 | 0
Total SAMAY I |  | 0 | 0 | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 108.9648 | 110.1804 | 109.5579 | -1.103%
Total SAN GABAN |  | 108.9648 | 110.1804 | 109.5579 | -1.103%
SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO | 6.388 | 8.388 | 6.7642 | -23.84%
Total SAN JACINTO |  | 6.388 | 8.388 | 6.7642 | -23.84%
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 | 20.1279 | 20.345 | 20.4907 | -1.067%
Total SANTA ANA |  | 20.1279 | 20.345 | 20.4907 | -1.067%
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO | 0 | 26.2875 | 0 | -100%
Total SDF ENERGIA |  | 0 | 26.2875 | 0 | -100%
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | 0 | 0 | 0
Total SHOUGESA |  | 0 | 0 | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | 19.9747 | 19.911 | 19.9852 | 0.3197%
| C.H. POECHOS II | 6.5621 | 8.8717 | 3.3916 | -26.03%
Total SINERSA |  | 26.5369 | 28.7828 | 23.3767 | -7.803%
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 44.3041 | 44.4299 | 45.2273 | -0.283%
| C.H. CHEVES | 83.9693 | 157.1421 | 164.1111 | -46.56%
| C.H. GALLITO CIEGO | 24.8807 | 24.1808 | 13.9556 | 2.895%
| C.H. HUAYLLACHO | 0.22202 | 0.22328 | 0.21766 | -0.5643%
| C.H. MALPASO | 32.8947 | 42.8886 | 46.6883 | -23.3%
| C.H. MISAPUQUIO | 3.8563 | 3.78 | 3.5511 | 2.018%
| C.H. OROYA | 6.1376 | 6.6247 | 0 | -7.352%
| C.H. PACHACHACA | 0 | 0 | 0
| C.H. PARIAC | 4.5945 | 1.4802 | 2.5662
| C.H. SAN ANTONIO | 0.48981 | 0.54546 | 0
| C.H. SAN IGNACIO | 0.35764 | 0.37237 | 0.32818
| C.H. YAUPI | 105.685 | 105.5912 | 94.8937
Total STATKRAFT |  | 307.3917 | 387.2586 | 371.539
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR | 0 | 0 | 0
Total TACNA SOLAR |  | 0 | 0 | 0
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS | 277.3099 | 283.2939 | 0 | -2.112%
Total TERMOCHILCA |  | 277.3099 | 283.2939 | 0 | -2.112%
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | 82.4035 | 0 | 80.6622
Total TERMOSELVA |  | 82.4035 | 0 | 80.6622
TOTAL MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE |  | 6832.6574 | 7116.7888 | 6909.6372 | -3.992%
IMPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
EXPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL (CONSIDERANDO LA IMPORTACIÓN) |  | 6832.6574 | 7116.7888 | 6909.6372 | -3.992%
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava.
(1) El 23 de Marzo se deja sin efecto la Operación Comercial de la C.E. Huambos, propiedad de GR PAINO S.A.C.
(2) El 23 de Marzo se deja sin efecto la Operación Comercial de la C.E. Dunas, propiedad de GR TARUCA S.A.C.

## 24. ANEXOII-4
MÁXIMA DEMANDA MENSUAL
Máxima Demanda: |  | 6832.6574
Fecha: |  | 04/03/2021
Hora: |  | 20:00
FECHA | HFP |  |  |  |  | HP
| HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN | HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN
| HH:MM | MW | MW | MW | MW | HH:MM | MW | MW | MW | MW
01/03/2021 | 15:30 | 6710.1247 | 0 | 0 | 6710.1247 | 19:45 | 6616.3971 | 0 | 0 | 6616.3971
02/03/2021 | 12:00 | 6985.7865 | 0 | 0 | 6985.7865 | 17:15 | 6734.7205 | 0 | 0 | 6734.7205
03/03/2021 | 11:45 | 7045.6189 | 0 | 0 | 7045.6189 | 19:45 | 6768.3312 | 0 | 0 | 6768.3312
04/03/2021 | 11:45 | 7033.3943 | 0 | 0 | 7033.3943 | 20:00 | 6832.6574 | 0 | 0 | 6832.6574
05/03/2021 | 12:00 | 6926.7465 | 0 | 0 | 6926.7465 | 19:45 | 6648.9257 | 0 | 0 | 6648.9257
06/03/2021 | 12:00 | 6846.7267 | 0 | 0 | 6846.7267 | 19:15 | 6640.9417 | 0 | 0 | 6640.9417
07/03/2021 | 00:15 | 5982.9346 | 0 | 0 | 5982.9346 | 20:30 | 6602.3866 | 0 | 0 | 6602.3866
08/03/2021 | 11:45 | 6918.2482 | 0 | 0 | 6918.2482 | 19:30 | 6705.1929 | 0 | 0 | 6705.1929
09/03/2021 | 15:00 | 6988.684 | 0 | 0 | 6988.684 | 19:30 | 6787.4675 | 0 | 0 | 6787.4675
10/03/2021 | 12:00 | 6996.7979 | 0 | 0 | 6996.7979 | 19:45 | 6755.481 | 0 | 0 | 6755.481
11/03/2021 | 11:15 | 7007.5208 | 0 | 0 | 7007.5208 | 19:30 | 6754.3677 | 0 | 0 | 6754.3677
12/03/2021 | 11:45 | 7007.0195 | 0 | 0 | 7007.0195 | 19:30 | 6759.3457 | 0 | 0 | 6759.3457
13/03/2021 | 12:00 | 6790.4747 | 0 | 0 | 6790.4747 | 21:00 | 6749.2842 | 0 | 0 | 6749.2842
14/03/2021 | 00:15 | 5998.6007 | 0 | 0 | 5998.6007 | 19:45 | 6642.191 | 0 | 0 | 6642.191
15/03/2021 | 14:30 | 7047.3479 | 0 | 0 | 7047.3479 | 19:30 | 6812.0743 | 0 | 0 | 6812.0743
16/03/2021 | 15:00 | 6975.2957 | 0 | 0 | 6975.2957 | 18:45 | 6717.043 | 0 | 0 | 6717.043
17/03/2021 | 12:00 | 6937.0354 | 0 | 0 | 6937.0354 | 19:15 | 6697.253 | 0 | 0 | 6697.253
18/03/2021 | 11:45 | 6826.7819 | 0 | 0 | 6826.7819 | 18:45 | 6649.2567 | 0 | 0 | 6649.2567
19/03/2021 | 12:00 | 6838.0063 | 0 | 0 | 6838.0063 | 19:00 | 6672.1553 | 0 | 0 | 6672.1553
20/03/2021 | 11:45 | 6642.485 | 0 | 0 | 6642.485 | 20:45 | 6507.782 | 0 | 0 | 6507.782
21/03/2021 | 12:45 | 5935.6803 | 0 | 0 | 5935.6803 | 19:45 | 6508.6933 | 0 | 0 | 6508.6933
22/03/2021 | 12:15 | 6852.9302 | 0 | 0 | 6852.9302 | 19:15 | 6631.6245 | 0 | 0 | 6631.6245
23/03/2021 | 14:45 | 6893.3966 | 0 | 0 | 6893.3966 | 19:15 | 6727.4486 | 0 | 0 | 6727.4486
24/03/2021 | 12:00 | 6955.7997 | 0 | 0 | 6955.7997 | 19:30 | 6702.566 | 0 | 0 | 6702.566
25/03/2021 | 12:00 | 6936.0657 | 0 | 0 | 6936.0657 | 21:45 | 6693.0329 | 0 | 0 | 6693.0329
26/03/2021 | 15:15 | 6979.9027 | 0 | 0 | 6979.9027 | 19:00 | 6761.07 | 0 | 0 | 6761.07
27/03/2021 | 12:00 | 6726.9445 | 0 | 0 | 6726.9445 | 19:00 | 6727.7542 | 0 | 0 | 6727.7542
28/03/2021 | 11:45 | 5967.0093 | 0 | 0 | 5967.0093 | 20:30 | 6555.8142 | 0 | 0 | 6555.8142
29/03/2021 | 11:45 | 6817.2787 | 0 | 0 | 6817.2787 | 18:45 | 6731.0079 | 0 | 0 | 6731.0079
30/03/2021 | 11:45 | 6765.6269 | 0 | 0 | 6765.6269 | 19:00 | 6603.7412 | 0 | 0 | 6603.7412
31/03/2021 | 11:45 | 6708.6479 | 0 | 0 | 6708.6479 | 19:15 | 6555.6284 | 0 | 0 | 6555.6284

## 25.ANEXO III -1
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | S.E. TALARA - TRAFO T20-21 | 02/03/2021 10:47 | Desconectó el transformador T20 de 220/13.8 kV en la S.E. Talara por alarma de bajo nivel de aceite y disparo de la protección 86, debido a probable humedad en el circuito de disparo por lluvias en la zona de falla, según lo informado por REP, titular del transformador. Como consecuencia se interrumpió 16.6 MW en la barra de 13.8 kV de la S.E. Talara. A las 12:32 h se energizó en transformador desde el lado de 220 kV y a las 12:40 h se cerró en el lado de 13.8 kV y se coordinó recuperar la carga interrumpida. | 16.6
ELECTRONOROESTE S.A. | L. PIURA OESTE - SULLANA - LINEA L-6698 | 03/03/2021 00:30 | Desconectó la línea L-6698 (Piura Oeste - Sullana) de 60 kV, por falla debido a descargas atmosféricas en la zona de Sullana, según informó Enosa, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro eléctrico en las SS.EE Sullana, Poechos, La Huaca con un total de 30.40 MW. Así mismo, desconectaron las C.H. Poechos (3.5 MW), C.H. Curumuy (11.9 MW) y C.T. Tablazo (13.86 MW). | 30.4
ELECTRONOROESTE S.A. | L. PIURA OESTE - SULLANA - LINEA L-6698 | 03/03/2021 08:31 | Desconectó la línea L-6698 (Piura Oeste - Sullana) de 60 kV por falla cuya causa no ha sido informada por Electronoroeste, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió la carga de las SS.EE. Sullana, Poechos y Quiroz con un total de 21.66 MW. La línea quedó fuera de servicio para su inspección. A las 10:28 h se culminó los trabajos correctivos en la línea y se procedió a conectar la línea, y recuperar la carga interrumpida. | 21.66
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | S.E. AUCAYACU - BARRA BARRA22.9 | 03/03/2021 09:34 | Desconectó la barra de 22,9 kV del transformador T28-162 en la S.E. Aucayacu, por falla monofásica en la fase “R" de la barra de 22,9 kV, debido al contacto de un ave con la fase “R” del Cut Out del transformador de servicios auxiliares el cual se conecta a la barra de 22,9 kV, según informó REP titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió 1,77 MW. A las 10:08 h entró en servicio el transformador T65-121 de la S.E. Aucayacu y se coordinó recuperar la carga interrumpida. | 1.77
ELECTRO SUR ESTE | L. SAN GABÁN II - MAZUCO - LINEA L-1014 | 03/03/2021 13:46 | Desconectó la línea L-1014 (San Gabán - Mazuko) de 138 kV debido a falla monofásica en la fase "T" a 55.21 km de la S.E. San Gabán, debido a causas no identificadas por Electro Sur Este, titular de la línea. Como consecuencia desconectó la línea L-1015 (Mazuko - Puerto Maldonado) de 138 kV y se interrumpió el suministro eléctrico de 18.19 MWen las subestaciones Puerto Maldonado y Mazuko. Asimismo, se produjo la desconexión de la C.H. Angel III cuando generaba 20 MW. | 18.5
HIDRANDINA | L. AGUAS CALIENTES - CAJABAMBA - LINEA L-6634 | 04/03/2021 17:27 | Desconectó la línea L-6634 (Aguas Calientes – Cajabamba) de 60 kV por falla bifásica a tierra entre las fases "R" y "S" originado por descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por Hidrandina, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Cajabamba, Huamachuco y al usuario libre Minera Poderosa con un total de 17.40 MW. A las 17:32 h, se conectó la línea L-6634 y se normalizó el suministro interrumpido. | 17.4
ISA PERU | S.E. AGUAYTÍA - TRAFO3D T110-212 | 04/03/2021 18:54 | Desconectó el autotransformador T110-212 de 220/138/22.9 kV de la S.E. Aguaytía por falla monofásica en la fase "T" en el lado 22,9 kV del autotransformador T110-212, la falla fue despejada poractuación de la protección diferencial (87T), desconectando el autotransformador T110-212, la causa de la falla no fue informada por ISA Perú, titular del equipo; cabe señalar que en el instante de la falla, se registró arranque de la protección de sobrecorriente (50/51) en la línea L-1051 de la S.E. Aguaytía 22,9 kV, sin embargo, el interruptor asociado a la línea -1051 no abrió. Como consecuencia se interrumpieron 3,06 MW de la carga de Aguaytía (L-1051). A las 20:06 h se energizó el AT110-212. A las 20:10 se energiza la línea L-1051 en coordinación con Electro Ucayali recuperando la carga interrumpida. | 3.06
ELECTRO PUNO | L. PUNO - BELLAVISTA - LINEA L-6028 | 04/03/2021 23:20 | Desconectó la línea L-6028 (Puno - Bellavista) de 60 kV, por actuación de la protección de sobrecorriente (50/51), debido a falla ocasionada por descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por Electro Puno, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió la carga de la S.E. Bellavista 6.3 MW en total. A las 23:24 h entró en servicio la línea y se recuperó la carga interrumpida. | 7.15
ENEL DISTRIBUCION PERU | S.E. BARSI - SSEE S.E. | 06/03/2021 04:07 | Desconectó la S.E. Barsi 220 kV por actuación de la protección diferencial de barra, debido a causas que se encuentran en investigación por parte de Enel Distribución Perú, titular de la subestación. Como consecuencia se interrumpió los suministros de dicha subestación con un total de 119.6 MW. A las 04:45 h, el CC-ENEL declaró disponible la barra "B" de la S.E. Barsi 220 kV. A las 04:56 h, el CC-ENEL informó que se iniciará con la recuperación de suministros. A las 05:10 h, se energizó la barra "B" de la S.E. Barsi 220 kV a través de la línea L-2006 (Barsi - Chavarria). A las 05:11 h se conectó la línea L-2005 (Barsi - Chavarria). A las 05:11 h, se conectó el transformador TR-1 de la S.E. Barsi 220/60 kV y a las 05:12 h, se procedió con la recuperación de suministros interrumpidos y a las 05:18 h se recuperó el 100%. A las 05:13 h y 05:38 horas se energizaron los transformadores TR2 y TR-3 de la S.E. Barsi respectivamente. | 119.6
CONENHUA | L. ARES - HUANCARAMA - LINEA L-6017 | 06/03/2021 13:39 | Desconectó la línea L-6017 (Ares – Huancarama) de 66 kV por falla monofásica en la fase "T" a 2.94 km desde la S.E. Ares, cuya causa se encuentra en investigación por Conenhua, titular de la línea. Como consecuencia desconectó la C.H. Huancarama (0.158 MW) y se interrumpió el suministro de Cotahuasi (0.153 MW) y Orcopampa (0.183 MW) de SEAL, y de la minera Buenaventura en Orcopampa (3.6 MW). A las 13:52 h, se conectó la línea L-6017 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 3.94
COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | L. TRUJILLO NORTE - ALTO CHICAMA - LINEA L-1136 | 07/03/2021 14:25 | Desconectó la línea en 138 kV L-1136 (Trujillo Norte - Alto Chicama) por falla monofásica en la "R" a 54 km desde la S.E. Trujillo Norte, cuya causa no fue informada por la Compañía Transmisora Andina, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió la carga de la S.E. Alto Chicama de la minera Barrick con un total de 11.55 MW. A las 14:43 h, se puso en servicio la línea y se coordinó recuperar la carga interrumpida. | 11.55
ELECTRO DUNAS | S.E. ICA-NORTE - TRAFO TR1 60/10 | 09/03/2021 06:55 | Desconectó el transformador T1 de 60/22.9/10 kV, 40/25 MVA de la S.E. Ica Norte, debido a la actuación de la protección diferencial por acoplamiento de una señal externa en el circuito de corriente del devanada de 22.9kV, según lo informado por Electrodunas, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Ica Norte con 14.26 MW. A las 07:40 h, se conectó el transformador y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 14.26
CONENHUA | L. ARES - HUANCARAMA - LINEA L-6017 | 09/03/2021 14:17 | Desconectó la línea L-6017 (Ares – Huancarama) de 66 kV por fallamonofásica a tierra en la fase "T" a 1.67 km de la S.E. Ares, debido a descargas atmosféricas en la zona, informado por Conenhua, titular de la línea. Como consecuencia desconectó la C.H. Huancarama cuando generaba 3.53 MW y se interrumpió el suministro de SEAL en la S.E. Orcopampa y Cotahuasi con un total de 0.34 MW y de la minera Buenaventura en la S.E. Orcopampa (3.5 MW) y en la S.E. Chipmo (6,53 MW). A las 14:25 h, se conectó la línea L-6017 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido | 10.29

## 26.ANEXO III-2
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
MINERA HORIZONTE | L. TAYABAMBA - LLACUABAMBA - LINEA L-1134 | 10/03/2021 09:11 | Desconectó la línea en 138 kV L-1134 (Tayabamba - Llacuabamba) de 138 kV por falla en la fase "R" debido a presencia de nieve en la zona, según informó Consorcio Minero Horizonte, titular de la línea. Como consecuencia desconectó la C.H. Pias I cuando generaba 9.8 MW y se interrumpió el suministro de la S.E. Llacuabamba en 21,36 MW. A las 09:41 h, se conectó la línea y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 21.36
ELECTRONORTE S.A. | S.E. CARHUAQUERO - TRAFO3D 2TPB011 | 11/03/2021 12:52 | Desconectó el transformador 2TPB011 220/138/22.9 kV de la S.E. Carhuaquero por falla cuya causa no fue informada por Electronorte, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió una carga de aproximadamente 27 MW en las SS.EE. Cutervo, Carhuaquero, Bagua Jaén y San Ignacio. Asi mismo desconectaron las CCC.HH. Las Pizarras(18.11 MW) y las C.E. Duna y Huambos (6.133). A las 13:41 h, se energizó el transformador en el lado de 220 kV. A las 13:45 h, se energizó la barra de 22.9 kV y se coordinó recuperar la carga. A las 13:52 h, se puso en servicio la línea en 138 kV L-1130 (Carhuaquero - Espina Colorada). A las 13:55 h, se puso en servicio la línea en 138 kV L-1141 (Espina Colorada - Las Pizarras) y se coordinó sincronizar la C.H. Las Pizarras. A las 13:57 h, se puso en servicio la línea en 138 kV L-1334 (Espina Colorada - Duna Huambos). A las 14:00 h, se puso en servicio la línea en 138 kV L-1135 (Duna Huambos - Cutervo) y se coordinó recuperar la carga de Cutervo. A las 14:03 h, se puso en servicio la línea en 138 kV L-1138 (Cutervo - Nueva Jaén) y se coordinó recuperar la carga de Nueva Jaén. A las 14:46 la C.H. Carhuaquero sincronizó con el SEIN. | 6.2
UNION ANDINA DE CEMENTO | L. CARIPA - CONDORCOCHA - LINEA L-1706 | 12/03/2021 17:17 | Desconectó la línea L-1706 (Caripa - Condorcocha) de 138 kV por falla debido a descargas atmosféricas, según lo informado por Unacem, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió la carga en la S.E. Planta Condorcocha (31.84 MW) y la S.E. Ninatambo (0.46 MW) de Electrocentro. Así mismo, desconectó la C.H. Huasahuasi I (19.69 MW). A las 17:31 h entró en servicio la línea L-1706 y se coordinó recuperar la carga interrumpida y poner en servicio la C.H. Huasahuasi I. | 32.3
UNION ANDINA DE CEMENTO | L. CARIPA - CONDORCOCHA - LINEA L-1706 | 12/03/2021 17:43 | Desconectó nuevamente la línea L-1706 (Caripa - Condorcocha) de 138 kV por falla debido a descargas atmosféricas, según lo informado por Unacem, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió la carga en la S.E. Planta Condorcocha (31.84 MW) y en la S.E. Ninatambo (2.70 MW) de Electrocentro cuando se encontraban en proceso de restablecimiento.A las 17:57 h entró en servicio la línea L-1706 y se coordinó recuperar la carga interrumpida y poner en servicio la CC.HH. Huasahuasi I y Carpapata. | 34.54
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | 12/03/2021 18:47 | Se produjo la desconexión de la línea L-6021 (Azángaro - Antauta) de 60 kV por falla, debido a descargas atmosféricas, según lo informado por Electropuno, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Antauta con 2.2 MW. A las 18:48 h, se conectó la línea con lo cual se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. | 2.2
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | 12/03/2021 19:32 | Se produjo la desconexión de la línea L-6021 (Azángaro - Antauta) de 60 kV por falla, debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por Eletropuno, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Antauta con 2.29 MW. A las 19:35 h, se conectó la línea con lo cual se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. | 2.29
STATKRAFT S.A | L. OROYA NUEVA - Der. PACHACAYO - LINEA L-6601 A | 13/03/2021 14:09 | Desconectó la línea L-6601 (Oroya Nueva - Canchayllo) de 69 kV por sobrecarga del transformador de la S.E. Oroya Nueva de 50/72,5 kV y 12,5 MVA, según lo informado por Statkraft, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro en las subestaciones Azulcocha, Pachacayo y Chumpe con un total de 13,39 MW. A las 14:12 h la línea entró en servicio y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 13.39
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. MARCONA - SAN NICOLÁS - LINEA L-6628 | 14/03/2021 00:45 | A las 22:45 h del 13.03.2021, se produjo la desconexión de la línea L-6627 (Marcona - San Nicolás) de 60 kV por falla monofásica en la fase "R" debido a caída de monoposte, según lo informado por Red de Energía del Perú, titular de la línea. Como consecuencia, la línea paralela L-6628 se sobrecargó y a las 00:45 h, el CCO-COES coordinó rechazo manual de carga de 5 MW del usuario libre Shougang Hierro en la S.E San Nicolás. A las 07:54 h, la unidad TV2 de la C.T. San Nicolás sincronizó con el SEIN. A las 08:20 h, se coordinó con Shougang Hierro recuperar la carga interrumpida | 5
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 - CH CENTRAL | 15/03/2021 02:58 | Desconectó la línea L-6089 (La Virgen - Puntayacu) de 60 kV, por falla monofásica en la fase "R" en la línea de 60 kV (Puntayacu - San Vicente) de titularidad de la Minera San Ignacio de Morococha; la falla se debió a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por EGESA titular de la línea L-6089. Como consecuencia desconectó la C.H. Renovandes H1 con 19.89 MW aproximadamente. Así mismo, se interrumpió la carga en la S.E. Chanchamayo con un total de 2.6 MW. A las 03:11 h la línea L-6089 se puso en servicio y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. A las 03:25 h el G1 de la C.H. Renovandes sincronizó con el SEIN. | 2.6
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 16/03/2021 15:54 | Desconectó la línea L-6024 / L-6025 (Azángaro – Putina – Ananea) de 60 kV por falla, debido a descarga atmosférica en la zona de Ananea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Ananea y Huancané en total 11.08 MW. A las 15:57 h, se conectaron las líneas L-6024 / L-6025 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 11.08
MINERA ARES | L. CALLALLI - CAYLLOMA - LINEA L-6015 | 16/03/2021 16:28 | Desconectó la línea L-6015 (Callalli – Caylloma) de 66 kV por falla cuya causa no fue informada por minera Ares, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de San Antonio (0.05 MW) de SEAL, asimismo, desconectaron las CC.HH. Huayllacho (0.22 MW) y San Antonio (0.55 MW). A las 16:34 h, se energizó la línea y se procedió a normalizar la carga interrumpida. A las 18:15 h la C.H. San Ignacio sincronizó con el SEIN. A las 10:18 del día 17.03.2021 la C.H. Huayllacho sincronizó con el SEIN. | 0.05
HIDRANDINA | L. HUALLANCA - LA PAMPA - LINEA L-6682 | 17/03/2021 05:24 | Desconectó la línea L-6682 (Huallanca - La Pampa) de 66 kV por falla monofásica en la fase "R" debido a caída de conductor entre las estructuras N° 48 y 49, ubicada a una distancia de 14,6 km desde la S.E. Huallanca, según lo informado por Hidrandina, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro en las SS.EE. La Pampa y Pallasca con un total de 1,06 MW; así mismo, desconectó la C.H. Manta cuando generaba 7,01 MW con el grupo G2. A las 15:26 h se puso en servicio la línea L-6682 y se procedió a recuperar los suministros interrumpidos. A las 15:50 h, el grupo G2 de la C.H. Manta sincronizó con el SEIN. | 1.06
CONENHUA | L. ARES - HUANCARAMA - LINEA L-6017 | 17/03/2021 16:11 | Desconectó la línea L-6017 (Ares – Huancarama) de 66 kV por falla en la fase "S" a 26.31 km de la S.E. Ares, por causa que se investiga por Conenhua, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de SEAL en la S.E. Cotahuasi y Orcapampa con un total de 1,0 MW y de la minera Buenaventura en la S.E. Orcopampa con 3.435 MW. A las 16:19 h, se energizó la línea L-6017 y a las 17:00 h SEAL normalizó el suministro interrumpido. | 4.44
ELECTRONORTE S.A. | L. DUNA - CUTERVO - LINEA L-1135 | 17/03/2021 16:49 | Desconectó la línea en 138 kV L-1135 (Duna Huambos - Cutervo) por falla monofásica en la fase "S", ubicada a 7,2 km de la S.E. Duna Huambos, cuya causa no fue informada por Electronorte, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Cutervo, Bagua, Jaen y San Ignacio con un total de 20.2 MW aproximadamente. Asimismo, desconectó el grupo G1 de la C.H. Pizarras cuando generaba 9.21 MW y las Centrales Eólicas Duna (2.75 MW) y Huambos (2.25 MW). | 18 | 3.03

## 27.ANEXO III-3
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
HIDRANDINA | L. HUALLANCA - CARAZ - LINEA L-6678 | 18/03/2021 05:59 | Desconectó la línea L-6678 (Huallanca - Santa Cruz) de 66 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “S”, por causas que investiga Hidrandina, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió la carga de la SE Caraz y SE Carhuaz con un total de 3,06 MW, asimismo, desconectó la CH Santa Cruz con 13,2 MW. A las 06:27 h se conectó la línea y se recuperó la carga interrumpida. A las 07:10 h la CH Santa Cruz sincronizó con el SEIN. | 3.06
SINERSA | L. POECHOS - SULLANA - LINEA L-6668 | 18/03/2021 14:49 | Desconectó la línea L-6668 (Sullana – Poechos) de 60 kV por falla monofásica en la fase "S" a 2,9 km desde la S.E. Sullana, debido al impacto de ave de rapiña en la estructura Nro. 189, según lo informado por SINERSA, titular de la línea. Como consecuencia desconectó las CC.HH Poechos I (15,65 MW) y Poechos II (7,3 MW), y se interrumpió lo suministros de las SS.EE. Quiroz y Poechos con un total de 6,21 MW.A las 15:00 h, se conectó la línea L-6668 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 6.21
HIDRANDINA | L. GUADALUPE - CHEPÉN - LINEA L-6645 | 19/03/2021 12:32 | Desconectó la línea L-6645 (Guadalupe - Chepén) de 60 kV por falla en la fase R, debido a contacto de ave con el conductor cercano a la estructura N°29 a 5.63 km desde la S.E. Guadalupe. Como consecuencia el usuario libre Cementos Pacasmayo (CNP) disminuyó su carga de 11.84 MW a 10.29 MW y se interrumpió el suministro de Chepén con un total de 10.03 MW. A las 12:33 h, se conectó la línea L-6645 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. A las 12:35 h, el usuario libre CNP inició la recuperación de su carga. | 10.03
SAN GABAN | L. AZÁNGARO - SAN RAFAEL - LINEA L-1009 | 20/03/2021 13:46 | Desconectaron las líneas en 138 kV L-1009 (Azángaro - San Rafael) por falla monofásica en la fase "R" debido a causas que se investigan por San Gabán, titular de la línea. Asimismo, desconectó la línea L-1051 (San Rafael - El Ángel) por falla cuya causa no fue informada por San Gabán, titular de las línea. Como consecuencia quedó fuera de servicio la SS.EE. San Rafael y se interrumpió un total de 24.609 MW de Minsur y 3.190 MW de Electro Sur Este en la S.E. Puerto Maldonado. Adicionalmente salieron de servicio las CC.HH. Ángel I, II y III con 60 MW. A las 13:51 h, se coordinó con Gepsa poner en servicio sus centrales. A las 14:03 h, se puso en servicio la línea L-1009 y se coordinó recuperar la carga de San Rafael. A las 14:04 h se recuperó la carga interrumpida de Electro Sur Este. A las 14:13 h, se puso en servicio la línea L-1051. A las 15:47 h , 16:06 h y 14:29 h la C.H. Ángel I, II y III respectivamente, sincronizaron con el SEIN, | 27.8
CONELSUR LT SAC | L. ARES - TALTA - LINEA L-1047 | 22/03/2021 06:51 | Desconectó la línea en 138 kV L-1047 (Talta - Ares) por falla bifásica entre las fases "R" y "S" a 17.09 km desde la S.E. Ares, debido a probable acercamiento de fases por efecto galopín, informada por Conelsur, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Ares, Arcata, y en las SS.EE. Orcopampa y Cotahuasi de SEAL con un total de 0.58 MW. Asimismo, desconectó la C.H. Misapuquio cuando generaba 3.86 MW. A las 07:25 h, la línea L-1047 se energizó y se procedió a normalizar los suministros interrumpidos. | 3.58 | 1.08
SINERSA | L. POECHOS - SULLANA - LINEA L-6668 | 23/03/2021 13:30 | Desconectó la línea L-6668 (Sullana – Poechos) de 60 kV por falla monofásica en la fase "S" a 3 km de la S.E. Sullana, debido al impacto de una ave con la línea en la estructura N° 188, según lo informado por SINERSA, titular de la línea. Como consecuencia desconectaron las CC.HH Poechos I y II cuando generaban 15.8 MW y 7.92 MW, respectivamente. Así mismo, se interrumpió el suministro de Electro Nor Oeste con un total de 6.7 MW. A las 13:49 h, se conectó la línea L-6668 y se inició las maniobras para restablecer el suministro interrumpido. | 6.7
CONENHUA | L. TALTA - TAMBOMAYO - LINEA L-1048 | 23/03/2021 16:35 | Desconectó la línea L-1048 (Talta – Tambomayo) de 138 kV por falla bifásica a tierra entre las fases "R" y "S", ubicada a 13,3 km desde la S.E. Tambomayo, debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por Conenhua, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tambomayo con un total de 7,3 MW. A las 16:39 h, se energizó la línea y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 7.3
MINERA ARES | L. CALLALLI - CAYLLOMA - LINEA L-6015 | 25/03/2021 18:31 | Desconectó la línea L-6015 (Callalli - Caylloma) de 66 kV, por falla, debido a causa que investiga MINERA ARES, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió la carga de la S.E. Caylloma en 4.07 MW, así mismo desconectaron las centrales hidroeléctricas Huayllacho, San Ignacio y San Antonio cuando generaban un total de 1.19 MW. A las 18:44 h, se conectó la línea L-6015 y se inició el restablecimiento. A las 19:10 h y 19:36 h sincronizaron con el SEIN las CCHH San Antonio y San Ignacio respectivamente. Asimismo, a las 09:22 h del 26.03.2021 sincronizó con el SEIN la C.H Huayllacho. | 4.06
ELECTRO PUNO | L. PUNO - POMATA - ILAVE - LINEA L-6027 | 28/03/2021 00:10 | Desconectó la línea L-6027 (Puno - Pomata) de 60 kV por falla debido a descarga atmosférica en la zona, informada por Electro Puno, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Pomata e Ilave con un total de 3,13 MW. A las 00:14 h, se conectó la línea y se procedió a recuperar la carga interrumpida | 3.13
COMPAÑIA TRANSMISORA SUR ANDINO S.A.C. | L. INGENIO - CAUDALOSA - LINEA L-6644 | 28/03/2021 07:10 | Desconectó la línea L-6644 (Ingenio - Caudalosa) de 60 kV, por falla bifásica a tierra entre las fases "S" y "T" a una distancia de 26.26 km de la S.E. Ingenio, debido a intensa nevada en la zona, según lo informado por COMPAÑIA TRANSMISORA SUR ANDINO S.A.C, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Caudalosa con un total de 4.47 MW, afectando 0.54 MW de la empresa Electrodunas. A las 07:41 h, se conectó la línea L-6644 y se inició la recuperación del suministro interrumpido. | 4.24
TRANSMANTARO | L. COLCABAMBA - POROMA - LINEA L-5031 | 29/03/2021 16:29 | Recierre exitoso de la línea L-5031 (Colcabamba - Poroma) de 500 kV por falla monofásica en la fase "R”, debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por Transmantaro, titular de la línea. Como consecuencia el cliente libre Cerro Verde redujo carga en Planta concentradora 2 (C2) de la S.E. San José en 43.4 MW. A las 16:32 h se coordinó con el cliente libre Cerro Verde recuperar la carga interrumpida.
ELECTROCENTRO | L. OXAPAMPA - VILLA RICA - LINEA L-6080 | 30/03/2021 00:48 | Desconectó la línea L-6080 (Oxapampa - Villa Rica) de 60 kV en la S.E. Villa Rica, por falla debido a descargas atmosféricas, según lo informado por Electrocentro, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de las subestaciones Villa Rica, Pichanaki, Puerto Bermudez, Ciudad Constitución, Satipo y Chalhumayo con un total de 8.69 MW. A la 01:35 h, se energizó la línea L-6080 y se procedió a restablecer el suministro interrumpido. | 8.69
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 30/03/2021 14:10 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro-Putina-Ananea) de 60 kV por falla debido a descargas atmosféricas, según lo informado por Electro Puno, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro en las SS.EE Ananea y Huancané con un total de 11,6 MW. A las 14:10 h, se energizó la línea L-6024 y se procedió a recuperar los suministros interrumpidos. | 11.6
TRANSMANTARO | L. HUANCAVELICA - MOLLEPATA - LINEA L-2145 | 31/03/2021 16:45 | Desconectó la línea L-2145 (Huancavelica - Mollepata) de 220 kV, por falla bifásica a tierra entre fases S y T, debido a probable descarga atmosférica, según lo informado por Transmantaro, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió la carga de S.E. Mollepata con 23.24 MW. A las 16:52 h se conectó la línea y se procedió a recuperar los suministros interrumpidos. | 23.24
STATKRAFT S.A | L. MOROCOCHA - CARLOS FRANCISCO - LINEA L-6532 | 31/03/2021 17:47 | Desconectó la línea L-6532 (Morococha - Carlos Francisco) de 50 kV, por falla originada por descargas atmosféricas, según lo informado por Statkraft, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de la S.E. Casapalca Norte con un total de 0,40 MW. A las 17:48 h, se conectó la línea y se recuperó la carga interrumpida. | 0

## Contraportada
  Director Ejecutivo (e)
  Ing. Leonardo Dejo Prado
  Revisado y Aprobado por:
  Sub Director de Gestión de la Información
  Ing. Jorge Izquierdo Ríos
  Elaborado por:
  Analista de Gestión de la Información
  Ing. Ricardo Varas
  Contactos:
  COES
  Sub Dirección de Gestión de Información
  Av. Los Conquistadores Nro 1144, piso 2
  San Isidro - Lima
  Perú
  +51 (1) 611 - 8585
  Anexo: 655
  sgi@coes.org.pe
  Atención al Cliente:
  +51 (1)611-8585 Anexo 620
  Suscripciones: http://www.coes.org.pe/Portal/publicaciones/suscripcion/index
  Este documento puede ser descargado desde:
  http://www.coes.org.pe/Portal/PostOperacion/Informes/EvaluacionMensual
  Puede visitar nuestros Indicadores BI, con data histórica del SEIN en:
  https://www.coes.org.pe/Portal/portalinformacion/VisorPowerBI