## Portada
Lima, 21 de diciembre de 2022
dirección EJECUTIVA
SUB DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
INFSGI-MES-08-2022
Versión:02
INFORME MENSUAL
DE OPERACIÓN
agosto 2022

## Índice
CONTENIDO
Página N°
1. RESUMEN
| 1.1. Producción de energía eléctrica en agosto 2022 en comparación al mismo mes del año anterior | 1
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2022
| 2.1. Inicio de Operación Comercial en el SEIN | 2
| 2.2. Potencia Instalada en el SEIN | 2
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN
| 3.1. Producción por tipo de Generación | 3
| 3.2. Producción por tipo de Recurso Energético | 4
| 3.3. Producción por Recursos Energéticos Renovables | 5
| 3.4. Factor de planta de las centrales RER | 6
| 3.5. Participación de la producción por empresas Integrantes | 7
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN
| 4.1 Máxima Potencia Coincidente Por tipo de generación | 8
| 4.2. Participación por Empresas Integrantes en la máxima potencia coincidente | 9
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
| 5.1. Volumen útil de los embalses y lagunas | 10
| 5.2. Evolución de volúmenes de embalses y lagunas | 10
| 5.3. Promedio mensual de los caudales | 12
| 5.4. Evolución de los caudales | 12
6. COSTOS MARGINALES PROMEDIO MENSUAL DEL SEIN
| 6.1. Costos Marginales Promedio Mensual del SEIN | 14
| 6.2. Ubicación geográfica de las principales barras en el SEIN. | 15
7. HORAS DE CONGESTIÓN EN LAS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
| 7.1. Horas de congestión por Área Operativa | 16
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON DISMINUCIÓN O INTERRUPCIÓN DE SUMINISTROS
| 8.1. Fallas por tipo de equipo y causa según clasificación CIER | 17
ANEXOS
I. PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN |  | 18
II. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL |  | 21
III. LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS |  | 25

## 1. Resumen
INFORME DE LA OPERACIÓN MENSUAL
AGOSTO 2022
[7 empty] | mes: | agosto
[7 empty] | año: | 2022
1. RESUMEN | [7 empty] | 2022-08-01
31
1.1. Producción de energía eléctrica en agosto 2022 en comparación al mismo mes del año anterior
- | El total de la producción de energía eléctrica de la empresas generadoras integrantes del COES en el mes de agosto 2022 fue de 4 714,24 GWh, lo que representa un incremento de 142,85 GWh (3,12%) en comparación con el año 2021.
- | La producción de electricidad con centrales hidroeléctricas durante el mes de agosto 2022 fue de 1 948,01 GWh (2,78% mayor al registrado durante agosto del año 2021).
- | La producción de electricidad con centrales termoeléctricas durante el mes de agosto 2022 fue de 2 523,04 GWh, 4,00% mayor al registrado durante agosto del año 2021. La participación del gas natural de Camisea fue de 50,48%, mientras que las del gas que proviene de los yacimientos de Aguaytía y Malacas fue del 2,08%, la producción con diesel, residual, carbón, biogás y bagazo tuvieron una intervención del 0,08%, 0,01%, 0,00%, 0,14%, 0,72% respectivamente.
- | La producción de energía eléctrica con centrales eólicas fue de 175,77 GWh y con centrales solares fue de 67,42 GWh, los cuales tuvieron una participación de 3,73% y 1,43% respectivamente.
|  | AGOSTO 2022 |  | AGOSTO 2021
RECURSO
[5 empty] | Hidro | 1948.0066 | 1895.2521
[5 empty] | Gas Natural | 2477.9234 | 2373.7534
[5 empty] | Carbón | 0 | 8.4345
[5 empty] | Diesel2/Residual500/Residual 6 | 4.2536 | 3.3816
[5 empty] | Bagazo / Biogás | 40.8602 | 40.5076
[5 empty] | Eólico | 175.7706 | 182.514
[5 empty] | Solar | 67.4227 | 67.5484
| Total = 4 714,24 GWh |  | Total = 4 571,39 GWh
Gráfico 1: Comparación de producción mensual de electricidad en agosto por tipo de recurso energético.

## 2. Oferta de generación
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2022
2.1. INICIO DE OPERACIÓN COMERCIAL EN EL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión (kV) | Potencia Instalada (MW) | Potencia Efectiva (MW) | Operación Comercial
KALLPA | Termoeléctrica | Vapor | TV / Ciclo Combinado | C.T. Las Flores | TV | 13.8 | 114.5 | 114.5 | 09.06.2022
Total | [6 empty] | 114.5 | 114.5
2.2. CONCLUSIÓN DE OPERACIÓN COMERCIAL EN EL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión (kV) | Potencia Instalada (MW) | Potencia Efectiva (MW) | Operación Comercial
HYDROPATAPO | Hidroeléctrica | Agua | Turbina Kaplan | C.H. Patapo | G1 | 0.4 | 1 | 0.92847 | 06.06.2022
Total | [6 empty] | 1 | 0.92847
2.3. POTENCIA INSTALADA EN EL SEIN
| POTENCIA INSTALADA (MW) |  | AGOSTO 2022 | AGOSTO 2021 | VARIACIÓN (%)
| HIDROELÉCTRICA |  | 5260.9382 | 5264.7892 | -0.07315%
| TERMOELÉCTRICA |  | 7605.0945 | 7379.6845 | 3.054%
| EÓLICA |  | 412.2 | 412.2 | 0%
| SOLAR |  | 282.275 | 285.02 | -0.9631%
| TOTAL |  | 13560.5077 | 13341.6937 | 1.64%
Cuadro N° 2: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de agosto 2021 y agosto 2022
Gráfico N° 3: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de agosto 2021 y agosto 2022

## 3. Tipo Generación
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN (GWh)
3.1. PRODUCCIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN (GWh)
Por tipo de Generación | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a agosto
| 2022-06-04 | 2022-07-04 | 2022-08-01 | 2021-08-01 | Var (%) | 2022 | 2021 | Var (%) 2022/2021 | 2020 | Var (%) 2021/2020
Hidroeléctrica | 2201.5644 | 1978.5845 | 1948.0066 | 1895.2521 | 2.784% | 20813.3069 | 21209.0978 | -1.866% | 20914.5938 | 1.408%
Termoeléctrica | 2132.0934 | 2486.8953 | 2523.0372 | 2426.0772 | 3.997% | 14114.3539 | 12776.4334 | 10.47% | 9018.2275 | 41.67%
Eólica | 155.7911 | 172.6201 | 175.7706 | 182.514 | -3.695% | 1271.6422 | 1193.5678 | 6.541% | 1153.7259 | 3.453%
Solar | 55.0174 | 58.9453 | 67.4227 | 67.5484 | -0.186% | 506.1999 | 500.3898 | 1.161% | 475.9365 | 5.138%
Total | 4544.4663 | 4697.0451 | 4714.2371 | 4571.3917 | 3.125% | 36705.5029 | 35679.4887 | 2.876% | 31562.4838 | 13.04%
Importación | 10.5132 | 4.8731 | 2.3721 | 8.0499 | -70.53% | 32.1019 | 39.0284 | -17.75% | 36.9409 | 5.651%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | -10.5132 | -4.8731 | -2.3721 | -8.0499 |  | -32.1019 | -39.0284 |  | -36.9409
Cuadro N° 3: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de generación en el SEIN.
Gráfico N° 4: Comparación de la producción de energía eléctrica por tipo de generación acumulada a agosto

## 4. Tipo Recurso
3.2. PRODUCCIÓN POR TIPO DE RECURSO ENERGÉTICO (GWh)
Por tipo de Recurso Energético | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a agosto
| 2022-06-04 | 2022-07-04 | 2022-08-01 | 2021-08-01 | Var (%) | 2022 | 2021 | Var (%) 2022/2021 | 2020 | Var (%) 2021/2020
Agua | 2201.5644 | 1978.5845 | 1948.0066 | 1895.2521 | 2.784% | 20813.3069 | 21209.0978 | -1.866% | 20914.5938 | 1.408%
G.N. de Camisea | 2002.6152 | 2334.0893 | 2379.7856 | 2261.3947 | 5.235% | 13289.9138 | 11899.1095 | 11.69% | 8465.5436 | 40.56%
G.N. de Malacas | 58.9598 | 61.9347 | 65.8787 | 66.146 | -0.4042% | 414.6125 | 467.4144 | -11.3% | 359.628 | 29.97%
G.N. de Aguaytía | 35.8464 | 42.1953 | 32.2591 | 46.2127 |  | 149.9645 | 136.1623 | 10.14% | 15.8494 | 759.1%
G.N. de La Isla | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Carbón | 0 | 11.7454 | 0 | 8.4345 | -100% | 17.8293 | 21.4586 | -16.91% | 0
Residual 500 | 0 | 0.89028 | 0.3629 | 0.74468 | -51.27% | 7.443 | 5.0428 | 47.6% | 4.1768 | 20.73%
Residual 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Diesel 2 | 5.8887 | 1.2082 | 3.8907 | 2.6369 | 47.55% | 19.2823 | 13.7903 | 39.82% | 8.3157 | 65.83%
Bagazo | 22.2325 | 28.2684 | 34.1605 | 33.6975 | 1.374% | 165.4584 | 179.3081 | -7.724% | 132.7231 | 35.1%
Biogás | 6.5508 | 6.5636 | 6.6997 | 6.8101 | -1.622% | 49.85 | 54.1473 | -7.936% | 31.991 | 69.26%
Solar | 55.0174 | 58.9453 | 67.4227 | 67.5484 | -0.186% | 506.1999 | 500.3898 | 1.161% | 475.9365 | 5.138%
Eólico | 155.7911 | 172.6201 | 175.7706 | 182.514 | -3.695% | 1271.6422 | 1193.5678 | 6.541% | 1153.7259 | 3.453%
Total | 4544.4663 | 4697.0451 | 4714.2371 | 4571.3917 | 3.125% | 36705.5029 | 35679.4887 | 2.876% | 31562.4838 | 13.04%
Importación | 10.5132 | 4.8731 | 2.3721 | 8.0499 | -70.53% | 32.1019 | 39.0284 | -17.75% | 36.9409 | 5.651%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | -10.5132 | -4.8731 | -2.3721 | -8.0499 |  | -32.1019 | -39.0284 |  | -36.9409
Cuadro N° 4: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético en el SEIN.
Gráfico N° 5: Comparación de la producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético acumulado a agosto.

## 5. RER
3.3. PRODUCCIÓN POR RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES (GWh)
Recursos Energéticos Renovables (RER) (*) | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a agosto
| 2022-06-04 | 2022-07-04 | 2022-08-01 | 2021-08-01 | Var (%) | 2022 | 2021 | Var (%) 2022/2021 | 2020 | Var (%) 2021/2020
Agua | 147.3952 | 112.1808 | 110.5621 | 110.7691 | -0.1869% | 1483.5706 | 1600.9497 | -7.332% | 1503.2162 | 6.502%
Eólica | 155.7911 | 172.6201 | 175.7706 | 182.514 | -3.695% | 1271.6422 | 1193.5678 | 6.541% | 1153.7259 | 3.453%
Solar | 55.0174 | 58.9453 | 67.4227 | 67.5484 | -0.186% | 506.1999 | 500.3898 | 1.161% | 475.9365 | 5.138%
Bagazo | 22.2325 | 28.2684 | 34.1605 | 33.6975 | 1.374% | 165.4584 | 179.3081 | -7.724% | 132.7231 | 35.1%
Biogás | 6.5508 | 6.5636 | 6.6997 | 6.8101 | -1.622% | 49.85 | 54.1473 | -7.936% | 31.991 | 69.26%
Total RER | 386.987 | 378.5782 | 394.6157 | 401.3391 | -1.675% | 3476.7211 | 3528.3627 | -1.464% | 3297.5927 | 6.998%
Participación en el SEIN (%) | 8.516% | 8.06% | 8.371% | 8.779% |  | 9.472% | 9.889% |  | 10.45%
Cuadro N° 5: Producción de energía eléctrica (GWh) con recursos energético renovables en el SEIN.
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables (biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz), e hidroléctricas cuya capacidad instalada no sobrepase los 20 MW, según D.L. N° 1002. Son consideradas las centrales RER adjudicadas por susbasta además de las centrales no adjudicadas de bagazo C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava, así como la central solar C.S. Yarucaya.
Gráfico N° 6: Comparación de la producción de energía eléctrica acumulada (GWh) con recursos energéticos renovables en agosto.
|  | PRODUCCIÓN TOTAL SEIN : |  |  | 4714.2371 | GWh |  |  |  |  | 4319.6171
|  | PRODUCCIÓN TOTAL RER : |  |  | 394.62 | GWh
Gráfico N° 7: Participación de las RER en la Matriz de Generación del SEIN en agosto 2022.

## 6. FP RER
3.4. FACTOR DE PLANTA DE LAS CENTRALES RER DEL SEIN
|  | CENTRAL | RECURSO
[5 empty] | Producción (GWh) | Factor de planta |  |  | 2022 | 2021
|  | C.H. RENOVANDES H1 | AGUA | 20.862 | 14.4474 | 0.93081 | HIDROELÉCTRICAS | C.H. RENOVANDES H1 | 0.88873 | 0.96399
|  | C.H. CHANCAY | AGUA | 20.296 | 10.2885 | 0.68135 |  | C.H. CHANCAY | 0.86196 | 0.93761
|  | C.H. YARUCAYA | AGUA | 18.148 | 8.7606 | 0.64883 |  | C.H. RUCUY | 0.7468 | 0.82703
|  | C.H. CARHUAC | AGUA | 20.366 | 8.2696 | 0.54577 |  | C.H. YARUCAYA | 0.83188 | 1
|  | C.H. RUCUY | AGUA | 20.27 | 7.9831 | 0.52935 |  | C.H. LAS PIZARRAS | 0.71118 | 0.77203
|  | C.H. LA JOYA | AGUA | 9.0799 | 5.4531 | 0.80721 |  | C.H. 8 DE AGOSTO | 0.661 | 0.56316
|  | C.H. CARHUAQUERO IV | AGUA | 9.983 | 4.9523 | 0.66676 |  | C.H. POTRERO | 0.66271 | 0.70705
|  | C.H. LAS PIZARRAS | AGUA | 19.1995 | 4.6213 | 0.32352 |  | C.H. RUNATULLO III | 0.65668 | 0.68069
|  | C.H. ÁNGEL III | AGUA | 20.0841 | 3.7246 | 0.24926 |  | C.H. ÁNGEL II | 0.64359 | 0.69
|  | C.H. ÁNGEL II | AGUA | 19.9872 | 3.7023 | 0.24897 |  | C.H. ÁNGEL III | 0.63798 | 0.68318
|  | C.H. POTRERO | AGUA | 20.202 | 3.5275 | 0.23469 |  | C.H. CARHUAC | 0.62265 | 0.70586
|  | C.H. RUNATULLO III | AGUA | 19.966 | 3.3679 | 0.22673 |  | C.H. ÁNGEL I | 0.6044 | 0.63532
|  | C.H. MANTA I | AGUA | 20.7634 | 3.1849 | 0.20617 |  | C.H. RUNATULLO II | 0.55508 | 0.56744
|  | C.H. CANCHAYLLO | AGUA | 5.189 | 2.6395 | 0.6837 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 0.93417 | 0.87865
|  | C.H. ÁNGEL I | AGUA | 20.0509 | 2.5787 | 0.17286 |  | C.H. MANTA I | 0.43226 | 0.48341
|  | C.H. POECHOS II | AGUA | 9.566 | 2.5215 | 0.35428 |  | C.H. LA JOYA | 0.71905 | 0.78197
|  | C.H. IMPERIAL | AGUA | 3.973 | 2.4704 | 0.83575 |  | C.H. POECHOS II | 0.67235 | 0.65629
|  | C.H. 8 DE AGOSTO | AGUA | 20.58 | 2.4263 | 0.15846 |  | C.H. HUASAHUASI II | 0.62852 | 0.65426
|  | C.H. CAÑA BRAVA | AGUA | 5.67 | 2.3438 | 0.55561 |  | C.H. HUASAHUASI I | 0.6073 | 0.63145
|  | C.H. HUASAHUASI II | AGUA | 9.9643 | 2.1307 | 0.28741 |  | C.H. EL CARMEN | 0.60866 | 0.61992
|  | C.H. RUNATULLO II | AGUA | 19.967 | 2.1245 | 0.14301 |  | C.H. CAÑA BRAVA | 0.82973 | 0.80202
|  | C.H. HUASAHUASI I | AGUA | 9.85 | 1.889 | 0.25777 |  | C.H. SANTA CRUZ II | 0.6205 | 0.57115
|  | C.H. EL CARMEN | AGUA | 8.58 | 1.8854 | 0.29536 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 0.54606 | 0.55362
|  | C.H. YANAPAMPA | AGUA | 3.9162 | 1.4941 | 0.51279 |  | C.H. IMPERIAL | 0.82444 | 0.78841
|  | C.H. SANTA CRUZ II | AGUA | 6.502 | 1.2085 | 0.24981 |  | C.H. YANAPAMPA | 0.76702 | 0.80074
|  | C.H. RONCADOR | AGUA | 3.3108 | 1.0306 | 0.41839 |  | C.H. CANCHAYLLO | 0.57037 | 0.62244
|  | C.H. SANTA CRUZ I | AGUA | 6.636 | 0.99594 | 0.20172 |  | C.H. RONCADOR | 0.57738 | 0.60096
|  | C.H. PURMACANA | AGUA | 1.769 | 0.32757 | 0.24889 |  | C.H. HER 1 | 0.44866 | 0.43242
|  | C.H. HER 1 | AGUA | 0.67864 | 0.21244 | 0.42076 |  | C.H. PURMACANA | 0.14229 | 0.21342
|  | C.E. WAYRA I | EÓLICA | 132.3 | 55.2245 | 0.56105 | EÓLICAS | C.E. WAYRA I | 0.52565 | 0.51211
|  | C.E. TRES HERMANAS | EÓLICA | 97.15 | 49.7903 | 0.68886 |  | C.E. TRES HERMANAS | 0.62596 | 0.61092
|  | C.E. CUPISNIQUE | EÓLICA | 83.15 | 26.3921 | 0.42662 |  | C.E. CUPISNIQUE | 0.45758 | 0.39061
|  | C.E. MARCONA | EÓLICA | 32 | 17.1839 | 0.72177 |  | C.E. MARCONA | 0.66033 | 0.6385
|  | C.E. TALARA | EÓLICA | 30.86 | 12.6175 | 0.54955 |  | C.E. TALARA | 0.4822 | 0.44612
|  | C.E. DUNA | EÓLICA | 18.37 | 8.4701 | 0.61974 |  | C.E. DUNA | 0.42633 | 0.33945
|  | C.E. HUAMBOS | EÓLICA | 18.37 | 6.0921 | 0.44575 |  | C.E. HUAMBOS | 0.3157 | 0.25261
|  | C.S. RUBI | SOLAR | 144.48 | 37.3048 | 0.34704 | SOLARES | C.S. RUBI | 0.32869 | 0.32632
Gráfico N° 8: Producción de energía eléctrica (GWh) y factor de planta de las centrales con recursos energético renovables por tipo de generación en agosto 2022. Nota: Son consideradas las centrales adjudicadas por subasta RER y cuenten con operación comercial |  | C.S. INTIPAMPA | SOLAR | 44.54 | 9.2292 | 0.27851 |  | C.S. INTIPAMPA | 0.26224 | 0.25679
|  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | SOLAR | 20 | 4.9347 | 0.33163 |  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0.31222 | 0.31795
| Factor de planta de las centrales RER Acumulado al 31 de agosto | C.S. TACNA SOLAR | SOLAR | 20 | 4.32 | 0.29033 |  | C.S. TACNA SOLAR | 0.29946 | 0.29667
|  | C.S. MOQUEGUA FV | SOLAR | 16 | 4.1412 | 0.34788 |  | C.S. MOQUEGUA FV | 0.3243 | 0.32983
|  | C.S. MAJES SOLAR | SOLAR | 20 | 3.6403 | 0.24465 |  | C.S. MAJES SOLAR | 0.2538 | 0.24034
|  | C.S. REPARTICION | SOLAR | 20 | 3.5862 | 0.241 |  | C.S. REPARTICION | 0.24117 | 0.24184
|  | C.T. PARAMONGA | BIOCOMBUSTIBLE | 12.741 | 10.7246 | 1 | TERMOELÉCTRICAS | C.T. PARAMONGA | 0.83057 | 0.93217
|  | C.T. HUAYCOLORO | BIOCOMBUSTIBLE | 4.2625 | 2.6044 | 0.82124 |  | C.T. HUAYCOLORO | 0.71988 | 0.83788
|  | C.T. LA GRINGA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.9537 | 1.6659 | 0.75805 |  | C.T. LA GRINGA | 0.76295 | 0.7716
|  | C.T. DOÑA CATALINA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.4 | 1.4736 | 0.82526 |  | C.T. DOÑA CATALINA | 0.69548 | 0.73098
|  | C.T. CALLAO | BIOCOMBUSTIBLE | 2.4 | 0.95583 | 0.5353 |  | C.T. CALLAO | 0.64855 | 0.69984
Gráfico N° 9: factor de planta de las centrales con recursos energético renovables en el SEIN en agosto. Nota: Son consideradas las centrales adjudicadas por subasta RER y cuenten con operación comercial

## 7. Generacion empresa
3.5. PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN (GWh) POR EMPRESAS INTEGRANTES
Empresa Integrante (GWh) | agosto |  |  |  | Variación 2022/2021 (GWh) |  | 2022 | 2021
| 2022 | 2021 | Var (%) |  |  | HYDRO PATAPO |  | 0.21822
KALLPA | 1022.7537 | 840.3927 | 21.7% |  |  | ELECTRO ZAÑA |  | 0.92481
ENGIE | 683.5465 | 670.2431 | 1.985% |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0.38459
ENEL GENERACION PERU | 585.9344 | 709.8077 | -17.45% |  |  | COLCA SOLAR | 0.26632 | 0.018882
ELECTROPERU | 580.1405 | 580.5523 | -0.07093% |  |  | ATRIA | 0.32757 | 0.14868
FENIX POWER | 396.3054 | 406.5427 | -2.518% |  |  | SHOUGESA | 0.36555 | 0.74468
TERMOCHILCA | 181.9084 | 122.5358 | 48.45% |  |  | SAMAY I | 0.38347 | 0.15435
STATKRAFT | 154.7805 | 131.5191 | 17.69% |  |  | IYEPSA | 0.39603 | 0.65761
ENEL GREEN POWER PERU | 92.5293 | 98.6057 | -6.162% |  |  | MAJA ENERGIA | 1.0306 | 0.7365
ORAZUL ENERGY PERÚ | 92.3202 | 99.2866 | -7.016% |  |  | CENTRALES SANTA ROSA | 1.1582 | 0.55891
EGASA | 83.4458 | 82.6909 | 0.9128% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 1.4941 | 1.4331
EGEMSA | 68.7835 | 85.0304 | -19.11% |  |  | PLANTA ETEN | 2.1586 | 0
ENEL GENERACION PIURA | 65.8787 | 66.3769 | -0.7506% |  |  | HIDROCAÑETE | 2.4704 | 2.4219
CELEPSA | 63.2333 | 56.7925 | 11.34% |  |  | EGECSAC | 2.6395 | 2.3781
EMGE HUALLAGA | 59.5608 | 47.4528 | 25.52% |  |  | INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 3.1849 | 3.1244
SAN GABAN | 54.9476 | 42.9386 | 27.97% |  |  | AGUA AZUL | 3.5275 | 1.9518
P.E. TRES HERMANAS | 49.7903 | 49.4498 | 0.6885% |  |  | REPARTICION | 3.5862 | 3.9321
CHINANGO | 49.753 | 37.0919 | 34.13% |  |  | MAJES | 3.6403 | 3.9592
ENERGÍA EÓLICA | 39.0097 | 41.465 | -5.921% |  |  | MOQUEGUA FV | 4.1412 | 4.0483
INLAND | 38.9099 | 44.1394 | -11.85% |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 4.3117 | 4.7648
EMGE HUANZA | 33.804 | 35.4362 | -4.606% |  |  | TACNA SOLAR | 4.32 | 4.0255
TERMOSELVA | 32.2591 | 46.2127 | -30.19% |  |  | RIO DOBLE | 4.6213 | 4.8018
SDF ENERGIA | 21.9239 | 20.8087 | 5.359% |  |  | SAN JACINTO | 4.8057 | 5.1621
LA VIRGEN | 20.5637 | 15.2133 | 35.17% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 4.9347 | 4.8273
EGESUR | 20.1438 | 22.4201 | -10.15% |  |  | GR PAINO | 6.0921 | 6.4468
P.E. MARCONA | 17.1839 | 15.9415 | 7.793% |  |  | PETRAMAS | 6.6997 | 6.8101
GEPSA | 15.4586 | 13.8108 | 11.93% |  |  | BIOENERGIA | 7.0149 | 6.958
SANTA ANA | 14.4474 | 13.5025 | 6.998% |  |  | RIO BAÑOS | 7.9831 | 9.8143
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 12.8402 | 12.9354 | -0.7364% |  |  | CELEPSA RENOVABLES | 8.1603 | 8.0653
SINERSA | 12.81 | 17.7346 | -27.77% |  |  | ANDEAN POWER | 8.2696 | 8.5025
EMGE JUNÍN | 11.7166 | 9.8899 | 18.47% |  |  | GR TARUCA | 8.4701 | 8.0935
AGROAURORA | 11.6153 | 10.9011 | 6.552% |  |  | HUAURA POWER | 8.7606 | 6.9264
AIPSA | 10.7246 | 10.6764 | 0.452% |  |  | AIPSA | 10.7246 | 10.6764
HUAURA POWER | 8.7606 | 6.9264 | 26.48% |  |  | AGROAURORA | 11.6153 | 10.9011
GR TARUCA | 8.4701 | 8.0935 | 4.653% |  |  | EMGE JUNÍN | 11.7166 | 9.8899
ANDEAN POWER | 8.2696 | 8.5025 | -2.738% |  |  | SINERSA | 12.81 | 17.7346
CELEPSA RENOVABLES | 8.1603 | 8.0653 | 1.178% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 12.8402 | 12.9354
RIO BAÑOS | 7.9831 | 9.8143 | -18.66% |  |  | SANTA ANA | 14.4474 | 13.5025
BIOENERGIA | 7.0149 | 6.958 | 0.8183% |  |  | GEPSA | 15.4586 | 13.8108
PETRAMAS | 6.6997 | 6.8101 | -1.622% |  |  | P.E. MARCONA | 17.1839 | 15.9415
GR PAINO | 6.0921 | 6.4468 | -5.501% |  |  | EGESUR | 20.1438 | 22.4201
PANAMERICANA SOLAR | 4.9347 | 4.8273 | 2.225% |  |  | LA VIRGEN | 20.5637 | 15.2133
SAN JACINTO | 4.8057 | 5.1621 | -6.904% |  |  | SDF ENERGIA | 21.9239 | 20.8087
RIO DOBLE | 4.6213 | 4.8018 | -3.759% |  |  | TERMOSELVA | 32.2591 | 46.2127
TACNA SOLAR | 4.32 | 4.0255 | 7.317% |  |  | EMGE HUANZA | 33.804 | 35.4362
GENERACIÓN ANDINA | 4.3117 | 4.7648 | -9.509% |  |  | INLAND | 38.9099 | 44.1394
MOQUEGUA FV | 4.1412 | 4.0483 | 2.293% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 39.0097 | 41.465
MAJES | 3.6403 | 3.9592 | -8.055% |  |  | CHINANGO | 49.753 | 37.0919
REPARTICION | 3.5862 | 3.9321 | -8.798% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 49.7903 | 49.4498
AGUA AZUL | 3.5275 | 1.9518 | 80.74% |  |  | SAN GABAN | 54.9476 | 42.9386
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 3.1849 | 3.1244 | 1.938% |  |  | EMGE HUALLAGA | 59.5608 | 47.4528
EGECSAC | 2.6395 | 2.3781 | 10.99% |  |  | CELEPSA | 63.2333 | 56.7925
HIDROCAÑETE | 2.4704 | 2.4219 | 2.003% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 65.8787 | 66.3769
PLANTA ETEN | 2.1586 | 0 |  |  |  | EGEMSA | 68.7835 | 85.0304
ELECTRICA YANAPAMPA | 1.4941 | 1.4331 | 4.258% |  |  | EGASA | 83.4458 | 82.6909
CENTRALES SANTA ROSA | 1.1582 | 0.55891 | 107.2% |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 92.3202 | 99.2866
MAJA ENERGIA | 1.0306 | 0.7365 | 39.93% |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 92.5293 | 98.6057
IYEPSA | 0.39603 | 0.65761 | -39.78% |  |  | STATKRAFT | 154.7805 | 131.5191
SAMAY I | 0.38347 | 0.15435 | 148.4% |  |  | TERMOCHILCA | 181.9084 | 122.5358
SHOUGESA | 0.36555 | 0.74468 | -50.91% |  |  | FENIX POWER | 396.3054 | 406.5427
ATRIA | 0.32757 | 0.14868 | 120.3% |  |  | ELECTROPERU | 580.1405 | 580.5523
COLCA SOLAR | 0.26632 | 0.018882 | 1310% |  |  | ENEL GENERACION PERU | 585.9344 | 709.8077
CERRO VERDE | 0 | 0.38459 | -100% |  |  | ENGIE | 683.5465 | 670.2431
ELECTRO ZAÑA |  | 0.92481 | -100% |  |  | KALLPA | 1022.7537 | 840.3927
HYDRO PATAPO |  | 0.21822 | -100%
Total | 4714.2371 | 4571.3917 | 3.125%
Cuadro N° 6: Participación de las empresas generadoras del COES en la producción de energía eléctrica (GWh) en agosto |  |  |  | Gráfico N° 10: Comparación de producción energética (GWh) de las empresas generadoras del COES en agosto

## 8. Max Potencia
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN (MW)
4.1. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE POR TIPO DE GENERACIÓN (MW)
Tipo de Generación | Últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Máxima Potencia Anual
| 2022-06-15 19:15 | 2022-07-19 19:15 | 2022-08-18 19:30 | 2021-08-27 21:45 | Var (%) | 2022 | 2021 | Var (%) 2022/2021 | 2020 | Var (%) 2021/2020
| 2022-06-15 19:15 | 2022-07-19 19:15 | 2022-08-18 19:30 | 2021-08-27 21:45 |  | 2022-02-22 19:45 | 2021-08-27 21:45 |  | 2020-02-25 19:30
| 44727.8021 | 44761.8021 | 44791.8125 | 44435.9062 |  | 44614.8229 | 44435.9062 |  | 43886.8125
Hidroeléctrica | 3508.722 | 3280.6296 | 3127.1845 | 3273.7354 | -4.477% | 4553.9271 | 3273.7354 | 39.1% | 4604.1639 | -28.9%
Termoeléctrica | 3258.2041 | 3527.5865 | 3642.2031 | 3479.0483 | 4.69% | 2455.9372 | 3479.0483 | -29.41% | 2265.9102 | 53.54%
Eólica | 302.982 | 259.4218 | 304.3316 | 175.2078 | 73.7% | 136.9003 | 175.2078 | -21.86% | 255.2253 | -31.35%
Solar | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Total | 7069.9081 | 7067.638 | 7073.7192 | 6927.9915 | 2.103% | 7146.7646 | 6927.9915 | 3.158% | 7125.2994 | -2.769%
Importación | 0 | 46.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Intercambios Internacionales | 0 | -46.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Máxima Potencia | 7069.9081 | 7113.758 | 7073.7192 | 6927.9915 | 2.103% | 7146.7646 | 6927.9915 | 3.158% | 7125.2994 | -2.769%
Cuadro N°7 : Máxima potencia coincidente (MW) por tipo de generación en el SEIN.
Gráfico N° 11: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) anual por tipo de generación en el SEIN.

## 9. Pot. Empresa
4.2. PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS INTEGRANTES EN LA MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
Por Empresa Integrante (MW) | agosto |  |  |  | Variación 2022/2021 (MW)
| 2022 | 2021 | Var (%)
| 2022-08-18 19:30 | 2021-08-27 21:45
| 44791.8125 | 44435.9062 |  |  |  | EMPRESA | 2022 | 2021
KALLPA | 1542.58 | 1357.8934 | 13.6% |  |  | HYDRO PATAPO |  | 0.5
ENGIE | 985.1459 | 1043.2017 | -5.565% |  |  | ELECTRO ZAÑA |  | 0
ENEL GENERACION PERU | 906.263 | 1149.7242 | -21.18% |  |  | COLCA SOLAR | 0 | 0
ELECTROPERU | 861.6262 | 825.2952 | 4.402% |  |  | REPARTICION | 0 | 0
FENIX POWER | 548.4724 | 556.4369 | -1.431% |  |  | MAJES | 0 | 0
TERMOCHILCA | 290.9699 | 0 |  |  |  | INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 0 | 3.4294
STATKRAFT | 237.1805 | 197.4104 | 20.15% |  |  | TACNA SOLAR | 0 | 0
EMGE HUALLAGA | 158.0448 | 216.9288 | -27.14% |  |  | SHOUGESA | 0 | 0
EGASA | 145.9965 | 111.7313 | 30.67% |  |  | SAMAY I | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | 133.994 | 152.5423 | -12.16% |  |  | PLANTA ETEN | 0 | 0
ENEL GREEN POWER PERU | 123.098 | 11.732 | 949.2% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0
SAN GABAN | 107.1439 | 110.122 | -2.704% |  |  | MOQUEGUA FV | 0 | 0
CELEPSA | 94.3683 | 221.6156 | -57.42% |  |  | IYEPSA | 0 | 0
ENEL GENERACION PIURA | 92.202 | 91.6835 | 0.5655% |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0
CHINANGO | 86.515 | 57.995 | 49.18% |  |  | GR TARUCA | 0.01222 | 0
TERMOSELVA | 85.5566 | 85.8968 | -0.3961% |  |  | GR PAINO | 0.72633 | 0
P.E. TRES HERMANAS | 83.8966 | 90.943 | -7.748% |  |  | ATRIA | 1.057 | 0
EGEMSA | 80.968 | 106.5478 | -24.01% |  |  | CENTRALES SANTA ROSA | 1.493 | 1.1686
ENERGÍA EÓLICA | 65.9706 | 40.9324 | 61.17% |  |  | MAJA ENERGIA | 1.78 | 1.0045
INLAND | 49.2219 | 54.5331 | -9.739% |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 2.195 | 1.7383
EMGE HUANZA | 47.5193 | 96.1476 | -50.58% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 2.281 | 2.6346
EGESUR | 43.2294 | 39.987 | 8.109% |  |  | EGECSAC | 2.5145 | 4.4226
P.E. MARCONA | 30.6278 | 31.6003 | -3.077% |  |  | HIDROCAÑETE | 3.2 | 3.2
SDF ENERGIA | 29.4875 | 28.2237 | 4.478% |  |  | AGUA AZUL | 4.2807 | 3.8515
GEPSA | 21.0976 | 16.7273 | 26.13% |  |  | RIO DOBLE | 6.436 | 7.1523
LA VIRGEN | 20.9877 | 18.4573 | 13.71% |  |  | SAN JACINTO | 8.5844 | 8.052
SANTA ANA | 19.5396 | 16.9752 | 15.11% |  |  | PETRAMAS | 8.882 | 9.2184
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 18.051 | 18.9577 | -4.783% |  |  | BIOENERGIA | 10.1646 | 10.0312
AIPSA | 17.9209 | 14.663 | 22.22% |  |  | CELEPSA RENOVABLES | 10.2849 | 10.6791
SINERSA | 16.9319 | 24.4388 | -30.72% |  |  | RIO BAÑOS | 10.4523 | 12.7866
AGROAURORA | 16.8306 | 15.4995 | 8.588% |  |  | ANDEAN POWER | 11.7414 | 20.5981
HUAURA POWER | 13.693 | 9.2042 | 48.77% |  |  | EMGE JUNÍN | 12.5034 | 13.4771
EMGE JUNÍN | 12.5034 | 13.4771 | -7.224% |  |  | HUAURA POWER | 13.693 | 9.2042
ANDEAN POWER | 11.7414 | 20.5981 | -43% |  |  | AGROAURORA | 16.8306 | 15.4995
RIO BAÑOS | 10.4523 | 12.7866 | -18.26% |  |  | SINERSA | 16.9319 | 24.4388
CELEPSA RENOVABLES | 10.2849 | 10.6791 | -3.691% |  |  | AIPSA | 17.9209 | 14.663
BIOENERGIA | 10.1646 | 10.0312 | 1.33% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 18.051 | 18.9577
PETRAMAS | 8.882 | 9.2184 | -3.649% |  |  | SANTA ANA | 19.5396 | 16.9752
SAN JACINTO | 8.5844 | 8.052 | 6.612% |  |  | LA VIRGEN | 20.9877 | 18.4573
RIO DOBLE | 6.436 | 7.1523 | -10.01% |  |  | GEPSA | 21.0976 | 16.7273
AGUA AZUL | 4.2807 | 3.8515 | 11.14% |  |  | SDF ENERGIA | 29.4875 | 28.2237
HIDROCAÑETE | 3.2 | 3.2 |  |  |  | P.E. MARCONA | 30.6278 | 31.6003
EGECSAC | 2.5145 | 4.4226 | -43.14% |  |  | EGESUR | 43.2294 | 39.987
ELECTRICA YANAPAMPA | 2.281 | 2.6346 | -13.42% |  |  | EMGE HUANZA | 47.5193 | 96.1476
GENERACIÓN ANDINA | 2.195 | 1.7383 | 26.28% |  |  | INLAND | 49.2219 | 54.5331
MAJA ENERGIA | 1.78 | 1.0045 | 77.2% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 65.9706 | 40.9324
CENTRALES SANTA ROSA | 1.493 | 1.1686 | 27.76% |  |  | EGEMSA | 80.968 | 106.5478
ATRIA | 1.057 | 0 |  |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 83.8966 | 90.943
GR PAINO | 0.72633 | 0 |  |  |  | TERMOSELVA | 85.5566 | 85.8968
GR TARUCA | 0.01222 | 0 |  |  |  | CHINANGO | 86.515 | 57.995
CERRO VERDE | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 92.202 | 91.6835
IYEPSA | 0 | 0 |  |  |  | CELEPSA | 94.3683 | 221.6156
MOQUEGUA FV | 0 | 0 |  |  |  | SAN GABAN | 107.1439 | 110.122
PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 123.098 | 11.732
PLANTA ETEN | 0 | 0 |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 133.994 | 152.5423
SAMAY I | 0 | 0 |  |  |  | EGASA | 145.9965 | 111.7313
SHOUGESA | 0 | 0 |  |  |  | EMGE HUALLAGA | 158.0448 | 216.9288
TACNA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | STATKRAFT | 237.1805 | 197.4104
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 0 | 3.4294 | -100% |  |  | TERMOCHILCA | 290.9699 | 0
MAJES | 0 | 0 |  |  |  | FENIX POWER | 548.4724 | 556.4369
REPARTICION | 0 | 0 |  |  |  | ELECTROPERU | 861.6262 | 825.2952
COLCA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GENERACION PERU | 906.263 | 1149.7242
ELECTRO ZAÑA |  | 0 |  |  |  | ENGIE | 985.1459 | 1043.2017
HYDRO PATAPO |  | 0.5 | -100% |  |  | KALLPA | 1542.58 | 1357.8934
Total | 7073.7192 | 6927.9914 | 2.103%
Cuadro N° 8: Participación de las empresas generadoras del COES en la máxima potencia coincidente (MW) en agosto |  |  |  | Gráfico N° 12: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) de las empresas generadoras del COES en agosto

## 10. Volúmenes
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.1. VOLUMEN ÚTIL DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS (Millones de m3)
| LAGUNA/ EMBALSE | VOLUMEN ÚTIL 31-08-2022 | VOLUMEN ÚTIL 31-08-2021 | VARIACION %
| Represa Aguada Blanca | 24.093 | 22.976 | 4.862%
| Represa El Frayle | 86.511 | 117.131 | -26.14%
| Represa El Pañe | 72.568 | 65.481 | 10.82% | Hidrología EDEGEL
| Represa Pillones | 66.422 | 65.804 | 0.9391% | Volumen Lagunas Edegel (Santa Eulalia y Marca)
| Represa Bamputañe | 23.124 | 21.899 | 5.594% |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
| Represa Challhuanca | 0.138 | 14.65 | -99.06% | 1 | 117.29 | 117.29 | 129.008 | 126.9
| Laguna Sibinacocha | 74.15 | 65.06 | 13.97% | 2 | 116.011 | 146.936 | 140.922 | 126.61
| Laguna Aricota | 232.215 | 245.065 | -5.244% | 3 | 117.6 | 149.932 | 146.81 | 130.52
| Lagunas San Gaban | 30.59 | 32.45 | -5.732% | 4 | 128.32 | 152.619 | 159.05 | 137.43
| Lago Junín | 170.348 | 173.287 | -1.696% | 5 | 139.24 | 162.196 | 174.75 | 153.306
| Lagunas ELECTROPERU | 138.26 | 100.37 | 37.75% | 6 | 150.94 | 168.511 | 179.649 | 137.344
| Lago Viconga | 20.101 | 22.473 | -10.55% | 7 | 162.491 | 175.468 | 184.3 | 148.737
| Lagunas STATKRAFT | 17.0963 | 24.7545 | -30.94% | 8 | 169.037 | 188.828 | 186.77 | 152.691
| Pomacocha | 12.7799 | 15.3242 | -16.6% | 9 | 182.643 | 196.477 | 193.21 | 167.34
| Lagunas Cullicocha (ORAZUL) | 6.224 | 6.289 | -1.034% | 10 | 190.996 | 199.982 | 196.71 | 164.9081
| Lagunas Aguashcocha (ORAZUL) | 3.565 | 2.412 | 47.8% | 11 | 200.895 | 200.895 | 203.618 | 184.83
| Lagunas Rajucolta (ORAZUL) | 4.217 | 4.223 | -0.1421% | 12 | 209.095 | 210.612 | 209.991 | 191.441
| Lagunas ENEL | 181.266 | 181.171 | 0.05244% | 13 | 215.731 | 221.919 | 219.563 | 207.84
| Laguna Yuracmayo | 21.994 | 31.443 | -30.05% | 14 | 219.171 | 223.196 | 225.163 | 216.295
| Laguna Paucarcocha | 39.697 | 50.929 | -22.05% | 15 | 220.174 | 225.05 | 224.91 | 220.081
| Gallito Ciego | 327.545 | 325.47 | 0.6375% | 16 | 220.315 | 224.848 | 224.5 | 221.84
| Cuadro N°9: Volumen útil de los principales embalses y lagunas del SEIN al término del periodo mensual (31 de agosto) |  |  |  | 17 | 220.56 | 225.279 | 225.585 | 220.9605
[5 empty] | 18 | 224.152 | 226.442 | 225.26 | 221.41
[5 empty] | 19 | 224.378 | 227.142 | 225.328 | 222.53
[5 empty] | 20 | 224.604 | 227.625 | 225.228 | 222.478
5.2. EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS |  |  |  |  | 21 | 223.491 | 227.758 | 225.254 | 221.33
[5 empty] | 22 | 222.626 | 226.417 | 223.913 | 221.8
[5 empty] | 23 | 221.624 | 224.459 | 221.646 | 218.83
[5 empty] | 24 | 218.384 | 220.635 | 218.41 | 217.02
[5 empty] | 25 | 215.081 | 218.286 | 215.335 | 214.768
[5 empty] | 26 | 210.419 | 214.905 | 212.272 | 212.975
[5 empty] | 27 | 204.23 | 210.918 | 209.199 | 210.75
[5 empty] | 28 | 201.131 | 207.961 | 207.856 | 207.55
[5 empty] | 29 | 196.16 | 205.667 | 200.687 | 204.99
[5 empty] | 30 | 193.86 | 197.4 | 197.4 | 195.11
[5 empty] | 31 | 186.248 | 194.982 | 193.71 | 191.327
[5 empty] | 32 | 182.409 | 190.14 | 187.46 | 187.982
[5 empty] | 33 | 178.694 | 186.173 | 186.173 | 184.754
[5 empty] | 34 | 173.613 | 183.148 | 181.171 | 181.171
[5 empty] | 35 | 170.019 | 175.24 | 176.39 | 173.62
[5 empty] | 36 | 166.069 | 171.61 | 173.67
[5 empty] | 37 | 159.174 | 167.79 | 170.74
[5 empty] | 38 | 157.84 | 170.04 | 167.646
[5 empty] | 39 | 156.282 | 159.69 | 157.69
[5 empty] | 40 | 148.353 | 150.297 | 154.19
[5 empty] | 41 | 151.044 | 146.769 | 148.962
[5 empty] | 42 | 146.53 | 142.699 | 144.586
[5 empty] | 43 | 137.74 | 135.75 | 140.38
[5 empty] | 44 | 133.138 | 130.27 | 133.106
[5 empty] | 45 | 125.733 | 124.578 | 128.55
[5 empty] | 46 | 125.203 | 120.727 | 123.45
[5 empty] | 47 | 120.513 | 113.79 | 121.129
Gráfico N°13: Evolución semanal del volumen de las lagunas de ENEL durante los años 2019 - 2022 |  |  |  |  | 48 | 119.309 | 104.147 | 122.542
[5 empty] | 49 | 119.332 | 104.856 | 129.16
[5 empty] | 50 | 135.915 | 105.705 | 131.851
[5 empty] | 51 | 131.21 | 110.412 | 128.245
[5 empty] | 52 | 139.864 | 119.12 | 127.296
[5 empty] | 53 | 146.809

## 11. Volúmenes
| Volumen Útil del Lago Junín Electroperú | [5 empty] | VOLUMEN UTIL RESERVORIOS EGASA ( (El Frayle, Pañe, Pillones, Aguada Blanca, Chalhuanca y Bamputañe)
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
| 1 | 71.125 | 133.43 | 78.004 | 35.493 | 1 | 190.2 | 186.653 | 222.169 | 204.01
| 2 | 79.229 | 141.273 | 98.037 | 56.156 | 2 | 185.805 | 194.495 | 243.886 | 226.307
| 3 | 106.65 | 151.562 | 137.107 | 68.724 | 3 | 190.06 | 212.153 | 260.968 | 246.706
| 4 | 140.345 | 167.91 | 187.186 | 95.909 | 4 | 198.068 | 213.719 | 282.904 | 284.02
| 5 | 186.183 | 209.0685 | 240.254 | 122.549 | 5 | 217.5581 | 219.561 | 283.468 | 316.553
| 6 | 222.22 | 250.227 | 285.579 | 164.03 | 6 | 279.1 | 285.121 | 323.499 | 327.159
| 7 | 277.021 | 274.188 | 286.727 | 195.617 | 7 | 338.2185 | 329.342 | 323.5327 | 354.2565
| 8 | 293.067 | 291.333 | 276.421 | 273.057 | 8 | 388.648 | 352.6093 | 320.115 | 356.441
| 9 | 294.295 | 281.574 | 271.929 | 291.333 | 9 | 377.131 | 377.95 | 323.689 | 371.622
| 10 | 291.911 | 277.589 | 283.86 | 290.131 | 10 | 385.625 | 383.259 | 329.896 | 380.6043
| 11 | 301.205 | 288.451 | 297.126 | 306.477 | 11 | 389.381 | 394.922 | 345.044 | 384.681
| 12 | 310.009 | 295.384 | 303.544 | 307.065 | 12 | 386.278 | 390.291 | 376.081 | 387.417
| 13 | 333.918 | 303.544 | 310.6 | 308.24 | 13 | 388.981 | 402.175 | 390.745 | 387.17
| 14 | 335.737 | 296.545 | 310.6 | 316.522 | 14 | 393.365 | 398.935 | 396.339 | 389.187
| 15 | 335.737 | 289.603 | 308.242 | 323.082 | 15 | 385.778 | 388.019 | 407.792 | 391.567
| 16 | 335.737 | 285.006 | 302.959 | 320.094 | 16 | 385.724 | 383.397 | 404.667 | 387.481
| 17 | 335.737 | 285.006 | 304.716 | 317.515 | 17 | 388.742 | 381.564 | 401.208 | 384.6846
| 18 | 335.737 | 285.006 | 301.205 | 286.73 | 18 | 386.498 | 379.874 | 398.685 | 375.79
| 19 | 314.741 | 314.741 | 301.789 | 294.225 | 19 | 384.382 | 375.694 | 396.228 | 370.166
Gráfico N°14: Evolución semanal del volumen del lago JUNÍN durante los años 2019 - 2022 | 20 | 315.334 | 314.148 | 305.303 | 298.29 | 20 | 381.564 | 370.566 | 391.741 | 364.403
| 21 | 311.781 | 312.372 | 308.242 | 302.959 | 21 | 376.4709 | 365.522 | 387.6329 | 358.77
| 22 | 310.6 | 310.6 | 307.653 | 306.477 | 22 | 370.731 | 359.199 | 383.632 | 353.179
| 23 | 307.065 | 307.065 | 302.959 | 304.13 | 23 | 363.243 | 354.248 | 379.055 | 347.381
| 24 | 302.959 | 300.621 | 291.911 | 295.965 | 24 | 357.212 | 348.87 | 374.351 | 341.677
| 25 | 300.038 | 286.727 | 282.145 | 285.579 | 25 | 352.191 | 343.831 | 369.419 | 335.758
| 26 | 296.067 | 266.868 | 270.238 | 274.754 | 26 | 346.6261 | 338.471 | 363.951 | 330.742
| 27 | 275.89 | 255.735 | 251.326 | 261.839 | 27 | 341.259 | 333.24 | 358.461 | 325.965
| 28 | 248.582 | 244.759 | 243.67 | 249.13 | 28 | 337.189 | 327.7105 | 352.907 | 319.042
| 29 | 238.788 | 231.258 | 236.09 | 235.552 | 29 | 333.506 | 322.117 | 346.832 | 313.235
| 30 | 229.12 | 219.58 | 223.805 | 235.552 | 30 | 324.05 | 316.396 | 340.427 | 308.185
| 31 | 219.054 | 209.128 | 211.726 | 204.476 | 31 | 318.106 | 310.662 | 333.779 | 300.298
| 32 | 209.128 | 201.392 | 200.367 | 190.204 | 32 | 312.078 | 304.631 | 326.915 | 292.895
| 33 | 199.855 | 189.7 | 187.186 | 187.186 | 33 | 312.078 | 299.145 | 320.05 | 302.96
| 34 | 188.693 | 178.711 | 176.733 | 173.778 | 34 | 299.582 | 293.224 | 312.224 | 277.921
| 35 | 177.721 | 167.91 | 168.884 | 169.379 | 35 | 292.719 | 287.11 | 304.733 | 270.689
| 36 | 164.998 | 158.256 | 158.256 |  | 36 | 286.647 | 280.345 | 297.479
| 37 | 154.534 | 147.348 | 147.348 |  | 37 | 280.605 | 273.902 | 289.186
| 38 | 144.07 | 136.646 | 131.145 |  | 38 | 274.22 | 267.163 | 281.638
| 39 | 135.725 | 131.145 | 117.194 |  | 39 | 267.585 | 262.427 | 274.41
| 40 | 127.056 | 120.758 | 113.214 |  | 40 | 260.962 | 258.969 | 267.7489
| 41 | 110.14 | 102.325 | 105.782 |  | 41 | 253.296 | 255.762 | 261.117
| 42 | 100.61 | 92.945 | 94.636 |  | 42 | 246.06 | 251.312 | 255.184
| 43 | 95.484 | 84.167 | 83.754 |  | 43 | 241.027 | 245.882 | 247.826
| 44 | 89.581 | 82.515 | 73.136 |  | 44 | 234.194 | 239.051 | 240.197
| 45 | 79.639 | 72.33 | 72.33 |  | 45 | 228.6461 | 232.679 | 232.07
| 46 | 80.049 | 57.318 | 66.337 |  | 46 | 222.812 | 225.804 | 224.045
| 47 | 85.826 | 44.739 | 59.261 |  | 47 | 216.312 | 219.245 | 219.291
| 48 | 77.596 | 34.764 | 59.261 |  | 48 | 210.251 | 212.092 | 216.025
| 49 | 54.614 | 27.915 | 47.749 |  | 49 | 202.733 | 206.705 | 215.408
| 50 | 64.358 | 19.814 | 46.994 |  | 50 | 195.514 | 200.083 | 212.334
| 51 | 80.049 | 22.257 | 35.858 |  | 51 | 188.996 | 200.819 | 207.13
| 52 | 108.829 | 51.547 | 31.502 |  | 52 | 184.654 | 217.93 | 207.13
| 53 |  | 140.345 |  |  | 53 | 183.631
Gráfico N°15: Evolución semanal del volumen de los embalses de EGASA durante los años 2019 - 2022

## 12.Caudales
5.3. PROMEDIO MENSUAL DE LOS CAUDALES (m3/s) | [5 empty] | SEMANA |  | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY
[5 empty] | 2019 | 1 | 1 | 27.8 | 78.2986 | 21.9271
[7 empty] | 2 | 28.6786 | 95.0817 | 22.398
| CAUDAL PROMEDIO | AGOSTO 2022 | AGOSTO 2021 | VARIACIÓN % |  |  | 3 | 44.51 | 95.65 | 17.61
| Natural San Gaban | 5.6975 | 6.3596 | -10.41% |  |  | 4 | 73.3231 | 109.2996 | 17.638
| Natural Tarma + Natural Yanango | 8.2077 | 6.286 | 30.57% |  |  | 5 | 103.1772 | 149.6508 | 19.2188
| Natural Tulumayo | 30.6625 | 25.4664 | 20.4% |  |  | 6 | 79.1657 | 136.5771 | 57.1857
| Natural Santa | 24.3174 | 26.2558 | -7.383% |  |  | 7 | 120.0226 | 224.7107 | 118.0604
| Natural Chancay | 12.5252 | 13.4044 | -6.559% |  | 8 | 8 | 97.5601 | 198.0434 | 106.2989
| Natural Jequetepeque | 3.2259 | 1.8018 | 79.04% |  |  | 9 | 97.5601 | 191.0113 | 142.1239
| Natural Cañete | 9.5565 | 11.2883 | -15.34% |  |  | 10 | 97.4973 | 215.6401 | 164.5969
| Natural Paucartambo | 26.8486 | 14.627 | 83.56% |  |  | 11 | 98.2159 | 236.761 | 121.6507
| Natural Vilcanota | 36.6498 | 39.0381 | -6.118% |  |  | 12 | 91.8577 | 250.868 | 166.6314
| Ingreso Toma Cahua (Pativilca) | 13.66 | 13.2625 | 2.997% |  |  | 13 | 100.0137 | 301.4597 | 180.07
| Ingreso Toma Tamboraque | 6.6302 | 8.1105 | -18.25% |  |  | 14 | 84.2727 | 253.0854 | 143.4397
| Turbinado de la C.H. Charcani V | 14.0463 | 14.0208 | 0.1818% |  |  | 15 | 61.0749 | 253.0854 | 152.6561
| Tubinado de la C.H. Platanal | 15.661 | 14.0716 | 11.3% |  | 16 | 16 | 47.8437 | 141.0459 | 83.8443
| Turbinado de la C.H. Aricota | 1.5653 | 1.4371 | 8.916% |  |  | 17 | 50.9071 | 123.8666 | 125.2881
| Mejorada- Ingreso Tablachaca | 93.1553 | 92.3537 | 0.8679% |  |  | 18 | 39.121 | 85.1739 | 66.3471
| Descargado Lagunas San Gaban | 3.546 | 2.9384 | 20.68% |  |  | 19 | 35.4109 | 71.2243 | 42.2161
| Descarga Upamayo | 14.5365 | 18.932 | -23.22% |  |  | 20 | 32.4051 | 76.8571 | 58.3244
| Descargado Gallito Ciego | 12.0142 | 10.904 | 10.18% |  |  | 21 | 26.5839 | 47.9711 | 34.0326
| Descarga Lagunas STATKRAFT | 15.7181 | 7.5208 | 109% |  |  | 22 | 19.6537 | 37.6243 | 40.5243
| Descarga Lagunas ENEL | 2.4378 | 2.931 | -16.83% |  |  | 23 | 16.504 | 37.8063 | 25.0106
| Descargado Yuracmayo (Rimac) | 0.20303 | 0.18332 | 10.75% |  |  | 24 | 14.8904 | 35.4687 | 18.2427
| Descargado Viconga | 0 | 0 |  |  |  | 25 | 15.34 | 33.2001 | 16.0131
| Descargado Pomacocha | 4.1854 | 4.1699 | 0.37% |  | 26 | 26 | 15.5211 | 28.3763 | 12.9616
| Descargado Paucarcocha | 7.8528 | 5.9745 | 31.44% |  |  | 27 | 15.32 | 28.47 | 11.39
| Cuadro N°10: Promedio de caudales en agosto | [5 empty] | 28 | 14.8094 | 28.9203 | 11.4052
[7 empty] | 29 | 13.6664 | 24.4223 | 10.174
[7 empty] | 30 | 13.3929 | 24.0867 | 9.1717
[7 empty] | 31 | 13.0984 | 22.4713 | 8.5916
5.4. EVOLUCIÓN DE LOS CAUDALES | [6 empty] | 32 | 12.2283 | 25.2127 | 6.626
[7 empty] | 33 | 12.8387 | 28.061 | 5.9311
[6 empty] | 34 | 34 | 12.3793 | 28.4559 | 5.2604
[7 empty] | 35 | 11.9237 | 26.646 | 4.7317
[7 empty] | 36 | 10.7319 | 27.7206 | 4.5543
[7 empty] | 37 | 11.4814 | 27.9676 | 4.192
[7 empty] | 38 | 12.2171 | 31.354 | 4.176
[7 empty] | 39 | 15.0261 | 37.1464 | 4.8932
[7 empty] | 40 | 13.292 | 29.935 | 5.313
[7 empty] | 41 | 15.4721 | 31.668 | 8.3924
[7 empty] | 42 | 14.6029 | 30.0614 | 9.2871
[7 empty] | 43 | 18.764 | 48.13 | 18.1537
[6 empty] | 44 | 44 | 12.7224 | 37.7818 | 19.9035
[7 empty] | 45 | 22.372 | 60.7214 | 69.0774
[7 empty] | 46 | 28.1016 | 68.5699 | 51.1904
[7 empty] | 47 | 22.2223 | 51.535 | 21.6763
[7 empty] | 48 | 18.7964 | 45.1157 | 19.4287
[7 empty] | 49 | 40.4599 | 84.8464 | 67.7871
[7 empty] | 50 | 55.2086 | 99.1397 | 46.0007
[7 empty] | 51 | 84.7789 | 201.5266 | 43.5863
[6 empty] | 52 | 52 | 90.214 | 224.1094 | 50.4836
[7 empty] | 53 | 80.0613 | 205.2461 | 83.6377
[5 empty] | 2020 |  | 1 | 42.752 | 129.3313 | 35.4127
[7 empty] | 2 | 30.6796 | 73.393 | 22.0449
[7 empty] | 3 | 46.444 | 73.0926 | 18.2101
[7 empty] | 4 | 56.5596 | 140.6934 | 15.9344
Gráfico N°16: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos SANTA, CHANCAY y PATIVILCA en los años 2019 - 2022. | [6 empty] | 5 | 85.9973 | 189.9601 | 16.348
[7 empty] | 6 | 79.6439 | 184.551 | 24.5456
[7 empty] | 7 | 62.1154 | 141.4891 | 17.9337
[6 empty] | 8 | 8 | 41.1346 | 83.9696 | 15.5626
[7 empty] | 9 | 70.0271 | 124.3411 | 23.3404
[7 empty] | 10 | 51.7133 | 110.965 | 51.1434
[7 empty] | 11 | 65 | 130.1791 | 73.8207
[7 empty] | 12 | 70.5301 | 127.8666 | 34.1389
[7 empty] | 13 | 73.7107 | 138.129 | 66.4577
[7 empty] | 14 | 57.7969 | 109.1446 | 82.627
[7 empty] | 15 | 44.4303 | 80.1336 | 89.9134
[6 empty] | 16 | 16 | 30.7019 | 57.1371 | 73.4874
[7 empty] | 17 | 24.9329 | 55.1843 | 80.5857
[7 empty] | 18 | 46.8673 | 80.201 | 93.1313
[7 empty] | 19 | 39.8809 | 73.3987 | 43.9604
[7 empty] | 20 | 34.333 | 57.6297 | 29.0386
[7 empty] | 21 | 28.3991 | 47.2084 | 20.7479
[7 empty] | 22 | 19.0161 | 39.6356 | 28.5976
[7 empty] | 23 | 16.3237 | 49.1369 | 19.1047
[6 empty] | 24 | 24 | 14.459 | 34.1504 | 14.2113
[7 empty] | 25 | 13.477 | 32.2889 | 11.6287
[7 empty] | 26 | 14.1751 | 29.4559 | 11.6757
[7 empty] | 27 | 12.8596 | 27.9864 | 27.4889
[7 empty] | 28 | 11.4721 | 24.3719 | 32.3951
[7 empty] | 29 | 11.3289 | 23.6209 | 14.975
[7 empty] | 30 | 11.152 | 26.7574 | 14.1284
[7 empty] | 31 | 10.8526 | 26.4813 | 10.1219
[6 empty] | 32 | 32 | 10.3383 | 25.5066 | 7.7241
[7 empty] | 33 | 11.414 | 31.4414 | 8.5773
[7 empty] | 34 | 11.6621 | 33.3657 | 6.709
[7 empty] | 35 | 11.5414 | 29.069 | 5.7296
[7 empty] | 36 | 13.2869 | 26.0054 | 5.6866
[7 empty] | 37 | 15.4907 | 25.0219 | 5.3569
[7 empty] | 38 | 16.1661 | 27.8547 | 6.9269
[7 empty] | 39 | 16.811 | 27.9866 | 9.9769
[6 empty] | 40 | 40 | 14.5793 | 25.259 | 7.1329
[7 empty] | 41 | 13.0489 | 25.1856 | 4.9103
[7 empty] | 42 | 14.871 | 33.126 | 6.3367
[7 empty] | 43 | 21.9917 | 41.1271 | 11.8671
[7 empty] | 44 | 13.9049 | 33.0384 | 5.2337
[7 empty] | 45 | 13.1844 | 40.1157 | 5.0683
[7 empty] | 46 | 13.1423 | 43.8816 | 4.7746
[7 empty] | 47 | 15.1247 | 42.8116 | 5.6357
[7 empty] | 48 | 27.6921 | 66.2626 | 27.0271
[7 empty] | 49 | 64.694 | 122.2423 | 80.0201
[7 empty] | 50 | 43.3569 | 78.2503 | 98.3731
[7 empty] | 51 | 66.6953 | 123.1313 | 141.8059
[6 empty] | 52 | 52 | 79.132 | 151.044 | 62.0559
[5 empty] | 2021 |  | 1 | 93.616 | 194.9399 | 38.4913
[7 empty] | 2 | 109.1937 | 191.5666 | 52.1854
[7 empty] | 3 | 111.321 | 253.2813 | 72.9711
[7 empty] | 4 | 111.1189 | 244.7926 | 82.664
[7 empty] | 5 | 108.6607 | 220.6247 | 54.1984
[7 empty] | 6 | 90.4691 | 163.0604 | 42.8274
[7 empty] | 7 | 58.4 | 104.393 | 28.1537
[7 empty] | 8 | 45.1035 | 61.8202 | 19.305
[7 empty] | 9 | 56.4969 | 85.5073 | 82.8477
[7 empty] | 10 | 90.5547 | 173.2943 | 214.0643
[7 empty] | 11 | 98.0859 | 159.8386 | 132.6183
[7 empty] | 12 | 87.4267 | 160.5429 | 87.6687
[6 empty] | 13 | 13 | 85.7333 | 171.0747 | 94.9541
[7 empty] | 14 | 98.0951 | 185.565 | 151.1167
[7 empty] | 15 | 83.7736 | 151.5601 | 111.9946
[7 empty] | 16 | 56.958 | 109.841 | 90.6726
[7 empty] | 17 | 48.746 | 85.8403 | 75.2816
[7 empty] | 18 | 40.4944 | 69.6494 | 93.953
[7 empty] | 19 | 35.4663 | 58.0103 | 72.6844
[7 empty] | 20 | 28.1817 | 51.498 | 98.8866
[7 empty] | 21 | 26.55 | 49.9234 | 58.58
[7 empty] | 22 | 21.8253 | 43.1044 | 38.5823
[7 empty] | 23 | 20.5367 | 39.5349 | 58.389
[7 empty] | 24 | 18.521 | 36.3931 | 52.6089
[7 empty] | 25 | 17.3379 | 33.5579 | 30.3249
[6 empty] | 26 | 26 | 16.2577 | 29.9314 | 42.182
[7 empty] | 27 | 15.0666 | 26.387 | 23.3561
[7 empty] | 28 | 14.2481 | 26.172 | 19.0293
[7 empty] | 29 | 13.4779 | 25.8367 | 17.8543
[7 empty] | 30 | 12.691 | 25.2514 | 12.8973
[7 empty] | 31 | 13.0167 | 27.2217 | 10.9594
[7 empty] | 32 | 11.8676 | 26.0836 | 9.4099
[7 empty] | 33 | 11.5669 | 25.725 | 11.6663
[7 empty] | 34 | 13.5989 | 26.0403 | 14.7399
[7 empty] | 35 | 18.3893 | 26.6113 | 23.2574
[7 empty] | 36 | 17.7296 | 31.3711 | 24.894
[7 empty] | 37 | 17.3654 | 34.1931 | 23.1499
[7 empty] | 38 | 17.8761 | 24.6204 | 13.5271
[7 empty] | 39 | 17.152 | 21.3413 | 10.352
[7 empty] | 40 | 24.6581 | 39.9834 | 63.7006
[7 empty] | 41 | 24.6836 | 51.1781 | 63.9223
[7 empty] | 42 | 30.1323 | 58.4919 | 72.5154
[7 empty] | 43 | 21.6359 | 49.2884 | 61.9903
[6 empty] | 44 | 44 | 18.6801 | 50.457 | 58.0576
[7 empty] | 45 | 19.112 | 55.4617 | 51.1013
[7 empty] | 46 | 17.1949 | 52.3299 | 29.0177
[7 empty] | 47 | 18.3011 | 73.7237 | 26.8857
[7 empty] | 48 | 48.1 | 112.8014 | 24.7537
[7 empty] | 49 | 72.532 | 251.492 | 44.843
[7 empty] | 50 | 52.0534 | 142.4261 | 60.6817
[7 empty] | 51 | 30.1447 | 77.1816 | 114.8149
[6 empty] | 52 | 52 | 24.4714 | 62.1231 | 50.0734
[5 empty] | 2022 |  | 1 | 27.003 | 71.0959 | 42.9877
[7 empty] | 2 | 21.311 | 56.9967 | 27.8157
[7 empty] | 3 | 18.4039 | 56.5683 | 25.5739
[7 empty] | 4 | 39.157 | 96.8566 | 46.27
[7 empty] | 5 | 43.2044 | 81.5929 | 30.7583
[6 empty] | 6 | 6 | 79.2739 | 136.4974 | 66.893
[7 empty] | 7 | 82.4879 | 140.9102 | 69.4852
[7 empty] | 8 | 69.998 | 136.4974 | 66.893
[7 empty] | 9 | 88.4064 | 201.537 | 202.4356
[7 empty] | 10 | 97.0126 | 203.4236 | 221.6169
[7 empty] | 11 | 119.254 | 322.0487 | 75.3593
[7 empty] | 12 | 87.2196 | 190.454 | 126.7663
[6 empty] | 13 | 13 | 94.7843 | 246.1943 | 182.0314
[7 empty] | 14 | 107.1897 | 299.5349 | 126.585
[7 empty] | 15 | 81.3034 | 161.586 | 108.3657
[7 empty] | 16 | 57.1736 | 100.2511 | 80.75
[7 empty] | 17 | 56.1736 | 98.2511 | 74.78
[6 empty] | 18 | 18 | 32.7157 | 58.2129 | 55.0157
[7 empty] | 19 | 28.3849 | 54.1849 | 63.1147
[7 empty] | 20 | 29.1314 | 62.8181 | 74.9486
[7 empty] | 21 | 24.2487 | 55.0074 | 40.693
[7 empty] | 22 | 20.3516 | 46.4629 | 34.155
[7 empty] | 23 | 18.6764 | 44.1225 | 38.8228
[7 empty] | 24 | 17.1184 | 40.6494 | 43.3443
[7 empty] | 25 | 15.8894 | 36.6307 | 27.3714
[6 empty] | 26 | 26 | 14.3893 | 34.6149 | 25.337
[7 empty] | 27 | 12.5911 | 26.6146 | 17.012
[7 empty] | 28 | 12.5681 | 27.2692 | 15.456
[7 empty] | 29 | 12.4363 | 27.958 | 12.9831
[7 empty] | 30 | 12.081 | 25.7091 | 13.5759
[7 empty] | 31 | 11.5963 | 24.7636 | 11.6699
[7 empty] | 32 | 11.7206 | 24.0899 | 19.2603
[7 empty] | 33 | 12.5274 | 22.7603 | 11.7671
[7 empty] | 34 | 16.3073 | 25.3603 | 9.6849
[6 empty] | 35 | 35 | 16.316 | 25.921 | 10.1402
[8 empty] | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY

## 13.Caudales
|  | SEMANA |  | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN
| 2019 | 1 | 1 | 8.9929 | 4.4643 | 57.515 | 79.8714 | 13.1157 | 11.5719 | 1.3 | 121.7564 | 64.3984
|  |  | 2 | 7.4904 | 3.3686 | 63.3639 | 84.1846 | 16.1101 | 11.5703 | 1.3 | 180.33 | 70.9979
|  |  | 3 | 14.36 | 10.74 | 80.75 | 149.3 | 29.23 | 11.28 | 1.33 | 167.22 | 68.83
|  |  | 4 | 17.1314 | 11.1557 | 85.6896 | 168.81 | 36.2 | 11.844 | 3.0287 | 185.515 | 70.0894
|  |  | 5 | 30.5923 | 16.463 | 416.487 | 195.25 | 36.704 | 12.4967 | 6.6929 | 199.0357 | 74.6554
|  |  | 6 | 20.3729 | 17.0586 | 426.6714 | 265.28 | 51.29 | 12.7443 | 14.4643 | 338.8986 | 117.8286
|  |  | 7 | 28.8376 | 18.0653 | 581.6251 | 230.7323 | 46.224 | 23.8414 | 21.0596 | 288.0957 | 118.0787
|  | 8 | 8 | 20.0779 | 14.5316 | 439.741 | 219.3749 | 42.9459 | 23.8949 | 6.8929 | 411.7514 | 98.32
|  |  | 9 | 26.318 | 19.5204 | 316.27 | 191.1784 | 34.6964 | 22.407 | 3.3807 | 249.4629 | 120.901
|  |  | 10 | 27.9596 | 20.8317 | 326.6364 | 184.0893 | 38.681 | 23.8286 | 2.384 | 225.1 | 78.1773
|  |  | 11 | 27.9596 | 22.2471 | 416.081 | 226.8809 | 42.6333 | 23.8099 | 1.9291 | 217.4564 | 44.639
|  |  | 12 | 28.4767 | 21.7079 | 394.1396 | 203.4464 | 43.5293 | 19.573 | 1.7969 | 327.8214 | 98.4
|  |  | 13 | 24.8447 | 20.5691 | 522.4229 | 225.2619 | 57.9744 | 12.5827 | 1.6904 | 339.0436 | 92.1036
|  |  | 14 | 29.4833 | 18.7679 | 316.3394 | 152.4764 | 55.1194 | 21.3038 | 1.6809 | 250.0857 | 65.6659
Gráfico N°17: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos RÍMAC y SANTA EULALIA en los años 2019 - 2022. |  |  | 15 | 20.0404 | 14.276 | 168.4546 | 98.1607 | 27.7137 | 17.8108 | 1.7206 | 148.4879 | 49.6333
|  | 16 | 16 | 16.0721 | 10.1801 | 131.8014 | 98.2797 | 22.8691 | 12.211 | 1.7899 | 105.4793 | 31.291
|  |  | 17 | 15.384 | 12.1216 | 143.8413 | 83.5476 | 20.2739 | 12.9496 | 1.6649 | 103.8193 | 25.9219
|  |  | 18 | 16.0261 | 11.9963 | 111.1231 | 74.3929 | 18.1031 | 11.4933 | 1.55 | 91.5329 | 22.1904
|  |  | 19 | 14.7697 | 10.1233 | 89.4183 | 60.613 | 15.729 | 10.8837 | 1.5914 | 82.455 | 20.9913
|  |  | 20 | 13.8124 | 9.3731 | 79.2124 | 72.3214 | 20.6476 | 11.1537 | 1.5371 | 76.8571 | 23.0857
|  |  | 21 | 12.8497 | 7.0854 | 62.717 | 52.5656 | 14.4617 | 12 | 1.5129 | 58.0579 | 17.8583
|  |  | 22 | 12.1054 | 7.3309 | 41.6331 | 49.262 | 12.6217 | 10.4428 | 1.5 | 51.5207 | 15.3246
|  |  | 23 | 11.2727 | 7.7243 | 41.6331 | 40.5001 | 10.5719 | 10.9792 | 1.5 | 46.5207 | 13.8681
|  |  | 24 | 10.868 | 8.8337 | 78.434 | 35.7859 | 9.218 | 11.0968 | 1.5 | 42.4736 | 12.5126
|  |  | 25 | 10.1673 | 7.6593 | 77.872 | 33.357 | 8.9321 | 10.462 | 1.5 | 43.7293 | 11.4504
|  | 26 | 26 | 9.3536 | 6.2751 | 76.4479 | 29.1546 | 8.3007 | 11.2599 | 1.5 | 44.6164 | 9.666
|  |  | 27 | 8.86 | 7.15 | 77.43 | 30.35 | 8.59 | 10.7582 | 1.59 | 43.84 | 8.27
|  |  | 28 | 8.9136 | 5.7059 | 76.2451 | 27.7023 | 7.8261 | 11.1392 | 1.6 | 39.9957 | 7.49
|  |  | 29 | 9.1244 | 6.4564 | 66.3127 | 29.9404 | 7.6489 | 10.8104 | 1.6 | 42.7043 | 6.4643
|  |  | 30 | 8.5529 | 4.6829 | 72.0486 | 36.73 | 8.18 | 12.61 | 1.6286 | 44.6114 | 8.2286
|  |  | 31 | 8.6656 | 6.0697 | 71.5431 | 31.7204 | 7.0619 | 12.323 | 1.7 | 43.445 | 6.7563
|  |  | 32 | 8.8231 | 7.5089 | 73.755 | 23.2559 | 6.2596 | 12.5515 | 1.7214 | 38.4329 | 6.4201
|  |  | 33 | 7.5077 | 3.2121 | 68.8786 | 21.2974 | 6.3691 | 12.1371 | 1.7483 | 36.6907 | 4.7154
|  |  | 34 | 7.6147 | 3.395 | 65.664 | 20.9224 | 6.1154 | 12.0345 | 1.7483 | 34.8729 | 5.7421
|  |  | 35 | 8.7816 | 7.1026 | 65.2244 | 19.4583 | 6.3137 | 12.0416 | 1.75 | 34.1614 | 6.5946
|  | 36 | 36 | 8.2851 | 6.762 | 60.7191 | 25.369 | 5.8737 | 12.0556 | 1.6426 | 35.9686 | 4.9847
Gráfico N°18: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos MANTARO, TULUMAYO y TARMA en los años 2019 - 2022. |  |  | 37 | 7.6476 | 6.5273 | 62.6794 | 28.1369 | 6.1154 | 12.131 | 1.6457 | 34.325 | 5.5027
|  |  | 38 | 7.6971 | 5.4443 | 65.47 | 29.3514 | 6.8329 | 12.1943 | 1.6014 | 33.1314 | 6.8414
|  |  | 39 | 7.6703 | 5.8961 | 72.9307 | 26.4703 | 9.2337 | 12.167 | 1.4286 | 32.5321 | 5.588
|  |  | 40 | 6.5494 | 3.8239 | 70.6613 | 28.1906 | 9.6929 | 12.5946 | 1.4 | 36.385 | 8.055
|  |  | 41 | 8.0964 | 4.0404 | 65.0476 | 47.0106 | 10.7099 | 13.2741 | 1.3786 | 40.9871 | 6.997
|  |  | 42 | 7.4686 | 4.8257 | 67.5971 | 47.2914 | 8.5643 | 13.0014 | 1.35 | 37.5543 | 6.2986
|  |  | 43 | 8.9041 | 7.3547 | 80.4456 | 71.9346 | 12.2791 | 13.1398 | 1.2643 | 52.8707 | 11.99
|  | 44 | 44 | 7.8246 | 6.093 | 68.0793 | 33.012 | 8.6856 | 13.2754 | 1.1857 | 36.2086 | 7.9394
|  |  | 45 | 9.4607 | 6.8107 | 71.5557 | 77.119 | 11.1696 | 14 | 1.12 | 61.8679 | 10.6213
|  |  | 46 | 9.3077 | 7.0327 | 91.0774 | 102.3749 | 13.601 | 14.0505 | 1.1086 | 108.2664 | 19.4844
|  |  | 47 | 9.4626 | 5.5844 | 81.9729 | 82.5119 | 10.6286 | 13.9858 | 1.1 | 123.16 | 19.4754
|  |  | 48 | 10.7881 | 7.5644 | 84.627 | 67.75 | 8.4404 | 13.7811 | 1.1 | 94.3821 | 16.9184
|  |  | 49 | 12.1959 | 8.7971 | 127.5237 | 92.8216 | 12.5631 | 13.1487 | 1.1 | 134.3829 | 23.5803
|  |  | 50 | 12.1959 | 8.7971 | 183.5429 | 117.732 | 21.507 | 12.6139 | 1.1014 | 210.9993 | 41.8921
|  |  | 51 | 18.6221 | 18.0576 | 292.9507 | 180.4406 | 47.0329 | 12.6005 | 1.1 | 166.8543 | 39.8274
|  |  | 52 | 29.98 | 19.5921 | 381.116 | 222.8273 | 45.9637 | 12.6178 | 1.4 | 293.2893 | 62.5729
|  | 53 | 53 | 16.1827 | 8.7856 | 271.8339 | 172.1549 | 29.9334 | 12.8523 | 1.4571 | 278.1629 | 97.8064
| 2020 |  | 1 | 12.7636 | 7.4843 | 176.2081 | 130.2321 | 24.2774 | 14.5143 | 2.2786 | 468.155 | 152.8039
|  |  | 2 | 13.3863 | 6.9174 | 159.752 | 106.9761 | 30.6803 | 13.2196 | 1.8857 | 213.5943 | 97.9499
|  |  | 3 | 15.1964 | 11.3304 | 243.877 | 137.0419 | 40.24 | 16.8555 | 6.3076 | 247.2621 | 78.1319
|  |  | 4 | 16.572 | 12.822 | 236.6104 | 121.2974 | 26.4707 | 22.0118 | 4.367 | 212.7886 | 52.875
|  |  | 5 | 25.6754 | 18.2549 | 392.8254 | 216.113 | 48.7077 | 14.4962 | 2.6891 | 410.1543 | 99.129
|  |  | 6 | 22.6386 | 17.3326 | 448.5916 | 221.3571 | 51.925 | 17.659 | 9.7964 | 622.455 | 151.4739
|  |  | 7 | 24.8183 | 19.436 | 374.258 | 142.5477 | 37.9971 | 23.6427 | 10.8107 | 434.3236 | 148.1273
|  | 8 | 8 | 16.8773 | 13.0841 | 289.1936 | 162.012 | 30.7803 | 23.6815 | 21.2906 | 403.4057 | 143.289
Gráfico N°19: Evolución del promedio semanal de caudales de las cuencas CHILI, ARICOTA, VILCANOTA Y SAN GABÁN en los años 2019 - 2022. |  |  | 9 | 20.463 | 16.1314 | 302.3861 | 174.7203 | 36.134 | 23.6255 | 11.064 | 388.3536 | 84.358
|  |  | 10 | 20.0017 | 16.1334 | 219.4997 | 118.9107 | 22.6184 | 23.7258 | 5.0324 | 317.9679 | 76.4726
|  |  | 11 | 20.4643 | 16.2753 | 210.3901 | 145.369 | 39.3434 | 23.7143 | 12.166 | 377.625 | 110.7863
|  |  | 12 | 23.0327 | 20.1807 | 335.1979 | 171.2619 | 46.287 | 23.6233 | 11.1197 | 380.8593 | 113.33
|  |  | 13 | 27.5589 | 21.3191 | 569.3174 | 241.5953 | 63.4143 | 22.1282 | 6.0049 | 332.1529 | 97.1586
|  |  | 14 | 18.7959 | 18.168 | 298.4854 | 156.2859 | 40.5671 | 21.36 | 4.662 | 272.1614 | 87.024
|  |  | 15 | 16.381 | 14.7863 | 196.3064 | 126.2024 | 27.609 | 23.6014 | 2.587 | 174.1793 | 56.692
|  | 16 | 16 | 15.1429 | 11.1133 | 144.2579 | 112.3274 | 23.3191 | 16.1457 | 1.9569 | 124.015 | 41.5783
|  |  | 17 | 14.5351 | 7.9587 | 118.6174 | 86.637 | 19.6626 | 14.0073 | 2.0897 | 109.7207 | 32.2779
|  |  | 18 | 15.9193 | 12.1339 | 119.4694 | 95.7977 | 21.3296 | 12.484 | 2.0749 | 121.6979 | 27.2186
|  |  | 19 | 16.1487 | 14.7767 | 179.6209 | 63.6549 | 18.9614 | 11.4369 | 1.6491 | 98.2329 | 23.9967
|  |  | 20 | 13.9129 | 10.4843 | 132.4104 | 63.0179 | 17.7243 | 12.0188 | 1.6491 | 74.4864 | 27.2186
|  |  | 21 | 12.8326 | 8.7073 | 118.9629 | 55.5534 | 14.5477 | 11.9633 | 1.6176 | 66.3543 | 17.6396
|  |  | 22 | 11.5899 | 7.6087 | 92.5277 | 48.8511 | 12.8511 | 11.9721 | 1.7259 | 60.7429 | 13.3897
|  |  | 23 | 10.866 | 6.6899 | 86.2621 | 49.0297 | 13.3006 | 12.0603 | 2.2756 | 60.9321 | 13.06
|  | 24 | 24 | 10.8934 | 6.3937 | 80.155 | 39.363 | 11.2059 | 12.0251 | 2.2756 | 56.7714 | 10.0947
|  |  | 25 | 9.7686 | 5.4859 | 71.438 | 31.8851 | 9.1724 | 11.8676 | 1.7577 | 51.7807 | 9.1596
|  |  | 26 | 9.3011 | 5.6423 | 70.7981 | 29.8034 | 8.6643 | 11.9615 | 1.7387 | 47.2657 | 8.8349
|  |  | 27 | 9.0899 | 4.8411 | 72.3233 | 28.8751 | 8.315 | 12.1259 | 2.0546 | 44.6014 | 8.4666
|  |  | 28 | 8.3316 | 4.0903 | 70.3524 | 27.0714 | 7.9793 | 12.0361 | 1.8629 | 42.7429 | 7.6953
|  |  | 29 | 8.74 | 3.369 | 69.363 | 26.3691 | 7.2953 | 12.0125 | 2.1429 | 40.2629 | 7.1297
|  |  | 30 | 8.2613 | 3.9334 | 68.1019 | 23.0776 | 7.5453 | 12.0654 | 2.0149 | 39.8271 | 8.1214
|  |  | 31 | 7.5296 | 3.8719 | 66.1636 | 20.3631 | 7.1267 | 12.064 | 2.0709 | 37.7614 | 8.1097
|  | 32 | 32 | 7.1333 | 3.9694 | 69.5891 | 20.36 | 6.8284 | 11.8981 | 1.7729 | 37.7607 | 10.5387
|  |  | 33 | 7.307 | 4.0543 | 67.5291 | 23.369 | 6.669 | 11.9541 | 1.7154 | 38.4021 | 6.1293
|  |  | 34 | 6.8864 | 3.8853 | 67.3079 | 24.4344 | 6.6477 | 11.9584 | 2.261 | 36.7929 | 6.0766
|  |  | 35 | 6.9537 | 3.356 | 62.8704 | 21.0774 | 6.0071 | 12.3099 | 1.5179 | 37.9914 | 5.9287
|  |  | 36 | 6.899 | 3.1213 | 65.6213 | 23.8571 | 6.0529 | 12.6971 | 1.065 | 40.25 | 6.6626
|  |  | 37 | 6.6839 | 3.6979 | 65.9274 | 21.6964 | 5.9929 | 12.7225 | 1.5737 | 41.2207 | 6.7526
|  |  | 38 | 7.54 | 4.3364 | 68.2594 | 32.9583 | 6.3054 | 12.7573 | 1.6809 | 38.4514 | 6.3287
|  |  | 39 | 6.875 | 3.7 | 75.1594 | 41.8274 | 7.6856 | 12.7449 | 1.6871 | 41.3071 | 7.4534
|  | 40 | 40 | 6.0911 | 3.5014 | 73.5233 | 30.1786 | 7.8047 | 13.596 | 1.613 | 45.0364 | 6.037
|  |  | 41 | 5.8653 | 4.217 | 67.7613 | 24.5476 | 6.7624 | 13.258 | 1.8453 | 44.2557 | 6.8767
|  |  | 42 | 6.628 | 4.76 | 71.1329 | 41.7739 | 7.8334 | 12.749 | 1.999 | 49.4079 | 6.4479
|  |  | 43 | 7.1351 | 5.6937 | 76.8699 | 39.6011 | 6.4934 | 12.7713 | 1.5481 | 49.0564 | 6.2457
|  |  | 44 | 6.107 | 4.3959 | 68.665 | 36.7023 | 5.6301 | 13.1563 | 1.4393 | 48.2414 | 6.5374
|  |  | 45 | 5.6736 | 4.5134 | 62.05 | 27.7976 | 5.3054 | 12.6877 | 1.3807 | 46.3307 | 6.1831
|  |  | 46 | 5.9637 | 5.3014 | 57.5466 | 32.2083 | 5.1786 | 13.158 | 1.3846 | 44.6936 | 7.3267
|  |  | 47 | 6.7793 | 3.8094 | 56.9447 | 25.3513 | 6.1274 | 12.2468 | 1.5066 | 42.9679 | 9.6326
|  |  | 48 | 8.2139 | 5.0787 | 56.83 | 37.9941 | 8.1883 | 13.3675 | 1.0269 | 63.6443 | 13.1029
|  |  | 49 | 17.6804 | 12.9981 | 90.966 | 88.6309 | 14.5303 | 13.0535 | 1.0737 | 90.7343 | 17.6671
|  |  | 50 | 12.6171 | 11.9081 | 83.198 | 44.2976 | 9.2204 | 13.0685 | 1.2921 | 57.2071 | 14.239
|  |  | 51 | 19.5023 | 17.9104 | 93.5826 | 77.6074 | 9.7119 | 12.9879 | 1.278 | 76.0257 | 17.2247
|  | 52 | 52 | 24.4787 | 20.0521 | 198.8976 | 158.3451 | 34.9103 | 18.9679 | 7.1757 | 180.2579 | 54.0199
| 2021 |  | 1 | 32.4711 | 23.0404 | 363.2 | 212.5833 | 44.2054 | 22.3579 | 6.7241 | 233.4236 | 70.259
|  |  | 2 | 29.3576 | 22.507 | 323.794 | 154.4109 | 27.9143 | 16.0441 | 3.2384 | 199.5121 | 58.127
|  |  | 3 | 27.7184 | 21.3451 | 401.6544 | 185.1429 | 39.3739 | 18.8351 | 6.5606 | 380.6943 | 74.9274
|  |  | 4 | 30.7393 | 24.1261 | 367.0097 | 156.1486 | 23.4977 | 16.0046 | 5.1067 | 322.465 | 68.3946
|  |  | 5 | 25.5846 | 22.8746 | 260.9509 | 108.6667 | 21.3214 | 16.0245 | 3.1654 | 203.9479 | 56.8646
|  |  | 6 | 18.678 | 19.1151 | 266.1391 | 132.9823 | 30.397 | 15.9631 | 5.8411 | 317.9079 | 60.405
|  |  | 7 | 18.678 | 18.678 | 231.2867 | 91.3214 | 18.5625 | 14.07 | 3.358 | 339.78 | 76.87
|  |  | 8 | 15.8958 | 8.107 | 131.6266 | 104.375 | 21.619 | 13.1626 | 2.181 | 264.857 | 119.958
|  |  | 9 | 16.0316 | 10.7089 | 115.8161 | 81.5714 | 19.779 | 11.8396 | 2.5799 | 195.4093 | 71.7629
|  |  | 10 | 28.2761 | 21.7317 | 254.391 | 146.1726 | 29.3523 | 10.5685 | 2.1963 | 212.2 | 56.0487
|  |  | 11 | 28.6346 | 21.5249 | 320.8254 | 138.1251 | 28.1 | 11.367 | 2.7153 | 229.9386 | 63.3096
|  |  | 12 | 28.2233 | 22.0873 | 295.677 | 176.2203 | 43.394 | 14.0602 | 3.625 | 287.3743 | 68.27
|  | 13 | 13 | 27.5166 | 23.3213 | 358.4029 | 161.6191 | 39.0823 | 20.1078 | 4.0744 | 292.3786 | 61.6547
|  |  | 14 | 29.1267 | 26.81 | 415.3777 | 180.9761 | 40.3256 | 23.4533 | 2.8194 | 281.8171 | 68.7106
|  |  | 15 | 28.4204 | 22.1599 | 388.0296 | 187.7919 | 52.1976 | 23.1948 | 2.7519 | 319.6436 | 74.239
|  |  | 16 | 21.881 | 20.447 | 189.569 | 107.5059 | 28.6504 | 18.7802 | 1.884 | 174.6657 | 39.4159
|  |  | 17 | 18.001 | 14.0954 | 140.9721 | 90.7381 | 20.5631 | 13.9204 | 1.7986 | 112.055 | 25.8869
|  |  | 18 | 16.0767 | 12.5091 | 114.697 | 67.131 | 16.6821 | 10.7731 | 1.8059 | 79.2429 | 19.6464
|  |  | 19 | 15.2136 | 8.5716 | 99.6563 | 64.4286 | 17.0393 | 11.9892 | 1.8551 | 73.04 | 16.287
|  |  | 20 | 14.2417 | 7.0703 | 88.4806 | 61.4821 | 13.8137 | 12.0714 | 1.7121 | 68.8743 | 14.0184
|  |  | 21 | 14.0916 | 7.083 | 98.3466 | 63.7261 | 14.9273 | 12.0667 | 1.947 | 68.3329 | 14.4663
|  |  | 22 | 12.2064 | 6.526 | 88.194 | 49.0419 | 12.1164 | 12.0468 | 1.9281 | 60.235 | 11.6371
|  |  | 23 | 10.7143 | 6.0984 | 67.3926 | 49.232 | 10.9731 | 12.0307 | 1.8263 | 55.2793 | 10.3733
|  |  | 24 | 10.6483 | 5.3554 | 74.3029 | 54.9523 | 10.6499 | 11.9023 | 1.3273 | 49.0729 | 9.3366
|  |  | 25 | 10.931 | 6.0033 | 70.3707 | 39.5656 | 8.8067 | 11.9665 | 1.289 | 43.96 | 8.5024
|  | 26 | 26 | 9.8713 | 4.9716 | 60.4006 | 43.0833 | 8.631 | 11.8855 | 1.7329 | 41.4164 | 7.8323
|  |  | 27 | 9.2659 | 4.8163 | 66.666 | 33.0299 | 7.6703 | 11.9959 | 1.88 | 38.6693 | 7.0653
|  |  | 28 | 8.3581 | 4.1457 | 66.0094 | 29.9226 | 6.9709 | 11.9278 | 1.8719 | 36.4121 | 6.2407
|  |  | 29 | 8.2643 | 4.2404 | 61.9763 | 30.8513 | 7.1941 | 12.0455 | 1.7869 | 36.7871 | 6.2213
|  |  | 30 | 7.6297 | 3.934 | 56.3854 | 26.3274 | 6.6857 | 11.9273 | 1.8863 | 39.5643 | 5.7023
|  |  | 31 | 7.8446 | 4.2643 | 63.196 | 30.9404 | 7.3144 | 13.7123 | 1.842 | 41.4007 | 7.165
|  |  | 32 | 7.8536 | 4.0603 | 61.8394 | 23.2677 | 6.1659 | 13.9894 | 1.8741 | 39.9429 | 7.2786
|  | 33 | 33 | 7.8434 | 3.7991 | 59.9873 | 22.756 | 5.9981 | 13.9739 | 1.8719 | 37.9657 | 5.1541
|  |  | 34 | 8.0233 | 3.6017 | 63.142 | 21.6787 | 5.9429 | 14.0508 | 1.8376 | 37.9786 | 6.046
|  |  | 35 | 9.1239 | 6.7516 | 62.4496 | 29.3987 | 5.5929 | 13.988 | 1.6546 | 37.1993 | 5.7706
|  |  | 36 | 8.287 | 5.5024 | 62.1601 | 24.5357 | 5.7147 | 13.9895 | 1.7276 | 36.5536 | 7.9151
|  |  | 37 | 7.2743 | 5.7037 | 63.4916 | 33.8513 | 6.5816 | 13.9327 | 1.6434 | 36.6357 | 5.2711
|  |  | 38 | 5.7303 | 4.6181 | 66.366 | 30.8333 | 6.3409 | 14.0306 | 1.7824 | 36.4221 | 4.8773
|  |  | 39 | 5.3494 | 4.7249 | 75.4503 | 25.4314 | 6.8903 | 14.0266 | 1.7897 | 36.4579 | 6.197
|  |  | 40 | 5.4816 | 5.3951 | 78.3093 | 54.744 | 7.794 | 14.0262 | 1.7887 | 44.8886 | 10.2803
|  |  | 41 | 6.4141 | 5.6744 | 79.7016 | 50.9346 | 8.9731 | 14.0203 | 1.4746 | 49.2436 | 7.6586
|  |  | 42 | 7.0597 | 5.6411 | 71.1404 | 43.1844 | 9.1316 | 13.9925 | 1.3254 | 38.6 | 5.9647
|  |  | 43 | 6.5519 | 5.2781 | 66.383 | 36.9167 | 8.3171 | 14.0158 | 1.326 | 35.4936 | 6.7207
|  | 44 | 44 | 6.2179 | 3.773 | 67.8723 | 41.7263 | 8.7617 | 13.9272 | 1.0919 | 46.0679 | 5.824
|  |  | 45 | 5.7207 | 4.0866 | 64.5571 | 47.8511 | 8.103 | 13.9444 | 1.1197 | 41.2586 | 7.2554
|  |  | 46 | 5.8224 | 4.1967 | 48.1144 | 58.9763 | 7.6644 | 14.0537 | 1.2584 | 59.8221 | 7.5699
|  |  | 47 | 8.713 | 6.8663 | 75.9499 | 107.9523 | 21.2781 | 14.0202 | 1.6037 | 58.205 | 11.4911
|  |  | 48 | 9.7443 | 7.8296 | 115.9499 | 116.5773 | 25.5237 | 14.0819 | 1.687 | 108.646 | 11.4911
|  |  | 49 | 15.7404 | 16.2726 | 179.4044 | 143.9703 | 24.4649 | 14.4145 | 1.5099 | 183.0843 | 11.52
|  |  | 50 | 11.4589 | 8.6871 | 180.0501 | 105.3869 | 15.3261 | 14.3826 | 1.5803 | 192.185 | 63.4221
|  |  | 51 | 9.4554 | 4.7284 | 179.9773 | 14.5714 | 5 | 13.809 | 1.0053 | 189.5421 | 105.7103
|  | 52 | 52 | 10.0303 | 6.3814 | 180.173 | 59.8929 | 9.7714 | 13.759 | 1.259 | 169.7329 | 86.0771
| 2022 |  | 1 | 11.5439 | 6.341 | 180.2587 | 53.0059 | 8.6221 | 12.1514 | 1.493 | 101.565 | 45.7216
|  |  | 2 | 10.5326 | 5.6153 | 180.1759 | 85.1547 | 16.4833 | 15.3798 | 4.3837 | 191.4593 | 44.2996
|  |  | 3 | 12.3733 | 6.7777 | 180.4516 | 79.1666 | 14.2344 | 13.331 | 3.4293 | 222.215 | 55.8501
|  |  | 4 | 13.7814 | 10.3077 | 200.4159 | 156.244 | 35.6554 | 12.1471 | 5.8837 | 439.2536 | 129.9541
|  |  | 5 | 16.1369 | 10.2269 | 288.9113 | 182 | 43.1929 | 11.765 | 5.8837 | 404.0307 | 128.392
|  | 6 | 6 | 18.2357 | 10.7263 | 435.7996 | 179.0834 | 33.5534 | 11.7492 | 5.6551 | 420.1207 | 133.2133
|  |  | 7 | 20.1175 | 12.4509 | 435.7996 | 195.2819 | 35.3652 | 10.9662 | 2.0953 | 427.1574 | 133.779
|  |  | 8 | 25.341 | 18.0841 | 441.5087 | 167.4581 | 52.9614 | 11.5868 | 3.7205 | 294.8986 | 69.4171
|  |  | 9 | 27.7843 | 17.0567 | 390.834 | 152.4464 | 60.1303 | 15.5402 | 4.1637 | 302.255 | 186.6813
|  |  | 10 | 28.0938 | 19.0959 | 377.7485 | 177.1549 | 62.6249 | 12.4892 | 4.8724 | 288.9 | 146.1313
|  |  | 11 | 33.4209 | 21.2106 | 559.8106 | 223.7086 | 65.0821 | 15.8617 | 3.3849 | 414.2321 | 110.1714
|  |  | 12 | 23.8059 | 19.0531 | 323.9771 | 151.518 | 38.3941 | 15.6017 | 2.6404 | 293.3679 | 81.9006
|  | 13 | 13 | 28.4914 | 22.6486 | 381.4486 | 178.9957 | 36.35 | 14.2729 | 2.0657 | 268.1914 | 61.7714
|  |  | 14 | 27.724 | 25.618 | 593.2161 | 183.637 | 45.316 | 12.4593 | 1.8046 | 229.3486 | 46.261
|  |  | 15 | 22.0264 | 20.2491 | 348.8059 | 124.7381 | 26.3437 | 12.3222 | 1.5654 | 215.0893 | 36.2206
|  |  | 16 | 15.9283 | 13.1634 | 176.6831 | 78.3394 | 19.6537 | 12.9554 | 1.6847 | 128.7307 | 27.0171
|  |  | 17 | 14.9883 | 14.9637 | 174.6831 | 73.6394 | 18.143 | 13.5886 | 1.804 | 118.4383 | 26.2557
|  |  | 18 | 13.7829 | 9.8057 | 119.0171 | 55.18 | 17.8286 | 12.1457 | 1.5071 | 73.1157 | 16.5814
|  |  | 19 | 12.8964 | 8.2621 | 110.7689 | 59.7737 | 15.4551 | 11.9721 | 1.5409 | 69.2964 | 69.46
|  |  | 20 | 12.2234 | 8.197 | 101.3701 | 76.8036 | 17.0326 | 12.0445 | 1.2639 | 62.86 | 66.26
|  |  | 21 | 10.8844 | 7.9334 | 97.4599 | 50.7383 | 13.328 | 12.0048 | 1.5594 | 54.3057 | 65.75
|  | 22 | 22 | 10.3483 | 7.5271 | 89.4686 | 47.9939 | 14.0161 | 12.0036 | 1.5563 | 53.4671 | 65.72
|  |  | 23 | 9.2024 | 7.8159 | 76.8927 | 57.9583 | 15.8816 | 11.9879 | 1.6309 | 51.6271 | 10.5043
|  |  | 24 | 9.7554 | 6.7071 | 81.3426 | 44.5657 | 11.9557 | 11.996 | 1.5964 | 52.48 | 8.8473
|  |  | 25 | 9.003 | 5.0976 | 74.7867 | 37.4701 | 10.6983 | 12.0371 | 1.5866 | 52.9 | 7.1709
|  |  | 26 | 8.8089 | 4.9563 | 70.0286 | 32.0597 | 11.2529 | 12.0195 | 2.0531 | 50.61 | 6.7431
|  |  | 27 | 8.675 | 5.8004 | 73.4837 | 28.1963 | 8.8949 | 12.049 | 1.7931 | 39.57 | 6.9556
|  |  | 28 | 8.532 | 4.7934 | 71.6097 | 29.3154 | 8.5744 | 13.0166 | 1.5484 | 37.3671 | 7.7913
|  |  | 29 | 7.5016 | 4.1201 | 70.7049 | 28.869 | 8.3951 | 11.5587 | 1.8301 | 34.2071 | 7.186
|  |  | 30 | 6.9631 | 3.7526 | 70.7049 | 27.438 | 8.433 | 11.5305 | 1.7351 | 33.1779 | 10.2893
|  |  | 31 | 6.8166 | 3.3494 | 63.38 | 26.4403 | 7.6333 | 13.2427 | 1.6479 | 31.9186 | 7.0419
|  |  | 32 | 6.7767 | 3.2959 | 71.0127 | 46.1726 | 10.472 | 14.1782 | 1.7564 | 36.1643 | 6.8281
|  |  | 33 | 6.6273 | 3.2976 | 68.5041 | 27.9464 | 7.956 | 14.038 | 1.7424 | 35.88 | 5.7674
|  |  | 34 | 6.5701 | 3.5423 | 67.7571 | 25.8927 | 7.6576 | 13.9677 | 1.7314 | 38.5457 | 2.1433
|  | 35 | 35 | 6.5429 | 3.6601 | 64.8036 | 24.232 | 6.8083 | 14.059 | 1.7037 | 40.625 | 7.1627
|  |  |  | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN

## 14. CMg
6.1.- PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN (US$/MWh)
6.1.1. Área Norte
| BARRA | PIURA OESTE 220 | CHICLAYO 220 | TRUJILLO 220 | CHIMBOTE1 138 | CAJAMARCA 220 |  |  | PIURA OESTE 220 | PIURA OESTE 220 (33,56 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 33.5589 | 33.3517 | 32.6691 | 32.3898 | 32.9955 |  |  | CHICLAYO 220 | CHICLAYO 220 (33,35 USD/MWh)
| Cuadro N°11: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de agosto | [7 empty] | TRUJILLO 220 | TRUJILLO 220 (32,67 USD/MWh)
[9 empty] | CHIMBOTE1 138 | CHIMBOTE1 138 (32,39 USD/MWh)
[9 empty] | CAJAMARCA 220 | CAJAMARCA 220 (33 USD/MWh)
[9 empty] | CHAVARRIA 220 | CHAVARRIA 220 (31,32 USD/MWh)
[9 empty] | INDEPENDENCIA 220 | INDEPENDENCIA 220 (31,2 USD/MWh)
[9 empty] | CARABAYLLO 220 | CARABAYLLO 220 (31,15 USD/MWh)
[9 empty] | SANTA ROSA 220 | SANTA ROSA 220 (31,1 USD/MWh)
[9 empty] | SAN JUAN 220 | SAN JUAN 220 (30,56 USD/MWh)
[9 empty] | POMACOCHA 220 | POMACOCHA 220 (30,77 USD/MWh)
[9 empty] | OROYA NUEVA 50 | OROYA NUEVA 50 (30,66 USD/MWh)
Gráfico N°20: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de agosto
[9 empty] | TINTAYA NUEVA 220 | TINTAYA NUEVA 220 (35,05 USD/MWh)
| 6.1.2. Área Centro | [7 empty] | PUNO 138 | PUNO 138 (34,2 USD/MWh)
[9 empty] | SOCABAYA 220 | SOCABAYA 220 (33,73 USD/MWh)
| BARRA | CHAVARRIA 220 | SANTA ROSA 220 | CARABAYLLO 220 | SAN JUAN 220 | INDEPENDENCIA 220 | POMACOCHA 220 | OROYA NUEVA 50 | MOQUEGUA 138 | MOQUEGUA 138 (33,67 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 31.3175 | 31.1022 | 31.1525 | 30.5571 | 31.2013 | 30.771 | 30.6556 | DOLORESPATA 138 | DOLORESPATA 138 (33,46 USD/MWh)
| Cuadro N°12: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de agosto | [7 empty] | COTARUSE 220 | COTARUSE 220 (32,59 USD/MWh)
[9 empty] | SAN GABAN 138 | SAN GABAN 138 (32,79 USD/MWh)
Gráfico N°21: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de agosto
6.1.3. Área Sur
| BARRA | TINTAYA NUEVA 220 | SOCABAYA 220 | MOQUEGUA 138 | PUNO 138 | DOLORESPATA 138 | COTARUSE 220 | SAN GABAN 138
| Cmg (USD/MWh) | 35.0512 | 33.7321 | 33.6748 | 34.2041 | 33.4584 | 32.5863 | 32.7893
Cuadro N°13: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de agosto
Gráfico N°22: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de agosto

## 15. Mapa CMg
6.2.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN.
CAJAMARCA 220 (33 USD/MWh)
CHICLAYO 220 (33,35 USD/MWh)
CHIMBOTE1 138 (32,39 USD/MWh)
PIURA OESTE 220 (33,56 USD/MWh)
COTARUSE 220 (32,59 USD/MWh)
DOLORESPATA 138 (33,46 USD/MWh)
TRUJILLO 220 (32,67 USD/MWh)
PUNO 138 (34,2 USD/MWh)
CARABAYLLO 220 (31,15 USD/MWh)
SOCABAYA 220 (33,73 USD/MWh)
SAN GABAN 138 (32,79 USD/MWh)
CHAVARRIA 220 (31,32 USD/MWh)
INDEPENDENCIA 220 (31,2 USD/MWh)
OROYA NUEVA 50 (30,66 USD/MWh)
TINTAYA NUEVA 220 (35,05 USD/MWh)
POMACOCHA 220 (30,77 USD/MWh)
SAN JUAN 220 (30,56 USD/MWh)
SANTA ROSA 220 (31,1 USD/MWh)
MOQUEGUA 138 (33,67 USD/MWh)

## 16. Congestiones
7. HORAS DE CONGESTIÓN DE LOS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
7.1. HORAS DE CONGESTIÓN POR ÁREA OPERATIVA
ÁREA OPERATIVA | EQUIPO DE TRANSMISIÓN | DESCRIPCIÓN | AGOSTO 2022 | AGOSTO 2021 | AGOSTO 2020 | Var. (2022/2021) | Var. (2021/2020)
CENTRO | L-2003 L-2004 | SANTA ROSA N. - CHAVARRÍA |  | 4.3333
| T62-161 T6-261 | MARCONA |  |  | 66.5833
| L-2112 | CHILCA - PLANICIE | 3.25
TOTAL HORAS DE CONGESTIÓN EN EL SEIN |  |  | 3.25 | 4.3333 | 66.5833
Cuadro N° 14: Horas de operación de los principales equipos de congestión en agosto
Gráfico N° 23: Comparación de las horas de operación de los principales equipos de congestión en agosto.

## 17. Eventos
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
8.1. FALLAS POR TIPO DE EQUIPO Y CAUSA SEGÚN CLASIFICACIÓN CIER
TIPO DE EQUIPO | FENOMENOS AMBIENTALES | FALLAS DE EQUIPO | FALLA EXTERNA | OTRAS CAUSA DISTINTAS A LAS ANTERIORES | FALLAS CUYA CAUSA NO FUE IDENTIFICADA | FALLA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN | FALLA HUMANA | TOTAL | ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA
| FNA | FEC | EXT | OTR | FNI | FEP | FHU |  | MWh
LINEA DE TRANSMISION | 4 | 7 | 1 | 1 | 4 |  |  | 17 | 236.87
TOTAL | 4 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 17 | 236.87
Cuadro N°15: Número de fallas y energía interrumpida (MWh) por tipo de equipo y Causa según clasificacion CIER en el mes de agosto 2022
FALLAS POR TIPO DE CAUSA - AGOSTO 2022 |  |  |  | FALLAS POR TIPO DE EQUIPO - AGOSTO 2022
Gráfico N°24: Porcentaje de participación por tipo de causa en el número de fallas. |  |  |  | Gráfico N°25: Comparación en el número de fallas por tipo de equipo.
ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA POR TIPO DE EQUIPO (MWh) - AGOSTO 2022
Gráfico N°26: Comparación de la energía interrumpida aproximada por tipo de equipo en agosto 2022
NOTA: El valor de la estimación de la energía interrumpida es obtenida con los registros de potencia de las interrupciones y/o disminuciones de carga por su respectivo periodo de interrupción.
La estadística de fallas corresponde a los eventos y fallas que ocasionaron interrupción y/o disminución del suministro eléctrico.

## 18. ANEXOI-1
ANEXO I: PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN EN EL SEIN
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA AGOSTO 2022 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL AGOSTO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2022
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL |  |  | 11615.3045 | 11615.3045 | 30141.022
Total AGROAURORA |  |  |  | 11615.3045 | 11615.3045 | 30141.022
AGUA AZUL | C.H. POTRERO |  |  | 3527.5292 | 3527.5292 | 78079.7177
Total AGUA AZUL |  |  |  | 3527.5292 | 3527.5292 | 78079.7177
AIPSA | C.T. PARAMONGA |  |  | 10724.6145 | 10724.6145 | 61715.883
Total AIPSA |  |  |  | 10724.6145 | 10724.6145 | 61715.883
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC |  |  | 8269.6483 | 8269.6483 | 73955.3257
Total ANDEAN POWER |  |  |  | 8269.6483 | 8269.6483 | 73955.3257
ATRIA | C.H. PURMACANA |  |  | 327.5717 | 327.5717 | 1467.9595
Total ATRIA |  |  |  | 327.5717 | 327.5717 | 1467.9595
BIOENERGIA | C.T. CAÑA BRAVA |  |  | 7014.9393 | 7014.9393 | 43749.8317
Total BIOENERGIA |  |  |  | 7014.9393 | 7014.9393 | 43749.8317
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 63233.3325 |  |  | 63233.3325 | 834170.2932
Total CELEPSA |  | 63233.3325 |  |  | 63233.3325 | 834170.2932
CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 8160.333 |  |  | 8160.333 | 98115.3853
Total CELEPSA RENOVABLES |  | 8160.333 |  |  | 8160.333 | 98115.3853
CENTRALES SANTA ROSA | C.H. SANTA ROSA I | 392.1815 |  |  | 392.1815 | 4611.504
| C.H. SANTA ROSA II | 765.9759 |  |  | 765.9759 | 7838.6545
Total CENTRALES SANTA ROSA |  | 1158.1574 |  |  | 1158.1574 | 12450.1585
CERRO VERDE | C.T. RECKA |  | 0 |  | 0 | 1167.5325
Total CERRO VERDE |  |  | 0 |  | 0 | 1167.5325
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 37209.3157 |  |  | 37209.3157 | 538403.9452
| C.H. YANANGO | 12543.6465 |  |  | 12543.6465 | 167707.9658
Total CHINANGO |  | 49752.9622 |  |  | 49752.9622 | 706111.911
COLCA SOLAR | C.S. YARUCAYA |  |  | 266.3227 | 266.3227 | 1780.2593
Total COLCA SOLAR |  |  |  | 266.3227 | 266.3227 | 1780.2593
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1232.1055 |  |  | 1232.1055 | 9610.2226
| C.H. CHARCANI II | 419.979 |  |  | 419.979 | 3284.6351
| C.H. CHARCANI III | 3474.1517 |  |  | 3474.1517 | 26688.3244
| C.H. CHARCANI IV | 9993.2153 |  |  | 9993.2153 | 72590.9015
| C.H. CHARCANI V | 62315.4403 |  |  | 62315.4403 | 452704.145
| C.H. CHARCANI VI | 5969.9544 |  |  | 5969.9544 | 42212.0214
| C.T. CHILINA DIESEL |  | 13.1343 |  | 13.1343 | 105.6619
| C.T. MOLLENDO DIESEL |  | 27.7714 |  | 27.7714 | 219.7622
Total EGASA |  | 83404.8462 | 40.9058 |  | 83445.752 | 607415.674
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO |  |  | 2639.5069 | 2639.5069 | 17260.5779
Total EGECSAC |  |  |  | 2639.5069 | 2639.5069 | 17260.5779
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 68783.533 |  |  | 68783.533 | 815806.6562
Total EGEMSA |  | 68783.533 |  |  | 68783.533 | 815806.6562
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 5508.9025 |  |  | 5508.9025 | 39802.3263
| C.H. ARICOTA II | 3904.5338 |  |  | 3904.5338 | 28181.8024
| C.T. INDEPENDENCIA |  | 10730.3498 |  | 10730.3498 | 85425.6544
Total EGESUR |  | 9413.4363 | 10730.3498 |  | 20143.7861 | 153409.783
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA |  |  | 1494.0906 | 1494.0906 | 17518.2031
Total ELECTRICA YANAPAMPA |  |  |  | 1494.0906 | 1494.0906 | 17518.2031
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 437662.3749 |  |  | 437662.3749 | 3548836.6743
| C.H. RESTITUCION | 142478.1631 |  |  | 142478.1631 | 1145810.5083
Total ELECTROPERU |  | 580140.538 |  |  | 580140.538 | 4694647.1825
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 54900.4872 |  |  | 54900.4872 | 1386787.5327
| P.C.H CHAGLLA | 4660.289 |  |  | 4660.289 | 36118.4649
Total EMGE HUALLAGA |  | 59560.7762 |  |  | 59560.7762 | 1422905.9976
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 33804.0321 |  |  | 33804.0321 | 226454.3648
Total EMGE HUANZA |  | 33804.0321 |  |  | 33804.0321 | 226454.3648
EMGE JUNÍN | C.H. HUASAHUASI I |  |  | 1889.0213 | 1889.0213 | 34886.4279
| C.H. HUASAHUASI II |  |  | 2130.7012 | 2130.7012 | 36524.3538
| C.H. RUNATULLO II |  |  | 2124.5321 | 2124.5321 | 64637.4264
| C.H. RUNATULLO III |  |  | 3367.9462 | 3367.9462 | 76465.2969
| C.H. SANTA CRUZ I |  |  | 995.9393 | 995.9393 | 21133.2957
| C.H. SANTA CRUZ II |  |  | 1208.4668 | 1208.4668 | 23529.1623
Total EMGE JUNÍN |  |  |  | 11716.6068 | 11716.6068 | 257175.963
ENEL GENERACION PERU | C.H. CALLAHUANCA | 48361.4293 |  |  | 48361.4293 | 403824.019
| C.H. HUAMPANI | 17421.5197 |  |  | 17421.5197 | 151830.7295
| C.H. HUINCO | 80446.6898 |  |  | 80446.6898 | 746390.6785
| C.H. MATUCANA | 63445.8885 |  |  | 63445.8885 | 623838.336
| C.H. MOYOPAMPA | 39796.5925 |  |  | 39796.5925 | 339121.8072
| C.T. SANTA ROSA |  | 29479.1243 |  | 29479.1243 | 145418.925
| C.T. SANTA ROSA II |  | 4928.29 |  | 4928.29 | 119250.154
| C.T. VENTANILLA |  | 301842.4255 |  | 301842.4255 | 1939030.8043
| C.H. HER 1 |  |  | 212.4437 | 212.4437 | 1775.7127
Total ENEL GENERACION PERU |  | 249472.1197 | 336249.8398 | 212.4437 | 585934.4032 | 4470481.1662
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 |  | 1397.7172 |  | 1397.7172 | 61393.647
| C.T. MALACAS 2 |  | 59386.5025 |  | 59386.5025 | 98631.7625
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA |  | 5094.4955 |  | 5094.4955 | 254587.0987
Total ENEL GENERACION PIURA |  |  | 65878.7153 |  | 65878.7153 | 414612.5082
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI |  |  | 37304.8353 | 37304.8353 | 276960.1552
| C.E. WAYRA I |  |  | 55224.4848 | 55224.4848 | 405574.2228
Total ENEL GREEN POWER PERU |  |  |  | 92529.32 | 92529.32 | 682534.378
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE |  |  | 26392.1215 | 26392.1215 | 221895.862
| C.E. TALARA |  |  | 12617.5417 | 12617.5417 | 86783.5853
Total ENERGÍA EÓLICA |  |  |  | 39009.6632 | 39009.6632 | 308679.4474

## 19. ANEXOI-2
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA AGOSTO 2022 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL AGOSTO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2022
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 18364.7871 |  |  | 18364.7871 | 339237.3674
| C.H. YUNCAN | 65776.8089 |  |  | 65776.8089 | 604815.6318
| C.T. CHILCA 1 |  | 513449.3883 |  | 513449.3883 | 2609196.2103
| C.T. CHILCA 2 |  | 75817.2974 |  | 75817.2974 | 342670.1438
| C.T. ILO 2 |  | 0 |  | 0 | 17829.3479
| C.T. NEPI |  | 908.9997 |  | 908.9997 | 4221.6652
| C.T. R.F. PLANTA ILO |  | 0 |  | 0 | 5337.3519
| C.S. INTIPAMPA |  |  | 9229.1813 | 9229.1813 | 68118.8646
Total ENGIE |  | 84141.5959 | 590175.6855 | 9229.1813 | 683546.4627 | 3991426.5828
FENIX POWER | C.T. FENIX |  | 396305.3898 |  | 396305.3898 | 2728639.2929
Total FENIX POWER |  |  | 396305.3898 |  | 396305.3898 | 2728639.2929
GENERACIÓN ANDINA | C.H. 8 DE AGOSTO |  |  | 2426.3026 | 2426.3026 | 79334.4943
| C.H. EL CARMEN |  |  | 1885.4227 | 1885.4227 | 30456.538
Total GENERACIÓN ANDINA |  |  |  | 4311.7253 | 4311.7253 | 109791.0323
GEPSA | C.H. LA JOYA |  |  | 5453.0666 | 5453.0666 | 38076.6671
| C.H. ÁNGEL I |  |  | 2578.6968 | 2578.6968 | 70677.171
| C.H. ÁNGEL II |  |  | 3702.2761 | 3702.2761 | 75020.4015
| C.H. ÁNGEL III |  |  | 3724.6019 | 3724.6019 | 74726.5138
Total GEPSA |  |  |  | 15458.6414 | 15458.6414 | 258500.7534
GR PAINO | C.E. HUAMBOS |  |  | 6092.1365 | 6092.1365 | 33822.5598
Total GR PAINO |  |  |  | 6092.1365 | 6092.1365 | 33822.5598
GR TARUCA | C.E. DUNA |  |  | 8470.1356 | 8470.1356 | 45673.9934
Total GR TARUCA |  |  |  | 8470.1356 | 8470.1356 | 45673.9934
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL |  |  | 2470.4 | 2470.4 | 19102.7
Total HIDROCAÑETE |  |  |  | 2470.4 | 2470.4 | 19102.7
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 12840.1578 |  |  | 12840.1578 | 106921.88
Total HIDROELECTRICA HUANCHOR |  | 12840.1578 |  |  | 12840.1578 | 106921.88
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA |  |  | 8760.5565 | 8760.5565 | 88045.5398
Total HUAURA POWER |  |  |  | 8760.5565 | 8760.5565 | 88045.5398
HYDRO PATAPO | C.H. PATAPO (2) |  |  |  |  | 1444.709
Total HYDRO PATAPO | [5 empty] | 1444.709
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 38909.9096 |  |  | 38909.9096 | 455309.8815
Total INLAND |  | 38909.9096 |  |  | 38909.9096 | 455309.8815
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | C.H. MANTA I |  |  | 3184.9405 | 3184.9405 | 52342.6886
Total INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES |  |  |  | 3184.9405 | 3184.9405 | 52342.6886
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO |  | 74.3693 |  | 74.3693 | 244.7973
| C.T. R.F. PUCALLPA |  | 321.6612 |  | 321.6612 | 1549.7152
Total IYEPSA |  |  | 396.0305 |  | 396.0305 | 1794.5125
KALLPA | C.T. KALLPA |  | 606034.7375 |  | 606034.7375 | 3244447.9238
| C.T. LAS FLORES (3) |  | 237366.1975 |  | 237366.1975 | 940649.478
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 177069.5675 |  |  | 177069.5675 | 2167252.5677
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 2283.2325 |  |  | 2283.2325 | 36083.6585
Total KALLPA |  | 179352.8 | 843400.935 |  | 1022753.735 | 6388433.6281
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | 20563.7153 |  |  | 20563.7153 | 281826.5757
Total LA VIRGEN |  | 20563.7153 |  |  | 20563.7153 | 281826.5757
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR |  |  | 1030.5765 | 1030.5765 | 11148.2389
Total MAJA ENERGIA |  |  |  | 1030.5765 | 1030.5765 | 11148.2389
MAJES | C.S. MAJES SOLAR |  |  | 3640.3198 | 3640.3198 | 29602.8513
Total MAJES |  |  |  | 3640.3198 | 3640.3198 | 29602.8513
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV |  |  | 4141.1733 | 4141.1733 | 30261.4741
Total MOQUEGUA FV |  |  |  | 4141.1733 | 4141.1733 | 30261.4741
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA |  |  | 2343.845 | 2343.845 | 27437.0002
| C.H. CAÑON DEL PATO | 53063.4245 |  |  | 53063.4245 | 949571.0374
| C.H. CARHUAQUERO | 31960.676 |  |  | 31960.676 | 443875.2856
| C.H. CARHUAQUERO IV |  |  | 4952.2842 | 4952.2842 | 54388.0897
Total ORAZUL ENERGY PERÚ |  | 85024.1005 |  | 7296.1292 | 92320.2297 | 1475271.4129
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA |  |  | 17183.8992 | 17183.8992 | 123234.3404
Total P.E. MARCONA |  |  |  | 17183.8992 | 17183.8992 | 123234.3404
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS |  |  | 49790.2726 | 49790.2726 | 354657.6587
Total P.E. TRES HERMANAS |  |  |  | 49790.2726 | 49790.2726 | 354657.6587
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR |  |  | 4934.6974 | 4934.6974 | 36417.0029
Total PANAMERICANA SOLAR |  |  |  | 4934.6974 | 4934.6974 | 36417.0029
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA |  |  | 1665.8619 | 1665.8619 | 13142.5536
| C.T. HUAYCOLORO |  |  | 2604.3952 | 2604.3952 | 17895.4572
| C.T. DOÑA CATALINA |  |  | 1473.5865 | 1473.5865 | 9734.427
| C.T. CALLAO |  |  | 955.8271 | 955.8271 | 9077.588
Total PETRAMAS |  |  |  | 6699.6707 | 6699.6707 | 49850.0258
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN |  | 2158.605 |  | 2158.605 | 2269.8045
Total PLANTA ETEN |  |  | 2158.605 |  | 2158.605 | 2269.8045
REPARTICION | C.S. REPARTICION |  |  | 3586.1517 | 3586.1517 | 28130.2085
Total REPARTICION |  |  |  | 3586.1517 | 3586.1517 | 28130.2085
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY |  |  | 7983.1116 | 7983.1116 | 88282.5224
Total RIO BAÑOS |  |  |  | 7983.1116 | 7983.1116 | 88282.5224
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS |  |  | 4621.3453 | 4621.3453 | 79632.396
Total RIO DOBLE |  |  |  | 4621.3453 | 4621.3453 | 79632.396

## 20. ANEXOI-3
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA AGOSTO 2022 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL AGOSTO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2022
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO |  | 383.465 |  | 383.465 | 3673.0046
Total SAMAY I |  |  | 383.465 |  | 383.465 | 3673.0046
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 54947.6149 |  |  | 54947.6149 | 521140.6315
| M.C.H. TUPURI (1) | 0 |  |  | 0 | 1378.2735
Total SAN GABAN |  | 54947.6149 |  |  | 54947.6149 | 522518.905
SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO |  |  | 4805.6772 | 4805.6772 | 29851.6682
Total SAN JACINTO |  |  |  | 4805.6772 | 4805.6772 | 29851.6682
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 |  |  | 14447.3548 | 14447.3548 | 108129.2378
Total SANTA ANA |  |  |  | 14447.3548 | 14447.3548 | 108129.2378
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO |  | 21923.9122 |  | 21923.9122 | 119962.1774
Total SDF ENERGIA |  |  | 21923.9122 |  | 21923.9122 | 119962.1774
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS |  | 365.5544 |  | 365.5544 | 7455.2534
Total SHOUGESA |  |  | 365.5544 |  | 365.5544 | 7455.2534
SINERSA | C.H. CHANCAY |  |  | 10288.5102 | 10288.5102 | 102027.3878
| C.H. POECHOS II |  |  | 2521.46 | 2521.46 | 37509.5311
Total SINERSA |  |  |  | 12809.9702 | 12809.9702 | 139536.9189
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 18024.9623 |  |  | 18024.9623 | 168237.6122
| C.H. CHEVES | 32496.0121 |  |  | 32496.0121 | 549388.2453
| C.H. GALLITO CIEGO | 7596.6843 |  |  | 7596.6843 | 134895.6302
| C.H. HUAYLLACHO | 80.6756 |  |  | 80.6756 | 1130.5653
| C.H. MALPASO | 11093.6634 |  |  | 11093.6634 | 159142.3185
| C.H. MISAPUQUIO | 2158.9917 |  |  | 2158.9917 | 19033.1879
| C.H. OROYA | 5756.1526 |  |  | 5756.1526 | 34325.6304
| C.H. PACHACHACA | 4513.7316 |  |  | 4513.7316 | 20433.9081
| C.H. PARIAC | 531.7706 |  |  | 531.7706 | 12454.7839
| C.H. SAN ANTONIO | 269.1312 |  |  | 269.1312 | 2299.7222
| C.H. SAN IGNACIO | 217.727 |  |  | 217.727 | 1742.5547
| C.H. YAUPI | 72040.9621 |  |  | 72040.9621 | 567052.7909
Total STATKRAFT |  | 154780.4645 |  |  | 154780.4645 | 1670136.9497
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR |  |  | 4320.0478 | 4320.0478 | 34929.067
Total TACNA SOLAR |  |  |  | 4320.0478 | 4320.0478 | 34929.067
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS |  | 181908.4469 |  | 181908.4469 | 1015703.792
Total TERMOCHILCA |  |  | 181908.4469 |  | 181908.4469 | 1015703.792
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA |  | 32259.1163 |  | 32259.1163 | 149964.4802
Total TERMOSELVA |  |  | 32259.1163 |  | 32259.1163 | 149964.4802
TOTAL MWh |  | 1837444.4253 | 2482176.9511 | 394615.6758 | 4714237.0522 | 36705502.9019
IMPORTACIÓN |  |  |  |  | 2372.1031 | 32101.8671
EXPORTACIÓN
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava, así como la central solar C.S. Yarucaya.
(1) Operación por pruebas de la M.C.H. Tupuri propiedad de SAN GABÁN.
(2) Retiro de Operación Comercial de C.H. Patapo, propiedad de HYDROPATAPO, desde el 06 de junio de 2022
(3) Ingreso a Operación Comercial de la unidad TV (Ciclo combiando de C.T. Las Flores), propiedad de KALLPA, desde el 09 de junio de 2022

## 21. ANEXOII-1
ANEXO II: MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | AGOSTO 2022 | AGOSTO 2021 | 2022 | 2022 / 2021
|  | 2022-08-18 19:30 | 2021-08-27 21:45 | 2022-02-22 19:45 | Variación
|  | 44791.8125 | 44435.9062 | 44614.8229 | %
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL | 16.8306 | 15.4995 | 0 | 8.588%
Total AGROAURORA |  | 16.8306 | 15.4995 | 0 | 8.588%
AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 4.2807 | 3.8515 | 19.9725 | 11.14%
Total AGUA AZUL |  | 4.2807 | 3.8515 | 19.9725 | 11.14%
AIPSA | C.T. PARAMONGA | 17.9209 | 14.663 | 13.2334 | 22.22%
Total AIPSA |  | 17.9209 | 14.663 | 13.2334 | 22.22%
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC | 11.7414 | 20.5981 | 19.1759 | -43%
Total ANDEAN POWER |  | 11.7414 | 20.5981 | 19.1759 | -43%
ATRIA | C.H. PURMACANA | 1.057 | 0 | 0.52567
Total ATRIA |  | 1.057 | 0 | 0.52567
BIOENERGIA | C.T. CAÑA BRAVA | 10.1646 | 10.0312 | 9.4426 | 1.33%
Total BIOENERGIA |  | 10.1646 | 10.0312 | 9.4426 | 1.33%
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 94.3683 | 221.6156 | 204.807 | -57.42%
Total CELEPSA |  | 94.3683 | 221.6156 | 204.807 | -57.42%
CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 10.2849 | 10.6791 | 19.8285 | -3.691%
Total CELEPSA RENOVABLES |  | 10.2849 | 10.6791 | 19.8285 | -3.691%
CENTRALES SANTA ROSA | C.H. SANTA ROSA I | 0.52376 | 0.35066 | 1.1678 | 49.36%
| C.H. SANTA ROSA II | 0.96929 | 0.81796 | 1.9871 | 18.5%
Total CENTRALES SANTA ROSA |  | 1.493 | 1.1686 | 3.1549 | 27.76%
CERRO VERDE | C.T. RECKA | 0 | 0 | 0
Total CERRO VERDE |  | 0 | 0 | 0
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 74.62 | 57.995 | 127.017 | 28.67%
| C.H. YANANGO | 11.895 | 0 | 41.948
Total CHINANGO |  | 86.515 | 57.995 | 168.965 | 49.18%
COLCA SOLAR | C.S. YARUCAYA | 0 | 0 | 0
Total COLCA SOLAR |  | 0 | 0 | 0
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1.6631 | 1.6459 | 1.6803 | 1.042%
| C.H. CHARCANI II | 0.56757 | 0.57737 | 0.57156 | -1.697%
| C.H. CHARCANI III | 4.6706 | 4.6621 | 4.6758 | 0.1819%
| C.H. CHARCANI IV | 14.3367 | 13.802 | 13.879 | 3.874%
| C.H. CHARCANI V | 116.1379 | 82.3195 | 80.4468 | 41.08%
| C.H. CHARCANI VI | 8.6206 | 8.7244 | 8.2112 | -1.189%
| C.T. CHILINA DIESEL | 0 | 0 | 0
| C.T. MOLLENDO DIESEL | 0 | 0 | 0
| C.T. PISCO |  | 0
Total EGASA |  | 145.9965 | 111.7313 | 109.4648 | 30.67%
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO | 2.5145 | 4.4226 | 5.1179 | -43.14%
Total EGECSAC |  | 2.5145 | 4.4226 | 5.1179 | -43.14%
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 80.968 | 106.5478 | 162.0314 | -24.01%
Total EGEMSA |  | 80.968 | 106.5478 | 162.0314 | -24.01%
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 16.2676 | 7.986 | 16.2704 | 103.7%
| C.H. ARICOTA II | 9.9359 | 9.636 | 9.3239 | 3.112%
| C.T. INDEPENDENCIA | 17.0259 | 22.365 | 22.5378 | -23.87%
Total EGESUR |  | 43.2294 | 39.987 | 48.1322 | 8.109%
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA | 2.281 | 2.6346 | 3.705 | -13.42%
Total ELECTRICA YANAPAMPA |  | 2.281 | 2.6346 | 3.705 | -13.42%
ELECTRO ZAÑA | C.H. ZAÑA |  | 0
Total ELECTRO ZAÑA |  |  | 0
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 648.8929 | 622.8216 | 649.98 | 4.186%
| C.H. RESTITUCION | 212.7333 | 202.4736 | 214.3085 | 5.067%
| C.T. TUMBES |  | 0
Total ELECTROPERU |  | 861.6262 | 825.2952 | 864.2885 | 4.402%
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 151.5975 | 210.4855 | 463.0623 | -27.98%
| P.C.H CHAGLLA | 6.4474 | 6.4433 | 6.4502 | 0.06348%
Total EMGE HUALLAGA |  | 158.0448 | 216.9288 | 469.5125 | -27.14%
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 47.5193 | 96.1476 | 47.3725 | -50.58%
Total EMGE HUANZA |  | 47.5193 | 96.1476 | 47.3725 | -50.58%
EMGE JUNÍN | C.H. HUASAHUASI I | 1.4056 | 1.5361 | 4.9849 | -8.491%
| C.H. HUASAHUASI II | 1.5455 | 1.8329 | 5.0012 | -15.68%
| C.H. RUNATULLO II | 2.9558 | 3.0634 | 20.1792 | -3.511%
| C.H. RUNATULLO III | 4.5494 | 4.6703 | 20.0884 | -2.59%
| C.H. SANTA CRUZ I | 0.92702 | 1.0435 | 5.9582 | -11.16%
| C.H. SANTA CRUZ II | 1.12 | 1.3308 | 6.7025 | -15.84%
Total EMGE JUNÍN |  | 12.5034 | 13.4771 | 62.9144 | -7.224%
ENEL GENERACION PERU | C.H. CALLAHUANCA | 65.032 | 74.3179 | 76.49 | -12.49%
| C.H. HUAMPANI | 0 | 29.0544 | 26.152 | -100%
| C.H. HUINCO | 199.641 | 205.6653 | 171.09 | -2.929%
| C.H. MATUCANA | 111.794 | 132.1431 | 132.903 | -15.4%
| C.H. MOYOPAMPA | 62.585 | 62.2441 | 60.276 | 0.5477%
| C.T. SANTA ROSA | 0 | 0 | 0
| C.T. SANTA ROSA II | 0 | 180.132 | 151.549 | -100%
| C.T. VENTANILLA | 467.211 | 465.8234 | 204.326 | 0.2979%
| C.H. HER 1 | 0 | 0.34393 | 0.337 | -100%
Total ENEL GENERACION PERU |  | 906.263 | 1149.7242 | 823.123 | -21.18%
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 | 0 | 0 | 47.892
| C.T. MALACAS 2 | 92.202 | 91.6835 | 0 | 0.5655%
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA | 0 | 0 | 0
Total ENEL GENERACION PIURA |  | 92.202 | 91.6835 | 47.892

## 22. ANEXOII-2
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | AGOSTO 2022 | AGOSTO 2021 | 2022 | 2022 / 2021
|  | 2022-08-18 19:30 | 2021-08-27 21:45 | 2022-02-22 19:45 | Variación
|  | 44791.8125 | 44435.9062 | 44614.8229 | %
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI | 0 | 0 | 0
| C.E. WAYRA I | 123.098 | 11.732 | 48.011 | 949.2%
Total ENEL GREEN POWER PERU |  | 123.098 | 11.732 | 48.011 | 949.2%
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE | 39.887 | 31.4121 | 23.426 | 26.98%
| C.E. TALARA | 26.0836 | 9.5203 | 6.538 | 174%
Total ENERGÍA EÓLICA |  | 65.9706 | 40.9324 | 29.964 | 61.17%
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 22.075 | 27.5244 | 112.4103 | -19.8%
| C.H. YUNCAN | 90.2956 | 44.0977 | 130.4443 | 104.8%
| C.T. CHILCA 1 | 770.2892 | 778.1011 | 165.9511 | -1.004%
| C.T. CHILCA 2 | 102.4861 | 105.9009 | 67.9473 | -3.225%
| C.T. ILO 2 | 0 | 87.5777 | 0 | -100%
| C.T. NEPI | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PLANTA ILO | 0 | 0 | 0
| C.S. INTIPAMPA | 0 | 0 | 0
Total ENGIE |  | 985.1459 | 1043.2018 | 476.753 | -5.565%
FENIX POWER | C.T. FENIX | 548.4724 | 556.4369 | 562.5055
Total FENIX POWER |  | 548.4724 | 556.4369 | 562.5055
GENERACIÓN ANDINA | C.H. 8 DE AGOSTO | 0 | 0 | 20.8327
| C.H. EL CARMEN | 2.195 | 1.7383 | 6.4734 | 26.28%
Total GENERACIÓN ANDINA |  | 2.195 | 1.7383 | 27.3061 | 26.28%
GEPSA | C.H. LA JOYA | 8.2623 | 4.2428 | 6.8294 | 94.74%
| C.H. ÁNGEL I | 2.9941 | 2.9794 | 20.3867 | 0.4947%
| C.H. ÁNGEL II | 4.8004 | 4.6826 | 20.3911 | 2.516%
| C.H. ÁNGEL III | 5.0408 | 4.8225 | 20.1564 | 4.525%
Total GEPSA |  | 21.0976 | 16.7273 | 67.7636 | 26.13%
GR PAINO | C.E. HUAMBOS | 0.72633 | 0 | 0.00588
Total GR PAINO |  | 0.72633 | 0 | 0.00588
GR TARUCA | C.E. DUNA | 0.01222 | 0 | 1.191
Total GR TARUCA |  | 0.01222 | 0 | 1.191
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL | 3.2 | 3.2 | 2.8 | 0%
Total HIDROCAÑETE |  | 3.2 | 3.2 | 2.8 | 0%
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 18.051 | 18.9577 | 19.0162 | -4.783%
Total HIDROELECTRICA HUANCHOR |  | 18.051 | 18.9577 | 19.0162 | -4.783%
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA | 13.693 | 9.2042 | 9.3077 | 48.77%
Total HUAURA POWER |  | 13.693 | 9.2042 | 9.3077 | 48.77%
HYDRO PATAPO | C.H. PATAPO (2) |  | 0.5 | 0 | -100%
Total HYDRO PATAPO |  |  | 0.5 | 0 | -100%
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 49.2219 | 54.5331 | 90.3783 | -9.739%
Total INLAND |  | 49.2219 | 54.5331 | 90.3783 | -9.739%
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | C.H. MANTA I | 0 | 3.4294 | 19.4622 | -100%
Total INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES |  | 0 | 3.4294 | 19.4622 | -100%
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PUCALLPA | 0 | 0 | 0
Total IYEPSA |  | 0 | 0 | 0
KALLPA | C.T. KALLPA | 850.1 | 831.4205 | 786.88 | 2.247%
| C.T. LAS FLORES (3) | 326.02 | 188.0226 | 104.8 | 73.39%
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 363.37 | 335.1571 | 364.11 | 8.418%
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 3.09 | 3.2931 | 10.14 | -6.169%
Total KALLPA |  | 1542.58 | 1357.8934 | 1265.93 | 13.6%
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | 20.9877 | 18.4573 | 74.2509 | 13.71%
Total LA VIRGEN |  | 20.9877 | 18.4573 | 74.2509 | 13.71%
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR | 1.78 | 1.0045 | 3.694 | 77.2%
Total MAJA ENERGIA |  | 1.78 | 1.0045 | 3.694 | 77.2%
MAJES | C.S. MAJES SOLAR | 0 | 0 | 0
Total MAJES |  | 0 | 0 | 0
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV | 0 | 0 | 0
Total MOQUEGUA FV |  | 0 | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 4.068 | 4.9105 | 5.586 | -17.16%
| C.H. CAÑON DEL PATO | 70.062 | 76.1676 | 255.134 | -8.016%
| C.H. CARHUAQUERO | 49.953 | 61.5412 | 92.557 | -18.83%
| C.H. CARHUAQUERO IV | 9.911 | 9.923 | 9.722 | -0.1209%
Total ORAZUL ENERGY PERÚ |  | 133.994 | 152.5423 | 362.999 | -12.16%
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA | 30.6278 | 31.6003 | 13.7481 | -3.077%
Total P.E. MARCONA |  | 30.6278 | 31.6003 | 13.7481 | -3.077%
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS | 83.8966 | 90.943 | 43.9804 | -7.748%
Total P.E. TRES HERMANAS |  | 83.8966 | 90.943 | 43.9804 | -7.748%

## 23. ANEXOII-3
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | AGOSTO 2022 | AGOSTO 2021 | 2022 | 2022 / 2021
|  | 2022-08-18 19:30 | 2021-08-27 21:45 | 2022-02-22 19:45 | Variación
|  | 44791.8125 | 44435.9062 | 44614.8229 | %
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 | 0
Total PANAMERICANA SOLAR |  | 0 | 0 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | 1.5006 | 1.3541 | 2.8462 | 10.82%
| C.T. HUAYCOLORO | 4.3775 | 3.1103 | 2.911 | 40.74%
| C.T. DOÑA CATALINA | 2.1036 | 2.4024 | 2.4031 | -12.44%
| C.T. CALLAO | 0.9003 | 2.3516 | 2.1563 | -61.72%
Total PETRAMAS |  | 8.882 | 9.2184 | 10.3166 | -3.649%
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN | 0 | 0 | 0
Total PLANTA ETEN |  | 0 | 0 | 0
REPARTICION | C.S. REPARTICION | 0 | 0 | 0
Total REPARTICION |  | 0 | 0 | 0
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY | 10.4523 | 12.7866 | 19.959 | -18.26%
Total RIO BAÑOS |  | 10.4523 | 12.7866 | 19.959 | -18.26%
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 6.436 | 7.1523 | 18.5156 | -10.01%
Total RIO DOBLE |  | 6.436 | 7.1523 | 18.5156 | -10.01%
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO | 0 | 0 | 0
Total SAMAY I |  | 0 | 0 | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 107.1439 | 110.122 | 108.5414 | -2.704%
| M.C.H. TUPURI (1) | 0 |  | 2.1796
Total SAN GABAN |  | 107.1439 | 110.122 | 110.721 | -2.704%
SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO | 8.5844 | 8.052 | 0 | 6.612%
Total SAN JACINTO |  | 8.5844 | 8.052 | 0 | 6.612%
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 | 19.5396 | 16.9752 | 20.126 | 15.11%
Total SANTA ANA |  | 19.5396 | 16.9752 | 20.126 | 15.11%
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO | 29.4875 | 28.2237 | 26.0564 | 4.478%
Total SDF ENERGIA |  | 29.4875 | 28.2237 | 26.0564 | 4.478%
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | 0 | 0 | 0
Total SHOUGESA |  | 0 | 0 | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | 16.9319 | 18.0815 | 19.9688 | -6.358%
| C.H. POECHOS II | 0 | 6.3573 | 7.4912 | -100%
Total SINERSA |  | 16.9319 | 24.4388 | 27.46 | -30.72%
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 26.0365 | 31.3066 | 42.8074 | -16.83%
| C.H. CHEVES | 65.7473 | 64.4451 | 169.5124 | 2.021%
| C.H. GALLITO CIEGO | 10.3253 | 17.853 | 31.3628 | -42.17%
| C.H. HUAYLLACHO | 0 | 0.22054 | 0.21574 | -100%
| C.H. MALPASO | 20.157 | 5.3852 | 43.878 | 274.3%
| C.H. MISAPUQUIO | 2.7652 | 2.7884 | 3.843 | -0.8306%
| C.H. OROYA | 7.609 | 7.7137 | 8.1508 | -1.358%
| C.H. PACHACHACA | 5.7633 | 5.6143 | 0 | 2.655%
| C.H. PARIAC | 0.58156 | 0.75014 | 3.6587 | -22.47%
| C.H. SAN ANTONIO | 0.3425 | 0.25166 | 0.43784 | 36.1%
| C.H. SAN IGNACIO | 0.27703 | 0.21115 | 0.32531 | 31.2%
| C.H. YAUPI | 97.5759 | 60.8706 | 105.1922 | 60.3%
Total STATKRAFT |  | 237.1805 | 197.4104 | 409.3841 | 20.15%
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR | 0 | 0 | 0
Total TACNA SOLAR |  | 0 | 0 | 0
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS | 290.9699 | 0 | 282.4996
Total TERMOCHILCA |  | 290.9699 | 0 | 282.4996
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | 85.5566 | 85.8968 | 0 | -0.3961%
Total TERMOSELVA |  | 85.5566 | 85.8968 | 0 | -0.3961%
TOTAL MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE |  | 7073.7192 | 6927.9914 | 7146.7646 | 2.103%
IMPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
EXPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL (CONSIDERANDO LA IMPORTACIÓN) |  | 7073.7192 | 6927.9914 | 7146.7646 | 2.103%
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava, así como la central solar C.S. Yarucaya.
(01) Operación por pruebas de la M.C.H. Tupuri propiedad de SAN GABÁN.
(2) Retiro de Operación Comercial de C.H. Patapo, propiedad de HYDROPATAPO, desde el 06 de junio de 2022
(3) Ingreso a Operación Comercial de la unidad TV (Ciclo combiando de C.T. Las Flores), propiedad de KALLPA, desde el 09 de junio de 2022

## 24. ANEXOII-4
MÁXIMA DEMANDA MENSUAL
Máxima Demanda: |  | 7073.7192
Fecha: |  | 18/08/2022
Hora: |  | 19:30
FECHA | HFP |  |  |  |  | HP
| HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN | HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN
| HH:MM | MW | MW | MW | MW | HH:MM | MW | MW | MW | MW
01/08/2022 | 12:00 | 6913.5347 | 0 | 0 | 6913.5347 | 20:30 | 6845.725 | 0 | 0 | 6845.725
02/08/2022 | 12:00 | 7036.473 | 0 | 0 | 7036.473 | 19:30 | 6957.922 | 0 | 0 | 6957.922
03/08/2022 | 11:45 | 7089.2342 | 0 | 0 | 7089.2342 | 19:45 | 6980.6558 | 0 | 0 | 6980.6558
04/08/2022 | 11:15 | 7024.0319 | 0 | 0 | 7024.0319 | 18:45 | 6944.5738 | 45.72 | 0 | 6990.2938
05/08/2022 | 11:00 | 6811.9029 | 44.672 | 0 | 6856.5749 | 18:45 | 6876.1627 | 45.296 | 0 | 6921.4587
06/08/2022 | 12:00 | 6457.4768 | 0 | 0 | 6457.4768 | 19:00 | 6782.2863 | 0 | 0 | 6782.2863
07/08/2022 | 23:15 | 5986.8245 | 0 | 0 | 5986.8245 | 19:45 | 6698.983 | 0 | 0 | 6698.983
08/08/2022 | 11:30 | 6932.3573 | 0 | 0 | 6932.3573 | 19:00 | 6954.4012 | 0 | 0 | 6954.4012
09/08/2022 | 11:45 | 6737.5806 | 0 | 0 | 6737.5806 | 19:00 | 6796.5457 | 0 | 0 | 6796.5457
10/08/2022 | 11:30 | 6928.5152 | 0 | 0 | 6928.5152 | 19:30 | 6981.2473 | 0 | 0 | 6981.2473
11/08/2022 | 11:45 | 6995.8722 | 0 | 0 | 6995.8722 | 19:45 | 6955.7467 | 0 | 0 | 6955.7467
12/08/2022 | 11:00 | 7074.1102 | 0 | 0 | 7074.1102 | 19:45 | 6937.796 | 0 | 0 | 6937.796
13/08/2022 | 11:45 | 6881.2163 | 0 | 0 | 6881.2163 | 20:45 | 6899.0352 | 0 | 0 | 6899.0352
14/08/2022 | 23:15 | 6080.6271 | 0 | 0 | 6080.6271 | 19:45 | 6846.6296 | 0 | 0 | 6846.6296
15/08/2022 | 12:00 | 6884.2738 | 0 | 0 | 6884.2738 | 19:00 | 6941.0225 | 0 | 0 | 6941.0225
16/08/2022 | 11:30 | 6896.9187 | 0 | 0 | 6896.9187 | 19:30 | 7006.6448 | 0 | 0 | 7006.6448
17/08/2022 | 11:45 | 7073.1295 | 0 | 0 | 7073.1295 | 20:15 | 7072.5713 | 0 | 0 | 7072.5713
18/08/2022 | 12:00 | 7008.8813 | 0 | 0 | 7008.8813 | 19:30 | 7073.7192 | 0 | 0 | 7073.7192
19/08/2022 | 11:45 | 7107.2199 | 0 | 0 | 7107.2199 | 19:00 | 7005.5934 | 0 | 0 | 7005.5934
20/08/2022 | 11:30 | 6942.9685 | 44.3029 | 0 | 6987.2713 | 19:00 | 6915.4858 | 46.4682 | 0 | 6961.954
21/08/2022 | 00:15 | 6172.3305 | 0 | 0 | 6172.3305 | 20:30 | 6863.2103 | 0 | 0 | 6863.2103
22/08/2022 | 11:30 | 6977.5028 | 40.0032 | 0 | 7017.506 | 19:00 | 6987.4324 | 45.8904 | 0 | 7033.3228
23/08/2022 | 11:30 | 6898.175 | 0 | 0 | 6898.175 | 19:45 | 6958.4267 | 0 | 0 | 6958.4267
24/08/2022 | 11:45 | 6955.76 | 0 | 0 | 6955.76 | 19:45 | 6986.9414 | 0 | 0 | 6986.9414
25/08/2022 | 11:30 | 6938.9689 | 0 | 0 | 6938.9689 | 19:30 | 6974.4495 | 0 | 0 | 6974.4495
26/08/2022 | 11:30 | 7154.4312 | 0 | 0 | 7154.4312 | 19:15 | 7065.9426 | 0 | 0 | 7065.9426
27/08/2022 | 11:30 | 6956.6069 | 0 | 0 | 6956.6069 | 18:45 | 6945.372 | 0 | 0 | 6945.372
28/08/2022 | 00:15 | 6086.8734 | 0 | 0 | 6086.8734 | 20:30 | 6688.0795 | 0 | 0 | 6688.0795
29/08/2022 | 12:30 | 6749.7037 | 0 | 0 | 6749.7037 | 20:15 | 6697.5584 | 0 | 0 | 6697.5584
30/08/2022 | 12:00 | 6387.6927 | 0 | 0 | 6387.6927 | 20:15 | 6832.371 | 0 | 0 | 6832.371
31/08/2022 | 11:15 | 6764.9534 | 0 | 0 | 6764.9534 | 19:30 | 6803.5105 | 0 | 0 | 6803.5105

## 25.ANEXO III -1
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
EGEMSA | L-1001 | 29/08/2022 13:03 | Se produjo la desconexión de la línea L-1001 (Machupicchu - Cachimayo) de 138 KV por falla bifásica entre las fases "R y T" a 46.21 km de la S.E Machupicchu, debido a incendios forestales en la zona de falla, según lo informado por EGEMSA, titular de la línea. Como consecuencia Industrias Cachimayo redujo su carga en 17.55 MW. A las 13:06 h se coordinó recuperar la carga reducida. A las 13:34 h, la línea se conectó. | 17.55
ELECTRONOROESTE S.A. | L-6560 | 24/08/2022 19:21 | Se produjo la desconexión de la línea L-6560 (Piura Oeste - Catacaos) de 60 kV por falla monofásica en la fase "T" a 6 km desde la S.E. Piura Oeste, cuya causa se encuentra en investigación por Electronoroeste, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Catacaos, La Unión, Sechura, Constante y Santa Regina con un total de 11.39 MW. A las 19:30 h, se conectó la línea L-6560 y se inició el restablecimiento de los suministros interrumpidos. | 11.39
STATKRAFT S.A | L-501 B | 23/08/2022 01:03 | Se produjo la desconexión de la línea L-6501B (Carhuamayo - Junín) de 50 kV por falla, debido a hurto de conductor según lo informado por Statkraft, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Junín con un total de 0.39 MW. A las 13:47 h, la línea entró en servicio y se recuperó la carga interrumpida. | 0.39
ELECTROPERU | L-6664 | 22/08/2022 23:14 | Se produjo la desconexión de la línea L-6664 (Zorritos - Máncora) de 60 kV por falla monofásica en la fase "T", debido a fuertes vientos en la zona de falla (poste N° 95), según lo informado por Electroperú, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Máncora con un total de 5.07 MW. | 5.07
SEAL | L-1031 | 19/08/2022 23:47 | Desconectó la línea L-1031 (Repartición - Majes) de 138 kV por falla monofásica en la fase "T" debido a rotura del conductor en la estructura EAT-079, según lo informado por SEAL, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro en las subestaciones Majes, Pedregal, Camaná y La Huerta con un total de 16.31 MW. | 16.309
STATKRAFT S.A | L-6601 B | 17/08/2022 12:07 | Desconectó la línea L-6601 (Oroya Nueva - Chumpe) de 66 kV por falla bifásica entre las fases "S y T", cuya causa se encuentra en investigación, según lo informado por Statkraft, titular de la línea. Como consecuencia, desconectó la C.H. Canchayllo y se interrumpió la carga de las SS.EE. Chumpe, Pachacayo y Azulcocha con un total 9.79 MW. A las 12:11:17 h entró en servicio la línea L-6601 y se coordinó con la C.H. Canchayllo sincronizar. | 9.8
STATKRAFT S.A | L-6601 A | 17/08/2022 12:07 | Desconectó la línea L-6601 (Oroya Nueva - Chumpe) de 66 kV por falla bifásica entre las fases "S y T", cuya causa se encuentra en investigación, según lo informado por Statkraft, titular de la línea. Como consecuencia, desconectó la C.H. Canchayllo y se interrumpió la carga de las SS.EE. Chumpe, Pachacayo y Azulcocha con un total 9.79 MW. A las 12:11:17 h entró en servicio la línea L-6601 y se coordinó con la C.H. Canchayllo sincronizar. | 9.8
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2117 | 15/08/2022 14:14 | Desconectó la línea L-2117 (Zapallal – Lomera) de 220 kV en la S.E. Lomera, por probable falla en los seccionadores de barra del transformador T1 de 220/60 kV de la S.E. Lomera de titularidad de Enel Distribución, según lo informado por Conelsur, titular de la celda de línea CL-2117. La línea quedó energizada desde la S.E. Zapallal. Además, la línea L-2214 (Huacho - Lomera) de 220 kV se encontraba indisponible por falla. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de las SS.EE. Chancay y Huaral de ENEL Distribución, interrumpiendo un total de 15.65 MW. En el instante de la falla, las líneas de 60 kV: L-669 (Zapallal – Chancay) y la L-670 (Ancón – Huaral) estuvieron indisponibles por mantenimiento a cargo de ENEL Distribución. | 15.5
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-1124 | 15/08/2022 10:32 | Desconectaron simultáneamente las líneas de 138 kV: L-1124 (Aucayacu – Tocache) en ambos extremos y la L-1017 (Bellavista – Tarapoto) en la S.E. Tarapoto por falla monofásica en la fase "S" de la línea L-1124, debido a probable acercamiento de vegetación sobre la línea, según lo informado por Red de Energía del Perú, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Tocache (4.64 MW), Juanjuí (2.661 MW) y Bellavista (10.49 MW). | 13.151
EGESUR | L-6620 | 15/08/2022 03:38 | Desconectaron las líneas L-6620 (Aricota2-Tomasiri) y L-6637 (Los Heroes-Tomasiri) de 60 kV por falla monofásica en la fase "R" a 1 km desde la S.E. Aricota 2, debido a condiciones climáticas adversas, según lo informado por EGESUR, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la SE. Tomasiri con un total de 0.92 MW. A las 03:56 h se conectó la línea L-6637 y se restableció la S.E. Tomasiri. La línea L-6620 quedo fuera de servicio para su inspección. A las 14:53 h, se conectó la línea L-6620. | 0.92
ELECTRONOROESTE S.A. | L-6560 | 11/08/2022 19:13 | Se produjo la desconexión de la línea L-6560 (Piura Oeste - Catacaos) de 60 KV por falla monofásica en la fase "R" a 6.3km desde la S.E. Piura Oeste, cuya causa no fue informada por Enosa, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Santa Regina, La Unión, Sechura y Constante con una carga total de 11.02 MW. A las 19:21 h, se conectó la línea y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 11.02
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-1007 | 11/08/2022 18:32 | Se produjo la desconexión de la línea L-1007 (Cachimayo - Abancay Nueva) de 138 kV por falla bifásica entre las fases "R" y "T" a 59.6 km desde la S.E. Abancay, debido a descargas atmosféricas, según lo informado por Red de Energía del Perú, titular de la línea. Como consecuencia, el usuario libre Industrias Cachimayo redujo su carga en 3.15 MW. A las 19:19 h, se conectó la línea. | 3.15

## 26.ANEXO III-2
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
STATKRAFT S.A | L-6601 A | 11/08/2022 12:06 | Se produjo la desconexión de la línea L-6601 (Oroya Nueva - Canchayllo) de 69 KV por falla monofásica en la fase "T" por probable acercamiento de árbol al conductor de la línea, ubicada en la zona de pachacayo, según lo informado por Statkraft, titular de la línea. Como consecuencia desconectó la C.H. Canchayllo con 5.08 MW, así mismo se interrumpió el suministro en las SS.EE. Azulcocha, Chumpe y Pachacayo con un total de 9.8 MW. A las 12:14 h, se conectó la línea y se procedió a recuperar la carga interrumpida y la generación. | 9.8
HIDRANDINA | L-1112 | 10/08/2022 03:23 | Se produjo la desconexión de la línea L-1112 (Chimbote Sur - Nepeña) de 138 kV por falla monofásica en la fase "R" ubicada a 3.7 km desde la S.E. Nepeña, debido a la caída de la línea por deterioro en la estructura N°72, según lo informado por Hidrandina, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Nepeña, Casma y San Jacinto con un total de 8.93 MW. A las 07:22 h, se conectó la línea y se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. | 8.93
EGESUR | L-6637 | 09/08/2022 22:47 | Se produjo la desconexión de las líneas L-6620 (Aricota 2 - Tomasiri) y L-6637 (Tomasiri - Los Héroes) de 66 KV , por falla monofásica en la fase "T" en la línea L-6620 , debido a condiciones climáticas adversas, según lo informado por Egesur, titular de las líneas. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tomasiri con 0.5 MW. | 0.5
EGESUR | L-6620 | 09/08/2022 22:47 | Se produjo la desconexión de las líneas L-6620 (Aricota 2 - Tomasiri) y L-6637 (Tomasiri - Los Héroes) de 66 KV , por falla monofásica en la fase "T" en la línea L-6620 , debido a condiciones climáticas adversas, según lo informado por Egesur, titular de las líneas. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tomasiri con 0.5 MW. | 0.5
ELECTRO SUR ESTE | L-6001 | 07/08/2022 16:50 | Se produjo la desconexión de la líneas L-6001 (Combapata - Sicuani) de 66 KV por falla debido a la caída de árbol, de acuerdo a lo informado por Electro Sureste, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Sicuani con un total de 0.3 MW. A las 21:43 h, se conectó la línea con lo cual se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. | 0.3

## Contraportada
  Director Ejecutivo
  Ing. Leonardo Dejo Prado
  Revisado y Aprobado por:
  Sub Director de Gestión de la Información
  Ing. Jorge Izquierdo Ríos
  Elaborado por:
  Especialista de Gestión de la Información
  Ing. Ricardo Varas Barrios
  Contactos:
  COES
  Sub Dirección de Gestión de Información
  Av. Los Conquistadores Nro 1144, piso 2
  San Isidro - Lima
  Perú
  +51 (1) 611 - 8585
  Anexo: 655
  sgi@coes.org.pe
  Atención al Cliente:
  +51 (1)611-8585 Anexo 620
  Suscripciones: http://www.coes.org.pe/Portal/publicaciones/suscripcion/index
  Este documento puede ser descargado desde:
  http://www.coes.org.pe/Portal/PostOperacion/Informes/EvaluacionMensual
  Puede visitar nuestros Indicadores BI, con data histórica del SEIN en:
  https://www.coes.org.pe/Portal/portalinformacion/VisorPowerBI