## Portada
Lima, 21 de febrero de 2022
INFORME MENSUAL DE OPERACIÓN
enero 2022
dirección EJECUTIVA
SUB DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
INFSGI-MES-01-2022
Versión:02

## Índice
CONTENIDO
Página N°
1. RESUMEN
| 1.1. Producción de energía eléctrica en enero 2022 en comparación al mismo mes del año anterior | 1
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2022
| 2.1. Inicio de Operación Comercial en el SEIN | 2
| 2.2. Potencia Instalada en el SEIN | 2
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN
| 3.1. Producción por tipo de Generación | 3
| 3.2. Producción por tipo de Recurso Energético | 4
| 3.3. Producción por Recursos Energéticos Renovables | 5
| 3.4. Factor de planta de las centrales RER | 6
| 3.5. Participación de la producción por empresas Integrantes | 7
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN
| 4.1 Máxima Potencia Coincidente Por tipo de generación | 8
| 4.2. Participación por Empresas Integrantes en la máxima potencia coincidente | 9
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
| 5.1. Volumen útil de los embalses y lagunas | 10
| 5.2. Evolución de volúmenes de embalses y lagunas | 10
| 5.3. Promedio mensual de los caudales | 12
| 5.4. Evolución de los caudales | 12
6. COSTOS MARGINALES PROMEDIO MENSUAL DEL SEIN
| 6.1. Costos Marginales Promedio Mensual del SEIN | 14
| 6.2. Ubicación geográfica de las principales barras en el SEIN. | 15
7. HORAS DE CONGESTIÓN EN LAS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
| 7.1. Horas de congestión por Área Operativa | 16
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON DISMINUCIÓN O INTERRUPCIÓN DE SUMINISTROS
| 8.1. Fallas por tipo de equipo y causa según clasificación CIER | 17
ANEXOS
I. PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN |  | 18
II. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL |  | 21
III. LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS |  | 25

## 1. Resumen
INFORME DE LA OPERACIÓN MENSUAL
ENERO 2022
[7 empty] | mes: | enero
[7 empty] | año: | 2022
1. RESUMEN | [7 empty] | 2022-01-01
31
1.1. Producción de energía eléctrica en enero 2022 en comparación al mismo mes del año anterior
- | El total de la producción de energía eléctrica de la empresas generadoras integrantes del COES en el mes de enero 2022 fue de 4 683,97 GWh, lo que representa un incremento de 126,53 GWh (2,78%) en comparación con el año 2021.
- | La producción de electricidad con centrales hidroeléctricas durante el mes de enero 2022 fue de 2 895,51 GWh (12,96% menor al registrado durante enero del año 2021).
- | La producción de electricidad con centrales termoeléctricas durante el mes de enero 2022 fue de 1 566,30 GWh, 56,82% mayor al registrado durante enero del año 2021. La participación del gas natural de Camisea fue de 31,56%, mientras que las del gas que proviene de los yacimientos de Aguaytía y Malacas fue del 1,21%, la producción con diesel, residual, carbón, biogás y bagazo tuvieron una intervención del 0,08%, 0,00%, 0,00%, 0,14%, 0,45% respectivamente.
- | La producción de energía eléctrica con centrales eólicas fue de 150,38 GWh y con centrales solares fue de 71,79 GWh, los cuales tuvieron una participación de 3,21% y 1,53% respectivamente.
|  | ENERO 2022 |  | ENERO 2021
RECURSO
[5 empty] | Hidro | 2895.5063 | 3326.6138
[5 empty] | Gas Natural | 1535.0132 | 971.2281
[5 empty] | Carbón | 0 | 0
[5 empty] | Diesel2/Residual500/Residual 6 | 3.555 | 1.289
[5 empty] | Bagazo / Biogás | 27.7309 | 26.2951
[5 empty] | Eólico | 150.3753 | 159.071
[5 empty] | Solar | 71.7879 | 72.9416
| Total = 4 683,97 GWh |  | Total = 4 557,44 GWh
Gráfico 1: Comparación de producción mensual de electricidad en enero por tipo de recurso energético.

## 2. Oferta de generación
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2022
2.1. INICIO DE OPERACIÓN COMERCIAL EN EL SEIN
No se presentaron inicios de operación comercial en enero de 2022.
2.2. CONCLUSIÓN DE OPERACIÓN COMERCIAL EN EL SEIN
No se presentaron conclusiones de operación comercial en enero de 2022.
2.3. POTENCIA INSTALADA EN EL SEIN
| POTENCIA INSTALADA (MW) | ENERO 2022 | ENERO 2021 | VARIACIÓN (%)
| HIDROELÉCTRICA | 5261.9382 | 5180.2582 | 1.577%
| TERMOELÉCTRICA | 7490.5945 | 7509.2745 | -0.2488%
| EÓLICA | 412.2 | 375.46 | 9.785%
| SOLAR | 286.315 | 285.02 | 0.4544%
| TOTAL | 13451.0477 | 13350.0127 | 0.7568%
Cuadro N° 2: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de enero 2021 y enero 2022
Gráfico N° 3: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de enero 2021 y enero 2022

## 3. Tipo Generación
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN (GWh)
3.1. PRODUCCIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN (GWh)
Por tipo de Generación | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a enero
| 2021-11-04 | 2021-12-04 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | Var (%) | 2022 | 2021 | Var (%) 2022/2021 | 2020 | Var (%) 2021/2020
Hidroeléctrica | 2397.5287 | 2942.2882 | 2895.5063 | 3326.6138 | -12.96% | 2895.5063 | 3326.6138 | -12.96% | 3224.724 | 3.16%
Termoeléctrica | 1903.0767 | 1527.0885 | 1566.2991 | 998.8122 | 56.82% | 1566.2991 | 998.8122 | 56.82% | 1208.5929 | -17.36%
Eólica | 159.5853 | 144.3257 | 150.3753 | 159.071 | -5.467% | 150.3753 | 159.071 | -5.467% | 112.7946 | 41.03%
Solar | 76.3595 | 73.5596 | 71.7879 | 72.9416 | -1.582% | 71.7879 | 72.9416 | -1.582% | 57.7105 | 26.39%
Total | 4536.5502 | 4687.2619 | 4683.9686 | 4557.4386 | 2.776% | 4683.9686 | 4557.4386 | 2.776% | 4603.8221 | -1.007%
Importación | 0 | 3.9813 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | 0 | -3.9813 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Cuadro N° 3: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de generación en el SEIN.
Gráfico N° 4: Comparación de la producción de energía eléctrica por tipo de generación acumulada a enero

## 4. Tipo Recurso
3.2. PRODUCCIÓN POR TIPO DE RECURSO ENERGÉTICO (GWh)
Por tipo de Recurso Energético | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a enero
| 2021-11-04 | 2021-12-04 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | Var (%) | 2022 | 2021 | Var (%) 2022/2021 | 2020 | Var (%) 2021/2020
Agua | 2397.5287 | 2942.2882 | 2895.5063 | 3326.6138 | -12.96% | 2895.5063 | 3326.6138 | -12.96% | 3224.724 | 3.16%
G.N. de Camisea | 1797.8799 | 1428.8409 | 1478.3167 | 914.4996 | 61.65% | 1478.3167 | 914.4996 | 61.65% | 1121.878 | -18.48%
G.N. de Malacas | 63.1067 | 60.6951 | 56.6965 | 52.232 | 8.547% | 56.6965 | 52.232 | 8.547% | 54.7475 | -4.595%
G.N. de Aguaytía | 4.6644 | 1.6097 | 0 | 4.4965 |  | 0 | 4.4965 | -100% | 7.2127 | -37.66%
G.N. de La Isla | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Carbón | 0 | 5.8993 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Residual 500 | 1.3971 | 0.5296 | 0 | 0.54485 | -100% | 0 | 0.54485 | -100% | 0
Residual 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Diesel 2 | 1.4081 | 0.93899 | 3.555 | 0.74413 | 377.7% | 3.555 | 0.74413 | 377.7% | 0.72036 | 3.299%
Bagazo | 28.8657 | 23.2527 | 21.3053 | 18.5019 | 15.15% | 21.3053 | 18.5019 | 15.15% | 18.9953 | -2.597%
Biogás | 5.7547 | 5.3223 | 6.4256 | 7.7932 | -17.55% | 6.4256 | 7.7932 | -17.55% | 5.0391 | 54.65%
Solar | 76.3595 | 73.5596 | 71.7879 | 72.9416 | -1.582% | 71.7879 | 72.9416 | -1.582% | 57.7105 | 26.39%
Eólico | 159.5853 | 144.3257 | 150.3753 | 159.071 | -5.467% | 150.3753 | 159.071 | -5.467% | 112.7946 | 41.03%
Total | 4536.5502 | 4687.2619 | 4683.9686 | 4557.4386 | 2.776% | 4683.9686 | 4557.4386 | 2.776% | 4603.8221 | -1.007%
Importación | 0 | 3.9813 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | 0 | -3.9813 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Cuadro N° 4: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético en el SEIN.
Gráfico N° 5: Comparación de la producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético acumulado a enero.

## 5. RER
3.3. PRODUCCIÓN POR RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES (GWh)
Recursos Energéticos Renovables (RER) (*) | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a enero
| 2021-11-04 | 2021-12-04 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | Var (%) | 2022 | 2021 | Var (%) 2022/2021 | 2020 | Var (%) 2021/2020
Agua | 195.2272 | 241.7453 | 227.4346 | 253.5264 | -10.29% | 227.4346 | 253.5264 | -10.29% | 231.1477 | 9.682%
Eólica | 159.5853 | 144.3257 | 150.3753 | 159.071 | -5.467% | 150.3753 | 159.071 | -5.467% | 112.7946 | 41.03%
Solar | 76.3595 | 73.5596 | 71.7879 | 72.9416 | -1.582% | 71.7879 | 72.9416 | -1.582% | 57.7105 | 26.39%
Bagazo | 28.8657 | 23.2527 | 21.3053 | 18.5019 | 15.15% | 21.3053 | 18.5019 | 15.15% | 18.9953 | -2.597%
Biogás | 5.7547 | 5.3223 | 6.4256 | 7.7932 | -17.55% | 6.4256 | 7.7932 | -17.55% | 5.0391 | 54.65%
Total RER | 465.7924 | 488.2055 | 477.3286 | 511.8341 | -6.742% | 477.3286 | 511.8341 | -6.742% | 425.6872 | 20.24%
Participación en el SEIN (%) | 10.27% | 10.42% | 10.19% | 11.23% |  | 10.19% | 11.23% |  | 9.246%
Cuadro N° 5: Producción de energía eléctrica (GWh) con recursos energético renovables en el SEIN.
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables (biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz), e hidroléctricas cuya capacidad instalada no sobrepase los 20 MW, según D.L. N° 1002. Son consideradas las centrales RER adjudicadas por susbasta además de las centrales no adjudicadas de bagazo C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava, así como la central solar C.S. Yarucaya.
Gráfico N° 6: Comparación de la producción de energía eléctrica acumulada (GWh) con recursos energéticos renovables en enero.
|  | PRODUCCIÓN TOTAL SEIN : |  |  | 4683.9686 | GWh |  |  |  |  | 4206.6386
|  | PRODUCCIÓN TOTAL RER : |  |  | 477.33 | GWh
Gráfico N° 7: Participación de las RER en la Matriz de Generación del SEIN en enero 2022.

## 6. FP RER
3.4. FACTOR DE PLANTA DE LAS CENTRALES RER DEL SEIN
|  | CENTRAL | RECURSO
[5 empty] | Producción (GWh) | Factor de planta |  |  | 2022 | 2021
|  | C.H. ÁNGEL II | AGUA | 19.98 | 15.0182 | 1 | HIDROELÉCTRICAS | C.H. YARUCAYA | 1 | 1
|  | C.H. ÁNGEL I | AGUA | 20.05 | 14.9801 | 1 |  | C.H. ÁNGEL II | 1 | 0.92004
|  | C.H. ÁNGEL III | AGUA | 20.08 | 14.8395 | 0.99331 |  | C.H. ÁNGEL I | 1 | 0.92904
|  | C.H. RENOVANDES H1 | AGUA | 19.605 | 14.1981 | 0.9734 |  | C.H. ÁNGEL III | 0.99331 | 0.91252
|  | C.H. CHANCAY | AGUA | 20 | 13.678 | 0.91922 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 0.97416 | 0.95946
|  | C.H. RUNATULLO III | AGUA | 19.966 | 13.6067 | 0.91599 |  | C.H. RENOVANDES H1 | 0.9734 | 1
|  | C.H. 8 DE AGOSTO | AGUA | 20.58 | 13.22 | 0.8634 |  | C.H. CAÑA BRAVA | 0.93174 | 0.96754
|  | C.H. LAS PIZARRAS | AGUA | 19.1995 | 12.7668 | 0.89375 |  | C.H. CHANCAY | 0.91922 | 0.9914
|  | C.H. POTRERO | AGUA | 19.9 | 12.6005 | 0.85106 |  | C.H. RUNATULLO III | 0.91599 | 1
|  | C.H. YARUCAYA | AGUA | 15 | 12.5809 | 1.1273 |  | C.H. LAS PIZARRAS | 0.89375 | 0.94508
|  | C.H. RUNATULLO II | AGUA | 19.967 | 11.7397 | 0.79026 |  | C.H. YANAPAMPA | 0.8776 | 0.89006
|  | C.H. RUCUY | AGUA | 20 | 10.8073 | 0.72629 |  | C.H. IMPERIAL | 0.86572 | 0.80225
|  | C.H. MANTA I | AGUA | 20 | 9.7053 | 0.65224 |  | C.H. 8 DE AGOSTO | 0.8634 | 0.81456
|  | C.H. CARHUAC | AGUA | 20 | 7.8606 | 0.52826 |  | C.H. POTRERO | 0.85106 | 0.99542
|  | C.H. CARHUAQUERO IV | AGUA | 9.983 | 7.2354 | 0.97416 |  | C.H. RUNATULLO II | 0.79026 | 0.86736
|  | C.H. HUASAHUASI II | AGUA | 9.964 | 5.37 | 0.72438 |  | C.H. RONCADOR | 0.72989 | 0.71511
|  | C.H. HUASAHUASI I | AGUA | 9.85 | 5.1589 | 0.70396 |  | C.H. RUCUY | 0.72629 | 0.98108
|  | C.H. EL CARMEN | AGUA | 8.58 | 4.53 | 0.70965 |  | C.H. HUASAHUASI II | 0.72438 | 0.95849
|  | C.H. CAÑA BRAVA | AGUA | 5.67 | 3.9305 | 0.93174 |  | C.H. EL CARMEN | 0.70965 | 0.97197
|  | C.H. SANTA CRUZ II | AGUA | 7.424 | 3.7766 | 0.68374 |  | C.H. HUASAHUASI I | 0.70396 | 0.96526
|  | C.H. LA JOYA | AGUA | 9.07 | 3.6997 | 0.54826 |  | C.H. SANTA CRUZ II | 0.68374 | 0.89068
|  | C.H. POECHOS II | AGUA | 9.566 | 3.4619 | 0.48641 |  | C.H. MANTA I | 0.65224 | 0.5152
|  | C.H. SANTA CRUZ I | AGUA | 6.958 | 3.3757 | 0.65208 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 0.65208 | 0.92683
|  | C.H. YANAPAMPA | AGUA | 3.9162 | 2.557 | 0.8776 |  | C.H. LA JOYA | 0.54826 | 0.85692
|  | C.H. IMPERIAL | AGUA | 3.964 | 2.5532 | 0.86572 |  | C.H. CARHUAC | 0.52826 | 0.92071
|  | C.H. RONCADOR | AGUA | 3.48 | 1.8898 | 0.72989 |  | C.H. POECHOS II | 0.48641 | 0.40886
|  | C.H. CANCHAYLLO | AGUA | 5.189 | 1.7328 | 0.44884 |  | C.H. CANCHAYLLO | 0.44884 | 0.48227
|  | C.H. PURMACANA | AGUA | 1.714 | 0.32978 | 0.25861 |  | C.H. HER 1 | 0.44507 | 0.45311
|  | C.H. HER 1 | AGUA | 0.7 | 0.23179 | 0.44507 |  | C.H. PURMACANA | 0.25861 | 0.15041
[7 empty] | EÓLICAS | C.E. MARCONA | 0.57554 | 0.68166
|  | C.E. WAYRA I | EÓLICA | 132.3 | 49.3421 | 0.50128 |  | C.E. TRES HERMANAS | 0.55137 | 0.63636
|  | C.E. TRES HERMANAS | EÓLICA | 97.15 | 39.8531 | 0.55137 |  | C.E. WAYRA I | 0.50128 | 0.54604
|  | C.E. CUPISNIQUE | EÓLICA | 83.15 | 29.7952 | 0.48163 |  | C.E. CUPISNIQUE | 0.48163 | 0.5051
|  | C.E. MARCONA | EÓLICA | 32 | 13.7024 | 0.57554 |  | C.E. TALARA | 0.4015 | 0.4214
|  | C.E. TALARA | EÓLICA | 30.86 | 9.2183 | 0.4015 |  | C.E. DUNA | 0.33612 | 0.087128
|  | C.E. DUNA | EÓLICA | 18.37 | 4.5938 | 0.33612 |  | C.E. HUAMBOS | 0.28318 | 0.072093
|  | C.E. HUAMBOS | EÓLICA | 18.37 | 3.8703 | 0.28318 | SOLARES | C.S. RUBI | 0.3687 | 0.38518
Gráfico N° 8: Producción de energía eléctrica (GWh) y factor de planta de las centrales con recursos energético renovables por tipo de generación en enero 2022. Nota: Son consideradas las centrales adjudicadas por subasta RER y cuenten con operación comercial |  | C.S. RUBI | SOLAR | 144.48 | 39.6326 | 0.3687 |  | C.S. TACNA SOLAR | 0.35648 | 0.36862
|  | C.S. INTIPAMPA | SOLAR | 44.54 | 9.8598 | 0.29754 |  | C.S. MOQUEGUA FV | 0.3517 | 0.37951
| Factor de planta de las centrales RER Acumulado al 31 de enero | C.S. TACNA SOLAR | SOLAR | 20 | 5.3045 | 0.35648 |  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0.33927 | 0.36755
|  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | SOLAR | 20 | 5.0483 | 0.33927 |  | C.S. INTIPAMPA | 0.29754 | 0.27434
|  | C.S. MOQUEGUA FV | SOLAR | 16 | 4.1866 | 0.3517 |  | C.S. MAJES SOLAR | 0.2586 | 0.23648
|  | C.S. MAJES SOLAR | SOLAR | 20 | 3.8479 | 0.2586 |  | C.S. REPARTICION | 0.25012 | 0.23225
|  | C.S. REPARTICION | SOLAR | 20 | 3.7217 | 0.25012 | TERMOELÉCTRICAS | C.T. PARAMONGA | 1.0474 | 0.93272
|  | C.T. PARAMONGA | BIOCOMBUSTIBLE | 12.741 | 9.9285 | 1.0474 |  | C.T. LA GRINGA | 0.84168 | 0.90257
|  | C.T. LA GRINGA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.9537 | 1.8496 | 0.84168 |  | C.T. CALLAO | 0.8221 | 0.81739
|  | C.T. HUAYCOLORO | BIOCOMBUSTIBLE | 4.2625 | 1.7848 | 0.5628 |  | C.T. DOÑA CATALINA | 0.74103 | 0.79178
|  | C.T. CALLAO | BIOCOMBUSTIBLE | 2.4 | 1.4679 | 0.8221 |  | C.T. HUAYCOLORO | 0.5628 | 0.92592
|  | C.T. DOÑA CATALINA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.4 | 1.3232 | 0.74103
Gráfico N° 9: factor de planta de las centrales con recursos energético renovables en el SEIN en enero. Nota: Son consideradas las centrales adjudicadas por subasta RER y cuenten con operación comercial

## 7. Generacion empresa
3.5. PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN (GWh) POR EMPRESAS INTEGRANTES
Empresa Integrante (GWh) | enero |  |  |  | Variación 2022/2021 (GWh) |  | 2022 | 2021
| 2022 | 2021 | Var (%) |  |  | ELECTRO ZAÑA |  | 8.8755
KALLPA | 788.8424 | 776.2488 | 1.622% |  |  | TERMOSELVA | 0 | 4.4965
ELECTROPERU | 620.0669 | 627.1652 | -1.132% |  |  | SHOUGESA | 0 | 0.54784
ENEL GENERACION PERU | 464.5802 | 643.2207 | -27.77% |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0.38257
ENGIE | 444.9307 | 298.6025 | 49% |  |  | AGROAURORA | 0 | 0.094974
FENIX POWER | 361.1486 | 118.6152 | 204.5% |  |  | IYEPSA | 0.0020526 | 0.021484
ORAZUL ENERGY PERÚ | 232.0415 | 246.1345 | -5.726% |  |  | PLANTA ETEN | 0.026044 | 0.33336
EMGE HUALLAGA | 227.2778 | 319.8514 | -28.94% |  |  | COLCA SOLAR | 0.18644
STATKRAFT | 203.2871 | 268.6196 | -24.32% |  |  | ATRIA | 0.32978 | 0.1918
CELEPSA | 137.3993 | 137.3834 | 0.01157% |  |  | HYDRO PATAPO | 0.47849 | 0.44015
EGEMSA | 119.0404 | 121.6027 | -2.107% |  |  | CENTRALES SANTA ROSA | 1.2145
TERMOCHILCA | 118.1724 | 0 |  |  |  | SAMAY I | 1.347 | 0
CHINANGO | 98.2092 | 124.2594 | -20.96% |  |  | EGECSAC | 1.7328 | 1.8619
ENEL GREEN POWER PERU | 88.9747 | 95.1513 | -6.491% |  |  | MAJA ENERGIA | 1.8898 | 1.8515
SAN GABAN | 79.6665 | 78.9135 | 0.9543% |  |  | HIDROCAÑETE | 2.5532 | 2.366
EGASA | 78.6091 | 103.7344 | -24.22% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 2.557 | 2.5933
INLAND | 65.6377 | 66.1898 | -0.8341% |  |  | REPARTICION | 3.7217 | 3.4559
ENEL GENERACION PIURA | 56.6965 | 52.2328 | 8.546% |  |  | MAJES | 3.8479 | 3.5188
GEPSA | 48.5375 | 46.3591 | 4.699% |  |  | GR PAINO | 3.8703 | 0.98531
EMGE JUNÍN | 43.0276 | 51.88 | -17.06% |  |  | MOQUEGUA FV | 4.1866 | 4.5177
P.E. TRES HERMANAS | 39.8531 | 45.996 | -13.36% |  |  | GR TARUCA | 4.5938 | 1.1908
ENERGÍA EÓLICA | 39.0135 | 40.9223 | -4.665% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 5.0483 | 5.4692
LA VIRGEN | 33.9637 |  |  |  |  | SAN JACINTO | 5.0875 | 4.0068
EMGE HUANZA | 26.6944 | 39.3502 | -32.16% |  |  | TACNA SOLAR | 5.3045 | 5.4851
EGESUR | 21.1821 | 12.6714 | 67.16% |  |  | BIOENERGIA | 6.2892 | 5.5586
SDF ENERGIA | 18.742 | 0.07147 | 26123% |  |  | PETRAMAS | 6.4256 | 7.7932
GENERACIÓN ANDINA | 17.7501 | 17.589 | 0.9158% |  |  | ANDEAN POWER | 7.8606 | 13.7001
SINERSA | 17.1399 | 17.662 | -2.956% |  |  | INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 9.7053 | 7.6662
CELEPSA RENOVABLES | 14.6663 | 13.2886 | 10.37% |  |  | AIPSA | 9.9285 | 8.8415
SANTA ANA | 14.1981 | 14.7085 | -3.47% |  |  | RIO BAÑOS | 10.8073 | 14.5985
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 13.9746 | 11.7619 | 18.81% |  |  | HUAURA POWER | 12.5809 | 11.9417
P.E. MARCONA | 13.7024 | 16.229 | -15.57% |  |  | AGUA AZUL | 12.6005 | 14.7377
RIO DOBLE | 12.7668 | 13.4999 | -5.43% |  |  | RIO DOBLE | 12.7668 | 13.4999
AGUA AZUL | 12.6005 | 14.7377 | -14.5% |  |  | P.E. MARCONA | 13.7024 | 16.229
HUAURA POWER | 12.5809 | 11.9417 | 5.353% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 13.9746 | 11.7619
RIO BAÑOS | 10.8073 | 14.5985 | -25.97% |  |  | SANTA ANA | 14.1981 | 14.7085
AIPSA | 9.9285 | 8.8415 | 12.29% |  |  | CELEPSA RENOVABLES | 14.6663 | 13.2886
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 9.7053 | 7.6662 | 26.6% |  |  | SINERSA | 17.1399 | 17.662
ANDEAN POWER | 7.8606 | 13.7001 | -42.62% |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 17.7501 | 17.589
PETRAMAS | 6.4256 | 7.7932 | -17.55% |  |  | SDF ENERGIA | 18.742 | 0.07147
BIOENERGIA | 6.2892 | 5.5586 | 13.14% |  |  | EGESUR | 21.1821 | 12.6714
TACNA SOLAR | 5.3045 | 5.4851 | -3.294% |  |  | EMGE HUANZA | 26.6944 | 39.3502
SAN JACINTO | 5.0875 | 4.0068 | 26.97% |  |  | LA VIRGEN | 33.9637
PANAMERICANA SOLAR | 5.0483 | 5.4692 | -7.696% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 39.0135 | 40.9223
GR TARUCA | 4.5938 | 1.1908 | 285.8% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 39.8531 | 45.996
MOQUEGUA FV | 4.1866 | 4.5177 | -7.328% |  |  | EMGE JUNÍN | 43.0276 | 51.88
GR PAINO | 3.8703 | 0.98531 | 292.8% |  |  | GEPSA | 48.5375 | 46.3591
MAJES | 3.8479 | 3.5188 | 9.353% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 56.6965 | 52.2328
REPARTICION | 3.7217 | 3.4559 | 7.691% |  |  | INLAND | 65.6377 | 66.1898
ELECTRICA YANAPAMPA | 2.557 | 2.5933 | -1.4% |  |  | EGASA | 78.6091 | 103.7344
HIDROCAÑETE | 2.5532 | 2.366 | 7.912% |  |  | SAN GABAN | 79.6665 | 78.9135
MAJA ENERGIA | 1.8898 | 1.8515 | 2.066% |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 88.9747 | 95.1513
EGECSAC | 1.7328 | 1.8619 | -6.933% |  |  | CHINANGO | 98.2092 | 124.2594
SAMAY I | 1.347 | 0 |  |  |  | TERMOCHILCA | 118.1724 | 0
CENTRALES SANTA ROSA | 1.2145 |  |  |  |  | EGEMSA | 119.0404 | 121.6027
HYDRO PATAPO | 0.47849 | 0.44015 | 8.712% |  |  | CELEPSA | 137.3993 | 137.3834
ATRIA | 0.32978 | 0.1918 | 71.94% |  |  | STATKRAFT | 203.2871 | 268.6196
COLCA SOLAR | 0.18644 |  |  |  |  | EMGE HUALLAGA | 227.2778 | 319.8514
PLANTA ETEN | 0.026044 | 0.33336 | -92.19% |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 232.0415 | 246.1345
IYEPSA | 0.0020526 | 0.021484 | -90.45% |  |  | FENIX POWER | 361.1486 | 118.6152
AGROAURORA | 0 | 0.094974 | -100% |  |  | ENGIE | 444.9307 | 298.6025
CERRO VERDE | 0 | 0.38257 | -100% |  |  | ENEL GENERACION PERU | 464.5802 | 643.2207
SHOUGESA | 0 | 0.54784 | -100% |  |  | ELECTROPERU | 620.0669 | 627.1652
TERMOSELVA | 0 | 4.4965 | -100% |  |  | KALLPA | 788.8424 | 776.2488
ELECTRO ZAÑA |  | 8.8755 | -100%
Total | 4683.9686 | 4557.4386 | 2.776%
Cuadro N° 6: Participación de las empresas generadoras del COES en la producción de energía eléctrica (GWh) en enero |  |  |  | Gráfico N° 10: Comparación de producción energética (GWh) de las empresas generadoras del COES en enero

## 8. Max Potencia
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN (MW)
4.1. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE POR TIPO DE GENERACIÓN (MW)
Tipo de Generación | Últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Máxima Potencia Anual
| 2021-11-30 19:30 | 2021-12-13 19:45 | 2022-01-11 20:45 | 2021-01-08 19:45 | Var (%) | 2022 | 2021 | Var (%) 2022/2021 | 2020 | Var (%) 2021/2020
| 2021-11-30 19:30 | 2021-12-13 19:45 | 2022-01-11 20:45 | 2021-01-08 19:45 |  | 2022-01-11 20:45 | 2021-01-08 19:45 |  | 2020-01-24 19:30
| 44530.8125 | 44543.8229 | 44572.8646 | 44204.8229 |  | 44572.8646 | 44204.8229 |  | 43854.8125
Hidroeléctrica | 4420.0488 | 4547.4343 | 3942.1151 | 4594.5511 | -14.2% | 3942.1151 | 4594.5511 | -14.2% | 4614.2049 | -0.4259%
Termoeléctrica | 2335.9437 | 2340.835 | 2822.7633 | 2012.44 | 40.27% | 2822.7633 | 2012.44 | 40.27% | 2307.6014 | -12.79%
Eólica | 322.532 | 284.7639 | 305.4033 | 302.6461 | 0.911% | 305.4033 | 302.6461 | 0.911% | 148.822 | 103.4%
Solar | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Total | 7078.5246 | 7173.0332 | 7070.2817 | 6909.6372 | 2.325% | 7070.2817 | 6909.6372 | 2.325% | 7070.6282 | -2.277%
Importación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Máxima Potencia | 7078.5246 | 7173.0332 | 7070.2817 | 6909.6372 | 2.325% | 7070.2817 | 6909.6372 | 2.325% | 7070.6282 | -2.277%
Cuadro N°7 : Máxima potencia coincidente (MW) por tipo de generación en el SEIN.
Gráfico N° 11: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) anual por tipo de generación en el SEIN.

## 9. Pot. Empresa
4.2. PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS INTEGRANTES EN LA MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
Por Empresa Integrante (MW) | enero |  |  |  | Variación 2022/2021 (MW)
| 2022 | 2021 | Var (%)
| 2022-01-11 20:45 | 2021-01-08 19:45
| 44572.8646 | 44204.8229 |  |  |  | EMPRESA | 2022 | 2021
ENGIE | 1117.7337 | 674.1916 | 65.79% |  |  | ELECTRO ZAÑA |  | 8.6529
KALLPA | 1046.8 | 1340.5909 | -21.92% |  |  | COLCA SOLAR | 0
ELECTROPERU | 866.5848 | 852.9062 | 1.604% |  |  | REPARTICION | 0 | 0
ENEL GENERACION PERU | 628.586 | 1116.3923 | -43.69% |  |  | MAJES | 0 | 0
FENIX POWER | 545.2902 | 0 |  |  |  | TERMOSELVA | 0 | 80.6622
STATKRAFT | 287.0136 | 371.539 | -22.75% |  |  | TACNA SOLAR | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | 279.078 | 345.7726 | -19.29% |  |  | SHOUGESA | 0 | 0
TERMOCHILCA | 245.9136 | 0 |  |  |  | SAMAY I | 0 | 0
EMGE HUALLAGA | 199.514 | 461.2529 | -56.75% |  |  | PLANTA ETEN | 0 | 0
CELEPSA | 196.44 | 215.7596 | -8.954% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0
CHINANGO | 190.577 | 42.6585 | 346.7% |  |  | MOQUEGUA FV | 0 | 0
EGEMSA | 164.253 | 166.5898 | -1.403% |  |  | IYEPSA | 0 | 0
ENEL GREEN POWER PERU | 127.965 | 119.0458 | 7.492% |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0
EGASA | 124.7742 | 124.4214 | 0.2835% |  |  | AGROAURORA | 0 | 0
SAN GABAN | 108.8896 | 109.5579 | -0.61% |  |  | ATRIA | 0.30685 | 0.89524
P.E. TRES HERMANAS | 93.4967 | 78.8275 | 18.61% |  |  | HYDRO PATAPO | 0.744 | 0.904
INLAND | 89.7682 | 89.7431 | 0.02792% |  |  | CENTRALES SANTA ROSA | 1.2422
ENEL GENERACION PIURA | 85.327 | 91.4173 | -6.662% |  |  | EGECSAC | 1.7159 | 2.538
LA VIRGEN | 74.1114 |  |  |  |  | MAJA ENERGIA | 1.79 | 2.9035
EMGE HUANZA | 73.4178 | 94.775 | -22.53% |  |  | HIDROCAÑETE | 3.2 | 3.2
GEPSA | 60.9898 | 56.502 | 7.943% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 3.385 | 3.5197
EMGE JUNÍN | 60.0038 | 70.5373 | -14.93% |  |  | GR TARUCA | 3.9027 | 0
EGESUR | 48.137 | 48.6911 | -1.138% |  |  | GR PAINO | 6.4057 | 0
ENERGÍA EÓLICA | 42.8284 | 78.5611 | -45.48% |  |  | SAN JACINTO | 7.6025 | 6.7642
P.E. MARCONA | 30.8049 | 26.2117 | 17.52% |  |  | BIOENERGIA | 8.886 | 9.2188
GENERACIÓN ANDINA | 28.5121 | 12.4882 | 128.3% |  |  | PETRAMAS | 9.4773 | 11.9658
SDF ENERGIA | 26.5936 | 0 |  |  |  | INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 9.5037 | 10.4039
SINERSA | 21.4007 | 23.3768 | -8.453% |  |  | RIO BAÑOS | 11.0196 | 19.9976
SANTA ANA | 20.1756 | 20.4907 | -1.538% |  |  | AGUA AZUL | 11.5558 | 19.8768
CELEPSA RENOVABLES | 19.8999 | 18.804 | 5.828% |  |  | AIPSA | 15.4851 | 14.8032
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 18.992 | 16.0275 | 18.5% |  |  | HUAURA POWER | 16.5098 | 7.4132
ANDEAN POWER | 17.1283 | 20.5712 | -16.74% |  |  | RIO DOBLE | 16.5498 | 18.2151
RIO DOBLE | 16.5498 | 18.2151 | -9.142% |  |  | ANDEAN POWER | 17.1283 | 20.5712
HUAURA POWER | 16.5098 | 7.4132 | 122.7% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 18.992 | 16.0275
AIPSA | 15.4851 | 14.8032 | 4.606% |  |  | CELEPSA RENOVABLES | 19.8999 | 18.804
AGUA AZUL | 11.5558 | 19.8768 | -41.86% |  |  | SANTA ANA | 20.1756 | 20.4907
RIO BAÑOS | 11.0196 | 19.9976 | -44.9% |  |  | SINERSA | 21.4007 | 23.3768
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 9.5037 | 10.4039 | -8.652% |  |  | SDF ENERGIA | 26.5936 | 0
PETRAMAS | 9.4773 | 11.9658 | -20.8% |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 28.5121 | 12.4882
BIOENERGIA | 8.886 | 9.2188 | -3.61% |  |  | P.E. MARCONA | 30.8049 | 26.2117
SAN JACINTO | 7.6025 | 6.7642 | 12.39% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 42.8284 | 78.5611
GR PAINO | 6.4057 | 0 |  |  |  | EGESUR | 48.137 | 48.6911
GR TARUCA | 3.9027 | 0 |  |  |  | EMGE JUNÍN | 60.0038 | 70.5373
ELECTRICA YANAPAMPA | 3.385 | 3.5197 | -3.826% |  |  | GEPSA | 60.9898 | 56.502
HIDROCAÑETE | 3.2 | 3.2 | 0% |  |  | EMGE HUANZA | 73.4178 | 94.775
MAJA ENERGIA | 1.79 | 2.9035 | -38.35% |  |  | LA VIRGEN | 74.1114
EGECSAC | 1.7159 | 2.538 | -32.39% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 85.327 | 91.4173
CENTRALES SANTA ROSA | 1.2422 |  |  |  |  | INLAND | 89.7682 | 89.7431
HYDRO PATAPO | 0.744 | 0.904 | -17.7% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 93.4967 | 78.8275
ATRIA | 0.30685 | 0.89524 | -65.72% |  |  | SAN GABAN | 108.8896 | 109.5579
AGROAURORA | 0 | 0 |  |  |  | EGASA | 124.7742 | 124.4214
CERRO VERDE | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 127.965 | 119.0458
IYEPSA | 0 | 0 |  |  |  | EGEMSA | 164.253 | 166.5898
MOQUEGUA FV | 0 | 0 |  |  |  | CHINANGO | 190.577 | 42.6585
PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | CELEPSA | 196.44 | 215.7596
PLANTA ETEN | 0 | 0 |  |  |  | EMGE HUALLAGA | 199.514 | 461.2529
SAMAY I | 0 | 0 |  |  |  | TERMOCHILCA | 245.9136 | 0
SHOUGESA | 0 | 0 |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 279.078 | 345.7726
TACNA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | STATKRAFT | 287.0136 | 371.539
TERMOSELVA | 0 | 80.6622 | -100% |  |  | FENIX POWER | 545.2902 | 0
MAJES | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GENERACION PERU | 628.586 | 1116.3923
REPARTICION | 0 | 0 |  |  |  | ELECTROPERU | 866.5848 | 852.9062
COLCA SOLAR | 0 |  |  |  |  | KALLPA | 1046.8 | 1340.5909
ELECTRO ZAÑA |  | 8.6529 | -100% |  |  | ENGIE | 1117.7337 | 674.1916
Total | 7070.2817 | 6909.6372 | 2.325%
Cuadro N° 8: Participación de las empresas generadoras del COES en la máxima potencia coincidente (MW) en enero |  |  |  | Gráfico N° 12: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) de las empresas generadoras del COES en enero

## 10. Volúmenes
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.1. VOLUMEN ÚTIL DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS (Millones de m3)
| LAGUNA/ EMBALSE | VOLUMEN ÚTIL 31-01-2022 | VOLUMEN ÚTIL 31-01-2021 | VARIACION %
| Represa Aguada Blanca | 22.224 | 20.773 | 6.985%
| Represa El Frayle | 101.008 | 81.262 | 24.3%
| Represa El Pañe | 77.784 | 91.697 | -15.17% | Hidrología EDEGEL
| Represa Pillones | 61.686 | 38.168 | 61.62% | Volumen Lagunas Edegel (Santa Eulalia y Marca)
| Represa Bamputañe | 23.256 | 27.862 | -16.53% |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
| Represa Challhuanca | 11.875 | 22.305 | -46.76% | 1 | 117.29 | 117.29 | 129.008 | 126.9
| Laguna Sibinacocha | 82.74 | 63.93 | 29.42% | 2 | 116.011 | 146.936 | 140.922 | 126.61
| Laguna Aricota | 237.777 | 249.352 | -4.642% | 3 | 117.6 | 149.932 | 146.81 | 130.52
| Lagunas San Gaban | 36.44 | 13.436 | 171.2% | 4 | 128.32 | 152.619 | 159.05 | 137.43
| Lago Junín | 109.703 | 201.905 | -45.67% | 5 | 139.24 | 162.196 | 174.75 | 153.306
| Lagunas ELECTROPERU | 62.88 | 76.84 | -18.17% | 6 | 150.94 | 168.511 | 179.649
| Lago Viconga | 7.666 | 12.92 | -40.67% | 7 | 162.491 | 175.468 | 184.3
| Lagunas STATKRAFT | 43.115 | 26.0719 | 65.37% | 8 | 169.037 | 188.828 | 186.77
| Pomacocha | 5.377 | 15.901 | -66.18% | 9 | 182.643 | 196.477 | 193.21
| Lagunas Cullicocha (ORAZUL) | 3.635 | 4.519 | -19.56% | 10 | 190.996 | 199.982 | 196.71
| Lagunas Aguashcocha (ORAZUL) | 5.733 | 7.129 | -19.58% | 11 | 200.895 | 200.895 | 203.618
| Lagunas Rajucolta (ORAZUL) | 7.475 | 4.812 | 55.34% | 12 | 209.095 | 210.612 | 209.991
| Lagunas ENEL | 200.306 | 159.05 | 25.94% | 13 | 215.731 | 221.919 | 219.563
| Laguna Yuracmayo | 23.686 | 26.7 | -11.29% | 14 | 219.171 | 223.196 | 225.163
| Laguna Paucarcocha | 13.814 | 20.647 | -33.09% | 15 | 220.174 | 225.05 | 224.91
| Gallito Ciego | 248.75 | 188.664 | 31.85% | 16 | 220.315 | 224.848 | 224.5
| Cuadro N°9: Volumen útil de los principales embalses y lagunas del SEIN al término del periodo mensual (31 de enero) |  |  |  | 17 | 220.56 | 225.279 | 225.585
[5 empty] | 18 | 224.152 | 226.442 | 225.26
[5 empty] | 19 | 224.378 | 227.142 | 225.328
[5 empty] | 20 | 224.604 | 227.625 | 225.228
5.2. EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS |  |  |  |  | 21 | 223.491 | 227.758 | 225.254
[5 empty] | 22 | 222.626 | 226.417 | 223.913
[5 empty] | 23 | 221.624 | 224.459 | 221.646
[5 empty] | 24 | 218.384 | 220.635 | 218.41
[5 empty] | 25 | 215.081 | 218.286 | 215.335
[5 empty] | 26 | 210.419 | 214.905 | 212.272
[5 empty] | 27 | 204.23 | 210.918 | 209.199
[5 empty] | 28 | 201.131 | 207.961 | 207.856
[5 empty] | 29 | 196.16 | 205.667 | 200.687
[5 empty] | 30 | 193.86 | 197.4 | 197.4
[5 empty] | 31 | 186.248 | 194.982 | 193.71
[5 empty] | 32 | 182.409 | 190.14 | 187.46
[5 empty] | 33 | 178.694 | 186.173 | 186.173
[5 empty] | 34 | 173.613 | 183.148 | 181.171
[5 empty] | 35 | 170.019 | 175.24 | 176.39
[5 empty] | 36 | 166.069 | 171.61 | 173.67
[5 empty] | 37 | 159.174 | 167.79 | 170.74
[5 empty] | 38 | 157.84 | 170.04 | 167.646
[5 empty] | 39 | 156.282 | 159.69 | 157.69
[5 empty] | 40 | 148.353 | 150.297 | 154.19
[5 empty] | 41 | 151.044 | 146.769 | 148.962
[5 empty] | 42 | 146.53 | 142.699 | 144.586
[5 empty] | 43 | 137.74 | 135.75 | 140.38
[5 empty] | 44 | 133.138 | 130.27 | 133.106
[5 empty] | 45 | 125.733 | 124.578 | 128.55
[5 empty] | 46 | 125.203 | 120.727 | 123.45
[5 empty] | 47 | 120.513 | 113.79 | 121.129
Gráfico N°13: Evolución semanal del volumen de las lagunas de ENEL durante los años 2019 - 2022 |  |  |  |  | 48 | 119.309 | 104.147 | 122.542
[5 empty] | 49 | 119.332 | 104.856 | 129.16
[5 empty] | 50 | 135.915 | 105.705 | 131.851
[5 empty] | 51 | 131.21 | 110.412 | 128.245
[5 empty] | 52 | 139.864 | 119.12 | 127.296
[5 empty] | 53 | 146.809

## 11. Volúmenes
| Volumen Útil del Lago Junín Electroperú | [5 empty] | VOLUMEN UTIL RESERVORIOS EGASA ( (El Frayle, Pañe, Pillones, Aguada Blanca, Chalhuanca y Bamputañe)
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
| 1 | 71.125 | 133.43 | 78.004 | 35.493 | 1 | 190.2 | 186.653 | 222.169 | 204.01
| 2 | 79.229 | 141.273 | 98.037 | 56.156 | 2 | 185.805 | 194.495 | 243.886 | 226.307
| 3 | 106.65 | 151.562 | 137.107 | 68.724 | 3 | 190.06 | 212.153 | 260.968 | 246.706
| 4 | 140.345 | 167.91 | 187.186 | 95.909 | 4 | 198.068 | 213.719 | 282.904 | 284.02
| 5 | 186.183 | 209.0685 | 240.254 | 122.549 | 5 | 217.5581 | 219.561 | 283.468 | 316.553
| 6 | 222.22 | 250.227 | 285.579 |  | 6 | 279.1 | 285.121 | 323.499
| 7 | 277.021 | 274.188 | 286.727 |  | 7 | 338.2185 | 329.342 | 323.5327
| 8 | 293.067 | 291.333 | 276.421 |  | 8 | 388.648 | 352.6093 | 320.115
| 9 | 294.295 | 281.574 | 271.929 |  | 9 | 377.131 | 377.95 | 323.689
| 10 | 291.911 | 277.589 | 283.86 |  | 10 | 385.625 | 383.259 | 329.896
| 11 | 301.205 | 288.451 | 297.126 |  | 11 | 389.381 | 394.922 | 345.044
| 12 | 310.009 | 295.384 | 303.544 |  | 12 | 386.278 | 390.291 | 376.081
| 13 | 333.918 | 303.544 | 310.6 |  | 13 | 388.981 | 402.175 | 390.745
| 14 | 335.737 | 296.545 | 310.6 |  | 14 | 393.365 | 398.935 | 396.339
| 15 | 335.737 | 289.603 | 308.242 |  | 15 | 385.778 | 388.019 | 407.792
| 16 | 335.737 | 285.006 | 302.959 |  | 16 | 385.724 | 383.397 | 404.667
| 17 | 335.737 | 285.006 | 304.716 |  | 17 | 388.742 | 381.564 | 401.208
| 18 | 335.737 | 285.006 | 301.205 |  | 18 | 386.498 | 379.874 | 398.685
| 19 | 314.741 | 314.741 | 301.789 |  | 19 | 384.382 | 375.694 | 396.228
Gráfico N°14: Evolución semanal del volumen del lago JUNÍN durante los años 2019 - 2022 | 20 | 315.334 | 314.148 | 305.303 |  | 20 | 381.564 | 370.566 | 391.741
| 21 | 311.781 | 312.372 | 308.242 |  | 21 | 376.4709 | 365.522 | 387.6329
| 22 | 310.6 | 310.6 | 307.653 |  | 22 | 370.731 | 359.199 | 383.632
| 23 | 307.065 | 307.065 | 302.959 |  | 23 | 363.243 | 354.248 | 379.055
| 24 | 302.959 | 300.621 | 291.911 |  | 24 | 357.212 | 348.87 | 374.351
| 25 | 300.038 | 286.727 | 282.145 |  | 25 | 352.191 | 343.831 | 369.419
| 26 | 296.067 | 266.868 | 270.238 |  | 26 | 346.6261 | 338.471 | 363.951
| 27 | 275.89 | 255.735 | 251.326 |  | 27 | 341.259 | 333.24 | 358.461
| 28 | 248.582 | 244.759 | 243.67 |  | 28 | 337.189 | 327.7105 | 352.907
| 29 | 238.788 | 231.258 | 236.09 |  | 29 | 333.506 | 322.117 | 346.832
| 30 | 229.12 | 219.58 | 223.805 |  | 30 | 324.05 | 316.396 | 340.427
| 31 | 219.054 | 209.128 | 211.726 |  | 31 | 318.106 | 310.662 | 333.779
| 32 | 209.128 | 201.392 | 200.367 |  | 32 | 312.078 | 304.631 | 326.915
| 33 | 199.855 | 189.7 | 187.186 |  | 33 | 312.078 | 299.145 | 320.05
| 34 | 188.693 | 178.711 | 176.733 |  | 34 | 299.582 | 293.224 | 312.224
| 35 | 177.721 | 167.91 | 168.884 |  | 35 | 292.719 | 287.11 | 304.733
| 36 | 164.998 | 158.256 | 158.256 |  | 36 | 286.647 | 280.345 | 297.479
| 37 | 154.534 | 147.348 | 147.348 |  | 37 | 280.605 | 273.902 | 289.186
| 38 | 144.07 | 136.646 | 131.145 |  | 38 | 274.22 | 267.163 | 281.638
| 39 | 135.725 | 131.145 | 117.194 |  | 39 | 267.585 | 262.427 | 274.41
| 40 | 127.056 | 120.758 | 113.214 |  | 40 | 260.962 | 258.969 | 267.7489
| 41 | 110.14 | 102.325 | 105.782 |  | 41 | 253.296 | 255.762 | 261.117
| 42 | 100.61 | 92.945 | 94.636 |  | 42 | 246.06 | 251.312 | 255.184
| 43 | 95.484 | 84.167 | 83.754 |  | 43 | 241.027 | 245.882 | 247.826
| 44 | 89.581 | 82.515 | 73.136 |  | 44 | 234.194 | 239.051 | 240.197
| 45 | 79.639 | 72.33 | 72.33 |  | 45 | 228.6461 | 232.679 | 232.07
| 46 | 80.049 | 57.318 | 66.337 |  | 46 | 222.812 | 225.804 | 224.045
| 47 | 85.826 | 44.739 | 59.261 |  | 47 | 216.312 | 219.245 | 219.291
| 48 | 77.596 | 34.764 | 59.261 |  | 48 | 210.251 | 212.092 | 216.025
| 49 | 54.614 | 27.915 | 47.749 |  | 49 | 202.733 | 206.705 | 215.408
| 50 | 64.358 | 19.814 | 46.994 |  | 50 | 195.514 | 200.083 | 212.334
| 51 | 80.049 | 22.257 | 35.858 |  | 51 | 188.996 | 200.819 | 207.13
| 52 | 108.829 | 51.547 | 31.502 |  | 52 | 184.654 | 217.93 | 207.13
| 53 |  | 140.345 |  |  | 53 | 183.631
Gráfico N°15: Evolución semanal del volumen de los embalses de EGASA durante los años 2019 - 2022

## 12.Caudales
5.3. PROMEDIO MENSUAL DE LOS CAUDALES (m3/s) | [5 empty] | SEMANA |  | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY
[5 empty] | 2019 | 1 | 1 | 27.8 | 78.2986 | 21.9271
[7 empty] | 2 | 28.6786 | 95.0817 | 22.398
| CAUDAL PROMEDIO | ENERO 2022 | ENERO 2021 | VARIACIÓN % |  |  | 3 | 44.51 | 95.65 | 17.61
| Natural San Gaban | 74.4997 | 67.1874 | 10.88% |  |  | 4 | 73.3231 | 109.2996 | 17.638
| Natural Tarma + Natural Yanango | 21.7698 | 33.0699 | -34.17% |  |  | 5 | 103.1772 | 149.6508 | 19.2188
| Natural Tulumayo | 102.9314 | 174.258 | -40.93% |  |  | 6 | 79.1657 | 136.5771 | 57.1857
| Natural Santa | 73.149 | 221.5415 | -66.98% |  |  | 7 | 120.0226 | 224.7107 | 118.0604
| Natural Chancay | 35.9073 | 61.3853 | -41.51% |  | 8 | 8 | 97.5601 | 198.0434 | 106.2989
| Natural Jequetepeque | 22.734 | 48.6277 | -53.25% |  |  | 9 | 97.5601 | 191.0113 | 142.1239
| Natural Cañete | 47.7685 | 135.3925 | -64.72% |  |  | 10 | 97.4973 | 215.6401 | 164.5969
| Natural Paucartambo | 56.8236 | 94.1522 | -39.65% |  |  | 11 | 98.2159 | 236.761 | 121.6507
| Natural Vilcanota | 252.5671 | 274.6073 | -8.026% |  |  | 12 | 91.8577 | 250.868 | 166.6314
| Ingreso Toma Cahua (Pativilca) | 28.8749 | 105.5985 | -72.66% |  |  | 13 | 100.0137 | 301.4597 | 180.07
| Ingreso Toma Tamboraque | 12.4572 | 29.6444 | -57.98% |  |  | 14 | 84.2727 | 253.0854 | 143.4397
| Turbinado de la C.H. Charcani V | 13.1341 | 18.3252 | -28.33% |  |  | 15 | 61.0749 | 253.0854 | 152.6561
| Tubinado de la C.H. Platanal | 34.014 | 34.0123 | 0.005137% |  | 16 | 16 | 47.8437 | 141.0459 | 83.8443
| Turbinado de la C.H. Aricota | 1.4614 | 1.4382 | 1.613% |  |  | 17 | 50.9071 | 123.8666 | 125.2881
| Mejorada- Ingreso Tablachaca | 173.3771 | 356.8565 | -51.42% |  |  | 18 | 39.121 | 85.1739 | 66.3471
| Descargado Lagunas San Gaban | 0.13 | 0.37923 | -65.72% |  |  | 19 | 35.4109 | 71.2243 | 42.2161
| Descarga Upamayo | 0.60413 | 2.3809 | -74.63% |  |  | 20 | 32.4051 | 76.8571 | 58.3244
| Descargado Gallito Ciego | 38.1942 | 22.9199 | 66.64% |  |  | 21 | 26.5839 | 47.9711 | 34.0326
| Descarga Lagunas STATKRAFT | 0 | 0 |  |  |  | 22 | 19.6537 | 37.6243 | 40.5243
| Descarga Lagunas ENEL | 0.79729 | 0.82519 | -3.381% |  |  | 23 | 16.504 | 37.8063 | 25.0106
| Descargado Yuracmayo (Rimac) | 0.076613 | 0 |  |  |  | 24 | 14.8904 | 35.4687 | 18.2427
| Descargado Viconga | 0 | 0 |  |  |  | 25 | 15.34 | 33.2001 | 16.0131
| Descargado Pomacocha | 0.70331 | 0.37964 | 85.26% |  | 26 | 26 | 15.5211 | 28.3763 | 12.9616
| Descargado Paucarcocha | 4.7113 | 15.2702 | -69.15% |  |  | 27 | 15.32 | 28.47 | 11.39
| Cuadro N°10: Promedio de caudales en enero | [5 empty] | 28 | 14.8094 | 28.9203 | 11.4052
[7 empty] | 29 | 13.6664 | 24.4223 | 10.174
[7 empty] | 30 | 13.3929 | 24.0867 | 9.1717
[7 empty] | 31 | 13.0984 | 22.4713 | 8.5916
5.4. EVOLUCIÓN DE LOS CAUDALES | [6 empty] | 32 | 12.2283 | 25.2127 | 6.626
[7 empty] | 33 | 12.8387 | 28.061 | 5.9311
[6 empty] | 34 | 34 | 12.3793 | 28.4559 | 5.2604
[7 empty] | 35 | 11.9237 | 26.646 | 4.7317
[7 empty] | 36 | 10.7319 | 27.7206 | 4.5543
[7 empty] | 37 | 11.4814 | 27.9676 | 4.192
[7 empty] | 38 | 12.2171 | 31.354 | 4.176
[7 empty] | 39 | 15.0261 | 37.1464 | 4.8932
[7 empty] | 40 | 13.292 | 29.935 | 5.313
[7 empty] | 41 | 15.4721 | 31.668 | 8.3924
[7 empty] | 42 | 14.6029 | 30.0614 | 9.2871
[7 empty] | 43 | 18.764 | 48.13 | 18.1537
[6 empty] | 44 | 44 | 12.7224 | 37.7818 | 19.9035
[7 empty] | 45 | 22.372 | 60.7214 | 69.0774
[7 empty] | 46 | 28.1016 | 68.5699 | 51.1904
[7 empty] | 47 | 22.2223 | 51.535 | 21.6763
[7 empty] | 48 | 18.7964 | 45.1157 | 19.4287
[7 empty] | 49 | 40.4599 | 84.8464 | 67.7871
[7 empty] | 50 | 55.2086 | 99.1397 | 46.0007
[7 empty] | 51 | 84.7789 | 201.5266 | 43.5863
[6 empty] | 52 | 52 | 90.214 | 224.1094 | 50.4836
[7 empty] | 53 | 80.0613 | 205.2461 | 83.6377
[5 empty] | 2020 |  | 1 | 42.752 | 129.3313 | 35.4127
[7 empty] | 2 | 30.6796 | 73.393 | 22.0449
[7 empty] | 3 | 46.444 | 73.0926 | 18.2101
[7 empty] | 4 | 56.5596 | 140.6934 | 15.9344
Gráfico N°16: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos SANTA, CHANCAY y PATIVILCA en los años 2019 - 2022. | [6 empty] | 5 | 85.9973 | 189.9601 | 16.348
[7 empty] | 6 | 79.6439 | 184.551 | 24.5456
[7 empty] | 7 | 62.1154 | 141.4891 | 17.9337
[6 empty] | 8 | 8 | 41.1346 | 83.9696 | 15.5626
[7 empty] | 9 | 70.0271 | 124.3411 | 23.3404
[7 empty] | 10 | 51.7133 | 110.965 | 51.1434
[7 empty] | 11 | 65 | 130.1791 | 73.8207
[7 empty] | 12 | 70.5301 | 127.8666 | 34.1389
[7 empty] | 13 | 73.7107 | 138.129 | 66.4577
[7 empty] | 14 | 57.7969 | 109.1446 | 82.627
[7 empty] | 15 | 44.4303 | 80.1336 | 89.9134
[6 empty] | 16 | 16 | 30.7019 | 57.1371 | 73.4874
[7 empty] | 17 | 24.9329 | 55.1843 | 80.5857
[7 empty] | 18 | 46.8673 | 80.201 | 93.1313
[7 empty] | 19 | 39.8809 | 73.3987 | 43.9604
[7 empty] | 20 | 34.333 | 57.6297 | 29.0386
[7 empty] | 21 | 28.3991 | 47.2084 | 20.7479
[7 empty] | 22 | 19.0161 | 39.6356 | 28.5976
[7 empty] | 23 | 16.3237 | 49.1369 | 19.1047
[6 empty] | 24 | 24 | 14.459 | 34.1504 | 14.2113
[7 empty] | 25 | 13.477 | 32.2889 | 11.6287
[7 empty] | 26 | 14.1751 | 29.4559 | 11.6757
[7 empty] | 27 | 12.8596 | 27.9864 | 27.4889
[7 empty] | 28 | 11.4721 | 24.3719 | 32.3951
[7 empty] | 29 | 11.3289 | 23.6209 | 14.975
[7 empty] | 30 | 11.152 | 26.7574 | 14.1284
[7 empty] | 31 | 10.8526 | 26.4813 | 10.1219
[6 empty] | 32 | 32 | 10.3383 | 25.5066 | 7.7241
[7 empty] | 33 | 11.414 | 31.4414 | 8.5773
[7 empty] | 34 | 11.6621 | 33.3657 | 6.709
[7 empty] | 35 | 11.5414 | 29.069 | 5.7296
[7 empty] | 36 | 13.2869 | 26.0054 | 5.6866
[7 empty] | 37 | 15.4907 | 25.0219 | 5.3569
[7 empty] | 38 | 16.1661 | 27.8547 | 6.9269
[7 empty] | 39 | 16.811 | 27.9866 | 9.9769
[6 empty] | 40 | 40 | 14.5793 | 25.259 | 7.1329
[7 empty] | 41 | 13.0489 | 25.1856 | 4.9103
[7 empty] | 42 | 14.871 | 33.126 | 6.3367
[7 empty] | 43 | 21.9917 | 41.1271 | 11.8671
[7 empty] | 44 | 13.9049 | 33.0384 | 5.2337
[7 empty] | 45 | 13.1844 | 40.1157 | 5.0683
[7 empty] | 46 | 13.1423 | 43.8816 | 4.7746
[7 empty] | 47 | 15.1247 | 42.8116 | 5.6357
[7 empty] | 48 | 27.6921 | 66.2626 | 27.0271
[7 empty] | 49 | 64.694 | 122.2423 | 80.0201
[7 empty] | 50 | 43.3569 | 78.2503 | 98.3731
[7 empty] | 51 | 66.6953 | 123.1313 | 141.8059
[6 empty] | 52 | 52 | 79.132 | 151.044 | 62.0559
[5 empty] | 2021 |  | 1 | 93.616 | 194.9399 | 38.4913
[7 empty] | 2 | 109.1937 | 191.5666 | 52.1854
[7 empty] | 3 | 111.321 | 253.2813 | 72.9711
[7 empty] | 4 | 111.1189 | 244.7926 | 82.664
[7 empty] | 5 | 108.6607 | 220.6247 | 54.1984
[7 empty] | 6 | 90.4691 | 163.0604 | 42.8274
[7 empty] | 7 | 58.4 | 104.393 | 28.1537
[7 empty] | 8 | 45.1035 | 61.8202 | 19.305
[7 empty] | 9 | 56.4969 | 85.5073 | 82.8477
[7 empty] | 10 | 90.5547 | 173.2943 | 214.0643
[7 empty] | 11 | 98.0859 | 159.8386 | 132.6183
[7 empty] | 12 | 87.4267 | 160.5429 | 87.6687
[6 empty] | 13 | 13 | 85.7333 | 171.0747 | 94.9541
[7 empty] | 14 | 98.0951 | 185.565 | 151.1167
[7 empty] | 15 | 83.7736 | 151.5601 | 111.9946
[7 empty] | 16 | 56.958 | 109.841 | 90.6726
[7 empty] | 17 | 48.746 | 85.8403 | 75.2816
[7 empty] | 18 | 40.4944 | 69.6494 | 93.953
[7 empty] | 19 | 35.4663 | 58.0103 | 72.6844
[7 empty] | 20 | 28.1817 | 51.498 | 98.8866
[7 empty] | 21 | 26.55 | 49.9234 | 58.58
[7 empty] | 22 | 21.8253 | 43.1044 | 38.5823
[7 empty] | 23 | 20.5367 | 39.5349 | 58.389
[7 empty] | 24 | 18.521 | 36.3931 | 52.6089
[7 empty] | 25 | 17.3379 | 33.5579 | 30.3249
[6 empty] | 26 | 26 | 16.2577 | 29.9314 | 42.182
[7 empty] | 27 | 15.0666 | 26.387 | 23.3561
[7 empty] | 28 | 14.2481 | 26.172 | 19.0293
[7 empty] | 29 | 13.4779 | 25.8367 | 17.8543
[7 empty] | 30 | 12.691 | 25.2514 | 12.8973
[7 empty] | 31 | 13.0167 | 27.2217 | 10.9594
[7 empty] | 32 | 11.8676 | 26.0836 | 9.4099
[7 empty] | 33 | 11.5669 | 25.725 | 11.6663
[7 empty] | 34 | 13.5989 | 26.0403 | 14.7399
[7 empty] | 35 | 18.3893 | 26.6113 | 23.2574
[7 empty] | 36 | 17.7296 | 31.3711 | 24.894
[7 empty] | 37 | 17.3654 | 34.1931 | 23.1499
[7 empty] | 38 | 17.8761 | 24.6204 | 13.5271
[7 empty] | 39 | 17.152 | 21.3413 | 10.352
[7 empty] | 40 | 24.6581 | 39.9834 | 63.7006
[7 empty] | 41 | 24.6836 | 51.1781 | 63.9223
[7 empty] | 42 | 30.1323 | 58.4919 | 72.5154
[7 empty] | 43 | 21.6359 | 49.2884 | 61.9903
[6 empty] | 44 | 44 | 18.6801 | 50.457 | 58.0576
[7 empty] | 45 | 19.112 | 55.4617 | 51.1013
[7 empty] | 46 | 17.1949 | 52.3299 | 29.0177
[7 empty] | 47 | 18.3011 | 73.7237 | 26.8857
[7 empty] | 48 | 48.1 | 112.8014 | 24.7537
[7 empty] | 49 | 72.532 | 251.492 | 44.843
[7 empty] | 50 | 52.0534 | 142.4261 | 60.6817
[7 empty] | 51 | 30.1447 | 77.1816 | 114.8149
[6 empty] | 52 | 52 | 24.4714 | 62.1231 | 50.0734
[5 empty] | 2022 |  | 1 | 27.003 | 71.0959 | 42.9877
[7 empty] | 2 | 21.311 | 56.9967 | 27.8157
[7 empty] | 3 | 18.4039 | 56.5683 | 25.5739
[7 empty] | 4 | 39.157 | 96.8566 | 46.27
[6 empty] | 5 | 5 | 43.2044 | 81.5929 | 30.7583
[8 empty] | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY

## 13.Caudales
|  | SEMANA |  | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN
| 2019 | 1 | 1 | 8.9929 | 4.4643 | 57.515 | 79.8714 | 13.1157 | 11.5719 | 1.3 | 121.7564 | 64.3984
|  |  | 2 | 7.4904 | 3.3686 | 63.3639 | 84.1846 | 16.1101 | 11.5703 | 1.3 | 180.33 | 70.9979
|  |  | 3 | 14.36 | 10.74 | 80.75 | 149.3 | 29.23 | 11.28 | 1.33 | 167.22 | 68.83
|  |  | 4 | 17.1314 | 11.1557 | 85.6896 | 168.81 | 36.2 | 11.844 | 3.0287 | 185.515 | 70.0894
|  |  | 5 | 30.5923 | 16.463 | 416.487 | 195.25 | 36.704 | 12.4967 | 6.6929 | 199.0357 | 74.6554
|  |  | 6 | 20.3729 | 17.0586 | 426.6714 | 265.28 | 51.29 | 12.7443 | 14.4643 | 338.8986 | 117.8286
|  |  | 7 | 28.8376 | 18.0653 | 581.6251 | 230.7323 | 46.224 | 23.8414 | 21.0596 | 288.0957 | 118.0787
|  | 8 | 8 | 20.0779 | 14.5316 | 439.741 | 219.3749 | 42.9459 | 23.8949 | 6.8929 | 411.7514 | 98.32
|  |  | 9 | 26.318 | 19.5204 | 316.27 | 191.1784 | 34.6964 | 22.407 | 3.3807 | 249.4629 | 120.901
|  |  | 10 | 27.9596 | 20.8317 | 326.6364 | 184.0893 | 38.681 | 23.8286 | 2.384 | 225.1 | 78.1773
|  |  | 11 | 27.9596 | 22.2471 | 416.081 | 226.8809 | 42.6333 | 23.8099 | 1.9291 | 217.4564 | 44.639
|  |  | 12 | 28.4767 | 21.7079 | 394.1396 | 203.4464 | 43.5293 | 19.573 | 1.7969 | 327.8214 | 98.4
|  |  | 13 | 24.8447 | 20.5691 | 522.4229 | 225.2619 | 57.9744 | 12.5827 | 1.6904 | 339.0436 | 92.1036
|  |  | 14 | 29.4833 | 18.7679 | 316.3394 | 152.4764 | 55.1194 | 21.3038 | 1.6809 | 250.0857 | 65.6659
Gráfico N°17: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos RÍMAC y SANTA EULALIA en los años 2019 - 2022. |  |  | 15 | 20.0404 | 14.276 | 168.4546 | 98.1607 | 27.7137 | 17.8108 | 1.7206 | 148.4879 | 49.6333
|  | 16 | 16 | 16.0721 | 10.1801 | 131.8014 | 98.2797 | 22.8691 | 12.211 | 1.7899 | 105.4793 | 31.291
|  |  | 17 | 15.384 | 12.1216 | 143.8413 | 83.5476 | 20.2739 | 12.9496 | 1.6649 | 103.8193 | 25.9219
|  |  | 18 | 16.0261 | 11.9963 | 111.1231 | 74.3929 | 18.1031 | 11.4933 | 1.55 | 91.5329 | 22.1904
|  |  | 19 | 14.7697 | 10.1233 | 89.4183 | 60.613 | 15.729 | 10.8837 | 1.5914 | 82.455 | 20.9913
|  |  | 20 | 13.8124 | 9.3731 | 79.2124 | 72.3214 | 20.6476 | 11.1537 | 1.5371 | 76.8571 | 23.0857
|  |  | 21 | 12.8497 | 7.0854 | 62.717 | 52.5656 | 14.4617 | 12 | 1.5129 | 58.0579 | 17.8583
|  |  | 22 | 12.1054 | 7.3309 | 41.6331 | 49.262 | 12.6217 | 10.4428 | 1.5 | 51.5207 | 15.3246
|  |  | 23 | 11.2727 | 7.7243 | 41.6331 | 40.5001 | 10.5719 | 10.9792 | 1.5 | 46.5207 | 13.8681
|  |  | 24 | 10.868 | 8.8337 | 78.434 | 35.7859 | 9.218 | 11.0968 | 1.5 | 42.4736 | 12.5126
|  |  | 25 | 10.1673 | 7.6593 | 77.872 | 33.357 | 8.9321 | 10.462 | 1.5 | 43.7293 | 11.4504
|  | 26 | 26 | 9.3536 | 6.2751 | 76.4479 | 29.1546 | 8.3007 | 11.2599 | 1.5 | 44.6164 | 9.666
|  |  | 27 | 8.86 | 7.15 | 77.43 | 30.35 | 8.59 | 10.7582 | 1.59 | 43.84 | 8.27
|  |  | 28 | 8.9136 | 5.7059 | 76.2451 | 27.7023 | 7.8261 | 11.1392 | 1.6 | 39.9957 | 7.49
|  |  | 29 | 9.1244 | 6.4564 | 66.3127 | 29.9404 | 7.6489 | 10.8104 | 1.6 | 42.7043 | 6.4643
|  |  | 30 | 8.5529 | 4.6829 | 72.0486 | 36.73 | 8.18 | 12.61 | 1.6286 | 44.6114 | 8.2286
|  |  | 31 | 8.6656 | 6.0697 | 71.5431 | 31.7204 | 7.0619 | 12.323 | 1.7 | 43.445 | 6.7563
|  |  | 32 | 8.8231 | 7.5089 | 73.755 | 23.2559 | 6.2596 | 12.5515 | 1.7214 | 38.4329 | 6.4201
|  |  | 33 | 7.5077 | 3.2121 | 68.8786 | 21.2974 | 6.3691 | 12.1371 | 1.7483 | 36.6907 | 4.7154
|  |  | 34 | 7.6147 | 3.395 | 65.664 | 20.9224 | 6.1154 | 12.0345 | 1.7483 | 34.8729 | 5.7421
|  |  | 35 | 8.7816 | 7.1026 | 65.2244 | 19.4583 | 6.3137 | 12.0416 | 1.75 | 34.1614 | 6.5946
|  | 36 | 36 | 8.2851 | 6.762 | 60.7191 | 25.369 | 5.8737 | 12.0556 | 1.6426 | 35.9686 | 4.9847
Gráfico N°18: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos MANTARO, TULUMAYO y TARMA en los años 2019 - 2022. |  |  | 37 | 7.6476 | 6.5273 | 62.6794 | 28.1369 | 6.1154 | 12.131 | 1.6457 | 34.325 | 5.5027
|  |  | 38 | 7.6971 | 5.4443 | 65.47 | 29.3514 | 6.8329 | 12.1943 | 1.6014 | 33.1314 | 6.8414
|  |  | 39 | 7.6703 | 5.8961 | 72.9307 | 26.4703 | 9.2337 | 12.167 | 1.4286 | 32.5321 | 5.588
|  |  | 40 | 6.5494 | 3.8239 | 70.6613 | 28.1906 | 9.6929 | 12.5946 | 1.4 | 36.385 | 8.055
|  |  | 41 | 8.0964 | 4.0404 | 65.0476 | 47.0106 | 10.7099 | 13.2741 | 1.3786 | 40.9871 | 6.997
|  |  | 42 | 7.4686 | 4.8257 | 67.5971 | 47.2914 | 8.5643 | 13.0014 | 1.35 | 37.5543 | 6.2986
|  |  | 43 | 8.9041 | 7.3547 | 80.4456 | 71.9346 | 12.2791 | 13.1398 | 1.2643 | 52.8707 | 11.99
|  | 44 | 44 | 7.8246 | 6.093 | 68.0793 | 33.012 | 8.6856 | 13.2754 | 1.1857 | 36.2086 | 7.9394
|  |  | 45 | 9.4607 | 6.8107 | 71.5557 | 77.119 | 11.1696 | 14 | 1.12 | 61.8679 | 10.6213
|  |  | 46 | 9.3077 | 7.0327 | 91.0774 | 102.3749 | 13.601 | 14.0505 | 1.1086 | 108.2664 | 19.4844
|  |  | 47 | 9.4626 | 5.5844 | 81.9729 | 82.5119 | 10.6286 | 13.9858 | 1.1 | 123.16 | 19.4754
|  |  | 48 | 10.7881 | 7.5644 | 84.627 | 67.75 | 8.4404 | 13.7811 | 1.1 | 94.3821 | 16.9184
|  |  | 49 | 12.1959 | 8.7971 | 127.5237 | 92.8216 | 12.5631 | 13.1487 | 1.1 | 134.3829 | 23.5803
|  |  | 50 | 12.1959 | 8.7971 | 183.5429 | 117.732 | 21.507 | 12.6139 | 1.1014 | 210.9993 | 41.8921
|  |  | 51 | 18.6221 | 18.0576 | 292.9507 | 180.4406 | 47.0329 | 12.6005 | 1.1 | 166.8543 | 39.8274
|  |  | 52 | 29.98 | 19.5921 | 381.116 | 222.8273 | 45.9637 | 12.6178 | 1.4 | 293.2893 | 62.5729
|  | 53 | 53 | 16.1827 | 8.7856 | 271.8339 | 172.1549 | 29.9334 | 12.8523 | 1.4571 | 278.1629 | 97.8064
| 2020 |  | 1 | 12.7636 | 7.4843 | 176.2081 | 130.2321 | 24.2774 | 14.5143 | 2.2786 | 468.155 | 152.8039
|  |  | 2 | 13.3863 | 6.9174 | 159.752 | 106.9761 | 30.6803 | 13.2196 | 1.8857 | 213.5943 | 97.9499
|  |  | 3 | 15.1964 | 11.3304 | 243.877 | 137.0419 | 40.24 | 16.8555 | 6.3076 | 247.2621 | 78.1319
|  |  | 4 | 16.572 | 12.822 | 236.6104 | 121.2974 | 26.4707 | 22.0118 | 4.367 | 212.7886 | 52.875
|  |  | 5 | 25.6754 | 18.2549 | 392.8254 | 216.113 | 48.7077 | 14.4962 | 2.6891 | 410.1543 | 99.129
|  |  | 6 | 22.6386 | 17.3326 | 448.5916 | 221.3571 | 51.925 | 17.659 | 9.7964 | 622.455 | 151.4739
|  |  | 7 | 24.8183 | 19.436 | 374.258 | 142.5477 | 37.9971 | 23.6427 | 10.8107 | 434.3236 | 148.1273
|  | 8 | 8 | 16.8773 | 13.0841 | 289.1936 | 162.012 | 30.7803 | 23.6815 | 21.2906 | 403.4057 | 143.289
Gráfico N°19: Evolución del promedio semanal de caudales de las cuencas CHILI, ARICOTA, VILCANOTA Y SAN GABÁN en los años 2019 - 2022. |  |  | 9 | 20.463 | 16.1314 | 302.3861 | 174.7203 | 36.134 | 23.6255 | 11.064 | 388.3536 | 84.358
|  |  | 10 | 20.0017 | 16.1334 | 219.4997 | 118.9107 | 22.6184 | 23.7258 | 5.0324 | 317.9679 | 76.4726
|  |  | 11 | 20.4643 | 16.2753 | 210.3901 | 145.369 | 39.3434 | 23.7143 | 12.166 | 377.625 | 110.7863
|  |  | 12 | 23.0327 | 20.1807 | 335.1979 | 171.2619 | 46.287 | 23.6233 | 11.1197 | 380.8593 | 113.33
|  |  | 13 | 27.5589 | 21.3191 | 569.3174 | 241.5953 | 63.4143 | 22.1282 | 6.0049 | 332.1529 | 97.1586
|  |  | 14 | 18.7959 | 18.168 | 298.4854 | 156.2859 | 40.5671 | 21.36 | 4.662 | 272.1614 | 87.024
|  |  | 15 | 16.381 | 14.7863 | 196.3064 | 126.2024 | 27.609 | 23.6014 | 2.587 | 174.1793 | 56.692
|  | 16 | 16 | 15.1429 | 11.1133 | 144.2579 | 112.3274 | 23.3191 | 16.1457 | 1.9569 | 124.015 | 41.5783
|  |  | 17 | 14.5351 | 7.9587 | 118.6174 | 86.637 | 19.6626 | 14.0073 | 2.0897 | 109.7207 | 32.2779
|  |  | 18 | 15.9193 | 12.1339 | 119.4694 | 95.7977 | 21.3296 | 12.484 | 2.0749 | 121.6979 | 27.2186
|  |  | 19 | 16.1487 | 14.7767 | 179.6209 | 63.6549 | 18.9614 | 11.4369 | 1.6491 | 98.2329 | 23.9967
|  |  | 20 | 13.9129 | 10.4843 | 132.4104 | 63.0179 | 17.7243 | 12.0188 | 1.6491 | 74.4864 | 27.2186
|  |  | 21 | 12.8326 | 8.7073 | 118.9629 | 55.5534 | 14.5477 | 11.9633 | 1.6176 | 66.3543 | 17.6396
|  |  | 22 | 11.5899 | 7.6087 | 92.5277 | 48.8511 | 12.8511 | 11.9721 | 1.7259 | 60.7429 | 13.3897
|  |  | 23 | 10.866 | 6.6899 | 86.2621 | 49.0297 | 13.3006 | 12.0603 | 2.2756 | 60.9321 | 13.06
|  | 24 | 24 | 10.8934 | 6.3937 | 80.155 | 39.363 | 11.2059 | 12.0251 | 2.2756 | 56.7714 | 10.0947
|  |  | 25 | 9.7686 | 5.4859 | 71.438 | 31.8851 | 9.1724 | 11.8676 | 1.7577 | 51.7807 | 9.1596
|  |  | 26 | 9.3011 | 5.6423 | 70.7981 | 29.8034 | 8.6643 | 11.9615 | 1.7387 | 47.2657 | 8.8349
|  |  | 27 | 9.0899 | 4.8411 | 72.3233 | 28.8751 | 8.315 | 12.1259 | 2.0546 | 44.6014 | 8.4666
|  |  | 28 | 8.3316 | 4.0903 | 70.3524 | 27.0714 | 7.9793 | 12.0361 | 1.8629 | 42.7429 | 7.6953
|  |  | 29 | 8.74 | 3.369 | 69.363 | 26.3691 | 7.2953 | 12.0125 | 2.1429 | 40.2629 | 7.1297
|  |  | 30 | 8.2613 | 3.9334 | 68.1019 | 23.0776 | 7.5453 | 12.0654 | 2.0149 | 39.8271 | 8.1214
|  |  | 31 | 7.5296 | 3.8719 | 66.1636 | 20.3631 | 7.1267 | 12.064 | 2.0709 | 37.7614 | 8.1097
|  | 32 | 32 | 7.1333 | 3.9694 | 69.5891 | 20.36 | 6.8284 | 11.8981 | 1.7729 | 37.7607 | 10.5387
|  |  | 33 | 7.307 | 4.0543 | 67.5291 | 23.369 | 6.669 | 11.9541 | 1.7154 | 38.4021 | 6.1293
|  |  | 34 | 6.8864 | 3.8853 | 67.3079 | 24.4344 | 6.6477 | 11.9584 | 2.261 | 36.7929 | 6.0766
|  |  | 35 | 6.9537 | 3.356 | 62.8704 | 21.0774 | 6.0071 | 12.3099 | 1.5179 | 37.9914 | 5.9287
|  |  | 36 | 6.899 | 3.1213 | 65.6213 | 23.8571 | 6.0529 | 12.6971 | 1.065 | 40.25 | 6.6626
|  |  | 37 | 6.6839 | 3.6979 | 65.9274 | 21.6964 | 5.9929 | 12.7225 | 1.5737 | 41.2207 | 6.7526
|  |  | 38 | 7.54 | 4.3364 | 68.2594 | 32.9583 | 6.3054 | 12.7573 | 1.6809 | 38.4514 | 6.3287
|  |  | 39 | 6.875 | 3.7 | 75.1594 | 41.8274 | 7.6856 | 12.7449 | 1.6871 | 41.3071 | 7.4534
|  | 40 | 40 | 6.0911 | 3.5014 | 73.5233 | 30.1786 | 7.8047 | 13.596 | 1.613 | 45.0364 | 6.037
|  |  | 41 | 5.8653 | 4.217 | 67.7613 | 24.5476 | 6.7624 | 13.258 | 1.8453 | 44.2557 | 6.8767
|  |  | 42 | 6.628 | 4.76 | 71.1329 | 41.7739 | 7.8334 | 12.749 | 1.999 | 49.4079 | 6.4479
|  |  | 43 | 7.1351 | 5.6937 | 76.8699 | 39.6011 | 6.4934 | 12.7713 | 1.5481 | 49.0564 | 6.2457
|  |  | 44 | 6.107 | 4.3959 | 68.665 | 36.7023 | 5.6301 | 13.1563 | 1.4393 | 48.2414 | 6.5374
|  |  | 45 | 5.6736 | 4.5134 | 62.05 | 27.7976 | 5.3054 | 12.6877 | 1.3807 | 46.3307 | 6.1831
|  |  | 46 | 5.9637 | 5.3014 | 57.5466 | 32.2083 | 5.1786 | 13.158 | 1.3846 | 44.6936 | 7.3267
|  |  | 47 | 6.7793 | 3.8094 | 56.9447 | 25.3513 | 6.1274 | 12.2468 | 1.5066 | 42.9679 | 9.6326
|  |  | 48 | 8.2139 | 5.0787 | 56.83 | 37.9941 | 8.1883 | 13.3675 | 1.0269 | 63.6443 | 13.1029
|  |  | 49 | 17.6804 | 12.9981 | 90.966 | 88.6309 | 14.5303 | 13.0535 | 1.0737 | 90.7343 | 17.6671
|  |  | 50 | 12.6171 | 11.9081 | 83.198 | 44.2976 | 9.2204 | 13.0685 | 1.2921 | 57.2071 | 14.239
|  |  | 51 | 19.5023 | 17.9104 | 93.5826 | 77.6074 | 9.7119 | 12.9879 | 1.278 | 76.0257 | 17.2247
|  | 52 | 52 | 24.4787 | 20.0521 | 198.8976 | 158.3451 | 34.9103 | 18.9679 | 7.1757 | 180.2579 | 54.0199
| 2021 |  | 1 | 32.4711 | 23.0404 | 363.2 | 212.5833 | 44.2054 | 22.3579 | 6.7241 | 233.4236 | 70.259
|  |  | 2 | 29.3576 | 22.507 | 323.794 | 154.4109 | 27.9143 | 16.0441 | 3.2384 | 199.5121 | 58.127
|  |  | 3 | 27.7184 | 21.3451 | 401.6544 | 185.1429 | 39.3739 | 18.8351 | 6.5606 | 380.6943 | 74.9274
|  |  | 4 | 30.7393 | 24.1261 | 367.0097 | 156.1486 | 23.4977 | 16.0046 | 5.1067 | 322.465 | 68.3946
|  |  | 5 | 25.5846 | 22.8746 | 260.9509 | 108.6667 | 21.3214 | 16.0245 | 3.1654 | 203.9479 | 56.8646
|  |  | 6 | 18.678 | 19.1151 | 266.1391 | 132.9823 | 30.397 | 15.9631 | 5.8411 | 317.9079 | 60.405
|  |  | 7 | 18.678 | 18.678 | 231.2867 | 91.3214 | 18.5625 | 14.07 | 3.358 | 339.78 | 76.87
|  |  | 8 | 15.8958 | 8.107 | 131.6266 | 104.375 | 21.619 | 13.1626 | 2.181 | 264.857 | 119.958
|  |  | 9 | 16.0316 | 10.7089 | 115.8161 | 81.5714 | 19.779 | 11.8396 | 2.5799 | 195.4093 | 71.7629
|  |  | 10 | 28.2761 | 21.7317 | 254.391 | 146.1726 | 29.3523 | 10.5685 | 2.1963 | 212.2 | 56.0487
|  |  | 11 | 28.6346 | 21.5249 | 320.8254 | 138.1251 | 28.1 | 11.367 | 2.7153 | 229.9386 | 63.3096
|  |  | 12 | 28.2233 | 22.0873 | 295.677 | 176.2203 | 43.394 | 14.0602 | 3.625 | 287.3743 | 68.27
|  | 13 | 13 | 27.5166 | 23.3213 | 358.4029 | 161.6191 | 39.0823 | 20.1078 | 4.0744 | 292.3786 | 61.6547
|  |  | 14 | 29.1267 | 26.81 | 415.3777 | 180.9761 | 40.3256 | 23.4533 | 2.8194 | 281.8171 | 68.7106
|  |  | 15 | 28.4204 | 22.1599 | 388.0296 | 187.7919 | 52.1976 | 23.1948 | 2.7519 | 319.6436 | 74.239
|  |  | 16 | 21.881 | 20.447 | 189.569 | 107.5059 | 28.6504 | 18.7802 | 1.884 | 174.6657 | 39.4159
|  |  | 17 | 18.001 | 14.0954 | 140.9721 | 90.7381 | 20.5631 | 13.9204 | 1.7986 | 112.055 | 25.8869
|  |  | 18 | 16.0767 | 12.5091 | 114.697 | 67.131 | 16.6821 | 10.7731 | 1.8059 | 79.2429 | 19.6464
|  |  | 19 | 15.2136 | 8.5716 | 99.6563 | 64.4286 | 17.0393 | 11.9892 | 1.8551 | 73.04 | 16.287
|  |  | 20 | 14.2417 | 7.0703 | 88.4806 | 61.4821 | 13.8137 | 12.0714 | 1.7121 | 68.8743 | 14.0184
|  |  | 21 | 14.0916 | 7.083 | 98.3466 | 63.7261 | 14.9273 | 12.0667 | 1.947 | 68.3329 | 14.4663
|  |  | 22 | 12.2064 | 6.526 | 88.194 | 49.0419 | 12.1164 | 12.0468 | 1.9281 | 60.235 | 11.6371
|  |  | 23 | 10.7143 | 6.0984 | 67.3926 | 49.232 | 10.9731 | 12.0307 | 1.8263 | 55.2793 | 10.3733
|  |  | 24 | 10.6483 | 5.3554 | 74.3029 | 54.9523 | 10.6499 | 11.9023 | 1.3273 | 49.0729 | 9.3366
|  |  | 25 | 10.931 | 6.0033 | 70.3707 | 39.5656 | 8.8067 | 11.9665 | 1.289 | 43.96 | 8.5024
|  | 26 | 26 | 9.8713 | 4.9716 | 60.4006 | 43.0833 | 8.631 | 11.8855 | 1.7329 | 41.4164 | 7.8323
|  |  | 27 | 9.2659 | 4.8163 | 66.666 | 33.0299 | 7.6703 | 11.9959 | 1.88 | 38.6693 | 7.0653
|  |  | 28 | 8.3581 | 4.1457 | 66.0094 | 29.9226 | 6.9709 | 11.9278 | 1.8719 | 36.4121 | 6.2407
|  |  | 29 | 8.2643 | 4.2404 | 61.9763 | 30.8513 | 7.1941 | 12.0455 | 1.7869 | 36.7871 | 6.2213
|  |  | 30 | 7.6297 | 3.934 | 56.3854 | 26.3274 | 6.6857 | 11.9273 | 1.8863 | 39.5643 | 5.7023
|  |  | 31 | 7.8446 | 4.2643 | 63.196 | 30.9404 | 7.3144 | 13.7123 | 1.842 | 41.4007 | 7.165
|  |  | 32 | 7.8536 | 4.0603 | 61.8394 | 23.2677 | 6.1659 | 13.9894 | 1.8741 | 39.9429 | 7.2786
|  | 33 | 33 | 7.8434 | 3.7991 | 59.9873 | 22.756 | 5.9981 | 13.9739 | 1.8719 | 37.9657 | 5.1541
|  |  | 34 | 8.0233 | 3.6017 | 63.142 | 21.6787 | 5.9429 | 14.0508 | 1.8376 | 37.9786 | 6.046
|  |  | 35 | 9.1239 | 6.7516 | 62.4496 | 29.3987 | 5.5929 | 13.988 | 1.6546 | 37.1993 | 5.7706
|  |  | 36 | 8.287 | 5.5024 | 62.1601 | 24.5357 | 5.7147 | 13.9895 | 1.7276 | 36.5536 | 7.9151
|  |  | 37 | 7.2743 | 5.7037 | 63.4916 | 33.8513 | 6.5816 | 13.9327 | 1.6434 | 36.6357 | 5.2711
|  |  | 38 | 5.7303 | 4.6181 | 66.366 | 30.8333 | 6.3409 | 14.0306 | 1.7824 | 36.4221 | 4.8773
|  |  | 39 | 5.3494 | 4.7249 | 75.4503 | 25.4314 | 6.8903 | 14.0266 | 1.7897 | 36.4579 | 6.197
|  |  | 40 | 5.4816 | 5.3951 | 78.3093 | 54.744 | 7.794 | 14.0262 | 1.7887 | 44.8886 | 10.2803
|  |  | 41 | 6.4141 | 5.6744 | 79.7016 | 50.9346 | 8.9731 | 14.0203 | 1.4746 | 49.2436 | 7.6586
|  |  | 42 | 7.0597 | 5.6411 | 71.1404 | 43.1844 | 9.1316 | 13.9925 | 1.3254 | 38.6 | 5.9647
|  |  | 43 | 6.5519 | 5.2781 | 66.383 | 36.9167 | 8.3171 | 14.0158 | 1.326 | 35.4936 | 6.7207
|  | 44 | 44 | 6.2179 | 3.773 | 67.8723 | 41.7263 | 8.7617 | 13.9272 | 1.0919 | 46.0679 | 5.824
|  |  | 45 | 5.7207 | 4.0866 | 64.5571 | 47.8511 | 8.103 | 13.9444 | 1.1197 | 41.2586 | 7.2554
|  |  | 46 | 5.8224 | 4.1967 | 48.1144 | 58.9763 | 7.6644 | 14.0537 | 1.2584 | 59.8221 | 7.5699
|  |  | 47 | 8.713 | 6.8663 | 75.9499 | 107.9523 | 21.2781 | 14.0202 | 1.6037 | 58.205 | 11.4911
|  |  | 48 | 9.7443 | 7.8296 | 115.9499 | 116.5773 | 25.5237 | 14.0819 | 1.687 | 108.646 | 11.4911
|  |  | 49 | 15.7404 | 16.2726 | 179.4044 | 143.9703 | 24.4649 | 14.4145 | 1.5099 | 183.0843 | 11.52
|  |  | 50 | 11.4589 | 8.6871 | 180.0501 | 105.3869 | 15.3261 | 14.3826 | 1.5803 | 192.185 | 63.4221
|  |  | 51 | 9.4554 | 4.7284 | 179.9773 | 14.5714 | 5 | 13.809 | 1.0053 | 189.5421 | 105.7103
|  | 52 | 52 | 10.0303 | 6.3814 | 180.173 | 59.8929 | 9.7714 | 13.759 | 1.259 | 169.7329 | 86.0771
| 2022 |  | 1 | 11.5439 | 6.341 | 180.2587 | 53.0059 | 8.6221 | 12.1514 | 1.493 | 101.565 | 45.7216
|  |  | 2 | 10.5326 | 5.6153 | 180.1759 | 85.1547 | 16.4833 | 15.3798 | 4.3837 | 191.4593 | 44.2996
|  |  | 3 | 12.3733 | 6.7777 | 180.4516 | 79.1666 | 14.2344 | 13.331 | 3.4293 | 222.215 | 55.8501
|  |  | 4 | 13.7814 | 10.3077 | 200.4159 | 156.244 | 35.6554 | 12.1471 | 5.8837 | 439.2536 | 129.9541
|  | 5 | 5 | 16.1369 | 10.2269 | 288.9113 | 182 | 43.1929 | 11.765 | 5.8837 | 404.0307 | 128.392
|  |  |  | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN

## 14. CMg
6.1.- PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN (US$/MWh)
6.1.1. Área Norte
| BARRA | PIURA OESTE 220 | CHICLAYO 220 | TRUJILLO 220 | CHIMBOTE1 138 | CAJAMARCA 220 |  |  | PIURA OESTE 220 | PIURA OESTE 220 (27,4 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 27.4016 | 26.8841 | 26.614 | 26.413 | 26.2199 |  |  | CHICLAYO 220 | CHICLAYO 220 (26,88 USD/MWh)
| Cuadro N°11: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de enero | [7 empty] | TRUJILLO 220 | TRUJILLO 220 (26,61 USD/MWh)
[9 empty] | CHIMBOTE1 138 | CHIMBOTE1 138 (26,41 USD/MWh)
[9 empty] | CAJAMARCA 220 | CAJAMARCA 220 (26,22 USD/MWh)
[9 empty] | CHAVARRIA 220 | CHAVARRIA 220 (25,76 USD/MWh)
[9 empty] | INDEPENDENCIA 220 | INDEPENDENCIA 220 (25,39 USD/MWh)
[9 empty] | CARABAYLLO 220 | CARABAYLLO 220 (25,59 USD/MWh)
[9 empty] | SANTA ROSA 220 | SANTA ROSA 220 (25,75 USD/MWh)
[9 empty] | SAN JUAN 220 | SAN JUAN 220 (25 USD/MWh)
[9 empty] | POMACOCHA 220 | POMACOCHA 220 (24,45 USD/MWh)
[9 empty] | OROYA NUEVA 50 | OROYA NUEVA 50 (24,27 USD/MWh)
Gráfico N°20: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de enero
[9 empty] | TINTAYA NUEVA 220 | TINTAYA NUEVA 220 (27,69 USD/MWh)
| 6.1.2. Área Centro | [7 empty] | PUNO 138 | PUNO 138 (26,92 USD/MWh)
[9 empty] | SOCABAYA 220 | SOCABAYA 220 (26,81 USD/MWh)
| BARRA | CHAVARRIA 220 | SANTA ROSA 220 | CARABAYLLO 220 | SAN JUAN 220 | INDEPENDENCIA 220 | POMACOCHA 220 | OROYA NUEVA 50 | MOQUEGUA 138 | MOQUEGUA 138 (26,78 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 25.7583 | 25.7498 | 25.5925 | 25.0032 | 25.3885 | 24.4495 | 24.2711 | DOLORESPATA 138 | DOLORESPATA 138 (25,6 USD/MWh)
| Cuadro N°12: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de enero | [7 empty] | COTARUSE 220 | COTARUSE 220 (25,53 USD/MWh)
[9 empty] | SAN GABAN 138 | SAN GABAN 138 (24,89 USD/MWh)
Gráfico N°21: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de enero
6.1.3. Área Sur
| BARRA | TINTAYA NUEVA 220 | SOCABAYA 220 | MOQUEGUA 138 | PUNO 138 | DOLORESPATA 138 | COTARUSE 220 | SAN GABAN 138
| Cmg (USD/MWh) | 27.6906 | 26.8089 | 26.7775 | 26.918 | 25.5961 | 25.5317 | 24.89
Cuadro N°13: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de enero
Gráfico N°22: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de enero

## 15. Mapa CMg
6.2.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN.
CAJAMARCA 220 (26,22 USD/MWh)
CHICLAYO 220 (26,88 USD/MWh)
CHIMBOTE1 138 (26,41 USD/MWh)
PIURA OESTE 220 (27,4 USD/MWh)
COTARUSE 220 (25,53 USD/MWh)
DOLORESPATA 138 (25,6 USD/MWh)
TRUJILLO 220 (26,61 USD/MWh)
PUNO 138 (26,92 USD/MWh)
CARABAYLLO 220 (25,59 USD/MWh)
SOCABAYA 220 (26,81 USD/MWh)
SAN GABAN 138 (24,89 USD/MWh)
CHAVARRIA 220 (25,76 USD/MWh)
INDEPENDENCIA 220 (25,39 USD/MWh)
OROYA NUEVA 50 (24,27 USD/MWh)
TINTAYA NUEVA 220 (27,69 USD/MWh)
POMACOCHA 220 (24,45 USD/MWh)
SAN JUAN 220 (25 USD/MWh)
SANTA ROSA 220 (25,75 USD/MWh)
MOQUEGUA 138 (26,78 USD/MWh)

## 16. Congestiones
7. HORAS DE CONGESTIÓN DE LOS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
7.1. HORAS DE CONGESTIÓN POR ÁREA OPERATIVA
ÁREA OPERATIVA | EQUIPO DE TRANSMISIÓN | DESCRIPCIÓN | ENERO 2022 | ENERO 2021 | ENERO 2020 | Var. (2022/2021) | Var. (2021/2020)
NORTE | L-2240 | CARHUAQUERO - CHICLAYO OESTE | 0.58333
CENTRO | L-1105 | CHIMBOTE 1 - HUALLANCA |  | 6.05 |  | 0%
| L-2222 L-2223 | PACHACHACA - CALLAHUANCA (REP) | 57.7167 | 1.5333 |  | 3764%
| L-2051 L-2052 L-5034 L-5036 | ENLACE CENTRO - SUR |  |  | 0.23333 |  | 0%
| L-2110 | HUANZA-CARABAYLLO | 6.2 | 1 | 2.3 | 620% | 43.48%
| L-2205 L-2206 | POMACOCHA - SAN JUAN |  |  | 15.2 |  | 0%
| L-2294 | POMACOCHA - CARHUAMAYO |  | 1.0167 |  | 0%
| L-2259 | CARHUAMAYO - OROYA NUEVA |  | 2.85 |  | 0%
| L-6627 L-6628 | MARCONA - SAN NICOLÁS |  |  | 4.7667 |  | 0%
| T-30 T3-261 T4-261 | INDEPENDENCIA | 70.5167 | 166.95 | 460.5667 | 42.24% | 36.25%
| T62-161 T6-261 | MARCONA |  | 2.3 |  | 0%
SUR | L-1010 | AZÁNGARO - SAN GABÁN II |  | 261.7167 |  | 0%
TOTAL HORAS DE CONGESTIÓN EN EL SEIN |  |  | 135.0167 | 443.4167 | 483.0667
Cuadro N° 14: Horas de operación de los principales equipos de congestión en enero
Gráfico N° 23: Comparación de las horas de operación de los principales equipos de congestión en enero.

## 17. Eventos
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
8.1. FALLAS POR TIPO DE EQUIPO Y CAUSA SEGÚN CLASIFICACIÓN CIER
TIPO DE EQUIPO | FENOMENOS AMBIENTALES | FALLAS DE EQUIPO | FALLA EXTERNA | OTRAS CAUSA DISTINTAS A LAS ANTERIORES | FALLAS CUYA CAUSA NO FUE IDENTIFICADA | FALLA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN | FALLA HUMANA | TOTAL | ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA
| FNA | FEC | EXT | OTR | FNI | FEP | FHU |  | MWh
LINEA DE TRANSMISION | 18 | 3 | 1 |  | 8 |  |  | 30 | 310.81
SUBESTACION |  | 1 | [5 empty] | 1 | 3.39
TOTAL | 18 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 31 | 314.2
Cuadro N°15: Número de fallas y energía interrumpida (MWh) por tipo de equipo y Causa según clasificacion CIER en el mes de enero 2022
FALLAS POR TIPO DE CAUSA - ENERO 2022 |  |  |  | FALLAS POR TIPO DE EQUIPO - ENERO 2022
Gráfico N°24: Porcentaje de participación por tipo de causa en el número de fallas. |  |  |  | Gráfico N°25: Comparación en el número de fallas por tipo de equipo.
ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA POR TIPO DE EQUIPO (MWh) - ENERO 2022
Gráfico N°26: Comparación de la energía interrumpida aproximada por tipo de equipo en enero 2022
NOTA: El valor de la estimación de la energía interrumpida es obtenida con los registros de potencia de las interrupciones y/o disminuciones de carga por su respectivo periodo de interrupción.
La estadística de fallas corresponde a los eventos y fallas que ocasionaron interrupción y/o disminución del suministro eléctrico.

## 18. ANEXOI-1
ANEXO I: PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN EN EL SEIN
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA ENERO 2022 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL ENERO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2022
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL |  |  | 0 | 0 | 0
Total AGROAURORA |  |  |  | 0 | 0 | 0
AGUA AZUL | C.H. POTRERO |  |  | 12600.4939 | 12600.4939 | 12600.4939
Total AGUA AZUL |  |  |  | 12600.4939 | 12600.4939 | 12600.4939
AIPSA | C.T. PARAMONGA |  |  | 9928.5443 | 9928.5443 | 9928.5443
Total AIPSA |  |  |  | 9928.5443 | 9928.5443 | 9928.5443
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC |  |  | 7860.5683 | 7860.5683 | 7860.5683
Total ANDEAN POWER |  |  |  | 7860.5683 | 7860.5683 | 7860.5683
ATRIA | C.H. PURMACANA |  |  | 329.7827 | 329.7827 | 329.7827
Total ATRIA |  |  |  | 329.7827 | 329.7827 | 329.7827
BIOENERGIA | C.T. CAÑA BRAVA |  |  | 6289.2193 | 6289.2193 | 6289.2193
Total BIOENERGIA |  |  |  | 6289.2193 | 6289.2193 | 6289.2193
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 137399.309 |  |  | 137399.309 | 137399.309
Total CELEPSA |  | 137399.309 |  |  | 137399.309 | 137399.309
CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 14666.3144 |  |  | 14666.3144 | 14666.3144
Total CELEPSA RENOVABLES |  | 14666.3144 |  |  | 14666.3144 | 14666.3144
CENTRALES SANTA ROSA | C.H. SANTA ROSA I | 423.3213 |  |  | 423.3213 | 423.3213
| C.H. SANTA ROSA II | 791.191 |  |  | 791.191 | 791.191
Total CENTRALES SANTA ROSA |  | 1214.5123 |  |  | 1214.5123 | 1214.5123
CERRO VERDE | C.T. RECKA |  | 0 |  | 0 | 0
Total CERRO VERDE |  |  | 0 |  | 0 | 0
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 78648.994 |  |  | 78648.994 | 78648.994
| C.H. YANANGO | 19560.2442 |  |  | 19560.2442 | 19560.2442
Total CHINANGO |  | 98209.2383 |  |  | 98209.2383 | 98209.2383
COLCA SOLAR | C.S. YARUCAYA |  |  | 186.4423 | 186.4423 | 186.4423
Total COLCA SOLAR |  |  |  | 186.4423 | 186.4423 | 186.4423
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1219.8472 |  |  | 1219.8472 | 1219.8472
| C.H. CHARCANI II | 422.6216 |  |  | 422.6216 | 422.6216
| C.H. CHARCANI III | 3431.7383 |  |  | 3431.7383 | 3431.7383
| C.H. CHARCANI IV | 9093.8719 |  |  | 9093.8719 | 9093.8719
| C.H. CHARCANI V | 58946.7287 |  |  | 58946.7287 | 58946.7287
| C.H. CHARCANI VI | 5455.1492 |  |  | 5455.1492 | 5455.1492
| C.T. CHILINA DIESEL |  | 12.6812 |  | 12.6812 | 12.6812
| C.T. MOLLENDO DIESEL |  | 26.44 |  | 26.44 | 26.44
Total EGASA |  | 78569.9569 | 39.1212 |  | 78609.0782 | 78609.0782
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO |  |  | 1732.7798 | 1732.7798 | 1732.7798
Total EGECSAC |  |  |  | 1732.7798 | 1732.7798 | 1732.7798
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 119040.3973 |  |  | 119040.3973 | 119040.3973
Total EGEMSA |  | 119040.3973 |  |  | 119040.3973 | 119040.3973
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 5396.0585 |  |  | 5396.0585 | 5396.0585
| C.H. ARICOTA II | 3731.6151 |  |  | 3731.6151 | 3731.6151
| C.T. INDEPENDENCIA |  | 12054.3904 |  | 12054.3904 | 12054.3904
Total EGESUR |  | 9127.6736 | 12054.3904 |  | 21182.064 | 21182.064
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA |  |  | 2557.0286 | 2557.0286 | 2557.0286
Total ELECTRICA YANAPAMPA |  |  |  | 2557.0286 | 2557.0286 | 2557.0286
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 466901.5134 |  |  | 466901.5134 | 466901.5134
| C.H. RESTITUCION | 153165.383 |  |  | 153165.383 | 153165.383
Total ELECTROPERU |  | 620066.8964 |  |  | 620066.8964 | 620066.8964
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 222812.1247 |  |  | 222812.1247 | 222812.1247
| P.C.H CHAGLLA | 4465.6267 |  |  | 4465.6267 | 4465.6267
Total EMGE HUALLAGA |  | 227277.7514 |  |  | 227277.7514 | 227277.7514
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 26694.4412 |  |  | 26694.4412 | 26694.4412
Total EMGE HUANZA |  | 26694.4412 |  |  | 26694.4412 | 26694.4412
EMGE JUNÍN | C.H. HUASAHUASI I |  |  | 5158.8813 | 5158.8813 | 5158.8813
| C.H. HUASAHUASI II |  |  | 5369.9767 | 5369.9767 | 5369.9767
| C.H. RUNATULLO II |  |  | 11739.6924 | 11739.6924 | 11739.6924
| C.H. RUNATULLO III |  |  | 13606.7096 | 13606.7096 | 13606.7096
| C.H. SANTA CRUZ I |  |  | 3375.6809 | 3375.6809 | 3375.6809
| C.H. SANTA CRUZ II |  |  | 3776.6246 | 3776.6246 | 3776.6246
Total EMGE JUNÍN |  |  |  | 43027.5655 | 43027.5655 | 43027.5655
ENEL GENERACION PERU | C.H. CALLAHUANCA | 51606.0485 |  |  | 51606.0485 | 51606.0485
| C.H. HUAMPANI | 20629.5517 |  |  | 20629.5517 | 20629.5517
| C.H. HUINCO | 78223.9047 |  |  | 78223.9047 | 78223.9047
| C.H. MATUCANA | 80749.5592 |  |  | 80749.5592 | 80749.5592
| C.H. MOYOPAMPA | 44543.2835 |  |  | 44543.2835 | 44543.2835
| C.T. SANTA ROSA |  | 3934.1732 |  | 3934.1732 | 3934.1732
| C.T. SANTA ROSA II |  | 19015.5357 |  | 19015.5357 | 19015.5357
| C.T. VENTANILLA |  | 165646.358 |  | 165646.358 | 165646.358
| C.H. HER 1 |  |  | 231.7918 | 231.7918 | 231.7918
Total ENEL GENERACION PERU |  | 275752.3477 | 188596.067 | 231.7918 | 464580.2065 | 464580.2065
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 |  | 6812.016 |  | 6812.016 | 6812.016
| C.T. MALACAS 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA |  | 49884.4938 |  | 49884.4938 | 49884.4938
Total ENEL GENERACION PIURA |  |  | 56696.5097 |  | 56696.5097 | 56696.5097
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI |  |  | 39632.6318 | 39632.6318 | 39632.6318
| C.E. WAYRA I |  |  | 49342.0742 | 49342.0742 | 49342.0742
Total ENEL GREEN POWER PERU |  |  |  | 88974.706 | 88974.706 | 88974.706
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE |  |  | 29795.205 | 29795.205 | 29795.205
| C.E. TALARA |  |  | 9218.2628 | 9218.2628 | 9218.2628
Total ENERGÍA EÓLICA |  |  |  | 39013.4678 | 39013.4678 | 39013.4678

## 19. ANEXOI-2
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA ENERO 2022 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL ENERO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2022
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 41045.556 |  |  | 41045.556 | 41045.556
| C.H. YUNCAN | 86623.1625 |  |  | 86623.1625 | 86623.1625
| C.T. CHILCA 1 |  | 260301.243 |  | 260301.243 | 260301.243
| C.T. CHILCA 2 |  | 45371.5776 |  | 45371.5776 | 45371.5776
| C.T. ILO 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| C.T. NEPI |  | 1729.3086 |  | 1729.3086 | 1729.3086
| C.T. R.F. PLANTA ILO |  | 0 |  | 0 | 0
| C.S. INTIPAMPA |  |  | 9859.8189 | 9859.8189 | 9859.8189
Total ENGIE |  | 127668.7185 | 307402.1292 | 9859.8189 | 444930.6666 | 444930.6666
FENIX POWER | C.T. FENIX |  | 361148.5632 |  | 361148.5632 | 361148.5632
Total FENIX POWER |  |  | 361148.5632 |  | 361148.5632 | 361148.5632
GENERACIÓN ANDINA | C.H. 8 DE AGOSTO |  |  | 13220.0216 | 13220.0216 | 13220.0216
| C.H. EL CARMEN |  |  | 4530.0452 | 4530.0452 | 4530.0452
Total GENERACIÓN ANDINA |  |  |  | 17750.0669 | 17750.0669 | 17750.0669
GEPSA | C.H. LA JOYA |  |  | 3699.679 | 3699.679 | 3699.679
| C.H. ÁNGEL I |  |  | 14980.0995 | 14980.0995 | 14980.0995
| C.H. ÁNGEL II |  |  | 15018.2024 | 15018.2024 | 15018.2024
| C.H. ÁNGEL III |  |  | 14839.5028 | 14839.5028 | 14839.5028
Total GEPSA |  |  |  | 48537.4837 | 48537.4837 | 48537.4837
GR PAINO | C.E. HUAMBOS |  |  | 3870.3324 | 3870.3324 | 3870.3324
Total GR PAINO |  |  |  | 3870.3324 | 3870.3324 | 3870.3324
GR TARUCA | C.E. DUNA |  |  | 4593.8486 | 4593.8486 | 4593.8486
Total GR TARUCA |  |  |  | 4593.8486 | 4593.8486 | 4593.8486
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL |  |  | 2553.2 | 2553.2 | 2553.2
Total HIDROCAÑETE |  |  |  | 2553.2 | 2553.2 | 2553.2
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 13974.6488 |  |  | 13974.6488 | 13974.6488
Total HIDROELECTRICA HUANCHOR |  | 13974.6488 |  |  | 13974.6488 | 13974.6488
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA |  |  | 12580.8672 | 12580.8672 | 12580.8672
Total HUAURA POWER |  |  |  | 12580.8672 | 12580.8672 | 12580.8672
HYDRO PATAPO | C.H. PATAPO | 478.4935 |  |  | 478.4935 | 478.4935
Total HYDRO PATAPO |  | 478.4935 |  |  | 478.4935 | 478.4935
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 65637.7198 |  |  | 65637.7198 | 65637.7198
Total INLAND |  | 65637.7198 |  |  | 65637.7198 | 65637.7198
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | C.H. MANTA I |  |  | 9705.2758 | 9705.2758 | 9705.2758
Total INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES |  |  |  | 9705.2758 | 9705.2758 | 9705.2758
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO |  | 1.5481 |  | 1.5481 | 1.5481
| C.T. R.F. PUCALLPA |  | 0.5045 |  | 0.5045 | 0.5045
Total IYEPSA |  |  | 2.0526 |  | 2.0526 | 2.0526
KALLPA | C.T. KALLPA |  | 459496.39 |  | 459496.39 | 459496.39
| C.T. LAS FLORES |  | 14845.605 |  | 14845.605 | 14845.605
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 307936.6075 |  |  | 307936.6075 | 307936.6075
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 6563.7825 |  |  | 6563.7825 | 6563.7825
Total KALLPA |  | 314500.39 | 474341.995 |  | 788842.385 | 788842.385
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | 33963.7009 |  |  | 33963.7009 | 33963.7009
Total LA VIRGEN |  | 33963.7009 |  |  | 33963.7009 | 33963.7009
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR |  |  | 1889.7625 | 1889.7625 | 1889.7625
Total MAJA ENERGIA |  |  |  | 1889.7625 | 1889.7625 | 1889.7625
MAJES | C.S. MAJES SOLAR |  |  | 3847.9206 | 3847.9206 | 3847.9206
Total MAJES |  |  |  | 3847.9206 | 3847.9206 | 3847.9206
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV |  |  | 4186.5963 | 4186.5963 | 4186.5963
Total MOQUEGUA FV |  |  |  | 4186.5963 | 4186.5963 | 4186.5963
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA |  |  | 3930.5388 | 3930.5388 | 3930.5388
| C.H. CAÑON DEL PATO | 156796.569 |  |  | 156796.569 | 156796.569
| C.H. CARHUAQUERO | 64078.9325 |  |  | 64078.9325 | 64078.9325
| C.H. CARHUAQUERO IV |  |  | 7235.4185 | 7235.4185 | 7235.4185
Total ORAZUL ENERGY PERÚ |  | 220875.5015 |  | 11165.9572 | 232041.4588 | 232041.4588
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA |  |  | 13702.4279 | 13702.4279 | 13702.4279
Total P.E. MARCONA |  |  |  | 13702.4279 | 13702.4279 | 13702.4279
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS |  |  | 39853.1369 | 39853.1369 | 39853.1369
Total P.E. TRES HERMANAS |  |  |  | 39853.1369 | 39853.1369 | 39853.1369
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR |  |  | 5048.2692 | 5048.2692 | 5048.2692
Total PANAMERICANA SOLAR |  |  |  | 5048.2692 | 5048.2692 | 5048.2692
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA |  |  | 1849.6359 | 1849.6359 | 1849.6359
| C.T. HUAYCOLORO |  |  | 1784.8159 | 1784.8159 | 1784.8159
| C.T. DOÑA CATALINA |  |  | 1323.1888 | 1323.1888 | 1323.1888
| C.T. CALLAO |  |  | 1467.9363 | 1467.9363 | 1467.9363
Total PETRAMAS |  |  |  | 6425.5769 | 6425.5769 | 6425.5769
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN |  | 26.0435 |  | 26.0435 | 26.0435
Total PLANTA ETEN |  |  | 26.0435 |  | 26.0435 | 26.0435
REPARTICION | C.S. REPARTICION |  |  | 3721.7235 | 3721.7235 | 3721.7235
Total REPARTICION |  |  |  | 3721.7235 | 3721.7235 | 3721.7235
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY |  |  | 10807.2513 | 10807.2513 | 10807.2513
Total RIO BAÑOS |  |  |  | 10807.2513 | 10807.2513 | 10807.2513
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS |  |  | 12766.7676 | 12766.7676 | 12766.7676
Total RIO DOBLE |  |  |  | 12766.7676 | 12766.7676 | 12766.7676

## 20. ANEXOI-3
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA ENERO 2022 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL ENERO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2022
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO |  | 1346.9776 |  | 1346.9776 | 1346.9776
Total SAMAY I |  |  | 1346.9776 |  | 1346.9776 | 1346.9776
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 79228.3558 |  |  | 79228.3558 | 79228.3558
| M.C.H. TUPURI (1) | 438.1867 |  |  | 438.1867 | 438.1867
Total SAN GABAN |  | 79666.5425 |  |  | 79666.5425 | 79666.5425
SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO |  |  | 5087.5357 | 5087.5357 | 5087.5357
Total SAN JACINTO |  |  |  | 5087.5357 | 5087.5357 | 5087.5357
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 |  |  | 14198.1196 | 14198.1196 | 14198.1196
Total SANTA ANA |  |  |  | 14198.1196 | 14198.1196 | 14198.1196
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO |  | 18741.9778 |  | 18741.9778 | 18741.9778
Total SDF ENERGIA |  |  | 18741.9778 |  | 18741.9778 | 18741.9778
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS |  | 0 |  | 0 | 0
Total SHOUGESA |  |  | 0 |  | 0 | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY |  |  | 13677.9916 | 13677.9916 | 13677.9916
| C.H. POECHOS II |  |  | 3461.8637 | 3461.8637 | 3461.8637
Total SINERSA |  |  |  | 17139.8553 | 17139.8553 | 17139.8553
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 25281.5728 |  |  | 25281.5728 | 25281.5728
| C.H. CHEVES | 64049.2763 |  |  | 64049.2763 | 64049.2763
| C.H. GALLITO CIEGO | 24150.1902 |  |  | 24150.1902 | 24150.1902
| C.H. HUAYLLACHO | 157.3067 |  |  | 157.3067 | 157.3067
| C.H. MALPASO | 13760.9471 |  |  | 13760.9471 | 13760.9471
| C.H. MISAPUQUIO | 2346.7808 |  |  | 2346.7808 | 2346.7808
| C.H. OROYA | 4599.4663 |  |  | 4599.4663 | 4599.4663
| C.H. PACHACHACA | 399.3059 |  |  | 399.3059 | 399.3059
| C.H. PARIAC | 2515.4904 |  |  | 2515.4904 | 2515.4904
| C.H. SAN ANTONIO | 158.9885 |  |  | 158.9885 | 158.9885
| C.H. SAN IGNACIO | 125.3584 |  |  | 125.3584 | 125.3584
| C.H. YAUPI | 65742.4164 |  |  | 65742.4164 | 65742.4164
Total STATKRAFT |  | 203287.0997 |  |  | 203287.0997 | 203287.0997
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR |  |  | 5304.4608 | 5304.4608 | 5304.4608
Total TACNA SOLAR |  |  |  | 5304.4608 | 5304.4608 | 5304.4608
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS |  | 118172.446 |  | 118172.446 | 118172.446
Total TERMOCHILCA |  |  | 118172.446 |  | 118172.446 | 118172.446
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA |  | 0 |  | 0 | 0
Total TERMOSELVA |  |  | 0 |  | 0 | 0
TOTAL MWh |  | 2668071.6536 | 1538568.2734 | 477328.6447 | 4683968.5718 | 4683968.5718
IMPORTACIÓN |  |  |  |  | 0 | 0
EXPORTACIÓN
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava, así como la central solar C.S. Yarucaya.
(1) Operación por pruebas de la M.C.H. Tupuri propiedad de SAN GABÁN.

## 21. ANEXOII-1
ANEXO II: MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | ENERO 2022 | ENERO 2021 | 2022 | 2022 / 2021
|  | 2022-01-11 20:45 | 2021-01-08 19:45 | 2022-01-11 20:45 | Variación
|  | 44572.8646 | 44204.8229 | 44572.8646 | %
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL | 0 | 0 | 0
Total AGROAURORA |  | 0 | 0 | 0
AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 11.5558 | 19.8768 | 11.5558 | -41.86%
Total AGUA AZUL |  | 11.5558 | 19.8768 | 11.5558 | -41.86%
AIPSA | C.T. PARAMONGA | 15.4851 | 14.8032 | 15.4851 | 4.606%
Total AIPSA |  | 15.4851 | 14.8032 | 15.4851 | 4.606%
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC | 17.1283 | 20.5712 | 17.1283 | -16.74%
Total ANDEAN POWER |  | 17.1283 | 20.5712 | 17.1283 | -16.74%
ATRIA | C.H. PURMACANA | 0.30685 | 0.89524 | 0.30685 | -65.72%
Total ATRIA |  | 0.30685 | 0.89524 | 0.30685 | -65.72%
BIOENERGIA | C.T. CAÑA BRAVA | 8.886 | 9.2188 | 8.886 | -3.61%
Total BIOENERGIA |  | 8.886 | 9.2188 | 8.886 | -3.61%
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 196.44 | 215.7596 | 196.44 | -8.954%
Total CELEPSA |  | 196.44 | 215.7596 | 196.44 | -8.954%
CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 19.8999 | 18.804 | 19.8999 | 5.828%
Total CELEPSA RENOVABLES |  | 19.8999 | 18.804 | 19.8999 | 5.828%
CENTRALES SANTA ROSA | C.H. SANTA ROSA I | 0.40462 |  | 0.40462
| C.H. SANTA ROSA II | 0.83757 |  | 0.83757
Total CENTRALES SANTA ROSA |  | 1.2422 |  | 1.2422
CERRO VERDE | C.T. RECKA | 0 | 0 | 0
Total CERRO VERDE |  | 0 | 0 | 0
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 148.406 | 0 | 148.406
| C.H. YANANGO | 42.171 | 42.6585 | 42.171 | -1.143%
Total CHINANGO |  | 190.577 | 42.6585 | 190.577 | 346.7%
COLCA SOLAR | C.S. YARUCAYA | 0 |  | 0
Total COLCA SOLAR |  | 0 |  | 0
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1.628 | 1.6508 | 1.628 | -1.381%
| C.H. CHARCANI II | 0.55909 | 0.56249 | 0.55909 | -0.6045%
| C.H. CHARCANI III | 4.6828 | 4.6689 | 4.6828 | 0.2979%
| C.H. CHARCANI IV | 14.7697 | 14.5824 | 14.7697 | 1.284%
| C.H. CHARCANI V | 94.7845 | 94.7581 | 94.7845 | 0.02788%
| C.H. CHARCANI VI | 8.3501 | 8.1988 | 8.3501 | 1.846%
| C.T. CHILINA DIESEL | 0 | 0 | 0
| C.T. MOLLENDO DIESEL | 0 | 0 | 0
| C.T. PISCO |  | 0
Total EGASA |  | 124.7742 | 124.4214 | 124.7742 | 0.2835%
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO | 1.7159 | 2.538 | 1.7159 | -32.39%
Total EGECSAC |  | 1.7159 | 2.538 | 1.7159 | -32.39%
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 164.253 | 166.5898 | 164.253 | -1.403%
Total EGEMSA |  | 164.253 | 166.5898 | 164.253 | -1.403%
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 15.9886 | 16.602 | 15.9886 | -3.695%
| C.H. ARICOTA II | 9.5639 | 9.564 | 9.5639 | -0.00115%
| C.T. INDEPENDENCIA | 22.5845 | 22.5251 | 22.5845 | 0.264%
Total EGESUR |  | 48.137 | 48.6911 | 48.137 | -1.138%
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA | 3.385 | 3.5197 | 3.385 | -3.826%
Total ELECTRICA YANAPAMPA |  | 3.385 | 3.5197 | 3.385 | -3.826%
ELECTRO ZAÑA | C.H. ZAÑA |  | 8.6529 |  | -100%
Total ELECTRO ZAÑA |  |  | 8.6529 |  | -100%
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 651.5256 | 643.632 | 651.5256 | 1.226%
| C.H. RESTITUCION | 215.0592 | 209.2742 | 215.0592 | 2.764%
| C.T. TUMBES |  | 0
Total ELECTROPERU |  | 866.5848 | 852.9062 | 866.5848 | 1.604%
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 193.5612 | 454.817 | 193.5612 | -57.44%
| P.C.H CHAGLLA | 5.9527 | 6.4359 | 5.9527 | -7.508%
Total EMGE HUALLAGA |  | 199.514 | 461.2529 | 199.514 | -56.75%
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 73.4178 | 94.775 | 73.4178 | -22.53%
Total EMGE HUANZA |  | 73.4178 | 94.775 | 73.4178 | -22.53%
EMGE JUNÍN | C.H. HUASAHUASI I | 9.6518 | 9.6669 | 9.6518 | -0.1561%
| C.H. HUASAHUASI II | 9.9619 | 9.9455 | 9.9619 | 0.165%
| C.H. RUNATULLO II | 14.1486 | 17.724 | 14.1486 | -20.17%
| C.H. RUNATULLO III | 17.0967 | 20.0186 | 17.0967 | -14.6%
| C.H. SANTA CRUZ I | 4.3054 | 6.536 | 4.3054 | -34.13%
| C.H. SANTA CRUZ II | 4.8393 | 6.6464 | 4.8393 | -27.19%
Total EMGE JUNÍN |  | 60.0038 | 70.5373 | 60.0038 | -14.93%
ENEL GENERACION PERU | C.H. CALLAHUANCA | 72.91 | 78.0747 | 72.91 | -6.615%
| C.H. HUAMPANI | 0 | 26.209 | 0 | -100%
| C.H. HUINCO | 178.827 | 266.8637 | 178.827 | -32.99%
| C.H. MATUCANA | 111.592 | 131.3659 | 111.592 | -15.05%
| C.H. MOYOPAMPA | 60.367 | 61.1061 | 60.367 | -1.21%
| C.T. SANTA ROSA | 0 | 102.3554 | 0 | -100%
| C.T. SANTA ROSA II | 0 | 0 | 0
| C.T. VENTANILLA | 204.89 | 450.3105 | 204.89 | -54.5%
| C.H. HER 1 | 0 | 0.10693 | 0 | -100%
Total ENEL GENERACION PERU |  | 628.586 | 1116.3923 | 628.586 | -43.69%
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 | 0 | 0 | 0
| C.T. MALACAS 2 | 0 | 91.4173 | 0 | -100%
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA | 85.327 | 0 | 85.327
Total ENEL GENERACION PIURA |  | 85.327 | 91.4173 | 85.327

## 22. ANEXOII-2
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | ENERO 2022 | ENERO 2021 | 2022 | 2022 / 2021
|  | 2022-01-11 20:45 | 2021-01-08 19:45 | 2022-01-11 20:45 | Variación
|  | 44572.8646 | 44204.8229 | 44572.8646 | %
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI | 0 | 0 | 0
| C.E. WAYRA I | 127.965 | 119.0458 | 127.965 | 7.492%
Total ENEL GREEN POWER PERU |  | 127.965 | 119.0458 | 127.965 | 7.492%
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE | 35.135 | 65.6255 | 35.135 | -46.46%
| C.E. TALARA | 7.6934 | 12.9356 | 7.6934 | -40.53%
Total ENERGÍA EÓLICA |  | 42.8284 | 78.5611 | 42.8284 | -45.48%
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 112.6584 | 112.6621 | 112.6584 | -0.003302%
| C.H. YUNCAN | 130.7717 | 130.3483 | 130.7717 | 0.3249%
| C.T. CHILCA 1 | 771.6526 | 329.7802 | 771.6526 | 134%
| C.T. CHILCA 2 | 102.651 | 101.401 | 102.651 | 1.233%
| C.T. ILO 2 | 0 | 0 | 0
| C.T. NEPI | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PLANTA ILO | 0 | 0 | 0
| C.S. INTIPAMPA | 0 | 0 | 0
Total ENGIE |  | 1117.7337 | 674.1916 | 1117.7337 | 65.79%
FENIX POWER | C.T. FENIX | 545.2902 | 0 | 545.2902
Total FENIX POWER |  | 545.2902 | 0 | 545.2902
GENERACIÓN ANDINA | C.H. 8 DE AGOSTO | 20.2908 | 3.9858 | 20.2908
| C.H. EL CARMEN | 8.2212 | 8.5024 | 8.2212 | -3.307%
Total GENERACIÓN ANDINA |  | 28.5121 | 12.4882 | 28.5121 | 128.3%
GEPSA | C.H. LA JOYA | 0 | 7.0587 | 0 | -100%
| C.H. ÁNGEL I | 20.3994 | 16.4983 | 20.3994 | 23.65%
| C.H. ÁNGEL II | 20.4039 | 16.5023 | 20.4039 | 23.64%
| C.H. ÁNGEL III | 20.1865 | 16.4426 | 20.1865 | 22.77%
Total GEPSA |  | 60.9898 | 56.502 | 60.9898 | 7.943%
GR PAINO | C.E. HUAMBOS | 6.4057 | 0 | 6.4057
Total GR PAINO |  | 6.4057 | 0 | 6.4057
GR TARUCA | C.E. DUNA | 3.9027 | 0 | 3.9027
Total GR TARUCA |  | 3.9027 | 0 | 3.9027
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0%
Total HIDROCAÑETE |  | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0%
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 18.992 | 16.0275 | 18.992 | 18.5%
Total HIDROELECTRICA HUANCHOR |  | 18.992 | 16.0275 | 18.992 | 18.5%
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA | 16.5098 | 7.4132 | 16.5098 | 122.7%
Total HUAURA POWER |  | 16.5098 | 7.4132 | 16.5098 | 122.7%
HYDRO PATAPO | C.H. PATAPO | 0.744 | 0.904 | 0.744 | -17.7%
Total HYDRO PATAPO |  | 0.744 | 0.904 | 0.744 | -17.7%
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 89.7682 | 89.7431 | 89.7682 | 0.02792%
Total INLAND |  | 89.7682 | 89.7431 | 89.7682 | 0.02792%
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | C.H. MANTA I | 9.5037 | 10.4039 | 9.5037 | -8.652%
Total INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES |  | 9.5037 | 10.4039 | 9.5037 | -8.652%
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PUCALLPA | 0 | 0 | 0
Total IYEPSA |  | 0 | 0 | 0
KALLPA | C.T. KALLPA | 776.41 | 616.0284 | 776.41 | 26.03%
| C.T. LAS FLORES | 0 | 175.208 | 0 | -100%
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 260.75 | 539.1905 | 260.75 | -51.64%
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 9.64 | 10.164 | 9.64 | -5.156%
Total KALLPA |  | 1046.8 | 1340.5909 | 1046.8 | -21.92%
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | 74.1114 |  | 74.1114
Total LA VIRGEN |  | 74.1114 |  | 74.1114
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR | 1.79 | 2.9035 | 1.79 | -38.35%
Total MAJA ENERGIA |  | 1.79 | 2.9035 | 1.79 | -38.35%
MAJES | C.S. MAJES SOLAR | 0 | 0 | 0
Total MAJES |  | 0 | 0 | 0
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV | 0 | 0 | 0
Total MOQUEGUA FV |  | 0 | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 5.457 | 5.6153 | 5.457 | -2.819%
| C.H. CAÑON DEL PATO | 172.759 | 238.9263 | 172.759 | -27.69%
| C.H. CARHUAQUERO | 91.139 | 91.3076 | 91.139 | -0.1846%
| C.H. CARHUAQUERO IV | 9.723 | 9.9234 | 9.723 | -2.02%
Total ORAZUL ENERGY PERÚ |  | 279.078 | 345.7726 | 279.078 | -19.29%
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA | 30.8049 | 26.2117 | 30.8049 | 17.52%
Total P.E. MARCONA |  | 30.8049 | 26.2117 | 30.8049 | 17.52%
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS | 93.4967 | 78.8275 | 93.4967 | 18.61%
Total P.E. TRES HERMANAS |  | 93.4967 | 78.8275 | 93.4967 | 18.61%

## 23. ANEXOII-3
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | ENERO 2022 | ENERO 2021 | 2022 | 2022 / 2021
|  | 2022-01-11 20:45 | 2021-01-08 19:45 | 2022-01-11 20:45 | Variación
|  | 44572.8646 | 44204.8229 | 44572.8646 | %
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 | 0
Total PANAMERICANA SOLAR |  | 0 | 0 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | 2.606 | 2.8205 | 2.606 | -7.606%
| C.T. HUAYCOLORO | 2.6111 | 4.4354 | 2.6111 | -41.13%
| C.T. DOÑA CATALINA | 2.0069 | 2.3075 | 2.0069 | -13.03%
| C.T. CALLAO | 2.2533 | 2.4024 | 2.2533 | -6.205%
Total PETRAMAS |  | 9.4773 | 11.9658 | 9.4773 | -20.8%
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN | 0 | 0 | 0
Total PLANTA ETEN |  | 0 | 0 | 0
REPARTICION | C.S. REPARTICION | 0 | 0 | 0
Total REPARTICION |  | 0 | 0 | 0
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY | 11.0196 | 19.9976 | 11.0196 | -44.9%
Total RIO BAÑOS |  | 11.0196 | 19.9976 | 11.0196 | -44.9%
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 16.5498 | 18.2151 | 16.5498 | -9.142%
Total RIO DOBLE |  | 16.5498 | 18.2151 | 16.5498 | -9.142%
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO | 0 | 0 | 0
Total SAMAY I |  | 0 | 0 | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 108.8896 | 109.5579 | 108.8896 | -0.61%
| M.C.H. TUPURI (1) | 0 |  | 0
Total SAN GABAN |  | 108.8896 | 109.5579 | 108.8896 | -0.61%
SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO | 7.6025 | 6.7642 | 7.6025 | 12.39%
Total SAN JACINTO |  | 7.6025 | 6.7642 | 7.6025 | 12.39%
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 | 20.1756 | 20.4907 | 20.1756 | -1.538%
Total SANTA ANA |  | 20.1756 | 20.4907 | 20.1756 | -1.538%
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO | 26.5936 | 0 | 26.5936
Total SDF ENERGIA |  | 26.5936 | 0 | 26.5936
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | 0 | 0 | 0
Total SHOUGESA |  | 0 | 0 | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | 17.1969 | 19.9852 | 17.1969 | -13.95%
| C.H. POECHOS II | 4.2039 | 3.3916 | 4.2039 | 23.95%
Total SINERSA |  | 21.4007 | 23.3767 | 21.4007 | -8.453%
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 34.7349 | 45.2273 | 34.7349 | -23.2%
| C.H. CHEVES | 78.828 | 164.1111 | 78.828 | -51.97%
| C.H. GALLITO CIEGO | 34.4499 | 13.9556 | 34.4499 | 146.9%
| C.H. HUAYLLACHO | 0.21724 | 0.21766 | 0.21724 | -0.193%
| C.H. MALPASO | 19.0589 | 46.6883 | 19.0589 | -59.18%
| C.H. MISAPUQUIO | 3.2511 | 3.5511 | 3.2511 | -8.448%
| C.H. OROYA | 5.6516 | 0 | 5.6516
| C.H. PACHACHACA | 0 | 0 | 0
| C.H. PARIAC | 3.3015 | 2.5662 | 3.3015 | 28.66%
| C.H. SAN ANTONIO | 0.29421 | 0 | 0.29421
| C.H. SAN IGNACIO | 0.24552 | 0.32818 | 0.24552 | -25.19%
| C.H. YAUPI | 106.9807 | 94.8937 | 106.9807 | 12.74%
Total STATKRAFT |  | 287.0136 | 371.539 | 287.0136 | -22.75%
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR | 0 | 0 | 0
Total TACNA SOLAR |  | 0 | 0 | 0
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS | 245.9136 | 0 | 245.9136
Total TERMOCHILCA |  | 245.9136 | 0 | 245.9136
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | 0 | 80.6622 | 0 | -100%
Total TERMOSELVA |  | 0 | 80.6622 | 0 | -100%
TOTAL MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE |  | 7070.2818 | 6909.6372 | 7070.2818 | 2.325%
IMPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
EXPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL (CONSIDERANDO LA IMPORTACIÓN) |  | 7070.2818 | 6909.6372 | 7070.2818 | 2.325%
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava, así como la central solar C.S. Yarucaya.
(01) Operación por pruebas de la M.C.H. Tupuri propiedad de SAN GABÁN.

## 24. ANEXOII-4
MÁXIMA DEMANDA MENSUAL
Máxima Demanda: |  | 7070.2818
Fecha: |  | 11/01/2022
Hora: |  | 20:45
FECHA | HFP |  |  |  |  | HP
| HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN | HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN
| HH:MM | MW | MW | MW | MW | HH:MM | MW | MW | MW | MW
01/01/2022 | 00:15 | 5825.9006 | 0 | 0 | 5825.9006 | 21:15 | 6145.3529 | 0 | 0 | 6145.3529
02/01/2022 | 23:15 | 5828.8032 | 0 | 0 | 5828.8032 | 20:30 | 6592.1637 | 0 | 0 | 6592.1637
03/01/2022 | 12:00 | 6802.0055 | 0 | 0 | 6802.0055 | 20:00 | 6829.8828 | 0 | 0 | 6829.8828
04/01/2022 | 11:45 | 7074.8473 | 0 | 0 | 7074.8473 | 20:00 | 6986.7248 | 0 | 0 | 6986.7248
05/01/2022 | 11:45 | 6927.1528 | 0 | 0 | 6927.1528 | 20:00 | 6866.3811 | 0 | 0 | 6866.3811
06/01/2022 | 12:00 | 6947.0392 | 0 | 0 | 6947.0392 | 20:00 | 6873.9991 | 0 | 0 | 6873.9991
07/01/2022 | 11:45 | 7171.2827 | 0 | 0 | 7171.2827 | 20:15 | 6979.9418 | 0 | 0 | 6979.9418
08/01/2022 | 11:45 | 7002.4296 | 0 | 0 | 7002.4296 | 20:00 | 6913.876 | 0 | 0 | 6913.876
09/01/2022 | 00:15 | 6251.036 | 0 | 0 | 6251.036 | 20:15 | 6867.6883 | 0 | 0 | 6867.6883
10/01/2022 | 12:00 | 7125.9983 | 0 | 0 | 7125.9983 | 21:00 | 7036.3252 | 0 | 0 | 7036.3252
11/01/2022 | 12:00 | 7198.3148 | 0 | 0 | 7198.3148 | 20:45 | 7070.2818 | 0 | 0 | 7070.2818
12/01/2022 | 12:00 | 7051.8388 | 0 | 0 | 7051.8388 | 19:45 | 6945.7248 | 0 | 0 | 6945.7248
13/01/2022 | 11:30 | 7098.3961 | 0 | 0 | 7098.3961 | 19:45 | 7011.121 | 0 | 0 | 7011.121
14/01/2022 | 12:00 | 7163.6852 | 0 | 0 | 7163.6852 | 19:45 | 6910.0171 | 0 | 0 | 6910.0171
15/01/2022 | 11:45 | 6963.2889 | 0 | 0 | 6963.2889 | 20:15 | 6887.3189 | 0 | 0 | 6887.3189
16/01/2022 | 00:15 | 6088.7246 | 0 | 0 | 6088.7246 | 19:30 | 6750.8892 | 0 | 0 | 6750.8892
17/01/2022 | 15:15 | 7121.2437 | 0 | 0 | 7121.2437 | 19:30 | 6932.9026 | 0 | 0 | 6932.9026
18/01/2022 | 12:00 | 7111.3559 | 0 | 0 | 7111.3559 | 20:00 | 6950.9114 | 0 | 0 | 6950.9114
19/01/2022 | 12:00 | 7073.0451 | 0 | 0 | 7073.0451 | 19:45 | 6848.4193 | 0 | 0 | 6848.4193
20/01/2022 | 12:00 | 7065.6896 | 0 | 0 | 7065.6896 | 19:45 | 6949.0501 | 0 | 0 | 6949.0501
21/01/2022 | 11:45 | 7017.9725 | 0 | 0 | 7017.9725 | 19:45 | 6790.5339 | 0 | 0 | 6790.5339
22/01/2022 | 11:30 | 6929.7954 | 0 | 0 | 6929.7954 | 20:00 | 6796.2442 | 0 | 0 | 6796.2442
23/01/2022 | 12:00 | 6125.0388 | 0 | 0 | 6125.0388 | 21:15 | 6681.1511 | 0 | 0 | 6681.1511
24/01/2022 | 11:30 | 7030.922 | 0 | 0 | 7030.922 | 19:45 | 6925.2994 | 0 | 0 | 6925.2994
25/01/2022 | 10:45 | 7125.9814 | 0 | 0 | 7125.9814 | 19:30 | 7007.0679 | 0 | 0 | 7007.0679
26/01/2022 | 12:00 | 7145.8669 | 0 | 0 | 7145.8669 | 20:00 | 7029.5415 | 0 | 0 | 7029.5415
27/01/2022 | 11:30 | 7107.1505 | 0 | 0 | 7107.1505 | 19:45 | 6943.6594 | 0 | 0 | 6943.6594
28/01/2022 | 12:00 | 7227.9465 | 0 | 0 | 7227.9465 | 17:15 | 6866.1202 | 0 | 0 | 6866.1202
29/01/2022 | 11:45 | 6816.1504 | 0 | 0 | 6816.1504 | 19:45 | 6780.3732 | 0 | 0 | 6780.3732
30/01/2022 | 00:15 | 6033.5937 | 0 | 0 | 6033.5937 | 20:30 | 6610.0816 | 0 | 0 | 6610.0816
31/01/2022 | 15:45 | 6921.8492 | 0 | 0 | 6921.8492 | 20:00 | 6904.4424 | 0 | 0 | 6904.4424

## 25.ANEXO III -1
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | 2022-01-02 16:16 | Desconectó la línea en 60 kV L-6021 (Azángaro - Antauta) por falla debido a descargas atmosféricas, según lo informado por Electro Puno, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de la S.E. Antauta en 1.36 MW. A las 16:18 h, se puso en servicio la línea y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 1.36
HIDRANDINA | L. HUALLANCA - LA PAMPA - LINEA L-6682 | 2022-01-03 13:10 | Desconectó la línea L-6682 (Huallanca - La Pampa) de 66 kV por falla monofásica en la fase "S" a 7.2 km desde la S.E. Huallanca, originada por fuertes vientos en la zona, según lo informado por Hidrandina, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro en las subestaciones La Pampa y Pallasca con un total de 0.465 MW, asimismo la C.H. Manta desconectó con 17.58 MW. A las 13:23 h, se conectó la línea L-6682 y se inició el restablecimiento de la carga interrumpida. A las 14:25 h, se conectó la línea L-6710 (La Pampa - Manta). A las 16:48 h la C.H. Manta sincronizó con el SEIN. | 0.47
ISA PERU | L. CONOCOCHA - VIZCARRA - LINEA L-2253 | 2022-01-05 13:58 | Desconectó la línea L-2253 (Vizcarra - Conococha) de 220 kV por falla monofásica en la fase "T" a 5.45 km desde la S.E. Vizcarra, debido a descargas atmosféricas, informada por Isa Perú, titular del equipo. Como consecuencia la carga del usuario libre Minera Antamina se redujo de 110.88 MW a 61.83 MW. Durante el evento se produjo recierre en el extremo de la S.E. Vizcarra; sin embargo, en la S.E. Conococha la línea quedó desconectada. A las 14:02 h, se conectó la línea y se procedió a normalizar la carga del usuario libre Minera Antamina. |  | 60
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2022-01-05 20:10 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 kV por falla debido a descargas atmosféricas, según lo informado por Electropuno, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de las SS.EE. Huancané y Ananea con una carga de 9.71 MW. A las 20:12 h, se conectó la línea y se procedió a recuperar los suministros interrumpidos | 9.71
STATKRAFT S.A | L. MAHR TÚNEL - ANDAYCHAGUA - LINEA L-6527 | 2022-01-06 00:11 | Desconexión de la línea L-6527 (San Cristóbal - San Antonio - MIna Carahuacra - Mahr Túnel) de 50 kV por falla en el pararrayo de la fase "R" en la S.E. San Antonio, según lo informado por Statkraft titular de los equipos. Como consecuencia, se interrumpió el suministro en la S.E. Planta Victoria con un total de 7,13 MW. A las 01:21 h, se conectó la línea y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 7.13
CONENHUA | L. TALTA - TAMBOMAYO - LINEA L-1048 | 2022-01-07 12:44 | Desconectó de la línea L-1048 (Talta - Tambomayo) de 138 kV por falla bifásica entre las fases "R y T" debido a descargas atmosféricas, según lo inofrmado por CONENHUA, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de la subestación Tambomayo con un total de 6,5 MW aproximadamente. A las 12:56 h, se conectó la línea y se procedió a normalizar los suministros interrumpidos. | 6.5
ATN 2 S.A. | L. COTARUSE - LAS BAMBAS - LINEA L-2056 | 2022-01-07 19:22 | Desconectó la línea L-2056 (Cotaruse - Las Bambas) de 220 kV por falla monofásica en la fase "S", debido a descargas atmosféricas según lo informado por ATN, titular del equipo. El sistema de protección despejo la falla mediante el disparo monopolar de la fase "S" seguido de un recierre, sin embargo, al persistir la falla se produjo la desconexión de la línea L-2056. Como consecuencia el usuario libre Minera Las Bambas redujo su carga de 141.43 MW a 122.89 MW. A las 19:26 h se declaró disponible la línea y se procedió con su conexión. A las 19:28 h se conectó la línea y se procedió a normalizar la carga del usuario libre Minera Las Bambas. |  | 18.54
MINERA ARUNTANI | L. PUNO - TUCARI - LINEA L-6007 | 2022-01-08 07:14 | Se produjo la desconexión de la línea L-6007 (Puno - Tukari) de 60 kV por falla cuya causa no fue informada por Minera Aruntani, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tukari con 1.28 MW aproximadamente. A las 07:37 h, se conectó la línea con lo cual se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. | 1.28
CONENHUA | L. TALTA - TAMBOMAYO - LINEA L-1048 | 2022-01-08 11:26 | Se produjo la desconexión de la línea L-1048 (Talta - Tambomayo) de 138 kV por falla bifásica entre las fases "R" y "T, debido a descargas atmosféricas en la zona de falla, informada por Conenhua, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tambomayo con 7.7 MW. A las 11:28 h, se conectó la línea con lo cual se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. | 7.7
COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | L. TRUJILLO NORTE - ALTO CHICAMA - LINEA L-1136 | 2022-01-09 12:40 | Se produjo la desconexión de la línea L-1136 (Trujillo Norte - Alto Chicama) de 138 kV por falla monofásica en la fase "T" a 25.9 km desde la S.E. Trujillo Norte, debido a probable polución de los aisladores en la zona de falla, según lo informado por Compañía Transmisora Andina, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro en la S.E. Alto Chicama con un total de 12,26 MW. A las 13:03 h,se declaró disponible la línea. A las 13:07 h, se conectó la línea pero con resultado negativo. La línea quedó indisponible para su inspección. A las 19:28 h, se conectó la línea L-1136 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 12.21
CONENHUA | L. TALTA - TAMBOMAYO - LINEA L-1048 | 2022-01-10 06:11 | Desconectó la línea L-1048 (Talta - Tambomayo) de 138 kV por falla bifásica entre las fases "S y T", debido a intensa nevada en la zona de falla, según lo informado por Conenhua, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tambomayo con un total de 6.8 MW. A las 06:12 h, se puso en servicio la línea y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 6.8

## 26.ANEXO III-2
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | L. TRUJILLO NORTE - ALTO CHICAMA - LINEA L-1136 | 2022-01-10 13:32 | Desconectó la línea L-1136 (Trujillo Norte - Alto Chicama) de 138 kV por falla monofásica en la fase "T" a 24.8 km desde la S.E. Trujillo Norte, cuya causa no fue informada por Compañía Transmisora Andina, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Alto Chicama con 13.88 MW aproximadamente. A las 14:09 h, se puso en servicio la línea y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 13.88
MINERA ARUNTANI | L. PUNO - TUCARI - LINEA L-6007 | 2022-01-11 06:36 | Desconectó la línea L-6007 (Puno - Tucari) de 60 kV por falla cuya causa no fue informada por Minera Aruntani, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tucari en 1.24 MW. A las 06:54 h, se puso en servicio la línea y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. | 1.24
MINERA ARUNTANI | L. PUNO - TUCARI - LINEA L-6007 | 2022-01-11 07:31 | Desconectó la línea L-6007 (Puno - Tucari) de 60 kV por falla a 60.5 km desde la S.E. Puno, cuya causa no fue informada por Minera Aruntani, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tucari en 0.1 MW. A las 08:23 h, se puso en servicio la línea y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. | 0.1
STATKRAFT S.A | L. CANCHAYLLO - Der. AZULCOCHA - LINEA L-6647 A | 2022-01-14 16:26 | Desconectó de la línea L-6647 (Canchayllo-Chumpe) de 60 kV por apertura del interruptor I06 en la C.H Canchayllo, según lo informado por Statkraft, titular de la línea. Cabe señalar que el interruptor I06 en la C.H Canchayllo, es de titularidad de EGECSAC. Como consecuencia, se interrumpieron las subestaciones Azulcocha y Chumpe con una carga de 5.52 MW. La C.H. Canchayllo se encontraba fuera de servicio por concentración de solidos en bocatoma. A las 16:45 h, se conectó la línea y se procedió a recuperar los suministros interrumpidos. | 5.52
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. CERRO VERDE - REPARTICIÓN - LINEA L-1029 | 2022-01-14 22:12 | Desconectó de la línea L-1029 (Cerro Verde-Repartición) de 138 kV con 40.51 MW por falla monofásica en la fase T, cuya causa se encuentra en investigación, según lo informado por REP, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpieron las subestaciones Repartición, Mollendo, Majes y Camaná con una carga de 39.93 MW. Además, se produjo reducción de carga en el usuario libre MCV en la SS.EE. Sulfuros e Hidrometarlurgica con un total de27,10 MW. A las 22:49 h, se energizó la línea L-1029 desde la S.E. Mollendo, la barra 138 kV de la S.E. Repartición, la línea L-1034 (Repartición La Joya) y la línea L-1035 (Repartición-San Camilo); entonces SEAL procedió a recuperar los suministros interrumpidos. A las 22:56 h, se energizó la línea L-1030 (Repartición-Mollendo) y la barra 138 kV de la S.E. Mollendo. | 19
STATKRAFT S.A | L. CARHUAMAYO - SHELBY - LINEA L-6515 | 2022-01-19 12:21 | Desconectaron las líneas L-6515 / 6517 (Carhuamayo - Shelby - Excelsior) de 50 kV por falla a 29 km desde la S.E. Excélsior debido a fuertes vientos en la zona, según lo informado por Statkraft, titular de las líneas. Como consecuencia se interrumpió el suministro en las SS.EE. La Fundición, Shelby y San Juan con un total de 1.72 MW. A las 12:23 h se conectaron las líneas y se normalizó el suministro interrumpido. | 1.72
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | L. COBRIZA I - COBRIZA II - LINEA L-6602 | 2022-01-19 17:37 | Desconectó la línea L-6602 (Cobriza I - Cobriza II) de 69 kV por falla monofásica en la fase "S" a 18.3 km desde la S.E. Cobriza I, debido a descargas atmosféricas, según lo informado por Inversiones Shaqsha, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro en la S.E. Cobriza II con un total de 1.43 MW. A las 17:38 h se conectó la línea y se recuperó el suministro interrumpido. | 1.43
MINERA HORIZONTE | L. TAYABAMBA - LLACUABAMBA - LINEA L-1134 | 2022-01-23 13:21 | Desconectó la línea L-1134 (Tayabamba - Llacuabamba) de 138 kV, por falla monofásica en la fase "R" a 12.4 km desde la S.E. Tayabamba, debido a contacto de un árbol entre las estructuras E-29 y E-30, según loinformado por MINERA HORIZONTE, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Llacuabamba y Pias con un total de 16.08 MW. A las 13:41 h, se conectó la línea sin éxito, quedando indisponible por inspección. A las 19:20 h, se conectó la línea L-1134 y se inició la recuperación del suministro interrumpido. | 16.08
HIDRANDINA | L. CHIMBOTE SUR - TRAPECIO - LINEA L-1129 | 2022-01-24 04:34 | Desconectó la línea L-1129 (Chimbote Sur - Trapecio) de 138 kV, por falla bifásica entre las fases "S y T", debido a una avería de la cadena de aisladores de la estructura E-39, según informe de HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la subestación Trapecio en 7.01 MW. A las 09:38 h, se conectó la línea luego de trabajos correctivos y se inició la recuperación del suministro interrumpido. | 7.01
ATN 2 S.A. | L. COTARUSE - LAS BAMBAS - LINEA L-2056 | 2022-01-25 19:43 | Desconectaron las líneas en 220 kV L-2055 y L-2056 (Cotaruse - Las Bambas) por falla monofásica en la fase "S" y falla bifásica entre las fases "R" y "S", respectivamente, a una distancia de 94 km desde la S.E. Cotaruse, debido a fenómenos atmosféricos en la zona de falla, según lo informado por ATN 2, titular de las líneas. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de Minera Las Bambas con un total de 139.5 MW. A las 19:51 h y 19:53 h, se conectaron las líneas L-2055 y L-2056, respectivamente, y se coordinó recuperar la carga interrumpida. | 139.5
CONELSUR LT SAC | S.E. INGENIO - SSEE SS.EE. | 2022-01-27 11:58 | Desconectó el transformador TP-01 de 60/22.9 kV en la S.E. Ingenio por actuaciónde su protección de la válvula de sobrepresión, debido a que la bolsa del tanque conservador tapo la tubería del respirador originando que el flujo del aire quede dentro del transformador, según lo informado por Conelsur, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió 2.99 MW en la S.E. Ingenio. A las 13:09 h se conectó el transformador y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 2.99
TRANSMANTARO | L. COLCABAMBA - POROMA - LINEA L-5031 | 2022-01-27 13:47 | Se produjo recierre exitoso en la línea L-5031 (Poroma - Colcabamba) de 500 kV, por falla monofásica en fase "S", debido a descargas atmosféricas, ubicada a 94.11 km de la S.E. Poroma, según lo informado por TRANSMANTARO, titular de la línea. Como consecuencia los usuarios libres Minera Cerro Verde (50 MW),Southern Perú (4.8 MW) y Mina Justa (5.25 MW). A las 13:51 h se coordinó recuperar toda la carga reducida. |  | 51.7

## 26.ANEXO III-3
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
CONELSUR LT SAC | L. HUANCAVELICA - INGENIO - LINEA L-6643 | 2022-01-27 13:51 | Desconectó la línea L-6643 (Huancavelica - Ingenio) de 60 kV en la S.E. Huancavelica por falla bifásica a tierra entre las fases "S" y "T" a 16.3 km desde la S.E. Huancavelica, debido a descargas atmosféricas, según lo informado por Conelsur, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Ingenio, Caudalosa y Minera Kolpa con un total de 8.6 MW. A las 14:08 h se conectó la línea y se inició la normalización de la carga interrumpida. | 17.52
CONELSUR LT SAC | L. CALLALLI - TALTA - LINEA L-1040 | 2022-01-27 16:04 | Desconectó la línea L-1040 (Callalli - Talta) de 138 kV por falla bifásica a tierra entre las fases "R" y "T", debido a descargas atmosféricas según lo informado por CONELSUR LT SAC, titular de la línea. Como consecuencia desconectaron las líneas L-1047 (Talta - Ares) y L-1048 (Talta - Tambomayo) de 138 kV, interrumpiendo los suministros en las subestaciones Ares, Tambomayo y Huancarama con un total de 2.47 MW, asimismo, desconectó la C.H Misapuquio con 3.84 MW. A las 16:56 h se conectó la línea L-1040. A las 16:57 h se conectó la línea L-1047 (Talta - Ares) de 138 kV y se coordinó recuperar la carga interrumpida en la S.E. Ares. A las 16:59 h entró en servicio la línea L-1048 (Talta - Tambomayo) de 138 kV con lo cual se coordinó recuperar la carga interrumpida en la S.E. Tambomayo. El día 28.01.2022 a las 12:27 h la C.H Misapuquio sincronizó con el SEIN. | 2.47
ELECTRO DUNAS | L. EL CARMEN - PEDREGAL - LINEA L-6619_Proyecto | 2022-01-28 03:11 | Desconectaron las líneas L-6619 (El Carmen - Pedregal) de 60 kV y L-6613 (Pedregal - Tambo de Mora) de 60 kV por falla monofásica "R" en la línea L-6613, debido al contacto de aves con la línea en la estructura N° 005, según lo informado por Electrodunas, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió 14.75 MW. A las 03:14 h se energizó la línea L-6613 y se procedió a recuperar la carga interrumpida de la S.E. Tambo de Mora. A las 03:16 h se energizó el transformador en la S.E.Pedregal recuperando los suministros interrumpidos. A las 03:19 h se conectó la línea L-6619. | 14.75
STATKRAFT S.A | L. CARHUAMAYO - SHELBY - LINEA L-6515 | 2022-01-30 08:46 | Desconectaron las líneas L-6515 / L-6517 (Carhuamayo – Shelby – Excelsior) de 50 kV por falla cuya causa se encuentra en investigación por Statkraft, titular de las líneas. Como consecuencia se interrumpió el suministros de Electro Centro en la SS.EE La Fundición (0.32 MW), Shelby (0.23 MW) y San Juan (0.03 MW). A las 09:42 h, se conectaron las líneas L-6515 / L-6517 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 0.58
STATKRAFT S.A | L. CARHUAMAYO - HUARÓN - LINEA L-6514 | 2022-01-30 08:51 | Desconectaron las líneas L-6514 / L-6516 (Carhuamayo – Shelby – Excelsior) de 50 kV por falla cuya causa se encuentra en investigación por parte de Statkraft, titular de las líneas. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Pan American Silver en la S.E. Shelby (2 MW) y de Mina Santander (4.5 MW). A las 11:11 h, se conectó la línea L-6514 (Carhuamayo – Shelby). La L-6516 quedó fuera por inspección. | 6.5
STATKRAFT S.A | L. CARHUAMAYO - JUNÍN - LINEA L-501 B | 2022-01-30 16:03 | Desconectó la línea L-6501 (Carhuamayo – Junín) de 50 kV por falla debido a intensa nevada en la zona de Junín, según lo informado por Statkraft, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Electrocentro en la S.E. Junín con un total de 0.6 MW. A las 16:04 h, se conectó la línea y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 0.6
MINERA ARES | L. ARES - ARCATA - LINEA L-6018 | 2022-01-31 14:23 | Se produjo la desconexión de la línea L-6018 (Ares - Arcata) de 60 kV por falla debido a descargas atmosféricas, según lo informado por Empresa de Transmisión Aymaraes, titular de la línea. Como consecuencia desconectó la C.H. Misapuquio con 3.84 MW y se interrumpió el suministro de la S.E. Arcata (3.446 MW). A las 14:46 h, se conectó la línea con lo cual se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. | 3.45
ELECTRO PUNO | L. PUNO - POMATA - ILAVE - LINEA L-6027 | 2022-01-31 18:24 | Desconectó la línea L-6027 (Puno – Pomata) de 60 kV por falla originada por descarga atmosférica en la zona de Pomata, según lo informado por Electropuno, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Ilave y Pomata con un total de 6.4 MW. A las 18:26 h, se conectó la línea L-6027 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 6.4

## Contraportada
  Director Ejecutivo
  Ing. Leonardo Dejo Prado
  Revisado y Aprobado por:
  Sub Director de Gestión de la Información
  Ing. Jorge Izquierdo Ríos
  Elaborado por:
  Analista de Gestión de la Información
  Ing. Ricardo Varas Barrios
  Contactos:
  COES
  Sub Dirección de Gestión de Información
  Av. Los Conquistadores Nro 1144, piso 2
  San Isidro - Lima
  Perú
  +51 (1) 611 - 8585
  Anexo: 655
  sgi@coes.org.pe
  Atención al Cliente:
  +51 (1)611-8585 Anexo 620
  Suscripciones: http://www.coes.org.pe/Portal/publicaciones/suscripcion/index
  Este documento puede ser descargado desde:
  http://www.coes.org.pe/Portal/PostOperacion/Informes/EvaluacionMensual
  Puede visitar nuestros Indicadores BI, con data histórica del SEIN en:
  https://www.coes.org.pe/Portal/portalinformacion/VisorPowerBI