## Portada
Lima, 11 de agosto de 2022
dirección EJECUTIVA
SUB DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
INFSGI-MES-07-2022
Versión:01
INFORME MENSUAL
DE OPERACIÓN
julio 2022

## Índice
CONTENIDO
Página N°
1. RESUMEN
| 1.1. Producción de energía eléctrica en julio 2022 en comparación al mismo mes del año anterior | 1
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2022
| 2.1. Inicio de Operación Comercial en el SEIN | 2
| 2.2. Potencia Instalada en el SEIN | 2
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN
| 3.1. Producción por tipo de Generación | 3
| 3.2. Producción por tipo de Recurso Energético | 4
| 3.3. Producción por Recursos Energéticos Renovables | 5
| 3.4. Factor de planta de las centrales RER | 6
| 3.5. Participación de la producción por empresas Integrantes | 7
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN
| 4.1 Máxima Potencia Coincidente Por tipo de generación | 8
| 4.2. Participación por Empresas Integrantes en la máxima potencia coincidente | 9
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
| 5.1. Volumen útil de los embalses y lagunas | 10
| 5.2. Evolución de volúmenes de embalses y lagunas | 10
| 5.3. Promedio mensual de los caudales | 12
| 5.4. Evolución de los caudales | 12
6. COSTOS MARGINALES PROMEDIO MENSUAL DEL SEIN
| 6.1. Costos Marginales Promedio Mensual del SEIN | 14
| 6.2. Ubicación geográfica de las principales barras en el SEIN. | 15
7. HORAS DE CONGESTIÓN EN LAS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
| 7.1. Horas de congestión por Área Operativa | 16
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON DISMINUCIÓN O INTERRUPCIÓN DE SUMINISTROS
| 8.1. Fallas por tipo de equipo y causa según clasificación CIER | 17
ANEXOS
I. PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN |  | 18
II. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL |  | 21
III. LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS |  | 25

## 1. Resumen
INFORME DE LA OPERACIÓN MENSUAL
JULIO 2022
[7 empty] | mes: | julio
[7 empty] | año: | 2022
1. RESUMEN | [7 empty] | 2022-07-01
31
1.1. Producción de energía eléctrica en julio 2022 en comparación al mismo mes del año anterior
- | El total de la producción de energía eléctrica de la empresas generadoras integrantes del COES en el mes de julio 2022 fue de 4_697,05 GWh, lo que representa un incremento de 213,88 GWh (4,77%) en comparación con el año 2021.
- | La producción de electricidad con centrales hidroeléctricas durante el mes de julio 2022 fue de 1 978,58 GWh (1,99% menor al registrado durante julio del año 2021).
- | La producción de electricidad con centrales termoeléctricas durante el mes de julio 2022 fue de 2 486,90 GWh, 10,11% mayor al registrado durante julio del año 2021. La participación del gas natural de Camisea fue de 49,69%, mientras que las del gas que proviene de los yacimientos de Aguaytía y Malacas fue del 2,22%, la producción con diesel, residual, carbón, biogás y bagazo tuvieron una intervención del 0,03%, 0,02%, 0,25%, 0,14%, 0,60% respectivamente.
- | La producción de energía eléctrica con centrales eólicas fue de 172,62 GWh y con centrales solares fue de 58,95 GWh, los cuales tuvieron una participación de 3,68% y 1,25% respectivamente.
|  | JULIO 2022 |  | JULIO 2021
RECURSO
[5 empty] | Hidro | 1978.5845 | 2018.6978
[5 empty] | Gas Natural | 2438.2194 | 2218.1853
[5 empty] | Carbón | 11.7454 | 0.24533
[5 empty] | Diesel2/Residual500/Residual 6 | 2.0985 | 0.90898
[5 empty] | Bagazo / Biogás | 34.832 | 39.1656
[5 empty] | Eólico | 172.6201 | 147.3497
[5 empty] | Solar | 58.9453 | 58.6137
| Total = 4 697,05 GWh |  | Total = 4 483,17 GWh
Gráfico 1: Comparación de producción mensual de electricidad en julio por tipo de recurso energético.

## 2. Oferta de generación
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2022
2.1. INICIO DE OPERACIÓN COMERCIAL EN EL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión (kV) | Potencia Instalada (MW) | Potencia Efectiva (MW) | Operación Comercial
KALLPA | Termoeléctrica | Vapor | TV / Ciclo Combinado | C.T. Las Flores | TV | 13.8 | 114.5 | 114.5 | 09.06.2022
Total | [6 empty] | 114.5 | 114.5
2.2. CONCLUSIÓN DE OPERACIÓN COMERCIAL EN EL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión (kV) | Potencia Instalada (MW) | Potencia Efectiva (MW) | Operación Comercial
HYDROPATAPO | Hidroeléctrica | Agua | Turbina Kaplan | C.H. Patapo | G1 | 0.4 | 1 | 0.92847 | 06.06.2022
Total | [6 empty] | 1 | 0.92847
2.3. POTENCIA INSTALADA EN EL SEIN
| POTENCIA INSTALADA (MW) |  | JULIO 2022 | JULIO 2021 | VARIACIÓN (%)
| HIDROELÉCTRICA |  | 5260.9382 | 5276.8692 | -0.3019%
| TERMOELÉCTRICA |  | 7605.0945 | 7379.6845 | 3.054%
| EÓLICA |  | 412.2 | 412.2 | 0%
| SOLAR |  | 282.275 | 285.02 | -0.9631%
| TOTAL |  | 13560.5077 | 13353.7737 | 1.548%
Cuadro N° 2: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de julio 2021 y julio 2022
Gráfico N° 3: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de julio 2021 y julio 2022

## 3. Tipo Generación
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN (GWh)
3.1. PRODUCCIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN (GWh)
Por tipo de Generación | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a julio
| 2022-05-04 | 2022-06-03 | 2022-07-01 | 2021-07-01 | Var (%) | 2022 | 2021 | Var (%) 2022/2021 | 2020 | Var (%) 2021/2020
Hidroeléctrica | 2616.8815 | 2201.5644 | 1978.5845 | 2018.6978 | -1.987% | 18865.3004 | 19313.8456 | -2.322% | 19011.548 | 1.59%
Termoeléctrica | 1744.0972 | 2132.0934 | 2486.8953 | 2258.5053 | 10.11% | 11591.3167 | 10350.3563 | 11.99% | 6889.4532 | 50.23%
Eólica | 171.7633 | 155.7911 | 172.6201 | 147.3497 | 17.15% | 1095.8716 | 1011.0538 | 8.389% | 970.4606 | 4.183%
Solar | 62.213 | 55.0174 | 58.9453 | 58.6137 | 0.5658% | 438.7772 | 432.8414 | 1.371% | 411.6691 | 5.143%
Total | 4594.9549 | 4544.4663 | 4697.0451 | 4483.1664 | 4.771% | 31991.2658 | 31108.097 | 2.839% | 27283.1308 | 14.02%
Importación | 9.7373 | 10.5132 | 4.8731 | 2.3163 | 110.4% | 29.7298 | 30.9785 | -4.031% | 34.0211 | -8.943%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | -9.7373 | -10.5132 | -4.8731 | -2.3163 |  | -29.7298 | -30.9785 |  | -34.0211
Cuadro N° 3: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de generación en el SEIN.
Gráfico N° 4: Comparación de la producción de energía eléctrica por tipo de generación acumulada a julio

## 4. Tipo Recurso
3.2. PRODUCCIÓN POR TIPO DE RECURSO ENERGÉTICO (GWh)
Por tipo de Recurso Energético | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a julio
| 2022-05-04 | 2022-06-03 | 2022-07-01 | 2021-07-01 | Var (%) | 2022 | 2021 | Var (%) 2022/2021 | 2020 | Var (%) 2021/2020
Agua | 2616.8815 | 2201.5644 | 1978.5845 | 2018.6978 | -1.987% | 18865.3004 | 19313.8456 | -2.322% | 19011.548 | 1.59%
G.N. de Camisea | 1645.2047 | 2002.6152 | 2334.0893 | 2132.525 | 9.452% | 10910.1282 | 9637.7148 | 13.2% | 6428.8482 | 49.91%
G.N. de Malacas | 62.7595 | 58.9598 | 61.9347 | 67.361 | -8.055% | 348.7338 | 401.2683 | -13.09% | 293.6437 | 36.65%
G.N. de Aguaytía | 9.7058 | 35.8464 | 42.1953 | 18.2993 |  | 117.7054 | 89.9496 | 30.86% | 15.8494 | 467.5%
G.N. de La Isla | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Carbón | 0 | 0 | 11.7454 | 0.24533 | 4688% | 17.8293 | 13.0241 | 36.9% | 0
Residual 500 | 0.93734 | 0 | 0.89028 | 0 |  | 7.0801 | 4.2981 | 64.73% | 1.2236 | 251.3%
Residual 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Diesel 2 | 0.97724 | 5.8887 | 1.2082 | 0.90898 | 32.92% | 15.3917 | 11.1535 | 38% | 8.279 | 34.72%
Bagazo | 19.6019 | 22.2325 | 28.2684 | 32.9229 | -14.14% | 131.2979 | 145.6106 | -9.829% | 115.9836 | 25.54%
Biogás | 4.9107 | 6.5508 | 6.5636 | 6.2427 | 5.141% | 43.1504 | 47.3372 | -8.845% | 25.6257 | 84.73%
Solar | 62.213 | 55.0174 | 58.9453 | 58.6137 | 0.5658% | 438.7772 | 432.8414 | 1.371% | 411.6691 | 5.143%
Eólico | 171.7633 | 155.7911 | 172.6201 | 147.3497 | 17.15% | 1095.8716 | 1011.0538 | 8.389% | 970.4606 | 4.183%
Total | 4594.9549 | 4544.4663 | 4697.0451 | 4483.1664 | 4.771% | 31991.2658 | 31108.097 | 2.839% | 27283.1308 | 14.02%
Importación | 9.7373 | 10.5132 | 4.8731 | 2.3163 | 110.4% | 29.7298 | 30.9785 | -4.031% | 34.0211 | -8.943%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | -9.7373 | -10.5132 | -4.8731 | -2.3163 |  | -29.7298 | -30.9785 |  | -34.0211
Cuadro N° 4: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético en el SEIN.
Gráfico N° 5: Comparación de la producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético acumulado a julio.

## 5. RER
3.3. PRODUCCIÓN POR RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES (GWh)
Recursos Energéticos Renovables (RER) (*) | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a julio
| 2022-05-04 | 2022-06-03 | 2022-07-01 | 2021-07-01 | Var (%) | 2022 | 2021 | Var (%) 2022/2021 | 2020 | Var (%) 2021/2020
Agua | 182.0582 | 147.3952 | 112.1808 | 134.4695 | -16.58% | 1373.0084 | 1490.1806 | -7.863% | 1396.4755 | 6.71%
Eólica | 171.7633 | 155.7911 | 172.6201 | 147.3497 | 17.15% | 1095.8716 | 1011.0538 | 8.389% | 970.4606 | 4.183%
Solar | 62.213 | 55.0174 | 58.9453 | 58.6137 | 0.5658% | 438.7772 | 432.8414 | 1.371% | 411.6691 | 5.143%
Bagazo | 19.6019 | 22.2325 | 28.2684 | 32.9229 | -14.14% | 131.2979 | 145.6106 | -9.829% | 115.9836 | 25.54%
Biogás | 4.9107 | 6.5508 | 6.5636 | 6.2427 | 5.141% | 43.1504 | 47.3372 | -8.845% | 25.6257 | 84.73%
Total RER | 440.547 | 386.987 | 378.5782 | 379.5985 | -0.2688% | 3082.1054 | 3127.0235 | -1.436% | 2920.2145 | 7.082%
Participación en el SEIN (%) | 9.588% | 8.516% | 8.06% | 8.467% |  | 9.634% | 10.05% |  | 10.7%
Cuadro N° 5: Producción de energía eléctrica (GWh) con recursos energético renovables en el SEIN.
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables (biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz), e hidroléctricas cuya capacidad instalada no sobrepase los 20 MW, según D.L. N° 1002. Son consideradas las centrales RER adjudicadas por susbasta además de las centrales no adjudicadas de bagazo C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava, así como la central solar C.S. Yarucaya.
Gráfico N° 6: Comparación de la producción de energía eléctrica acumulada (GWh) con recursos energéticos renovables en julio.
|  | PRODUCCIÓN TOTAL SEIN : |  |  | 4697.0451 | GWh |  |  |  |  | 4318.4651
|  | PRODUCCIÓN TOTAL RER : |  |  | 378.58 | GWh
Gráfico N° 7: Participación de las RER en la Matriz de Generación del SEIN en julio 2022.

## 6. FP RER
3.4. FACTOR DE PLANTA DE LAS CENTRALES RER DEL SEIN
|  | CENTRAL | RECURSO
[5 empty] | Producción (GWh) | Factor de planta |  |  | 2022 | 2021
|  | C.H. RENOVANDES H1 | AGUA | 20.862 | 14.5737 | 0.93895 | HIDROELÉCTRICAS | C.H. CHANCAY | 0.97327 | 0.94439
|  | C.H. YARUCAYA | AGUA | 18.148 | 10.3716 | 0.76814 |  | C.H. RENOVANDES H1 | 0.88837 | 0.96959
|  | C.H. CHANCAY | AGUA | 20.296 | 9.9917 | 0.66169 |  | C.H. 8 DE AGOSTO | 0.88258 | 0.61609
|  | C.H. CARHUAC | AGUA | 20.366 | 7.5691 | 0.49953 |  | C.H. RUCUY | 0.86981 | 0.85152
|  | C.H. RUCUY | AGUA | 20.27 | 7.488 | 0.49652 |  | C.H. POTRERO | 0.85865 | 0.79117
|  | C.H. CARHUAQUERO IV | AGUA | 9.983 | 7.1289 | 0.95982 |  | C.H. RUNATULLO III | 0.82279 | 0.74997
|  | C.H. LAS PIZARRAS | AGUA | 19.1995 | 5.85 | 0.40954 |  | C.H. LAS PIZARRAS | 0.80419 | 0.83577
|  | C.H. POTRERO | AGUA | 20.202 | 4.8327 | 0.32153 |  | C.H. YARUCAYA | 0.77859 | 1.076
|  | C.H. LA JOYA | AGUA | 9.0799 | 4.6299 | 0.68537 |  | C.H. ÁNGEL II | 0.76787 | 0.75944
|  | C.H. ÁNGEL III | AGUA | 20.0841 | 4.0668 | 0.27216 |  | C.H. ÁNGEL III | 0.73448 | 0.75085
|  | C.H. ÁNGEL II | AGUA | 19.9872 | 4.0447 | 0.272 |  | C.H. ÁNGEL I | 0.7253 | 0.70675
|  | C.H. RUNATULLO III | AGUA | 19.966 | 3.6654 | 0.24675 |  | C.H. RUNATULLO II | 0.71955 | 0.63118
|  | C.H. ÁNGEL I | AGUA | 20.0509 | 2.8307 | 0.18975 |  | C.H. CARHUAC | 0.71886 | 0.72552
|  | C.H. POECHOS II | AGUA | 9.566 | 2.6882 | 0.37772 |  | C.H. MANTA I | 0.70616 | 0.52339
|  | C.H. 8 DE AGOSTO | AGUA | 20.58 | 2.4995 | 0.16325 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 0.7013 | 0.90436
|  | C.H. IMPERIAL | AGUA | 3.973 | 2.4704 | 0.83575 |  | C.H. HUASAHUASI II | 0.69482 | 0.72098
|  | C.H. RUNATULLO II | AGUA | 19.967 | 2.4654 | 0.16596 |  | C.H. POECHOS II | 0.6784 | 0.66035
|  | C.H. CAÑA BRAVA | AGUA | 5.67 | 2.1021 | 0.49831 |  | C.H. HUASAHUASI I | 0.6747 | 0.69826
|  | C.H. HUASAHUASI II | AGUA | 9.9643 | 2.0571 | 0.27748 |  | C.H. LA JOYA | 0.66751 | 0.78518
|  | C.H. EL CARMEN | AGUA | 8.58 | 1.9782 | 0.30989 |  | C.H. EL CARMEN | 0.65841 | 0.67198
|  | C.H. HUASAHUASI I | AGUA | 9.85 | 1.8148 | 0.24764 |  | C.H. CAÑA BRAVA | 0.65447 | 0.83469
|  | C.H. YANAPAMPA | AGUA | 3.9162 | 1.3969 | 0.47942 |  | C.H. SANTA CRUZ II | 0.6339 | 0.62356
|  | C.H. SANTA CRUZ II | AGUA | 6.502 | 1.2689 | 0.26231 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 0.61533 | 0.60799
|  | C.H. MANTA I | AGUA | 20.7634 | 1.1176 | 0.072343 |  | C.H. YANAPAMPA | 0.60063 | 0.84591
|  | C.H. SANTA CRUZ I | AGUA | 6.636 | 1.0331 | 0.20924 |  | C.H. IMPERIAL | 0.59642 | 0.78361
|  | C.H. RONCADOR | AGUA | 3.3108 | 1.0183 | 0.41342 |  | C.H. CANCHAYLLO | 0.55379 | 0.62338
|  | C.H. CANCHAYLLO | AGUA | 5.189 | 0.94246 | 0.24412 |  | C.H. RONCADOR | 0.46532 | 0.64724
|  | C.H. HER 1 | AGUA | 0.67864 | 0.24543 | 0.48609 |  | C.H. HER 1 | 0.45274 | 0.42776
|  | C.H. PURMACANA | AGUA | 1.769 | 0.039139 | 0.029738 |  | C.H. PURMACANA | 0.1267 | 0.22758
|  | C.E. WAYRA I | EÓLICA | 132.3 | 57.0634 | 0.57973 | EÓLICAS | C.E. WAYRA I | 0.65135 | 0.4962
|  | C.E. TRES HERMANAS | EÓLICA | 97.15 | 47.0988 | 0.65162 |  | C.E. TRES HERMANAS | 0.61677 | 0.60022
|  | C.E. CUPISNIQUE | EÓLICA | 83.15 | 27.3503 | 0.44211 |  | C.E. CUPISNIQUE | 0.52047 | 0.38344
|  | C.E. MARCONA | EÓLICA | 32 | 15.3887 | 0.64637 |  | C.E. MARCONA | 0.47235 | 0.63396
|  | C.E. TALARA | EÓLICA | 30.86 | 12.0821 | 0.52623 |  | C.E. TALARA | 0.46211 | 0.42051
|  | C.E. DUNA | EÓLICA | 18.37 | 7.7393 | 0.56626 |  | C.E. DUNA | 0.39804 | 0.30249
|  | C.E. HUAMBOS | EÓLICA | 18.37 | 5.8975 | 0.4315 |  | C.E. HUAMBOS | 0.29669 | 0.22057
|  | C.S. RUBI | SOLAR | 144.48 | 32.247 | 0.29999 | SOLARES | C.S. RUBI | 0.32601 | 0.32304
Gráfico N° 8: Producción de energía eléctrica (GWh) y factor de planta de las centrales con recursos energético renovables por tipo de generación en julio 2022. Nota: Son consideradas las centrales adjudicadas por subasta RER y cuenten con operación comercial |  | C.S. INTIPAMPA | SOLAR | 44.54 | 8.0882 | 0.24408 |  | C.S. INTIPAMPA | 0.32086 | 0.25353
|  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | SOLAR | 20 | 4.2211 | 0.28367 |  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0.30938 | 0.317
| Factor de planta de las centrales RER Acumulado al 31 de julio | C.S. TACNA SOLAR | SOLAR | 20 | 3.6147 | 0.24293 |  | C.S. TACNA SOLAR | 0.3008 | 0.30049
|  | C.S. MOQUEGUA FV | SOLAR | 16 | 3.5675 | 0.29969 |  | C.S. MOQUEGUA FV | 0.25986 | 0.32833
|  | C.S. MAJES SOLAR | SOLAR | 20 | 3.5525 | 0.23874 |  | C.S. MAJES SOLAR | 0.25513 | 0.23658
|  | C.S. REPARTICION | SOLAR | 20 | 3.4001 | 0.2285 |  | C.S. REPARTICION | 0.2412 | 0.23856
|  | C.T. PARAMONGA | BIOCOMBUSTIBLE | 12.741 | 9.7769 | 1.0314 | TERMOELÉCTRICAS | C.T. PARAMONGA | 0.78658 | 0.90379
|  | C.T. LA GRINGA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.9537 | 1.9485 | 0.88667 |  | C.T. HUAYCOLORO | 0.76367 | 0.84458
|  | C.T. HUAYCOLORO | BIOCOMBUSTIBLE | 4.2625 | 1.7037 | 0.53721 |  | C.T. LA GRINGA | 0.70506 | 0.81908
|  | C.T. DOÑA CATALINA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.4 | 1.5011 | 0.84067 |  | C.T. DOÑA CATALINA | 0.6765 | 0.70205
|  | C.T. CALLAO | BIOCOMBUSTIBLE | 2.4 | 1.4104 | 0.78986 |  | C.T. CALLAO | 0.66511 | 0.66644
Gráfico N° 9: factor de planta de las centrales con recursos energético renovables en el SEIN en julio. Nota: Son consideradas las centrales adjudicadas por subasta RER y cuenten con operación comercial

## 7. Generacion empresa
3.5. PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN (GWh) POR EMPRESAS INTEGRANTES
Empresa Integrante (GWh) | julio |  |  |  | Variación 2022/2021 (GWh) |  | 2022 | 2021
| 2022 | 2021 | Var (%) |  |  | HYDRO PATAPO |  | 0.36812
KALLPA | 901.8833 | 749.3663 | 20.35% |  |  | ELECTRO ZAÑA |  | 6.8518
ENGIE | 723.533 | 719.6425 | 0.5406% |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0.15688
ENEL GENERACION PERU | 629.5878 | 578.001 | 8.925% |  |  | ATRIA | 0.039139 | 0.12315
ELECTROPERU | 622.6185 | 624.5291 | -0.3059% |  |  | PLANTA ETEN | 0.042956 | 0.10605
FENIX POWER | 386.1399 | 405.9319 | -4.876% |  |  | COLCA SOLAR | 0.25422
TERMOCHILCA | 203.6179 | 184.7211 | 10.23% |  |  | IYEPSA | 0.34143 | 0.017893
STATKRAFT | 160.5206 | 155.3757 | 3.311% |  |  | SAMAY I | 0.73739 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | 92.6412 | 117.0968 | -20.88% |  |  | SHOUGESA | 0.89304 | 0.24566
ENEL GREEN POWER PERU | 89.3104 | 78.9901 | 13.07% |  |  | EGECSAC | 0.94246 | 1.7285
EGASA | 72.3475 | 72.3707 | -0.03199% |  |  | MAJA ENERGIA | 1.0183 | 0.98916
EMGE HUALLAGA | 63.2682 | 53.1975 | 18.93% |  |  | INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 1.1176 | 4.8591
ENEL GENERACION PIURA | 61.9347 | 67.3611 | -8.056% |  |  | CENTRALES SANTA ROSA | 1.1715
EGEMSA | 61.3978 | 83.364 | -26.35% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 1.3969 | 1.6536
SAN GABAN | 54.3784 | 31.582 | 72.18% |  |  | HIDROCAÑETE | 2.4704 | 2.4091
CELEPSA | 53.6054 | 53.0221 | 1.1% |  |  | REPARTICION | 3.4001 | 3.654
CHINANGO | 48.2696 | 49.3653 | -2.22% |  |  | MAJES | 3.5525 | 3.5533
P.E. TRES HERMANAS | 47.0988 | 39.041 | 20.64% |  |  | MOQUEGUA FV | 3.5675 | 3.6523
TERMOSELVA | 42.1953 | 18.2993 | 130.6% |  |  | TACNA SOLAR | 3.6147 | 3.3926
ENERGÍA EÓLICA | 39.4324 | 29.7518 | 32.54% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 4.2211 | 4.353
INLAND | 37.1893 | 43.5825 | -14.67% |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 4.4777 | 7.6635
EMGE HUANZA | 30.474 | 36.6211 | -16.79% |  |  | AGUA AZUL | 4.8327 | 3.7404
EGESUR | 22.1462 | 17.2521 | 28.37% |  |  | SAN JACINTO | 5.0808 | 5.1189
SDF ENERGIA | 21.9059 | 20.8087 | 5.273% |  |  | RIO DOBLE | 5.85 | 7.0528
LA VIRGEN | 20.5488 | 17.2077 | 19.42% |  |  | GR PAINO | 5.8975 | 7.7453
GEPSA | 15.5722 | 15.9381 | -2.296% |  |  | AGROAURORA | 6.4049 | 9.5373
P.E. MARCONA | 15.3887 | 13.5787 | 13.33% |  |  | PETRAMAS | 6.5636 | 6.2427
SANTA ANA | 14.5737 | 14.6556 | -0.559% |  |  | BIOENERGIA | 7.0058 | 6.937
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 13.2383 | 12.2794 | 7.809% |  |  | RIO BAÑOS | 7.488 | 8.1706
SINERSA | 12.6799 | 16.7225 | -24.17% |  |  | ANDEAN POWER | 7.5691 | 8.9725
EMGE JUNÍN | 12.3047 | 12.0376 | 2.219% |  |  | GR TARUCA | 7.7393 | 10.2971
HUAURA POWER | 10.3716 | 10.6952 | -3.026% |  |  | CELEPSA RENOVABLES | 9.4034 | 9.856
AIPSA | 9.7769 | 11.3296 | -13.71% |  |  | AIPSA | 9.7769 | 11.3296
CELEPSA RENOVABLES | 9.4034 | 9.856 | -4.592% |  |  | HUAURA POWER | 10.3716 | 10.6952
GR TARUCA | 7.7393 | 10.2971 | -24.84% |  |  | EMGE JUNÍN | 12.3047 | 12.0376
ANDEAN POWER | 7.5691 | 8.9725 | -15.64% |  |  | SINERSA | 12.6799 | 16.7225
RIO BAÑOS | 7.488 | 8.1706 | -8.354% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 13.2383 | 12.2794
BIOENERGIA | 7.0058 | 6.937 | 0.9917% |  |  | SANTA ANA | 14.5737 | 14.6556
PETRAMAS | 6.5636 | 6.2427 | 5.141% |  |  | P.E. MARCONA | 15.3887 | 13.5787
AGROAURORA | 6.4049 | 9.5373 | -32.84% |  |  | GEPSA | 15.5722 | 15.9381
GR PAINO | 5.8975 | 7.7453 | -23.86% |  |  | LA VIRGEN | 20.5488 | 17.2077
RIO DOBLE | 5.85 | 7.0528 | -17.05% |  |  | SDF ENERGIA | 21.9059 | 20.8087
SAN JACINTO | 5.0808 | 5.1189 | -0.7456% |  |  | EGESUR | 22.1462 | 17.2521
AGUA AZUL | 4.8327 | 3.7404 | 29.21% |  |  | EMGE HUANZA | 30.474 | 36.6211
GENERACIÓN ANDINA | 4.4777 | 7.6635 | -41.57% |  |  | INLAND | 37.1893 | 43.5825
PANAMERICANA SOLAR | 4.2211 | 4.353 | -3.031% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 39.4324 | 29.7518
TACNA SOLAR | 3.6147 | 3.3926 | 6.548% |  |  | TERMOSELVA | 42.1953 | 18.2993
MOQUEGUA FV | 3.5675 | 3.6523 | -2.322% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 47.0988 | 39.041
MAJES | 3.5525 | 3.5533 | -0.02243% |  |  | CHINANGO | 48.2696 | 49.3653
REPARTICION | 3.4001 | 3.654 | -6.95% |  |  | CELEPSA | 53.6054 | 53.0221
HIDROCAÑETE | 2.4704 | 2.4091 | 2.545% |  |  | SAN GABAN | 54.3784 | 31.582
ELECTRICA YANAPAMPA | 1.3969 | 1.6536 | -15.53% |  |  | EGEMSA | 61.3978 | 83.364
CENTRALES SANTA ROSA | 1.1715 |  |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 61.9347 | 67.3611
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 1.1176 | 4.8591 | -77% |  |  | EMGE HUALLAGA | 63.2682 | 53.1975
MAJA ENERGIA | 1.0183 | 0.98916 | 2.949% |  |  | EGASA | 72.3475 | 72.3707
EGECSAC | 0.94246 | 1.7285 | -45.48% |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 89.3104 | 78.9901
SHOUGESA | 0.89304 | 0.24566 | 263.5% |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 92.6412 | 117.0968
SAMAY I | 0.73739 | 0 |  |  |  | STATKRAFT | 160.5206 | 155.3757
IYEPSA | 0.34143 | 0.017893 | 1808% |  |  | TERMOCHILCA | 203.6179 | 184.7211
COLCA SOLAR | 0.25422 |  |  |  |  | FENIX POWER | 386.1399 | 405.9319
PLANTA ETEN | 0.042956 | 0.10605 | -59.5% |  |  | ELECTROPERU | 622.6185 | 624.5291
ATRIA | 0.039139 | 0.12315 | -68.22% |  |  | ENEL GENERACION PERU | 629.5878 | 578.001
CERRO VERDE | 0 | 0.15688 | -100% |  |  | ENGIE | 723.533 | 719.6425
ELECTRO ZAÑA |  | 6.8518 | -100% |  |  | KALLPA | 901.8833 | 749.3663
HYDRO PATAPO |  | 0.36812 | -100%
Total | 4697.0451 | 4483.1664 | 4.771%
Cuadro N° 6: Participación de las empresas generadoras del COES en la producción de energía eléctrica (GWh) en julio |  |  |  | Gráfico N° 10: Comparación de producción energética (GWh) de las empresas generadoras del COES en julio

## 8. Max Potencia
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN (MW)
4.1. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE POR TIPO DE GENERACIÓN (MW)
Tipo de Generación | Últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Máxima Potencia Anual
| 2022-05-31 18:45 | 2022-06-15 19:15 | 2022-07-19 19:15 | 2021-07-02 19:00 | Var (%) | 2022 | 2021 | Var (%) 2022/2021 | 2020 | Var (%) 2021/2020
| 2022-05-31 18:45 | 2022-06-15 19:15 | 2022-07-19 19:15 | 2021-07-02 19:00 |  | 2022-02-22 19:45 | 2021-01-08 19:45 |  | 2020-02-25 19:30
| 44712.7812 | 44727.8021 | 44761.8021 | 44379.7917 |  | 44614.8229 | 44204.8229 |  | 43886.8125
Hidroeléctrica | 3789.1081 | 3508.722 | 3280.6296 | 3357.8624 | -2.3% | 4553.9271 | 4594.5511 | -0.8842% | 4604.1639 | -0.2088%
Termoeléctrica | 2935.4027 | 3258.2041 | 3527.5865 | 3197.7081 | 10.32% | 2455.9372 | 2012.44 | 22.04% | 2265.9102 | -11.19%
Eólica | 184.4429 | 302.982 | 259.4218 | 255.8565 | 1.394% | 136.9003 | 302.6461 | -54.77% | 255.2253 | 18.58%
Solar | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Total | 6908.9537 | 7069.9081 | 7067.638 | 6811.427 | 3.761% | 7146.7646 | 6909.6372 | 3.432% | 7125.2994 | -3.027%
Importación | 52.414 | 0 | 46.12 | 44.3574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Intercambios Internacionales | -52.414 | 0 | -46.12 | -44.3574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Máxima Potencia | 6961.3677 | 7069.9081 | 7113.758 | 6855.7845 | 3.763% | 7146.7646 | 6909.6372 | 3.432% | 7125.2994 | -3.027%
Cuadro N°7 : Máxima potencia coincidente (MW) por tipo de generación en el SEIN.
Gráfico N° 11: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) anual por tipo de generación en el SEIN.

## 9. Pot. Empresa
4.2. PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS INTEGRANTES EN LA MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
Por Empresa Integrante (MW) | julio |  |  |  | Variación 2022/2021 (MW)
| 2022 | 2021 | Var (%)
| 2022-07-19 19:15 | 2021-07-02 19:00
| 44761.8021 | 44379.7917 |  |  |  | EMPRESA | 2022 | 2021
KALLPA | 1651.866 | 1102.9102 | 49.77% |  |  | HYDRO PATAPO |  | 0.524
ENGIE | 1085.8688 | 1014.0413 | 7.083% |  |  | ELECTRO ZAÑA |  | 12.6993
ELECTROPERU | 848.2694 | 863.8469 | -1.803% |  |  | COLCA SOLAR | 0
ENEL GENERACION PERU | 577.838 | 837.9767 | -31.04% |  |  | ATRIA | 0 | 0
FENIX POWER | 548.1544 | 549.2465 | -0.1988% |  |  | REPARTICION | 0 | 0
TERMOCHILCA | 289.1309 | 293.4198 | -1.462% |  |  | MAJES | 0 | 0
STATKRAFT | 257.7251 | 342.1219 | -24.67% |  |  | INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 0 | 3.0128
EMGE HUALLAGA | 238.5305 | 155.107 | 53.78% |  |  | TACNA SOLAR | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | 171.996 | 193.2866 | -11.02% |  |  | SHOUGESA | 0 | 0
EGASA | 139.3938 | 150.242 | -7.22% |  |  | SAMAY I | 0 | 0
CELEPSA | 118.2027 | 93.3321 | 26.65% |  |  | PLANTA ETEN | 0 | 0
ENEL GREEN POWER PERU | 106.501 | 105.3957 | 1.049% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0
SAN GABAN | 102.2837 | 54.0517 | 89.23% |  |  | MOQUEGUA FV | 0 | 0
ENEL GENERACION PIURA | 92.156 | 91.6295 | 0.5746% |  |  | IYEPSA | 0 | 0
TERMOSELVA | 86.4828 | 84.4931 | 2.355% |  |  | EGECSAC | 0 | 2.5543
CHINANGO | 83.739 | 91.863 | -8.844% |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0
EGEMSA | 81.986 | 121.2529 | -32.38% |  |  | CENTRALES SANTA ROSA | 1.587
P.E. TRES HERMANAS | 55.8544 | 66.9406 | -16.56% |  |  | MAJA ENERGIA | 1.735 | 1.597
INLAND | 49.5605 | 63.337 | -21.75% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 1.752 | 2.5982
EGESUR | 48.6555 | 42.3791 | 14.81% |  |  | HIDROCAÑETE | 3.6 | 2.8
EMGE HUANZA | 47.9382 | 86.7149 | -44.72% |  |  | AGUA AZUL | 4.9308 | 7.6727
ENERGÍA EÓLICA | 45.7015 | 31.2114 | 46.43% |  |  | SAN JACINTO | 7.4503 | 8.252
SDF ENERGIA | 29.5576 | 27.9913 | 5.596% |  |  | PETRAMAS | 7.6579 | 8.166
LA VIRGEN | 27.0122 | 26.0145 | 3.835% |  |  | RIO DOBLE | 8.0266 | 15.2874
GEPSA | 22.3374 | 24.32 | -8.152% |  |  | BIOENERGIA | 9.6139 | 10.4375
SANTA ANA | 20.1274 | 20.0726 | 0.273% |  |  | RIO BAÑOS | 9.9739 | 12.7421
AGROAURORA | 18.2982 | 0 |  |  |  | ANDEAN POWER | 11.6361 | 20.5717
P.E. MARCONA | 18.218 | 23.8084 | -23.48% |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 11.8096 | 11.4114
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 17.7059 | 17.0431 | 3.889% |  |  | CELEPSA RENOVABLES | 13.1275 | 16.5838
GR TARUCA | 17.6302 | 17.4665 | 0.9375% |  |  | SINERSA | 14.0787 | 22.3582
EMGE JUNÍN | 16.9887 | 19.5502 | -13.1% |  |  | HUAURA POWER | 14.079 | 15.2388
GR PAINO | 15.5167 | 11.034 | 40.63% |  |  | AIPSA | 15.3529 | 14.8196
AIPSA | 15.3529 | 14.8196 | 3.599% |  |  | GR PAINO | 15.5167 | 11.034
HUAURA POWER | 14.079 | 15.2388 | -7.611% |  |  | EMGE JUNÍN | 16.9887 | 19.5502
SINERSA | 14.0787 | 22.3582 | -37.03% |  |  | GR TARUCA | 17.6302 | 17.4665
CELEPSA RENOVABLES | 13.1275 | 16.5838 | -20.84% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 17.7059 | 17.0431
GENERACIÓN ANDINA | 11.8096 | 11.4114 | 3.49% |  |  | P.E. MARCONA | 18.218 | 23.8084
ANDEAN POWER | 11.6361 | 20.5717 | -43.44% |  |  | AGROAURORA | 18.2982 | 0
RIO BAÑOS | 9.9739 | 12.7421 | -21.72% |  |  | SANTA ANA | 20.1274 | 20.0726
BIOENERGIA | 9.6139 | 10.4375 | -7.891% |  |  | GEPSA | 22.3374 | 24.32
RIO DOBLE | 8.0266 | 15.2874 | -47.5% |  |  | LA VIRGEN | 27.0122 | 26.0145
PETRAMAS | 7.6579 | 8.166 |  |  |  | SDF ENERGIA | 29.5576 | 27.9913
SAN JACINTO | 7.4503 | 8.252 | -9.715% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 45.7015 | 31.2114
AGUA AZUL | 4.9308 | 7.6727 | -35.74% |  |  | EMGE HUANZA | 47.9382 | 86.7149
HIDROCAÑETE | 3.6 | 2.8 | 28.57% |  |  | EGESUR | 48.6555 | 42.3791
ELECTRICA YANAPAMPA | 1.752 | 2.5982 | -32.57% |  |  | INLAND | 49.5605 | 63.337
MAJA ENERGIA | 1.735 | 1.597 | 8.644% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 55.8544 | 66.9406
CENTRALES SANTA ROSA | 1.587 |  |  |  |  | EGEMSA | 81.986 | 121.2529
CERRO VERDE | 0 | 0 |  |  |  | CHINANGO | 83.739 | 91.863
EGECSAC | 0 | 2.5543 | -100% |  |  | TERMOSELVA | 86.4828 | 84.4931
IYEPSA | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 92.156 | 91.6295
MOQUEGUA FV | 0 | 0 |  |  |  | SAN GABAN | 102.2837 | 54.0517
PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 106.501 | 105.3957
PLANTA ETEN | 0 | 0 |  |  |  | CELEPSA | 118.2027 | 93.3321
SAMAY I | 0 | 0 |  |  |  | EGASA | 139.3938 | 150.242
SHOUGESA | 0 | 0 |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 171.996 | 193.2866
TACNA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | EMGE HUALLAGA | 238.5305 | 155.107
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 0 | 3.0128 | -100% |  |  | STATKRAFT | 257.7251 | 342.1219
MAJES | 0 | 0 |  |  |  | TERMOCHILCA | 289.1309 | 293.4198
REPARTICION | 0 | 0 |  |  |  | FENIX POWER | 548.1544 | 549.2465
ATRIA | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GENERACION PERU | 577.838 | 837.9767
COLCA SOLAR | 0 |  |  |  |  | ELECTROPERU | 848.2694 | 863.8469
ELECTRO ZAÑA |  | 12.6993 | -100% |  |  | ENGIE | 1085.8688 | 1014.0413
HYDRO PATAPO |  | 0.524 | -100% |  |  | KALLPA | 1651.866 | 1102.9102
Total | 7067.638 | 6811.427 | 3.761%
Cuadro N° 8: Participación de las empresas generadoras del COES en la máxima potencia coincidente (MW) en julio |  |  |  | Gráfico N° 12: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) de las empresas generadoras del COES en julio

## 10. Volúmenes
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.1. VOLUMEN ÚTIL DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS (Millones de m3)
| LAGUNA/ EMBALSE | VOLUMEN ÚTIL 31-07-2022 | VOLUMEN ÚTIL 31-07-2021 | VARIACION %
| Represa Aguada Blanca | 22.083 | 23.905 | -7.622%
| Represa El Frayle | 98.073 | 128.8697 | -23.9%
| Represa El Pañe | 81.073 | 78.2607 | 3.594% | Hidrología EDEGEL
| Represa Pillones | 75.815 | 67.0224 | 13.12% | Volumen Lagunas Edegel (Santa Eulalia y Marca)
| Represa Bamputañe | 28.274 | 29.9046 | -5.453% |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
| Represa Challhuanca | 1.197 | 24.5637 | -95.13% | 1 | 117.29 | 117.29 | 129.008 | 126.9
| Laguna Sibinacocha | 91.4 | 96.2519 | -5.041% | 2 | 116.011 | 146.936 | 140.922 | 126.61
| Laguna Aricota | 234.537 | 249.4005 | -5.96% | 3 | 117.6 | 149.932 | 146.81 | 130.52
| Lagunas San Gaban | 47.88 | 44.0468 | 8.703% | 4 | 128.32 | 152.619 | 159.05 | 137.43
| Lago Junín | 216.952 | 244.7677 | -11.36% | 5 | 139.24 | 162.196 | 174.75 | 153.306
| Lagunas ELECTROPERU | 177.75 | 158.0516 | 12.46% | 6 | 150.94 | 168.511 | 179.649 | 137.344
| Lago Viconga | 24.039 | 26.117 | -7.957% | 7 | 162.491 | 175.468 | 184.3 | 148.737
| Lagunas STATKRAFT | 42.1614 | 43.2818 | -2.589% | 8 | 169.037 | 188.828 | 186.77 | 152.691
| Pomacocha | 17.4877 | 21.9205 | -20.22% | 9 | 182.643 | 196.477 | 193.21 | 167.34
| Lagunas Cullicocha (ORAZUL) | 6.408 | 6.5602 | -2.32% | 10 | 190.996 | 199.982 | 196.71 | 164.9081
| Lagunas Aguashcocha (ORAZUL) | 5.375 | 6.5235 | -17.6% | 11 | 200.895 | 200.895 | 203.618 | 184.83
| Lagunas Rajucolta (ORAZUL) | 3.585 | 3.4049 | 5.289% | 12 | 209.095 | 210.612 | 209.991 | 191.441
| Lagunas ENEL | 195.11 | 205.78 | -5.185% | 13 | 215.731 | 221.919 | 219.563 | 207.84
| Laguna Yuracmayo | 31 | 42.8196 | -27.6% | 14 | 219.171 | 223.196 | 225.163 | 216.295
| Laguna Paucarcocha | 58.627 | 61.217 | -4.231% | 15 | 220.174 | 225.05 | 224.91 | 220.081
| Gallito Ciego | 354.463 | 359.4537 | -1.388% | 16 | 220.315 | 224.848 | 224.5 | 221.84
| Cuadro N°9: Volumen útil de los principales embalses y lagunas del SEIN al término del periodo mensual (31 de julio) |  |  |  | 17 | 220.56 | 225.279 | 225.585 | 220.9605
[5 empty] | 18 | 224.152 | 226.442 | 225.26 | 221.41
[5 empty] | 19 | 224.378 | 227.142 | 225.328 | 222.53
[5 empty] | 20 | 224.604 | 227.625 | 225.228 | 222.478
5.2. EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS |  |  |  |  | 21 | 223.491 | 227.758 | 225.254 | 221.33
[5 empty] | 22 | 222.626 | 226.417 | 223.913 | 221.8
[5 empty] | 23 | 221.624 | 224.459 | 221.646 | 218.83
[5 empty] | 24 | 218.384 | 220.635 | 218.41 | 217.02
[5 empty] | 25 | 215.081 | 218.286 | 215.335 | 214.768
[5 empty] | 26 | 210.419 | 214.905 | 212.272 | 212.975
[5 empty] | 27 | 204.23 | 210.918 | 209.199 | 210.75
[5 empty] | 28 | 201.131 | 207.961 | 207.856 | 207.55
[5 empty] | 29 | 196.16 | 205.667 | 200.687 | 204.99
[5 empty] | 30 | 193.86 | 197.4 | 197.4 | 195.11
[5 empty] | 31 | 186.248 | 194.982 | 193.71 | 191.327
[5 empty] | 32 | 182.409 | 190.14 | 187.46
[5 empty] | 33 | 178.694 | 186.173 | 186.173
[5 empty] | 34 | 173.613 | 183.148 | 181.171
[5 empty] | 35 | 170.019 | 175.24 | 176.39
[5 empty] | 36 | 166.069 | 171.61 | 173.67
[5 empty] | 37 | 159.174 | 167.79 | 170.74
[5 empty] | 38 | 157.84 | 170.04 | 167.646
[5 empty] | 39 | 156.282 | 159.69 | 157.69
[5 empty] | 40 | 148.353 | 150.297 | 154.19
[5 empty] | 41 | 151.044 | 146.769 | 148.962
[5 empty] | 42 | 146.53 | 142.699 | 144.586
[5 empty] | 43 | 137.74 | 135.75 | 140.38
[5 empty] | 44 | 133.138 | 130.27 | 133.106
[5 empty] | 45 | 125.733 | 124.578 | 128.55
[5 empty] | 46 | 125.203 | 120.727 | 123.45
[5 empty] | 47 | 120.513 | 113.79 | 121.129
Gráfico N°13: Evolución semanal del volumen de las lagunas de ENEL durante los años 2019 - 2022 |  |  |  |  | 48 | 119.309 | 104.147 | 122.542
[5 empty] | 49 | 119.332 | 104.856 | 129.16
[5 empty] | 50 | 135.915 | 105.705 | 131.851
[5 empty] | 51 | 131.21 | 110.412 | 128.245
[5 empty] | 52 | 139.864 | 119.12 | 127.296
[5 empty] | 53 | 146.809

## 11. Volúmenes
| Volumen Útil del Lago Junín Electroperú | [5 empty] | VOLUMEN UTIL RESERVORIOS EGASA ( (El Frayle, Pañe, Pillones, Aguada Blanca, Chalhuanca y Bamputañe)
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
| 1 | 71.125 | 133.43 | 78.004 | 35.493 | 1 | 190.2 | 186.653 | 222.169 | 204.01
| 2 | 79.229 | 141.273 | 98.037 | 56.156 | 2 | 185.805 | 194.495 | 243.886 | 226.307
| 3 | 106.65 | 151.562 | 137.107 | 68.724 | 3 | 190.06 | 212.153 | 260.968 | 246.706
| 4 | 140.345 | 167.91 | 187.186 | 95.909 | 4 | 198.068 | 213.719 | 282.904 | 284.02
| 5 | 186.183 | 209.0685 | 240.254 | 122.549 | 5 | 217.5581 | 219.561 | 283.468 | 316.553
| 6 | 222.22 | 250.227 | 285.579 | 164.03 | 6 | 279.1 | 285.121 | 323.499 | 327.159
| 7 | 277.021 | 274.188 | 286.727 | 195.617 | 7 | 338.2185 | 329.342 | 323.5327 | 354.2565
| 8 | 293.067 | 291.333 | 276.421 | 273.057 | 8 | 388.648 | 352.6093 | 320.115 | 356.441
| 9 | 294.295 | 281.574 | 271.929 | 291.333 | 9 | 377.131 | 377.95 | 323.689 | 371.622
| 10 | 291.911 | 277.589 | 283.86 | 290.131 | 10 | 385.625 | 383.259 | 329.896 | 380.6043
| 11 | 301.205 | 288.451 | 297.126 | 306.477 | 11 | 389.381 | 394.922 | 345.044 | 384.681
| 12 | 310.009 | 295.384 | 303.544 | 307.065 | 12 | 386.278 | 390.291 | 376.081 | 387.417
| 13 | 333.918 | 303.544 | 310.6 | 308.24 | 13 | 388.981 | 402.175 | 390.745 | 387.17
| 14 | 335.737 | 296.545 | 310.6 | 316.522 | 14 | 393.365 | 398.935 | 396.339 | 389.187
| 15 | 335.737 | 289.603 | 308.242 | 323.082 | 15 | 385.778 | 388.019 | 407.792 | 391.567
| 16 | 335.737 | 285.006 | 302.959 | 320.094 | 16 | 385.724 | 383.397 | 404.667 | 387.481
| 17 | 335.737 | 285.006 | 304.716 | 317.515 | 17 | 388.742 | 381.564 | 401.208 | 384.6846
| 18 | 335.737 | 285.006 | 301.205 | 286.73 | 18 | 386.498 | 379.874 | 398.685 | 375.79
| 19 | 314.741 | 314.741 | 301.789 | 294.225 | 19 | 384.382 | 375.694 | 396.228 | 370.166
Gráfico N°14: Evolución semanal del volumen del lago JUNÍN durante los años 2019 - 2022 | 20 | 315.334 | 314.148 | 305.303 | 298.29 | 20 | 381.564 | 370.566 | 391.741 | 364.403
| 21 | 311.781 | 312.372 | 308.242 | 302.959 | 21 | 376.4709 | 365.522 | 387.6329 | 358.77
| 22 | 310.6 | 310.6 | 307.653 | 306.477 | 22 | 370.731 | 359.199 | 383.632 | 353.179
| 23 | 307.065 | 307.065 | 302.959 | 304.13 | 23 | 363.243 | 354.248 | 379.055 | 347.381
| 24 | 302.959 | 300.621 | 291.911 | 295.965 | 24 | 357.212 | 348.87 | 374.351 | 341.677
| 25 | 300.038 | 286.727 | 282.145 | 285.579 | 25 | 352.191 | 343.831 | 369.419 | 335.758
| 26 | 296.067 | 266.868 | 270.238 | 274.754 | 26 | 346.6261 | 338.471 | 363.951 | 330.742
| 27 | 275.89 | 255.735 | 251.326 | 261.839 | 27 | 341.259 | 333.24 | 358.461 | 325.965
| 28 | 248.582 | 244.759 | 243.67 | 249.13 | 28 | 337.189 | 327.7105 | 352.907 | 319.042
| 29 | 238.788 | 231.258 | 236.09 | 235.552 | 29 | 333.506 | 322.117 | 346.832 | 313.235
| 30 | 229.12 | 219.58 | 223.805 | 235.552 | 30 | 324.05 | 316.396 | 340.427 | 308.185
| 31 | 219.054 | 209.128 | 211.726 | 204.476 | 31 | 318.106 | 310.662 | 333.779 | 300.298
| 32 | 209.128 | 201.392 | 200.367 |  | 32 | 312.078 | 304.631 | 326.915
| 33 | 199.855 | 189.7 | 187.186 |  | 33 | 312.078 | 299.145 | 320.05
| 34 | 188.693 | 178.711 | 176.733 |  | 34 | 299.582 | 293.224 | 312.224
| 35 | 177.721 | 167.91 | 168.884 |  | 35 | 292.719 | 287.11 | 304.733
| 36 | 164.998 | 158.256 | 158.256 |  | 36 | 286.647 | 280.345 | 297.479
| 37 | 154.534 | 147.348 | 147.348 |  | 37 | 280.605 | 273.902 | 289.186
| 38 | 144.07 | 136.646 | 131.145 |  | 38 | 274.22 | 267.163 | 281.638
| 39 | 135.725 | 131.145 | 117.194 |  | 39 | 267.585 | 262.427 | 274.41
| 40 | 127.056 | 120.758 | 113.214 |  | 40 | 260.962 | 258.969 | 267.7489
| 41 | 110.14 | 102.325 | 105.782 |  | 41 | 253.296 | 255.762 | 261.117
| 42 | 100.61 | 92.945 | 94.636 |  | 42 | 246.06 | 251.312 | 255.184
| 43 | 95.484 | 84.167 | 83.754 |  | 43 | 241.027 | 245.882 | 247.826
| 44 | 89.581 | 82.515 | 73.136 |  | 44 | 234.194 | 239.051 | 240.197
| 45 | 79.639 | 72.33 | 72.33 |  | 45 | 228.6461 | 232.679 | 232.07
| 46 | 80.049 | 57.318 | 66.337 |  | 46 | 222.812 | 225.804 | 224.045
| 47 | 85.826 | 44.739 | 59.261 |  | 47 | 216.312 | 219.245 | 219.291
| 48 | 77.596 | 34.764 | 59.261 |  | 48 | 210.251 | 212.092 | 216.025
| 49 | 54.614 | 27.915 | 47.749 |  | 49 | 202.733 | 206.705 | 215.408
| 50 | 64.358 | 19.814 | 46.994 |  | 50 | 195.514 | 200.083 | 212.334
| 51 | 80.049 | 22.257 | 35.858 |  | 51 | 188.996 | 200.819 | 207.13
| 52 | 108.829 | 51.547 | 31.502 |  | 52 | 184.654 | 217.93 | 207.13
| 53 |  | 140.345 |  |  | 53 | 183.631
Gráfico N°15: Evolución semanal del volumen de los embalses de EGASA durante los años 2019 - 2022

## 12.Caudales
5.3. PROMEDIO MENSUAL DE LOS CAUDALES (m3/s) | [5 empty] | SEMANA |  | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY
[5 empty] | 2019 | 1 | 1 | 27.8 | 78.2986 | 21.9271
[7 empty] | 2 | 28.6786 | 95.0817 | 22.398
| CAUDAL PROMEDIO | JULIO 2022 | JULIO 2021 | VARIACIÓN % |  |  | 3 | 44.51 | 95.65 | 17.61
| Natural San Gaban | 8.5618 | 6.3656 | 34.5% |  |  | 4 | 73.3231 | 109.2996 | 17.638
| Natural Tarma + Natural Yanango | 8.5545 | 7.2351 | 18.24% |  |  | 5 | 103.1772 | 149.6508 | 19.2188
| Natural Tulumayo | 28.4375 | 31.1089 | -8.587% |  |  | 6 | 79.1657 | 136.5771 | 57.1857
| Natural Santa | 26.8413 | 26.2257 | 2.347% |  |  | 7 | 120.0226 | 224.7107 | 118.0604
| Natural Chancay | 14.6388 | 19.3895 | -24.5% |  | 8 | 8 | 97.5601 | 198.0434 | 106.2989
| Natural Jequetepeque | 5.0844 | 5.1305 | -0.8985% |  |  | 9 | 97.5601 | 191.0113 | 142.1239
| Natural Cañete | 13.2184 | 14.756 | -10.42% |  |  | 10 | 97.4973 | 215.6401 | 164.5969
| Natural Paucartambo | 28.5744 | 18.4441 | 54.92% |  |  | 11 | 98.2159 | 236.761 | 121.6507
| Natural Vilcanota | 36.0968 | 38.0897 | -5.232% |  |  | 12 | 91.8577 | 250.868 | 166.6314
| Ingreso Toma Cahua (Pativilca) | 12.3929 | 13.9855 | -11.39% |  |  | 13 | 100.0137 | 301.4597 | 180.07
| Ingreso Toma Tamboraque | 7.9476 | 8.4101 | -5.499% |  |  | 14 | 84.2727 | 253.0854 | 143.4397
| Turbinado de la C.H. Charcani V | 12.0004 | 11.9636 | 0.3073% |  |  | 15 | 61.0749 | 253.0854 | 152.6561
| Tubinado de la C.H. Platanal | 13.2663 | 13.1231 | 1.091% |  | 16 | 16 | 47.8437 | 141.0459 | 83.8443
| Turbinado de la C.H. Aricota | 1.6124 | 1.4534 | 10.94% |  |  | 17 | 50.9071 | 123.8666 | 125.2881
| Mejorada- Ingreso Tablachaca | 99.5092 | 99.6399 | -0.1311% |  |  | 18 | 39.121 | 85.1739 | 66.3471
| Descargado Lagunas San Gaban | 4.2324 | 0.43981 | 862.3% |  |  | 19 | 35.4109 | 71.2243 | 42.2161
| Descarga Upamayo | 26.1948 | 25.501 | 2.721% |  |  | 20 | 32.4051 | 76.8571 | 58.3244
| Descargado Gallito Ciego | 13.1612 | 9.3339 | 41% |  |  | 21 | 26.5839 | 47.9711 | 34.0326
| Descarga Lagunas STATKRAFT | 13.493 | 10.6539 | 26.65% |  |  | 22 | 19.6537 | 37.6243 | 40.5243
| Descarga Lagunas ENEL | 1.4138 | 1.7924 | -21.12% |  |  | 23 | 16.504 | 37.8063 | 25.0106
| Descargado Yuracmayo (Rimac) | 0.13639 | 0.075774 | 79.99% |  |  | 24 | 14.8904 | 35.4687 | 18.2427
| Descargado Viconga | 0 | 0 |  |  |  | 25 | 15.34 | 33.2001 | 16.0131
| Descargado Pomacocha | 4.1059 | 3.493 | 17.55% |  | 26 | 26 | 15.5211 | 28.3763 | 12.9616
| Descargado Paucarcocha | 2.9659 | 1.5457 | 91.88% |  |  | 27 | 15.32 | 28.47 | 11.39
| Cuadro N°10: Promedio de caudales en julio | [5 empty] | 28 | 14.8094 | 28.9203 | 11.4052
[7 empty] | 29 | 13.6664 | 24.4223 | 10.174
[7 empty] | 30 | 13.3929 | 24.0867 | 9.1717
[7 empty] | 31 | 13.0984 | 22.4713 | 8.5916
5.4. EVOLUCIÓN DE LOS CAUDALES | [6 empty] | 32 | 12.2283 | 25.2127 | 6.626
[7 empty] | 33 | 12.8387 | 28.061 | 5.9311
[6 empty] | 34 | 34 | 12.3793 | 28.4559 | 5.2604
[7 empty] | 35 | 11.9237 | 26.646 | 4.7317
[7 empty] | 36 | 10.7319 | 27.7206 | 4.5543
[7 empty] | 37 | 11.4814 | 27.9676 | 4.192
[7 empty] | 38 | 12.2171 | 31.354 | 4.176
[7 empty] | 39 | 15.0261 | 37.1464 | 4.8932
[7 empty] | 40 | 13.292 | 29.935 | 5.313
[7 empty] | 41 | 15.4721 | 31.668 | 8.3924
[7 empty] | 42 | 14.6029 | 30.0614 | 9.2871
[7 empty] | 43 | 18.764 | 48.13 | 18.1537
[6 empty] | 44 | 44 | 12.7224 | 37.7818 | 19.9035
[7 empty] | 45 | 22.372 | 60.7214 | 69.0774
[7 empty] | 46 | 28.1016 | 68.5699 | 51.1904
[7 empty] | 47 | 22.2223 | 51.535 | 21.6763
[7 empty] | 48 | 18.7964 | 45.1157 | 19.4287
[7 empty] | 49 | 40.4599 | 84.8464 | 67.7871
[7 empty] | 50 | 55.2086 | 99.1397 | 46.0007
[7 empty] | 51 | 84.7789 | 201.5266 | 43.5863
[6 empty] | 52 | 52 | 90.214 | 224.1094 | 50.4836
[7 empty] | 53 | 80.0613 | 205.2461 | 83.6377
[5 empty] | 2020 |  | 1 | 42.752 | 129.3313 | 35.4127
[7 empty] | 2 | 30.6796 | 73.393 | 22.0449
[7 empty] | 3 | 46.444 | 73.0926 | 18.2101
[7 empty] | 4 | 56.5596 | 140.6934 | 15.9344
Gráfico N°16: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos SANTA, CHANCAY y PATIVILCA en los años 2019 - 2022. | [6 empty] | 5 | 85.9973 | 189.9601 | 16.348
[7 empty] | 6 | 79.6439 | 184.551 | 24.5456
[7 empty] | 7 | 62.1154 | 141.4891 | 17.9337
[6 empty] | 8 | 8 | 41.1346 | 83.9696 | 15.5626
[7 empty] | 9 | 70.0271 | 124.3411 | 23.3404
[7 empty] | 10 | 51.7133 | 110.965 | 51.1434
[7 empty] | 11 | 65 | 130.1791 | 73.8207
[7 empty] | 12 | 70.5301 | 127.8666 | 34.1389
[7 empty] | 13 | 73.7107 | 138.129 | 66.4577
[7 empty] | 14 | 57.7969 | 109.1446 | 82.627
[7 empty] | 15 | 44.4303 | 80.1336 | 89.9134
[6 empty] | 16 | 16 | 30.7019 | 57.1371 | 73.4874
[7 empty] | 17 | 24.9329 | 55.1843 | 80.5857
[7 empty] | 18 | 46.8673 | 80.201 | 93.1313
[7 empty] | 19 | 39.8809 | 73.3987 | 43.9604
[7 empty] | 20 | 34.333 | 57.6297 | 29.0386
[7 empty] | 21 | 28.3991 | 47.2084 | 20.7479
[7 empty] | 22 | 19.0161 | 39.6356 | 28.5976
[7 empty] | 23 | 16.3237 | 49.1369 | 19.1047
[6 empty] | 24 | 24 | 14.459 | 34.1504 | 14.2113
[7 empty] | 25 | 13.477 | 32.2889 | 11.6287
[7 empty] | 26 | 14.1751 | 29.4559 | 11.6757
[7 empty] | 27 | 12.8596 | 27.9864 | 27.4889
[7 empty] | 28 | 11.4721 | 24.3719 | 32.3951
[7 empty] | 29 | 11.3289 | 23.6209 | 14.975
[7 empty] | 30 | 11.152 | 26.7574 | 14.1284
[7 empty] | 31 | 10.8526 | 26.4813 | 10.1219
[6 empty] | 32 | 32 | 10.3383 | 25.5066 | 7.7241
[7 empty] | 33 | 11.414 | 31.4414 | 8.5773
[7 empty] | 34 | 11.6621 | 33.3657 | 6.709
[7 empty] | 35 | 11.5414 | 29.069 | 5.7296
[7 empty] | 36 | 13.2869 | 26.0054 | 5.6866
[7 empty] | 37 | 15.4907 | 25.0219 | 5.3569
[7 empty] | 38 | 16.1661 | 27.8547 | 6.9269
[7 empty] | 39 | 16.811 | 27.9866 | 9.9769
[6 empty] | 40 | 40 | 14.5793 | 25.259 | 7.1329
[7 empty] | 41 | 13.0489 | 25.1856 | 4.9103
[7 empty] | 42 | 14.871 | 33.126 | 6.3367
[7 empty] | 43 | 21.9917 | 41.1271 | 11.8671
[7 empty] | 44 | 13.9049 | 33.0384 | 5.2337
[7 empty] | 45 | 13.1844 | 40.1157 | 5.0683
[7 empty] | 46 | 13.1423 | 43.8816 | 4.7746
[7 empty] | 47 | 15.1247 | 42.8116 | 5.6357
[7 empty] | 48 | 27.6921 | 66.2626 | 27.0271
[7 empty] | 49 | 64.694 | 122.2423 | 80.0201
[7 empty] | 50 | 43.3569 | 78.2503 | 98.3731
[7 empty] | 51 | 66.6953 | 123.1313 | 141.8059
[6 empty] | 52 | 52 | 79.132 | 151.044 | 62.0559
[5 empty] | 2021 |  | 1 | 93.616 | 194.9399 | 38.4913
[7 empty] | 2 | 109.1937 | 191.5666 | 52.1854
[7 empty] | 3 | 111.321 | 253.2813 | 72.9711
[7 empty] | 4 | 111.1189 | 244.7926 | 82.664
[7 empty] | 5 | 108.6607 | 220.6247 | 54.1984
[7 empty] | 6 | 90.4691 | 163.0604 | 42.8274
[7 empty] | 7 | 58.4 | 104.393 | 28.1537
[7 empty] | 8 | 45.1035 | 61.8202 | 19.305
[7 empty] | 9 | 56.4969 | 85.5073 | 82.8477
[7 empty] | 10 | 90.5547 | 173.2943 | 214.0643
[7 empty] | 11 | 98.0859 | 159.8386 | 132.6183
[7 empty] | 12 | 87.4267 | 160.5429 | 87.6687
[6 empty] | 13 | 13 | 85.7333 | 171.0747 | 94.9541
[7 empty] | 14 | 98.0951 | 185.565 | 151.1167
[7 empty] | 15 | 83.7736 | 151.5601 | 111.9946
[7 empty] | 16 | 56.958 | 109.841 | 90.6726
[7 empty] | 17 | 48.746 | 85.8403 | 75.2816
[7 empty] | 18 | 40.4944 | 69.6494 | 93.953
[7 empty] | 19 | 35.4663 | 58.0103 | 72.6844
[7 empty] | 20 | 28.1817 | 51.498 | 98.8866
[7 empty] | 21 | 26.55 | 49.9234 | 58.58
[7 empty] | 22 | 21.8253 | 43.1044 | 38.5823
[7 empty] | 23 | 20.5367 | 39.5349 | 58.389
[7 empty] | 24 | 18.521 | 36.3931 | 52.6089
[7 empty] | 25 | 17.3379 | 33.5579 | 30.3249
[6 empty] | 26 | 26 | 16.2577 | 29.9314 | 42.182
[7 empty] | 27 | 15.0666 | 26.387 | 23.3561
[7 empty] | 28 | 14.2481 | 26.172 | 19.0293
[7 empty] | 29 | 13.4779 | 25.8367 | 17.8543
[7 empty] | 30 | 12.691 | 25.2514 | 12.8973
[7 empty] | 31 | 13.0167 | 27.2217 | 10.9594
[7 empty] | 32 | 11.8676 | 26.0836 | 9.4099
[7 empty] | 33 | 11.5669 | 25.725 | 11.6663
[7 empty] | 34 | 13.5989 | 26.0403 | 14.7399
[7 empty] | 35 | 18.3893 | 26.6113 | 23.2574
[7 empty] | 36 | 17.7296 | 31.3711 | 24.894
[7 empty] | 37 | 17.3654 | 34.1931 | 23.1499
[7 empty] | 38 | 17.8761 | 24.6204 | 13.5271
[7 empty] | 39 | 17.152 | 21.3413 | 10.352
[7 empty] | 40 | 24.6581 | 39.9834 | 63.7006
[7 empty] | 41 | 24.6836 | 51.1781 | 63.9223
[7 empty] | 42 | 30.1323 | 58.4919 | 72.5154
[7 empty] | 43 | 21.6359 | 49.2884 | 61.9903
[6 empty] | 44 | 44 | 18.6801 | 50.457 | 58.0576
[7 empty] | 45 | 19.112 | 55.4617 | 51.1013
[7 empty] | 46 | 17.1949 | 52.3299 | 29.0177
[7 empty] | 47 | 18.3011 | 73.7237 | 26.8857
[7 empty] | 48 | 48.1 | 112.8014 | 24.7537
[7 empty] | 49 | 72.532 | 251.492 | 44.843
[7 empty] | 50 | 52.0534 | 142.4261 | 60.6817
[7 empty] | 51 | 30.1447 | 77.1816 | 114.8149
[6 empty] | 52 | 52 | 24.4714 | 62.1231 | 50.0734
[5 empty] | 2022 |  | 1 | 27.003 | 71.0959 | 42.9877
[7 empty] | 2 | 21.311 | 56.9967 | 27.8157
[7 empty] | 3 | 18.4039 | 56.5683 | 25.5739
[7 empty] | 4 | 39.157 | 96.8566 | 46.27
[7 empty] | 5 | 43.2044 | 81.5929 | 30.7583
[6 empty] | 6 | 6 | 79.2739 | 136.4974 | 66.893
[7 empty] | 7 | 82.4879 | 140.9102 | 69.4852
[7 empty] | 8 | 69.998 | 136.4974 | 66.893
[7 empty] | 9 | 88.4064 | 201.537 | 202.4356
[7 empty] | 10 | 97.0126 | 203.4236 | 221.6169
[7 empty] | 11 | 119.254 | 322.0487 | 75.3593
[7 empty] | 12 | 87.2196 | 190.454 | 126.7663
[6 empty] | 13 | 13 | 94.7843 | 246.1943 | 182.0314
[7 empty] | 14 | 107.1897 | 299.5349 | 126.585
[7 empty] | 15 | 81.3034 | 161.586 | 108.3657
[7 empty] | 16 | 57.1736 | 100.2511 | 80.75
[7 empty] | 17 | 56.1736 | 98.2511 | 74.78
[6 empty] | 18 | 18 | 32.7157 | 58.2129 | 55.0157
[7 empty] | 19 | 28.3849 | 54.1849 | 63.1147
[7 empty] | 20 | 29.1314 | 62.8181 | 74.9486
[7 empty] | 21 | 24.2487 | 55.0074 | 40.693
[7 empty] | 22 | 20.3516 | 46.4629 | 34.155
[7 empty] | 23 | 18.6764 | 44.1225 | 38.8228
[7 empty] | 24 | 17.1184 | 40.6494 | 43.3443
[7 empty] | 25 | 15.8894 | 36.6307 | 27.3714
[6 empty] | 26 | 26 | 14.3893 | 34.6149 | 25.337
[7 empty] | 27 | 12.5911 | 26.6146 | 17.012
[7 empty] | 28 | 12.5681 | 27.2692 | 15.456
[7 empty] | 29 | 12.4363 | 27.958 | 12.9831
[7 empty] | 30 | 12.081 | 25.7091 | 13.5759
[6 empty] | 31 | 31 | 11.5963 | 24.7636 | 11.6699
[8 empty] | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY

## 13.Caudales
|  | SEMANA |  | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN
| 2019 | 1 | 1 | 8.9929 | 4.4643 | 57.515 | 79.8714 | 13.1157 | 11.5719 | 1.3 | 121.7564 | 64.3984
|  |  | 2 | 7.4904 | 3.3686 | 63.3639 | 84.1846 | 16.1101 | 11.5703 | 1.3 | 180.33 | 70.9979
|  |  | 3 | 14.36 | 10.74 | 80.75 | 149.3 | 29.23 | 11.28 | 1.33 | 167.22 | 68.83
|  |  | 4 | 17.1314 | 11.1557 | 85.6896 | 168.81 | 36.2 | 11.844 | 3.0287 | 185.515 | 70.0894
|  |  | 5 | 30.5923 | 16.463 | 416.487 | 195.25 | 36.704 | 12.4967 | 6.6929 | 199.0357 | 74.6554
|  |  | 6 | 20.3729 | 17.0586 | 426.6714 | 265.28 | 51.29 | 12.7443 | 14.4643 | 338.8986 | 117.8286
|  |  | 7 | 28.8376 | 18.0653 | 581.6251 | 230.7323 | 46.224 | 23.8414 | 21.0596 | 288.0957 | 118.0787
|  | 8 | 8 | 20.0779 | 14.5316 | 439.741 | 219.3749 | 42.9459 | 23.8949 | 6.8929 | 411.7514 | 98.32
|  |  | 9 | 26.318 | 19.5204 | 316.27 | 191.1784 | 34.6964 | 22.407 | 3.3807 | 249.4629 | 120.901
|  |  | 10 | 27.9596 | 20.8317 | 326.6364 | 184.0893 | 38.681 | 23.8286 | 2.384 | 225.1 | 78.1773
|  |  | 11 | 27.9596 | 22.2471 | 416.081 | 226.8809 | 42.6333 | 23.8099 | 1.9291 | 217.4564 | 44.639
|  |  | 12 | 28.4767 | 21.7079 | 394.1396 | 203.4464 | 43.5293 | 19.573 | 1.7969 | 327.8214 | 98.4
|  |  | 13 | 24.8447 | 20.5691 | 522.4229 | 225.2619 | 57.9744 | 12.5827 | 1.6904 | 339.0436 | 92.1036
|  |  | 14 | 29.4833 | 18.7679 | 316.3394 | 152.4764 | 55.1194 | 21.3038 | 1.6809 | 250.0857 | 65.6659
Gráfico N°17: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos RÍMAC y SANTA EULALIA en los años 2019 - 2022. |  |  | 15 | 20.0404 | 14.276 | 168.4546 | 98.1607 | 27.7137 | 17.8108 | 1.7206 | 148.4879 | 49.6333
|  | 16 | 16 | 16.0721 | 10.1801 | 131.8014 | 98.2797 | 22.8691 | 12.211 | 1.7899 | 105.4793 | 31.291
|  |  | 17 | 15.384 | 12.1216 | 143.8413 | 83.5476 | 20.2739 | 12.9496 | 1.6649 | 103.8193 | 25.9219
|  |  | 18 | 16.0261 | 11.9963 | 111.1231 | 74.3929 | 18.1031 | 11.4933 | 1.55 | 91.5329 | 22.1904
|  |  | 19 | 14.7697 | 10.1233 | 89.4183 | 60.613 | 15.729 | 10.8837 | 1.5914 | 82.455 | 20.9913
|  |  | 20 | 13.8124 | 9.3731 | 79.2124 | 72.3214 | 20.6476 | 11.1537 | 1.5371 | 76.8571 | 23.0857
|  |  | 21 | 12.8497 | 7.0854 | 62.717 | 52.5656 | 14.4617 | 12 | 1.5129 | 58.0579 | 17.8583
|  |  | 22 | 12.1054 | 7.3309 | 41.6331 | 49.262 | 12.6217 | 10.4428 | 1.5 | 51.5207 | 15.3246
|  |  | 23 | 11.2727 | 7.7243 | 41.6331 | 40.5001 | 10.5719 | 10.9792 | 1.5 | 46.5207 | 13.8681
|  |  | 24 | 10.868 | 8.8337 | 78.434 | 35.7859 | 9.218 | 11.0968 | 1.5 | 42.4736 | 12.5126
|  |  | 25 | 10.1673 | 7.6593 | 77.872 | 33.357 | 8.9321 | 10.462 | 1.5 | 43.7293 | 11.4504
|  | 26 | 26 | 9.3536 | 6.2751 | 76.4479 | 29.1546 | 8.3007 | 11.2599 | 1.5 | 44.6164 | 9.666
|  |  | 27 | 8.86 | 7.15 | 77.43 | 30.35 | 8.59 | 10.7582 | 1.59 | 43.84 | 8.27
|  |  | 28 | 8.9136 | 5.7059 | 76.2451 | 27.7023 | 7.8261 | 11.1392 | 1.6 | 39.9957 | 7.49
|  |  | 29 | 9.1244 | 6.4564 | 66.3127 | 29.9404 | 7.6489 | 10.8104 | 1.6 | 42.7043 | 6.4643
|  |  | 30 | 8.5529 | 4.6829 | 72.0486 | 36.73 | 8.18 | 12.61 | 1.6286 | 44.6114 | 8.2286
|  |  | 31 | 8.6656 | 6.0697 | 71.5431 | 31.7204 | 7.0619 | 12.323 | 1.7 | 43.445 | 6.7563
|  |  | 32 | 8.8231 | 7.5089 | 73.755 | 23.2559 | 6.2596 | 12.5515 | 1.7214 | 38.4329 | 6.4201
|  |  | 33 | 7.5077 | 3.2121 | 68.8786 | 21.2974 | 6.3691 | 12.1371 | 1.7483 | 36.6907 | 4.7154
|  |  | 34 | 7.6147 | 3.395 | 65.664 | 20.9224 | 6.1154 | 12.0345 | 1.7483 | 34.8729 | 5.7421
|  |  | 35 | 8.7816 | 7.1026 | 65.2244 | 19.4583 | 6.3137 | 12.0416 | 1.75 | 34.1614 | 6.5946
|  | 36 | 36 | 8.2851 | 6.762 | 60.7191 | 25.369 | 5.8737 | 12.0556 | 1.6426 | 35.9686 | 4.9847
Gráfico N°18: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos MANTARO, TULUMAYO y TARMA en los años 2019 - 2022. |  |  | 37 | 7.6476 | 6.5273 | 62.6794 | 28.1369 | 6.1154 | 12.131 | 1.6457 | 34.325 | 5.5027
|  |  | 38 | 7.6971 | 5.4443 | 65.47 | 29.3514 | 6.8329 | 12.1943 | 1.6014 | 33.1314 | 6.8414
|  |  | 39 | 7.6703 | 5.8961 | 72.9307 | 26.4703 | 9.2337 | 12.167 | 1.4286 | 32.5321 | 5.588
|  |  | 40 | 6.5494 | 3.8239 | 70.6613 | 28.1906 | 9.6929 | 12.5946 | 1.4 | 36.385 | 8.055
|  |  | 41 | 8.0964 | 4.0404 | 65.0476 | 47.0106 | 10.7099 | 13.2741 | 1.3786 | 40.9871 | 6.997
|  |  | 42 | 7.4686 | 4.8257 | 67.5971 | 47.2914 | 8.5643 | 13.0014 | 1.35 | 37.5543 | 6.2986
|  |  | 43 | 8.9041 | 7.3547 | 80.4456 | 71.9346 | 12.2791 | 13.1398 | 1.2643 | 52.8707 | 11.99
|  | 44 | 44 | 7.8246 | 6.093 | 68.0793 | 33.012 | 8.6856 | 13.2754 | 1.1857 | 36.2086 | 7.9394
|  |  | 45 | 9.4607 | 6.8107 | 71.5557 | 77.119 | 11.1696 | 14 | 1.12 | 61.8679 | 10.6213
|  |  | 46 | 9.3077 | 7.0327 | 91.0774 | 102.3749 | 13.601 | 14.0505 | 1.1086 | 108.2664 | 19.4844
|  |  | 47 | 9.4626 | 5.5844 | 81.9729 | 82.5119 | 10.6286 | 13.9858 | 1.1 | 123.16 | 19.4754
|  |  | 48 | 10.7881 | 7.5644 | 84.627 | 67.75 | 8.4404 | 13.7811 | 1.1 | 94.3821 | 16.9184
|  |  | 49 | 12.1959 | 8.7971 | 127.5237 | 92.8216 | 12.5631 | 13.1487 | 1.1 | 134.3829 | 23.5803
|  |  | 50 | 12.1959 | 8.7971 | 183.5429 | 117.732 | 21.507 | 12.6139 | 1.1014 | 210.9993 | 41.8921
|  |  | 51 | 18.6221 | 18.0576 | 292.9507 | 180.4406 | 47.0329 | 12.6005 | 1.1 | 166.8543 | 39.8274
|  |  | 52 | 29.98 | 19.5921 | 381.116 | 222.8273 | 45.9637 | 12.6178 | 1.4 | 293.2893 | 62.5729
|  | 53 | 53 | 16.1827 | 8.7856 | 271.8339 | 172.1549 | 29.9334 | 12.8523 | 1.4571 | 278.1629 | 97.8064
| 2020 |  | 1 | 12.7636 | 7.4843 | 176.2081 | 130.2321 | 24.2774 | 14.5143 | 2.2786 | 468.155 | 152.8039
|  |  | 2 | 13.3863 | 6.9174 | 159.752 | 106.9761 | 30.6803 | 13.2196 | 1.8857 | 213.5943 | 97.9499
|  |  | 3 | 15.1964 | 11.3304 | 243.877 | 137.0419 | 40.24 | 16.8555 | 6.3076 | 247.2621 | 78.1319
|  |  | 4 | 16.572 | 12.822 | 236.6104 | 121.2974 | 26.4707 | 22.0118 | 4.367 | 212.7886 | 52.875
|  |  | 5 | 25.6754 | 18.2549 | 392.8254 | 216.113 | 48.7077 | 14.4962 | 2.6891 | 410.1543 | 99.129
|  |  | 6 | 22.6386 | 17.3326 | 448.5916 | 221.3571 | 51.925 | 17.659 | 9.7964 | 622.455 | 151.4739
|  |  | 7 | 24.8183 | 19.436 | 374.258 | 142.5477 | 37.9971 | 23.6427 | 10.8107 | 434.3236 | 148.1273
|  | 8 | 8 | 16.8773 | 13.0841 | 289.1936 | 162.012 | 30.7803 | 23.6815 | 21.2906 | 403.4057 | 143.289
Gráfico N°19: Evolución del promedio semanal de caudales de las cuencas CHILI, ARICOTA, VILCANOTA Y SAN GABÁN en los años 2019 - 2022. |  |  | 9 | 20.463 | 16.1314 | 302.3861 | 174.7203 | 36.134 | 23.6255 | 11.064 | 388.3536 | 84.358
|  |  | 10 | 20.0017 | 16.1334 | 219.4997 | 118.9107 | 22.6184 | 23.7258 | 5.0324 | 317.9679 | 76.4726
|  |  | 11 | 20.4643 | 16.2753 | 210.3901 | 145.369 | 39.3434 | 23.7143 | 12.166 | 377.625 | 110.7863
|  |  | 12 | 23.0327 | 20.1807 | 335.1979 | 171.2619 | 46.287 | 23.6233 | 11.1197 | 380.8593 | 113.33
|  |  | 13 | 27.5589 | 21.3191 | 569.3174 | 241.5953 | 63.4143 | 22.1282 | 6.0049 | 332.1529 | 97.1586
|  |  | 14 | 18.7959 | 18.168 | 298.4854 | 156.2859 | 40.5671 | 21.36 | 4.662 | 272.1614 | 87.024
|  |  | 15 | 16.381 | 14.7863 | 196.3064 | 126.2024 | 27.609 | 23.6014 | 2.587 | 174.1793 | 56.692
|  | 16 | 16 | 15.1429 | 11.1133 | 144.2579 | 112.3274 | 23.3191 | 16.1457 | 1.9569 | 124.015 | 41.5783
|  |  | 17 | 14.5351 | 7.9587 | 118.6174 | 86.637 | 19.6626 | 14.0073 | 2.0897 | 109.7207 | 32.2779
|  |  | 18 | 15.9193 | 12.1339 | 119.4694 | 95.7977 | 21.3296 | 12.484 | 2.0749 | 121.6979 | 27.2186
|  |  | 19 | 16.1487 | 14.7767 | 179.6209 | 63.6549 | 18.9614 | 11.4369 | 1.6491 | 98.2329 | 23.9967
|  |  | 20 | 13.9129 | 10.4843 | 132.4104 | 63.0179 | 17.7243 | 12.0188 | 1.6491 | 74.4864 | 27.2186
|  |  | 21 | 12.8326 | 8.7073 | 118.9629 | 55.5534 | 14.5477 | 11.9633 | 1.6176 | 66.3543 | 17.6396
|  |  | 22 | 11.5899 | 7.6087 | 92.5277 | 48.8511 | 12.8511 | 11.9721 | 1.7259 | 60.7429 | 13.3897
|  |  | 23 | 10.866 | 6.6899 | 86.2621 | 49.0297 | 13.3006 | 12.0603 | 2.2756 | 60.9321 | 13.06
|  | 24 | 24 | 10.8934 | 6.3937 | 80.155 | 39.363 | 11.2059 | 12.0251 | 2.2756 | 56.7714 | 10.0947
|  |  | 25 | 9.7686 | 5.4859 | 71.438 | 31.8851 | 9.1724 | 11.8676 | 1.7577 | 51.7807 | 9.1596
|  |  | 26 | 9.3011 | 5.6423 | 70.7981 | 29.8034 | 8.6643 | 11.9615 | 1.7387 | 47.2657 | 8.8349
|  |  | 27 | 9.0899 | 4.8411 | 72.3233 | 28.8751 | 8.315 | 12.1259 | 2.0546 | 44.6014 | 8.4666
|  |  | 28 | 8.3316 | 4.0903 | 70.3524 | 27.0714 | 7.9793 | 12.0361 | 1.8629 | 42.7429 | 7.6953
|  |  | 29 | 8.74 | 3.369 | 69.363 | 26.3691 | 7.2953 | 12.0125 | 2.1429 | 40.2629 | 7.1297
|  |  | 30 | 8.2613 | 3.9334 | 68.1019 | 23.0776 | 7.5453 | 12.0654 | 2.0149 | 39.8271 | 8.1214
|  |  | 31 | 7.5296 | 3.8719 | 66.1636 | 20.3631 | 7.1267 | 12.064 | 2.0709 | 37.7614 | 8.1097
|  | 32 | 32 | 7.1333 | 3.9694 | 69.5891 | 20.36 | 6.8284 | 11.8981 | 1.7729 | 37.7607 | 10.5387
|  |  | 33 | 7.307 | 4.0543 | 67.5291 | 23.369 | 6.669 | 11.9541 | 1.7154 | 38.4021 | 6.1293
|  |  | 34 | 6.8864 | 3.8853 | 67.3079 | 24.4344 | 6.6477 | 11.9584 | 2.261 | 36.7929 | 6.0766
|  |  | 35 | 6.9537 | 3.356 | 62.8704 | 21.0774 | 6.0071 | 12.3099 | 1.5179 | 37.9914 | 5.9287
|  |  | 36 | 6.899 | 3.1213 | 65.6213 | 23.8571 | 6.0529 | 12.6971 | 1.065 | 40.25 | 6.6626
|  |  | 37 | 6.6839 | 3.6979 | 65.9274 | 21.6964 | 5.9929 | 12.7225 | 1.5737 | 41.2207 | 6.7526
|  |  | 38 | 7.54 | 4.3364 | 68.2594 | 32.9583 | 6.3054 | 12.7573 | 1.6809 | 38.4514 | 6.3287
|  |  | 39 | 6.875 | 3.7 | 75.1594 | 41.8274 | 7.6856 | 12.7449 | 1.6871 | 41.3071 | 7.4534
|  | 40 | 40 | 6.0911 | 3.5014 | 73.5233 | 30.1786 | 7.8047 | 13.596 | 1.613 | 45.0364 | 6.037
|  |  | 41 | 5.8653 | 4.217 | 67.7613 | 24.5476 | 6.7624 | 13.258 | 1.8453 | 44.2557 | 6.8767
|  |  | 42 | 6.628 | 4.76 | 71.1329 | 41.7739 | 7.8334 | 12.749 | 1.999 | 49.4079 | 6.4479
|  |  | 43 | 7.1351 | 5.6937 | 76.8699 | 39.6011 | 6.4934 | 12.7713 | 1.5481 | 49.0564 | 6.2457
|  |  | 44 | 6.107 | 4.3959 | 68.665 | 36.7023 | 5.6301 | 13.1563 | 1.4393 | 48.2414 | 6.5374
|  |  | 45 | 5.6736 | 4.5134 | 62.05 | 27.7976 | 5.3054 | 12.6877 | 1.3807 | 46.3307 | 6.1831
|  |  | 46 | 5.9637 | 5.3014 | 57.5466 | 32.2083 | 5.1786 | 13.158 | 1.3846 | 44.6936 | 7.3267
|  |  | 47 | 6.7793 | 3.8094 | 56.9447 | 25.3513 | 6.1274 | 12.2468 | 1.5066 | 42.9679 | 9.6326
|  |  | 48 | 8.2139 | 5.0787 | 56.83 | 37.9941 | 8.1883 | 13.3675 | 1.0269 | 63.6443 | 13.1029
|  |  | 49 | 17.6804 | 12.9981 | 90.966 | 88.6309 | 14.5303 | 13.0535 | 1.0737 | 90.7343 | 17.6671
|  |  | 50 | 12.6171 | 11.9081 | 83.198 | 44.2976 | 9.2204 | 13.0685 | 1.2921 | 57.2071 | 14.239
|  |  | 51 | 19.5023 | 17.9104 | 93.5826 | 77.6074 | 9.7119 | 12.9879 | 1.278 | 76.0257 | 17.2247
|  | 52 | 52 | 24.4787 | 20.0521 | 198.8976 | 158.3451 | 34.9103 | 18.9679 | 7.1757 | 180.2579 | 54.0199
| 2021 |  | 1 | 32.4711 | 23.0404 | 363.2 | 212.5833 | 44.2054 | 22.3579 | 6.7241 | 233.4236 | 70.259
|  |  | 2 | 29.3576 | 22.507 | 323.794 | 154.4109 | 27.9143 | 16.0441 | 3.2384 | 199.5121 | 58.127
|  |  | 3 | 27.7184 | 21.3451 | 401.6544 | 185.1429 | 39.3739 | 18.8351 | 6.5606 | 380.6943 | 74.9274
|  |  | 4 | 30.7393 | 24.1261 | 367.0097 | 156.1486 | 23.4977 | 16.0046 | 5.1067 | 322.465 | 68.3946
|  |  | 5 | 25.5846 | 22.8746 | 260.9509 | 108.6667 | 21.3214 | 16.0245 | 3.1654 | 203.9479 | 56.8646
|  |  | 6 | 18.678 | 19.1151 | 266.1391 | 132.9823 | 30.397 | 15.9631 | 5.8411 | 317.9079 | 60.405
|  |  | 7 | 18.678 | 18.678 | 231.2867 | 91.3214 | 18.5625 | 14.07 | 3.358 | 339.78 | 76.87
|  |  | 8 | 15.8958 | 8.107 | 131.6266 | 104.375 | 21.619 | 13.1626 | 2.181 | 264.857 | 119.958
|  |  | 9 | 16.0316 | 10.7089 | 115.8161 | 81.5714 | 19.779 | 11.8396 | 2.5799 | 195.4093 | 71.7629
|  |  | 10 | 28.2761 | 21.7317 | 254.391 | 146.1726 | 29.3523 | 10.5685 | 2.1963 | 212.2 | 56.0487
|  |  | 11 | 28.6346 | 21.5249 | 320.8254 | 138.1251 | 28.1 | 11.367 | 2.7153 | 229.9386 | 63.3096
|  |  | 12 | 28.2233 | 22.0873 | 295.677 | 176.2203 | 43.394 | 14.0602 | 3.625 | 287.3743 | 68.27
|  | 13 | 13 | 27.5166 | 23.3213 | 358.4029 | 161.6191 | 39.0823 | 20.1078 | 4.0744 | 292.3786 | 61.6547
|  |  | 14 | 29.1267 | 26.81 | 415.3777 | 180.9761 | 40.3256 | 23.4533 | 2.8194 | 281.8171 | 68.7106
|  |  | 15 | 28.4204 | 22.1599 | 388.0296 | 187.7919 | 52.1976 | 23.1948 | 2.7519 | 319.6436 | 74.239
|  |  | 16 | 21.881 | 20.447 | 189.569 | 107.5059 | 28.6504 | 18.7802 | 1.884 | 174.6657 | 39.4159
|  |  | 17 | 18.001 | 14.0954 | 140.9721 | 90.7381 | 20.5631 | 13.9204 | 1.7986 | 112.055 | 25.8869
|  |  | 18 | 16.0767 | 12.5091 | 114.697 | 67.131 | 16.6821 | 10.7731 | 1.8059 | 79.2429 | 19.6464
|  |  | 19 | 15.2136 | 8.5716 | 99.6563 | 64.4286 | 17.0393 | 11.9892 | 1.8551 | 73.04 | 16.287
|  |  | 20 | 14.2417 | 7.0703 | 88.4806 | 61.4821 | 13.8137 | 12.0714 | 1.7121 | 68.8743 | 14.0184
|  |  | 21 | 14.0916 | 7.083 | 98.3466 | 63.7261 | 14.9273 | 12.0667 | 1.947 | 68.3329 | 14.4663
|  |  | 22 | 12.2064 | 6.526 | 88.194 | 49.0419 | 12.1164 | 12.0468 | 1.9281 | 60.235 | 11.6371
|  |  | 23 | 10.7143 | 6.0984 | 67.3926 | 49.232 | 10.9731 | 12.0307 | 1.8263 | 55.2793 | 10.3733
|  |  | 24 | 10.6483 | 5.3554 | 74.3029 | 54.9523 | 10.6499 | 11.9023 | 1.3273 | 49.0729 | 9.3366
|  |  | 25 | 10.931 | 6.0033 | 70.3707 | 39.5656 | 8.8067 | 11.9665 | 1.289 | 43.96 | 8.5024
|  | 26 | 26 | 9.8713 | 4.9716 | 60.4006 | 43.0833 | 8.631 | 11.8855 | 1.7329 | 41.4164 | 7.8323
|  |  | 27 | 9.2659 | 4.8163 | 66.666 | 33.0299 | 7.6703 | 11.9959 | 1.88 | 38.6693 | 7.0653
|  |  | 28 | 8.3581 | 4.1457 | 66.0094 | 29.9226 | 6.9709 | 11.9278 | 1.8719 | 36.4121 | 6.2407
|  |  | 29 | 8.2643 | 4.2404 | 61.9763 | 30.8513 | 7.1941 | 12.0455 | 1.7869 | 36.7871 | 6.2213
|  |  | 30 | 7.6297 | 3.934 | 56.3854 | 26.3274 | 6.6857 | 11.9273 | 1.8863 | 39.5643 | 5.7023
|  |  | 31 | 7.8446 | 4.2643 | 63.196 | 30.9404 | 7.3144 | 13.7123 | 1.842 | 41.4007 | 7.165
|  |  | 32 | 7.8536 | 4.0603 | 61.8394 | 23.2677 | 6.1659 | 13.9894 | 1.8741 | 39.9429 | 7.2786
|  | 33 | 33 | 7.8434 | 3.7991 | 59.9873 | 22.756 | 5.9981 | 13.9739 | 1.8719 | 37.9657 | 5.1541
|  |  | 34 | 8.0233 | 3.6017 | 63.142 | 21.6787 | 5.9429 | 14.0508 | 1.8376 | 37.9786 | 6.046
|  |  | 35 | 9.1239 | 6.7516 | 62.4496 | 29.3987 | 5.5929 | 13.988 | 1.6546 | 37.1993 | 5.7706
|  |  | 36 | 8.287 | 5.5024 | 62.1601 | 24.5357 | 5.7147 | 13.9895 | 1.7276 | 36.5536 | 7.9151
|  |  | 37 | 7.2743 | 5.7037 | 63.4916 | 33.8513 | 6.5816 | 13.9327 | 1.6434 | 36.6357 | 5.2711
|  |  | 38 | 5.7303 | 4.6181 | 66.366 | 30.8333 | 6.3409 | 14.0306 | 1.7824 | 36.4221 | 4.8773
|  |  | 39 | 5.3494 | 4.7249 | 75.4503 | 25.4314 | 6.8903 | 14.0266 | 1.7897 | 36.4579 | 6.197
|  |  | 40 | 5.4816 | 5.3951 | 78.3093 | 54.744 | 7.794 | 14.0262 | 1.7887 | 44.8886 | 10.2803
|  |  | 41 | 6.4141 | 5.6744 | 79.7016 | 50.9346 | 8.9731 | 14.0203 | 1.4746 | 49.2436 | 7.6586
|  |  | 42 | 7.0597 | 5.6411 | 71.1404 | 43.1844 | 9.1316 | 13.9925 | 1.3254 | 38.6 | 5.9647
|  |  | 43 | 6.5519 | 5.2781 | 66.383 | 36.9167 | 8.3171 | 14.0158 | 1.326 | 35.4936 | 6.7207
|  | 44 | 44 | 6.2179 | 3.773 | 67.8723 | 41.7263 | 8.7617 | 13.9272 | 1.0919 | 46.0679 | 5.824
|  |  | 45 | 5.7207 | 4.0866 | 64.5571 | 47.8511 | 8.103 | 13.9444 | 1.1197 | 41.2586 | 7.2554
|  |  | 46 | 5.8224 | 4.1967 | 48.1144 | 58.9763 | 7.6644 | 14.0537 | 1.2584 | 59.8221 | 7.5699
|  |  | 47 | 8.713 | 6.8663 | 75.9499 | 107.9523 | 21.2781 | 14.0202 | 1.6037 | 58.205 | 11.4911
|  |  | 48 | 9.7443 | 7.8296 | 115.9499 | 116.5773 | 25.5237 | 14.0819 | 1.687 | 108.646 | 11.4911
|  |  | 49 | 15.7404 | 16.2726 | 179.4044 | 143.9703 | 24.4649 | 14.4145 | 1.5099 | 183.0843 | 11.52
|  |  | 50 | 11.4589 | 8.6871 | 180.0501 | 105.3869 | 15.3261 | 14.3826 | 1.5803 | 192.185 | 63.4221
|  |  | 51 | 9.4554 | 4.7284 | 179.9773 | 14.5714 | 5 | 13.809 | 1.0053 | 189.5421 | 105.7103
|  | 52 | 52 | 10.0303 | 6.3814 | 180.173 | 59.8929 | 9.7714 | 13.759 | 1.259 | 169.7329 | 86.0771
| 2022 |  | 1 | 11.5439 | 6.341 | 180.2587 | 53.0059 | 8.6221 | 12.1514 | 1.493 | 101.565 | 45.7216
|  |  | 2 | 10.5326 | 5.6153 | 180.1759 | 85.1547 | 16.4833 | 15.3798 | 4.3837 | 191.4593 | 44.2996
|  |  | 3 | 12.3733 | 6.7777 | 180.4516 | 79.1666 | 14.2344 | 13.331 | 3.4293 | 222.215 | 55.8501
|  |  | 4 | 13.7814 | 10.3077 | 200.4159 | 156.244 | 35.6554 | 12.1471 | 5.8837 | 439.2536 | 129.9541
|  |  | 5 | 16.1369 | 10.2269 | 288.9113 | 182 | 43.1929 | 11.765 | 5.8837 | 404.0307 | 128.392
|  | 6 | 6 | 18.2357 | 10.7263 | 435.7996 | 179.0834 | 33.5534 | 11.7492 | 5.6551 | 420.1207 | 133.2133
|  |  | 7 | 20.1175 | 12.4509 | 435.7996 | 195.2819 | 35.3652 | 10.9662 | 2.0953 | 427.1574 | 133.779
|  |  | 8 | 25.341 | 18.0841 | 441.5087 | 167.4581 | 52.9614 | 11.5868 | 3.7205 | 294.8986 | 69.4171
|  |  | 9 | 27.7843 | 17.0567 | 390.834 | 152.4464 | 60.1303 | 15.5402 | 4.1637 | 302.255 | 186.6813
|  |  | 10 | 28.0938 | 19.0959 | 377.7485 | 177.1549 | 62.6249 | 12.4892 | 4.8724 | 288.9 | 146.1313
|  |  | 11 | 33.4209 | 21.2106 | 559.8106 | 223.7086 | 65.0821 | 15.8617 | 3.3849 | 414.2321 | 110.1714
|  |  | 12 | 23.8059 | 19.0531 | 323.9771 | 151.518 | 38.3941 | 15.6017 | 2.6404 | 293.3679 | 81.9006
|  | 13 | 13 | 28.4914 | 22.6486 | 381.4486 | 178.9957 | 36.35 | 14.2729 | 2.0657 | 268.1914 | 61.7714
|  |  | 14 | 27.724 | 25.618 | 593.2161 | 183.637 | 45.316 | 12.4593 | 1.8046 | 229.3486 | 46.261
|  |  | 15 | 22.0264 | 20.2491 | 348.8059 | 124.7381 | 26.3437 | 12.3222 | 1.5654 | 215.0893 | 36.2206
|  |  | 16 | 15.9283 | 13.1634 | 176.6831 | 78.3394 | 19.6537 | 12.9554 | 1.6847 | 128.7307 | 27.0171
|  |  | 17 | 14.9883 | 14.9637 | 174.6831 | 73.6394 | 18.143 | 13.5886 | 1.804 | 118.4383 | 26.2557
|  |  | 18 | 13.7829 | 9.8057 | 119.0171 | 55.18 | 17.8286 | 12.1457 | 1.5071 | 73.1157 | 16.5814
|  |  | 19 | 12.8964 | 8.2621 | 110.7689 | 59.7737 | 15.4551 | 11.9721 | 1.5409 | 69.2964 | 69.46
|  |  | 20 | 12.2234 | 8.197 | 101.3701 | 76.8036 | 17.0326 | 12.0445 | 1.2639 | 62.86 | 66.26
|  |  | 21 | 10.8844 | 7.9334 | 97.4599 | 50.7383 | 13.328 | 12.0048 | 1.5594 | 54.3057 | 65.75
|  | 22 | 22 | 10.3483 | 7.5271 | 89.4686 | 47.9939 | 14.0161 | 12.0036 | 1.5563 | 53.4671 | 65.72
|  |  | 23 | 9.2024 | 7.8159 | 76.8927 | 57.9583 | 15.8816 | 11.9879 | 1.6309 | 51.6271 | 10.5043
|  |  | 24 | 9.7554 | 6.7071 | 81.3426 | 44.5657 | 11.9557 | 11.996 | 1.5964 | 52.48 | 8.8473
|  |  | 25 | 9.003 | 5.0976 | 74.7867 | 37.4701 | 10.6983 | 12.0371 | 1.5866 | 52.9 | 7.1709
|  |  | 26 | 8.8089 | 4.9563 | 70.0286 | 32.0597 | 11.2529 | 12.0195 | 2.0531 | 50.61 | 6.7431
|  |  | 27 | 8.675 | 5.8004 | 73.4837 | 28.1963 | 8.8949 | 12.049 | 1.7931 | 39.57 | 6.9556
|  |  | 28 | 8.532 | 4.7934 | 71.6097 | 29.3154 | 8.5744 | 13.0166 | 1.5484 | 37.3671 | 7.7913
|  |  | 29 | 7.5016 | 4.1201 | 70.7049 | 28.869 | 8.3951 | 11.5587 | 1.8301 | 34.2071 | 7.186
|  |  | 30 | 6.9631 | 3.7526 | 70.7049 | 27.438 | 8.433 | 11.5305 | 1.7351 | 33.1779 | 10.2893
|  | 26 | 31 | 6.8166 | 3.3494 | 63.38 | 26.4403 | 7.6333 | 13.2427 | 1.6479 | 31.9186 | 7.0419
|  |  |  | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN

## 14. CMg
6.1.- PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN (US$/MWh)
6.1.1. Área Norte
| BARRA | PIURA OESTE 220 | CHICLAYO 220 | TRUJILLO 220 | CHIMBOTE1 138 | CAJAMARCA 220 |  |  | PIURA OESTE 220 | PIURA OESTE 220 (35,08 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 35.0786 | 34.8527 | 34.1911 | 33.9204 | 34.4115 |  |  | CHICLAYO 220 | CHICLAYO 220 (34,85 USD/MWh)
| Cuadro N°11: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de julio | [7 empty] | TRUJILLO 220 | TRUJILLO 220 (34,19 USD/MWh)
[9 empty] | CHIMBOTE1 138 | CHIMBOTE1 138 (33,92 USD/MWh)
[9 empty] | CAJAMARCA 220 | CAJAMARCA 220 (34,41 USD/MWh)
[9 empty] | CHAVARRIA 220 | CHAVARRIA 220 (32,69 USD/MWh)
[9 empty] | INDEPENDENCIA 220 | INDEPENDENCIA 220 (32,84 USD/MWh)
[9 empty] | CARABAYLLO 220 | CARABAYLLO 220 (32,65 USD/MWh)
[9 empty] | SANTA ROSA 220 | SANTA ROSA 220 (32,54 USD/MWh)
[9 empty] | SAN JUAN 220 | SAN JUAN 220 (32,15 USD/MWh)
[9 empty] | POMACOCHA 220 | POMACOCHA 220 (32,26 USD/MWh)
[9 empty] | OROYA NUEVA 50 | OROYA NUEVA 50 (32,12 USD/MWh)
Gráfico N°20: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de julio
[9 empty] | TINTAYA NUEVA 220 | TINTAYA NUEVA 220 (36,58 USD/MWh)
| 6.1.2. Área Centro | [7 empty] | PUNO 138 | PUNO 138 (35,69 USD/MWh)
[9 empty] | SOCABAYA 220 | SOCABAYA 220 (35,3 USD/MWh)
| BARRA | CHAVARRIA 220 | SANTA ROSA 220 | CARABAYLLO 220 | SAN JUAN 220 | INDEPENDENCIA 220 | POMACOCHA 220 | OROYA NUEVA 50 | MOQUEGUA 138 | MOQUEGUA 138 (35,2 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 32.6918 | 32.5406 | 32.653 | 32.1461 | 32.838 | 32.2555 | 32.1221 | DOLORESPATA 138 | DOLORESPATA 138 (35,1 USD/MWh)
| Cuadro N°12: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de julio | [7 empty] | COTARUSE 220 | COTARUSE 220 (34,12 USD/MWh)
[9 empty] | SAN GABAN 138 | SAN GABAN 138 (34,14 USD/MWh)
Gráfico N°21: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de julio
6.1.3. Área Sur
| BARRA | TINTAYA NUEVA 220 | SOCABAYA 220 | MOQUEGUA 138 | PUNO 138 | DOLORESPATA 138 | COTARUSE 220 | SAN GABAN 138
| Cmg (USD/MWh) | 36.5815 | 35.2974 | 35.2003 | 35.6943 | 35.0982 | 34.1229 | 34.1448
Cuadro N°13: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de julio
Gráfico N°22: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de julio

## 15. Mapa CMg
6.2.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN.
CAJAMARCA 220 (34,41 USD/MWh)
CHICLAYO 220 (34,85 USD/MWh)
CHIMBOTE1 138 (33,92 USD/MWh)
PIURA OESTE 220 (35,08 USD/MWh)
COTARUSE 220 (34,12 USD/MWh)
DOLORESPATA 138 (35,1 USD/MWh)
TRUJILLO 220 (34,19 USD/MWh)
PUNO 138 (35,69 USD/MWh)
CARABAYLLO 220 (32,65 USD/MWh)
SOCABAYA 220 (35,3 USD/MWh)
SAN GABAN 138 (34,14 USD/MWh)
CHAVARRIA 220 (32,69 USD/MWh)
INDEPENDENCIA 220 (32,84 USD/MWh)
OROYA NUEVA 50 (32,12 USD/MWh)
TINTAYA NUEVA 220 (36,58 USD/MWh)
POMACOCHA 220 (32,26 USD/MWh)
SAN JUAN 220 (32,15 USD/MWh)
SANTA ROSA 220 (32,54 USD/MWh)
MOQUEGUA 138 (35,2 USD/MWh)

## 16. Congestiones
7. HORAS DE CONGESTIÓN DE LOS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
7.1. HORAS DE CONGESTIÓN POR ÁREA OPERATIVA
ÁREA OPERATIVA | EQUIPO DE TRANSMISIÓN | DESCRIPCIÓN | JULIO 2022 | JULIO 2021 | JULIO 2020 | Var. (2022/2021) | Var. (2021/2020)
CENTRO | T-30 T3-261 T4-261 | SAN JUAN - LOS INDUSTRIALES |  | 3.2833
| L-2104; L-2105; L-2106; L-2107; L-2108; L-2109; L-2110; L-2111 | CHILCA - PLANICIE | 23.32
TOTAL HORAS DE CONGESTIÓN EN EL SEIN |  |  | 23.32 | 3.2833 | 0
Cuadro N° 14: Horas de operación de los principales equipos de congestión en julio
Gráfico N° 23: Comparación de las horas de operación de los principales equipos de congestión en julio.

## 17. Eventos
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
8.1. FALLAS POR TIPO DE EQUIPO Y CAUSA SEGÚN CLASIFICACIÓN CIER
TIPO DE EQUIPO | FENOMENOS AMBIENTALES | FALLAS DE EQUIPO | FALLA EXTERNA | OTRAS CAUSA DISTINTAS A LAS ANTERIORES | FALLAS CUYA CAUSA NO FUE IDENTIFICADA | FALLA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN | FALLA HUMANA | TOTAL | ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA
| FNA | FEC | EXT | OTR | FNI | FEP | FHU |  | MWh
LINEA DE TRANSMISION | 3 | 10 |  | 3 | 6 |  |  | 22 | 78.11
TRANSFORMADOR 3D |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 2 | 13.41
GENERADOR HIDROELÉCTRICO |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 16.29
SUBESTACION |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 83.58
TOTAL | 3 | 10 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 26 | 191.39
Cuadro N°15: Número de fallas y energía interrumpida (MWh) por tipo de equipo y Causa según clasificacion CIER en el mes de julio 2022
FALLAS POR TIPO DE CAUSA - JULIO 2022 |  |  |  | FALLAS POR TIPO DE EQUIPO - JULIO 2022
Gráfico N°24: Porcentaje de participación por tipo de causa en el número de fallas. |  |  |  | Gráfico N°25: Comparación en el número de fallas por tipo de equipo.
ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA POR TIPO DE EQUIPO (MWh) - JULIO 2022
Gráfico N°26: Comparación de la energía interrumpida aproximada por tipo de equipo en julio 2022
NOTA: El valor de la estimación de la energía interrumpida es obtenida con los registros de potencia de las interrupciones y/o disminuciones de carga por su respectivo periodo de interrupción.
La estadística de fallas corresponde a los eventos y fallas que ocasionaron interrupción y/o disminución del suministro eléctrico.

## 18. ANEXOI-1
ANEXO I: PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN EN EL SEIN
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA JULIO 2022 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL JULIO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2022
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL |  |  | 6404.9256 | 6404.9256 | 18525.7175
Total AGROAURORA |  |  |  | 6404.9256 | 6404.9256 | 18525.7175
AGUA AZUL | C.H. POTRERO |  |  | 4832.7452 | 4832.7452 | 74552.1885
Total AGUA AZUL |  |  |  | 4832.7452 | 4832.7452 | 74552.1885
AIPSA | C.T. PARAMONGA |  |  | 9776.8641 | 9776.8641 | 50991.2685
Total AIPSA |  |  |  | 9776.8641 | 9776.8641 | 50991.2685
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC |  |  | 7569.0615 | 7569.0615 | 65685.6774
Total ANDEAN POWER |  |  |  | 7569.0615 | 7569.0615 | 65685.6774
ATRIA | C.H. PURMACANA |  |  | 39.1392 | 39.1392 | 1140.3878
Total ATRIA |  |  |  | 39.1392 | 39.1392 | 1140.3878
BIOENERGIA | C.T. CAÑA BRAVA |  |  | 7005.8394 | 7005.8394 | 36734.8924
Total BIOENERGIA |  |  |  | 7005.8394 | 7005.8394 | 36734.8924
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 53605.368 |  |  | 53605.368 | 770936.9607
Total CELEPSA |  | 53605.368 |  |  | 53605.368 | 770936.9607
CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 9403.3735 |  |  | 9403.3735 | 89955.0523
Total CELEPSA RENOVABLES |  | 9403.3735 |  |  | 9403.3735 | 89955.0523
CENTRALES SANTA ROSA | C.H. SANTA ROSA I | 399.9754 |  |  | 399.9754 | 4219.3225
| C.H. SANTA ROSA II | 771.5179 |  |  | 771.5179 | 7072.6785
Total CENTRALES SANTA ROSA |  | 1171.4933 |  |  | 1171.4933 | 11292.001
CERRO VERDE | C.T. RECKA |  | 0 |  | 0 | 1167.5325
Total CERRO VERDE |  |  | 0 |  | 0 | 1167.5325
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 35560.675 |  |  | 35560.675 | 501194.6295
| C.H. YANANGO | 12708.8972 |  |  | 12708.8972 | 155164.3193
Total CHINANGO |  | 48269.5723 |  |  | 48269.5723 | 656358.9487
COLCA SOLAR | C.S. YARUCAYA |  |  | 254.217 | 254.217 | 1513.9365
Total COLCA SOLAR |  |  |  | 254.217 | 254.217 | 1513.9365
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1226.2684 |  |  | 1226.2684 | 8378.117
| C.H. CHARCANI II | 418.3389 |  |  | 418.3389 | 2864.6561
| C.H. CHARCANI III | 3441.5639 |  |  | 3441.5639 | 23214.1727
| C.H. CHARCANI IV | 8695.6319 |  |  | 8695.6319 | 62597.6861
| C.H. CHARCANI V | 53423.6343 |  |  | 53423.6343 | 390388.7047
| C.H. CHARCANI VI | 5058.3879 |  |  | 5058.3879 | 36242.067
| C.T. CHILINA DIESEL |  | 11.8202 |  | 11.8202 | 92.5276
| C.T. MOLLENDO DIESEL |  | 71.8726 |  | 71.8726 | 191.9907
Total EGASA |  | 72263.8253 | 83.6928 |  | 72347.5181 | 523969.922
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO |  |  | 942.4553 | 942.4553 | 14621.071
Total EGECSAC |  |  |  | 942.4553 | 942.4553 | 14621.071
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 61397.8265 |  |  | 61397.8265 | 747023.1232
Total EGEMSA |  | 61397.8265 |  |  | 61397.8265 | 747023.1232
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 5384.9801 |  |  | 5384.9801 | 34293.4237
| C.H. ARICOTA II | 3880.4245 |  |  | 3880.4245 | 24277.2686
| C.T. INDEPENDENCIA |  | 12880.8046 |  | 12880.8046 | 74695.3045
Total EGESUR |  | 9265.4046 | 12880.8046 |  | 22146.2092 | 133265.9969
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA |  |  | 1396.8616 | 1396.8616 | 16024.1125
Total ELECTRICA YANAPAMPA |  |  |  | 1396.8616 | 1396.8616 | 16024.1125
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 471315.8988 |  |  | 471315.8988 | 3111174.2994
| C.H. RESTITUCION | 151302.648 |  |  | 151302.648 | 1003332.3451
Total ELECTROPERU |  | 622618.5468 |  |  | 622618.5468 | 4114506.6445
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 58532.7499 |  |  | 58532.7499 | 1331887.0455
| P.C.H CHAGLLA | 4735.4987 |  |  | 4735.4987 | 31458.1759
Total EMGE HUALLAGA |  | 63268.2485 |  |  | 63268.2485 | 1363345.2214
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 30474.0162 |  |  | 30474.0162 | 192650.3327
Total EMGE HUANZA |  | 30474.0162 |  |  | 30474.0162 | 192650.3327
EMGE JUNÍN | C.H. HUASAHUASI I |  |  | 1814.8306 | 1814.8306 | 32997.4066
| C.H. HUASAHUASI II |  |  | 2057.0873 | 2057.0873 | 34393.6526
| C.H. RUNATULLO II |  |  | 2465.4087 | 2465.4087 | 62512.8944
| C.H. RUNATULLO III |  |  | 3665.3657 | 3665.3657 | 73097.3508
| C.H. SANTA CRUZ I |  |  | 1033.0678 | 1033.0678 | 20137.3564
| C.H. SANTA CRUZ II |  |  | 1268.9202 | 1268.9202 | 22320.6954
Total EMGE JUNÍN |  |  |  | 12304.6802 | 12304.6802 | 245459.3562
ENEL GENERACION PERU | C.H. CALLAHUANCA | 48560.047 |  |  | 48560.047 | 355462.5898
| C.H. HUAMPANI | 19279.0223 |  |  | 19279.0223 | 134409.2098
| C.H. HUINCO | 78247.252 |  |  | 78247.252 | 665943.9887
| C.H. MATUCANA | 66412.4053 |  |  | 66412.4053 | 560392.4475
| C.H. MOYOPAMPA | 38088.8498 |  |  | 38088.8498 | 299325.2147
| C.T. SANTA ROSA |  | 56654.1555 |  | 56654.1555 | 115939.8007
| C.T. SANTA ROSA II |  | 13738.8142 |  | 13738.8142 | 114321.864
| C.T. VENTANILLA |  | 308361.8225 |  | 308361.8225 | 1637188.3788
| C.H. HER 1 |  |  | 245.4298 | 245.4298 | 1563.269
Total ENEL GENERACION PERU |  | 250587.5763 | 378754.7922 | 245.4298 | 629587.7983 | 3884546.763
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 |  | 5494.5943 |  | 5494.5943 | 59995.9298
| C.T. MALACAS 2 |  | 39245.26 |  | 39245.26 | 39245.26
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA |  | 17194.892 |  | 17194.892 | 249492.6032
Total ENEL GENERACION PIURA |  |  | 61934.7463 |  | 61934.7463 | 348733.793
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI |  |  | 32246.9558 | 32246.9558 | 239655.32
| C.E. WAYRA I |  |  | 57063.406 | 57063.406 | 350349.738
Total ENEL GREEN POWER PERU |  |  |  | 89310.3618 | 89310.3618 | 590005.058
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE |  |  | 27350.2762 | 27350.2762 | 195503.7405
| C.E. TALARA |  |  | 12082.1397 | 12082.1397 | 74166.0437
Total ENERGÍA EÓLICA |  |  |  | 39432.4159 | 39432.4159 | 269669.7842

## 19. ANEXOI-2
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA JULIO 2022 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL JULIO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2022
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 18757.1426 |  |  | 18757.1426 | 320872.5803
| C.H. YUNCAN | 61032.5501 |  |  | 61032.5501 | 539038.8229
| C.T. CHILCA 1 |  | 555275.4594 |  | 555275.4594 | 2095746.822
| C.T. CHILCA 2 |  | 68634.2238 |  | 68634.2238 | 266852.8464
| C.T. ILO 2 |  | 11745.4126 |  | 11745.4126 | 17829.3479
| C.T. NEPI |  | 0 |  | 0 | 3312.6655
| C.T. R.F. PLANTA ILO |  | 0 |  | 0 | 5337.3519
| C.S. INTIPAMPA |  |  | 8088.2431 | 8088.2431 | 58889.6833
Total ENGIE |  | 79789.6928 | 635655.0958 | 8088.2431 | 723533.0317 | 3307880.1202
FENIX POWER | C.T. FENIX |  | 386139.9394 |  | 386139.9394 | 2332333.9031
Total FENIX POWER |  |  | 386139.9394 |  | 386139.9394 | 2332333.9031
GENERACIÓN ANDINA | C.H. 8 DE AGOSTO |  |  | 2499.542 | 2499.542 | 76908.1917
| C.H. EL CARMEN |  |  | 1978.2044 | 1978.2044 | 28571.1153
Total GENERACIÓN ANDINA |  |  |  | 4477.7464 | 4477.7464 | 105479.307
GEPSA | C.H. LA JOYA |  |  | 4629.9391 | 4629.9391 | 32623.6005
| C.H. ÁNGEL I |  |  | 2830.7224 | 2830.7224 | 68098.4742
| C.H. ÁNGEL II |  |  | 4044.7476 | 4044.7476 | 71318.1254
| C.H. ÁNGEL III |  |  | 4066.7586 | 4066.7586 | 71001.9119
Total GEPSA |  |  |  | 15572.1678 | 15572.1678 | 243042.112
GR PAINO | C.E. HUAMBOS |  |  | 5897.4593 | 5897.4593 | 27730.4234
Total GR PAINO |  |  |  | 5897.4593 | 5897.4593 | 27730.4234
GR TARUCA | C.E. DUNA |  |  | 7739.2758 | 7739.2758 | 37203.8578
Total GR TARUCA |  |  |  | 7739.2758 | 7739.2758 | 37203.8578
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL |  |  | 2470.4 | 2470.4 | 16632.3
Total HIDROCAÑETE |  |  |  | 2470.4 | 2470.4 | 16632.3
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 13238.3149 |  |  | 13238.3149 | 94081.7222
Total HIDROELECTRICA HUANCHOR |  | 13238.3149 |  |  | 13238.3149 | 94081.7222
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA |  |  | 10371.566 | 10371.566 | 79284.9833
Total HUAURA POWER |  |  |  | 10371.566 | 10371.566 | 79284.9833
HYDRO PATAPO | C.H. PATAPO (2) |  |  |  |  | 1444.709
Total HYDRO PATAPO | [5 empty] | 1444.709
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 37189.3455 |  |  | 37189.3455 | 416399.9719
Total INLAND |  | 37189.3455 |  |  | 37189.3455 | 416399.9719
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | C.H. MANTA I |  |  | 1117.5539 | 1117.5539 | 49157.7481
Total INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES |  |  |  | 1117.5539 | 1117.5539 | 49157.7481
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO |  | 41.179 |  | 41.179 | 170.428
| C.T. R.F. PUCALLPA |  | 300.2491 |  | 300.2491 | 1228.054
Total IYEPSA |  |  | 341.4281 |  | 341.4281 | 1398.482
KALLPA | C.T. KALLPA |  | 499241.4832 |  | 499241.4832 | 2638413.1863
| C.T. LAS FLORES (3) |  | 207638.7838 |  | 207638.7838 | 703283.2805
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 191975.9697 |  |  | 191975.9697 | 1990183.0002
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 3027.1 |  |  | 3027.1 | 33800.426
Total KALLPA |  | 195003.0697 | 706880.267 |  | 901883.3367 | 5365679.8931
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | 20548.7714 |  |  | 20548.7714 | 261262.8604
Total LA VIRGEN |  | 20548.7714 |  |  | 20548.7714 | 261262.8604
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR |  |  | 1018.3355 | 1018.3355 | 10117.6624
Total MAJA ENERGIA |  |  |  | 1018.3355 | 1018.3355 | 10117.6624
MAJES | C.S. MAJES SOLAR |  |  | 3552.4763 | 3552.4763 | 25962.5316
Total MAJES |  |  |  | 3552.4763 | 3552.4763 | 25962.5316
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV |  |  | 3567.5417 | 3567.5417 | 26120.3008
Total MOQUEGUA FV |  |  |  | 3567.5417 | 3567.5417 | 26120.3008
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA |  |  | 2102.12 | 2102.12 | 25093.1552
| C.H. CAÑON DEL PATO | 45860.766 |  |  | 45860.766 | 896507.6129
| C.H. CARHUAQUERO | 37549.4163 |  |  | 37549.4163 | 411914.6096
| C.H. CARHUAQUERO IV |  |  | 7128.9237 | 7128.9237 | 49435.8054
Total ORAZUL ENERGY PERÚ |  | 83410.1822 |  | 9231.0438 | 92641.226 | 1382951.1832
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA |  |  | 15388.6731 | 15388.6731 | 106050.4412
Total P.E. MARCONA |  |  |  | 15388.6731 | 15388.6731 | 106050.4412
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS |  |  | 47098.825 | 47098.825 | 304867.3862
Total P.E. TRES HERMANAS |  |  |  | 47098.825 | 47098.825 | 304867.3862
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR |  |  | 4221.0633 | 4221.0633 | 31482.3055
Total PANAMERICANA SOLAR |  |  |  | 4221.0633 | 4221.0633 | 31482.3055
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA |  |  | 1948.4984 | 1948.4984 | 11476.6917
| C.T. HUAYCOLORO |  |  | 1703.6671 | 1703.6671 | 15291.062
| C.T. DOÑA CATALINA |  |  | 1501.0979 | 1501.0979 | 8260.8405
| C.T. CALLAO |  |  | 1410.3713 | 1410.3713 | 8121.7609
Total PETRAMAS |  |  |  | 6563.6348 | 6563.6348 | 43150.3551
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN |  | 42.956 |  | 42.956 | 111.1995
Total PLANTA ETEN |  |  | 42.956 |  | 42.956 | 111.1995
REPARTICION | C.S. REPARTICION |  |  | 3400.0642 | 3400.0642 | 24544.0568
Total REPARTICION |  |  |  | 3400.0642 | 3400.0642 | 24544.0568
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY |  |  | 7488.0096 | 7488.0096 | 80299.4108
Total RIO BAÑOS |  |  |  | 7488.0096 | 7488.0096 | 80299.4108
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS |  |  | 5850.0056 | 5850.0056 | 75011.0506
Total RIO DOBLE |  |  |  | 5850.0056 | 5850.0056 | 75011.0506

## 20. ANEXOI-3
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA JULIO 2022 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL JULIO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2022
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO |  | 737.3855 |  | 737.3855 | 3289.5396
Total SAMAY I |  |  | 737.3855 |  | 737.3855 | 3289.5396
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 54378.3977 |  |  | 54378.3977 | 466193.0167
| M.C.H. TUPURI (1) | 0 |  |  | 0 | 1378.2735
Total SAN GABAN |  | 54378.3977 |  |  | 54378.3977 | 467571.2901
SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO |  |  | 5080.752 | 5080.752 | 25045.991
Total SAN JACINTO |  |  |  | 5080.752 | 5080.752 | 25045.991
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 |  |  | 14573.6953 | 14573.6953 | 93681.8831
Total SANTA ANA |  |  |  | 14573.6953 | 14573.6953 | 93681.8831
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO |  | 21905.9362 |  | 21905.9362 | 98038.2651
Total SDF ENERGIA |  |  | 21905.9362 |  | 21905.9362 | 98038.2651
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS |  | 893.0351 |  | 893.0351 | 7089.699
Total SHOUGESA |  |  | 893.0351 |  | 893.0351 | 7089.699
SINERSA | C.H. CHANCAY |  |  | 9991.7006 | 9991.7006 | 91738.8776
| C.H. POECHOS II |  |  | 2688.2377 | 2688.2377 | 34988.0712
Total SINERSA |  |  |  | 12679.9383 | 12679.9383 | 126726.9487
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 16038.2484 |  |  | 16038.2484 | 150212.6499
| C.H. CHEVES | 35992.0778 |  |  | 35992.0778 | 516892.2332
| C.H. GALLITO CIEGO | 8246.1306 |  |  | 8246.1306 | 127298.9459
| C.H. HUAYLLACHO | 154.2062 |  |  | 154.2062 | 1049.8898
| C.H. MALPASO | 18616.5015 |  |  | 18616.5015 | 148048.6551
| C.H. MISAPUQUIO | 2233.1601 |  |  | 2233.1601 | 16874.1962
| C.H. OROYA | 5733.2068 |  |  | 5733.2068 | 28569.4778
| C.H. PACHACHACA | 4327.1064 |  |  | 4327.1064 | 15920.1766
| C.H. PARIAC | 777.0002 |  |  | 777.0002 | 11923.0132
| C.H. SAN ANTONIO | 297.5129 |  |  | 297.5129 | 2030.591
| C.H. SAN IGNACIO | 226.9922 |  |  | 226.9922 | 1524.8277
| C.H. YAUPI | 67878.4641 |  |  | 67878.4641 | 495011.8288
Total STATKRAFT |  | 160520.6073 |  |  | 160520.6073 | 1515356.4852
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR |  |  | 3614.7354 | 3614.7354 | 30609.0193
Total TACNA SOLAR |  |  |  | 3614.7354 | 3614.7354 | 30609.0193
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS |  | 203617.8808 |  | 203617.8808 | 833795.3451
Total TERMOCHILCA |  |  | 203617.8808 |  | 203617.8808 | 833795.3451
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA |  | 42195.3192 |  | 42195.3192 | 117705.364
Total TERMOSELVA |  |  | 42195.3192 |  | 42195.3192 | 117705.364
TOTAL MWh |  | 1866403.6326 | 2452063.2791 | 378578.2025 | 4697045.1142 | 31991265.8498
IMPORTACIÓN |  |  |  |  | 4873.0724 | 29729.7639
EXPORTACIÓN
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava, así como la central solar C.S. Yarucaya.
(1) Operación por pruebas de la M.C.H. Tupuri propiedad de SAN GABÁN.
(2) Retiro de Operación Comercial de C.H. Patapo, propiedad de HYDROPATAPO, desde el 06 de junio de 2022
(3) Ingreso a Operación Comercial de la unidad TV (Ciclo combiando de C.T. Las Flores), propiedad de KALLPA, desde el 09 de junio de 2022

## 21. ANEXOII-1
ANEXO II: MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | JULIO 2022 | JULIO 2021 | 2022 | 2022 / 2021
|  | 2022-07-19 19:15 | 2021-07-02 19:00 | 2022-02-22 19:45 | Variación
|  | 44761.8021 | 44379.7917 | 44614.8229 | %
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL | 18.2982 | 0 | 0
Total AGROAURORA |  | 18.2982 | 0 | 0
AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 4.9308 | 7.6727 | 19.9725 | -35.74%
Total AGUA AZUL |  | 4.9308 | 7.6727 | 19.9725 | -35.74%
AIPSA | C.T. PARAMONGA | 15.3529 | 14.8196 | 13.2334 | 3.599%
Total AIPSA |  | 15.3529 | 14.8196 | 13.2334 | 3.599%
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC | 11.6361 | 20.5717 | 19.1759 | -43.44%
Total ANDEAN POWER |  | 11.6361 | 20.5717 | 19.1759 | -43.44%
ATRIA | C.H. PURMACANA | 0 | 0 | 0.52567
Total ATRIA |  | 0 | 0 | 0.52567
BIOENERGIA | C.T. CAÑA BRAVA | 9.6139 | 10.4375 | 9.4426 | -7.891%
Total BIOENERGIA |  | 9.6139 | 10.4375 | 9.4426 | -7.891%
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 118.2027 | 93.3321 | 204.807 | 26.65%
Total CELEPSA |  | 118.2027 | 93.3321 | 204.807 | 26.65%
CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 13.1275 | 16.5838 | 19.8285 | -20.84%
Total CELEPSA RENOVABLES |  | 13.1275 | 16.5838 | 19.8285 | -20.84%
CENTRALES SANTA ROSA | C.H. SANTA ROSA I | 0.54684 |  | 1.1678
| C.H. SANTA ROSA II | 1.0402 |  | 1.9871
Total CENTRALES SANTA ROSA |  | 1.587 |  | 3.1549
CERRO VERDE | C.T. RECKA | 0 | 0 | 0
Total CERRO VERDE |  | 0 | 0 | 0
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 66.915 | 75.6887 | 127.017 | -11.59%
| C.H. YANANGO | 16.824 | 16.1743 | 41.948 | 4.017%
Total CHINANGO |  | 83.739 | 91.863 | 168.965 | -8.844%
COLCA SOLAR | C.S. YARUCAYA | 0 |  | 0
Total COLCA SOLAR |  | 0 |  | 0
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1.6733 | 1.6721 | 1.6803 | 0.07057%
| C.H. CHARCANI II | 0.56829 | 0.57211 | 0.57156 | -0.6677%
| C.H. CHARCANI III | 4.695 | 4.6833 | 4.6758 | 0.2494%
| C.H. CHARCANI IV | 13.8018 | 14.0476 | 13.879 | -1.749%
| C.H. CHARCANI V | 110.4656 | 120.8452 | 80.4468 | -8.589%
| C.H. CHARCANI VI | 8.1898 | 8.4216 | 8.2112 | -2.753%
| C.T. CHILINA DIESEL | 0 | 0 | 0
| C.T. MOLLENDO DIESEL | 0 | 0 | 0
| C.T. PISCO |  | 0
Total EGASA |  | 139.3938 | 150.242 | 109.4648 | -7.22%
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO | 0 | 2.5543 | 5.1179 | -100%
Total EGECSAC |  | 0 | 2.5543 | 5.1179 | -100%
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 81.986 | 121.2529 | 162.0314 | -32.38%
Total EGEMSA |  | 81.986 | 121.2529 | 162.0314 | -32.38%
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 16.4059 | 15.924 | 16.2704 | 3.026%
| C.H. ARICOTA II | 9.5139 | 9.594 | 9.3239 | -0.8345%
| C.T. INDEPENDENCIA | 22.7356 | 16.8611 | 22.5378 | 34.84%
Total EGESUR |  | 48.6555 | 42.3791 | 48.1322 | 14.81%
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA | 1.752 | 2.5982 | 3.705 | -32.57%
Total ELECTRICA YANAPAMPA |  | 1.752 | 2.5982 | 3.705 | -32.57%
ELECTRO ZAÑA | C.H. ZAÑA |  | 12.6993 |  | -100%
Total ELECTRO ZAÑA |  |  | 12.6993 |  | -100%
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 639.216 | 648.4344 | 649.98 | -1.422%
| C.H. RESTITUCION | 209.0534 | 215.4125 | 214.3085 | -2.952%
| C.T. TUMBES |  | 0
Total ELECTROPERU |  | 848.2694 | 863.8469 | 864.2885 | -1.803%
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 232.0943 | 148.6721 | 463.0623 | 56.11%
| P.C.H CHAGLLA | 6.4362 | 6.4349 | 6.4502 | 0.01989%
Total EMGE HUALLAGA |  | 238.5305 | 155.107 | 469.5125 | 53.78%
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 47.9382 | 86.7149 | 47.3725 | -44.72%
Total EMGE HUANZA |  | 47.9382 | 86.7149 | 47.3725 | -44.72%
EMGE JUNÍN | C.H. HUASAHUASI I | 2.7175 | 2.8028 | 4.9849 | -3.043%
| C.H. HUASAHUASI II | 2.9448 | 3.1349 | 5.0012 | -6.064%
| C.H. RUNATULLO II | 3.3602 | 4.2748 | 20.1792 | -21.4%
| C.H. RUNATULLO III | 4.9954 | 6.6691 | 20.0884 | -25.1%
| C.H. SANTA CRUZ I | 1.4566 | 1.1845 | 5.9582 | 22.97%
| C.H. SANTA CRUZ II | 1.5141 | 1.4841 | 6.7025 | 2.021%
Total EMGE JUNÍN |  | 16.9887 | 19.5502 | 62.9144 | -13.1%
ENEL GENERACION PERU | C.H. CALLAHUANCA | 70.994 | 64.9108 | 76.49 | 9.372%
| C.H. HUAMPANI | 25.196 | 23.3499 | 26.152 | 7.906%
| C.H. HUINCO | 152.409 | 135.2117 | 171.09 | 12.72%
| C.H. MATUCANA | 60.789 | 90.7453 | 132.903 | -33.01%
| C.H. MOYOPAMPA | 42.397 | 60.1197 | 60.276 | -29.48%
| C.T. SANTA ROSA | 0 | 0 | 0
| C.T. SANTA ROSA II | 0 | 0 | 151.549
| C.T. VENTANILLA | 225.699 | 463.2864 | 204.326 | -51.28%
| C.H. HER 1 | 0.354 | 0.35289 | 0.337 | 0.3145%
Total ENEL GENERACION PERU |  | 577.838 | 837.9767 | 823.123 | -31.04%
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 | 0 | 0 | 47.892
| C.T. MALACAS 2 | 92.156 | 91.6295 | 0 | 0.5746%
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA | 0 | 0 | 0
Total ENEL GENERACION PIURA |  | 92.156 | 91.6295 | 47.892

## 22. ANEXOII-2
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | JULIO 2022 | JULIO 2021 | 2022 | 2022 / 2021
|  | 2022-07-19 19:15 | 2021-07-02 19:00 | 2022-02-22 19:45 | Variación
|  | 44761.8021 | 44379.7917 | 44614.8229 | %
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI | 0 | 0 | 0
| C.E. WAYRA I | 106.501 | 105.3957 | 48.011 | 1.049%
Total ENEL GREEN POWER PERU |  | 106.501 | 105.3957 | 48.011 | 1.049%
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE | 38.009 | 9.421 | 23.426 | 303.5%
| C.E. TALARA | 7.6925 | 21.7904 | 6.538 | -64.7%
Total ENERGÍA EÓLICA |  | 45.7015 | 31.2114 | 29.964 | 46.43%
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 56.1896 | 80.2724 | 112.4103 | -30%
| C.H. YUNCAN | 71.4993 | 66.236 | 130.4443 | 7.946%
| C.T. CHILCA 1 | 768.3509 | 768.3283 | 165.9511 | 0.002948%
| C.T. CHILCA 2 | 102.2085 | 99.2046 | 67.9473 | 3.028%
| C.T. ILO 2 | 87.6204 | 0 | 0
| C.T. NEPI | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PLANTA ILO | 0 | 0 | 0
| C.S. INTIPAMPA | 0 | 0 | 0
Total ENGIE |  | 1085.8688 | 1014.0413 | 476.753 | 7.083%
FENIX POWER | C.T. FENIX | 548.1544 | 549.2465 | 562.5055
Total FENIX POWER |  | 548.1544 | 549.2465 | 562.5055
GENERACIÓN ANDINA | C.H. 8 DE AGOSTO | 8.3769 | 7.9867 | 20.8327
| C.H. EL CARMEN | 3.4326 | 3.4247 | 6.4734 | 0.233%
Total GENERACIÓN ANDINA |  | 11.8096 | 11.4114 | 27.3061 | 3.49%
GEPSA | C.H. LA JOYA | 6.7919 | 7.4243 | 6.8294 | -8.519%
| C.H. ÁNGEL I | 4.4683 | 4.252 | 20.3867 | 5.086%
| C.H. ÁNGEL II | 5.5934 | 6.2948 | 20.3911 | -11.14%
| C.H. ÁNGEL III | 5.4839 | 6.3488 | 20.1564 | -13.62%
Total GEPSA |  | 22.3374 | 24.32 | 67.7636 | -8.152%
GR PAINO | C.E. HUAMBOS | 15.5167 | 11.034 | 0.00588 | 40.63%
Total GR PAINO |  | 15.5167 | 11.034 | 0.00588 | 40.63%
GR TARUCA | C.E. DUNA | 17.6302 | 17.4665 | 1.191 | 0.9375%
Total GR TARUCA |  | 17.6302 | 17.4665 | 1.191 | 0.9375%
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL | 3.6 | 2.8 | 2.8 | 28.57%
Total HIDROCAÑETE |  | 3.6 | 2.8 | 2.8 | 28.57%
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 17.7059 | 17.0431 | 19.0162 | 3.889%
Total HIDROELECTRICA HUANCHOR |  | 17.7059 | 17.0431 | 19.0162 | 3.889%
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA | 14.079 | 15.2388 | 9.3077 | -7.611%
Total HUAURA POWER |  | 14.079 | 15.2388 | 9.3077 | -7.611%
HYDRO PATAPO | C.H. PATAPO (2) |  | 0.524 | 0 | -100%
Total HYDRO PATAPO |  |  | 0.524 | 0 | -100%
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 49.5605 | 63.337 | 90.3783 | -21.75%
Total INLAND |  | 49.5605 | 63.337 | 90.3783 | -21.75%
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | C.H. MANTA I | 0 | 3.0128 | 19.4622 | -100%
Total INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES |  | 0 | 3.0128 | 19.4622 | -100%
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PUCALLPA | 0 | 0 | 0
Total IYEPSA |  | 0 | 0 | 0
KALLPA | C.T. KALLPA | 887.8 | 761.5724 | 786.88 | 16.57%
| C.T. LAS FLORES (3) | 329.317 | 0 | 104.8
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 430.575 | 337.3118 | 364.11 | 27.65%
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 4.174 | 4.026 | 10.14 | 3.675%
Total KALLPA |  | 1651.866 | 1102.9102 | 1265.93 | 49.77%
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | 27.0122 | 26.0145 | 74.2509 | 3.835%
Total LA VIRGEN |  | 27.0122 | 26.0145 | 74.2509 | 3.835%
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR | 1.735 | 1.597 | 3.694 | 8.644%
Total MAJA ENERGIA |  | 1.735 | 1.597 | 3.694 | 8.644%
MAJES | C.S. MAJES SOLAR | 0 | 0 | 0
Total MAJES |  | 0 | 0 | 0
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV | 0 | 0 | 0
Total MOQUEGUA FV |  | 0 | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 5.367 | 5.6117 | 5.586 | -4.361%
| C.H. CAÑON DEL PATO | 82.072 | 86.2426 | 255.134 | -4.836%
| C.H. CARHUAQUERO | 74.608 | 91.5148 | 92.557 | -18.47%
| C.H. CARHUAQUERO IV | 9.949 | 9.9174 | 9.722 | 0.3188%
Total ORAZUL ENERGY PERÚ |  | 171.996 | 193.2866 | 362.999 | -11.02%
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA | 18.218 | 23.8084 | 13.7481 | -23.48%
Total P.E. MARCONA |  | 18.218 | 23.8084 | 13.7481 | -23.48%
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS | 55.8544 | 66.9406 | 43.9804 | -16.56%
Total P.E. TRES HERMANAS |  | 55.8544 | 66.9406 | 43.9804 | -16.56%

## 23. ANEXOII-3
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | JULIO 2022 | JULIO 2021 | 2022 | 2022 / 2021
|  | 2022-07-19 19:15 | 2021-07-02 19:00 | 2022-02-22 19:45 | Variación
|  | 44761.8021 | 44379.7917 | 44614.8229 | %
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 | 0
Total PANAMERICANA SOLAR |  | 0 | 0 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | 2.8481 | 1.4491 | 2.8462 | 96.54%
| C.T. HUAYCOLORO | 1.5073 | 3.1138 | 2.911 | -51.59%
| C.T. DOÑA CATALINA | 1.1998 | 1.1995 | 2.4031 | 0.02501%
| C.T. CALLAO | 2.1027 | 2.4036 | 2.1563 | -12.52%
Total PETRAMAS |  | 7.6579 | 8.166 | 10.3166 | -6.222%
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN | 0 | 0 | 0
Total PLANTA ETEN |  | 0 | 0 | 0
REPARTICION | C.S. REPARTICION | 0 | 0 | 0
Total REPARTICION |  | 0 | 0 | 0
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY | 9.9739 | 12.7421 | 19.959 | -21.72%
Total RIO BAÑOS |  | 9.9739 | 12.7421 | 19.959 | -21.72%
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 8.0266 | 15.2874 | 18.5156 | -47.5%
Total RIO DOBLE |  | 8.0266 | 15.2874 | 18.5156 | -47.5%
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO | 0 | 0 | 0
Total SAMAY I |  | 0 | 0 | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 102.2837 | 54.0517 | 108.5414 | 89.23%
| M.C.H. TUPURI (1) | 0 |  | 2.1796
Total SAN GABAN |  | 102.2837 | 54.0517 | 110.721 | 89.23%
SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO | 7.4503 | 8.252 | 0 | -9.715%
Total SAN JACINTO |  | 7.4503 | 8.252 | 0 | -9.715%
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 | 20.1274 | 20.0726 | 20.126 | 0.273%
Total SANTA ANA |  | 20.1274 | 20.0726 | 20.126 | 0.273%
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO | 29.5576 | 27.9913 | 26.0564 | 5.596%
Total SDF ENERGIA |  | 29.5576 | 27.9913 | 26.0564 | 5.596%
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | 0 | 0 | 0
Total SHOUGESA |  | 0 | 0 | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | 14.0787 | 17.7329 | 19.9688 | -20.61%
| C.H. POECHOS II | 0 | 4.6254 | 7.4912 | -100%
Total SINERSA |  | 14.0787 | 22.3582 | 27.46 | -37.03%
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 21.6273 | 26.1691 | 42.8074 | -17.36%
| C.H. CHEVES | 91.523 | 160.0949 | 169.5124 | -42.83%
| C.H. GALLITO CIEGO | 17.4063 | 16.9214 | 31.3628 | 2.865%
| C.H. HUAYLLACHO | 0.21525 | 0.22242 | 0.21574 | -3.224%
| C.H. MALPASO | 25.4926 | 35.9629 | 43.878 | -29.11%
| C.H. MISAPUQUIO | 3.1154 | 3.1218 | 3.843 | -0.2069%
| C.H. OROYA | 7.5514 | 7.8736 | 8.1508 | -4.092%
| C.H. PACHACHACA | 5.9181 | 5.7363 | 0 | 3.168%
| C.H. PARIAC | 1.0439 | 1.2595 | 3.6587 | -17.12%
| C.H. SAN ANTONIO | 0.41125 | 0.34905 | 0.43784 | 17.82%
| C.H. SAN IGNACIO | 0.31427 | 0.2848 | 0.32531 | 10.35%
| C.H. YAUPI | 83.1065 | 84.1261 | 105.1922 | -1.212%
Total STATKRAFT |  | 257.7251 | 342.1219 | 409.3841 | -24.67%
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR | 0 | 0 | 0
Total TACNA SOLAR |  | 0 | 0 | 0
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS | 289.1309 | 293.4198 | 282.4996 | -1.462%
Total TERMOCHILCA |  | 289.1309 | 293.4198 | 282.4996 | -1.462%
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | 86.4828 | 84.4931 | 0 | 2.355%
Total TERMOSELVA |  | 86.4828 | 84.4931 | 0 | 2.355%
TOTAL MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE |  | 7067.638 | 6811.427 | 7146.7646 | 3.761%
IMPORTACIÓN |  | 46.12 | 44.3574 | 0 | 0%
EXPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL (CONSIDERANDO LA IMPORTACIÓN) |  | 7113.758 | 6855.7845 | 7146.7646 | 3.763%
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava, así como la central solar C.S. Yarucaya.
(01) Operación por pruebas de la M.C.H. Tupuri propiedad de SAN GABÁN.
(2) Retiro de Operación Comercial de C.H. Patapo, propiedad de HYDROPATAPO, desde el 06 de junio de 2022
(3) Ingreso a Operación Comercial de la unidad TV (Ciclo combiando de C.T. Las Flores), propiedad de KALLPA, desde el 09 de junio de 2022

## 24. ANEXOII-4
MÁXIMA DEMANDA MENSUAL
Máxima Demanda: |  | 7113.758
Fecha: |  | 19/07/2022
Hora: |  | 19:15
FECHA | HFP |  |  |  |  | HP
| HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN | HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN
| HH:MM | MW | MW | MW | MW | HH:MM | MW | MW | MW | MW
01/07/2022 | 12:00 | 6847.0396 | 0 | 0 | 6847.0396 | 20:00 | 6994.5667 | 0 | 0 | 6994.5667
02/07/2022 | 12:15 | 6689.6079 | 36.5082 | 0 | 6726.1161 | 20:45 | 6857.709 | 46.8109 | 0 | 6904.5199
03/07/2022 | 23:15 | 6156.5773 | 0 | 0 | 6156.5773 | 20:00 | 6893.0422 | 0 | 0 | 6893.0422
04/07/2022 | 11:45 | 6926.2917 | 0 | 0 | 6926.2917 | 19:30 | 7001.4238 | 0 | 0 | 7001.4238
05/07/2022 | 12:00 | 7076.2059 | 0 | 0 | 7076.2059 | 20:00 | 7067.5297 | 0 | 0 | 7067.5297
06/07/2022 | 11:45 | 7004.2694 | 0 | 0 | 7004.2694 | 19:30 | 7007.915 | 0 | 0 | 7007.915
07/07/2022 | 11:45 | 6994.1844 | 0 | 0 | 6994.1844 | 19:00 | 7055.8206 | 0 | 0 | 7055.8206
08/07/2022 | 11:30 | 6928.1298 | 0 | 0 | 6928.1298 | 19:45 | 6941.8506 | 0 | 0 | 6941.8506
09/07/2022 | 11:45 | 6631.4754 | 42.1939 | 0 | 6673.6692 | 20:45 | 6603.1865 | 44.2736 | 0 | 6647.4601
10/07/2022 | 23:15 | 6024.1489 | 20.6628 | 0 | 6044.8117 | 20:00 | 6773.1072 | 41.0364 | 0 | 6814.1436
11/07/2022 | 11:45 | 6951.7291 | 0 | 0 | 6951.7291 | 19:00 | 7015.6879 | 0 | 0 | 7015.6879
12/07/2022 | 10:45 | 6923.6082 | 35.724 | 0 | 6959.3322 | 19:00 | 6962.9758 | 44.148 | 0 | 7007.1238
13/07/2022 | 11:45 | 6876.8704 | 0 | 0 | 6876.8704 | 19:30 | 6998.2777 | 0 | 0 | 6998.2777
14/07/2022 | 11:45 | 7044.6429 | 0 | 0 | 7044.6429 | 19:00 | 7045.9965 | 0 | 0 | 7045.9965
15/07/2022 | 11:45 | 7076.2769 | 0 | 0 | 7076.2769 | 19:00 | 6989.3785 | 0 | 0 | 6989.3785
16/07/2022 | 10:45 | 6911.6063 | 0 | 0 | 6911.6063 | 21:15 | 6893.4211 | 0 | 0 | 6893.4211
17/07/2022 | 00:15 | 6100.3523 | 0 | 0 | 6100.3523 | 20:30 | 6805.7595 | 0 | 0 | 6805.7595
18/07/2022 | 12:00 | 6933.121 | 0 | 0 | 6933.121 | 19:00 | 7083.7521 | 0 | 0 | 7083.7521
19/07/2022 | 11:30 | 7073.6654 | 43.112 | 0 | 7116.7774 | 19:15 | 7067.638 | 46.12 | 0 | 7113.758
20/07/2022 | 11:45 | 7127.3263 | 0 | 0 | 7127.3263 | 19:45 | 7026.4711 | 46.3424 | 0 | 7072.8135
21/07/2022 | 10:45 | 7050.8652 | 0 | 0 | 7050.8652 | 20:45 | 7062.5754 | 0 | 0 | 7062.5754
22/07/2022 | 11:45 | 6991.1645 | 0 | 0 | 6991.1645 | 19:45 | 6878.6353 | 0 | 0 | 6878.6353
23/07/2022 | 12:00 | 6802.1864 | 0 | 0 | 6802.1864 | 21:00 | 6870.6496 | 0 | 0 | 6870.6496
24/07/2022 | 23:15 | 6108.1043 | 0 | 0 | 6108.1043 | 20:15 | 6740.6725 | 0 | 0 | 6740.6725
25/07/2022 | 12:00 | 6949.0132 | 38.7094 | 0 | 6987.7226 | 19:15 | 6889.5765 | 44.4279 | 0 | 6934.0044
26/07/2022 | 11:30 | 7025.6469 | 36.8822 | 0 | 7062.529 | 19:30 | 6967.3592 | 45.0207 | 0 | 7012.3799
27/07/2022 | 11:30 | 6993.6153 | 38.204 | 0 | 7031.8193 | 19:15 | 6898.8355 | 46.304 | 0 | 6945.1395
28/07/2022 | 11:45 | 6258.6875 | 0 | 0 | 6258.6875 | 19:15 | 6790.8629 | 0 | 0 | 6790.8629
29/07/2022 | 11:45 | 6125.7468 | 0 | 0 | 6125.7468 | 20:30 | 6580.443 | 0 | 0 | 6580.443
30/07/2022 | 11:00 | 6341.677 | 0 | 0 | 6341.677 | 18:45 | 6619.0748 | 0 | 0 | 6619.0748
31/07/2022 | 12:15 | 5946.7481 | 0 | 0 | 5946.7481 | 20:15 | 6619.607 | 0 | 0 | 6619.607

## 25.ANEXO III -1
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
HIDRANDINA | L. CHIMBOTE SUR - TRAPECIO - LINEA L-1129 | 2022-07-02 10:40 | Se produjo la desconexión de la línea L-1129 (Chimbote Sur - Trapecio) de 138 kV por falla monofásica en la fase "T" a 6.2 km desde la S.E. Trapecio, debido a caída de conductor por acto vandálico, según lo informado por Hidrandina, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió la carga de la S.E. Trapecio con 16.46 MW. A las 18:05 h, se conectó la línea y se procedió con la recuperación de la carga interrumpida. | 16.46
CONELSUR LT SAC | L. SANTA ROSA A. - GLORIA - LINEA L-6435 | 2022-07-06 10:47 | Desconectó la línea L-6435 (Santa Rosa - Gloria) de 60 kV, por falla bifásica entre las fases "S" y "T" debido a contacto de ave con la línea, ubicada en la salida de la S.E. Santa Rosa de de propiedad de Enel Distribución, según lo informado por CONELSUR, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpe la carga de la S.E. Gloria planta Huachipa con un total de 6 MW. A las 15:47 h se conectó la línea y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 6
ELECTRO ORIENTE | S.E. TARAPOTO - TRAFO3D TP-1301 | 2022-07-06 13:31 | Desconectaron los transformadores de las SS.EE. Juanjui (TP-1203), Bellavista (TP-1311) y Tarapoto (TP-1301), por falla cuya causa se encuentra en investigación por ELECTRO ORIENTE, titular de los equipos. Como consecuencia se interrumpe el suministro en las SS.EE Juanjui, Bellavista y Tarapoto con un total de 44.425 MW. A las 13:37 h se conectó el Transformador de la S.E. Bellavista, a las 13:38 h se conectó el Transformador de S.E. Juanjui, a las 13:39 h se conectó el transformador de la S.E. Tarapoto y se procedió a normalizar los suministros interrumpidos. | 44.43
HIDRANDINA | L. SIHUAS - TAYABAMBA - LINEA L-1133 | 2022-07-08 16:09 | Se produjo la desconexión de la línea L-1133 (Sihuas - Tayabamba) de 138 kV en la S.E. Tayabamba por falla originada debido a descargas atmosféricas en la zona de Alto Urpay, según lo informado por Hidrandina, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro en la S.E. Tayabamba con 1.23 MW y la S.E. Llacuabamba, de 13.96 MW. A las 16:13 h, Hidrandina conectó la línea L-1133 y energizó la barra de 138 kV de la S.E. Tayabamba e inició la recuperación de la carga interrumpida. A las 16:15 h, se energizó la línea L-1134 y se inicio la recuperación de carga de la S.E. Llacuabamba. | 1.23
ISA PERU | L. CHIMBOTE 1 - CHIMBOTE 2 - LINEA L-1107 | 2022-07-10 06:25 | Se produjo la desconexión de la línea L-1107 (Chimbote 1 - Chimbote 2) de 138 kV por falla bifásica entre las fases "S" y "T". Según lo informado por Isa Perú, titular de la línea, no se encontró evidencia de falla. Por otro lado, también desconectó el transformador TP-A058 de la S.E. Chimbote Norte por actuación de su sistema de protección por causas no informadas por Hidrandina, titular del equipo. | 7.8 | 4
MINERA ARUNTANI | L. PUNO - TUCARI - LINEA L-6007 | 2022-07-12 15:39 | Desconectó la línea L-6007 (Puno - Tucari) de 60 kV, por falla monofásica en la fase "S", cuya causa se encuentra en revisión, según lo informado por la Minera Aruntani, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió la carga del cliente libre minera Aruntani con 1.67 MW. A las 17:50 h, se energizó la línea y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. | 1.69
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | 2022-07-13 14:56 | Desconectó la líneaL-6021 (Azangaro - Antauta) de 60 kV, por falla debido a fuertes vientos, según lo informado por Electropuno, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Antauta con 1.5 MW. A las 14:57 h se conectó la línea y se recuperó la carga interrumpida. | 1.5
MINERA ARUNTANI | L. PUNO - TUCARI - LINEA L-6007 | 2022-07-13 17:03 | Desconectó la línea L-6007 (Puno - Tucari) de 60 kV, por falla monofásica en la fase "S", cuya causa se encuentra en revisión, según lo informado por Minera Aruntani, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpe la carga de la S.E. Tucari con 1.61 MW. A las 17:08 h se conectó la línea y se normalizó el suministro interrumpido. | 1.61
ELECTRONOROESTE S.A. | L. ZORRITOS - TUMBES - LINEA L-6665A | 2022-07-16 08:48 | Desconectó la línea L-6665 (Zorritos - Tumbes) de 60 kV en la S.E. Zorritos por falla monofásica a tierra en la fase "T", debido a contacto de ave con la estructura N° 04 de la línea, según lo informado por Electronoroeste, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Tumbes, Puerto Pizarro y Zarumilla con un total de 25.19 MW. A las 09:02 h, se conectó la línea y se inició la normalización de los suministros interrumpidos. | 25.19
HIDRANDINA | L. TRUJILLO NORTE - SANTIAGO DE CAO - LINEA L-1118 | 2022-07-19 05:54 | Desconectó las línea L-1118 (Trujillo Norte - Santiago del Cao) de 138 kV , por falla monofásica en la fase "R", debido a causas no informadas por la empresa Hidrandina, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió la carga de Santiago del Cao con 17.98 MW. A las 06:05 h se conectó al línea y se recuperó la carga interrumpida. | 18.19
CONELSUR LT SAC | S.E. INGENIO - SSEE SS.EE. | 2022-07-19 11:43 | Desconectó el transformador de potencia TP-01 60/22 kV en la S.E. Ingenio, por falla bifásica entre las fases "S y T" en la línea L22-2 (Nueva Recuperada) de 22,9 kV, según lo informado por CONELSUR LT SAC, titular del transformador. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Ingenio y Rumichaca en 0.6 MW. A las 12:57 h, se conectó el TP-01 y se inició la recuperación del suministro interrumpido. | 0.6
CONELSUR LT SAC | L. CALLAHUANCA - HUACHIPA - LINEA L-6031 | 2022-07-19 16:59 | Desconectó la barra de 60 kV de la S.E. Huachipa, por falla cuya causa investiga LUZ DEL SUR, titular de las barra. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Huachipa en 66.75 MW aproximadamente. A las 17:00 h, CC-LDS informó el evento y se coordinó recuperar toda su carga. A las 17:51 h, CC-LDS energizó la barra de 60 kV de la S.E. Huachipa a través de la línea L-659 (Industriales - Huachipa) de 60 kV, y se inició la recuperación del suministro interrumpido. | 66.75
ELECTROCENTRO | L. YAUPI - OXAPAMPA - LINEA L-1203 | 2022-07-22 09:26 | Se produjo la desconexión de la línea L-1203 (Yaupi - Oxapampa) de 138 KV por falla monofásica en la fase "S" a 16.7 Km de la SE Yaupi, debido a caída de árbol sobre la línea, según lo informado por Electro Centro, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpieron los suministros de las SS.EE. Oxapampa, Villa Rica, Pichanaki, Satipo y Puerto Bermúdez con un total de 16.75 MW aproximadamente. A las 09:40 h, se conectó la línea con lo cual se inició las maniobras de restablecimiento. | 16.55

## 26.ANEXO III-2
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ELECTROCENTRO | L. HUAYUCACHI - SALESIANOS - LINEA L-6631 | 2022-07-22 16:03 | Desconectó la línea L-6631 (Huayucachi - Salesiano) de 60 kV en la S.E. Huayucachi por falla, cuya causa no fue informada por Electrocentro, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpieron los suministros a las subestaciones Parque Industrial, Concepción, Xauxa, Chupaca, Huarisa y Machu con 14.33 MW, también salió fuera de servicio la C.H. Runatullo II y III con un total de 6.82 MW. | 14.33
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. | L. BELAUNDE TERRY - TARAPOTO - LINEA L-1018 | 2022-07-24 12:42 | Desconectó la línea L-1018 (Belaunde Terry - Tarapoto) de 138 kV por falla a tierra en la fase "T" por causas no informadas. Asimismo, se produjo la desconexión de la línea L-3301 de 33 kV de la S.E. Pongo de Caynarachi interrumpiendo 16,089 MW de carga. A las 12:55 h se energizó la línea con resultado negativo, como consecuencia desconectó el transformador TP-1301 de la S.E. Tarapoto interrumpiendo una carga de6.069 MW. La línea quedó fuera de servicio para su inspección. A las 12:55 h el CCO-COES coordinó con el CC-EOR restablecer la carga interrumpida. A las 15:23 h la línea L-1018 entró en servicio. | 22.16
ELECTRONOROESTE S.A. | L. PIURA OESTE - CATACAOS - LINEA L-6560 | 2022-07-24 18:55 | Desconectó la línea L-6560 (Piura Oeste – Catacaos) de 60 kV por falla monofásica en la fase "R", por acercamiento de ave a la línea, según lo informado por Electro Noreste, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de La Unión, Sechura y Constancia en total 10.09 MW. A las 19:06 h, se energizó la línea y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 10.09
TRANSMANTARO | L. LA NIÑA 500 - TRUJILLO 500 - LINEA L-5010 | 2022-07-25 05:25 | Se produjo recierre exitoso en la línea L-5010 (Trujillo Nueva - La Niña) de 500 kV, por falla monofásica en la fase "S", a una distancia de 5.6 km desde la S.E. Trujillo Nueva, debido a humedad y contaminación según lo informador por TRANSMANTARO, titular de la línea. Como consecuencia Cementos Pacasmayo redujo su carga en 1.94 MW, Sider Perú redujo su carga en 4 MW. A las 05:32 h, se coordinó recuperar toda la carga de Cementos Pacasmayo. A las 05:37 h, se coordinó recuperar toda la carga de Sider Perú. |  | 5.9
ISA PERU | S.E. AGUAYTÍA - TRAFO3D T38-212 | 2022-07-25 08:55 | Desconectó el transformador 220/138 kV AT38 de la SE. Aguaytia en el lado de 220 kV (interruptores IN2480 e IN2348), durante maniobras de desconexión del autotransformador en paralelo AT110-212 en 220 kV, según lo informado por ISA PERÚ, titular de los equipos. El autotransformador paralelo AT110 se encontraba abierto en 138 kV por maniobra de desconexión debido a mantenimiento programado. Como consecuencia, se interrumpió suministro en las SSEE. Pucallpa y Aguaytía con un total de 51.17 MW. A las 09:00 h, se desenergizó el transformador AT110 de la S.E. Aguaytia. | 51.17
ELECTRONOROESTE S.A. | L. PIURA OESTE - SULLANA - LINEA L-6698 | 2022-07-25 13:12 | Desconectó la línea de 60 kV L-6698 (Piura Oeste - Sullana) por falla monofásica en la fase "R" a 27.9 km de la SE Piura Oeste, provocado por acercamiento de ave, segun lo informado por ENOSA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Sullana y Poechos con un total de 33.17 MW. Asimismo, desconectó el grupo G1 de la CH Poechos con4.5 MW. A las 13:23 horas, se puso en servicio la línea y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 34
ISA PERU | L. CONOCOCHA - VIZCARRA - LINEA L-2253 | 2022-07-28 14:24 | Se produjo recierre exitoso en la línea L-2253 (Conococha - Vizcarra) de 220 kV, por falla en la fase "T" a 3.4 km desde la S.E. Vizcarra, debido a acercamiento de vegatación por fuertes vientos, según lo informado por ISA PERU, titular de la línea. Como consecuencia Minera Antamina redujo su carga en 13.68 MW. A las 14:31 h, se coordinó recuperar toda la carga reducida de Minera Antamina. |  | 13.68
ISA PERU | L. CONOCOCHA - VIZCARRA - LINEA L-2253 | 2022-07-28 14:38 | Se produjo recierre exitoso en la línea L-2253 (Conococha - Vizcarra) de 220 kV, por falla en la fase "T" a 3.4 km desde la S.E. Vizcarra, debido a acercamiento de vegatación por fuertes vientos, según lo informado por ISA PERU, titular de la línea. Como consecuencia Minera Antamina redujo su carga en 11.39 MW. A las 14:44 h, se coordinó recuperar toda la carga reducida de Minera Antamina. |  | 11.39
ISA PERU | L. CONOCOCHA - VIZCARRA - LINEA L-2253 | 2022-07-28 15:18 | Desconectó la línea L-2253 (Conococha - Vizcarra) de 220 kV, por falla en la fase "T" seguido de recierre no exitoso, ubicada a 3.4 km desde la S.E. Vizcarra, debido a cercamiento de vegetación por fuertes vientos, según lo informado por ISA Perú, titular de la línea. Como consecuencia el usuario libre Minera Antamina disminuyó su carga en 21.13 MW. A las 15:38 h, se coordinó con Minera Antamina recuperar su carga. A las 19:16 h, se conectó la línea L-2253. |  | 21.13
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 - GH G1 | 2022-07-29 05:56 | Desconectó la C.H. Renovandes por falla externa en la línea L-6089 (La Virgen - Chanchamayo) de 60 kV debido a caída de conductor de la fase "R" a la llegada de la S.E. Puntayacu, según lo informado por EGE Santa Ana. Como consecuencia, desconectaron las líneas L-6087 (Puntayacu-San Vicente), la C.H. | 4.35
ISA PERU | L. CONOCOCHA - VIZCARRA - LINEA L-2253 | 2022-07-29 16:48 | Se produjo recierre exitoso en la línea L-2253 (Vizcarra – Conococha) de 220 kV, por falla en la fase "T" a 3.5 km desde la S.E. Vizcarra, debido a acercamiento de vegetación por fuertes vientes, según lo informado por ISA PERU, titular de la línea. Como consecuencia, Minera Antamina redujo su carga en 8 MW. A las 16:50 h se coordinó normalizar la carga interrumpida. |  | 8
ISA PERU | L. CONOCOCHA - VIZCARRA - LINEA L-2253 | 2022-07-31 16:54 | Recierre exitoso en la línea L-2253 (Vizcarra-Conocha) de 220 kV por falla monofásica en la fase "T", provocado por acercamientode vegetación, según lo informado por Red de Energía del Perú, titular de la línea. Como consecuencia, Minera Antamina redujo su carga en 9.29 MW. A las 16:56 h, se coordinó con Mina Antamina normalizar su carga. |  | 9.29
HIDRANDINA | L. NEPEÑA - CASMA - LINEA L-1113 | 2022-07-31 20:55 | Desconectó la línea L-1113 (Nepeña – Casma) de 138 kV por falla provocado por caída de conductor debido a actos vandálicos, según lo informado por Hidrandina, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro Casma con 6.15 MW. A las 21:05 h, se conectó la línea L-1113 y el transformador TP-A053 de la Casma y simultáneamente abrió el interruptor IN-A055 de la línea L-1112 (Chimbote Sur– Nepeña) de 138 kV en la S.E. Nepeña interrumpiendo también el suministro de San Jacinto, Moro, Jimbe con un total 3.1 MW y la C.T. San Jacinto quedó operando en sistema aislado con la Planta de azúcar. | 3.1

## Contraportada
  Director Ejecutivo
  Ing. Leonardo Dejo Prado
  Revisado y Aprobado por:
  Sub Director de Gestión de la Información
  Ing. Jorge Izquierdo Ríos
  Elaborado por:
  Analista de Gestión de la Información
  Ing. Ricardo Varas Barrios
  Contactos:
  COES
  Sub Dirección de Gestión de Información
  Av. Los Conquistadores Nro 1144, piso 2
  San Isidro - Lima
  Perú
  +51 (1) 611 - 8585
  Anexo: 655
  sgi@coes.org.pe
  Atención al Cliente:
  +51 (1)611-8585 Anexo 620
  Suscripciones: http://www.coes.org.pe/Portal/publicaciones/suscripcion/index
  Este documento puede ser descargado desde:
  http://www.coes.org.pe/Portal/PostOperacion/Informes/EvaluacionMensual
  Puede visitar nuestros Indicadores BI, con data histórica del SEIN en:
  https://www.coes.org.pe/Portal/portalinformacion/VisorPowerBI