## Portada
Lima, 11 de abril de 2022
INFORME MENSUAL DE OPERACIÓN
marzo 2022
dirección EJECUTIVA
SUB DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
INFSGI-MES-03-2022
Versión:01

## Índice
CONTENIDO
Página N°
1. RESUMEN
| 1.1. Producción de energía eléctrica en marzo 2022 en comparación al mismo mes del año anterior | 1
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2022
| 2.1. Inicio de Operación Comercial en el SEIN | 2
| 2.2. Potencia Instalada en el SEIN | 2
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN
| 3.1. Producción por tipo de Generación | 3
| 3.2. Producción por tipo de Recurso Energético | 4
| 3.3. Producción por Recursos Energéticos Renovables | 5
| 3.4. Factor de planta de las centrales RER | 6
| 3.5. Participación de la producción por empresas Integrantes | 7
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN
| 4.1 Máxima Potencia Coincidente Por tipo de generación | 8
| 4.2. Participación por Empresas Integrantes en la máxima potencia coincidente | 9
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
| 5.1. Volumen útil de los embalses y lagunas | 10
| 5.2. Evolución de volúmenes de embalses y lagunas | 10
| 5.3. Promedio mensual de los caudales | 12
| 5.4. Evolución de los caudales | 12
6. COSTOS MARGINALES PROMEDIO MENSUAL DEL SEIN
| 6.1. Costos Marginales Promedio Mensual del SEIN | 14
| 6.2. Ubicación geográfica de las principales barras en el SEIN. | 15
7. HORAS DE CONGESTIÓN EN LAS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
| 7.1. Horas de congestión por Área Operativa | 16
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON DISMINUCIÓN O INTERRUPCIÓN DE SUMINISTROS
| 8.1. Fallas por tipo de equipo y causa según clasificación CIER | 17
ANEXOS
I. PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN |  | 18
II. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL |  | 21
III. LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS |  | 25

## 1. Resumen
INFORME DE LA OPERACIÓN MENSUAL
MARZO 2022
[7 empty] | mes: | marzo
[7 empty] | año: | 2022
1. RESUMEN | [7 empty] | 2022-03-01
31
1.1. Producción de energía eléctrica en marzo 2022 en comparación al mismo mes del año anterior
- | El total de la producción de energía eléctrica de la empresas generadoras integrantes del COES en el mes de marzo 2022 fue de 4_718,93 GWh, lo que representa un incremento de 99,63 GWh (2,16%) en comparación con el año 2021.
- | La producción de electricidad con centrales hidroeléctricas durante el mes de marzo 2022 fue de 3 192,85 GWh (1,36% mayor al registrado durante marzo del año 2021).
- | La producción de electricidad con centrales termoeléctricas durante el mes de marzo 2022 fue de 1 326,19 GWh, 4,45% mayor al registrado durante marzo del año 2021. La participación del gas natural de Camisea fue de 26,57%, mientras que las del gas que proviene de los yacimientos de Aguaytía y Malacas fue del 0,89%, la producción con diesel, residual, carbón, biogás y bagazo tuvieron una intervención del 0,02%, 0,03%, 0,13%, 0,17%, 0,31% respectivamente.
- | La producción de energía eléctrica con centrales eólicas fue de 136,29 GWh y con centrales solares fue de 63,6 GWh, los cuales tuvieron una participación de 2,89% y 1,35% respectivamente.
|  | MARZO 2022 |  | MARZO 2021
RECURSO
[5 empty] | Hidro | 3192.847 | 3150.0461
[5 empty] | Gas Natural | 1295.6712 | 1236.8221
[5 empty] | Carbón | 6.0839 | 7.0483
[5 empty] | Diesel2/Residual500/Residual 6 | 2.1106 | 1.6421
[5 empty] | Bagazo / Biogás | 22.3231 | 24.1431
[5 empty] | Eólico | 136.2942 | 135.8444
[5 empty] | Solar | 63.6012 | 63.7588
| Total = 4 718,93 GWh |  | Total = 4 619,30 GWh
Gráfico 1: Comparación de producción mensual de electricidad en marzo por tipo de recurso energético.

## 2. Oferta de generación
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2022
2.1. INICIO DE OPERACIÓN COMERCIAL EN EL SEIN
No se presentaron inicios de operación comercial en marzo de 2022.
2.2. CONCLUSIÓN DE OPERACIÓN COMERCIAL EN EL SEIN
No se presentaron conclusiones de operación comercial en marzo de 2022.
2.3. POTENCIA INSTALADA EN EL SEIN
| POTENCIA INSTALADA (MW) | MARZO 2022 | MARZO 2021 | VARIACIÓN (%)
| HIDROELÉCTRICA | 5261.9382 | 5183.1192 | 1.521%
| TERMOELÉCTRICA | 7490.5945 | 7398.3645 | 1.247%
| EÓLICA | 412.2 | 375.46 | 9.785%
| SOLAR | 282.275 | 282.275 | 0%
| TOTAL | 13447.0077 | 13239.2187 | 1.569%
Cuadro N° 2: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de marzo 2021 y marzo 2022
Gráfico N° 3: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de marzo 2021 y marzo 2022

## 3. Tipo Generación
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN (GWh)
3.1. PRODUCCIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN (GWh)
Por tipo de Generación | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a marzo
| 2022-01-02 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2021-03-01 | Var (%) | 2022 | 2021 | Var (%) 2022/2021 | 2020 | Var (%) 2021/2020
Hidroeléctrica | 2895.5063 | 2887.0896 | 3192.847 | 3150.0461 | 1.359% | 8975.4429 | 9381.7641 | -4.331% | 9364.9675 | 0.1794%
Termoeléctrica | 1566.2991 | 1244.8656 | 1326.1888 | 1269.6556 | 4.453% | 4137.3536 | 3339.902 | 23.88% | 3096.3082 | 7.867%
Eólica | 150.3753 | 126.1483 | 136.2942 | 135.8444 | 0.331% | 412.8178 | 408.9663 | 0.9418% | 367.328 | 11.34%
Solar | 71.7879 | 63.1387 | 63.6012 | 63.7588 | -0.2472% | 198.5277 | 200.4618 | -0.9648% | 172.0624 | 16.51%
Total | 4683.9686 | 4321.2423 | 4718.9311 | 4619.3049 | 2.157% | 13724.1419 | 13331.0942 | 2.948% | 13000.6661 | 2.542%
Importación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Cuadro N° 3: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de generación en el SEIN.
Gráfico N° 4: Comparación de la producción de energía eléctrica por tipo de generación acumulada a marzo

## 4. Tipo Recurso
3.2. PRODUCCIÓN POR TIPO DE RECURSO ENERGÉTICO (GWh)
Por tipo de Recurso Energético | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a marzo
| 2022-01-02 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2021-03-01 | Var (%) | 2022 | 2021 | Var (%) 2022/2021 | 2020 | Var (%) 2021/2020
Agua | 2895.5063 | 2887.0896 | 3192.847 | 3150.0461 | 1.359% | 8975.4429 | 9381.7641 | -4.331% | 9364.9675 | 0.1794%
G.N. de Camisea | 1478.3167 | 1183.5733 | 1253.6228 | 1171.489 | 7.011% | 3915.5129 | 3063.9468 | 27.79% | 2877.3144 | 6.486%
G.N. de Malacas | 56.6965 | 29.0313 | 31.7802 | 52.0031 | -38.89% | 117.508 | 155.2943 | -24.33% | 129.671 | 19.76%
G.N. de Aguaytía | 0 | 7.5406 | 10.2682 | 13.33 |  | 17.8088 | 31.9973 | -44.34% | 15.8493 | 101.9%
G.N. de La Isla | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Carbón | 0 | 0 | 6.0839 | 7.0483 | -13.68% | 6.0839 | 7.0483 | -13.68% | 0
Residual 500 | 0 | 3.3778 | 1.2865 | 0.47205 | 172.5% | 4.6643 | 1.8152 | 157% | 1.2236 | 48.34%
Residual 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Diesel 2 | 3.555 | 1.2117 | 0.82408 | 1.1701 | -29.57% | 5.5908 | 3.1092 | 79.81% | 4.3556 | -28.62%
Bagazo | 21.3053 | 13.6776 | 14.5249 | 16.0713 | -9.622% | 49.5078 | 53.6955 | -7.799% | 53.058 | 1.202%
Biogás | 6.4256 | 6.4534 | 7.7982 | 8.0718 | -3.39% | 20.6771 | 22.9953 | -10.08% | 14.8364 | 54.99%
Solar | 71.7879 | 63.1387 | 63.6012 | 63.7588 | -0.2472% | 198.5277 | 200.4618 | -0.9648% | 172.0624 | 16.51%
Eólico | 150.3753 | 126.1483 | 136.2942 | 135.8444 | 0.331% | 412.8178 | 408.9663 | 0.9418% | 367.328 | 11.34%
Total | 4683.9686 | 4321.2423 | 4718.9311 | 4619.3049 | 2.157% | 13724.1419 | 13331.0942 | 2.948% | 13000.6661 | 2.542%
Importación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Cuadro N° 4: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético en el SEIN.
Gráfico N° 5: Comparación de la producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético acumulado a marzo.

## 5. RER
3.3. PRODUCCIÓN POR RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES (GWh)
Recursos Energéticos Renovables (RER) (*) | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a marzo
| 2022-01-02 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2021-03-01 | Var (%) | 2022 | 2021 | Var (%) 2022/2021 | 2020 | Var (%) 2021/2020
Agua | 227.4346 | 226.4602 | 250.9079 | 260.1417 | -3.55% | 704.8027 | 740.642 | -4.839% | 689.729 | 7.382%
Eólica | 150.3753 | 126.1483 | 136.2942 | 135.8444 | 0.331% | 412.8178 | 408.9663 | 0.9418% | 367.328 | 11.34%
Solar | 71.7879 | 63.1387 | 63.6012 | 63.7588 | -0.2472% | 198.5277 | 200.4618 | -0.9648% | 172.0624 | 16.51%
Bagazo | 21.3053 | 13.6776 | 14.5249 | 16.0713 | -9.622% | 49.5078 | 53.6955 | -7.799% | 53.058 | 1.202%
Biogás | 6.4256 | 6.4534 | 7.7982 | 8.0718 | -3.39% | 20.6771 | 22.9953 | -10.08% | 14.8364 | 54.99%
Total RER | 477.3286 | 435.8781 | 473.1263 | 483.888 | -2.224% | 1386.3331 | 1426.761 | -2.834% | 1297.0137 | 10%
Participación en el SEIN (%) | 10.19% | 10.09% | 10.03% | 10.48% |  | 10.1% | 10.7% |  | 9.977%
Cuadro N° 5: Producción de energía eléctrica (GWh) con recursos energético renovables en el SEIN.
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables (biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz), e hidroléctricas cuya capacidad instalada no sobrepase los 20 MW, según D.L. N° 1002. Son consideradas las centrales RER adjudicadas por susbasta además de las centrales no adjudicadas de bagazo C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava, así como la central solar C.S. Yarucaya.
Gráfico N° 6: Comparación de la producción de energía eléctrica acumulada (GWh) con recursos energéticos renovables en marzo.
|  | PRODUCCIÓN TOTAL SEIN : |  |  | 4718.9311 | GWh |  |  |  |  | 4245.8011
|  | PRODUCCIÓN TOTAL RER : |  |  | 473.13 | GWh
Gráfico N° 7: Participación de las RER en la Matriz de Generación del SEIN en marzo 2022.

## 6. FP RER
3.4. FACTOR DE PLANTA DE LAS CENTRALES RER DEL SEIN
|  | CENTRAL | RECURSO
[5 empty] | Producción (GWh) | Factor de planta |  |  | 2022 | 2021
|  | C.H. ÁNGEL II | AGUA | 19.9872 | 15.0498 | 1 | HIDROELÉCTRICAS | C.H. ÁNGEL I | 0.99854 | 0.97714
|  | C.H. ÁNGEL I | AGUA | 20.0509 | 15.0176 | 1 |  | C.H. ÁNGEL II | 1 | 0.97392
|  | C.H. RUNATULLO III | AGUA | 19.966 | 14.9509 | 1 |  | C.H. ÁNGEL III | 0.98378 | 0.95521
|  | C.H. ÁNGEL III | AGUA | 20.0841 | 14.9286 | 0.99907 |  | C.H. RUNATULLO III | 0.97532 | 1
|  | C.H. 8 DE AGOSTO | AGUA | 20.58 | 14.9105 | 0.97381 |  | C.H. CHANCAY | 0.95406 | 0.97118
|  | C.H. CHANCAY | AGUA | 20.296 | 14.8153 | 0.98113 |  | C.H. 8 DE AGOSTO | 0.93253 | 0.90993
|  | C.H. RUCUY | AGUA | 20.27 | 14.7758 | 0.97977 |  | C.H. RUNATULLO II | 0.90295 | 0.8992
|  | C.H. CARHUAC | AGUA | 20.366 | 14.4795 | 0.9556 |  | C.H. RUCUY | 0.88491 | 0.98255
|  | C.H. RUNATULLO II | AGUA | 19.967 | 14.255 | 0.95958 |  | C.H. POTRERO | 0.87735 | 0.94197
|  | C.H. POTRERO | AGUA | 20.202 | 12.6229 | 0.83983 |  | C.H. RENOVANDES H1 | 0.81971 | 0.99895
|  | C.H. LAS PIZARRAS | AGUA | 19.1995 | 11.2055 | 0.78446 |  | C.H. LAS PIZARRAS | 0.86195 | 0.89323
|  | C.H. MANTA I | AGUA | 20.7634 | 10.623 | 0.68766 |  | C.H. YARUCAYA | 0.85407 | 1
|  | C.H. YARUCAYA | AGUA | 18.148 | 10.3982 | 0.77012 |  | C.H. CARHUAC | 0.73338 | 0.82364
|  | C.H. RENOVANDES H1 | AGUA | 20.862 | 9.6695 | 0.62298 |  | C.H. MANTA I | 0.70604 | 0.43908
|  | C.H. HUASAHUASI II | AGUA | 9.9643 | 7.3548 | 0.99209 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 0.9558 | 0.96529
|  | C.H. HUASAHUASI I | AGUA | 9.85 | 7.2795 | 0.99333 |  | C.H. HUASAHUASI II | 0.81508 | 0.92706
|  | C.H. CARHUAQUERO IV | AGUA | 9.983 | 6.8949 | 0.92832 |  | C.H. HUASAHUASI I | 0.80764 | 0.93024
|  | C.H. POECHOS II | AGUA | 9.566 | 6.5307 | 0.91761 |  | C.H. EL CARMEN | 0.79968 | 0.92871
|  | C.H. EL CARMEN | AGUA | 8.58 | 5.5023 | 0.86195 |  | C.H. POECHOS II | 0.71267 | 0.60458
|  | C.H. LA JOYA | AGUA | 9.0799 | 5.1193 | 0.7578 |  | C.H. SANTA CRUZ II | 0.94025 | 0.85959
|  | C.H. SANTA CRUZ II | AGUA | 6.502 | 5.0989 | 1.054 |  | C.H. LA JOYA | 0.64407 | 0.93644
|  | C.H. SANTA CRUZ I | AGUA | 6.636 | 4.7823 | 0.96863 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 0.84604 | 0.87002
|  | C.H. CAÑA BRAVA | AGUA | 5.67 | 3.7302 | 0.88425 |  | C.H. CAÑA BRAVA | 0.91631 | 0.93574
|  | C.H. CANCHAYLLO | AGUA | 5.189 | 3.5695 | 0.92459 |  | C.H. CANCHAYLLO | 0.71244 | 0.67197
|  | C.H. YANAPAMPA | AGUA | 3.9162 | 2.6184 | 0.89865 |  | C.H. YANAPAMPA | 0.8916 | 0.90758
|  | C.H. IMPERIAL | AGUA | 3.973 | 2.4628 | 0.83318 |  | C.H. IMPERIAL | 0.8491 | 0.84936
|  | C.H. RONCADOR | AGUA | 3.3108 | 1.7109 | 0.69457 |  | C.H. RONCADOR | 0.8006 | 0.74252
|  | C.H. PURMACANA | AGUA | 1.769 | 0.34712 | 0.26374 |  | C.H. PURMACANA | 0.25842 | 0.23395
|  | C.H. HER 1 | AGUA | 0.67864 | 0.20432 | 0.40466 |  | C.H. HER 1 | 0.43463 | 0.42695
|  | C.E. TRES HERMANAS | EÓLICA | 97.15 | 47.3526 | 0.65513 | EÓLICAS | C.E. WAYRA I | 0.47123 | 0.47963
|  | C.E. WAYRA I | EÓLICA | 132.3 | 46.1542 | 0.4689 |  | C.E. TRES HERMANAS | 0.609 | 0.60829
|  | C.E. MARCONA | EÓLICA | 32 | 16.7825 | 0.70491 |  | C.E. CUPISNIQUE | 0.36538 | 0.42502
|  | C.E. CUPISNIQUE | EÓLICA | 83.15 | 16.0749 | 0.25984 |  | C.E. MARCONA | 0.65097 | 0.64417
|  | C.E. TALARA | EÓLICA | 30.86 | 4.6837 | 0.20399 |  | C.E. TALARA | 0.30706 | 0.31835
|  | C.E. DUNA | EÓLICA | 18.37 | 2.8426 | 0.20798 |  | C.E. DUNA | 0.26746
|  | C.E. HUAMBOS | EÓLICA | 18.37 | 2.4038 | 0.17588 |  | C.E. HUAMBOS | 0.21827
|  | C.S. RUBI | SOLAR | 144.48 | 34.1576 | 0.31777 | SOLARES | C.S. RUBI | 0.34677 | 0.35385
Gráfico N° 8: Producción de energía eléctrica (GWh) y factor de planta de las centrales con recursos energético renovables por tipo de generación en marzo 2022. Nota: Son consideradas las centrales adjudicadas por subasta RER y cuenten con operación comercial |  | C.S. INTIPAMPA | SOLAR | 44.54 | 7.7005 | 0.23238 |  | C.S. INTIPAMPA | 0.26787 | 0.26738
|  | C.S. TACNA SOLAR | SOLAR | 20 | 5.2243 | 0.3511 |  | C.S. TACNA SOLAR | 0.3566 | 0.36984
| Factor de planta de las centrales RER Acumulado al 31 de marzo | C.S. PANAMERICANA SOLAR | SOLAR | 20 | 4.9349 | 0.33165 |  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0.34076 | 0.35663
|  | C.S. MOQUEGUA FV | SOLAR | 16 | 4.0316 | 0.33867 |  | C.S. MOQUEGUA FV | 0.35096 | 0.36532
|  | C.S. MAJES SOLAR | SOLAR | 20 | 3.8485 | 0.25863 |  | C.S. MAJES SOLAR | 0.2614 | 0.23474
|  | C.S. REPARTICION | SOLAR | 20 | 3.5213 | 0.23664 |  | C.S. REPARTICION | 0.24181 | 0.23515
|  | C.T. PARAMONGA | BIOCOMBUSTIBLE | 12.741 | 9.3486 | 0.9862 | TERMOELÉCTRICAS | C.T. PARAMONGA | 0.97297 | 0.98052
|  | C.T. HUAYCOLORO | BIOCOMBUSTIBLE | 4.2625 | 3.112 | 0.98129 |  | C.T. HUAYCOLORO | 0.74643 | 0.98689
|  | C.T. LA GRINGA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.9537 | 1.93 | 0.87827 |  | C.T. LA GRINGA | 0.87156 | 0.92574
|  | C.T. DOÑA CATALINA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.4 | 1.4156 | 0.79281 |  | C.T. CALLAO | 0.79706 | 0.71444
|  | C.T. CALLAO | BIOCOMBUSTIBLE | 2.4 | 1.3405 | 0.75073 |  | C.T. DOÑA CATALINA | 0.79326 | 0.8293
Gráfico N° 9: factor de planta de las centrales con recursos energético renovables en el SEIN en marzo. Nota: Son consideradas las centrales adjudicadas por subasta RER y cuenten con operación comercial

## 7. Generacion empresa
3.5. PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN (GWh) POR EMPRESAS INTEGRANTES
Empresa Integrante (GWh) | marzo |  |  |  | Variación 2022/2021 (GWh) |  | 2022 | 2021
| 2022 | 2021 | Var (%) |  |  | ELECTRO ZAÑA |  | 9.3389
KALLPA | 745.2416 | 796.9854 | -6.492% |  |  | CERRO VERDE | 0 | 1.5e-08
ENEL GENERACION PERU | 649.3622 | 518.1362 | 25.33% |  |  | AGROAURORA | 0 | 0
ELECTROPERU | 508.4233 | 625.6254 | -18.73% |  |  | PLANTA ETEN | 0.0023097 | 0.0023044
FENIX POWER | 342.739 | 239.7037 | 42.98% |  |  | IYEPSA | 0.041008 | 0.27153
ENGIE | 316.1524 | 359.9775 | -12.17% |  |  | HYDRO PATAPO | 0.18112 | 0.058849
EMGE HUALLAGA | 278.8932 | 281.6613 | -0.9828% |  |  | COLCA SOLAR | 0.18243
STATKRAFT | 269.6116 | 269.0454 | 0.2105% |  |  | ATRIA | 0.34712 | 0.41745
ORAZUL ENERGY PERÚ | 232.398 | 248.6587 | -6.539% |  |  | SAMAY I | 0.39122 | 0.40365
CELEPSA | 149.8022 | 127.4841 | 17.51% |  |  | SAN JACINTO | 0.69273 | 4.321
CHINANGO | 117.0807 | 127.2898 | -8.02% |  |  | SHOUGESA | 1.2865 | 0.48315
EGEMSA | 115.4097 | 121.2876 | -4.846% |  |  | MAJA ENERGIA | 1.7109 | 1.921
TERMOCHILCA | 111.169 | 69.5466 | 59.85% |  |  | CENTRALES SANTA ROSA | 2.0623
EGASA | 91.2516 | 77.4741 | 17.78% |  |  | GR PAINO | 2.4038 | 0
ENEL GREEN POWER PERU | 80.3118 | 81.0285 | -0.8845% |  |  | HIDROCAÑETE | 2.4628 | 2.594
SAN GABAN | 78.0133 | 78.3651 | -0.4489% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 2.6184 | 2.6463
INLAND | 64.4043 | 66.2812 | -2.832% |  |  | GR TARUCA | 2.8426 | 0
EMGE JUNÍN | 53.7214 | 52.2177 | 2.88% |  |  | REPARTICION | 3.5213 | 3.5956
GEPSA | 50.1152 | 50.2049 | -0.1787% |  |  | EGECSAC | 3.5695 | 3.3594
LA VIRGEN | 49.8904 |  |  |  |  | MAJES | 3.8485 | 3.5474
P.E. TRES HERMANAS | 47.3526 | 46.8345 | 1.106% |  |  | MOQUEGUA FV | 4.0316 | 4.0455
EMGE HUANZA | 33.3052 | 40.4506 | -17.66% |  |  | BIOENERGIA | 4.4836 | 2.1965
ENEL GENERACION PIURA | 31.7802 | 52.0031 | -38.89% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 4.9349 | 5.0347
SINERSA | 21.3461 | 19.4223 | 9.905% |  |  | TACNA SOLAR | 5.2243 | 5.3467
ENERGÍA EÓLICA | 20.7586 | 26.1454 | -20.6% |  |  | PETRAMAS | 7.7982 | 8.0718
GENERACIÓN ANDINA | 20.4128 | 19.6271 | 4.003% |  |  | AIPSA | 9.3486 | 9.5538
SDF ENERGIA | 19.6942 | 0 |  |  |  | SANTA ANA | 9.6695 | 14.6458
EGESUR | 18.4689 | 12.5697 | 46.93% |  |  | TERMOSELVA | 10.2682 | 13.33
P.E. MARCONA | 16.7825 | 15.9985 | 4.9% |  |  | HUAURA POWER | 10.3982 | 12.3128
RIO BAÑOS | 14.7758 | 14.5127 | 1.813% |  |  | INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 10.623 | 5.2529
ANDEAN POWER | 14.4795 | 12.9762 | 11.58% |  |  | RIO DOBLE | 11.2055 | 12.9952
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 13.7303 | 13.9184 | -1.352% |  |  | AGUA AZUL | 12.6229 | 14.5588
CELEPSA RENOVABLES | 13.2809 | 13.568 | -2.116% |  |  | CELEPSA RENOVABLES | 13.2809 | 13.568
AGUA AZUL | 12.6229 | 14.5588 | -13.3% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 13.7303 | 13.9184
RIO DOBLE | 11.2055 | 12.9952 | -13.77% |  |  | ANDEAN POWER | 14.4795 | 12.9762
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 10.623 | 5.2529 | 102.2% |  |  | RIO BAÑOS | 14.7758 | 14.5127
HUAURA POWER | 10.3982 | 12.3128 | -15.55% |  |  | P.E. MARCONA | 16.7825 | 15.9985
TERMOSELVA | 10.2682 | 13.33 | -22.97% |  |  | EGESUR | 18.4689 | 12.5697
SANTA ANA | 9.6695 | 14.6458 | -33.98% |  |  | SDF ENERGIA | 19.6942 | 0
AIPSA | 9.3486 | 9.5538 | -2.148% |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 20.4128 | 19.6271
PETRAMAS | 7.7982 | 8.0718 | -3.39% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 20.7586 | 26.1454
TACNA SOLAR | 5.2243 | 5.3467 | -2.288% |  |  | SINERSA | 21.3461 | 19.4223
PANAMERICANA SOLAR | 4.9349 | 5.0347 | -1.982% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 31.7802 | 52.0031
BIOENERGIA | 4.4836 | 2.1965 | 104.1% |  |  | EMGE HUANZA | 33.3052 | 40.4506
MOQUEGUA FV | 4.0316 | 4.0455 | -0.3452% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 47.3526 | 46.8345
MAJES | 3.8485 | 3.5474 | 8.486% |  |  | LA VIRGEN | 49.8904
EGECSAC | 3.5695 | 3.3594 | 6.255% |  |  | GEPSA | 50.1152 | 50.2049
REPARTICION | 3.5213 | 3.5956 | -2.067% |  |  | EMGE JUNÍN | 53.7214 | 52.2177
GR TARUCA | 2.8426 | 0 |  |  |  | INLAND | 64.4043 | 66.2812
ELECTRICA YANAPAMPA | 2.6184 | 2.6463 | -1.057% |  |  | SAN GABAN | 78.0133 | 78.3651
HIDROCAÑETE | 2.4628 | 2.594 | -5.058% |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 80.3118 | 81.0285
GR PAINO | 2.4038 | 0 |  |  |  | EGASA | 91.2516 | 77.4741
CENTRALES SANTA ROSA | 2.0623 |  |  |  |  | TERMOCHILCA | 111.169 | 69.5466
MAJA ENERGIA | 1.7109 | 1.921 | -10.94% |  |  | EGEMSA | 115.4097 | 121.2876
SHOUGESA | 1.2865 | 0.48315 | 166.3% |  |  | CHINANGO | 117.0807 | 127.2898
SAN JACINTO | 0.69273 | 4.321 | -83.97% |  |  | CELEPSA | 149.8022 | 127.4841
SAMAY I | 0.39122 | 0.40365 | -3.079% |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 232.398 | 248.6587
ATRIA | 0.34712 | 0.41745 | -16.85% |  |  | STATKRAFT | 269.6116 | 269.0454
COLCA SOLAR | 0.18243 |  |  |  |  | EMGE HUALLAGA | 278.8932 | 281.6613
HYDRO PATAPO | 0.18112 | 0.058849 | 207.8% |  |  | ENGIE | 316.1524 | 359.9775
IYEPSA | 0.041008 | 0.27153 | -84.9% |  |  | FENIX POWER | 342.739 | 239.7037
PLANTA ETEN | 0.0023097 | 0.0023044 | 0.2306% |  |  | ELECTROPERU | 508.4233 | 625.6254
AGROAURORA | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GENERACION PERU | 649.3622 | 518.1362
CERRO VERDE | 0 | 1.5e-08 | -100% |  |  | KALLPA | 745.2416 | 796.9854
ELECTRO ZAÑA |  | 9.3389 | -100%
Total | 4718.9311 | 4619.3049 | 2.157%
Cuadro N° 6: Participación de las empresas generadoras del COES en la producción de energía eléctrica (GWh) en marzo |  |  |  | Gráfico N° 10: Comparación de producción energética (GWh) de las empresas generadoras del COES en marzo

## 8. Max Potencia
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN (MW)
4.1. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE POR TIPO DE GENERACIÓN (MW)
Tipo de Generación | Últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Máxima Potencia Anual
| 2022-01-11 20:45 | 2022-02-22 19:45 | 2022-03-10 19:30 | 2021-03-04 20:00 | Var (%) | 2022 | 2021 | Var (%) 2022/2021 | 2020 | Var (%) 2021/2020
| 2022-01-11 20:45 | 2022-02-22 19:45 | 2022-03-10 19:30 | 2021-03-04 20:00 |  | 2022-02-22 19:45 | 2021-01-08 19:45 |  | 2020-02-25 19:30
| 44572.8646 | 44614.8229 | 44630.8125 | 44259.8333 |  | 44614.8229 | 44204.8229 |  | 43886.8125
Hidroeléctrica | 3942.1151 | 4553.9271 | 4666.127 | 3852.8879 | 21.11% | 4553.9271 | 4594.5511 | -0.8842% | 4604.1639 | -0.2088%
Termoeléctrica | 2822.7633 | 2455.9372 | 2105.8511 | 2830.9634 | -25.61% | 2455.9372 | 2012.44 | 22.04% | 2265.9102 | -11.19%
Eólica | 305.4033 | 136.9003 | 293.4447 | 148.8062 | 97.2% | 136.9003 | 302.6461 | -54.77% | 255.2253 | 18.58%
Solar | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Total | 7070.2817 | 7146.7646 | 7065.4228 | 6832.6574 | 3.407% | 7146.7646 | 6909.6372 | 3.432% | 7125.2994 | -3.027%
Importación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Máxima Potencia | 7070.2817 | 7146.7646 | 7065.4228 | 6832.6574 | 3.407% | 7146.7646 | 6909.6372 | 3.432% | 7125.2994 | -3.027%
Cuadro N°7 : Máxima potencia coincidente (MW) por tipo de generación en el SEIN.
Gráfico N° 11: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) anual por tipo de generación en el SEIN.

## 9. Pot. Empresa
4.2. PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS INTEGRANTES EN LA MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
Por Empresa Integrante (MW) | marzo |  |  |  | Variación 2022/2021 (MW)
| 2022 | 2021 | Var (%)
| 2022-03-10 19:30 | 2021-03-04 20:00
| 44630.8125 | 44259.8333 |  |  |  | EMPRESA | 2022 | 2021
KALLPA | 1182.93 | 960.9041 | 23.11% |  |  | ELECTRO ZAÑA |  | 8.982
ENEL GENERACION PERU | 1119.628 | 988.412 | 13.28% |  |  | COLCA SOLAR | 0
ELECTROPERU | 804.264 | 854.1869 | -5.844% |  |  | REPARTICION | 0 | 0
FENIX POWER | 555.4105 | 542.6196 | 2.357% |  |  | MAJES | 0 | 0
STATKRAFT | 410.3602 | 307.3917 | 33.5% |  |  | SAN JACINTO | 0 | 6.388
EMGE HUALLAGA | 384.1883 | 460.7096 | -16.61% |  |  | TACNA SOLAR | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | 338.1413 | 349.6296 | -3.286% |  |  | SHOUGESA | 0 | 0
ENGIE | 243.7359 | 472.9519 | -48.46% |  |  | SAMAY I | 0 | 0
CELEPSA | 198.029 | 179.6554 | 10.23% |  |  | PLANTA ETEN | 0 | 0
CHINANGO | 167.582 | 169.3248 | -1.029% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0
EGEMSA | 161.078 | 166.2302 | -3.099% |  |  | MOQUEGUA FV | 0 | 0
ENEL GREEN POWER PERU | 132.031 | 60.7132 | 117.5% |  |  | MAJA ENERGIA | 0 | 3.2311
TERMOCHILCA | 125.7313 | 277.3099 | -54.66% |  |  | IYEPSA | 0 | 0
EGASA | 125.7242 | 103.5378 | 21.43% |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0
SAN GABAN | 108.5671 | 108.9648 | -0.365% |  |  | AGROAURORA | 0 | 0
ENEL GENERACION PIURA | 103.601 | 91.0187 | 13.82% |  |  | HYDRO PATAPO | 0.64 | 0
INLAND | 89.1256 | 90.3784 | -1.386% |  |  | ATRIA | 0.71858 | 0.54164
P.E. TRES HERMANAS | 83.7208 | 31.8555 | 162.8% |  |  | GR TARUCA | 2.9613 | 0
LA VIRGEN | 75.9495 |  |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA | 3.1693
EMGE JUNÍN | 73.3497 | 60.9629 | 20.32% |  |  | HIDROCAÑETE | 3.2 | 3.6
GEPSA | 69.5998 | 67.9789 | 2.385% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 3.69 | 3.6217
TERMOSELVA | 61.98 | 82.4035 | -24.78% |  |  | GR PAINO | 3.8985 | 0
EMGE HUANZA | 47.5599 | 40.7502 | 16.71% |  |  | EGECSAC | 4.7036 | 3.4659
ENERGÍA EÓLICA | 41.5288 | 46.7678 | -11.2% |  |  | BIOENERGIA | 9.3952 | 9.0625
P.E. MARCONA | 29.3042 | 9.4697 | 209.5% |  |  | AGUA AZUL | 9.9774 | 19.9524
SINERSA | 28.8158 | 26.5369 | 8.588% |  |  | PETRAMAS | 10.6852 | 11.9907
GENERACIÓN ANDINA | 27.4306 | 27.1269 | 1.12% |  |  | AIPSA | 15.889 | 0
SDF ENERGIA | 26.8008 | 0 |  |  |  | RIO DOBLE | 16.648 | 17.9527
EGESUR | 25.74 | 48.2964 | -46.7% |  |  | HUAURA POWER | 18.3894 | 18.8416
ANDEAN POWER | 20.5262 | 14.7552 | 39.11% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 19.0524 | 18.4166
SANTA ANA | 20.1174 | 20.1279 | -0.05217% |  |  | CELEPSA RENOVABLES | 19.8824 | 18.7533
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 20.054 | 7.0253 | 185.5% |  |  | RIO BAÑOS | 19.9175 | 19.8617
RIO BAÑOS | 19.9175 | 19.8617 | 0.2805% |  |  | INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 20.054 | 7.0253
CELEPSA RENOVABLES | 19.8824 | 18.7533 | 6.021% |  |  | SANTA ANA | 20.1174 | 20.1279
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 19.0524 | 18.4166 | 3.452% |  |  | ANDEAN POWER | 20.5262 | 14.7552
HUAURA POWER | 18.3894 | 18.8416 | -2.4% |  |  | EGESUR | 25.74 | 48.2964
RIO DOBLE | 16.648 | 17.9527 | -7.267% |  |  | SDF ENERGIA | 26.8008 | 0
AIPSA | 15.889 | 0 |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 27.4306 | 27.1269
PETRAMAS | 10.6852 | 11.9907 | -10.89% |  |  | SINERSA | 28.8158 | 26.5369
AGUA AZUL | 9.9774 | 19.9524 | -49.99% |  |  | P.E. MARCONA | 29.3042 | 9.4697
BIOENERGIA | 9.3952 | 9.0625 | 3.671% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 41.5288 | 46.7678
EGECSAC | 4.7036 | 3.4659 |  |  |  | EMGE HUANZA | 47.5599 | 40.7502
GR PAINO | 3.8985 | 0 |  |  |  | TERMOSELVA | 61.98 | 82.4035
ELECTRICA YANAPAMPA | 3.69 | 3.6217 | 1.886% |  |  | GEPSA | 69.5998 | 67.9789
HIDROCAÑETE | 3.2 | 3.6 | -11.11% |  |  | EMGE JUNÍN | 73.3497 | 60.9629
CENTRALES SANTA ROSA | 3.1693 |  |  |  |  | LA VIRGEN | 75.9495
GR TARUCA | 2.9613 | 0 |  |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 83.7208 | 31.8555
ATRIA | 0.71858 | 0.54164 | 32.67% |  |  | INLAND | 89.1256 | 90.3784
HYDRO PATAPO | 0.64 | 0 |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 103.601 | 91.0187
AGROAURORA | 0 | 0 |  |  |  | SAN GABAN | 108.5671 | 108.9648
CERRO VERDE | 0 | 0 |  |  |  | EGASA | 125.7242 | 103.5378
IYEPSA | 0 | 0 |  |  |  | TERMOCHILCA | 125.7313 | 277.3099
MAJA ENERGIA | 0 | 3.2311 | -100% |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 132.031 | 60.7132
MOQUEGUA FV | 0 | 0 |  |  |  | EGEMSA | 161.078 | 166.2302
PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | CHINANGO | 167.582 | 169.3248
PLANTA ETEN | 0 | 0 |  |  |  | CELEPSA | 198.029 | 179.6554
SAMAY I | 0 | 0 |  |  |  | ENGIE | 243.7359 | 472.9519
SHOUGESA | 0 | 0 |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 338.1413 | 349.6296
TACNA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | EMGE HUALLAGA | 384.1883 | 460.7096
SAN JACINTO | 0 | 6.388 | -100% |  |  | STATKRAFT | 410.3602 | 307.3917
MAJES | 0 | 0 |  |  |  | FENIX POWER | 555.4105 | 542.6196
REPARTICION | 0 | 0 |  |  |  | ELECTROPERU | 804.264 | 854.1869
COLCA SOLAR | 0 |  |  |  |  | ENEL GENERACION PERU | 1119.628 | 988.412
ELECTRO ZAÑA |  | 8.982 | -100% |  |  | KALLPA | 1182.93 | 960.9041
Total | 7065.4228 | 6832.6574 | 3.407%
Cuadro N° 8: Participación de las empresas generadoras del COES en la máxima potencia coincidente (MW) en marzo |  |  |  | Gráfico N° 12: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) de las empresas generadoras del COES en marzo

## 10. Volúmenes
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.1. VOLUMEN ÚTIL DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS (Millones de m3)
| LAGUNA/ EMBALSE | VOLUMEN ÚTIL 31-03-2022 | VOLUMEN ÚTIL 31-03-2021 | VARIACION %
| Represa Aguada Blanca | 18.502 | 30.802 | -39.93%
| Represa El Frayle | 129.376 | 114.198 | 13.29%
| Represa El Pañe | 101.958 | 104.437 | -2.374% | Hidrología EDEGEL
| Represa Pillones | 80.305 | 80.432 | -0.1579% | Volumen Lagunas Edegel (Santa Eulalia y Marca)
| Represa Bamputañe | 38.546 | 39.414 | -2.202% |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
| Represa Challhuanca | 18.7 | 20.5 | -8.78% | 1 | 117.29 | 117.29 | 129.008 | 126.9
| Laguna Sibinacocha | 113.07 | 92.13 | 22.73% | 2 | 116.011 | 146.936 | 140.922 | 126.61
| Laguna Aricota | 242.99 | 252.595 | -3.803% | 3 | 117.6 | 149.932 | 146.81 | 130.52
| Lagunas San Gaban | 68.2 | 37.462 | 82.05% | 4 | 128.32 | 152.619 | 159.05 | 137.43
| Lago Junín | 308.83 | 308.83 | 8.981e-09% | 5 | 139.24 | 162.196 | 174.75 | 153.306
| Lagunas ELECTROPERU | 162.9 | 132.63 | 22.82% | 6 | 150.94 | 168.511 | 179.649 | 137.344
| Lago Viconga | 18.811 | 21.027 | -10.54% | 7 | 162.491 | 175.468 | 184.3 | 148.737
| Lagunas STATKRAFT | 64.534 | 42.895 | 50.45% | 8 | 169.037 | 188.828 | 186.77 | 152.691
| Pomacocha | 27.059 | 28.446 | -4.876% | 9 | 182.643 | 196.477 | 193.21 | 167.34
| Lagunas Cullicocha (ORAZUL) | 4.727 | 6.215 | -23.94% | 10 | 190.996 | 199.982 | 196.71 | 164.9081
| Lagunas Aguashcocha (ORAZUL) | 7.514 | 7.656 | -1.855% | 11 | 200.895 | 200.895 | 203.618 | 184.83
| Lagunas Rajucolta (ORAZUL) | 6.981 | 4.206 | 65.98% | 12 | 209.095 | 210.612 | 209.991 | 191.441
| Lagunas ENEL | 191.441 | 209.991 | -8.834% | 13 | 215.731 | 221.919 | 219.563 | 207.84
| Laguna Yuracmayo | 43.275 | 42.518 | 1.78% | 14 | 219.171 | 223.196 | 225.163
| Laguna Paucarcocha | 61.681 | 60.362 | 2.185% | 15 | 220.174 | 225.05 | 224.91
| Gallito Ciego | 390.411 | 343.441 | 13.68% | 16 | 220.315 | 224.848 | 224.5
| Cuadro N°9: Volumen útil de los principales embalses y lagunas del SEIN al término del periodo mensual (31 de marzo) |  |  |  | 17 | 220.56 | 225.279 | 225.585
[5 empty] | 18 | 224.152 | 226.442 | 225.26
[5 empty] | 19 | 224.378 | 227.142 | 225.328
[5 empty] | 20 | 224.604 | 227.625 | 225.228
5.2. EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS |  |  |  |  | 21 | 223.491 | 227.758 | 225.254
[5 empty] | 22 | 222.626 | 226.417 | 223.913
[5 empty] | 23 | 221.624 | 224.459 | 221.646
[5 empty] | 24 | 218.384 | 220.635 | 218.41
[5 empty] | 25 | 215.081 | 218.286 | 215.335
[5 empty] | 26 | 210.419 | 214.905 | 212.272
[5 empty] | 27 | 204.23 | 210.918 | 209.199
[5 empty] | 28 | 201.131 | 207.961 | 207.856
[5 empty] | 29 | 196.16 | 205.667 | 200.687
[5 empty] | 30 | 193.86 | 197.4 | 197.4
[5 empty] | 31 | 186.248 | 194.982 | 193.71
[5 empty] | 32 | 182.409 | 190.14 | 187.46
[5 empty] | 33 | 178.694 | 186.173 | 186.173
[5 empty] | 34 | 173.613 | 183.148 | 181.171
[5 empty] | 35 | 170.019 | 175.24 | 176.39
[5 empty] | 36 | 166.069 | 171.61 | 173.67
[5 empty] | 37 | 159.174 | 167.79 | 170.74
[5 empty] | 38 | 157.84 | 170.04 | 167.646
[5 empty] | 39 | 156.282 | 159.69 | 157.69
[5 empty] | 40 | 148.353 | 150.297 | 154.19
[5 empty] | 41 | 151.044 | 146.769 | 148.962
[5 empty] | 42 | 146.53 | 142.699 | 144.586
[5 empty] | 43 | 137.74 | 135.75 | 140.38
[5 empty] | 44 | 133.138 | 130.27 | 133.106
[5 empty] | 45 | 125.733 | 124.578 | 128.55
[5 empty] | 46 | 125.203 | 120.727 | 123.45
[5 empty] | 47 | 120.513 | 113.79 | 121.129
Gráfico N°13: Evolución semanal del volumen de las lagunas de ENEL durante los años 2019 - 2022 |  |  |  |  | 48 | 119.309 | 104.147 | 122.542
[5 empty] | 49 | 119.332 | 104.856 | 129.16
[5 empty] | 50 | 135.915 | 105.705 | 131.851
[5 empty] | 51 | 131.21 | 110.412 | 128.245
[5 empty] | 52 | 139.864 | 119.12 | 127.296
[5 empty] | 53 | 146.809

## 11. Volúmenes
| Volumen Útil del Lago Junín Electroperú | [5 empty] | VOLUMEN UTIL RESERVORIOS EGASA ( (El Frayle, Pañe, Pillones, Aguada Blanca, Chalhuanca y Bamputañe)
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
| 1 | 71.125 | 133.43 | 78.004 | 35.493 | 1 | 190.2 | 186.653 | 222.169 | 204.01
| 2 | 79.229 | 141.273 | 98.037 | 56.156 | 2 | 185.805 | 194.495 | 243.886 | 226.307
| 3 | 106.65 | 151.562 | 137.107 | 68.724 | 3 | 190.06 | 212.153 | 260.968 | 246.706
| 4 | 140.345 | 167.91 | 187.186 | 95.909 | 4 | 198.068 | 213.719 | 282.904 | 284.02
| 5 | 186.183 | 209.0685 | 240.254 | 122.549 | 5 | 217.5581 | 219.561 | 283.468 | 316.553
| 6 | 222.22 | 250.227 | 285.579 | 164.03 | 6 | 279.1 | 285.121 | 323.499 | 327.159
| 7 | 277.021 | 274.188 | 286.727 | 195.617 | 7 | 338.2185 | 329.342 | 323.5327 | 354.2565
| 8 | 293.067 | 291.333 | 276.421 | 273.057 | 8 | 388.648 | 352.6093 | 320.115 | 356.441
| 9 | 294.295 | 281.574 | 271.929 | 291.333 | 9 | 377.131 | 377.95 | 323.689 | 371.622
| 10 | 291.911 | 277.589 | 283.86 | 290.131 | 10 | 385.625 | 383.259 | 329.896 | 380.6043
| 11 | 301.205 | 288.451 | 297.126 | 306.477 | 11 | 389.381 | 394.922 | 345.044 | 384.681
| 12 | 310.009 | 295.384 | 303.544 | 307.065 | 12 | 386.278 | 390.291 | 376.081 | 387.417
| 13 | 333.918 | 303.544 | 310.6 | 308.24 | 13 | 388.981 | 402.175 | 390.745 | 387.17
| 14 | 335.737 | 296.545 | 310.6 |  | 14 | 393.365 | 398.935 | 396.339
| 15 | 335.737 | 289.603 | 308.242 |  | 15 | 385.778 | 388.019 | 407.792
| 16 | 335.737 | 285.006 | 302.959 |  | 16 | 385.724 | 383.397 | 404.667
| 17 | 335.737 | 285.006 | 304.716 |  | 17 | 388.742 | 381.564 | 401.208
| 18 | 335.737 | 285.006 | 301.205 |  | 18 | 386.498 | 379.874 | 398.685
| 19 | 314.741 | 314.741 | 301.789 |  | 19 | 384.382 | 375.694 | 396.228
Gráfico N°14: Evolución semanal del volumen del lago JUNÍN durante los años 2019 - 2022 | 20 | 315.334 | 314.148 | 305.303 |  | 20 | 381.564 | 370.566 | 391.741
| 21 | 311.781 | 312.372 | 308.242 |  | 21 | 376.4709 | 365.522 | 387.6329
| 22 | 310.6 | 310.6 | 307.653 |  | 22 | 370.731 | 359.199 | 383.632
| 23 | 307.065 | 307.065 | 302.959 |  | 23 | 363.243 | 354.248 | 379.055
| 24 | 302.959 | 300.621 | 291.911 |  | 24 | 357.212 | 348.87 | 374.351
| 25 | 300.038 | 286.727 | 282.145 |  | 25 | 352.191 | 343.831 | 369.419
| 26 | 296.067 | 266.868 | 270.238 |  | 26 | 346.6261 | 338.471 | 363.951
| 27 | 275.89 | 255.735 | 251.326 |  | 27 | 341.259 | 333.24 | 358.461
| 28 | 248.582 | 244.759 | 243.67 |  | 28 | 337.189 | 327.7105 | 352.907
| 29 | 238.788 | 231.258 | 236.09 |  | 29 | 333.506 | 322.117 | 346.832
| 30 | 229.12 | 219.58 | 223.805 |  | 30 | 324.05 | 316.396 | 340.427
| 31 | 219.054 | 209.128 | 211.726 |  | 31 | 318.106 | 310.662 | 333.779
| 32 | 209.128 | 201.392 | 200.367 |  | 32 | 312.078 | 304.631 | 326.915
| 33 | 199.855 | 189.7 | 187.186 |  | 33 | 312.078 | 299.145 | 320.05
| 34 | 188.693 | 178.711 | 176.733 |  | 34 | 299.582 | 293.224 | 312.224
| 35 | 177.721 | 167.91 | 168.884 |  | 35 | 292.719 | 287.11 | 304.733
| 36 | 164.998 | 158.256 | 158.256 |  | 36 | 286.647 | 280.345 | 297.479
| 37 | 154.534 | 147.348 | 147.348 |  | 37 | 280.605 | 273.902 | 289.186
| 38 | 144.07 | 136.646 | 131.145 |  | 38 | 274.22 | 267.163 | 281.638
| 39 | 135.725 | 131.145 | 117.194 |  | 39 | 267.585 | 262.427 | 274.41
| 40 | 127.056 | 120.758 | 113.214 |  | 40 | 260.962 | 258.969 | 267.7489
| 41 | 110.14 | 102.325 | 105.782 |  | 41 | 253.296 | 255.762 | 261.117
| 42 | 100.61 | 92.945 | 94.636 |  | 42 | 246.06 | 251.312 | 255.184
| 43 | 95.484 | 84.167 | 83.754 |  | 43 | 241.027 | 245.882 | 247.826
| 44 | 89.581 | 82.515 | 73.136 |  | 44 | 234.194 | 239.051 | 240.197
| 45 | 79.639 | 72.33 | 72.33 |  | 45 | 228.6461 | 232.679 | 232.07
| 46 | 80.049 | 57.318 | 66.337 |  | 46 | 222.812 | 225.804 | 224.045
| 47 | 85.826 | 44.739 | 59.261 |  | 47 | 216.312 | 219.245 | 219.291
| 48 | 77.596 | 34.764 | 59.261 |  | 48 | 210.251 | 212.092 | 216.025
| 49 | 54.614 | 27.915 | 47.749 |  | 49 | 202.733 | 206.705 | 215.408
| 50 | 64.358 | 19.814 | 46.994 |  | 50 | 195.514 | 200.083 | 212.334
| 51 | 80.049 | 22.257 | 35.858 |  | 51 | 188.996 | 200.819 | 207.13
| 52 | 108.829 | 51.547 | 31.502 |  | 52 | 184.654 | 217.93 | 207.13
| 53 |  | 140.345 |  |  | 53 | 183.631
Gráfico N°15: Evolución semanal del volumen de los embalses de EGASA durante los años 2019 - 2022

## 12.Caudales
5.3. PROMEDIO MENSUAL DE LOS CAUDALES (m3/s) | [5 empty] | SEMANA |  | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY
[5 empty] | 2019 | 1 | 1 | 27.8 | 78.2986 | 21.9271
[7 empty] | 2 | 28.6786 | 95.0817 | 22.398
| CAUDAL PROMEDIO | MARZO 2022 | MARZO 2021 | VARIACIÓN % |  |  | 3 | 44.51 | 95.65 | 17.61
| Natural San Gaban | 95.1319 | 62.7012 | 51.72% |  |  | 4 | 73.3231 | 109.2996 | 17.638
| Natural Tarma + Natural Yanango | 47.1372 | 31.8422 | 48.03% |  |  | 5 | 103.1772 | 149.6508 | 19.2188
| Natural Tulumayo | 167.113 | 143.3145 | 16.61% |  |  | 6 | 79.1657 | 136.5771 | 57.1857
| Natural Santa | 261.2005 | 152.9395 | 70.79% |  |  | 7 | 120.0226 | 224.7107 | 118.0604
| Natural Chancay | 142.1262 | 130.6882 | 8.752% |  | 8 | 8 | 97.5601 | 198.0434 | 106.2989
| Natural Jequetepeque | 103.5847 | 96.6512 | 7.174% |  |  | 9 | 97.5601 | 191.0113 | 142.1239
| Natural Cañete | 114.3527 | 102.2312 | 11.86% |  |  | 10 | 97.4973 | 215.6401 | 164.5969
| Natural Paucartambo | 98.5542 | 66.4265 | 48.37% |  |  | 11 | 98.2159 | 236.761 | 121.6507
| Natural Vilcanota | 319.0681 | 240.3668 | 32.74% |  |  | 12 | 91.8577 | 250.868 | 166.6314
| Ingreso Toma Cahua (Pativilca) | 100.3811 | 85.7821 | 17.02% |  |  | 13 | 100.0137 | 301.4597 | 180.07
| Ingreso Toma Tamboraque | 27.4393 | 26.3205 | 4.251% |  |  | 14 | 84.2727 | 253.0854 | 143.4397
| Turbinado de la C.H. Charcani V | 15.4797 | 13.4365 | 15.21% |  |  | 15 | 61.0749 | 253.0854 | 152.6561
| Tubinado de la C.H. Platanal | 37.093 | 31.5655 | 17.51% |  | 16 | 16 | 47.8437 | 141.0459 | 83.8443
| Turbinado de la C.H. Aricota | 1.4165 | 1.4512 | -2.392% |  |  | 17 | 50.9071 | 123.8666 | 125.2881
| Mejorada- Ingreso Tablachaca | 469.7705 | 293.0468 | 60.31% |  |  | 18 | 39.121 | 85.1739 | 66.3471
| Descargado Lagunas San Gaban | 2.016 | 0.373 | 440.5% |  |  | 19 | 35.4109 | 71.2243 | 42.2161
| Descarga Upamayo | 66.0965 | 23.1368 | 185.7% |  |  | 20 | 32.4051 | 76.8571 | 58.3244
| Descargado Gallito Ciego | 39.484 | 34.0359 | 16.01% |  |  | 21 | 26.5839 | 47.9711 | 34.0326
| Descarga Lagunas STATKRAFT | 0 | 0 |  |  |  | 22 | 19.6537 | 37.6243 | 40.5243
| Descarga Lagunas ENEL | 0.86355 | 0.524 | 64.8% |  |  | 23 | 16.504 | 37.8063 | 25.0106
| Descargado Yuracmayo (Rimac) | 0 | 0 |  |  |  | 24 | 14.8904 | 35.4687 | 18.2427
| Descargado Viconga | 0 | 0 |  |  |  | 25 | 15.34 | 33.2001 | 16.0131
| Descargado Pomacocha | 2.6231 | 3.764 | -30.31% |  | 26 | 26 | 15.5211 | 28.3763 | 12.9616
| Descargado Paucarcocha | 6.7304 | 1.2258 | 449.1% |  |  | 27 | 15.32 | 28.47 | 11.39
| Cuadro N°10: Promedio de caudales en marzo | [5 empty] | 28 | 14.8094 | 28.9203 | 11.4052
[7 empty] | 29 | 13.6664 | 24.4223 | 10.174
[7 empty] | 30 | 13.3929 | 24.0867 | 9.1717
[7 empty] | 31 | 13.0984 | 22.4713 | 8.5916
5.4. EVOLUCIÓN DE LOS CAUDALES | [6 empty] | 32 | 12.2283 | 25.2127 | 6.626
[7 empty] | 33 | 12.8387 | 28.061 | 5.9311
[6 empty] | 34 | 34 | 12.3793 | 28.4559 | 5.2604
[7 empty] | 35 | 11.9237 | 26.646 | 4.7317
[7 empty] | 36 | 10.7319 | 27.7206 | 4.5543
[7 empty] | 37 | 11.4814 | 27.9676 | 4.192
[7 empty] | 38 | 12.2171 | 31.354 | 4.176
[7 empty] | 39 | 15.0261 | 37.1464 | 4.8932
[7 empty] | 40 | 13.292 | 29.935 | 5.313
[7 empty] | 41 | 15.4721 | 31.668 | 8.3924
[7 empty] | 42 | 14.6029 | 30.0614 | 9.2871
[7 empty] | 43 | 18.764 | 48.13 | 18.1537
[6 empty] | 44 | 44 | 12.7224 | 37.7818 | 19.9035
[7 empty] | 45 | 22.372 | 60.7214 | 69.0774
[7 empty] | 46 | 28.1016 | 68.5699 | 51.1904
[7 empty] | 47 | 22.2223 | 51.535 | 21.6763
[7 empty] | 48 | 18.7964 | 45.1157 | 19.4287
[7 empty] | 49 | 40.4599 | 84.8464 | 67.7871
[7 empty] | 50 | 55.2086 | 99.1397 | 46.0007
[7 empty] | 51 | 84.7789 | 201.5266 | 43.5863
[6 empty] | 52 | 52 | 90.214 | 224.1094 | 50.4836
[7 empty] | 53 | 80.0613 | 205.2461 | 83.6377
[5 empty] | 2020 |  | 1 | 42.752 | 129.3313 | 35.4127
[7 empty] | 2 | 30.6796 | 73.393 | 22.0449
[7 empty] | 3 | 46.444 | 73.0926 | 18.2101
[7 empty] | 4 | 56.5596 | 140.6934 | 15.9344
Gráfico N°16: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos SANTA, CHANCAY y PATIVILCA en los años 2019 - 2022. | [6 empty] | 5 | 85.9973 | 189.9601 | 16.348
[7 empty] | 6 | 79.6439 | 184.551 | 24.5456
[7 empty] | 7 | 62.1154 | 141.4891 | 17.9337
[6 empty] | 8 | 8 | 41.1346 | 83.9696 | 15.5626
[7 empty] | 9 | 70.0271 | 124.3411 | 23.3404
[7 empty] | 10 | 51.7133 | 110.965 | 51.1434
[7 empty] | 11 | 65 | 130.1791 | 73.8207
[7 empty] | 12 | 70.5301 | 127.8666 | 34.1389
[7 empty] | 13 | 73.7107 | 138.129 | 66.4577
[7 empty] | 14 | 57.7969 | 109.1446 | 82.627
[7 empty] | 15 | 44.4303 | 80.1336 | 89.9134
[6 empty] | 16 | 16 | 30.7019 | 57.1371 | 73.4874
[7 empty] | 17 | 24.9329 | 55.1843 | 80.5857
[7 empty] | 18 | 46.8673 | 80.201 | 93.1313
[7 empty] | 19 | 39.8809 | 73.3987 | 43.9604
[7 empty] | 20 | 34.333 | 57.6297 | 29.0386
[7 empty] | 21 | 28.3991 | 47.2084 | 20.7479
[7 empty] | 22 | 19.0161 | 39.6356 | 28.5976
[7 empty] | 23 | 16.3237 | 49.1369 | 19.1047
[6 empty] | 24 | 24 | 14.459 | 34.1504 | 14.2113
[7 empty] | 25 | 13.477 | 32.2889 | 11.6287
[7 empty] | 26 | 14.1751 | 29.4559 | 11.6757
[7 empty] | 27 | 12.8596 | 27.9864 | 27.4889
[7 empty] | 28 | 11.4721 | 24.3719 | 32.3951
[7 empty] | 29 | 11.3289 | 23.6209 | 14.975
[7 empty] | 30 | 11.152 | 26.7574 | 14.1284
[7 empty] | 31 | 10.8526 | 26.4813 | 10.1219
[6 empty] | 32 | 32 | 10.3383 | 25.5066 | 7.7241
[7 empty] | 33 | 11.414 | 31.4414 | 8.5773
[7 empty] | 34 | 11.6621 | 33.3657 | 6.709
[7 empty] | 35 | 11.5414 | 29.069 | 5.7296
[7 empty] | 36 | 13.2869 | 26.0054 | 5.6866
[7 empty] | 37 | 15.4907 | 25.0219 | 5.3569
[7 empty] | 38 | 16.1661 | 27.8547 | 6.9269
[7 empty] | 39 | 16.811 | 27.9866 | 9.9769
[6 empty] | 40 | 40 | 14.5793 | 25.259 | 7.1329
[7 empty] | 41 | 13.0489 | 25.1856 | 4.9103
[7 empty] | 42 | 14.871 | 33.126 | 6.3367
[7 empty] | 43 | 21.9917 | 41.1271 | 11.8671
[7 empty] | 44 | 13.9049 | 33.0384 | 5.2337
[7 empty] | 45 | 13.1844 | 40.1157 | 5.0683
[7 empty] | 46 | 13.1423 | 43.8816 | 4.7746
[7 empty] | 47 | 15.1247 | 42.8116 | 5.6357
[7 empty] | 48 | 27.6921 | 66.2626 | 27.0271
[7 empty] | 49 | 64.694 | 122.2423 | 80.0201
[7 empty] | 50 | 43.3569 | 78.2503 | 98.3731
[7 empty] | 51 | 66.6953 | 123.1313 | 141.8059
[6 empty] | 52 | 52 | 79.132 | 151.044 | 62.0559
[5 empty] | 2021 |  | 1 | 93.616 | 194.9399 | 38.4913
[7 empty] | 2 | 109.1937 | 191.5666 | 52.1854
[7 empty] | 3 | 111.321 | 253.2813 | 72.9711
[7 empty] | 4 | 111.1189 | 244.7926 | 82.664
[7 empty] | 5 | 108.6607 | 220.6247 | 54.1984
[7 empty] | 6 | 90.4691 | 163.0604 | 42.8274
[7 empty] | 7 | 58.4 | 104.393 | 28.1537
[7 empty] | 8 | 45.1035 | 61.8202 | 19.305
[7 empty] | 9 | 56.4969 | 85.5073 | 82.8477
[7 empty] | 10 | 90.5547 | 173.2943 | 214.0643
[7 empty] | 11 | 98.0859 | 159.8386 | 132.6183
[7 empty] | 12 | 87.4267 | 160.5429 | 87.6687
[6 empty] | 13 | 13 | 85.7333 | 171.0747 | 94.9541
[7 empty] | 14 | 98.0951 | 185.565 | 151.1167
[7 empty] | 15 | 83.7736 | 151.5601 | 111.9946
[7 empty] | 16 | 56.958 | 109.841 | 90.6726
[7 empty] | 17 | 48.746 | 85.8403 | 75.2816
[7 empty] | 18 | 40.4944 | 69.6494 | 93.953
[7 empty] | 19 | 35.4663 | 58.0103 | 72.6844
[7 empty] | 20 | 28.1817 | 51.498 | 98.8866
[7 empty] | 21 | 26.55 | 49.9234 | 58.58
[7 empty] | 22 | 21.8253 | 43.1044 | 38.5823
[7 empty] | 23 | 20.5367 | 39.5349 | 58.389
[7 empty] | 24 | 18.521 | 36.3931 | 52.6089
[7 empty] | 25 | 17.3379 | 33.5579 | 30.3249
[6 empty] | 26 | 26 | 16.2577 | 29.9314 | 42.182
[7 empty] | 27 | 15.0666 | 26.387 | 23.3561
[7 empty] | 28 | 14.2481 | 26.172 | 19.0293
[7 empty] | 29 | 13.4779 | 25.8367 | 17.8543
[7 empty] | 30 | 12.691 | 25.2514 | 12.8973
[7 empty] | 31 | 13.0167 | 27.2217 | 10.9594
[7 empty] | 32 | 11.8676 | 26.0836 | 9.4099
[7 empty] | 33 | 11.5669 | 25.725 | 11.6663
[7 empty] | 34 | 13.5989 | 26.0403 | 14.7399
[7 empty] | 35 | 18.3893 | 26.6113 | 23.2574
[7 empty] | 36 | 17.7296 | 31.3711 | 24.894
[7 empty] | 37 | 17.3654 | 34.1931 | 23.1499
[7 empty] | 38 | 17.8761 | 24.6204 | 13.5271
[7 empty] | 39 | 17.152 | 21.3413 | 10.352
[7 empty] | 40 | 24.6581 | 39.9834 | 63.7006
[7 empty] | 41 | 24.6836 | 51.1781 | 63.9223
[7 empty] | 42 | 30.1323 | 58.4919 | 72.5154
[7 empty] | 43 | 21.6359 | 49.2884 | 61.9903
[6 empty] | 44 | 44 | 18.6801 | 50.457 | 58.0576
[7 empty] | 45 | 19.112 | 55.4617 | 51.1013
[7 empty] | 46 | 17.1949 | 52.3299 | 29.0177
[7 empty] | 47 | 18.3011 | 73.7237 | 26.8857
[7 empty] | 48 | 48.1 | 112.8014 | 24.7537
[7 empty] | 49 | 72.532 | 251.492 | 44.843
[7 empty] | 50 | 52.0534 | 142.4261 | 60.6817
[7 empty] | 51 | 30.1447 | 77.1816 | 114.8149
[6 empty] | 52 | 52 | 24.4714 | 62.1231 | 50.0734
[5 empty] | 2022 |  | 1 | 27.003 | 71.0959 | 42.9877
[7 empty] | 2 | 21.311 | 56.9967 | 27.8157
[7 empty] | 3 | 18.4039 | 56.5683 | 25.5739
[7 empty] | 4 | 39.157 | 96.8566 | 46.27
[7 empty] | 5 | 43.2044 | 81.5929 | 30.7583
[6 empty] | 6 | 6 | 79.2739 | 136.4974 | 66.893
[7 empty] | 7 | 82.4879 | 140.9102 | 69.4852
[7 empty] | 8 | 69.998 | 136.4974 | 66.893
[7 empty] | 9 | 88.4064 | 201.537 | 202.4356
[7 empty] | 10 | 97.0126 | 203.4236 | 221.6169
[7 empty] | 11 | 119.254 | 322.0487 | 75.3593
[7 empty] | 12 | 87.2196 | 190.454 | 126.7663
[6 empty] | 13 | 13 | 94.7843 | 246.1943 | 182.0314
[8 empty] | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY

## 13.Caudales
|  | SEMANA |  | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN
| 2019 | 1 | 1 | 8.9929 | 4.4643 | 57.515 | 79.8714 | 13.1157 | 11.5719 | 1.3 | 121.7564 | 64.3984
|  |  | 2 | 7.4904 | 3.3686 | 63.3639 | 84.1846 | 16.1101 | 11.5703 | 1.3 | 180.33 | 70.9979
|  |  | 3 | 14.36 | 10.74 | 80.75 | 149.3 | 29.23 | 11.28 | 1.33 | 167.22 | 68.83
|  |  | 4 | 17.1314 | 11.1557 | 85.6896 | 168.81 | 36.2 | 11.844 | 3.0287 | 185.515 | 70.0894
|  |  | 5 | 30.5923 | 16.463 | 416.487 | 195.25 | 36.704 | 12.4967 | 6.6929 | 199.0357 | 74.6554
|  |  | 6 | 20.3729 | 17.0586 | 426.6714 | 265.28 | 51.29 | 12.7443 | 14.4643 | 338.8986 | 117.8286
|  |  | 7 | 28.8376 | 18.0653 | 581.6251 | 230.7323 | 46.224 | 23.8414 | 21.0596 | 288.0957 | 118.0787
|  | 8 | 8 | 20.0779 | 14.5316 | 439.741 | 219.3749 | 42.9459 | 23.8949 | 6.8929 | 411.7514 | 98.32
|  |  | 9 | 26.318 | 19.5204 | 316.27 | 191.1784 | 34.6964 | 22.407 | 3.3807 | 249.4629 | 120.901
|  |  | 10 | 27.9596 | 20.8317 | 326.6364 | 184.0893 | 38.681 | 23.8286 | 2.384 | 225.1 | 78.1773
|  |  | 11 | 27.9596 | 22.2471 | 416.081 | 226.8809 | 42.6333 | 23.8099 | 1.9291 | 217.4564 | 44.639
|  |  | 12 | 28.4767 | 21.7079 | 394.1396 | 203.4464 | 43.5293 | 19.573 | 1.7969 | 327.8214 | 98.4
|  |  | 13 | 24.8447 | 20.5691 | 522.4229 | 225.2619 | 57.9744 | 12.5827 | 1.6904 | 339.0436 | 92.1036
|  |  | 14 | 29.4833 | 18.7679 | 316.3394 | 152.4764 | 55.1194 | 21.3038 | 1.6809 | 250.0857 | 65.6659
Gráfico N°17: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos RÍMAC y SANTA EULALIA en los años 2019 - 2022. |  |  | 15 | 20.0404 | 14.276 | 168.4546 | 98.1607 | 27.7137 | 17.8108 | 1.7206 | 148.4879 | 49.6333
|  | 16 | 16 | 16.0721 | 10.1801 | 131.8014 | 98.2797 | 22.8691 | 12.211 | 1.7899 | 105.4793 | 31.291
|  |  | 17 | 15.384 | 12.1216 | 143.8413 | 83.5476 | 20.2739 | 12.9496 | 1.6649 | 103.8193 | 25.9219
|  |  | 18 | 16.0261 | 11.9963 | 111.1231 | 74.3929 | 18.1031 | 11.4933 | 1.55 | 91.5329 | 22.1904
|  |  | 19 | 14.7697 | 10.1233 | 89.4183 | 60.613 | 15.729 | 10.8837 | 1.5914 | 82.455 | 20.9913
|  |  | 20 | 13.8124 | 9.3731 | 79.2124 | 72.3214 | 20.6476 | 11.1537 | 1.5371 | 76.8571 | 23.0857
|  |  | 21 | 12.8497 | 7.0854 | 62.717 | 52.5656 | 14.4617 | 12 | 1.5129 | 58.0579 | 17.8583
|  |  | 22 | 12.1054 | 7.3309 | 41.6331 | 49.262 | 12.6217 | 10.4428 | 1.5 | 51.5207 | 15.3246
|  |  | 23 | 11.2727 | 7.7243 | 41.6331 | 40.5001 | 10.5719 | 10.9792 | 1.5 | 46.5207 | 13.8681
|  |  | 24 | 10.868 | 8.8337 | 78.434 | 35.7859 | 9.218 | 11.0968 | 1.5 | 42.4736 | 12.5126
|  |  | 25 | 10.1673 | 7.6593 | 77.872 | 33.357 | 8.9321 | 10.462 | 1.5 | 43.7293 | 11.4504
|  | 26 | 26 | 9.3536 | 6.2751 | 76.4479 | 29.1546 | 8.3007 | 11.2599 | 1.5 | 44.6164 | 9.666
|  |  | 27 | 8.86 | 7.15 | 77.43 | 30.35 | 8.59 | 10.7582 | 1.59 | 43.84 | 8.27
|  |  | 28 | 8.9136 | 5.7059 | 76.2451 | 27.7023 | 7.8261 | 11.1392 | 1.6 | 39.9957 | 7.49
|  |  | 29 | 9.1244 | 6.4564 | 66.3127 | 29.9404 | 7.6489 | 10.8104 | 1.6 | 42.7043 | 6.4643
|  |  | 30 | 8.5529 | 4.6829 | 72.0486 | 36.73 | 8.18 | 12.61 | 1.6286 | 44.6114 | 8.2286
|  |  | 31 | 8.6656 | 6.0697 | 71.5431 | 31.7204 | 7.0619 | 12.323 | 1.7 | 43.445 | 6.7563
|  |  | 32 | 8.8231 | 7.5089 | 73.755 | 23.2559 | 6.2596 | 12.5515 | 1.7214 | 38.4329 | 6.4201
|  |  | 33 | 7.5077 | 3.2121 | 68.8786 | 21.2974 | 6.3691 | 12.1371 | 1.7483 | 36.6907 | 4.7154
|  |  | 34 | 7.6147 | 3.395 | 65.664 | 20.9224 | 6.1154 | 12.0345 | 1.7483 | 34.8729 | 5.7421
|  |  | 35 | 8.7816 | 7.1026 | 65.2244 | 19.4583 | 6.3137 | 12.0416 | 1.75 | 34.1614 | 6.5946
|  | 36 | 36 | 8.2851 | 6.762 | 60.7191 | 25.369 | 5.8737 | 12.0556 | 1.6426 | 35.9686 | 4.9847
Gráfico N°18: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos MANTARO, TULUMAYO y TARMA en los años 2019 - 2022. |  |  | 37 | 7.6476 | 6.5273 | 62.6794 | 28.1369 | 6.1154 | 12.131 | 1.6457 | 34.325 | 5.5027
|  |  | 38 | 7.6971 | 5.4443 | 65.47 | 29.3514 | 6.8329 | 12.1943 | 1.6014 | 33.1314 | 6.8414
|  |  | 39 | 7.6703 | 5.8961 | 72.9307 | 26.4703 | 9.2337 | 12.167 | 1.4286 | 32.5321 | 5.588
|  |  | 40 | 6.5494 | 3.8239 | 70.6613 | 28.1906 | 9.6929 | 12.5946 | 1.4 | 36.385 | 8.055
|  |  | 41 | 8.0964 | 4.0404 | 65.0476 | 47.0106 | 10.7099 | 13.2741 | 1.3786 | 40.9871 | 6.997
|  |  | 42 | 7.4686 | 4.8257 | 67.5971 | 47.2914 | 8.5643 | 13.0014 | 1.35 | 37.5543 | 6.2986
|  |  | 43 | 8.9041 | 7.3547 | 80.4456 | 71.9346 | 12.2791 | 13.1398 | 1.2643 | 52.8707 | 11.99
|  | 44 | 44 | 7.8246 | 6.093 | 68.0793 | 33.012 | 8.6856 | 13.2754 | 1.1857 | 36.2086 | 7.9394
|  |  | 45 | 9.4607 | 6.8107 | 71.5557 | 77.119 | 11.1696 | 14 | 1.12 | 61.8679 | 10.6213
|  |  | 46 | 9.3077 | 7.0327 | 91.0774 | 102.3749 | 13.601 | 14.0505 | 1.1086 | 108.2664 | 19.4844
|  |  | 47 | 9.4626 | 5.5844 | 81.9729 | 82.5119 | 10.6286 | 13.9858 | 1.1 | 123.16 | 19.4754
|  |  | 48 | 10.7881 | 7.5644 | 84.627 | 67.75 | 8.4404 | 13.7811 | 1.1 | 94.3821 | 16.9184
|  |  | 49 | 12.1959 | 8.7971 | 127.5237 | 92.8216 | 12.5631 | 13.1487 | 1.1 | 134.3829 | 23.5803
|  |  | 50 | 12.1959 | 8.7971 | 183.5429 | 117.732 | 21.507 | 12.6139 | 1.1014 | 210.9993 | 41.8921
|  |  | 51 | 18.6221 | 18.0576 | 292.9507 | 180.4406 | 47.0329 | 12.6005 | 1.1 | 166.8543 | 39.8274
|  |  | 52 | 29.98 | 19.5921 | 381.116 | 222.8273 | 45.9637 | 12.6178 | 1.4 | 293.2893 | 62.5729
|  | 53 | 53 | 16.1827 | 8.7856 | 271.8339 | 172.1549 | 29.9334 | 12.8523 | 1.4571 | 278.1629 | 97.8064
| 2020 |  | 1 | 12.7636 | 7.4843 | 176.2081 | 130.2321 | 24.2774 | 14.5143 | 2.2786 | 468.155 | 152.8039
|  |  | 2 | 13.3863 | 6.9174 | 159.752 | 106.9761 | 30.6803 | 13.2196 | 1.8857 | 213.5943 | 97.9499
|  |  | 3 | 15.1964 | 11.3304 | 243.877 | 137.0419 | 40.24 | 16.8555 | 6.3076 | 247.2621 | 78.1319
|  |  | 4 | 16.572 | 12.822 | 236.6104 | 121.2974 | 26.4707 | 22.0118 | 4.367 | 212.7886 | 52.875
|  |  | 5 | 25.6754 | 18.2549 | 392.8254 | 216.113 | 48.7077 | 14.4962 | 2.6891 | 410.1543 | 99.129
|  |  | 6 | 22.6386 | 17.3326 | 448.5916 | 221.3571 | 51.925 | 17.659 | 9.7964 | 622.455 | 151.4739
|  |  | 7 | 24.8183 | 19.436 | 374.258 | 142.5477 | 37.9971 | 23.6427 | 10.8107 | 434.3236 | 148.1273
|  | 8 | 8 | 16.8773 | 13.0841 | 289.1936 | 162.012 | 30.7803 | 23.6815 | 21.2906 | 403.4057 | 143.289
Gráfico N°19: Evolución del promedio semanal de caudales de las cuencas CHILI, ARICOTA, VILCANOTA Y SAN GABÁN en los años 2019 - 2022. |  |  | 9 | 20.463 | 16.1314 | 302.3861 | 174.7203 | 36.134 | 23.6255 | 11.064 | 388.3536 | 84.358
|  |  | 10 | 20.0017 | 16.1334 | 219.4997 | 118.9107 | 22.6184 | 23.7258 | 5.0324 | 317.9679 | 76.4726
|  |  | 11 | 20.4643 | 16.2753 | 210.3901 | 145.369 | 39.3434 | 23.7143 | 12.166 | 377.625 | 110.7863
|  |  | 12 | 23.0327 | 20.1807 | 335.1979 | 171.2619 | 46.287 | 23.6233 | 11.1197 | 380.8593 | 113.33
|  |  | 13 | 27.5589 | 21.3191 | 569.3174 | 241.5953 | 63.4143 | 22.1282 | 6.0049 | 332.1529 | 97.1586
|  |  | 14 | 18.7959 | 18.168 | 298.4854 | 156.2859 | 40.5671 | 21.36 | 4.662 | 272.1614 | 87.024
|  |  | 15 | 16.381 | 14.7863 | 196.3064 | 126.2024 | 27.609 | 23.6014 | 2.587 | 174.1793 | 56.692
|  | 16 | 16 | 15.1429 | 11.1133 | 144.2579 | 112.3274 | 23.3191 | 16.1457 | 1.9569 | 124.015 | 41.5783
|  |  | 17 | 14.5351 | 7.9587 | 118.6174 | 86.637 | 19.6626 | 14.0073 | 2.0897 | 109.7207 | 32.2779
|  |  | 18 | 15.9193 | 12.1339 | 119.4694 | 95.7977 | 21.3296 | 12.484 | 2.0749 | 121.6979 | 27.2186
|  |  | 19 | 16.1487 | 14.7767 | 179.6209 | 63.6549 | 18.9614 | 11.4369 | 1.6491 | 98.2329 | 23.9967
|  |  | 20 | 13.9129 | 10.4843 | 132.4104 | 63.0179 | 17.7243 | 12.0188 | 1.6491 | 74.4864 | 27.2186
|  |  | 21 | 12.8326 | 8.7073 | 118.9629 | 55.5534 | 14.5477 | 11.9633 | 1.6176 | 66.3543 | 17.6396
|  |  | 22 | 11.5899 | 7.6087 | 92.5277 | 48.8511 | 12.8511 | 11.9721 | 1.7259 | 60.7429 | 13.3897
|  |  | 23 | 10.866 | 6.6899 | 86.2621 | 49.0297 | 13.3006 | 12.0603 | 2.2756 | 60.9321 | 13.06
|  | 24 | 24 | 10.8934 | 6.3937 | 80.155 | 39.363 | 11.2059 | 12.0251 | 2.2756 | 56.7714 | 10.0947
|  |  | 25 | 9.7686 | 5.4859 | 71.438 | 31.8851 | 9.1724 | 11.8676 | 1.7577 | 51.7807 | 9.1596
|  |  | 26 | 9.3011 | 5.6423 | 70.7981 | 29.8034 | 8.6643 | 11.9615 | 1.7387 | 47.2657 | 8.8349
|  |  | 27 | 9.0899 | 4.8411 | 72.3233 | 28.8751 | 8.315 | 12.1259 | 2.0546 | 44.6014 | 8.4666
|  |  | 28 | 8.3316 | 4.0903 | 70.3524 | 27.0714 | 7.9793 | 12.0361 | 1.8629 | 42.7429 | 7.6953
|  |  | 29 | 8.74 | 3.369 | 69.363 | 26.3691 | 7.2953 | 12.0125 | 2.1429 | 40.2629 | 7.1297
|  |  | 30 | 8.2613 | 3.9334 | 68.1019 | 23.0776 | 7.5453 | 12.0654 | 2.0149 | 39.8271 | 8.1214
|  |  | 31 | 7.5296 | 3.8719 | 66.1636 | 20.3631 | 7.1267 | 12.064 | 2.0709 | 37.7614 | 8.1097
|  | 32 | 32 | 7.1333 | 3.9694 | 69.5891 | 20.36 | 6.8284 | 11.8981 | 1.7729 | 37.7607 | 10.5387
|  |  | 33 | 7.307 | 4.0543 | 67.5291 | 23.369 | 6.669 | 11.9541 | 1.7154 | 38.4021 | 6.1293
|  |  | 34 | 6.8864 | 3.8853 | 67.3079 | 24.4344 | 6.6477 | 11.9584 | 2.261 | 36.7929 | 6.0766
|  |  | 35 | 6.9537 | 3.356 | 62.8704 | 21.0774 | 6.0071 | 12.3099 | 1.5179 | 37.9914 | 5.9287
|  |  | 36 | 6.899 | 3.1213 | 65.6213 | 23.8571 | 6.0529 | 12.6971 | 1.065 | 40.25 | 6.6626
|  |  | 37 | 6.6839 | 3.6979 | 65.9274 | 21.6964 | 5.9929 | 12.7225 | 1.5737 | 41.2207 | 6.7526
|  |  | 38 | 7.54 | 4.3364 | 68.2594 | 32.9583 | 6.3054 | 12.7573 | 1.6809 | 38.4514 | 6.3287
|  |  | 39 | 6.875 | 3.7 | 75.1594 | 41.8274 | 7.6856 | 12.7449 | 1.6871 | 41.3071 | 7.4534
|  | 40 | 40 | 6.0911 | 3.5014 | 73.5233 | 30.1786 | 7.8047 | 13.596 | 1.613 | 45.0364 | 6.037
|  |  | 41 | 5.8653 | 4.217 | 67.7613 | 24.5476 | 6.7624 | 13.258 | 1.8453 | 44.2557 | 6.8767
|  |  | 42 | 6.628 | 4.76 | 71.1329 | 41.7739 | 7.8334 | 12.749 | 1.999 | 49.4079 | 6.4479
|  |  | 43 | 7.1351 | 5.6937 | 76.8699 | 39.6011 | 6.4934 | 12.7713 | 1.5481 | 49.0564 | 6.2457
|  |  | 44 | 6.107 | 4.3959 | 68.665 | 36.7023 | 5.6301 | 13.1563 | 1.4393 | 48.2414 | 6.5374
|  |  | 45 | 5.6736 | 4.5134 | 62.05 | 27.7976 | 5.3054 | 12.6877 | 1.3807 | 46.3307 | 6.1831
|  |  | 46 | 5.9637 | 5.3014 | 57.5466 | 32.2083 | 5.1786 | 13.158 | 1.3846 | 44.6936 | 7.3267
|  |  | 47 | 6.7793 | 3.8094 | 56.9447 | 25.3513 | 6.1274 | 12.2468 | 1.5066 | 42.9679 | 9.6326
|  |  | 48 | 8.2139 | 5.0787 | 56.83 | 37.9941 | 8.1883 | 13.3675 | 1.0269 | 63.6443 | 13.1029
|  |  | 49 | 17.6804 | 12.9981 | 90.966 | 88.6309 | 14.5303 | 13.0535 | 1.0737 | 90.7343 | 17.6671
|  |  | 50 | 12.6171 | 11.9081 | 83.198 | 44.2976 | 9.2204 | 13.0685 | 1.2921 | 57.2071 | 14.239
|  |  | 51 | 19.5023 | 17.9104 | 93.5826 | 77.6074 | 9.7119 | 12.9879 | 1.278 | 76.0257 | 17.2247
|  | 52 | 52 | 24.4787 | 20.0521 | 198.8976 | 158.3451 | 34.9103 | 18.9679 | 7.1757 | 180.2579 | 54.0199
| 2021 |  | 1 | 32.4711 | 23.0404 | 363.2 | 212.5833 | 44.2054 | 22.3579 | 6.7241 | 233.4236 | 70.259
|  |  | 2 | 29.3576 | 22.507 | 323.794 | 154.4109 | 27.9143 | 16.0441 | 3.2384 | 199.5121 | 58.127
|  |  | 3 | 27.7184 | 21.3451 | 401.6544 | 185.1429 | 39.3739 | 18.8351 | 6.5606 | 380.6943 | 74.9274
|  |  | 4 | 30.7393 | 24.1261 | 367.0097 | 156.1486 | 23.4977 | 16.0046 | 5.1067 | 322.465 | 68.3946
|  |  | 5 | 25.5846 | 22.8746 | 260.9509 | 108.6667 | 21.3214 | 16.0245 | 3.1654 | 203.9479 | 56.8646
|  |  | 6 | 18.678 | 19.1151 | 266.1391 | 132.9823 | 30.397 | 15.9631 | 5.8411 | 317.9079 | 60.405
|  |  | 7 | 18.678 | 18.678 | 231.2867 | 91.3214 | 18.5625 | 14.07 | 3.358 | 339.78 | 76.87
|  |  | 8 | 15.8958 | 8.107 | 131.6266 | 104.375 | 21.619 | 13.1626 | 2.181 | 264.857 | 119.958
|  |  | 9 | 16.0316 | 10.7089 | 115.8161 | 81.5714 | 19.779 | 11.8396 | 2.5799 | 195.4093 | 71.7629
|  |  | 10 | 28.2761 | 21.7317 | 254.391 | 146.1726 | 29.3523 | 10.5685 | 2.1963 | 212.2 | 56.0487
|  |  | 11 | 28.6346 | 21.5249 | 320.8254 | 138.1251 | 28.1 | 11.367 | 2.7153 | 229.9386 | 63.3096
|  |  | 12 | 28.2233 | 22.0873 | 295.677 | 176.2203 | 43.394 | 14.0602 | 3.625 | 287.3743 | 68.27
|  | 13 | 13 | 27.5166 | 23.3213 | 358.4029 | 161.6191 | 39.0823 | 20.1078 | 4.0744 | 292.3786 | 61.6547
|  |  | 14 | 29.1267 | 26.81 | 415.3777 | 180.9761 | 40.3256 | 23.4533 | 2.8194 | 281.8171 | 68.7106
|  |  | 15 | 28.4204 | 22.1599 | 388.0296 | 187.7919 | 52.1976 | 23.1948 | 2.7519 | 319.6436 | 74.239
|  |  | 16 | 21.881 | 20.447 | 189.569 | 107.5059 | 28.6504 | 18.7802 | 1.884 | 174.6657 | 39.4159
|  |  | 17 | 18.001 | 14.0954 | 140.9721 | 90.7381 | 20.5631 | 13.9204 | 1.7986 | 112.055 | 25.8869
|  |  | 18 | 16.0767 | 12.5091 | 114.697 | 67.131 | 16.6821 | 10.7731 | 1.8059 | 79.2429 | 19.6464
|  |  | 19 | 15.2136 | 8.5716 | 99.6563 | 64.4286 | 17.0393 | 11.9892 | 1.8551 | 73.04 | 16.287
|  |  | 20 | 14.2417 | 7.0703 | 88.4806 | 61.4821 | 13.8137 | 12.0714 | 1.7121 | 68.8743 | 14.0184
|  |  | 21 | 14.0916 | 7.083 | 98.3466 | 63.7261 | 14.9273 | 12.0667 | 1.947 | 68.3329 | 14.4663
|  |  | 22 | 12.2064 | 6.526 | 88.194 | 49.0419 | 12.1164 | 12.0468 | 1.9281 | 60.235 | 11.6371
|  |  | 23 | 10.7143 | 6.0984 | 67.3926 | 49.232 | 10.9731 | 12.0307 | 1.8263 | 55.2793 | 10.3733
|  |  | 24 | 10.6483 | 5.3554 | 74.3029 | 54.9523 | 10.6499 | 11.9023 | 1.3273 | 49.0729 | 9.3366
|  |  | 25 | 10.931 | 6.0033 | 70.3707 | 39.5656 | 8.8067 | 11.9665 | 1.289 | 43.96 | 8.5024
|  | 26 | 26 | 9.8713 | 4.9716 | 60.4006 | 43.0833 | 8.631 | 11.8855 | 1.7329 | 41.4164 | 7.8323
|  |  | 27 | 9.2659 | 4.8163 | 66.666 | 33.0299 | 7.6703 | 11.9959 | 1.88 | 38.6693 | 7.0653
|  |  | 28 | 8.3581 | 4.1457 | 66.0094 | 29.9226 | 6.9709 | 11.9278 | 1.8719 | 36.4121 | 6.2407
|  |  | 29 | 8.2643 | 4.2404 | 61.9763 | 30.8513 | 7.1941 | 12.0455 | 1.7869 | 36.7871 | 6.2213
|  |  | 30 | 7.6297 | 3.934 | 56.3854 | 26.3274 | 6.6857 | 11.9273 | 1.8863 | 39.5643 | 5.7023
|  |  | 31 | 7.8446 | 4.2643 | 63.196 | 30.9404 | 7.3144 | 13.7123 | 1.842 | 41.4007 | 7.165
|  |  | 32 | 7.8536 | 4.0603 | 61.8394 | 23.2677 | 6.1659 | 13.9894 | 1.8741 | 39.9429 | 7.2786
|  | 33 | 33 | 7.8434 | 3.7991 | 59.9873 | 22.756 | 5.9981 | 13.9739 | 1.8719 | 37.9657 | 5.1541
|  |  | 34 | 8.0233 | 3.6017 | 63.142 | 21.6787 | 5.9429 | 14.0508 | 1.8376 | 37.9786 | 6.046
|  |  | 35 | 9.1239 | 6.7516 | 62.4496 | 29.3987 | 5.5929 | 13.988 | 1.6546 | 37.1993 | 5.7706
|  |  | 36 | 8.287 | 5.5024 | 62.1601 | 24.5357 | 5.7147 | 13.9895 | 1.7276 | 36.5536 | 7.9151
|  |  | 37 | 7.2743 | 5.7037 | 63.4916 | 33.8513 | 6.5816 | 13.9327 | 1.6434 | 36.6357 | 5.2711
|  |  | 38 | 5.7303 | 4.6181 | 66.366 | 30.8333 | 6.3409 | 14.0306 | 1.7824 | 36.4221 | 4.8773
|  |  | 39 | 5.3494 | 4.7249 | 75.4503 | 25.4314 | 6.8903 | 14.0266 | 1.7897 | 36.4579 | 6.197
|  |  | 40 | 5.4816 | 5.3951 | 78.3093 | 54.744 | 7.794 | 14.0262 | 1.7887 | 44.8886 | 10.2803
|  |  | 41 | 6.4141 | 5.6744 | 79.7016 | 50.9346 | 8.9731 | 14.0203 | 1.4746 | 49.2436 | 7.6586
|  |  | 42 | 7.0597 | 5.6411 | 71.1404 | 43.1844 | 9.1316 | 13.9925 | 1.3254 | 38.6 | 5.9647
|  |  | 43 | 6.5519 | 5.2781 | 66.383 | 36.9167 | 8.3171 | 14.0158 | 1.326 | 35.4936 | 6.7207
|  | 44 | 44 | 6.2179 | 3.773 | 67.8723 | 41.7263 | 8.7617 | 13.9272 | 1.0919 | 46.0679 | 5.824
|  |  | 45 | 5.7207 | 4.0866 | 64.5571 | 47.8511 | 8.103 | 13.9444 | 1.1197 | 41.2586 | 7.2554
|  |  | 46 | 5.8224 | 4.1967 | 48.1144 | 58.9763 | 7.6644 | 14.0537 | 1.2584 | 59.8221 | 7.5699
|  |  | 47 | 8.713 | 6.8663 | 75.9499 | 107.9523 | 21.2781 | 14.0202 | 1.6037 | 58.205 | 11.4911
|  |  | 48 | 9.7443 | 7.8296 | 115.9499 | 116.5773 | 25.5237 | 14.0819 | 1.687 | 108.646 | 11.4911
|  |  | 49 | 15.7404 | 16.2726 | 179.4044 | 143.9703 | 24.4649 | 14.4145 | 1.5099 | 183.0843 | 11.52
|  |  | 50 | 11.4589 | 8.6871 | 180.0501 | 105.3869 | 15.3261 | 14.3826 | 1.5803 | 192.185 | 63.4221
|  |  | 51 | 9.4554 | 4.7284 | 179.9773 | 14.5714 | 5 | 13.809 | 1.0053 | 189.5421 | 105.7103
|  | 52 | 52 | 10.0303 | 6.3814 | 180.173 | 59.8929 | 9.7714 | 13.759 | 1.259 | 169.7329 | 86.0771
| 2022 |  | 1 | 11.5439 | 6.341 | 180.2587 | 53.0059 | 8.6221 | 12.1514 | 1.493 | 101.565 | 45.7216
|  |  | 2 | 10.5326 | 5.6153 | 180.1759 | 85.1547 | 16.4833 | 15.3798 | 4.3837 | 191.4593 | 44.2996
|  |  | 3 | 12.3733 | 6.7777 | 180.4516 | 79.1666 | 14.2344 | 13.331 | 3.4293 | 222.215 | 55.8501
|  |  | 4 | 13.7814 | 10.3077 | 200.4159 | 156.244 | 35.6554 | 12.1471 | 5.8837 | 439.2536 | 129.9541
|  |  | 5 | 16.1369 | 10.2269 | 288.9113 | 182 | 43.1929 | 11.765 | 5.8837 | 404.0307 | 128.392
|  | 6 | 6 | 18.2357 | 10.7263 | 435.7996 | 179.0834 | 33.5534 | 11.7492 | 5.6551 | 420.1207 | 133.2133
|  |  | 7 | 20.1175 | 12.4509 | 435.7996 | 195.2819 | 35.3652 | 10.9662 | 2.0953 | 427.1574 | 133.779
|  |  | 8 | 25.341 | 18.0841 | 441.5087 | 167.4581 | 52.9614 | 11.5868 | 3.7205 | 294.8986 | 69.4171
|  |  | 9 | 27.7843 | 17.0567 | 390.834 | 152.4464 | 60.1303 | 15.5402 | 4.1637 | 302.255 | 186.6813
|  |  | 10 | 28.0938 | 19.0959 | 377.7485 | 177.1549 | 62.6249 | 12.4892 | 4.8724 | 288.9 | 146.1313
|  |  | 11 | 33.4209 | 21.2106 | 559.8106 | 223.7086 | 65.0821 | 15.8617 | 3.3849 | 414.2321 | 110.1714
|  |  | 12 | 23.8059 | 19.0531 | 323.9771 | 151.518 | 38.3941 | 15.6017 | 2.6404 | 293.3679 | 81.9006
|  | 13 | 13 | 28.4914 | 22.6486 | 381.4486 | 178.9957 | 36.35 | 14.2729 | 2.0657 | 268.1914 | 61.7714
|  |  |  | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN

## 14. CMg
6.1.- PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN (US$/MWh)
6.1.1. Área Norte
| BARRA | PIURA OESTE 220 | CHICLAYO 220 | TRUJILLO 220 | CHIMBOTE1 138 | CAJAMARCA 220 |  |  | PIURA OESTE 220 | PIURA OESTE 220 (23,62 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 23.6183 | 23.1022 | 22.815 | 22.6141 | 22.456 |  |  | CHICLAYO 220 | CHICLAYO 220 (23,1 USD/MWh)
| Cuadro N°11: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de marzo | [7 empty] | TRUJILLO 220 | TRUJILLO 220 (22,82 USD/MWh)
[9 empty] | CHIMBOTE1 138 | CHIMBOTE1 138 (22,61 USD/MWh)
[9 empty] | CAJAMARCA 220 | CAJAMARCA 220 (22,46 USD/MWh)
[9 empty] | CHAVARRIA 220 | CHAVARRIA 220 (22,22 USD/MWh)
[9 empty] | INDEPENDENCIA 220 | INDEPENDENCIA 220 (22,27 USD/MWh)
[9 empty] | CARABAYLLO 220 | CARABAYLLO 220 (22,21 USD/MWh)
[9 empty] | SANTA ROSA 220 | SANTA ROSA 220 (22,21 USD/MWh)
[9 empty] | SAN JUAN 220 | SAN JUAN 220 (22,03 USD/MWh)
[9 empty] | POMACOCHA 220 | POMACOCHA 220 (21,47 USD/MWh)
[9 empty] | OROYA NUEVA 50 | OROYA NUEVA 50 (21,09 USD/MWh)
Gráfico N°20: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de marzo
[9 empty] | TINTAYA NUEVA 220 | TINTAYA NUEVA 220 (23,82 USD/MWh)
| 6.1.2. Área Centro | [7 empty] | PUNO 138 | PUNO 138 (22,88 USD/MWh)
[9 empty] | SOCABAYA 220 | SOCABAYA 220 (23,1 USD/MWh)
| BARRA | CHAVARRIA 220 | SANTA ROSA 220 | CARABAYLLO 220 | SAN JUAN 220 | INDEPENDENCIA 220 | POMACOCHA 220 | OROYA NUEVA 50 | MOQUEGUA 138 | MOQUEGUA 138 (23,02 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 22.221 | 22.2106 | 22.212 | 22.0309 | 22.2748 | 21.4651 | 21.0906 | DOLORESPATA 138 | DOLORESPATA 138 (22,35 USD/MWh)
| Cuadro N°12: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de marzo | [7 empty] | COTARUSE 220 | COTARUSE 220 (22,22 USD/MWh)
[9 empty] | SAN GABAN 138 | SAN GABAN 138 (20,05 USD/MWh)
Gráfico N°21: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de marzo
6.1.3. Área Sur
| BARRA | TINTAYA NUEVA 220 | SOCABAYA 220 | MOQUEGUA 138 | PUNO 138 | DOLORESPATA 138 | COTARUSE 220 | SAN GABAN 138
| Cmg (USD/MWh) | 23.8224 | 23.1033 | 23.0176 | 22.8811 | 22.3538 | 22.2164 | 20.0516
Cuadro N°13: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de marzo
Gráfico N°22: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de marzo

## 15. Mapa CMg
6.2.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN.
CAJAMARCA 220 (22,46 USD/MWh)
CHICLAYO 220 (23,1 USD/MWh)
CHIMBOTE1 138 (22,61 USD/MWh)
PIURA OESTE 220 (23,62 USD/MWh)
COTARUSE 220 (22,22 USD/MWh)
DOLORESPATA 138 (22,35 USD/MWh)
TRUJILLO 220 (22,82 USD/MWh)
PUNO 138 (22,88 USD/MWh)
CARABAYLLO 220 (22,21 USD/MWh)
SOCABAYA 220 (23,1 USD/MWh)
SAN GABAN 138 (20,05 USD/MWh)
CHAVARRIA 220 (22,22 USD/MWh)
INDEPENDENCIA 220 (22,27 USD/MWh)
OROYA NUEVA 50 (21,09 USD/MWh)
TINTAYA NUEVA 220 (23,82 USD/MWh)
POMACOCHA 220 (21,47 USD/MWh)
SAN JUAN 220 (22,03 USD/MWh)
SANTA ROSA 220 (22,21 USD/MWh)
MOQUEGUA 138 (23,02 USD/MWh)

## 16. Congestiones
7. HORAS DE CONGESTIÓN DE LOS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
7.1. HORAS DE CONGESTIÓN POR ÁREA OPERATIVA
ÁREA OPERATIVA | EQUIPO DE TRANSMISIÓN | DESCRIPCIÓN | MARZO 2022 | MARZO 2021 | MARZO 2020 | Var. (2022/2021) | Var. (2021/2020)
NORTE | L-2240 | CARHUAQUERO - CHICLAYO OESTE | 2.35
CENTRO | L-2222 L-2223 | PACHACHACA - CALLAHUANCA (REP) |  |  | 7.9 |  | 0%
| L-2003 L-2004 | SANTA ROSA N. - CHAVARRÍA |  | 26.1 |  | 0%
| L-1122 | TINGO MARÍA - AUCAYACU | 32.8
| L-2110 | HUANZA-CARABAYLLO |  | 9.75 | 59.6667 | 0% | 16.34%
| L-2205 L-2206 | POMACOCHA - SAN JUAN |  |  | 20.5 |  | 0%
| L-2259 | CARHUAMAYO - OROYA NUEVA | 2.15
| L-6627 L-6628 | MARCONA - SAN NICOLÁS |  | 40.7167 | 14.6 | 0% | 278.9%
| T-30 T3-261 T4-261 | INDEPENDENCIA | 16.0667 | 206.3667 | 226.9 | 7.785% | 90.95%
| T62-161 T6-261 | MARCONA | 19.8833 |  | 8.9167 |  | 0%
SUR | L-1010 | AZÁNGARO - SAN GABÁN II |  | 1.0667
TOTAL HORAS DE CONGESTIÓN EN EL SEIN |  |  | 73.25 | 284 | 338.4833
Cuadro N° 14: Horas de operación de los principales equipos de congestión en marzo
Gráfico N° 23: Comparación de las horas de operación de los principales equipos de congestión en marzo.

## 17. Eventos
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
8.1. FALLAS POR TIPO DE EQUIPO Y CAUSA SEGÚN CLASIFICACIÓN CIER
TIPO DE EQUIPO | FENOMENOS AMBIENTALES | FALLAS DE EQUIPO | FALLA EXTERNA | OTRAS CAUSA DISTINTAS A LAS ANTERIORES | FALLAS CUYA CAUSA NO FUE IDENTIFICADA | FALLA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN | FALLA HUMANA | TOTAL | ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA
| FNA | FEC | EXT | OTR | FNI | FEP | FHU |  | MWh
LINEA DE TRANSMISION | 35 | 8 |  | 3 | 9 |  |  | 55 | 1031.76
TRANSFORMADOR 3D | [5 empty] | 1 |  | 1 | 43.11
BARRA |  | 1 | [5 empty] | 1 | 31.32
CELDA |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 2.2
GENERADOR TERMOELÉCTRICO | [6 empty] | 1 | 1 | 15
INTERRUPTOR | [5 empty] | 1 |  | 1 | 31.48
SUBESTACION | 1 | [6 empty] | 1 | 3.11
TOTAL | 36 | 9 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1 | 61 | 1157.98
Cuadro N°15: Número de fallas y energía interrumpida (MWh) por tipo de equipo y Causa según clasificacion CIER en el mes de marzo 2022
FALLAS POR TIPO DE CAUSA - MARZO 2022 |  |  |  | FALLAS POR TIPO DE EQUIPO - MARZO 2022
Gráfico N°24: Porcentaje de participación por tipo de causa en el número de fallas. |  |  |  | Gráfico N°25: Comparación en el número de fallas por tipo de equipo.
ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA POR TIPO DE EQUIPO (MWh) - MARZO 2022
Gráfico N°26: Comparación de la energía interrumpida aproximada por tipo de equipo en marzo 2022
NOTA: El valor de la estimación de la energía interrumpida es obtenida con los registros de potencia de las interrupciones y/o disminuciones de carga por su respectivo periodo de interrupción.
La estadística de fallas corresponde a los eventos y fallas que ocasionaron interrupción y/o disminución del suministro eléctrico.

## 18. ANEXOI-1
ANEXO I: PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN EN EL SEIN
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA MARZO 2022 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL MARZO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2022
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL |  |  | 0 | 0 | 0
Total AGROAURORA |  |  |  | 0 | 0 | 0
AGUA AZUL | C.H. POTRERO |  |  | 12622.9258 | 12622.9258 | 38284.3203
Total AGUA AZUL |  |  |  | 12622.9258 | 12622.9258 | 38284.3203
AIPSA | C.T. PARAMONGA |  |  | 9348.5683 | 9348.5683 | 26776.8101
Total AIPSA |  |  |  | 9348.5683 | 9348.5683 | 26776.8101
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC |  |  | 14479.4514 | 14479.4514 | 32261.676
Total ANDEAN POWER |  |  |  | 14479.4514 | 14479.4514 | 32261.676
ATRIA | C.H. PURMACANA |  |  | 347.1182 | 347.1182 | 987.443
Total ATRIA |  |  |  | 347.1182 | 347.1182 | 987.443
BIOENERGIA | C.T. CAÑA BRAVA |  |  | 4483.6343 | 4483.6343 | 16581.31
Total BIOENERGIA |  |  |  | 4483.6343 | 4483.6343 | 16581.31
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 149802.1853 |  |  | 149802.1853 | 418596.373
Total CELEPSA |  | 149802.1853 |  |  | 149802.1853 | 418596.373
CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 13280.9207 |  |  | 13280.9207 | 39329.7519
Total CELEPSA RENOVABLES |  | 13280.9207 |  |  | 13280.9207 | 39329.7519
CENTRALES SANTA ROSA | C.H. SANTA ROSA I | 838.8459 |  |  | 838.8459 | 1904.4944
| C.H. SANTA ROSA II | 1223.4435 |  |  | 1223.4435 | 3038.8906
Total CENTRALES SANTA ROSA |  | 2062.2894 |  |  | 2062.2894 | 4943.3849
CERRO VERDE | C.T. RECKA |  | 0 |  | 0 | 390.4935
Total CERRO VERDE |  |  | 0 |  | 0 | 390.4935
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 88943.156 |  |  | 88943.156 | 252171.771
| C.H. YANANGO | 28137.5792 |  |  | 28137.5792 | 70343.7482
Total CHINANGO |  | 117080.7352 |  |  | 117080.7352 | 322515.5193
COLCA SOLAR | C.S. YARUCAYA |  |  | 182.4326 | 182.4326 | 545.7669
Total COLCA SOLAR |  |  |  | 182.4326 | 182.4326 | 545.7669
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1242.9288 |  |  | 1242.9288 | 3552.6479
| C.H. CHARCANI II | 420.4758 |  |  | 420.4758 | 1225.6845
| C.H. CHARCANI III | 3462.1424 |  |  | 3462.1424 | 9662.7768
| C.H. CHARCANI IV | 10856.6776 |  |  | 10856.6776 | 27880.143
| C.H. CHARCANI V | 68879.6826 |  |  | 68879.6826 | 176792.4184
| C.H. CHARCANI VI | 6358.6065 |  |  | 6358.6065 | 16426.7519
| C.T. CHILINA DIESEL |  | 0 |  | 0 | 18.4396
| C.T. MOLLENDO DIESEL |  | 31.0408 |  | 31.0408 | 77.7268
Total EGASA |  | 91220.5137 | 31.0408 |  | 91251.5544 | 235636.589
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO |  |  | 3569.4938 | 3569.4938 | 7985.2018
Total EGECSAC |  |  |  | 3569.4938 | 3569.4938 | 7985.2018
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 115409.651 |  |  | 115409.651 | 341424.3287
Total EGEMSA |  | 115409.651 |  |  | 115409.651 | 341424.3287
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 5199.305 |  |  | 5199.305 | 15406.6368
| C.H. ARICOTA II | 3693.185 |  |  | 3693.185 | 10738.1478
| C.T. INDEPENDENCIA |  | 9576.3625 |  | 9576.3625 | 31877.0819
Total EGESUR |  | 8892.49 | 9576.3625 |  | 18468.8525 | 58021.8665
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA |  |  | 2618.3699 | 2618.3699 | 7542.0662
Total ELECTRICA YANAPAMPA |  |  |  | 2618.3699 | 2618.3699 | 7542.0662
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 384403.4712 |  |  | 384403.4712 | 1275034.7298
| C.H. RESTITUCION | 124019.8493 |  |  | 124019.8493 | 414547.4736
Total ELECTROPERU |  | 508423.3205 |  |  | 508423.3205 | 1689582.2034
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 274099.5018 |  |  | 274099.5018 | 782863.4261
| P.C.H CHAGLLA | 4793.7245 |  |  | 4793.7245 | 13536.8379
Total EMGE HUALLAGA |  | 278893.2263 |  |  | 278893.2263 | 796400.264
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 33305.1904 |  |  | 33305.1904 | 79556.8316
Total EMGE HUANZA |  | 33305.1904 |  |  | 33305.1904 | 79556.8316
EMGE JUNÍN | C.H. HUASAHUASI I |  |  | 7279.5024 | 7279.5024 | 17183.3194
| C.H. HUASAHUASI II |  |  | 7354.8117 | 7354.8117 | 17542.9253
| C.H. RUNATULLO II |  |  | 14254.9522 | 14254.9522 | 38943.2011
| C.H. RUNATULLO III |  |  | 14950.8634 | 14950.8634 | 42062.3876
| C.H. SANTA CRUZ I |  |  | 4782.3185 | 4782.3185 | 12126.9925
| C.H. SANTA CRUZ II |  |  | 5098.9454 | 5098.9454 | 13205.2389
Total EMGE JUNÍN |  |  |  | 53721.3936 | 53721.3936 | 141064.0649
ENEL GENERACION PERU | C.H. CALLAHUANCA | 54245.9 |  |  | 54245.9 | 155858.5152
| C.H. HUAMPANI | 18200.1322 |  |  | 18200.1322 | 56835.5232
| C.H. HUINCO | 144727.0505 |  |  | 144727.0505 | 326356.269
| C.H. MATUCANA | 91428.13 |  |  | 91428.13 | 258500.4997
| C.H. MOYOPAMPA | 43376.47 |  |  | 43376.47 | 128143.7867
| C.T. SANTA ROSA |  | 6642.006 |  | 6642.006 | 19282.8878
| C.T. SANTA ROSA II |  | 26995.1983 |  | 26995.1983 | 70504.0575
| C.T. VENTANILLA |  | 263543.0008 |  | 263543.0008 | 554225.7423
| C.H. HER 1 |  |  | 204.318 | 204.318 | 637.117
Total ENEL GENERACION PERU |  | 351977.6828 | 297180.205 | 204.318 | 649362.2057 | 1570344.3985
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 |  | 20355.6918 |  | 20355.6918 | 50223.0747
| C.T. MALACAS 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA |  | 11424.5002 |  | 11424.5002 | 67284.9212
Total ENEL GENERACION PIURA |  |  | 31780.192 |  | 31780.192 | 117507.996
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI |  |  | 34157.6165 | 34157.6165 | 108217.46
| C.E. WAYRA I |  |  | 46154.179 | 46154.179 | 134662.4775
Total ENEL GREEN POWER PERU |  |  |  | 80311.7955 | 80311.7955 | 242879.9375
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE |  |  | 16074.8932 | 16074.8932 | 65623.5045
| C.E. TALARA |  |  | 4683.6667 | 4683.6667 | 20467.5718
Total ENERGÍA EÓLICA |  |  |  | 20758.5599 | 20758.5599 | 86091.0763

## 19. ANEXOI-2
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA MARZO 2022 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL MARZO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2022
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 80391.5725 |  |  | 80391.5725 | 180169.3145
| C.H. YUNCAN | 96272.4071 |  |  | 96272.4071 | 266932.8906
| C.T. CHILCA 1 |  | 81216.3853 |  | 81216.3853 | 388559.587
| C.T. CHILCA 2 |  | 44129.0692 |  | 44129.0692 | 111219.5559
| C.T. ILO 2 |  | 6083.9352 |  | 6083.9352 | 6083.9352
| C.T. NEPI |  | 0 |  | 0 | 1729.3086
| C.T. R.F. PLANTA ILO |  | 358.5028 |  | 358.5028 | 722.9428
| C.S. INTIPAMPA |  |  | 7700.5425 | 7700.5425 | 25770.4289
Total ENGIE |  | 176663.9796 | 131787.8925 | 7700.5425 | 316152.4147 | 981187.9636
FENIX POWER | C.T. FENIX |  | 342739.0248 |  | 342739.0248 | 1027293.6068
Total FENIX POWER |  |  | 342739.0248 |  | 342739.0248 | 1027293.6068
GENERACIÓN ANDINA | C.H. 8 DE AGOSTO |  |  | 14910.4892 | 14910.4892 | 41453.4167
| C.H. EL CARMEN |  |  | 5502.3049 | 5502.3049 | 14820.3019
Total GENERACIÓN ANDINA |  |  |  | 20412.7941 | 20412.7941 | 56273.7185
GEPSA | C.H. LA JOYA |  |  | 5119.272 | 5119.272 | 12631.7406
| C.H. ÁNGEL I |  |  | 15017.5654 | 15017.5654 | 43246.4925
| C.H. ÁNGEL II |  |  | 15049.7824 | 15049.7824 | 43243.6988
| C.H. ÁNGEL III |  |  | 14928.6237 | 14928.6237 | 42677.7401
Total GEPSA |  |  |  | 50115.2436 | 50115.2436 | 141799.672
GR PAINO | C.E. HUAMBOS |  |  | 2403.8002 | 2403.8002 | 8660.6672
Total GR PAINO |  |  |  | 2403.8002 | 2403.8002 | 8660.6672
GR TARUCA | C.E. DUNA |  |  | 2842.5521 | 2842.5521 | 10612.7453
Total GR TARUCA |  |  |  | 2842.5521 | 2842.5521 | 10612.7453
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL |  |  | 2462.8 | 2462.8 | 7286.7
Total HIDROCAÑETE |  |  |  | 2462.8 | 2462.8 | 7286.7
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 13730.2706 |  |  | 13730.2706 | 40297.7124
Total HIDROELECTRICA HUANCHOR |  | 13730.2706 |  |  | 13730.2706 | 40297.7124
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA |  |  | 10398.1927 | 10398.1927 | 33479.1495
Total HUAURA POWER |  |  |  | 10398.1927 | 10398.1927 | 33479.1495
HYDRO PATAPO | C.H. PATAPO | 181.124 |  |  | 181.124 | 935.9725
Total HYDRO PATAPO |  | 181.124 |  |  | 181.124 | 935.9725
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 64404.2595 |  |  | 64404.2595 | 189313.95
Total INLAND |  | 64404.2595 |  |  | 64404.2595 | 189313.95
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | C.H. MANTA I |  |  | 10622.9578 | 10622.9578 | 31664.9563
Total INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES |  |  |  | 10622.9578 | 10622.9578 | 31664.9563
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO |  | 41.0079 |  | 41.0079 | 47.6059
| C.T. R.F. PUCALLPA |  | 0 |  | 0 | 402.9514
Total IYEPSA |  |  | 41.0079 |  | 41.0079 | 450.5573
KALLPA | C.T. KALLPA |  | 347918.6025 |  | 347918.6025 | 1257892.9891
| C.T. LAS FLORES |  | 0 |  | 0 | 39540.725
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 390925.31 |  |  | 390925.31 | 960496.1525
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 6397.6725 |  |  | 6397.6725 | 19535.23
Total KALLPA |  | 397322.9825 | 347918.6025 |  | 745241.585 | 2277465.0966
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | 49890.4426 |  |  | 49890.4426 | 125479.0584
Total LA VIRGEN |  | 49890.4426 |  |  | 49890.4426 | 125479.0584
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR |  |  | 1710.8563 | 1710.8563 | 5725.2646
Total MAJA ENERGIA |  |  |  | 1710.8563 | 1710.8563 | 5725.2646
MAJES | C.S. MAJES SOLAR |  |  | 3848.468 | 3848.468 | 11292.3552
Total MAJES |  |  |  | 3848.468 | 3848.468 | 11292.3552
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV |  |  | 4031.5784 | 4031.5784 | 12129.1573
Total MOQUEGUA FV |  |  |  | 4031.5784 | 4031.5784 | 12129.1573
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA |  |  | 3730.1728 | 3730.1728 | 11222.1755
| C.H. CAÑON DEL PATO | 160448.8267 |  |  | 160448.8267 | 477614.6584
| C.H. CARHUAQUERO | 61324.0561 |  |  | 61324.0561 | 183840.6556
| C.H. CARHUAQUERO IV |  |  | 6894.9434 | 6894.9434 | 20610.2119
Total ORAZUL ENERGY PERÚ |  | 221772.8827 |  | 10625.1162 | 232397.9989 | 693287.7014
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA |  |  | 16782.4651 | 16782.4651 | 44995.3847
Total P.E. MARCONA |  |  |  | 16782.4651 | 16782.4651 | 44995.3847
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS |  |  | 47352.5959 | 47352.5959 | 127795.415
Total P.E. TRES HERMANAS |  |  |  | 47352.5959 | 47352.5959 | 127795.415
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR |  |  | 4934.9202 | 4934.9202 | 14720.9697
Total PANAMERICANA SOLAR |  |  |  | 4934.9202 | 4934.9202 | 14720.9697
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA |  |  | 1930.0456 | 1930.0456 | 5560.5361
| C.T. HUAYCOLORO |  |  | 3111.9713 | 3111.9713 | 6872.3799
| C.T. DOÑA CATALINA |  |  | 1415.6446 | 1415.6446 | 4112.254
| C.T. CALLAO |  |  | 1340.5042 | 1340.5042 | 4131.9399
Total PETRAMAS |  |  |  | 7798.1657 | 7798.1657 | 20677.1099
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN |  | 2.3097 |  | 2.3097 | 44.7571
Total PLANTA ETEN |  |  | 2.3097 |  | 2.3097 | 44.7571
REPARTICION | C.S. REPARTICION |  |  | 3521.2613 | 3521.2613 | 10446.3154
Total REPARTICION |  |  |  | 3521.2613 | 3521.2613 | 10446.3154
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY |  |  | 14775.8162 | 14775.8162 | 38744.0567
Total RIO BAÑOS |  |  |  | 14775.8162 | 14775.8162 | 38744.0567
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS |  |  | 11205.5045 | 11205.5045 | 35745.9252
Total RIO DOBLE |  |  |  | 11205.5045 | 11205.5045 | 35745.9252

## 20. ANEXOI-3
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA MARZO 2022 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL MARZO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2022
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO |  | 391.2225 |  | 391.2225 | 1738.2001
Total SAMAY I |  |  | 391.2225 |  | 391.2225 | 1738.2001
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 78013.2743 |  |  | 78013.2743 | 228298.8456
| M.C.H. TUPURI (1) | 0 |  |  | 0 | 1378.2735
Total SAN GABAN |  | 78013.2743 |  |  | 78013.2743 | 229677.1191
SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO |  |  | 692.7261 | 692.7261 | 6149.6802
Total SAN JACINTO |  |  |  | 692.7261 | 692.7261 | 6149.6802
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 |  |  | 9669.4914 | 9669.4914 | 36937.8172
Total SANTA ANA |  |  |  | 9669.4914 | 9669.4914 | 36937.8172
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO |  | 19694.1652 |  | 19694.1652 | 56227.8459
Total SDF ENERGIA |  |  | 19694.1652 |  | 19694.1652 | 56227.8459
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS |  | 1286.488 |  | 1286.488 | 4671.0925
Total SHOUGESA |  |  | 1286.488 |  | 1286.488 | 4671.0925
SINERSA | C.H. CHANCAY |  |  | 14815.3334 | 14815.3334 | 41825.5285
| C.H. POECHOS II |  |  | 6530.7316 | 6530.7316 | 14725.6711
Total SINERSA |  |  |  | 21346.065 | 21346.065 | 56551.1996
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 14434.5492 |  |  | 14434.5492 | 62429.5388
| C.H. CHEVES | 113506.8132 |  |  | 113506.8132 | 273905.1135
| C.H. GALLITO CIEGO | 24982.9378 |  |  | 24982.9378 | 69235.8575
| C.H. HUAYLLACHO | 159.3268 |  |  | 159.3268 | 461.6546
| C.H. MALPASO | 33143.0334 |  |  | 33143.0334 | 73720.2637
| C.H. MISAPUQUIO | 2577.4908 |  |  | 2577.4908 | 7383.1089
| C.H. OROYA | 1278.7089 |  |  | 1278.7089 | 10655.2745
| C.H. PACHACHACA | 2743.5414 |  |  | 2743.5414 | 3432.003
| C.H. PARIAC | 1303.1181 |  |  | 1303.1181 | 6191.9889
| C.H. SAN ANTONIO | 373.5601 |  |  | 373.5601 | 811.5467
| C.H. SAN IGNACIO | 270.1521 |  |  | 270.1521 | 599.201
| C.H. YAUPI | 74838.417 |  |  | 74838.417 | 207793.4389
Total STATKRAFT |  | 269611.6487 |  |  | 269611.6487 | 716618.9899
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR |  |  | 5224.3438 | 5224.3438 | 15405.2441
Total TACNA SOLAR |  |  |  | 5224.3438 | 5224.3438 | 15405.2441
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS |  | 111168.9923 |  | 111168.9923 | 359300.3304
Total TERMOCHILCA |  |  | 111168.9923 |  | 111168.9923 | 359300.3304
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA |  | 10268.1961 |  | 10268.1961 | 17808.8052
Total TERMOSELVA |  |  | 10268.1961 |  | 10268.1961 | 17808.8052
TOTAL MWh |  | 2941939.0698 | 1303865.702 | 473126.3183 | 4718931.0902 | 13724141.9362
IMPORTACIÓN |  |  |  |  | 0 | 0
EXPORTACIÓN
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava, así como la central solar C.S. Yarucaya.
(1) Operación por pruebas de la M.C.H. Tupuri propiedad de SAN GABÁN.

## 21. ANEXOII-1
ANEXO II: MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | MARZO 2022 | MARZO 2021 | 2022 | 2022 / 2021
|  | 2022-03-10 19:30 | 2021-03-04 20:00 | 2022-02-22 19:45 | Variación
|  | 44630.8125 | 44259.8333 | 44614.8229 | %
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL | 0 | 0 | 0
Total AGROAURORA |  | 0 | 0 | 0
AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 9.9774 | 19.9524 | 19.9725 | -49.99%
Total AGUA AZUL |  | 9.9774 | 19.9524 | 19.9725 | -49.99%
AIPSA | C.T. PARAMONGA | 15.889 | 0 | 13.2334
Total AIPSA |  | 15.889 | 0 | 13.2334
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC | 20.5262 | 14.7552 | 19.1759 | 39.11%
Total ANDEAN POWER |  | 20.5262 | 14.7552 | 19.1759 | 39.11%
ATRIA | C.H. PURMACANA | 0.71858 | 0.54164 | 0.52567 | 32.67%
Total ATRIA |  | 0.71858 | 0.54164 | 0.52567 | 32.67%
BIOENERGIA | C.T. CAÑA BRAVA | 9.3952 | 9.0625 | 9.4426 | 3.671%
Total BIOENERGIA |  | 9.3952 | 9.0625 | 9.4426 | 3.671%
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 198.029 | 179.6554 | 204.807 | 10.23%
Total CELEPSA |  | 198.029 | 179.6554 | 204.807 | 10.23%
CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 19.8824 | 18.7533 | 19.8285 | 6.021%
Total CELEPSA RENOVABLES |  | 19.8824 | 18.7533 | 19.8285 | 6.021%
CENTRALES SANTA ROSA | C.H. SANTA ROSA I | 1.2711 |  | 1.1678
| C.H. SANTA ROSA II | 1.8982 |  | 1.9871
Total CENTRALES SANTA ROSA |  | 3.1693 |  | 3.1549
CERRO VERDE | C.T. RECKA | 0 | 0 | 0
Total CERRO VERDE |  | 0 | 0 | 0
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 125.63 | 133.5718 | 127.017 | -5.946%
| C.H. YANANGO | 41.952 | 35.753 | 41.948 | 17.34%
Total CHINANGO |  | 167.582 | 169.3248 | 168.965 | -1.029%
COLCA SOLAR | C.S. YARUCAYA | 0 |  | 0
Total COLCA SOLAR |  | 0 |  | 0
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1.6868 | 1.5626 | 1.6803 | 7.949%
| C.H. CHARCANI II | 0.57036 | 0.57191 | 0.57156 | -0.271%
| C.H. CHARCANI III | 4.6733 | 4.6027 | 4.6758 | 1.535%
| C.H. CHARCANI IV | 15.0591 | 10.3983 | 13.879 | 44.82%
| C.H. CHARCANI V | 94.8755 | 80.249 | 80.4468 | 18.23%
| C.H. CHARCANI VI | 8.8591 | 6.1533 | 8.2112 | 43.97%
| C.T. CHILINA DIESEL | 0 | 0 | 0
| C.T. MOLLENDO DIESEL | 0 | 0 | 0
| C.T. PISCO |  | 0
Total EGASA |  | 125.7241 | 103.5378 | 109.4648 | 21.43%
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO | 4.7036 | 3.4659 | 5.1179 | 35.71%
Total EGECSAC |  | 4.7036 | 3.4659 | 5.1179 | 35.71%
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 161.078 | 166.2302 | 162.0314 | -3.099%
Total EGEMSA |  | 161.078 | 166.2302 | 162.0314 | -3.099%
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 16.44 | 15.864 | 16.2704 | 3.631%
| C.H. ARICOTA II | 9.3 | 9.9 | 9.3239 | -6.061%
| C.T. INDEPENDENCIA | 0 | 22.5324 | 22.5378 | -100%
Total EGESUR |  | 25.74 | 48.2964 | 48.1322 | -46.7%
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA | 3.69 | 3.6217 | 3.705 | 1.886%
Total ELECTRICA YANAPAMPA |  | 3.69 | 3.6217 | 3.705 | 1.886%
ELECTRO ZAÑA | C.H. ZAÑA |  | 8.982 |  | -100%
Total ELECTRO ZAÑA |  |  | 8.982 |  | -100%
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 606.4272 | 642.9696 | 649.98 | -5.683%
| C.H. RESTITUCION | 197.8368 | 211.2173 | 214.3085 | -6.335%
| C.T. TUMBES |  | 0
Total ELECTROPERU |  | 804.264 | 854.1869 | 864.2885 | -5.844%
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 377.7484 | 454.2707 | 463.0623 | -16.85%
| P.C.H CHAGLLA | 6.4399 | 6.4389 | 6.4502 | 0.01538%
Total EMGE HUALLAGA |  | 384.1883 | 460.7096 | 469.5125 | -16.61%
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 47.5599 | 40.7502 | 47.3725 | 16.71%
Total EMGE HUANZA |  | 47.5599 | 40.7502 | 47.3725 | 16.71%
EMGE JUNÍN | C.H. HUASAHUASI I | 9.7573 | 6.5161 | 4.9849 | 49.74%
| C.H. HUASAHUASI II | 9.9214 | 7.3215 | 5.0012 | 35.51%
| C.H. RUNATULLO II | 20.2066 | 15.9926 | 20.1792 | 26.35%
| C.H. RUNATULLO III | 20.2018 | 20.1537 | 20.0884 | 0.2386%
| C.H. SANTA CRUZ I | 6.4168 | 5.0004 | 5.9582 | 28.33%
| C.H. SANTA CRUZ II | 6.8459 | 5.9786 | 6.7025 | 14.51%
Total EMGE JUNÍN |  | 73.3497 | 60.9629 | 62.9144 | 20.32%
ENEL GENERACION PERU | C.H. CALLAHUANCA | 74.869 | 77.5907 | 76.49 | -3.508%
| C.H. HUAMPANI | 29.359 | 29.5803 | 26.152 | -0.7482%
| C.H. HUINCO | 261.431 | 135.161 | 171.09 | 93.42%
| C.H. MATUCANA | 121.357 | 131.5389 | 132.903 | -7.741%
| C.H. MOYOPAMPA | 60.22 | 63.983 | 60.276 | -5.881%
| C.T. SANTA ROSA | 0 | 89.703 | 0 | -100%
| C.T. SANTA ROSA II | 140.849 | 171.4769 | 151.549 | -17.86%
| C.T. VENTANILLA | 431.199 | 289.0621 | 204.326 | 49.17%
| C.H. HER 1 | 0.344 | 0.31613 | 0.337 | 8.816%
Total ENEL GENERACION PERU |  | 1119.628 | 988.412 | 823.123 | 13.28%
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 | 33.504 | 0 | 47.892
| C.T. MALACAS 2 | 0 | 91.0187 | 0 | -100%
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA | 70.097 | 0 | 0
Total ENEL GENERACION PIURA |  | 103.601 | 91.0187 | 47.892

## 22. ANEXOII-2
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | MARZO 2022 | MARZO 2021 | 2022 | 2022 / 2021
|  | 2022-03-10 19:30 | 2021-03-04 20:00 | 2022-02-22 19:45 | Variación
|  | 44630.8125 | 44259.8333 | 44614.8229 | %
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI | 0 | 0 | 0
| C.E. WAYRA I | 132.031 | 60.7132 | 48.011 | 117.5%
Total ENEL GREEN POWER PERU |  | 132.031 | 60.7132 | 48.011 | 117.5%
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE | 39.899 | 43.4386 | 23.426 | -8.149%
| C.E. TALARA | 1.6298 | 3.3292 | 6.538 | -51.05%
Total ENERGÍA EÓLICA |  | 41.5288 | 46.7678 | 29.964 | -11.2%
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 112.3041 | 67.1907 | 112.4103 | 67.14%
| C.H. YUNCAN | 131.4318 | 129.2692 | 130.4443 | 1.673%
| C.T. CHILCA 1 | 0 | 175.6879 | 165.9511 | -100%
| C.T. CHILCA 2 | 0 | 100.8041 | 67.9473 | -100%
| C.T. ILO 2 | 0 | 0 | 0
| C.T. NEPI | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PLANTA ILO | 0 | 0 | 0
| C.S. INTIPAMPA | 0 | 0 | 0
Total ENGIE |  | 243.7359 | 472.9519 | 476.753 | -48.46%
FENIX POWER | C.T. FENIX | 555.4105 | 542.6196 | 562.5055
Total FENIX POWER |  | 555.4105 | 542.6196 | 562.5055
GENERACIÓN ANDINA | C.H. 8 DE AGOSTO | 20.4799 | 19.8719 | 20.8327
| C.H. EL CARMEN | 6.9507 | 7.255 | 6.4734 | -4.194%
Total GENERACIÓN ANDINA |  | 27.4306 | 27.1269 | 27.3061 | 1.12%
GEPSA | C.H. LA JOYA | 8.3954 | 6.8288 | 6.8294 | 22.94%
| C.H. ÁNGEL I | 20.3851 | 20.3848 | 20.3867 | 0.001521%
| C.H. ÁNGEL II | 20.3892 | 20.393 | 20.3911 | -0.01839%
| C.H. ÁNGEL III | 20.4301 | 20.3723 | 20.1564 | 0.284%
Total GEPSA |  | 69.5998 | 67.9789 | 67.7636 | 2.385%
GR PAINO | C.E. HUAMBOS | 3.8985 | 0 | 0.00588
Total GR PAINO |  | 3.8985 | 0 | 0.00588
GR TARUCA | C.E. DUNA | 2.9613 | 0 | 1.191
Total GR TARUCA |  | 2.9613 | 0 | 1.191
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL | 3.2 | 3.6 | 2.8 | -11.11%
Total HIDROCAÑETE |  | 3.2 | 3.6 | 2.8 | -11.11%
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 19.0524 | 18.4166 | 19.0162 | 3.452%
Total HIDROELECTRICA HUANCHOR |  | 19.0524 | 18.4166 | 19.0162 | 3.452%
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA | 18.3894 | 18.8416 | 9.3077 | -2.4%
Total HUAURA POWER |  | 18.3894 | 18.8416 | 9.3077 | -2.4%
HYDRO PATAPO | C.H. PATAPO | 0.64 | 0 | 0
Total HYDRO PATAPO |  | 0.64 | 0 | 0
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 89.1256 | 90.3784 | 90.3783 | -1.386%
Total INLAND |  | 89.1256 | 90.3784 | 90.3783 | -1.386%
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | C.H. MANTA I | 20.054 | 7.0253 | 19.4622 | 185.5%
Total INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES |  | 20.054 | 7.0253 | 19.4622 | 185.5%
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PUCALLPA | 0 | 0 | 0
Total IYEPSA |  | 0 | 0 | 0
KALLPA | C.T. KALLPA | 624.31 | 790.6751 | 786.88 | -21.04%
| C.T. LAS FLORES | 0 | 170.229 | 104.8 | -100%
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 548.48 | 0 | 364.11
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 10.14 | 0 | 10.14
Total KALLPA |  | 1182.93 | 960.9041 | 1265.93 | 23.11%
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | 75.9495 |  | 74.2509
Total LA VIRGEN |  | 75.9495 |  | 74.2509
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR | 0 | 3.2311 | 3.694 | -100%
Total MAJA ENERGIA |  | 0 | 3.2311 | 3.694 | -100%
MAJES | C.S. MAJES SOLAR | 0 | 0 | 0
Total MAJES |  | 0 | 0 | 0
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV | 0 | 0 | 0
Total MOQUEGUA FV |  | 0 | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 5.417 | 5.4297 | 5.586 | -0.2337%
| C.H. CAÑON DEL PATO | 233.03 | 244.2856 | 255.134 | -4.608%
| C.H. CARHUAQUERO | 89.773 | 89.9926 | 92.557 | -0.244%
| C.H. CARHUAQUERO IV | 9.9214 | 9.9217 | 9.722 | -0.003528%
Total ORAZUL ENERGY PERÚ |  | 338.1413 | 349.6296 | 362.999 | -3.286%
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA | 29.3042 | 9.4697 | 13.7481 | 209.5%
Total P.E. MARCONA |  | 29.3042 | 9.4697 | 13.7481 | 209.5%
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS | 83.7208 | 31.8555 | 43.9804 | 162.8%
Total P.E. TRES HERMANAS |  | 83.7208 | 31.8555 | 43.9804 | 162.8%

## 23. ANEXOII-3
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | MARZO 2022 | MARZO 2021 | 2022 | 2022 / 2021
|  | 2022-03-10 19:30 | 2021-03-04 20:00 | 2022-02-22 19:45 | Variación
|  | 44630.8125 | 44259.8333 | 44614.8229 | %
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 | 0
Total PANAMERICANA SOLAR |  | 0 | 0 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | 2.9516 | 2.8997 | 2.8462 | 1.79%
| C.T. HUAYCOLORO | 4.6715 | 4.5847 | 2.911 | 1.893%
| C.T. DOÑA CATALINA | 1.2032 | 2.1038 | 2.4031 | -42.81%
| C.T. CALLAO | 1.8589 | 2.4025 | 2.1563 | -22.63%
Total PETRAMAS |  | 10.6852 | 11.9907 | 10.3166 | -10.89%
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN | 0 | 0 | 0
Total PLANTA ETEN |  | 0 | 0 | 0
REPARTICION | C.S. REPARTICION | 0 | 0 | 0
Total REPARTICION |  | 0 | 0 | 0
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY | 19.9175 | 19.8617 | 19.959 | 0.2805%
Total RIO BAÑOS |  | 19.9175 | 19.8617 | 19.959 | 0.2805%
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 16.648 | 17.9527 | 18.5156 | -7.267%
Total RIO DOBLE |  | 16.648 | 17.9527 | 18.5156 | -7.267%
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO | 0 | 0 | 0
Total SAMAY I |  | 0 | 0 | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 108.5671 | 108.9648 | 108.5414 | -0.365%
| M.C.H. TUPURI (1) | 0 |  | 2.1796
Total SAN GABAN |  | 108.5671 | 108.9648 | 110.721 | -0.365%
SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO | 0 | 6.388 | 0 | -100%
Total SAN JACINTO |  | 0 | 6.388 | 0 | -100%
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 | 20.1174 | 20.1279 | 20.126 | -0.05217%
Total SANTA ANA |  | 20.1174 | 20.1279 | 20.126 | -0.05217%
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO | 26.8008 | 0 | 26.0564
Total SDF ENERGIA |  | 26.8008 | 0 | 26.0564
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | 0 | 0 | 0
Total SHOUGESA |  | 0 | 0 | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | 19.9503 | 19.9747 | 19.9688 | -0.1222%
| C.H. POECHOS II | 8.8655 | 6.5621 | 7.4912 | 35.1%
Total SINERSA |  | 28.8158 | 26.5369 | 27.46 | 8.588%
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 42.8094 | 44.3041 | 42.8074 | -3.374%
| C.H. CHEVES | 168.5332 | 83.9693 | 169.5124 | 100.7%
| C.H. GALLITO CIEGO | 37.385 | 24.8807 | 31.3628 | 50.26%
| C.H. HUAYLLACHO | 0.21782 | 0.22202 | 0.21574 | -1.892%
| C.H. MALPASO | 44.8886 | 32.8947 | 43.878 | 36.46%
| C.H. MISAPUQUIO | 3.8379 | 3.8563 | 3.843 | -0.4771%
| C.H. OROYA | 0 | 6.1376 | 8.1508 | -100%
| C.H. PACHACHACA | 3.0349 | 0 | 0
| C.H. PARIAC | 3.5812 | 4.5945 | 3.6587 | -22.05%
| C.H. SAN ANTONIO | 0.55037 | 0.48981 | 0.43784 | 12.36%
| C.H. SAN IGNACIO | 0.3957 | 0.35764 | 0.32531 | 10.64%
| C.H. YAUPI | 105.126 | 105.685 | 105.1922 | -0.5289%
Total STATKRAFT |  | 410.3602 | 307.3917 | 409.3841 | 33.5%
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR | 0 | 0 | 0
Total TACNA SOLAR |  | 0 | 0 | 0
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS | 125.7313 | 277.3099 | 282.4996 | -54.66%
Total TERMOCHILCA |  | 125.7313 | 277.3099 | 282.4996 | -54.66%
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | 61.98 | 82.4035 | 0 | -24.78%
Total TERMOSELVA |  | 61.98 | 82.4035 | 0 | -24.78%
TOTAL MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE |  | 7065.4228 | 6832.6574 | 7146.7646 | 3.407%
IMPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
EXPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL (CONSIDERANDO LA IMPORTACIÓN) |  | 7065.4228 | 6832.6574 | 7146.7646 | 3.407%
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava, así como la central solar C.S. Yarucaya.
(01) Operación por pruebas de la M.C.H. Tupuri propiedad de SAN GABÁN.

## 24. ANEXOII-4
MÁXIMA DEMANDA MENSUAL
Máxima Demanda: |  | 7065.4228
Fecha: |  | 10/03/2022
Hora: |  | 19:30
FECHA | HFP |  |  |  |  | HP
| HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN | HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN
| HH:MM | MW | MW | MW | MW | HH:MM | MW | MW | MW | MW
01/03/2022 | 12:00 | 6991.5937 | 0 | 0 | 6991.5937 | 20:00 | 6754.7788 | 0 | 0 | 6754.7788
02/03/2022 | 12:00 | 7009.2764 | 0 | 0 | 7009.2764 | 20:00 | 6837.2773 | 0 | 0 | 6837.2773
03/03/2022 | 11:30 | 7059.8442 | 0 | 0 | 7059.8442 | 19:30 | 6835.8812 | 0 | 0 | 6835.8812
04/03/2022 | 11:45 | 6977.292 | 0 | 0 | 6977.292 | 19:45 | 6894.7624 | 0 | 0 | 6894.7624
05/03/2022 | 11:45 | 7007.8467 | 0 | 0 | 7007.8467 | 20:00 | 6874.9988 | 0 | 0 | 6874.9988
06/03/2022 | 00:15 | 6181.8462 | 0 | 0 | 6181.8462 | 20:30 | 6806.6103 | 0 | 0 | 6806.6103
07/03/2022 | 11:30 | 7178.9448 | 0 | 0 | 7178.9448 | 19:45 | 7001.0583 | 0 | 0 | 7001.0583
08/03/2022 | 12:00 | 7233.1274 | 0 | 0 | 7233.1274 | 19:00 | 6996.2263 | 0 | 0 | 6996.2263
09/03/2022 | 14:30 | 7162.8833 | 0 | 0 | 7162.8833 | 19:30 | 6881.1317 | 0 | 0 | 6881.1317
10/03/2022 | 11:30 | 7241.021 | 0 | 0 | 7241.021 | 19:30 | 7065.4228 | 0 | 0 | 7065.4228
11/03/2022 | 11:45 | 7231.9702 | 0 | 0 | 7231.9702 | 19:30 | 7025.4811 | 0 | 0 | 7025.4811
12/03/2022 | 11:15 | 6914.7461 | 0 | 0 | 6914.7461 | 22:00 | 6823.3188 | 0 | 0 | 6823.3188
13/03/2022 | 12:15 | 6248.1726 | 0 | 0 | 6248.1726 | 20:30 | 6826.971 | 0 | 0 | 6826.971
14/03/2022 | 15:00 | 7141.9015 | 0 | 0 | 7141.9015 | 19:45 | 6961.1242 | 0 | 0 | 6961.1242
15/03/2022 | 12:00 | 7113.6232 | 0 | 0 | 7113.6232 | 19:45 | 6827.7618 | 0 | 0 | 6827.7618
16/03/2022 | 15:15 | 7132.2879 | 0 | 0 | 7132.2879 | 19:45 | 6961.7554 | 0 | 0 | 6961.7554
17/03/2022 | 15:00 | 7181.1293 | 0 | 0 | 7181.1293 | 19:30 | 7030.1797 | 0 | 0 | 7030.1797
18/03/2022 | 11:45 | 7049.2451 | 0 | 0 | 7049.2451 | 19:00 | 6879.4267 | 0 | 0 | 6879.4267
19/03/2022 | 12:00 | 6916.228 | 0 | 0 | 6916.228 | 20:00 | 6824.3607 | 0 | 0 | 6824.3607
20/03/2022 | 12:45 | 6066.6891 | 0 | 0 | 6066.6891 | 20:15 | 6730.2646 | 0 | 0 | 6730.2646
21/03/2022 | 15:00 | 7019.4657 | 0 | 0 | 7019.4657 | 19:00 | 6940.379 | 0 | 0 | 6940.379
22/03/2022 | 12:00 | 6940.5909 | 0 | 0 | 6940.5909 | 19:00 | 6838.0746 | 0 | 0 | 6838.0746
23/03/2022 | 12:00 | 6961.6313 | 0 | 0 | 6961.6313 | 19:45 | 6911.4353 | 0 | 0 | 6911.4353
24/03/2022 | 11:45 | 7002.299 | 0 | 0 | 7002.299 | 19:45 | 6941.9266 | 0 | 0 | 6941.9266
25/03/2022 | 14:30 | 7112.3124 | 0 | 0 | 7112.3124 | 19:30 | 7018.3697 | 0 | 0 | 7018.3697
26/03/2022 | 12:00 | 6878.5689 | 0 | 0 | 6878.5689 | 19:30 | 6855.9302 | 0 | 0 | 6855.9302
27/03/2022 | 12:30 | 6056.7793 | 0 | 0 | 6056.7793 | 19:15 | 6727.4642 | 0 | 0 | 6727.4642
28/03/2022 | 15:00 | 6956.0903 | 0 | 0 | 6956.0903 | 19:00 | 6931.3623 | 0 | 0 | 6931.3623
29/03/2022 | 11:30 | 6983.9645 | 0 | 0 | 6983.9645 | 18:45 | 6776.9103 | 0 | 0 | 6776.9103
30/03/2022 | 12:00 | 6882.8848 | 0 | 0 | 6882.8848 | 19:45 | 6894.4949 | 0 | 0 | 6894.4949
31/03/2022 | 11:30 | 6824.1053 | 0 | 0 | 6824.1053 | 20:00 | 6829.9036 | 0 | 0 | 6829.9036

## 25.ANEXO III -1
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
MINERA ARES | L. ARES - ARCATA - LINEA L-6018 | 2022-03-01 19:17 | Se produjo la desconexión de la línea L-6018 (Ares - Arcata) de 60 kV por falla debido a descargas atmosféricas, según lo informado por Minera Ares, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Arcata con un total de 3.369 MW, asimismo, desconectó la C.H Misapuquio cuando generaba un total de 3.84 MW. A las 20:01 h, se conectó la línea con lo cual se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. El día 02.03.2022 a las 09:10 h la C.H Misapuquio sincronizó con el SEIN. | 3.37
SOUTHERN PERU CC | L. BOTIFLACA - PUSH BACK - LINEA L-1386/1 | 2022-03-02 12:48 | Desconectó la línea L-1386/1 (Botiflaca - Push Back) de 138 kV por falla monofásica a tierra en la fase "T", debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por Southern Perú, titular de la línea. Como consecuencia desconectó la C.S. Intipampa con 9.48 MW y el usuario libre Southern Perú disminuyó su carga en la SE Toquepala (3.8 MW). A las 13:02 h, el usuario inició la normalización de su carga. A las 14:27 h, quedó disponible la C.S. Intipampa para su operación. A las 14:47 h, se conectó la línea L-1386/1. | 3.8
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. | L. CAJAMARCA NORTE - CACLIC - LINEA L-2192 | 2022-03-02 15:10 | Desconectó la línea L-2192 (Cajamarca - Cáclic) de 220 kV por falla bifásica a tierra entre las fases "R" y "T" a 42.9 km desde la S.E. Cajamarca Norte, debido a descargas atmosféricas en la zona de falla, según lo informado por Concesionaria Línea de Transmisión CCNCM, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Electro Oriente con un total de 17.889 MW. | 17.89
HIDRANDINA | L. TRUJILLO NORTE - SANTIAGO DE CAO - LINEA L-1118 | 2022-03-02 17:42 | Desconectó la línea L-1118 (Trujillo Norte - Santiago de Cao) de 138 kV por falla monofásica en la fase "T" a 22.7 km desde la S.E. Trujillo norte, debido a acto vandálico (quema de la base de la estructura de madera N° 75), según lo informado por Hidrandina, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Santiago de Cao con un total de 19.2 MW. A las 18:08 h se energizó la línea con resultado negativo, quedando indisponible para su reparación. El día 03.03.2022 a las 09:52 h la línea entró en servicio. | 19.2
TRANSMANTARO | L. CARABAYLLO - CHIMBOTE1 - LINEA L-5006 | 2022-03-03 10:14 | Se produjo recierre exitoso en la línea L-5006 (Carabayllo – Chimbote) de 500 kV por falla monofásica en la fase "T" a 83.5 km desde la S.E. Chimbote debido a quema de vegetación, según lo informado por Transmantaro, titular de la línea. En la S.E. Carabayllo el interruptor IN-5020 quedó abierto. Como consecuencia el usuario libre Cementos Pacasmayo redujo su carga en 5.47 MW. A las 10:19 h, Cementos Pacasmayo inició la normalización de su carga. A las 11:01 h se cerró el interruptor IN-5020. |  | 5.47
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2022-03-03 16:38 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 kV, por falla debido a descargas atmosféricas por la zona, según lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Putina, Ananea y Huancané en 5.93 MW. A las 16:40 h, se conectó la línea L-6024 y se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. | 5.39
ELECTRO DUNAS | L. ICA - ICA NORTE - LINEA L-6623 | 2022-03-04 11:56 | Desconectó la línea L-6623 (Ica - Ica Norte) de 60 kV por falla monofásica en la fase "T", debido a caída de conductor en el vano comprendido por las estructuras N° 11 y N° 12, según lo informado por Electrodunas, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió 22.45 MW de carga de la zona de Ica Norte. A las 12:01 h se restableció la carga interrumpida. A las 14:15 h se cerró el enlace L-6508 (Tacama - Huarango) de 60 kV con lo cual se trasladó la carga de la S.E. Tacama a la S.E. Independencia. | 22.45
HIDRANDINA | L. MOYOCOCHA - CAJAMARCA - LINEA L-6041 | 2022-03-04 17:13 | Desconecta la Línea L-6041 (Moyococha - Cajamarca) de 60 kV por falla bifásica entre las fases "S" y "T", debido a caída de árbol sobre la línea, ubicada entre las estructuras E-35 y E-36 en la zona de Sicuana, según lo informado por Hidrandina, titular de la línea. Como consecuencia desconectaron las líneas L-6047/L-6048/L-6634 (Moyococha- Cajamarca- San Marco-Cajabamba) de 60 kV, y las Subestaciones San Marcos, Cajabamba, Huamachuco, LPC (Cliente libre Minera Poderosa) interrumpiendo un total de 1.80 MW. Asimismo desconectaron las CC.HH. Paucamarca, _Huayunga, Yamobamba y Potrero. | 1.8
ELECTRO SUR ESTE | L. SAN GABÁN II - MAZUCO - LINEA L-1014 | 2022-03-04 20:48 | Desconectó la línea L-1014 (San Gabán-Mazuco) de 138 kV por falla monofásica en la fase "R" a 22.68 km desde la S.E. San Gabán, debido a descargas atmosféricas, según lo informado por Electro Sur Este, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro en las subestaciones Mazuco y Puerto Maldonado con total de 19.403 MW aproximadamente, asimismo, desconectaronlas CC.HH. Angel I, II y III cuando generaban 60.80 MW. A las 20:57 h, se conectó la línea L-1014 y se inició la normalización del suministro interrumpido en la S.E. Mazuko. | 19.19
COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | L. TRUJILLO NORTE - ALTO CHICAMA - LINEA L-1136 | 2022-03-05 12:07 | Desconectó la línea L-1136 (Trujillo Norte - Alto Chicama) de 138 kV por falla monofásica en la fase "T" a 28 km de la S.E. Trujillo Norte debido a deterioro de un aislador en la estructura N° 82 de la línea, según lo informado por Compañía Transmisora Andina, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió la carga de Minera Barrick Misquichilca (13.1 MW) en la S.E. Alto Chicama. | 13.1
HIDRANDINA | L. PARAMONGA N. - 09 DE OCTUBRE - LINEA L-6655 | 2022-03-05 18:58 | Desconectó la línea L-6655 (Paramonga - 09 de Octubre) de 66 kV por falla monofásica en la fase "T" a 48 km desde la S.E. Paramonga Nueva cuya causa se encuentra en investigación por Hidrandina, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Huarmey y Puerto Antamina con un total de 6.49 MW. A las 19:33 h, se puso en servicio la línea y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. | 6.49
SOUTHERN PERU CC | S.E. QUEBRADA HONDA - INT CS-784 | 2022-03-06 13:41 | Se produjo la desconexión del transformador QHT2 de 138/13.8 kV en la S.E. Quebrada Honda, por falla en el circuito de control del interruptor CS784 de 138 kV, según lo informado por Southern Peru, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Quebrada Honda con un total de 12 MW. A las 18:41 se energizó el transformador y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 12
EGESUR | L. ARICOTA 2 - TOMASIRI - LINEA L-6620 | 2022-03-06 15:40 | Desconectó las líneas L-6620 (Aricota 2 – Tomasiri) y L-6637 (Tomasiri - Los Héroes) de 66 kV por falla bifásica entre las fases "S" y "T" a 20 km desde la S.E. Aricota 2, debido a incendio por quema de árboles en cercanías a las estructuras E71,E72 y E73, según lo informado por Egesur, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tomasiri con un total de 1.5 MW. | 1.5
ATN 2 S.A. | L. COTARUSE - LAS BAMBAS - LINEA L-2055 | 2022-03-06 15:58 | Desconectaron simultáneamente las líneas L-2055/L-2056 (Cotaruse – la Bambas) de 220 kV por falla monofásica en la fase "S" a 10.70 km desde la S.E. Cotaruse, debido fenómenos atmosféricos, según lo informado por ATN 2, titular de las líneas. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Minera Las Bambas con 133.04 MW. A las 16:07 h y 16:37 h, se conectaron las líneas L-2056 y L-2055 h respectivamente. A las 16:07 h, se coordinó con el CC-BAM, normalizar su carga interrumpida. | 133.04

## 26.ANEXO III-2
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
MINERA ARES | L. ARES - ARCATA - LINEA L-6018 | 2022-03-07 13:19 | Desconectó la línea L-6018 (Ares - Arcata) de 60 kV por falla debido a descargas atmosféricas, según lo informado por Empresa de Transmisión Aymaraes, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Arcata 3.44 MW. A las 13:31 h se conectó la línea con lo cual se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. | 3.44
TRANSMANTARO | L. COLCABAMBA - POROMA - LINEA L-5031 | 2022-03-08 14:44 | Se produjo recierre exitoso en la línea L-5031 (Colcabamba - Poroma) de 500 kV, por falla monofásica en la fase "R", debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por TRANSMANTARO, titular de la línea. Como consecuencia los clientes libres Cerro Verde y Marcobre (Mina Justa) redujeron su carga en 144 MW y 3.88 MW, respectivamente. A las 14:50 h, se coordinó recuperar toda la carga reducida. |  | 144
ELECTROCENTRO | S.E. CHANCHAMAYO - SSEE SE CHANCHAMAYO | 2022-03-08 19:30 | Desconectó la línea L-6087A (Puntayacu – Chanchamayo) de 60 kV en la S.E. Chanchamayo por falla, debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por Electrocentro, titular de la línea. La línea 6089 (La Virgen - Puntayacu) de 60 kV propiedad de Renovandes quedó energizada desde la SE La Virgen. Como consecuencia desconectó la C.H. Renovandes H1 con 19.89 MW y se interrumpió el suministro de la S.E. Chanchamayo con 6.9 MW. A las 19:57 h, se conectó la L-6087 y se procedió a normalizar los suministros interrumpidos. A las 20:19 h la C.H Renovandes, sincronizó con el SEIN. | 6.9
STATKRAFT S.A | L. PARAMONGA E. - CAHUA - LINEA L-1102 | 2022-03-09 07:24 | Desconectaron las líneas L-1102 / L-1033 (Paramonga Existente – Cahua) de 138 kV por falla bifásica entre las fases R-S a 22 km desde la S.E. Cahua, debido a quema de caña en la zona de falla, según lo informado por Statkraft, titular de la central. La C.H. Cahua se encontraba fuera de servicio por alta concentración de sólidos. Como consecuencia, se produjo la interrupción de suministros de la S.E. Cahua con 0.15 MW, asimismo, se redujeron los suministros de la S.E. Pativilca (0.06 MW) y de los usuarios libres QUIMPAC (23 MW), AIPSA (3.2 MW) y PANASA (3.3 MW). A las 07:28 h y 09:50 h, se conectaron las líneas L-1033 y L-1102 respectivamente. A las 07:28 se recuperó la cara interrumpida. A las 07:48 h se inició la recuperación de la carga reducida. |  | 29.5
STATKRAFT S.A | L. MOROCOCHA - CARLOS FRANCISCO - LINEA L-6533 | 2022-03-11 20:13 | Desconectaron las líneas de 50 kV L-6532 y L-6533 (Morococha - Carlos Francisco) por falla cuya causa se encuentra en investigación por Statkraft, titular de las líneas. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Carlos Francisco, Casapalca, Antuquito, Rosaura, Bellavista y San Mateo con un total de 29.40 MW, asimismo desconectó la C.H. Huanchor con 18.45 MW. Las líneas quedaron fuera de servicio para inspección. A las 09:15 h, Statkraft informó que se encontró torre caída en las líneas L-6532 y L-6533. A las 16:40 h del 12.03.2022 se conectaron las líneas L-6532/ L-6533. A las 17:12 h y 17:15 h los grupos G1 y G2 de la C.H. Huanchor sincronizaron con el SEIN. | 29.4
COMPAÑIA TRANSMISORA SUR ANDINO S.A.C. | L. INGENIO - CAUDALOSA - LINEA L-6644 | 2022-03-12 14:10 | Desconectó la línea L-6644 (Ingenio – Caudalosa) de 60 kV por falla bifásica a tierra entre las fases "R" y "T" a 49.36 km desde la S.E. Ingenio, debido a descargas atmosféricas, según lo informado por Compañía Transmisora Sur Andino, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Caudalosa con un total de 5.93 MW y los suministros de Electro Dunas: Castrovirreyna, Huaytará y Ticrapo con un total 0.43 MW. A las 14:44 h, se conectó la línea y se procedió a normalizar los suministros interrumpidos. | 6.36
STATKRAFT S.A | L. MOROCOCHA - CARLOS FRANCISCO - LINEA L-6533 | 2022-03-13 06:28 | Desconectó la línea L-6533 (Nueva Morococha - Ticlio - Carlos Francisco) de 50 kV, por falla monofásica en la fase "R", debido a caída de nevada en la zona de Ticlio, según lo informado por Statkraft, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió la carga de la S.E. Ticlio con un total de 7.47 MW. A las 06:29 h, se conectó la línea L-6533 y se procedió a normalizar la carga interrumpida. | 7
STATKRAFT S.A | L. MOROCOCHA - CARLOS FRANCISCO - LINEA L-6533 | 2022-03-13 07:32 | Desconectó la línea L-6533 (Morococha - Carlos Francisco) de 50 kV por falla monofásica en la fase "R", debido a caída de nevada en la zona de Ticlio, según lo informado por Statkraft, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió la carga de la S.E. Ticlio con un total de 7.47 MW. A las 07:35 h, se conectó la línea L-6533 y se procedió a normalizar la carga interrumpida. | 7.47
STATKRAFT S.A | L. MOROCOCHA - CARLOS FRANCISCO - LINEA L-6533 | 2022-03-13 07:50 | Desconecto la línea L-6533 (Morococha - Carlos Francisco) de 50 kV por falla monofásica en la fase "R", debido a caida de nevada en la zona de Ticlio, según lo informado por Statkraft, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió la carga de la S.E. Ticlio con un total de 3.38 MW. A las 08:10 h se conectó la línea L-6533 y se procedió a normalizar la carga interrumpida. | 3.38
STATKRAFT S.A | L. MOROCOCHA - CARLOS FRANCISCO - LINEA L-6533 | 2022-03-13 12:08 | Desconexión manual de la línea L-6533 (Morococha - Carlos Francisco) de 50 kV para realizar su mantenimiento correctivo, según lo informado por Statkraft, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió la carga de la S.E. Ticlio. A las 12:55 h se conectó la línea L-6533 y se procedió a normalizar la carga interrumpida. | 3.3
ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | S.E. PAPUJUNE - CELDA CL-T123-261_22.9kV | 2022-03-13 16:02 | Se produjo la desconexión del transformador T123-261 de 220/22.9 kV - 80 MVA, en la S.E. Papujune debido a falla trifásica en un alimentador de 22,9 kV, según lo informado por Anglo American Quellaveco S.A, titular del equipo Como consecuencia se interrumpió el suministro de la minera Quellaveco con 2.4 MW, asimismo, se produjo la reducción de carga de Southern Perú en la S.E. Toquepala (34.5 MW) e Ilo 1 (2.0 MW) por actuación de sus protecciones propias. A las 16:07 h y 16:30 h, se normalizó la carga interrumpida de los usuarios afectados. |  | 26.4
ELECTRO PUNO | L. PUNO - POMATA - ILAVE - LINEA L-6027 | 2022-03-14 18:30 | Desconectó la línea en 60 kV L-6027 (Puno - Pomata - Ilave) por falla debido a descargas atmosféricas, según lo informado por Electro Puno, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro en las SS.EE. Pomata e Ilave con 5.67 MW. A las 18:32 h, la línea se puso en servicio y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. | 5.67
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2022-03-15 03:58 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 kV por falla debido a fuertes nevadas en la zona, según lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió 5.87 MW en las SS.EE. Ananea y Huancané. A las 04:01 h, se conectó la línea L-6024 y se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. | 5.87

## 26.ANEXO III-3
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2022-03-15 04:54 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 kV por falla debido a fuertes nevadas en la zona, según lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió 5.35 MW en las SS.EE. Ananea y Huancané. A las 04:56 h, se conectó la línea L-6024 y se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. | 5.35
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2022-03-15 05:31 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 kV por falla debido a fuertes nevadas en la zona, según lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió 5.94 MW en las SS.EE. Ananea y Huancané. A las 05:34 h, se conectó la línea L-6024 y se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. | 5.94
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2022-03-15 05:40 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 kV por falla debido a fuertes nevadas en la zona, según lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió 4.30 MW en las SS.EE. Ananea y Huancané. A las 05:41 h, se conectó la línea L-6024 y se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. | 4.3
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2022-03-15 06:39 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 kV por falla debido a fuertes nevadas en la zona, según lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió 4.58 MW en las SS.EE. Ananea y Huancané. A las 06:41 h, se conectó la línea L-6024 y se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. | 4.58
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2022-03-15 06:48 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 kV por falla debido a fuertes nevadas en la zona, según lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió 3.48 MW en las SS.EE. Ananea y Huancané. A las 06:49 h, se conectó la línea L-6024 y se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. | 3.48
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2022-03-15 06:52 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 kV por falla debido a fuertes nevadas en la zona, según lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió 3.36 MW en las SS.EE. Ananea y Huancané. A las 06:55 h, se conectó la línea L-6024 y se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. | 3.36
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. LA NIÑA - PIURA OESTE - LINEA L-2162 | 2022-03-15 13:30 | Desconectó la línea L-2162 (La -Niña - Piura Oeste) de 220 kV en la S.E. Piura por falla monofásica en la fase "S", debido al acercamiento de vegetación al conductor de la línea ubicado entre las estructuras T549 y T550, según lo informado por Red de Energía del Perú, titular de la línea. En el extremo de La Niña se produjo recierre exitoso en la fase "S". Como consecuencia, Cementos Pacasmayo redujo su carga en 5.98 MW. A las 13:43 h, se conectó la línea en la S.E. Piura. |  | 5.98
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | S.E. JULIACA - TRAFO3D T63-121 | 2022-03-15 16:22 | Desconectó el transformador T63-121 de 138/22.9/10 en la S.E. Juliaca por actuación indeseada de su protección de flujo de aceite, debido a presencia dehumedad en el circuito de disparo del relé, según lo informado por Red de Energía del Perú, titular del equipo. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de las barras de 22.9 kV y 10 kV de la S.E. Juliaca con un total de 25.36 MW. A las 18:04 h, se puso en servicio el transformador y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 25.36
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | L. Derv. PUNTAYACU - LA VIRGEN - LINEA L-6089 | 2022-03-15 23:47 | Desconectó la línea L-6089A (La Virgen - Chanchamayo) de 60 kV por falla monofásica a tierra en la fase "R", debido a descargas atmosféricas, según lo informado por Electrocentro. Cabe señalar que la falla ocurrió en el tramo de Puntayacu - San Vicente, según los cálculos efectuados con los registros oscilográficos. Como consecuencia se interrumpió el suministro en la S.E. Chanchamayo con 5.5 MW, asimismo desconectó la C.H. Renovandes H1 con 20 MW y la C.H. Chanchamayo con 0.2 MW. A las 23:54 h se conectó la línea y se recuperó el suministro interrumpido. | 5.5
STATKRAFT S.A | L. CARHUAMAYO - HUARÓN - LINEA L-6514 | 2022-03-16 15:05 | Desconectaron las líneas L-6514/6515 (Carhuamayo - Shelby), L-6516/6517 (Excelsior - Shelby) de 50 kV por falla monofásica a tierra en la fase "T", debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por Statkraft, titular de los equipos. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Shelby, San Juan y La Fundición con un total de 7.92 MW. A las 15:07 h, se conectaron las líneas y se inició el restablecimiento de los suministros interrumpidos. | 7.92
HIDRANDINA | L. PARAMONGA N. - 09 DE OCTUBRE - LINEA L-6655 | 2022-03-18 06:07 | Se produjo la desconexión de la línea L-6655 (Paramonga Nueva - 9 de octubre) de 66 kV por falla monofásica en la fase "R" cuya causa no fue informada por Hidrandina, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de las SS.EE. Huarmey y Puerto Antamina con un total de 5.59 MW. A las 06:20 h, se conectó la línea con lo cual se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. | 5.59
HIDRANDINA | L. PARAMONGA N. - 09 DE OCTUBRE - LINEA L-6655 | 2022-03-18 07:47 | Se produjo la desconexión de la línea L-6655 (Paramonga Nueva - 9 de octubre) de 66 kV por falla monofásica en la fase "R" a 45.3 km desde la S.E. Paramonga existente, cuya causa no fue informada por Hidrandina, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de las SS.EE. Huarmey y Puerto Antamina con un total de 5.73 MW. A las 07:59 h, se conectó la línea con lo cual se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. | 5.73
HIDRANDINA | L. TRUJILLO NORTE - SANTIAGO DE CAO - LINEA L-1118 | 2022-03-19 07:37 | Desconectó la línea L-1118 (Trujillo Norte - Santiago del Cao) de 138 kV, por falla monofásica en la fase "R" a 3.2 km desde la S.E. Trujillo Norte, cuya causa se encuentra en investigación por Hidrandina, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió la carga de Santiago del Cao con 16.49 MW. A las 07:48 h se conectó la línea y se recuperó la carga interrumpida | 16.49
MINERA ARES | L. ARES - ARCATA - LINEA L-6018 | 2022-03-20 15:33 | Se produjo la desconexión de la línea L-6018 (Ares - Arcata) de 60 kV por falla debido a descargas atmosféricas, según lo informado por Minera Ares, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Arcata con un total de 3.41 MW. Así mismo, desconectó la C.H. Misapuquio con 3.83 MW. A las 15:42 h, se conectó la línea y se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. El día 21.03.2022 a las 09:58 h la C.H Misapuquio sincronizó con el SEIN. | 3.41
TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | L. TINTAYA NUEVA - SOCABAYA - LINEA L-2022 | 2022-03-22 16:20 | Se produjo recierre exitoso en las líneas de 220 kV L-2022 y L-2023 (Socabaya - Tintaya Nueva) por falla monofásica en la fase "S", debido a condiciones atmosféricas adversas, según lo informado por TESUR, titular de las líneas. Como consecuencia, las mineras Constancia y Antapaccay redujeron su carga en 25 MW y 2 MW, respectivamente. |  | 25

## 27.ANEXO III-3
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
CONENHUA | L. ARES - HUANCARAMA - LINEA L-6017 | 2022-03-23 14:04 | Desconectó la líneaL-6017 (Ares - Huancarama) de 60 kV por falla monofásica a tierra en la fase "T" a 4.32 km desde la S.E. Areas, debido a descargas atmosféricas, según lo informado por Conenhua, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Huacarama y Chipmo con un total de 7.45 MW. A las 14:12 h, la línea se puso en servicio y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 7.45
CONENHUA | L. ARES - HUANCARAMA - LINEA L-6017 | 2022-03-23 15:58 | Desconectó la línea de 60 kV L-6017 (Ares - Huancarama) por falla trifásica a 6.09 km de la S.E. Ares, debido a descargas atmosféricas, según lo informado por Conenhua, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Huacarama y Chipmo con un total de 7.66 MW. A las 16:07 h, la línea se puso en servicio y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 7.66
MINERA ARUNTANI | L. PUNO - TUCARI - LINEA L-6007 | 2022-03-23 16:15 | Desconectó la línea L-6007 (Puno - Tucari) de 60 kV por falla bifásica entre las fases "S" y "T" a 14.8 km desde la S.E. Puno, cuya causa no fue informada por Minera Aruntani, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Aruntani con 2.21 MW. A las 16:41 h, se conectó la línea y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. | 2.21
SINERSA | L. POECHOS - SULLANA - LINEA L-6668 | 2022-03-24 06:58 | Desconectó la línea L-6668 (Poechos - Sullana) de 60 kV, por falla monofásica en la fase "S", debido a contacto de ave con la línea, ubicada en la estructura N° 30, según lo informado por SINERSA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Poechos en 9.5 MW; y desconectaron las CC.HH. Poechos I y II con 24.8 MW. A las 07:16 h, se conectó la línea L-6668 y se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. A las 07:27 h y 07:38 h las CC.HH Poechos I y II respectivamente, sincronizaron con el SEIN. | 9.5
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. | L. CACLIC - BELAUNDE TERRY - LINEA L-2194 | 2022-03-24 11:04 | Desconectó la línea L-2194 (Caclic - Belaunde Terry) de 220 kV por falla monofásica en la fase "S" a una distancia de 77.9 km de la S.E. Caclic, debido a descargas atmosféricas en la zona de San Marcos, según informe de CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. titular de la línea. Como consecuencia se activó el Esquema de Rechazo de Carga por Mínima Tensión, interrumpiendo el suministro de ELECTRO ORIENTE con 22.963 MW de carga. A las 11:14 h, se energizó la línea L-2194 desde la S.E. Caclic. | 47.03
EGESUR | L. ARICOTA 1 - ARICOTA 2 - LINEA L-6617 | 2022-03-25 16:35 | Desconectó la línea L-6617 (Arocita 2 - Aricota 1) de 60 kV en la S.E. Aricota 1, debido a la apertura intempestiva del interruptor O-11, cuya causa se encuentra en investigación, según lo informado por EGESUR, titular de la línea. Como consecuencia se produjo la interrupción de suministros de las localidades Tarata, Candarabe, El Ayro, Curibaya Pueblo y Curibaya Pampa con un total de 0.42 MW. Asimismo, se produjo la desconexión de la C.H Aricota 1 con 8.76 MW. A las 17:00 h se conectó la línea L-6617 y se procedió a recuperar los suministros interrumpidos. | 0.42
MINERA ARES | L. CALLALLI - CAYLLOMA - LINEA L-6015 | 2022-03-26 14:52 | Desconectó la línea L-6015 (Callalli – Caylloma) de 66 kV por falla debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por Minera Ares, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de los usuarios libres Compañía Minera Ares (0.767 MW), Compañía Minera Bateas (5.72 MW) y el pueblo de Caylloma de SEAL (0.083 MW). Asimismo, desconectaron las CC.HH. San Ignacio, San Antonio y Huayllacho con un total de 1.07 MW. A las 14:54 h, se conectó la línea y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 6.53
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | S.E. TINTAYA - BARRA BARRA A-138kV | 2022-03-26 15:15 | Se produjo la desconexión de la barra A de 138 kV en la S.E. Tintaya por falla bifásica entre las fases "S" y "T" en la celda CL-1006, debido a la apertura con carga del seccionador SA-4411 de la celda CL-1006, momento en que se realizaban trabajos de mantenimiento en dicha celda, según lo informado por Red de Energía del Perú, titular de la subestación. Como consecuencia des conectaron las líneas L-1005 (Combapata - Tintaya), L-1008 (Callalli - Tintaya), L-1006 (Ayaviri - Tintaya) y L-1037 (Tintaya - Tintaya Nueva) de 138 kV en sus extremos remotos. | 23.19 | 63
HIDRANDINA | L. CAJAMARCA - SAN MARCOS - LINEA L-6047 | 2022-03-27 16:06 | Desconectaron las línea L-6047/L-6048 (Cajamarca - San Marcos - Aguas Calientes) y la línea L-6634 (Aguas Calientes-Cajabamba) de 60 kV, por falla bifásica a tierra entre las fases "R" y "S" a 38.5 km desde la S.E. Cajamarca, debido a descargas atmosféricas en la zona de falla, informada por Hidrandina, titular de las líneas. Como consecuencia, desconectó la C.H. Potrero y se interrumpió el suministro en las SS.EE. San Marcos, Aguas Calientes Cajabamba y Huamachuco con una carga de 6.97 MW en total. A las 16:15 h se conectaron las líneas L-6047 y L-6048. A las 16:16 h, se conectó la línea L-6634 recuperándose toda la carga interrumpida. A las 16:46 h, la C.H. Potrero sincronizó con el SEIN. | 6.97
ELECTRO PUNO | L. PUNO - POMATA - ILAVE - LINEA L-6027 | 2022-03-27 23:53 | Desconectó la línea L-6027 (Puno - Pomata - Ilave) de 60 kV por falla debido a descargas atmosféricas en la zona de Ilave, según lo informado por Electro Puno, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de las SS.EE. Pomata e Ilave con un total de 3.27 MW. A las 23:55 h, se puso en servicio la línea y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. | 3.27
HIDRANDINA | L. CAJAMARCA - GALLITO CIEGO - LINEA L-6045 | 2022-03-28 04:47 | Desconectó la línea L-6045 (Gallito Ciego - Cajamarca) de 60 kV, por falla monofásica en la fase "R", cuya causa se encuentra en investigación por HIDRANDINA, titular de la línea. Asimismo, se produjo la desconexión del transformador TP-6019 de la S.E. Cajamarca por actuación de su protección de sobrecorriente a tierra. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Cajamarca con 6.19 MW. A las 05:02 h, se conectó la línea L-6045. A las 06:59 se energizó el transformador TP-6019 y se inició la recuperación del suministro interrumpido. | 6.19
STATKRAFT S.A | L. CARHUAMAYO - SHELBY - LINEA L-6515 | 2022-03-29 14:18 | Desconectaron las líneas L-6514 (Carhuamayo - Santander), L-6515 (Carhuamayo - Shelby), L-6516 (Shlevy - Excelsior) y L-6517 (Carhuamayo - Excelsior) de 50 kV por falla bifásica entre las fases "R y S", debido a descargas atmosféricas en la zona de Shelby, según lo informado por Statkraft, titular de las líneas. Como consecuencia, se interrumpió en la subestaciones Shelby, Fundición y San Juan una carga de 7,92 MW . A las 14:19 h, Statkraft conectó las líneas y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 7.92
ATN 2 S.A. | L. COTARUSE - LAS BAMBAS - LINEA L-2056 | 2022-03-29 14:35 | Se produjo recierre exitoso en las líneas L-2055/L-2056 (Cotaruse - Las Bambas) de 220 kV por falla monofásica en la fase "R", debido a fenómenos atmosféricos en la zona de falla, según lo informado por ATN 2, titular de las líneas. Como consecuencia, la carga de la Minera Las Bambas redujo en 87.76 MW. A las 14:36 h, se inicio la recuperación del suministro. |  | 87.76
TRANSMANTARO | L. SURIRAY - COTARUSE - LINEA L-2059 | 2022-03-29 16:52 | Se produjo recierre exitoso en la línea L-2059 (Cotaruse - Suriray) por falla monofásica en la fase "T" ubicada a 41.8 km de la S.E. Cotaruse, y en la línea L-2060 (Cotaruse - Abancay Nueva) de 220 kV por falla en la fase "R" ubicada a 55.3 km desde la S.E. Cotaruse, ambas fallas originadas por descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por Transmantaro, titular de las líneas. Como consecuencia, el usuario libre Minera Las Bambas redujo su carga en96.45 MW y desconectó el generador G1 de la C.H. Machupicchu con 24.33 MW. A las 17:39 h, el generador G1 sincronizó con el SEIN. |  | 96.45

## 28.ANEXO III-3
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
EGEMSA | L. MACHUPICCHU - CACHIMAYO - LINEA L-1001 | 2022-03-29 19:48 | Desconectó la línea L-1001 (Machupicchu - Cachimayo) 138 kV por falla bifásica entre las fases "R y T", debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por Egemsa, titular de la línea. Como consecuencia, el cliente libre Industrias Cachimayo redujo su carga en 1.55 MW. A las 19:58 h se conectó línea. |  | 1.55
HIDRANDINA | L. CHIMBOTE 1 - CHIMBOTE SUR - LINEA L-1111 | 2022-03-30 14:20 | Desconectó la línea L-1111 (Chimbote 1 - Chimbote Sur) de 138 kV por falla monofásica en la fase "R" a 15.9 km desde la S.E. Chimbote 1, debido a quema de arbustos realizado por terceros, entre las estructuras 44 y 45, según lo informado por Hidrandina, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro en las SS.EE. Chimbote Sur, Trapecio, Nepeña, Casma y San Jacinto con un total de 34.33 MW. A las 15:21 h se conectó la línea L-1111 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 34.33
COMPAÑIA TRANSMISORA SUR ANDINO S.A.C. | L. INGENIO - CAUDALOSA - LINEA L-6644 | 2022-03-30 15:11 | Desconectó la línea L-6644 (Ingenio - Caudalosa) de 60 kV, por falla bifásica a tierra entre las fases "R y T", ubicada a 36 km de la S.E. Ingenio, debido a descargas atmosféricas en la zona de falla, informada por COMPAÑIA TRANSMISORA SUR ANDINO S.A.C. titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la subestación Caudalosa en 7 MW. A las 15:32 h, se conectó la línea L-6644 y se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. | 7
ELECTRO SUR ESTE | L. SAN GABÁN II - MAZUCO - LINEA L-1014 | 2022-03-30 20:06 | Desconectó la línea L-1014 (San Gabán II - Mazuco) de 138 kV por falla monofásica en la fase "S" cuya causa se encuentra en investigación por Electrosureste, titular de la línea. Como consecuencia la línea L-1015 (Mazuko - Puerto Maldonado) de 138 kV quedó desenergizada y se interrumpió el suministro en las SS.EE. Mazuco y Puerto Maldonado con un total de 21.208 MW, asimismo desconectaron las CC.HH El Angel I, II, III cuando generaba 61.20 MW por actuación de su Esquema Especial de Protección. A las 20:10 h se le indicó a la C.H. El Angel poner en servicio toda la central. A las 20:13 h se conectó la línea L-1014 y se recuperó la carga de la S.E Mazuco. A las 20:18 h se conectó la líneaL-1015. A las 20:21 h se recuperó toda la carga interrumpida en Puerto Maldonado. A las 21:49 h, 20:53 h y 20:52 h, sincronizaron con el SEIN las CC.HH Ángel I, III y II respectivamente. | 21.2
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX - GT TV10 | 2022-03-31 08:05 | Desconectó el generador TV10 de la C.T. Fenix con 175.99 MW por apertura intempestiva de las válvulas de baipás de vapor Hot Reheat, por error humano, durante la transferencia del Control Automático de Generación (AGC) de Remoto a Local, según lo informado por Fenix Power, titular del generador. Como consecuencia, la frecuencia se redujo de 59.986 Hz a 59.606 Hz para posteriormente, a las 08:17 h bajar a 59.518 Hz. A las 08:18 h, se coordinó con Aceros Arequipa el rechazo manual de carga con un total de 103 MW. A las 08:27 h, se coordinó con Aceros Arequipa recuperar su carga al 100%. A las 09:40 h, Fenix Power declaró disponible el generador TV por lo que se coordinó que inicie su acoplamiento con el generador TG12. | 100

## Contraportada
  Director Ejecutivo
  Ing. Leonardo Dejo Prado
  Revisado y Aprobado por:
  Sub Director de Gestión de la Información
  Ing. Jorge Izquierdo Ríos
  Elaborado por:
  Analista de Gestión de la Información
  Ing. Ricardo Varas Barrios
  Contactos:
  COES
  Sub Dirección de Gestión de Información
  Av. Los Conquistadores Nro 1144, piso 2
  San Isidro - Lima
  Perú
  +51 (1) 611 - 8585
  Anexo: 655
  sgi@coes.org.pe
  Atención al Cliente:
  +51 (1)611-8585 Anexo 620
  Suscripciones: http://www.coes.org.pe/Portal/publicaciones/suscripcion/index
  Este documento puede ser descargado desde:
  http://www.coes.org.pe/Portal/PostOperacion/Informes/EvaluacionMensual
  Puede visitar nuestros Indicadores BI, con data histórica del SEIN en:
  https://www.coes.org.pe/Portal/portalinformacion/VisorPowerBI