## Portada
Lima, 31 de mayo de 2023
dirección EJECUTIVA
SUB DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
INFSGI-MES-02-2023
Versión:02
INFORME MENSUAL DE OPERACIÓN
febrero 2023

## Índice
CONTENIDO
Página N°
1. RESUMEN
| 1.1. Producción de energía eléctrica en febrero de 2023 en comparación al mismo mes del año anterior | 1
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2022
| 2.1. Inicio de Operación Comercial en el SEIN | 2
| 2.2. Potencia Instalada en el SEIN | 2
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN
| 3.1. Producción por tipo de Generación | 3
| 3.2. Producción por tipo de Recurso Energético | 4
| 3.3. Producción por Recursos Energéticos Renovables | 5
| 3.4. Factor de planta de las centrales RER | 6
| 3.5. Participación de la producción por empresas Integrantes | 7
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN
| 4.1 Máxima Potencia Coincidente Por tipo de generación | 8
| 4.2. Participación por Empresas Integrantes en la máxima potencia coincidente | 9
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
| 5.1. Volumen útil de los embalses y lagunas | 10
| 5.2. Evolución de volúmenes de embalses y lagunas | 10
| 5.3. Promedio mensual de los caudales | 12
| 5.4. Evolución de los caudales | 12
6. COSTOS MARGINALES PROMEDIO MENSUAL DEL SEIN
| 6.1. Costos Marginales Promedio Mensual del SEIN | 14
| 6.2. Ubicación geográfica de las principales barras en el SEIN. | 15
7. HORAS DE CONGESTIÓN EN LAS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
| 7.1. Horas de congestión por Área Operativa | 16
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON DISMINUCIÓN O INTERRUPCIÓN DE SUMINISTROS
| 8.1. Fallas por tipo de equipo y causa según clasificación CIER | 17
ANEXOS
I. PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN |  | 18
II. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL |  | 21
III. LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS |  | 25

## 1. Resumen
INFORME DE LA OPERACIÓN MENSUAL
FEBRERO 2023
[7 empty] | mes: | febrero
[7 empty] | año: | 2023
1. RESUMEN | [7 empty] | 2023-02-01
28
1.1. Producción de energía eléctrica en febrero 2023 en comparación al mismo mes del año anterior
- | El total de la producción de energía eléctrica de la empresas generadoras integrantes del COES en el mes de febrero 2023 fue de 4 526,44 GWh, lo que representa un incremento de 205,20 GWh (4,75%) en comparación con el año 2022.
- | La producción de electricidad con centrales hidroeléctricas durante el mes de febrero 2023 fue de 2 930,43 GWh (1,50% mayor al registrado durante febrero del año 2022).
- | La producción de electricidad con centrales termoeléctricas durante el mes de febrero 2023 fue de 1 435,87 GWh, 15,34% mayor al registrado durante febrero del año 2022. La participación del gas natural de Camisea fue de 30,00%, mientras que las del gas que proviene de los yacimientos de Aguaytía y Malacas fue del 1,21%, la producción con diesel, residual, carbón, biogás y bagazo tuvieron una intervención del 0,12%, 0,01%, 0,00%, 0,14%, 0,24% respectivamente.
- | La producción de energía eléctrica con centrales eólicas fue de 105,83 GWh y con centrales solares fue de 54,31 GWh, los cuales tuvieron una participación de 2,34% y 1,2% respectivamente.
|  | FEBRERO 2023 |  | FEBRERO 2022
RECURSO
[5 empty] | Hidro | 2930.4305 | 2887.0896
[5 empty] | Gas Natural | 1412.7407 | 1220.1452
[5 empty] | Carbón | 0 | 0
[5 empty] | Diesel2/Residual500 | 6.0439 | 4.5894
[5 empty] | Bagazo / Biogás | 17.0847 | 20.1309
[5 empty] | Eólico | 105.8328 | 126.1483
[5 empty] | Solar | 54.3113 | 63.1387
| Total = 4 526,44 GWh |  | Total = 4 321,24 GWh
Gráfico 1: Comparación de producción mensual de electricidad en febrero por tipo de recurso energético.

## 2. Oferta de generación
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2023
2.1. INICIO DE OPERACIÓN COMERCIAL EN EL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión (kV) | Potencia Instalada (MW) | Potencia Efectiva (MW) | Operación Comercial
SDF | Termoeléctrica | Vapor | TV | C.T. Oquendo | TV | 10.5 | 5.4 | 5.4 | 16.02.2023
Total | [6 empty] | 5.4 | 5.4
2.2. CONCLUSIÓN DE OPERACIÓN COMERCIAL EN EL SEIN
Durante el mes de febrero 2023 no se presentaron conclusiones de operación comercial en el SEIN.
2.3. POTENCIA INSTALADA EN EL SEIN
| POTENCIA INSTALADA (MW) |  | FEBRERO 2023 | FEBRERO 2022 | VARIACIÓN (%)
| HIDROELÉCTRICA |  | 5261.1882 | 5261.9382 | -0.01425%
| TERMOELÉCTRICA |  | 7495.9945 | 7490.5945 | 0.07209%
| EÓLICA |  | 412.2 | 412.2 | 0%
| SOLAR |  | 282.275 | 286.315 | -1.411%
| TOTAL |  | 13451.6577 | 13451.0477 | 0.004535%
Cuadro N° 2: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de febrero 2022 y febrero 2023
Gráfico N° 3: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de febrero 2022 y febrero 2023

## 3. Tipo Generación
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN (GWh)
3.1. PRODUCCIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN (GWh)
Por tipo de Generación | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a febrero
| 2022-12-05 | 2023-01-04 | 2023-02-01 | 2022-02-01 | Var (%) | 2023 | 2022 | Var (%) 2023/2022 | 2021 | Var (%) 2022/2021
Hidroeléctrica | 2068.1742 | 2799.3981 | 2930.4305 | 2887.0896 | 1.501% | 5729.8286 | 5782.5959 | -0.9125% | 6231.718 | -7.207%
Termoeléctrica | 2735.3685 | 1871.0341 | 1435.8693 | 1244.8656 | 15.34% | 3306.9034 | 2811.1648 | 17.63% | 2070.2464 | 35.79%
Eólica | 136.4908 | 147.4859 | 105.8328 | 126.1483 | -16.1% | 253.3187 | 276.5236 | -8.392% | 273.1219 | 1.246%
Solar | 72.7564 | 72.7509 | 54.3113 | 63.1387 | -13.98% | 127.0622 | 134.9265 | -5.829% | 136.703 | -1.3%
Total | 5012.7899 | 4890.669 | 4526.444 | 4321.2423 | 4.749% | 9417.113 | 9005.2108 | 4.574% | 8711.7893 | 3.368%
Importación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Exportación | 0.53032 | 0.25442 | 0 | 0 |  | 0.25442 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | 0.53032 | 0.25442 | 0 | 0 |  | 0.25442 | 0 |  | 0
Cuadro N° 3: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de generación en el SEIN.
Gráfico N° 4: Comparación de la producción de energía eléctrica por tipo de generación acumulada a febrero.

## 4. Tipo Recurso
3.2. PRODUCCIÓN POR TIPO DE RECURSO ENERGÉTICO (GWh)
Por tipo de Recurso Energético | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a febrero
| 2022-12-05 | 2023-01-04 | 2023-02-01 | 2022-02-01 | Var (%) | 2023 | 2022 | Var (%) 2023/2022 | 2021 | Var (%) 2022/2021
Agua | 2068.1742 | 2799.3981 | 2930.4305 | 2887.0896 | 1.501% | 5729.8286 | 5782.5959 | -0.9125% | 6231.718 | -7.207%
G.N. de Camisea | 2411.1387 | 1764.2852 | 1357.7569 | 1183.5733 | 14.72% | 3122.0421 | 2661.8901 | 17.29% | 1892.4578 | 40.66%
G.N. de Malacas | 66.7526 | 62.153 | 53.0424 | 29.0313 | 82.71% | 115.1954 | 85.7278 | 34.37% | 103.2912 | -17%
G.N. de Aguaytía | 42.049 | 17.298 | 1.9414 | 7.5406 |  | 19.2394 | 7.5406 | 155.1% | 18.6673 | -59.61%
Carbón | 10.0005 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Residual 500 | 0.10603 | 0.21491 | 0.44146 | 3.3778 | -86.93% | 0.65636 | 3.3778 | -80.57% | 1.3432 | 151.5%
Residual 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Diesel 2 | 172.1032 | 1.7962 | 5.6025 | 1.2117 | 362.4% | 7.3987 | 4.7667 | 55.22% | 1.9392 | 145.8%
Bagazo | 25.9735 | 18.4748 | 10.841 | 13.6776 | -20.74% | 29.3158 | 34.9829 | -16.2% | 37.6242 | -7.02%
Biogás | 7.2451 | 6.812 | 6.2438 | 6.4534 | -3.248% | 13.0557 | 12.8789 | 1.373% | 14.9235 | -13.7%
Solar | 72.7564 | 72.7509 | 54.3113 | 63.1387 | -13.98% | 127.0622 | 134.9265 | -5.829% | 136.703 | -1.3%
Eólico | 136.4908 | 147.4859 | 105.8328 | 126.1483 | -16.1% | 253.3187 | 276.5236 | -8.392% | 273.1219 | 1.246%
Total | 5012.7899 | 4890.669 | 4526.444 | 4321.2423 | 4.749% | 9417.113 | 9005.2108 | 4.574% | 8711.7893 | 3.368%
Importación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Exportación | 0.53032 | 0.25442 | 0 | 0 |  | 0.25442 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | 0.53032 | 0.25442 | 0 | 0 |  | 0.25442 | 0 |  | 0
Cuadro N° 4: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético en el SEIN.
Nota: La generación de energia de la TV de C.T. Oquendo producto del vapor de agua sumistrado por Sudamericana de Fibras S.A. es considerada en el recurso de Gas Natural de Camisea
Gráfico N° 5: Comparación de la producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético acumulado a febrero.

## 5. RER
3.3. PRODUCCIÓN POR RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES (GWh)
Recursos Energéticos Renovables (RER) (*) | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a febrero
| 2022-12-05 | 2023-01-04 | 2023-02-01 | 2022-02-01 | Var (%) | 2023 | 2022 | Var (%) 2023/2022 | 2021 | Var (%) 2022/2021
Agua | 163.3399 | 225.0354 | 230.0336 | 226.4602 | 1.578% | 455.069 | 453.8948 | 0.2587% | 480.5003 | -5.537%
Eólica | 136.4908 | 147.4859 | 105.8328 | 126.1483 | -16.1% | 253.3187 | 276.5236 | -8.392% | 273.1219 | 1.246%
Solar | 72.7564 | 72.7509 | 54.3113 | 63.1387 | -13.98% | 127.0622 | 134.9265 | -5.829% | 136.703 | -1.3%
Bagazo | 25.9735 | 18.4748 | 10.841 | 13.6776 | -20.74% | 29.3158 | 34.9829 | -16.2% | 37.6242 | -7.02%
Biogás | 7.2451 | 6.812 | 6.2438 | 6.4534 | -3.248% | 13.0557 | 12.8789 | 1.373% | 14.9235 | -13.7%
Total RER | 405.8057 | 470.5589 | 407.2625 | 435.8781 | -6.565% | 877.8215 | 913.2068 | -3.875% | 942.873 | -3.146%
Participación en el SEIN (%) | 8.095% | 9.622% | 8.997% | 10.09% |  | 9.322% | 10.14% |  | 10.82%
Cuadro N° 5: Producción de energía eléctrica (GWh) con recursos energético renovables en el SEIN.
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables (biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz), e hidroléctricas cuya capacidad instalada no sobrepase los 20 MW, según D.L. N° 1002. Son consideradas las centrales RER adjudicadas por susbasta además de las centrales no adjudicadas de bagazo C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava, así como la central solar C.S. Yarucaya.
Gráfico N° 6: Comparación de la producción de energía eléctrica acumulada (GWh) con recursos energéticos renovables en febrero.
|  | PRODUCCIÓN TOTAL SEIN : |  |  | 4526.444 | GWh |  |  |  |  | 4119.184
|  | PRODUCCIÓN TOTAL RER : |  |  | 407.26 | GWh
Gráfico N° 7: Participación de las RER en la Matriz de Generación del SEIN en febrero 2023.

## 6. FP RER
3.4. FACTOR DE PLANTA DE LAS CENTRALES RER DEL SEIN
|  | CENTRAL | RECURSO
[5 empty] | Producción (GWh) | Factor de planta |  |  | 2023 | 2022
|  | C.H. 8 DE AGOSTO | AGUA | 20.58 | 13.9055 | 1 | HIDROELÉCTRICAS | C.H. RONCADOR | 1 | 0.85631
|  | C.H. RUNATULLO III | AGUA | 19.966 | 13.558 | 1 |  | C.H. CHANCAY | 0.98066 | 0.93984
|  | C.H. ÁNGEL II | AGUA | 19.9872 | 13.4896 | 1.0043 |  | C.H. SANTA CRUZ II | 0.97358 | 0.88047
|  | C.H. CHANCAY | AGUA | 20.296 | 13.4052 | 0.98286 |  | C.H. RUNATULLO III | 0.97331 | 0.95896
|  | C.H. ÁNGEL III | AGUA | 20.0841 | 13.3786 | 0.99126 |  | C.H. RUCUY | 0.963 | 0.83506
|  | C.H. POTRERO | AGUA | 20.202 | 13.1467 | 0.9684 |  | C.H. RENOVANDES H1 | 0.9561 | 0.92308
|  | C.H. RUCUY | AGUA | 20.27 | 13.1078 | 0.96229 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 0.95531 | 0.97024
|  | C.H. RENOVANDES H1 | AGUA | 20.862 | 12.9873 | 0.92639 |  | C.H. 8 DE AGOSTO | 0.95442 | 0.91084
|  | C.H. RUNATULLO II | AGUA | 19.967 | 12.6228 | 0.94075 |  | C.H. POTRERO | 0.94368 | 0.89706
|  | C.H. MANTA I | AGUA | 20.7634 | 12.4888 | 0.89506 |  | C.H. ÁNGEL II | 0.92284 | 0.99619
|  | C.H. LAS PIZARRAS | AGUA | 19.1995 | 12.0709 | 0.93558 |  | C.H. YARUCAYA | 0.92148 | 0.89818
|  | C.H. ÁNGEL I | AGUA | 20.0509 | 11.4227 | 0.84774 |  | C.H. ÁNGEL III | 0.88995 | 0.97574
|  | C.H. CARHUAC | AGUA | 20.366 | 11.0386 | 0.80657 |  | C.H. CAÑA BRAVA | 0.88016 | 0.93315
|  | C.H. YARUCAYA | AGUA | 18.148 | 10.5245 | 0.86299 |  | C.H. RUNATULLO II | 0.87665 | 0.8732
|  | C.H. HUASAHUASI II | AGUA | 9.9643 | 6.5244 | 0.97436 |  | C.H. YANAPAMPA | 0.87213 | 0.8879
|  | C.H. HUASAHUASI I | AGUA | 9.85 | 6.4274 | 0.97102 |  | C.H. MANTA I | 0.87001 | 0.71569
|  | C.H. CARHUAQUERO IV | AGUA | 9.983 | 6.3443 | 0.94569 |  | C.H. LAS PIZARRAS | 0.86936 | 0.90267
|  | C.H. EL CARMEN | AGUA | 8.58 | 5.095 | 0.88367 |  | C.H. IMPERIAL | 0.85595 | 0.85747
|  | C.H. SANTA CRUZ II | AGUA | 6.502 | 4.2872 | 0.9812 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 0.8346 | 0.78163
|  | C.H. SANTA CRUZ I | AGUA | 6.636 | 3.7688 | 0.84513 |  | C.H. EL CARMEN | 0.78342 | 0.76696
|  | C.H. POECHOS II | AGUA | 9.566 | 3.4269 | 0.5331 |  | C.H. ÁNGEL I | 0.74556 | 0.99425
|  | C.H. CAÑA BRAVA | AGUA | 5.67 | 3.4236 | 0.89853 |  | C.H. HUASAHUASI II | 0.74246 | 0.72208
|  | C.H. CANCHAYLLO | AGUA | 5.189 | 3.3026 | 0.94711 |  | C.H. CANCHAYLLO | 0.73613 | 0.60097
|  | C.H. LA JOYA | AGUA | 9.0799 | 2.7752 | 0.45482 |  | C.H. HUASAHUASI I | 0.72398 | 0.71007
|  | C.H. YANAPAMPA | AGUA | 3.9162 | 2.2576 | 0.85785 |  | C.H. CARHUAC | 0.62171 | 0.61662
|  | C.H. RONCADOR | AGUA | 3.3108 | 2.2353 | 1.0047 |  | C.H. LA JOYA | 0.51261 | 0.58431
|  | C.H. IMPERIAL | AGUA | 3.973 | 2.2292 | 0.83495 |  | C.H. PURMACANA | 0.41479 | 0.25563
|  | C.H. PURMACANA | AGUA | 1.769 | 0.56025 | 0.47129 |  | C.H. POECHOS II | 0.38397 | 0.605
|  | C.H. HER 1 | AGUA | 0.67864 | 0.22904 | 0.50223 |  | C.H. HER 1 | 0.37748 | 0.45038
|  | C.E. TRES HERMANAS | EÓLICA | 97.15 | 29.2027 | 0.44731 | EÓLICAS | C.E. MARCONA | 0.54165 | 0.62264
|  | C.E. CUPISNIQUE | EÓLICA | 83.15 | 14.0419 | 0.2513 |  | C.E. TRES HERMANAS | 0.50562 | 0.58476
|  | C.E. WAYRA I | EÓLICA | 132.3 | 11.4647 | 0.12895 |  | C.E. DUNA | 0.36246 | 0.29872
|  | C.E. MARCONA | EÓLICA | 32 | 9.9415 | 0.46231 |  | C.E. CUPISNIQUE | 0.32903 | 0.42083
|  | C.E. DUNA | EÓLICA | 18.37 | 5.8031 | 0.47009 |  | C.E. TALARA | 0.30349 | 0.36121
|  | C.E. HUAMBOS | EÓLICA | 18.37 | 4.4774 | 0.3627 |  | C.E. WAYRA I | 0.29704 | 0.47246
|  | C.E. TALARA | EÓLICA | 30.86 | 3.6506 | 0.17603 |  | C.E. HUAMBOS | 0.29215 | 0.24054
|  | C.S. RUBI | SOLAR | 144.48 | 28.2584 | 0.29105 | SOLARES | C.S. TACNA SOLAR | 0.37658 | 0.3595
Gráfico N° 8: Producción de energía eléctrica (GWh) y factor de planta de las centrales con recursos energético renovables por tipo de generación en febrero 2023. Nota: Son consideradas las centrales adjudicadas por subasta RER y cuenten con operación comercial |  | C.S. INTIPAMPA | SOLAR | 44.54 | 6.4976 | 0.21709 |  | C.S. MOQUEGUA FV | 0.34981 | 0.35741
|  | C.S. TACNA SOLAR | SOLAR | 20 | 4.9984 | 0.3719 |  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0.34705 | 0.34555
| Factor de planta de las centrales RER Acumulado al 28 de febrero | C.S. PANAMERICANA SOLAR | SOLAR | 20 | 4.4283 | 0.32949 |  | C.S. RUBI | 0.33464 | 0.362
|  | C.S. MOQUEGUA FV | SOLAR | 16 | 3.5289 | 0.32821 |  | C.S. MAJES SOLAR | 0.25594 | 0.26285
|  | C.S. MAJES SOLAR | SOLAR | 20 | 3.3501 | 0.24927 |  | C.S. INTIPAMPA | 0.24809 | 0.28651
|  | C.S. REPARTICION | SOLAR | 20 | 3.0929 | 0.23013 |  | C.S. REPARTICION | 0.24507 | 0.24453
|  | C.T. PARAMONGA | BIOCOMBUSTIBLE | 12.741 | 3.7944 | 0.44317 | TERMOELÉCTRICAS | C.T. HUAYCOLORO | 0.95802 | 0.62303
|  | C.T. HUAYCOLORO | BIOCOMBUSTIBLE | 4.2625 | 2.76 | 0.96354 |  | C.T. DOÑA CATALINA | 0.91998 | 0.79349
|  | C.T. DOÑA CATALINA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.4 | 1.4684 | 0.91045 |  | C.T. CALLAO | 0.75542 | 0.8214
|  | C.T. CALLAO | BIOCOMBUSTIBLE | 2.4 | 1.2593 | 0.78083 |  | C.T. PARAMONGA | 0.69616 | 0.96602
|  | C.T. LA GRINGA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.9537 | 0.7561 | 0.38093 |  | C.T. LA GRINGA | 0.3777 | 0.86803
Gráfico N° 9: factor de planta de las centrales con recursos energético renovables en el SEIN en febrero. Nota: Son consideradas las centrales adjudicadas por subasta RER y cuenten con operación comercial

## 7. Generacion empresa
3.5. PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN (GWh) POR EMPRESAS INTEGRANTES
Empresa Integrante (GWh) | febrero |  |  |  | Variación 2023/2022 (GWh) |  | 2023 | 2022
| 2023 | 2022 | Var (%) |  |  | HYDRO PATAPO |  | 0.27636
KALLPA | 872.9293 | 743.3811 | 17.43% |  |  | AGROAURORA | 0 | 0
ELECTROPERU | 537.1979 | 561.092 | -4.258% |  |  | COLCA SOLAR | 0.15665 | 0.17689
ENEL GENERACION PERU | 467.3651 | 456.402 | 2.402% |  |  | IYEPSA | 0.18362 | 0.4075
ENGIE | 460.8702 | 220.1049 | 109.4% |  |  | SHOUGESA | 0.44146 | 3.3846
FENIX POWER | 310.013 | 323.406 | -4.141% |  |  | SAMAY I | 0.45871 | 0
EMGE HUALLAGA | 234.8694 | 290.2293 | -19.07% |  |  | ATRIA | 0.56025 | 0.31054
STATKRAFT | 228.5512 | 243.7202 | -6.224% |  |  | SDF ENERGIA | 0.68497 | 17.7917
ORAZUL ENERGY PERÚ | 214.6284 | 228.8482 | -6.214% |  |  | PLANTA ETEN | 1.0422 | 0.016404
CELEPSA | 133.7591 | 131.3949 | 1.799% |  |  | CENTRALES SANTA ROSA | 1.0512 | 1.6666
CHINANGO | 113.0395 | 107.2255 | 5.422% |  |  | TERMOSELVA | 1.9414 | 7.5406
EGEMSA | 111.7424 | 106.9743 | 4.457% |  |  | SAN JACINTO | 1.9526 | 0.36942
EGASA | 90.8261 | 65.776 | 38.08% |  |  | HIDROCAÑETE | 2.2292 | 2.2707
TERMOCHILCA | 78.771 | 129.9589 | -39.39% |  |  | MAJA ENERGIA | 2.2353 | 2.1246
SAN GABAN | 73.8897 | 71.9973 | 2.628% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 2.2576 | 2.3667
INLAND | 60.4789 | 59.272 | 2.036% |  |  | CERRO VERDE | 2.3344 | 0.39049
ENEL GENERACION PIURA | 53.0424 | 29.0313 | 82.71% |  |  | REPARTICION | 3.0929 | 3.2033
LA VIRGEN | 47.9234 | 41.6249 | 15.13% |  |  | EGECSAC | 3.3026 | 2.6829
EMGE JUNÍN | 47.1885 | 44.3151 | 6.484% |  |  | MAJES | 3.3501 | 3.596
GEPSA | 41.066 | 43.1469 | -4.823% |  |  | MOQUEGUA FV | 3.5289 | 3.911
ENEL GREEN POWER PERU | 39.7231 | 73.5934 | -46.02% |  |  | AIPSA | 3.7944 | 7.4997
EMGE HUANZA | 30.0329 | 19.5572 | 53.56% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 4.4283 | 4.7378
P.E. TRES HERMANAS | 29.2027 | 40.5897 | -28.05% |  |  | GR PAINO | 4.4774 | 2.3865
GENERACIÓN ANDINA | 19.0005 | 18.1109 | 4.912% |  |  | TACNA SOLAR | 4.9984 | 4.8764
ENERGÍA EÓLICA | 17.6924 | 26.319 | -32.78% |  |  | BIOENERGIA | 5.0939 | 5.8085
SINERSA | 16.8321 | 18.0653 | -6.826% |  |  | GR TARUCA | 5.8031 | 3.1763
AGUA AZUL | 13.1467 | 13.0609 | 0.6572% |  |  | PETRAMAS | 6.2438 | 6.4534
RIO BAÑOS | 13.1078 | 13.161 | -0.4039% |  |  | EGESUR | 9.7401 | 18.371
SANTA ANA | 12.9873 | 13.0702 | -0.6343% |  |  | P.E. MARCONA | 9.9415 | 14.5105
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 12.6696 | 12.5928 | 0.6101% |  |  | HUAURA POWER | 10.5245 | 10.5001
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 12.4888 | 11.3367 | 10.16% |  |  | ANDEAN POWER | 11.0386 | 9.9217
CELEPSA RENOVABLES | 12.4494 | 11.3825 | 9.373% |  |  | RIO DOBLE | 12.0709 | 11.7737
RIO DOBLE | 12.0709 | 11.7737 | 2.524% |  |  | CELEPSA RENOVABLES | 12.4494 | 11.3825
ANDEAN POWER | 11.0386 | 9.9217 | 11.26% |  |  | INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 12.4888 | 11.3367
HUAURA POWER | 10.5245 | 10.5001 | 0.2327% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 12.6696 | 12.5928
P.E. MARCONA | 9.9415 | 14.5105 | -31.49% |  |  | SANTA ANA | 12.9873 | 13.0702
EGESUR | 9.7401 | 18.371 | -46.98% |  |  | RIO BAÑOS | 13.1078 | 13.161
PETRAMAS | 6.2438 | 6.4534 | -3.248% |  |  | AGUA AZUL | 13.1467 | 13.0609
GR TARUCA | 5.8031 | 3.1763 | 82.7% |  |  | SINERSA | 16.8321 | 18.0653
BIOENERGIA | 5.0939 | 5.8085 | -12.3% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 17.6924 | 26.319
TACNA SOLAR | 4.9984 | 4.8764 | 2.501% |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 19.0005 | 18.1109
GR PAINO | 4.4774 | 2.3865 | 87.61% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 29.2027 | 40.5897
PANAMERICANA SOLAR | 4.4283 | 4.7378 | -6.532% |  |  | EMGE HUANZA | 30.0329 | 19.5572
AIPSA | 3.7944 | 7.4997 | -49.41% |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 39.7231 | 73.5934
MOQUEGUA FV | 3.5289 | 3.911 | -9.769% |  |  | GEPSA | 41.066 | 43.1469
MAJES | 3.3501 | 3.596 | -6.836% |  |  | EMGE JUNÍN | 47.1885 | 44.3151
EGECSAC | 3.3026 | 2.6829 | 23.1% |  |  | LA VIRGEN | 47.9234 | 41.6249
REPARTICION | 3.0929 | 3.2033 | -3.447% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 53.0424 | 29.0313
CERRO VERDE | 2.3344 | 0.39049 | 497.8% |  |  | INLAND | 60.4789 | 59.272
ELECTRICA YANAPAMPA | 2.2576 | 2.3667 | -4.609% |  |  | SAN GABAN | 73.8897 | 71.9973
MAJA ENERGIA | 2.2353 | 2.1246 | 5.209% |  |  | TERMOCHILCA | 78.771 | 129.9589
HIDROCAÑETE | 2.2292 | 2.2707 | -1.828% |  |  | EGASA | 90.8261 | 65.776
SAN JACINTO | 1.9526 | 0.36942 | 428.6% |  |  | EGEMSA | 111.7424 | 106.9743
TERMOSELVA | 1.9414 | 7.5406 | -74.25% |  |  | CHINANGO | 113.0395 | 107.2255
CENTRALES SANTA ROSA | 1.0512 | 1.6666 | -36.92% |  |  | CELEPSA | 133.7591 | 131.3949
PLANTA ETEN | 1.0422 | 0.016404 | 6253% |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 214.6284 | 228.8482
SDF ENERGIA | 0.68497 | 17.7917 | -96.15% |  |  | STATKRAFT | 228.5512 | 243.7202
ATRIA | 0.56025 | 0.31054 | 80.41% |  |  | EMGE HUALLAGA | 234.8694 | 290.2293
SAMAY I | 0.45871 | 0 |  |  |  | FENIX POWER | 310.013 | 323.406
SHOUGESA | 0.44146 | 3.3846 | -86.96% |  |  | ENGIE | 460.8702 | 220.1049
IYEPSA | 0.18362 | 0.4075 | -54.94% |  |  | ENEL GENERACION PERU | 467.3651 | 456.402
COLCA SOLAR | 0.15665 | 0.17689 | -11.44% |  |  | ELECTROPERU | 537.1979 | 561.092
AGROAURORA | 0 | 0 |  |  |  | KALLPA | 872.9293 | 743.3811
HYDRO PATAPO |  | 0.27636 | -100%
Total | 4526.444 | 4321.2423 | 4.749%
Cuadro N° 6: Participación de las empresas generadoras del COES en la producción de energía eléctrica (GWh) en febrero |  |  |  | Gráfico N° 10: Comparación de producción energética (GWh) de las empresas generadoras del COES en febrero

## 8. Max Potencia
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN (MW)
4.1. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE POR TIPO DE GENERACIÓN (MW)
Tipo de Generación | Últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Máxima Potencia Anual
| 2022-12-06 19:30 | 2023-01-10 21:15 | 2023-02-02 17:15 | 2022-02-22 19:45 | Var (%) | 2023 | 2022 | Var (%) 2023/2022 | 2021 | Var (%) 2022/2021
| 2022-12-06 19:30 | 2023-01-10 21:15 | 2023-02-02 17:15 | 2022-02-22 19:45 |  | 2023-02-02 17:15 | 2022-02-22 19:45 |  | 2021-01-08 19:45
| 44901.8125 | 44936.8854 | 44959.7188 | 44614.8229 |  | 44959.7188 | 44614.8229 |  | 44204.8229
Hidroeléctrica | 2631.9839 | 4280.4067 | 3984.4397 | 4553.9271 | -12.51% | 3984.4397 | 4553.9271 | -12.51% | 4594.5511 | -0.8842%
Termoeléctrica | 4569.8694 | 2809.7154 | 3116.3002 | 2455.9372 | 26.89% | 3116.3002 | 2455.9372 | 26.89% | 2012.44 | 22.04%
Eólica | 265.5964 | 204.1133 | 276.0065 | 136.9003 | 101.6% | 276.0065 | 136.9003 | 101.6% | 302.6461 | -54.77%
Solar | 0 | 0 | 20.3076 | 0 |  | 20.3076 | 0 |  | 0
Total | 7467.4497 | 7294.2355 | 7397.0539 | 7146.7646 | 3.502% | 7397.0539 | 7146.7646 | 3.502% | 6909.6372 | 3.432%
Importación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Máxima Potencia | 7467.4497 | 7294.2355 | 7397.0539 | 7146.7646 | 3.502% | 7397.0539 | 7146.7646 | 3.502% | 6909.6372 | 3.432%
Cuadro N°7 : Máxima potencia coincidente (MW) por tipo de generación en el SEIN.
Gráfico N° 11: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) anual por tipo de generación en el SEIN.

## 9. Pot. Empresa
4.2. PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS INTEGRANTES EN LA MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
Por Empresa Integrante (MW) | febrero |  |  |  | Variación 2023/2022 (MW)
| 2023 | 2022 | Var (%)
| 2023-02-02 17:15 | 2022-02-22 19:45
| 44959.7188 | 44614.8229 |  |  |  | EMPRESA | 2023 | 2022
KALLPA | 1324.3346 | 1265.93 | 4.614% |  |  | HYDRO PATAPO |  | 0
ENGIE | 1078.4822 | 476.753 | 126.2% |  |  | SAN JACINTO | 0 | 0
ELECTROPERU | 818.881 | 864.2885 | -5.254% |  |  | SHOUGESA | 0 | 0
ENEL GENERACION PERU | 795.976 | 823.123 | -3.298% |  |  | SDF ENERGIA | 0 | 26.0564
FENIX POWER | 550.4304 | 562.5055 | -2.147% |  |  | SAMAY I | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | 338.8874 | 362.999 | -6.642% |  |  | PLANTA ETEN | 0 | 0
EMGE HUALLAGA | 321.0418 | 469.5125 | -31.62% |  |  | IYEPSA | 0 | 0
TERMOCHILCA | 278.4973 | 282.4996 | -1.417% |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0
STATKRAFT | 216.0042 | 409.3841 | -47.24% |  |  | AIPSA | 0 | 13.2334
CHINANGO | 173.173 | 168.965 | 2.49% |  |  | AGROAURORA | 0 | 0
EGEMSA | 166.039 | 162.0314 | 2.473% |  |  | COLCA SOLAR | 0.014 | 0
CELEPSA | 160.307 | 204.807 | -21.73% |  |  | TACNA SOLAR | 0.02039 | 0
ENEL GREEN POWER PERU | 126.879 | 48.011 | 164.3% |  |  | REPARTICION | 0.511 | 0
SAN GABAN | 109.9589 | 110.721 | -0.6884% |  |  | CENTRALES SANTA ROSA | 0.90869 | 3.1549
INLAND | 90.6916 | 90.3783 | 0.3466% |  |  | ATRIA | 1.2694 | 0.52567
ENEL GENERACION PIURA | 87.534 | 47.892 | 82.77% |  |  | MAJES | 2.96 | 0
EMGE JUNÍN | 69.9396 | 62.9144 | 11.17% |  |  | HIDROCAÑETE | 3.2 | 2.8
EGASA | 69.0172 | 109.4648 | -36.95% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 3.568 | 3.705
TERMOSELVA | 60.7943 | 0 |  |  |  | MAJA ENERGIA | 3.597 | 3.694
LA VIRGEN | 59.8959 | 74.2509 | -19.33% |  |  | EGECSAC | 4.3477 | 5.1179
GEPSA | 55.3478 | 67.7635 | -18.32% |  |  | MOQUEGUA FV | 5.9038 | 0
EMGE HUANZA | 46.627 | 47.3725 | -1.574% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 6.8207 | 0
P.E. TRES HERMANAS | 45.7145 | 43.9804 | 3.943% |  |  | GR PAINO | 7.8878 | 0.00588
GENERACIÓN ANDINA | 29.3607 | 27.3061 | 7.524% |  |  | BIOENERGIA | 8.25 | 9.4426
EGESUR | 26.1212 | 48.1322 | -45.73% |  |  | PETRAMAS | 9.9507 | 10.3166
SINERSA | 24.245 | 27.46 | -11.71% |  |  | AGUA AZUL | 9.9997 | 19.9725
ENERGÍA EÓLICA | 24.1392 | 29.964 | -19.44% |  |  | GR TARUCA | 10.7458 | 1.191
SANTA ANA | 20.8926 | 20.126 | 3.809% |  |  | ANDEAN POWER | 16.1503 | 19.1759
RIO BAÑOS | 19.9802 | 19.959 | 0.1062% |  |  | P.E. MARCONA | 16.313 | 13.7481
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 19.915 | 19.4622 | 2.327% |  |  | HUAURA POWER | 18.052 | 9.3077
CELEPSA RENOVABLES | 19.7274 | 19.8285 | -0.5103% |  |  | RIO DOBLE | 18.8307 | 18.5156
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 18.9183 | 19.0162 | -0.5149% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 18.9183 | 19.0162
RIO DOBLE | 18.8307 | 18.5156 | 1.702% |  |  | CELEPSA RENOVABLES | 19.7274 | 19.8285
HUAURA POWER | 18.052 | 9.3077 | 93.95% |  |  | INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 19.915 | 19.4622
P.E. MARCONA | 16.313 | 13.7481 | 18.66% |  |  | RIO BAÑOS | 19.9802 | 19.959
ANDEAN POWER | 16.1503 | 19.1759 | -15.78% |  |  | SANTA ANA | 20.8926 | 20.126
GR TARUCA | 10.7458 | 1.191 | 802.2% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 24.1392 | 29.964
AGUA AZUL | 9.9997 | 19.9725 | -49.93% |  |  | SINERSA | 24.245 | 27.46
PETRAMAS | 9.9507 | 10.3166 | -3.547% |  |  | EGESUR | 26.1212 | 48.1322
BIOENERGIA | 8.25 | 9.4426 | -12.63% |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 29.3607 | 27.3061
GR PAINO | 7.8878 | 0.00588 |  |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 45.7145 | 43.9804
PANAMERICANA SOLAR | 6.8207 | 0 |  |  |  | EMGE HUANZA | 46.627 | 47.3725
MOQUEGUA FV | 5.9038 | 0 |  |  |  | GEPSA | 55.3478 | 67.7635
EGECSAC | 4.3477 | 5.1179 | -15.05% |  |  | LA VIRGEN | 59.8959 | 74.2509
MAJA ENERGIA | 3.597 | 3.694 | -2.626% |  |  | TERMOSELVA | 60.7943 | 0
ELECTRICA YANAPAMPA | 3.568 | 3.705 | -3.698% |  |  | EGASA | 69.0172 | 109.4648
HIDROCAÑETE | 3.2 | 2.8 | 14.29% |  |  | EMGE JUNÍN | 69.9396 | 62.9144
MAJES | 2.96 | 0 |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 87.534 | 47.892
ATRIA | 1.2694 | 0.52567 | 141.5% |  |  | INLAND | 90.6916 | 90.3783
CENTRALES SANTA ROSA | 0.90869 | 3.1549 | -71.2% |  |  | SAN GABAN | 109.9589 | 110.721
REPARTICION | 0.511 | 0 |  |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 126.879 | 48.011
TACNA SOLAR | 0.02039 | 0 |  |  |  | CELEPSA | 160.307 | 204.807
COLCA SOLAR | 0.014 | 0 |  |  |  | EGEMSA | 166.039 | 162.0314
AGROAURORA | 0 | 0 |  |  |  | CHINANGO | 173.173 | 168.965
AIPSA | 0 | 13.2334 | -100% |  |  | STATKRAFT | 216.0042 | 409.3841
CERRO VERDE | 0 | 0 |  |  |  | TERMOCHILCA | 278.4973 | 282.4996
IYEPSA | 0 | 0 |  |  |  | EMGE HUALLAGA | 321.0418 | 469.5125
PLANTA ETEN | 0 | 0 |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 338.8874 | 362.999
SAMAY I | 0 | 0 |  |  |  | FENIX POWER | 550.4304 | 562.5055
SDF ENERGIA | 0 | 26.0564 | -100% |  |  | ENEL GENERACION PERU | 795.976 | 823.123
SHOUGESA | 0 | 0 |  |  |  | ELECTROPERU | 818.881 | 864.2885
SAN JACINTO | 0 | 0 |  |  |  | ENGIE | 1078.4822 | 476.753
HYDRO PATAPO |  | 0 |  |  |  | KALLPA | 1324.3346 | 1265.93
Total | 7397.0539 | 7146.7646 | 3.502%
Cuadro N° 8: Participación de las empresas generadoras del COES en la máxima potencia coincidente (MW) en febrero. |  |  |  | Gráfico N° 12: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) de las empresas generadoras del COES en febrero.

## 10. Volúmenes
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.1. VOLUMEN ÚTIL DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS (Millones de m3)
| LAGUNA/ EMBALSE | VOLUMEN ÚTIL 28-02-2023 | VOLUMEN ÚTIL 28-02-2022 | VARIACION %
| Represa Aguada Blanca | 19.272 | 24.765 | -22.18%
| Represa El Frayle | 82.165 | 115.64 | -28.95%
| Represa El Pañe | 64.662 | 101.64 | -36.38% | Hidrología EDEGEL
| Represa Pillones | 33.186 | 75.4 | -55.99% | Volumen Lagunas Edegel (Santa Eulalia y Marca)
| Represa Bamputañe | 12.572 | 33.19 | -62.12% |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
| Represa Challhuanca | 11.95 | 15.4 | -22.4% | 1 | 117.29 | 129.008 | 126.9 | 80.404
| Laguna Sibinacocha | 39.38 | 103.06 | -61.79% | 2 | 146.936 | 140.922 | 126.61 | 84.577
| Laguna Aricota | 231.699 | 239.73 | -3.35% | 3 | 149.932 | 146.81 | 130.52 | 84.956
| Lagunas San Gaban | 9.75 | 57.59 | -83.07% | 4 | 152.619 | 159.05 | 137.43 | 88.668
| Lago Junín | 107.596 | 286.727 | -62.47% | 5 | 162.196 | 174.75 | 153.306 | 92.38
| Lagunas ELECTROPERU | 91.52 | 118.22 | -22.59% | 6 | 168.511 | 179.649 | 137.344 | 102.38
| Lago Viconga | 11.31 | 12.149 | -6.906% | 7 | 175.468 | 184.3 | 148.737 | 108.69
| Lagunas STATKRAFT | 20.362 | 54.125 | -62.38% | 8 | 188.828 | 186.77 | 152.691 | 120.79
| Pomacocha | 14.797 | 16.192 | -8.615% | 9 | 196.477 | 193.21 | 167.34 | 135.974
| Lagunas Cullicocha (ORAZUL) | 4.348 | 4.214 | 3.18% | 10 | 199.982 | 196.71 | 164.9081
| Lagunas Aguashcocha (ORAZUL) | 7.835 | 7.835 | 0% | 11 | 200.895 | 203.618 | 184.83
| Lagunas Rajucolta (ORAZUL) | 7.641 | 7.121 | 7.302% | 12 | 210.612 | 209.991 | 191.441
| Lagunas ENEL | 108.69 | 152.691 | -28.82% | 13 | 221.919 | 219.563 | 207.84
| Laguna Yuracmayo | 21.8 | 32.831 | -33.6% | 14 | 223.196 | 225.163 | 216.295
| Laguna Paucarcocha | 46.31 | 36.835 | 25.72% | 15 | 225.05 | 224.91 | 220.081
| Gallito Ciego | 105.135 | 296.412 | -64.53% | 16 | 224.848 | 224.5 | 221.84
| Cuadro N°9: Volumen útil de los principales embalses y lagunas del SEIN al término del periodo mensual (28 de febrero) |  |  |  | 17 | 225.279 | 225.585 | 220.9605
[5 empty] | 18 | 226.442 | 225.26 | 221.41
[5 empty] | 19 | 227.142 | 225.328 | 222.53
[5 empty] | 20 | 227.625 | 225.228 | 222.478
5.2. EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS |  |  |  |  | 21 | 227.758 | 225.254 | 221.33
[5 empty] | 22 | 226.417 | 223.913 | 221.8
[5 empty] | 23 | 224.459 | 221.646 | 218.83
[5 empty] | 24 | 220.635 | 218.41 | 217.02
[5 empty] | 25 | 218.286 | 215.335 | 214.768
[5 empty] | 26 | 214.905 | 212.272 | 212.975
[5 empty] | 27 | 210.918 | 209.199 | 210.75
[5 empty] | 28 | 207.961 | 207.856 | 207.55
[5 empty] | 29 | 205.667 | 200.687 | 204.99
[5 empty] | 30 | 197.4 | 197.4 | 195.11
[5 empty] | 31 | 194.982 | 193.71 | 191.327
[5 empty] | 32 | 190.14 | 187.46 | 187.982
[5 empty] | 33 | 186.173 | 186.173 | 184.754
[5 empty] | 34 | 183.148 | 181.171 | 181.171
[5 empty] | 35 | 175.24 | 176.39 | 173.62
[5 empty] | 36 | 171.61 | 173.67 | 168.88
[5 empty] | 37 | 167.79 | 170.74 | 163.313
[5 empty] | 38 | 170.04 | 167.646 | 160.04
[5 empty] | 39 | 159.69 | 157.69 | 154.041
[5 empty] | 40 | 150.297 | 154.19 | 137.694
[5 empty] | 41 | 146.769 | 148.962 | 133.058
[5 empty] | 42 | 142.699 | 144.586 | 135.268
[5 empty] | 43 | 135.75 | 140.38 | 131.786
[5 empty] | 44 | 130.27 | 133.106 | 122.9
[5 empty] | 45 | 124.578 | 128.55 | 115.618
[5 empty] | 46 | 120.727 | 123.45 | 109.3
[5 empty] | 47 | 113.79 | 121.129 | 102.558
Gráfico N°13: Evolución semanal del volumen de las lagunas de ENEL durante los años 2020 - 2023 |  |  |  |  | 48 | 104.147 | 122.542 | 93.499
[5 empty] | 49 | 104.856 | 129.16 | 86.32
[5 empty] | 50 | 105.705 | 131.851 | 82.027
[5 empty] | 51 | 110.412 | 128.245 | 79.67
[5 empty] | 52 | 119.12 | 127.296 | 77.313
[5 empty] | 53 | 146.809

## 11. Volúmenes
| Volumen Útil del Lago Junín Electroperú | [5 empty] | VOLUMEN UTIL RESERVORIOS EGASA ( (El Frayle, Pañe, Pillones, Aguada Blanca, Chalhuanca y Bamputañe)
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
| 1 | 133.43 | 78.004 | 35.493 | 33.673 | 1 | 186.653 | 222.169 | 204.01 | 151.663
| 2 | 141.273 | 98.037 | 56.156 | 30.781 | 2 | 194.495 | 243.886 | 226.307 | 148.511
| 3 | 151.562 | 137.107 | 68.724 | 34.4 | 3 | 212.153 | 260.968 | 246.706 | 143.812
| 4 | 167.91 | 187.186 | 95.909 | 34.036 | 4 | 213.719 | 282.904 | 284.02 | 140.24
| 5 | 209.0685 | 240.254 | 122.549 | 41.573 | 5 | 219.561 | 283.468 | 316.553 | 149.947
| 6 | 250.227 | 285.579 | 164.03 | 58.094 | 6 | 285.121 | 323.499 | 327.159 | 183.373
| 7 | 274.188 | 286.727 | 195.617 | 69.123 | 7 | 329.342 | 323.5327 | 354.2565 | 222.426
| 8 | 291.333 | 276.421 | 273.057 | 91.259 | 8 | 352.6093 | 320.115 | 356.441 | 223.43
| 9 | 281.574 | 271.929 | 291.333 | 113.654 | 9 | 377.95 | 323.689 | 371.622 | 223.831
| 10 | 277.589 | 283.86 | 290.131 |  | 10 | 383.259 | 329.896 | 380.6043
| 11 | 288.451 | 297.126 | 306.477 |  | 11 | 394.922 | 345.044 | 384.681
| 12 | 295.384 | 303.544 | 307.065 |  | 12 | 390.291 | 376.081 | 387.417
| 13 | 303.544 | 310.6 | 308.24 |  | 13 | 402.175 | 390.745 | 387.17
| 14 | 296.545 | 310.6 | 316.522 |  | 14 | 398.935 | 396.339 | 389.187
| 15 | 289.603 | 308.242 | 323.082 |  | 15 | 388.019 | 407.792 | 391.567
| 16 | 285.006 | 302.959 | 320.094 |  | 16 | 383.397 | 404.667 | 387.481
| 17 | 285.006 | 304.716 | 317.515 |  | 17 | 381.564 | 401.208 | 384.6846
| 18 | 285.006 | 301.205 | 286.73 |  | 18 | 379.874 | 398.685 | 375.79
| 19 | 314.741 | 301.789 | 294.225 |  | 19 | 375.694 | 396.228 | 370.166
Gráfico N°14: Evolución semanal del volumen del lago JUNÍN durante los años 2020 - 2023 | 20 | 314.148 | 305.303 | 298.29 |  | 20 | 370.566 | 391.741 | 364.403
| 21 | 312.372 | 308.242 | 302.959 |  | 21 | 365.522 | 387.6329 | 358.77
| 22 | 310.6 | 307.653 | 306.477 |  | 22 | 359.199 | 383.632 | 353.179
| 23 | 307.065 | 302.959 | 304.13 |  | 23 | 354.248 | 379.055 | 347.381
| 24 | 300.621 | 291.911 | 295.965 |  | 24 | 348.87 | 374.351 | 341.677
| 25 | 286.727 | 282.145 | 285.579 |  | 25 | 343.831 | 369.419 | 335.758
| 26 | 266.868 | 270.238 | 274.754 |  | 26 | 338.471 | 363.951 | 330.742
| 27 | 255.735 | 251.326 | 261.839 |  | 27 | 333.24 | 358.461 | 325.965
| 28 | 244.759 | 243.67 | 249.13 |  | 28 | 327.7105 | 352.907 | 319.042
| 29 | 231.258 | 236.09 | 235.552 |  | 29 | 322.117 | 346.832 | 313.235
| 30 | 219.58 | 223.805 | 235.552 |  | 30 | 316.396 | 340.427 | 308.185
| 31 | 209.128 | 211.726 | 204.476 |  | 31 | 310.662 | 333.779 | 300.298
| 32 | 201.392 | 200.367 | 190.204 |  | 32 | 304.631 | 326.915 | 292.895
| 33 | 189.7 | 187.186 | 187.186 |  | 33 | 299.145 | 320.05 | 302.96
| 34 | 178.711 | 176.733 | 173.778 |  | 34 | 293.224 | 312.224 | 277.921
| 35 | 167.91 | 168.884 | 169.379 |  | 35 | 287.11 | 304.733 | 270.689
| 36 | 158.256 | 158.256 | 165.482 |  | 36 | 280.345 | 297.479 | 263.037
| 37 | 147.348 | 147.348 | 142.984 |  | 37 | 273.902 | 289.186 | 267.3755
| 38 | 136.646 | 131.145 | 132.515 |  | 38 | 267.163 | 281.638 | 247.341
| 39 | 131.145 | 117.194 | 131.601 |  | 39 | 262.427 | 274.41 | 239.02
| 40 | 120.758 | 113.214 | 127.056 |  | 40 | 258.969 | 267.7489 | 230.889
| 41 | 102.325 | 105.782 | 113.4571 |  | 41 | 255.762 | 261.117 | 221.8951
| 42 | 92.945 | 94.636 | 110.14 |  | 42 | 251.312 | 255.184 | 214.516
| 43 | 84.167 | 83.754 | 91.259 |  | 43 | 245.882 | 247.826 | 206.521
| 44 | 82.515 | 73.136 | 69.922 |  | 44 | 239.051 | 240.197 | 205.303
| 45 | 72.33 | 72.33 | 66.932 |  | 45 | 232.679 | 232.07 | 197.318
| 46 | 57.318 | 66.337 | 50.784 |  | 46 | 225.804 | 224.045 | 182.135
| 47 | 44.739 | 59.261 | 43.99 |  | 47 | 219.245 | 219.291 | 175.021
| 48 | 34.764 | 59.261 | 28.987 |  | 48 | 212.092 | 216.025 | 167.884
| 49 | 27.915 | 47.749 | 14.64 |  | 49 | 206.705 | 215.408 | 163.29
| 50 | 19.814 | 46.994 | 29.345 |  | 50 | 200.083 | 212.334 | 164.169
| 51 | 22.257 | 35.858 | 24.72 |  | 51 | 200.819 | 207.13 | 159.756
| 52 | 51.547 | 31.502 | 32.9817 |  | 52 | 217.93 | 207.13 | 158.871
| 53 | 140.345 |  |  |  | 53
Gráfico N°15: Evolución semanal del volumen de los embalses de EGASA durante los años 2020 - 2023

## 12.Caudales
5.3. PROMEDIO MENSUAL DE LOS CAUDALES (m3/s) | [5 empty] | SEMANA |  | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY
[5 empty] | 2020 |  | 1 | 42.752 | 129.3313 | 35.4127
[7 empty] | 2 | 30.6796 | 73.393 | 22.0449
| CAUDAL PROMEDIO | FEBRERO 2023 | FEBRERO 2022 | VARIACIÓN % |  |  | 3 | 46.444 | 73.0926 | 18.2101
| Natural San Gaban | 44.0213 | 122.2669 | -64% |  |  | 4 | 56.5596 | 140.6934 | 15.9344
| Natural Tarma | 31.0079 | 49.3867 | -37.21% |  |  | 5 | 85.9973 | 189.9601 | 16.348
| Natural Tulumayo | 165.3542 | 196.378 | -15.8% |  |  | 6 | 79.6439 | 184.551 | 24.5456
| Natural Santa | 108.6094 | 138.0935 | -21.35% |  |  | 7 | 62.1154 | 141.4891 | 17.9337
| Natural Chancay | 76.4219 | 77.534 | -1.434% |  | 8 | 8 | 41.1346 | 83.9696 | 15.5626
| Natural Jequetepeque | 53.1631 | 57.1615 | -6.995% |  |  | 9 | 70.0271 | 124.3411 | 23.3404
| Natural Cañete | 126.404 | 92.1283 | 37.2% |  |  | 10 | 51.7133 | 110.965 | 51.1434
| Natural Paucartambo | 67.0205 | 100.9646 | -33.62% |  |  | 11 | 65 | 130.1791 | 73.8207
| Natural Vilcanota | 130.8145 | 376.9739 | -65.3% |  |  | 12 | 70.5301 | 127.8666 | 34.1389
| Ingreso Toma Cahua (Pativilca) | 68.2073 | 72.2637 | -5.613% |  |  | 13 | 73.7107 | 138.129 | 66.4577
| Ingreso Toma Tamboraque (Rímac) | 29.02 | 23.5397 | 23.28% |  |  | 14 | 57.7969 | 109.1446 | 82.627
| Ingreso Toma Sheque (Santa Eulalia) | 19.7 | 15.298 | 28.78% |  |  | 15 | 44.4303 | 80.1336 | 89.9134
| Turbinado de la C.H. Charcani V | 18.1221 | 12.0828 | 49.98% |  | 16 | 16 | 30.7019 | 57.1371 | 73.4874
| Tubinado de la C.H. Platanal | 36.678 | 36.015 | 1.841% |  |  | 17 | 24.9329 | 55.1843 | 80.5857
| Turbinado de la C.H. Aricota | 0.8795 | 1.4558 | -39.59% |  |  | 18 | 46.8673 | 80.201 | 93.1313
| Mejorada- Ingreso Tablachaca | 326.7551 | 433.4348 | -24.61% |  |  | 19 | 39.8809 | 73.3987 | 43.9604
| Descargado Lagunas San Gaban | 0.13957 | 0.14575 | -4.239% |  |  | 20 | 34.333 | 57.6297 | 29.0386
| Descarga Upamayo | 4.338 | 2.4186 | 79.36% |  |  | 21 | 28.3991 | 47.2084 | 20.7479
| Descargado Gallito Ciego | 20.6591 | 35.0855 | -41.12% |  |  | 22 | 19.0161 | 39.6356 | 28.5976
| Descarga Lagunas STATKRAFT | 0 | 0 |  |  |  | 23 | 16.3237 | 49.1369 | 19.1047
| Descarga Lagunas ENEL | 0.11 | 0.40964 | -73.15% |  | 24 | 24 | 14.459 | 34.1504 | 14.2113
| Descargado Yuracmayo | 0 | 0 |  |  |  | 25 | 13.477 | 32.2889 | 11.6287
| Descargado Viconga | 0 | 0 |  |  |  | 26 | 14.1751 | 29.4559 | 11.6757
| Descargado Pomacocha | 0.22904 | 0.5197 | -55.93% |  |  | 27 | 12.8596 | 27.9864 | 27.4889
| Descargado Paucarcocha | 11.27 | 3.9033 | 188.7% |  |  | 28 | 11.4721 | 24.3719 | 32.3951
| Cuadro N°10: Promedio de caudales en febrero 2023 | [5 empty] | 29 | 11.3289 | 23.6209 | 14.975
[7 empty] | 30 | 11.152 | 26.7574 | 14.1284
[7 empty] | 31 | 10.8526 | 26.4813 | 10.1219
5.4. EVOLUCIÓN DE LOS CAUDALES | [5 empty] | 32 | 32 | 10.3383 | 25.5066 | 7.7241
[7 empty] | 33 | 11.414 | 31.4414 | 8.5773
[7 empty] | 34 | 11.6621 | 33.3657 | 6.709
[7 empty] | 35 | 11.5414 | 29.069 | 5.7296
[7 empty] | 36 | 13.2869 | 26.0054 | 5.6866
[7 empty] | 37 | 15.4907 | 25.0219 | 5.3569
[7 empty] | 38 | 16.1661 | 27.8547 | 6.9269
[7 empty] | 39 | 16.811 | 27.9866 | 9.9769
[6 empty] | 40 | 40 | 14.5793 | 25.259 | 7.1329
[7 empty] | 41 | 13.0489 | 25.1856 | 4.9103
[7 empty] | 42 | 14.871 | 33.126 | 6.3367
[7 empty] | 43 | 21.9917 | 41.1271 | 11.8671
[7 empty] | 44 | 13.9049 | 33.0384 | 5.2337
[7 empty] | 45 | 13.1844 | 40.1157 | 5.0683
[7 empty] | 46 | 13.1423 | 43.8816 | 4.7746
[7 empty] | 47 | 15.1247 | 42.8116 | 5.6357
[7 empty] | 48 | 27.6921 | 66.2626 | 27.0271
[7 empty] | 49 | 64.694 | 122.2423 | 80.0201
[7 empty] | 50 | 43.3569 | 78.2503 | 98.3731
[7 empty] | 51 | 66.6953 | 123.1313 | 141.8059
[6 empty] | 52 | 52 | 79.132 | 151.044 | 62.0559
[5 empty] | 2021 |  | 1 | 93.616 | 194.9399 | 38.4913
[7 empty] | 2 | 109.1937 | 191.5666 | 52.1854
[7 empty] | 3 | 111.321 | 253.2813 | 72.9711
[7 empty] | 4 | 111.1189 | 244.7926 | 82.664
[7 empty] | 5 | 108.6607 | 220.6247 | 54.1984
Gráfico N°16: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos SANTA, CHANCAY y PATIVILCA en los años 2020 - 2023. | [6 empty] | 6 | 90.4691 | 163.0604 | 42.8274
[7 empty] | 7 | 58.4 | 104.393 | 28.1537
[7 empty] | 8 | 45.1035 | 61.8202 | 19.305
[7 empty] | 9 | 56.4969 | 85.5073 | 82.8477
[7 empty] | 10 | 90.5547 | 173.2943 | 214.0643
[7 empty] | 11 | 98.0859 | 159.8386 | 132.6183
[7 empty] | 12 | 87.4267 | 160.5429 | 87.6687
[6 empty] | 13 | 13 | 85.7333 | 171.0747 | 94.9541
[7 empty] | 14 | 98.0951 | 185.565 | 151.1167
[7 empty] | 15 | 83.7736 | 151.5601 | 111.9946
[7 empty] | 16 | 56.958 | 109.841 | 90.6726
[7 empty] | 17 | 48.746 | 85.8403 | 75.2816
[7 empty] | 18 | 40.4944 | 69.6494 | 93.953
[7 empty] | 19 | 35.4663 | 58.0103 | 72.6844
[7 empty] | 20 | 28.1817 | 51.498 | 98.8866
[7 empty] | 21 | 26.55 | 49.9234 | 58.58
[7 empty] | 22 | 21.8253 | 43.1044 | 38.5823
[7 empty] | 23 | 20.5367 | 39.5349 | 58.389
[7 empty] | 24 | 18.521 | 36.3931 | 52.6089
[7 empty] | 25 | 17.3379 | 33.5579 | 30.3249
[6 empty] | 26 | 26 | 16.2577 | 29.9314 | 42.182
[7 empty] | 27 | 15.0666 | 26.387 | 23.3561
[7 empty] | 28 | 14.2481 | 26.172 | 19.0293
[7 empty] | 29 | 13.4779 | 25.8367 | 17.8543
[7 empty] | 30 | 12.691 | 25.2514 | 12.8973
[7 empty] | 31 | 13.0167 | 27.2217 | 10.9594
[7 empty] | 32 | 11.8676 | 26.0836 | 9.4099
[7 empty] | 33 | 11.5669 | 25.725 | 11.6663
[7 empty] | 34 | 13.5989 | 26.0403 | 14.7399
[7 empty] | 35 | 18.3893 | 26.6113 | 23.2574
[7 empty] | 36 | 17.7296 | 31.3711 | 24.894
[7 empty] | 37 | 17.3654 | 34.1931 | 23.1499
[7 empty] | 38 | 17.8761 | 24.6204 | 13.5271
[7 empty] | 39 | 17.152 | 21.3413 | 10.352
[7 empty] | 40 | 24.6581 | 39.9834 | 63.7006
[7 empty] | 41 | 24.6836 | 51.1781 | 63.9223
[7 empty] | 42 | 30.1323 | 58.4919 | 72.5154
[7 empty] | 43 | 21.6359 | 49.2884 | 61.9903
[6 empty] | 44 | 44 | 18.6801 | 50.457 | 58.0576
[7 empty] | 45 | 19.112 | 55.4617 | 51.1013
[7 empty] | 46 | 17.1949 | 52.3299 | 29.0177
[7 empty] | 47 | 18.3011 | 73.7237 | 26.8857
[7 empty] | 48 | 48.1 | 112.8014 | 24.7537
[7 empty] | 49 | 72.532 | 251.492 | 44.843
[7 empty] | 50 | 52.0534 | 142.4261 | 60.6817
[7 empty] | 51 | 30.1447 | 77.1816 | 114.8149
[6 empty] | 52 | 52 | 24.4714 | 62.1231 | 50.0734
[5 empty] | 2022 |  | 1 | 27.003 | 71.0959 | 42.9877
[7 empty] | 2 | 21.311 | 56.9967 | 27.8157
[7 empty] | 3 | 18.4039 | 56.5683 | 25.5739
[7 empty] | 4 | 39.157 | 96.8566 | 46.27
[7 empty] | 5 | 43.2044 | 81.5929 | 30.7583
[6 empty] | 6 | 6 | 79.2739 | 136.4974 | 66.893
[7 empty] | 7 | 82.4879 | 140.9102 | 69.4852
[7 empty] | 8 | 69.998 | 136.4974 | 66.893
[7 empty] | 9 | 88.4064 | 201.537 | 202.4356
[7 empty] | 10 | 97.0126 | 203.4236 | 221.6169
[7 empty] | 11 | 119.254 | 322.0487 | 75.3593
[7 empty] | 12 | 87.2196 | 190.454 | 126.7663
[7 empty] | 13 | 94.7843 | 246.1943 | 182.0314
[7 empty] | 14 | 107.1897 | 299.5349 | 126.585
[7 empty] | 15 | 81.3034 | 161.586 | 108.3657
[7 empty] | 16 | 57.1736 | 100.2511 | 80.75
[7 empty] | 17 | 56.1736 | 98.2511 | 74.78
[6 empty] | 18 | 18 | 32.7157 | 58.2129 | 55.0157
[7 empty] | 19 | 28.3849 | 54.1849 | 63.1147
[7 empty] | 20 | 29.1314 | 62.8181 | 74.9486
[7 empty] | 21 | 24.2487 | 55.0074 | 40.693
[7 empty] | 22 | 20.3516 | 46.4629 | 34.155
[7 empty] | 23 | 18.6764 | 44.1225 | 38.8228
[7 empty] | 24 | 17.1184 | 40.6494 | 43.3443
[7 empty] | 25 | 15.8894 | 36.6307 | 27.3714
[6 empty] | 26 | 26 | 14.3893 | 34.6149 | 25.337
[7 empty] | 27 | 12.5911 | 26.6146 | 17.012
[7 empty] | 28 | 12.5681 | 27.2692 | 15.456
[7 empty] | 29 | 12.4363 | 27.958 | 12.9831
[7 empty] | 30 | 12.081 | 25.7091 | 13.5759
[7 empty] | 31 | 11.5963 | 24.7636 | 11.6699
[7 empty] | 32 | 11.7206 | 24.0899 | 19.2603
[7 empty] | 33 | 12.5274 | 22.7603 | 11.7671
[7 empty] | 34 | 16.3073 | 25.3603 | 9.6849
[7 empty] | 35 | 16.316 | 25.921 | 10.1402
[7 empty] | 36 | 16.3386 | 27.7337 | 7.1784
[7 empty] | 37 | 10.5493 | 24.1912 | 7.1784
[6 empty] | 38 | 38 | 16.4464 | 37.0081 | 21.7334
[7 empty] | 39 | 16.4134 | 43.9413 | 13.5271
[7 empty] | 40 | 16.7874 | 35.5429 | 14.787
[7 empty] | 41 | 15.8431 | 42.223 | 20.7046
[7 empty] | 42 | 5.776 | 38.8739 | 25.1381
[7 empty] | 43 | 11.3823 | 37.4774 | 25.2167
[7 empty] | 44 | 5.2291 | 41.0686 | 14.0953
[7 empty] | 45 | 10.9199 | 45.2843 | 11.2973
[7 empty] | 46 | 11.4647 | 40.058 | 9.9716
[7 empty] | 47 | 11.3334 | 46.2689 | 9.0634
[7 empty] | 48 | 11.1951 | 45.2409 | 7.782
[7 empty] | 49 | 11.1296 | 43.306 | 6.0249
[7 empty] | 50 | 12.7941 | 46.6093 | 10.803
[7 empty] | 51 | 21.321 | 70.4997 | 13.547
[6 empty] | 52 | 52 | 21.0889 | 65.3011 | 13.0577
[5 empty] | 2023 |  | 1 | 26.1936 | 79.5024 | 32.0611
[7 empty] | 2 | 39.929 | 82.985 | 34.1759
[7 empty] | 3 | 38.6826 | 85.6726 | 53.263
[7 empty] | 4 | 53.5843 | 119.7321 | 106.5117
[7 empty] | 5 | 57.7206 | 93.18 | 42.072
[7 empty] | 6 | 45.1889 | 76.9653 | 29.0994
[7 empty] | 7 | 61.49 | 100.04 | 90.14
[7 empty] | 8 | 94.6271 | 127.7654 | 119.3947
[6 empty] | 9 | 9 | 88.1057 | 152.0637 | 71.9754
[8 empty] | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY

## 13.Caudales
|  | SEMANA |  | TAMBORAQUE (RÍMAC) | SHEQUE (SANTA EULALIA) | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | NATURAL ARICOTA | NATURAL VILCANOTA | NATURAL SAN GABÁN
| 2020 |  | 1 | 12.7636 | 7.4843 | 176.2081 | 130.2321 | 24.2774 | 14.5143 | 2.2786 | 468.155 | 152.8039
|  |  | 2 | 13.3863 | 6.9174 | 159.752 | 106.9761 | 30.6803 | 13.2196 | 1.8857 | 213.5943 | 97.9499
|  |  | 3 | 15.1964 | 11.3304 | 243.877 | 137.0419 | 40.24 | 16.8555 | 6.3076 | 247.2621 | 78.1319
|  |  | 4 | 16.572 | 12.822 | 236.6104 | 121.2974 | 26.4707 | 22.0118 | 4.367 | 212.7886 | 52.875
|  |  | 5 | 25.6754 | 18.2549 | 392.8254 | 216.113 | 48.7077 | 14.4962 | 2.6891 | 410.1543 | 99.129
|  |  | 6 | 22.6386 | 17.3326 | 448.5916 | 221.3571 | 51.925 | 17.659 | 9.7964 | 622.455 | 151.4739
|  |  | 7 | 24.8183 | 19.436 | 374.258 | 142.5477 | 37.9971 | 23.6427 | 10.8107 | 434.3236 | 148.1273
|  | 8 | 8 | 16.8773 | 13.0841 | 289.1936 | 162.012 | 30.7803 | 23.6815 | 21.2906 | 403.4057 | 143.289
|  |  | 9 | 20.463 | 16.1314 | 302.3861 | 174.7203 | 36.134 | 23.6255 | 11.064 | 388.3536 | 84.358
|  |  | 10 | 20.0017 | 16.1334 | 219.4997 | 118.9107 | 22.6184 | 23.7258 | 5.0324 | 317.9679 | 76.4726
|  |  | 11 | 20.4643 | 16.2753 | 210.3901 | 145.369 | 39.3434 | 23.7143 | 12.166 | 377.625 | 110.7863
|  |  | 12 | 23.0327 | 20.1807 | 335.1979 | 171.2619 | 46.287 | 23.6233 | 11.1197 | 380.8593 | 113.33
|  |  | 13 | 27.5589 | 21.3191 | 569.3174 | 241.5953 | 63.4143 | 22.1282 | 6.0049 | 332.1529 | 97.1586
|  |  | 14 | 18.7959 | 18.168 | 298.4854 | 156.2859 | 40.5671 | 21.36 | 4.662 | 272.1614 | 87.024
Gráfico N°17: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos RÍMAC y SANTA EULALIA en los años 2020 - 2023. |  |  | 15 | 16.381 | 14.7863 | 196.3064 | 126.2024 | 27.609 | 23.6014 | 2.587 | 174.1793 | 56.692
|  | 16 | 16 | 15.1429 | 11.1133 | 144.2579 | 112.3274 | 23.3191 | 16.1457 | 1.9569 | 124.015 | 41.5783
|  |  | 17 | 14.5351 | 7.9587 | 118.6174 | 86.637 | 19.6626 | 14.0073 | 2.0897 | 109.7207 | 32.2779
|  |  | 18 | 15.9193 | 12.1339 | 119.4694 | 95.7977 | 21.3296 | 12.484 | 2.0749 | 121.6979 | 27.2186
|  |  | 19 | 16.1487 | 14.7767 | 179.6209 | 63.6549 | 18.9614 | 11.4369 | 1.6491 | 98.2329 | 23.9967
|  |  | 20 | 13.9129 | 10.4843 | 132.4104 | 63.0179 | 17.7243 | 12.0188 | 1.6491 | 74.4864 | 27.2186
|  |  | 21 | 12.8326 | 8.7073 | 118.9629 | 55.5534 | 14.5477 | 11.9633 | 1.6176 | 66.3543 | 17.6396
|  |  | 22 | 11.5899 | 7.6087 | 92.5277 | 48.8511 | 12.8511 | 11.9721 | 1.7259 | 60.7429 | 13.3897
|  |  | 23 | 10.866 | 6.6899 | 86.2621 | 49.0297 | 13.3006 | 12.0603 | 2.2756 | 60.9321 | 13.06
|  | 24 | 24 | 10.8934 | 6.3937 | 80.155 | 39.363 | 11.2059 | 12.0251 | 2.2756 | 56.7714 | 10.0947
|  |  | 25 | 9.7686 | 5.4859 | 71.438 | 31.8851 | 9.1724 | 11.8676 | 1.7577 | 51.7807 | 9.1596
|  |  | 26 | 9.3011 | 5.6423 | 70.7981 | 29.8034 | 8.6643 | 11.9615 | 1.7387 | 47.2657 | 8.8349
|  |  | 27 | 9.0899 | 4.8411 | 72.3233 | 28.8751 | 8.315 | 12.1259 | 2.0546 | 44.6014 | 8.4666
|  |  | 28 | 8.3316 | 4.0903 | 70.3524 | 27.0714 | 7.9793 | 12.0361 | 1.8629 | 42.7429 | 7.6953
|  |  | 29 | 8.74 | 3.369 | 69.363 | 26.3691 | 7.2953 | 12.0125 | 2.1429 | 40.2629 | 7.1297
|  |  | 30 | 8.2613 | 3.9334 | 68.1019 | 23.0776 | 7.5453 | 12.0654 | 2.0149 | 39.8271 | 8.1214
|  |  | 31 | 7.5296 | 3.8719 | 66.1636 | 20.3631 | 7.1267 | 12.064 | 2.0709 | 37.7614 | 8.1097
|  | 32 | 32 | 7.1333 | 3.9694 | 69.5891 | 20.36 | 6.8284 | 11.8981 | 1.7729 | 37.7607 | 10.5387
|  |  | 33 | 7.307 | 4.0543 | 67.5291 | 23.369 | 6.669 | 11.9541 | 1.7154 | 38.4021 | 6.1293
|  |  | 34 | 6.8864 | 3.8853 | 67.3079 | 24.4344 | 6.6477 | 11.9584 | 2.261 | 36.7929 | 6.0766
|  |  | 35 | 6.9537 | 3.356 | 62.8704 | 21.0774 | 6.0071 | 12.3099 | 1.5179 | 37.9914 | 5.9287
|  |  | 36 | 6.899 | 3.1213 | 65.6213 | 23.8571 | 6.0529 | 12.6971 | 1.065 | 40.25 | 6.6626
Gráfico N°18: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos MANTARO, TULUMAYO y TARMA en los años 2020 - 2023. |  |  | 37 | 6.6839 | 3.6979 | 65.9274 | 21.6964 | 5.9929 | 12.7225 | 1.5737 | 41.2207 | 6.7526
|  |  | 38 | 7.54 | 4.3364 | 68.2594 | 32.9583 | 6.3054 | 12.7573 | 1.6809 | 38.4514 | 6.3287
|  |  | 39 | 6.875 | 3.7 | 75.1594 | 41.8274 | 7.6856 | 12.7449 | 1.6871 | 41.3071 | 7.4534
|  | 40 | 40 | 6.0911 | 3.5014 | 73.5233 | 30.1786 | 7.8047 | 13.596 | 1.613 | 45.0364 | 6.037
|  |  | 41 | 5.8653 | 4.217 | 67.7613 | 24.5476 | 6.7624 | 13.258 | 1.8453 | 44.2557 | 6.8767
|  |  | 42 | 6.628 | 4.76 | 71.1329 | 41.7739 | 7.8334 | 12.749 | 1.999 | 49.4079 | 6.4479
|  |  | 43 | 7.1351 | 5.6937 | 76.8699 | 39.6011 | 6.4934 | 12.7713 | 1.5481 | 49.0564 | 6.2457
|  |  | 44 | 6.107 | 4.3959 | 68.665 | 36.7023 | 5.6301 | 13.1563 | 1.4393 | 48.2414 | 6.5374
|  |  | 45 | 5.6736 | 4.5134 | 62.05 | 27.7976 | 5.3054 | 12.6877 | 1.3807 | 46.3307 | 6.1831
|  |  | 46 | 5.9637 | 5.3014 | 57.5466 | 32.2083 | 5.1786 | 13.158 | 1.3846 | 44.6936 | 7.3267
|  |  | 47 | 6.7793 | 3.8094 | 56.9447 | 25.3513 | 6.1274 | 12.2468 | 1.5066 | 42.9679 | 9.6326
|  |  | 48 | 8.2139 | 5.0787 | 56.83 | 37.9941 | 8.1883 | 13.3675 | 1.0269 | 63.6443 | 13.1029
|  |  | 49 | 17.6804 | 12.9981 | 90.966 | 88.6309 | 14.5303 | 13.0535 | 1.0737 | 90.7343 | 17.6671
|  |  | 50 | 12.6171 | 11.9081 | 83.198 | 44.2976 | 9.2204 | 13.0685 | 1.2921 | 57.2071 | 14.239
|  |  | 51 | 19.5023 | 17.9104 | 93.5826 | 77.6074 | 9.7119 | 12.9879 | 1.278 | 76.0257 | 17.2247
|  | 52 | 52 | 24.4787 | 20.0521 | 198.8976 | 158.3451 | 34.9103 | 18.9679 | 7.1757 | 180.2579 | 54.0199
| 2021 |  | 1 | 32.4711 | 23.0404 | 363.2 | 212.5833 | 44.2054 | 22.3579 | 6.7241 | 233.4236 | 70.259
|  |  | 2 | 29.3576 | 22.507 | 323.794 | 154.4109 | 27.9143 | 16.0441 | 3.2384 | 199.5121 | 58.127
|  |  | 3 | 27.7184 | 21.3451 | 401.6544 | 185.1429 | 39.3739 | 18.8351 | 6.5606 | 380.6943 | 74.9274
|  |  | 4 | 30.7393 | 24.1261 | 367.0097 | 156.1486 | 23.4977 | 16.0046 | 5.1067 | 322.465 | 68.3946
|  |  | 5 | 25.5846 | 22.8746 | 260.9509 | 108.6667 | 21.3214 | 16.0245 | 3.1654 | 203.9479 | 56.8646
|  |  | 6 | 18.678 | 19.1151 | 266.1391 | 132.9823 | 30.397 | 15.9631 | 5.8411 | 317.9079 | 60.405
|  |  | 7 | 18.678 | 18.678 | 231.2867 | 91.3214 | 18.5625 | 14.07 | 3.358 | 339.78 | 76.87
|  |  | 8 | 15.8958 | 8.107 | 131.6266 | 104.375 | 21.619 | 13.1626 | 2.181 | 264.857 | 119.958
|  |  | 9 | 16.0316 | 10.7089 | 115.8161 | 81.5714 | 19.779 | 11.8396 | 2.5799 | 195.4093 | 71.7629
Gráfico N°19: Evolución del promedio semanal de caudales de las cuencas CHILI, ARICOTA, VILCANOTA Y SAN GABÁN en los años 2020 - 2023. |  |  | 10 | 28.2761 | 21.7317 | 254.391 | 146.1726 | 29.3523 | 10.5685 | 2.1963 | 212.2 | 56.0487
|  |  | 11 | 28.6346 | 21.5249 | 320.8254 | 138.1251 | 28.1 | 11.367 | 2.7153 | 229.9386 | 63.3096
|  |  | 12 | 28.2233 | 22.0873 | 295.677 | 176.2203 | 43.394 | 14.0602 | 3.625 | 287.3743 | 68.27
|  | 13 | 13 | 27.5166 | 23.3213 | 358.4029 | 161.6191 | 39.0823 | 20.1078 | 4.0744 | 292.3786 | 61.6547
|  |  | 14 | 29.1267 | 26.81 | 415.3777 | 180.9761 | 40.3256 | 23.4533 | 2.8194 | 281.8171 | 68.7106
|  |  | 15 | 28.4204 | 22.1599 | 388.0296 | 187.7919 | 52.1976 | 23.1948 | 2.7519 | 319.6436 | 74.239
|  |  | 16 | 21.881 | 20.447 | 189.569 | 107.5059 | 28.6504 | 18.7802 | 1.884 | 174.6657 | 39.4159
|  |  | 17 | 18.001 | 14.0954 | 140.9721 | 90.7381 | 20.5631 | 13.9204 | 1.7986 | 112.055 | 25.8869
|  |  | 18 | 16.0767 | 12.5091 | 114.697 | 67.131 | 16.6821 | 10.7731 | 1.8059 | 79.2429 | 19.6464
|  |  | 19 | 15.2136 | 8.5716 | 99.6563 | 64.4286 | 17.0393 | 11.9892 | 1.8551 | 73.04 | 16.287
|  |  | 20 | 14.2417 | 7.0703 | 88.4806 | 61.4821 | 13.8137 | 12.0714 | 1.7121 | 68.8743 | 14.0184
|  |  | 21 | 14.0916 | 7.083 | 98.3466 | 63.7261 | 14.9273 | 12.0667 | 1.947 | 68.3329 | 14.4663
|  |  | 22 | 12.2064 | 6.526 | 88.194 | 49.0419 | 12.1164 | 12.0468 | 1.9281 | 60.235 | 11.6371
|  |  | 23 | 10.7143 | 6.0984 | 67.3926 | 49.232 | 10.9731 | 12.0307 | 1.8263 | 55.2793 | 10.3733
|  |  | 24 | 10.6483 | 5.3554 | 74.3029 | 54.9523 | 10.6499 | 11.9023 | 1.3273 | 49.0729 | 9.3366
|  |  | 25 | 10.931 | 6.0033 | 70.3707 | 39.5656 | 8.8067 | 11.9665 | 1.289 | 43.96 | 8.5024
|  | 26 | 26 | 9.8713 | 4.9716 | 60.4006 | 43.0833 | 8.631 | 11.8855 | 1.7329 | 41.4164 | 7.8323
|  |  | 27 | 9.2659 | 4.8163 | 66.666 | 33.0299 | 7.6703 | 11.9959 | 1.88 | 38.6693 | 7.0653
|  |  | 28 | 8.3581 | 4.1457 | 66.0094 | 29.9226 | 6.9709 | 11.9278 | 1.8719 | 36.4121 | 6.2407
|  |  | 29 | 8.2643 | 4.2404 | 61.9763 | 30.8513 | 7.1941 | 12.0455 | 1.7869 | 36.7871 | 6.2213
|  |  | 30 | 7.6297 | 3.934 | 56.3854 | 26.3274 | 6.6857 | 11.9273 | 1.8863 | 39.5643 | 5.7023
|  |  | 31 | 7.8446 | 4.2643 | 63.196 | 30.9404 | 7.3144 | 13.7123 | 1.842 | 41.4007 | 7.165
|  |  | 32 | 7.8536 | 4.0603 | 61.8394 | 23.2677 | 6.1659 | 13.9894 | 1.8741 | 39.9429 | 7.2786
|  | 33 | 33 | 7.8434 | 3.7991 | 59.9873 | 22.756 | 5.9981 | 13.9739 | 1.8719 | 37.9657 | 5.1541
|  |  | 34 | 8.0233 | 3.6017 | 63.142 | 21.6787 | 5.9429 | 14.0508 | 1.8376 | 37.9786 | 6.046
|  |  | 35 | 9.1239 | 6.7516 | 62.4496 | 29.3987 | 5.5929 | 13.988 | 1.6546 | 37.1993 | 5.7706
|  |  | 36 | 8.287 | 5.5024 | 62.1601 | 24.5357 | 5.7147 | 13.9895 | 1.7276 | 36.5536 | 7.9151
|  |  | 37 | 7.2743 | 5.7037 | 63.4916 | 33.8513 | 6.5816 | 13.9327 | 1.6434 | 36.6357 | 5.2711
|  |  | 38 | 5.7303 | 4.6181 | 66.366 | 30.8333 | 6.3409 | 14.0306 | 1.7824 | 36.4221 | 4.8773
|  |  | 39 | 5.3494 | 4.7249 | 75.4503 | 25.4314 | 6.8903 | 14.0266 | 1.7897 | 36.4579 | 6.197
|  |  | 40 | 5.4816 | 5.3951 | 78.3093 | 54.744 | 7.794 | 14.0262 | 1.7887 | 44.8886 | 10.2803
|  |  | 41 | 6.4141 | 5.6744 | 79.7016 | 50.9346 | 8.9731 | 14.0203 | 1.4746 | 49.2436 | 7.6586
|  |  | 42 | 7.0597 | 5.6411 | 71.1404 | 43.1844 | 9.1316 | 13.9925 | 1.3254 | 38.6 | 5.9647
|  |  | 43 | 6.5519 | 5.2781 | 66.383 | 36.9167 | 8.3171 | 14.0158 | 1.326 | 35.4936 | 6.7207
|  | 44 | 44 | 6.2179 | 3.773 | 67.8723 | 41.7263 | 8.7617 | 13.9272 | 1.0919 | 46.0679 | 5.824
|  |  | 45 | 5.7207 | 4.0866 | 64.5571 | 47.8511 | 8.103 | 13.9444 | 1.1197 | 41.2586 | 7.2554
|  |  | 46 | 5.8224 | 4.1967 | 48.1144 | 58.9763 | 7.6644 | 14.0537 | 1.2584 | 59.8221 | 7.5699
|  |  | 47 | 8.713 | 6.8663 | 75.9499 | 107.9523 | 21.2781 | 14.0202 | 1.6037 | 58.205 | 11.4911
|  |  | 48 | 9.7443 | 7.8296 | 115.9499 | 116.5773 | 25.5237 | 14.0819 | 1.687 | 108.646 | 11.4911
|  |  | 49 | 15.7404 | 16.2726 | 179.4044 | 143.9703 | 24.4649 | 14.4145 | 1.5099 | 183.0843 | 11.52
|  |  | 50 | 11.4589 | 8.6871 | 180.0501 | 105.3869 | 15.3261 | 14.3826 | 1.5803 | 192.185 | 63.4221
|  |  | 51 | 9.4554 | 4.7284 | 179.9773 | 14.5714 | 5 | 13.809 | 1.0053 | 189.5421 | 105.7103
|  | 52 | 52 | 10.0303 | 6.3814 | 180.173 | 59.8929 | 9.7714 | 13.759 | 1.259 | 169.7329 | 86.0771
| 2022 |  | 1 | 11.5439 | 6.341 | 180.2587 | 53.0059 | 8.6221 | 12.1514 | 1.493 | 101.565 | 45.7216
|  |  | 2 | 10.5326 | 5.6153 | 180.1759 | 85.1547 | 16.4833 | 15.3798 | 4.3837 | 191.4593 | 44.2996
|  |  | 3 | 12.3733 | 6.7777 | 180.4516 | 79.1666 | 14.2344 | 13.331 | 3.4293 | 222.215 | 55.8501
|  |  | 4 | 13.7814 | 10.3077 | 200.4159 | 156.244 | 35.6554 | 12.1471 | 5.8837 | 439.2536 | 129.9541
|  |  | 5 | 16.1369 | 10.2269 | 288.9113 | 182 | 43.1929 | 11.765 | 5.8837 | 404.0307 | 128.392
|  | 6 | 6 | 18.2357 | 10.7263 | 435.7996 | 179.0834 | 33.5534 | 11.7492 | 5.6551 | 420.1207 | 133.2133
|  |  | 7 | 20.1175 | 12.4509 | 435.7996 | 195.2819 | 35.3652 | 10.9662 | 2.0953 | 427.1574 | 133.779
|  |  | 8 | 25.341 | 18.0841 | 441.5087 | 167.4581 | 52.9614 | 11.5868 | 3.7205 | 294.8986 | 69.4171
|  |  | 9 | 27.7843 | 17.0567 | 390.834 | 152.4464 | 60.1303 | 15.5402 | 4.1637 | 302.255 | 186.6813
|  |  | 10 | 28.0938 | 19.0959 | 377.7485 | 177.1549 | 62.6249 | 12.4892 | 4.8724 | 288.9 | 146.1313
|  |  | 11 | 33.4209 | 21.2106 | 559.8106 | 223.7086 | 65.0821 | 15.8617 | 3.3849 | 414.2321 | 110.1714
|  |  | 12 | 23.8059 | 19.0531 | 323.9771 | 151.518 | 38.3941 | 15.6017 | 2.6404 | 293.3679 | 81.9006
|  | 13 | 13 | 28.4914 | 22.6486 | 381.4486 | 178.9957 | 36.35 | 14.2729 | 2.0657 | 268.1914 | 61.7714
|  |  | 14 | 27.724 | 25.618 | 593.2161 | 183.637 | 45.316 | 12.4593 | 1.8046 | 229.3486 | 46.261
|  |  | 15 | 22.0264 | 20.2491 | 348.8059 | 124.7381 | 26.3437 | 12.3222 | 1.5654 | 215.0893 | 36.2206
|  |  | 16 | 15.9283 | 13.1634 | 176.6831 | 78.3394 | 19.6537 | 12.9554 | 1.6847 | 128.7307 | 27.0171
|  |  | 17 | 14.9883 | 14.9637 | 174.6831 | 73.6394 | 18.143 | 13.5886 | 1.804 | 118.4383 | 26.2557
|  |  | 18 | 13.7829 | 9.8057 | 119.0171 | 55.18 | 17.8286 | 12.1457 | 1.5071 | 73.1157 | 16.5814
|  |  | 19 | 12.8964 | 8.2621 | 110.7689 | 59.7737 | 15.4551 | 11.9721 | 1.5409 | 69.2964 | 69.46
|  |  | 20 | 12.2234 | 8.197 | 101.3701 | 76.8036 | 17.0326 | 12.0445 | 1.2639 | 62.86 | 66.26
|  |  | 21 | 10.8844 | 7.9334 | 97.4599 | 50.7383 | 13.328 | 12.0048 | 1.5594 | 54.3057 | 65.75
|  | 22 | 22 | 10.3483 | 7.5271 | 89.4686 | 47.9939 | 14.0161 | 12.0036 | 1.5563 | 53.4671 | 65.72
|  |  | 23 | 9.2024 | 7.8159 | 76.8927 | 57.9583 | 15.8816 | 11.9879 | 1.6309 | 51.6271 | 10.5043
|  |  | 24 | 9.7554 | 6.7071 | 81.3426 | 44.5657 | 11.9557 | 11.996 | 1.5964 | 52.48 | 8.8473
|  |  | 25 | 9.003 | 5.0976 | 74.7867 | 37.4701 | 10.6983 | 12.0371 | 1.5866 | 52.9 | 7.1709
|  |  | 26 | 8.8089 | 4.9563 | 70.0286 | 32.0597 | 11.2529 | 12.0195 | 2.0531 | 50.61 | 6.7431
|  |  | 27 | 8.675 | 5.8004 | 73.4837 | 28.1963 | 8.8949 | 12.049 | 1.7931 | 39.57 | 6.9556
|  |  | 28 | 8.532 | 4.7934 | 71.6097 | 29.3154 | 8.5744 | 13.0166 | 1.5484 | 37.3671 | 7.7913
|  |  | 29 | 7.5016 | 4.1201 | 70.7049 | 28.869 | 8.3951 | 11.5587 | 1.8301 | 34.2071 | 7.186
|  |  | 30 | 6.9631 | 3.7526 | 70.7049 | 27.438 | 8.433 | 11.5305 | 1.7351 | 33.1779 | 10.2893
|  |  | 31 | 6.8166 | 3.3494 | 63.38 | 26.4403 | 7.6333 | 13.2427 | 1.6479 | 31.9186 | 7.0419
|  |  | 32 | 6.7767 | 3.2959 | 71.0127 | 46.1726 | 10.472 | 14.1782 | 1.7564 | 36.1643 | 6.8281
|  |  | 33 | 6.6273 | 3.2976 | 68.5041 | 27.9464 | 7.956 | 14.038 | 1.7424 | 35.88 | 5.7674
|  | 34 | 34 | 6.5701 | 3.5423 | 67.7571 | 25.8927 | 7.6576 | 13.9677 | 1.7314 | 38.5457 | 2.1433
|  |  | 35 | 6.5429 | 3.6601 | 64.8036 | 24.232 | 6.8083 | 14.059 | 1.7037 | 40.625 | 7.1627
|  |  | 36 | 6.3227 | 4.368 | 61.738 | 22.2381 | 6.339 | 14.0807 | 1.48 | 39.6757 | 5.1081
|  |  | 37 | 6.2866 | 3.7725 | 59.8877 | 22.8663 | 5.7651 | 14.0125 | 1.639 | 42.0482 | 5.8058
|  |  | 38 | 5.7939 | 4.553 | 64.9241 | 29.7024 | 6.6743 | 13.9819 | 1.509 | 43.4036 | 6.7047
|  |  | 39 | 5.9811 | 3.9476 | 70.5143 | 38.0596 | 7.1607 | 14.0056 | 1.4841 | 39.6629 | 3.8321
|  |  | 40 | 5.6356 | 4.1966 | 63.013 | 36.7917 | 7.4191 | 14.0408 | 1.3279 | 38.8786 | 6.0289
|  |  | 41 | 5.5001 | 4.2841 | 66.388 | 43.2218 | 6.8784 | 14.0684 | 1.3503 | 39.9741 | 6.1968
|  |  | 42 | 4.9939 | 4 | 62.77 | 38 | 9.4663 | 14.0163 | 1.3397 | 40.6564 | 9.57
|  |  | 43 | 5.6269 | 4.6124 | 52.2816 | 34.4106 | 5.7607 | 14.0781 | 1.3554 | 41.7836 | 9.736
|  | 44 | 44 | 5.2291 | 4.4097 | 53.9394 | 27.1071 | 5.9263 | 13.9873 | 1.3973 | 40.9914 | 9.7873
|  |  | 45 | 5.4346 | 3.901 | 62.5104 | 29.3291 | 5.2147 | 13.8747 | 1.3509 | 40.1393 | 8.3279
|  |  | 46 | 5.325 | 3.9276 | 53.2003 | 26.7203 | 6.1839 | 14.022 | 1.3509 | 39.3836 | 8.9714
|  |  | 47 | 5.2196 | 4.3361 | 58.3347 | 27.4047 | 5.675 | 12.8697 | 1.351 | 41.75 | 7.72
|  |  | 48 | 5.7077 | 4.025 | 50.0896 | 25.4643 | 5.259 | 12.9148 | 1.351 | 40.2757 | 9.8603
|  |  | 49 | 6.1596 | 3.9796 | 60.0347 | 26.2083 | 4.6139 | 13.0727 | 1.3819 | 41.9657 | 10.5147
|  |  | 50 | 8.2303 | 4.2274 | 60.5581 | 47.5596 | 9.3256 | 12.3786 | 2.3403 | 44.6814 | 13.7924
|  |  | 51 | 8.6974 | 4.2829 | 76.683 | 47.5596 | 9.3256 | 13.5952 | 2.1076 | 58.1993 | 17.9657
|  | 52 | 52 | 12.0679 | 5.9124 | 82.0137 | 71.6371 | 27.0297 | 13.1346 | 1.4207 | 49.9594 | 13.4651
| 2023 |  | 1 | 15.9321 | 11.8471 | 128.124 | 120.9107 | 7.7643 | 11.0954 | 1.6364 | 66.9957 | 22.3077
|  |  | 2 | 13.622 | 10.3876 | 121.348 | 63.9643 | 8.3013 | 10.6651 | 1.4351 | 61.6723 | 20.7289
|  |  | 3 | 14.9677 | 12.3434 | 86.2069 | 66.6607 | 13.8641 | 10.8251 | 1.1249 | 45.9786 | 14.1351
|  |  | 4 | 13.9113 | 11.181 | 104.5789 | 85.1906 | 19.1179 | 11.0765 | 1.642 | 48.0971 | 12.8929
|  |  | 5 | 16.3 | 12.37 | 154.74 | 146.64 | 16.502 | 11.3279 | 3.933 | 92.98 | 30.6
|  |  | 6 | 21.669 | 15.14 | 309.7853 | 176.994 | 28.7436 | 20.5816 | 7.3276 | 131.39 | 52.33
|  |  | 7 | 23.23 | 16.53 | 292.5426 | 150.71 | 26.15 | 23.86 | 5.78 | 150.34 | 59.46
|  |  | 8 | 30.7197 | 21.737 | 394.9519 | 196.5417 | 45.8874 | 17.428 | 2.5667 | 130.174 | 32.8049
|  | 9 | 9 | 22.8266 | 16.4079 | 266.6193 | 110.5774 | 28.7214 | 10.2292 | 1.761 | 94.12 | 24.3907
|  |  |  | TAMBORAQUE (RÍMAC) | SHEQUE (SANTA EULALIA) | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | NATURAL ARICOTA | NATURAL VILCANOTA | NATURAL SAN GABÁN

## 14. CMg
6.1.- PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN (US$/MWh)
6.1.1. Área Norte
| BARRA | PIURA OESTE 220 | CHICLAYO 220 | TRUJILLO 220 | CHIMBOTE1 138 | CAJAMARCA 220 |  |  | PIURA OESTE 220 | PIURA OESTE 220 (35,23 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 35.2266 | 34.381 | 33.8405 | 33.5113 | 32.7419 |  |  | CHICLAYO 220 | CHICLAYO 220 (34,38 USD/MWh)
| Cuadro N°11: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de febrero | [7 empty] | TRUJILLO 220 | TRUJILLO 220 (33,84 USD/MWh)
[9 empty] | CHIMBOTE1 138 | CHIMBOTE1 138 (33,51 USD/MWh)
[9 empty] | CAJAMARCA 220 | CAJAMARCA 220 (32,74 USD/MWh)
[9 empty] | CHAVARRIA 220 | CHAVARRIA 220 (30,42 USD/MWh)
[9 empty] | INDEPENDENCIA 220 | INDEPENDENCIA 220 (30,26 USD/MWh)
[9 empty] | CARABAYLLO 220 | CARABAYLLO 220 (30,39 USD/MWh)
[9 empty] | SANTA ROSA 220 | SANTA ROSA 220 (30,32 USD/MWh)
[9 empty] | SAN JUAN 220 | SAN JUAN 220 (30,09 USD/MWh)
[9 empty] | POMACOCHA 220 | POMACOCHA 220 (29,31 USD/MWh)
[9 empty] | OROYA NUEVA 50 | OROYA NUEVA 50 (28,89 USD/MWh)
Gráfico N°20: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de febrero
[9 empty] | TINTAYA NUEVA 220 | TINTAYA NUEVA 220 (32,16 USD/MWh)
| 6.1.2. Área Centro | [7 empty] | PUNO 138 | PUNO 138 (31,96 USD/MWh)
[9 empty] | SOCABAYA 220 | SOCABAYA 220 (31,71 USD/MWh)
| BARRA | CHAVARRIA 220 | SANTA ROSA 220 | CARABAYLLO 220 | SAN JUAN 220 | INDEPENDENCIA 220 | POMACOCHA 220 | OROYA NUEVA 50 | MOQUEGUA 138 | MOQUEGUA 138 (31,85 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 30.4177 | 30.3247 | 30.3898 | 30.0925 | 30.265 | 29.3068 | 28.8933 | DOLORESPATA 138 | DOLORESPATA 138 (30,02 USD/MWh)
| Cuadro N°12: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de febrero | [7 empty] | COTARUSE 220 | COTARUSE 220 (30,12 USD/MWh)
[9 empty] | SAN GABAN 138 | SAN GABAN 138 (27,63 USD/MWh)
Gráfico N°21: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de febrero
6.1.3. Área Sur
| BARRA | TINTAYA NUEVA 220 | SOCABAYA 220 | MOQUEGUA 138 | PUNO 138 | DOLORESPATA 138 | COTARUSE 220 | SAN GABAN 138
| Cmg (USD/MWh) | 32.1586 | 31.7074 | 31.8476 | 31.9564 | 30.0207 | 30.1172 | 27.6256
Cuadro N°13: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de febrero
Gráfico N°22: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de febrero

## 15. Mapa CMg
6.2.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN.
CAJAMARCA 220 (32,74 USD/MWh)
CHICLAYO 220 (34,38 USD/MWh)
CHIMBOTE1 138 (33,51 USD/MWh)
PIURA OESTE 220 (35,23 USD/MWh)
COTARUSE 220 (30,12 USD/MWh)
DOLORESPATA 138 (30,02 USD/MWh)
TRUJILLO 220 (33,84 USD/MWh)
PUNO 138 (31,96 USD/MWh)
CARABAYLLO 220 (30,39 USD/MWh)
SOCABAYA 220 (31,71 USD/MWh)
SAN GABAN 138 (27,63 USD/MWh)
CHAVARRIA 220 (30,42 USD/MWh)
INDEPENDENCIA 220 (30,26 USD/MWh)
OROYA NUEVA 50 (28,89 USD/MWh)
TINTAYA NUEVA 220 (32,16 USD/MWh)
POMACOCHA 220 (29,31 USD/MWh)
SAN JUAN 220 (30,09 USD/MWh)
SANTA ROSA 220 (30,32 USD/MWh)
MOQUEGUA 138 (31,85 USD/MWh)

## 16. Congestiones
7. HORAS DE CONGESTIÓN DE LOS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
7.1. HORAS DE CONGESTIÓN POR ÁREA OPERATIVA
ÁREA OPERATIVA | EQUIPO DE TRANSMISIÓN | DESCRIPCIÓN | FEBRERO 2023 | FEBRERO 2022 | FEBRERO 2021 | Var. (2023/2022) | Var. (2022/2021)
NORTE | L-2240 | CARHUAQUERO - CHICLAYO OESTE | 51.3833 | 4.5 |  | 1042%
| L-2232 | TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 | 1.3
CENTRO | L-2215; L-2216 | PARAMONGA N. - CHIMBOTE 1 | 7.0667
| L-2222 L-2223 | PACHACHACA - CALLAHUANCA (REP) |  | 24.7 |  | -100%
| L-2264 | PARAGSHA II - CONOCOCHA | 8.4833
| L-1122 | TINGO MARÍA - AUCAYACU | 1.0333 | 18.9833 | 19.4833 | -94.56% | -2.566%
| T-30 T3-261 T4-261 | INDEPENDENCIA |  | 12.6167 | 134.45 | -100% | -90.62%
| L-2259 | CARHUAMAYO - OROYA NUEVA |  | 8.25 | 3.15 | -100% | 161.9%
| L-6627 L-6628 | MARCONA - SAN NICOLÁS |  | 0.45 |  | -100%
| T62-161 T6-261 | MARCONA |  | 9.4 | 11.2 | -100% | -16.07%
| TR-TG2 | AGUAYTÍA |  |  | 3.1167 |  | -100%
| L-2110 | HUANZA-CARABAYLLO |  |  | 35.2833 |  | -100%
| L-1142 | PIEDRA BLANCA-TINGO MARIA | 1.95
SUR | L-2051 L-2052 L-5034 L-5036 | ENLACE CENTRO - SUR |  | 6.1167 |  | -100%
| L-1010 | AZÁNGARO - SAN GABÁN II |  |  | 16.85 |  | -100%
TOTAL HORAS DE CONGESTIÓN EN EL SEIN |  |  | 71.2167 | 85.0167 | 223.5333
Cuadro N° 14: Horas de operación de los principales equipos de congestión en febrero
Gráfico N° 23: Comparación de las horas de operación de los principales equipos de congestión en febrero.

## 17. Eventos
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
8.1. FALLAS POR TIPO DE EQUIPO Y CAUSA SEGÚN CLASIFICACIÓN CIER
TIPO DE EQUIPO | FENOMENOS AMBIENTALES | FALLAS DE EQUIPO | FALLA EXTERNA | OTRAS CAUSA DISTINTAS A LAS ANTERIORES | FALLAS CUYA CAUSA NO FUE IDENTIFICADA | FALLA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN | FALLA HUMANA | TOTAL | ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA
| FNA | FEC | EXT | OTR | FNI | FEP | FHU |  | MWh
LINEA DE TRANSMISION | 36 | 4 | 1 | 5 | 11 | 1 |  | 58 | 650.04
TRANSFORMADOR 2D |  | 1 | [5 empty] | 1 | 232
TRANSFORMADOR 3D | [5 empty] | 1 | 1 | 2 | 1.28
TRANSFORMADOR 4D |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 43.35
BARRA |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 10.65
SUBESTACION |  | 1 | [5 empty] | 1 | 7.66
CENTRAL TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 113.33
TOTAL | 36 | 6 | 2 | 5 | 14 | 2 | 1 | 66 | 1058.31
Cuadro N°15: Número de fallas y energía interrumpida (MWh) por tipo de equipo y Causa según clasificacion CIER en el mes de febrero 2023
FALLAS POR TIPO DE CAUSA - FEBRERO 2023 |  |  |  | FALLAS POR TIPO DE EQUIPO - FEBRERO 2023
Gráfico N°24: Porcentaje de participación por tipo de causa en el número de fallas. |  |  |  | Gráfico N°25: Comparación en el número de fallas por tipo de equipo.
ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA POR TIPO DE EQUIPO (MWh) - FEBRERO 2023
Gráfico N°26: Comparación de la energía interrumpida aproximada por tipo de equipo en febrero 2023
NOTA: El valor de la estimación de la energía interrumpida es obtenida con los registros de potencia de las interrupciones y/o disminuciones de carga por su respectivo periodo de interrupción.
La estadística de fallas corresponde a los eventos y fallas que ocasionaron interrupción y/o disminución del suministro eléctrico.

## 18. ANEXOI-1
ANEXO I: PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN EN EL SEIN
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA FEBRERO 2023 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL FEBRERO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2023
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL |  |  | 0 | 0 | 1754.6121
Total AGROAURORA |  |  |  | 0 | 0 | 1754.6121
AGUA AZUL | C.H. POTRERO |  |  | 13146.7409 | 13146.7409 | 26994.9944
Total AGUA AZUL |  |  |  | 13146.7409 | 13146.7409 | 26994.9944
AIPSA | C.T. PARAMONGA |  |  | 3794.4056 | 3794.4056 | 12559.6798
Total AIPSA |  |  |  | 3794.4056 | 3794.4056 | 12559.6798
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC |  |  | 11038.6271 | 11038.6271 | 17928.9844
Total ANDEAN POWER |  |  |  | 11038.6271 | 11038.6271 | 17928.9844
ATRIA | C.H. PURMACANA |  |  | 560.252 | 560.252 | 1039.0094
Total ATRIA |  |  |  | 560.252 | 560.252 | 1039.0094
BIOENERGIA | C.T. CAÑA BRAVA |  |  | 5093.9248 | 5093.9248 | 10411.216
Total BIOENERGIA |  |  |  | 5093.9248 | 5093.9248 | 10411.216
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 133759.0733 |  |  | 133759.0733 | 265204.7144
Total CELEPSA |  | 133759.0733 |  |  | 133759.0733 | 265204.7144
CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 12449.3663 |  |  | 12449.3663 | 27096.0665
Total CELEPSA RENOVABLES |  | 12449.3663 |  |  | 12449.3663 | 27096.0665
CENTRALES SANTA ROSA | C.H. SANTA ROSA I | 518.6536 |  |  | 518.6536 | 997.3258
| C.H. SANTA ROSA II | 532.58 |  |  | 532.58 | 1338.4291
Total CENTRALES SANTA ROSA |  | 1051.2335 |  |  | 1051.2335 | 2335.7549
CERRO VERDE | C.T. RECKA |  | 2334.4347 |  | 2334.4347 | 3171.452
Total CERRO VERDE |  |  | 2334.4347 |  | 2334.4347 | 3171.452
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 87462.83 |  |  | 87462.83 | 172224.1288
| C.H. YANANGO | 25576.62 |  |  | 25576.62 | 42240.0173
Total CHINANGO |  | 113039.45 |  |  | 113039.45 | 214464.146
COLCA SOLAR | C.S. YARUCAYA |  |  | 156.6548 | 156.6548 | 346.203
Total COLCA SOLAR |  |  |  | 156.6548 | 156.6548 | 346.203
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1075.657 |  |  | 1075.657 | 2270.1038
| C.H. CHARCANI II | 295.4354 |  |  | 295.4354 | 701.297
| C.H. CHARCANI III | 3115.7803 |  |  | 3115.7803 | 6505.5503
| C.H. CHARCANI IV | 8517.5072 |  |  | 8517.5072 | 16349.0898
| C.H. CHARCANI V | 72665.7626 |  |  | 72665.7626 | 120253.883
| C.H. CHARCANI VI | 5117.8096 |  |  | 5117.8096 | 9828.6567
| C.T. CHILINA DIESEL |  | 38.126 |  | 38.126 | 38.126
| C.T. MOLLENDO DIESEL |  | 0 |  | 0 | 6.8827
Total EGASA |  | 90787.9521 | 38.126 |  | 90826.0782 | 155953.5894
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO |  |  | 3302.5712 | 3302.5712 | 5408.8173
Total EGECSAC |  |  |  | 3302.5712 | 3302.5712 | 5408.8173
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 111742.4165 |  |  | 111742.4165 | 225083.6865
Total EGEMSA |  | 111742.4165 |  |  | 111742.4165 | 225083.6865
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 2990.2694 |  |  | 2990.2694 | 6140.886
| C.H. ARICOTA II | 0 |  |  | 0 | 0
| C.T. INDEPENDENCIA |  | 6749.8162 |  | 6749.8162 | 15491.5572
Total EGESUR |  | 2990.2694 | 6749.8162 |  | 9740.0856 | 21632.4432
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA |  |  | 2257.5873 | 2257.5873 | 4836.2801
Total ELECTRICA YANAPAMPA |  |  |  | 2257.5873 | 2257.5873 | 4836.2801
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 407140.9584 |  |  | 407140.9584 | 852255.7908
| C.H. RESTITUCION | 130056.9518 |  |  | 130056.9518 | 275910.587
Total ELECTROPERU |  | 537197.9102 |  |  | 537197.9102 | 1128166.3778
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 230717.8832 |  |  | 230717.8832 | 438917.3028
| P.C.H CHAGLLA | 4151.5128 |  |  | 4151.5128 | 8605.8093
Total EMGE HUALLAGA |  | 234869.396 |  |  | 234869.396 | 447523.112
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 30032.8577 |  |  | 30032.8577 | 49185.6196
Total EMGE HUANZA |  | 30032.8577 |  |  | 30032.8577 | 49185.6196
EMGE JUNÍN | C.H. HUASAHUASI I |  |  | 6427.3545 | 6427.3545 | 10097.7906
| C.H. HUASAHUASI II |  |  | 6524.3567 | 6524.3567 | 10475.8021
| C.H. RUNATULLO II |  |  | 12622.8275 | 12622.8275 | 24785.7621
| C.H. RUNATULLO III |  |  | 13557.9594 | 13557.9594 | 27517.4007
| C.H. SANTA CRUZ I |  |  | 3768.7534 | 3768.7534 | 7842.3861
| C.H. SANTA CRUZ II |  |  | 4287.2024 | 4287.2024 | 8963.5552
Total EMGE JUNÍN |  |  |  | 47188.4541 | 47188.4541 | 89682.6968
ENEL GENERACION PERU | C.H. CALLAHUANCA | 50497.8403 |  |  | 50497.8403 | 105390.3373
| C.H. HUAMPANI | 12550.9912 |  |  | 12550.9912 | 24376.1797
| C.H. HUINCO | 119217.5522 |  |  | 119217.5522 | 193697.1285
| C.H. MATUCANA | 84138.5108 |  |  | 84138.5108 | 169080.313
| C.H. MOYOPAMPA | 28487.902 |  |  | 28487.902 | 75667.2863
| C.T. SANTA ROSA |  | 16556.1997 |  | 16556.1997 | 38891.093
| C.T. SANTA ROSA II |  | 5514.759 |  | 5514.759 | 5514.759
| C.T. VENTANILLA |  | 150172.3532 |  | 150172.3532 | 432079.3857
| C.H. HER 1 |  |  | 229.0415 | 229.0415 | 362.7465
Total ENEL GENERACION PERU |  | 294892.7965 | 172243.312 | 229.0415 | 467365.15 | 1045059.229
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 |  | 0 |  | 0 | 2316.427
| C.T. MALACAS 2 |  | 51595.744 |  | 51595.744 | 68995.2035
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA |  | 1446.6615 |  | 1446.6615 | 43883.774
Total ENEL GENERACION PIURA |  |  | 53042.4055 |  | 53042.4055 | 115195.4045
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI |  |  | 28258.3922 | 28258.3922 | 68461.9088
| C.E. WAYRA I |  |  | 11464.7495 | 11464.7495 | 55646.7165
Total ENEL GREEN POWER PERU |  |  |  | 39723.1417 | 39723.1417 | 124108.6252
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE |  |  | 14041.8595 | 14041.8595 | 38743.964
| C.E. TALARA |  |  | 3650.5583 | 3650.5583 | 13269.4018
Total ENERGÍA EÓLICA |  |  |  | 17692.4178 | 17692.4178 | 52013.3658

## 19. ANEXOI-2
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA FEBRERO 2023 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL FEBRERO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2023
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 36646.8993 |  |  | 36646.8993 | 95255.6009
| C.H. YUNCAN | 86494.926 |  |  | 86494.926 | 162904.528
| C.T. CHILCA 1 |  | 274324.9587 |  | 274324.9587 | 684097.7993
| C.T. CHILCA 2 |  | 28109.407 |  | 28109.407 | 64139.2467
| C.T. NEPI |  | 0 |  | 0 | 0
| C.T. R.F. PLANTA ILO |  | 1545.4164 |  | 1545.4164 | 2081.4449
| C.S. INTIPAMPA |  |  | 6497.5992 | 6497.5992 | 15646.9768
| C.E. PUNTA LOMITAS (1) |  |  | 27250.9649 | 27250.9649 | 34561.466
Total ENGIE |  | 123141.8253 | 303979.7821 | 33748.5641 | 460870.1715 | 1058687.0627
FENIX POWER | C.T. FENIX |  | 310013.017 |  | 310013.017 | 655922.1279
Total FENIX POWER |  |  | 310013.017 |  | 310013.017 | 655922.1279
GENERACIÓN ANDINA | C.H. 8 DE AGOSTO |  |  | 13905.4831 | 13905.4831 | 27813.1428
| C.H. EL CARMEN |  |  | 5095.0052 | 5095.0052 | 9517.9336
Total GENERACIÓN ANDINA |  |  |  | 19000.4883 | 19000.4883 | 37331.0765
GEPSA | C.H. LA JOYA |  |  | 2775.1873 | 2775.1873 | 6589.3514
| C.H. ÁNGEL I |  |  | 11422.6509 | 11422.6509 | 21168.1261
| C.H. ÁNGEL II |  |  | 13489.6272 | 13489.6272 | 26118.1405
| C.H. ÁNGEL III |  |  | 13378.5803 | 13378.5803 | 25309.2426
Total GEPSA |  |  |  | 41066.0457 | 41066.0457 | 79184.8606
GR PAINO | C.E. HUAMBOS |  |  | 4477.3827 | 4477.3827 | 7599.4159
Total GR PAINO |  |  |  | 4477.3827 | 4477.3827 | 7599.4159
GR TARUCA | C.E. DUNA |  |  | 5803.1446 | 5803.1446 | 9428.3633
Total GR TARUCA |  |  |  | 5803.1446 | 5803.1446 | 9428.3633
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL |  |  | 2229.2 | 2229.2 | 4815.4
Total HIDROCAÑETE |  |  |  | 2229.2 | 2229.2 | 4815.4
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 12669.6263 |  |  | 12669.6263 | 26166.658
Total HIDROELECTRICA HUANCHOR |  | 12669.6263 |  |  | 12669.6263 | 26166.658
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA |  |  | 10524.5193 | 10524.5193 | 23679.8048
Total HUAURA POWER |  |  |  | 10524.5193 | 10524.5193 | 23679.8048
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 60478.9347 |  |  | 60478.9347 | 120866.0962
Total INLAND |  | 60478.9347 |  |  | 60478.9347 | 120866.0962
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | C.H. MANTA I |  |  | 12488.799 | 12488.799 | 25578.9964
Total INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES |  |  |  | 12488.799 | 12488.799 | 25578.9964
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO |  | 105.5033 |  | 105.5033 | 105.5033
| C.T. R.F. PUCALLPA |  | 78.1134 |  | 78.1134 | 476.6748
Total IYEPSA |  |  | 183.6167 |  | 183.6167 | 582.178
KALLPA | C.T. KALLPA |  | 319667.7347 |  | 319667.7347 | 840302.0047
| C.T. LAS FLORES |  | 167192.6596 |  | 167192.6596 | 290460.5121
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 379172.3986 |  |  | 379172.3986 | 654906.0736
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 6896.4792 |  |  | 6896.4792 | 14327.6442
Total KALLPA |  | 386068.8778 | 486860.3943 |  | 872929.2721 | 1799996.2346
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | 47923.402 |  |  | 47923.402 | 75556.2666
Total LA VIRGEN |  | 47923.402 |  |  | 47923.402 | 75556.2666
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR |  |  | 2235.3243 | 2235.3243 | 4751.53
Total MAJA ENERGIA |  |  |  | 2235.3243 | 2235.3243 | 4751.53
MAJES | C.S. MAJES SOLAR |  |  | 3350.138 | 3350.138 | 7248.2565
Total MAJES |  |  |  | 3350.138 | 3350.138 | 7248.2565
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV |  |  | 3528.9202 | 3528.9202 | 7925.3923
Total MOQUEGUA FV |  |  |  | 3528.9202 | 3528.9202 | 7925.3923
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA |  |  | 3423.6093 | 3423.6093 | 7066.5781
| C.H. CAÑON DEL PATO | 147910.1657 |  |  | 147910.1657 | 326323.7145
| C.H. CARHUAQUERO | 56950.4121 |  |  | 56950.4121 | 116012.3208
| C.H. CARHUAQUERO IV |  |  | 6344.2528 | 6344.2528 | 13504.2603
Total ORAZUL ENERGY PERÚ |  | 204860.5778 |  | 9767.8621 | 214628.4399 | 462906.8737
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA |  |  | 9941.4853 | 9941.4853 | 24542.8795
Total P.E. MARCONA |  |  |  | 9941.4853 | 9941.4853 | 24542.8795
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS |  |  | 29202.7009 | 29202.7009 | 69526.5001
Total P.E. TRES HERMANAS |  |  |  | 29202.7009 | 29202.7009 | 69526.5001
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR |  |  | 4428.3024 | 4428.3024 | 9828.5347
Total PANAMERICANA SOLAR |  |  |  | 4428.3024 | 4428.3024 | 9828.5347
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA |  |  | 756.1017 | 756.1017 | 1579.7206
| C.T. HUAYCOLORO |  |  | 2759.9692 | 2759.9692 | 5782.348
| C.T. DOÑA CATALINA |  |  | 1468.3716 | 1468.3716 | 3126.4538
| C.T. CALLAO |  |  | 1259.3227 | 1259.3227 | 2567.2104
Total PETRAMAS |  |  |  | 6243.7652 | 6243.7652 | 13055.7329
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN |  | 1042.1828 |  | 1042.1828 | 1059.8863
Total PLANTA ETEN |  |  | 1042.1828 |  | 1042.1828 | 1059.8863
REPARTICION | C.S. REPARTICION |  |  | 3092.9252 | 3092.9252 | 6940.3188
Total REPARTICION |  |  |  | 3092.9252 | 3092.9252 | 6940.3188
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY |  |  | 13107.8264 | 13107.8264 | 27640.2214
Total RIO BAÑOS |  |  |  | 13107.8264 | 13107.8264 | 27640.2214
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS |  |  | 12070.8682 | 12070.8682 | 23634.9311
Total RIO DOBLE |  |  |  | 12070.8682 | 12070.8682 | 23634.9311

## 20. ANEXOI-3
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA FEBRERO 2023 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL FEBRERO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2023
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO |  | 458.7126 |  | 458.7126 | 458.7126
Total SAMAY I |  |  | 458.7126 |  | 458.7126 | 458.7126
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 73889.684 |  |  | 73889.684 | 144434.5232
| M.C.H. TUPURI | 0 |  |  | 0 | 0
Total SAN GABAN |  | 73889.684 |  |  | 73889.684 | 144434.5232
SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO |  |  | 1952.6254 | 1952.6254 | 4590.2786
Total SAN JACINTO |  |  |  | 1952.6254 | 1952.6254 | 4590.2786
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 |  |  | 12987.307 | 12987.307 | 28243.6243
Total SANTA ANA |  |  |  | 12987.307 | 12987.307 | 28243.6243
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO (2) |  | 684.9699 |  | 684.9699 | 684.9699
Total SDF ENERGIA |  |  | 684.9699 |  | 684.9699 | 684.9699
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS |  | 441.459 |  | 441.459 | 656.364
Total SHOUGESA |  |  | 441.459 |  | 441.459 | 656.364
SINERSA | C.H. CHANCAY |  |  | 13405.1711 | 13405.1711 | 28183.2058
| C.H. POECHOS II |  |  | 3426.9491 | 3426.9491 | 5201.0031
Total SINERSA |  |  |  | 16832.1202 | 16832.1202 | 33384.2089
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 21165.6037 |  |  | 21165.6037 | 52202.7063
| C.H. CHEVES | 91850.9851 |  |  | 91850.9851 | 171792.9161
| C.H. GALLITO CIEGO | 11774.1226 |  |  | 11774.1226 | 27053.4069
| C.H. HUAYLLACHO | 25.9422 |  |  | 25.9422 | 42.4272
| C.H. MALPASO | 24326.0275 |  |  | 24326.0275 | 33448.0641
| C.H. MISAPUQUIO | 1776.3274 |  |  | 1776.3274 | 3560.849
| C.H. OROYA | 5021.9826 |  |  | 5021.9826 | 9469.2734
| C.H. PACHACHACA | 125.4684 |  |  | 125.4684 | 1003.9601
| C.H. PARIAC | 2328.7911 |  |  | 2328.7911 | 5241.7774
| C.H. SAN ANTONIO | 315.3727 |  |  | 315.3727 | 422.5092
| C.H. SAN IGNACIO | 235.5466 |  |  | 235.5466 | 314.2083
| C.H. YAUPI | 69605.0487 |  |  | 69605.0487 | 144133.8861
Total STATKRAFT |  | 228551.2186 |  |  | 228551.2186 | 448685.9844
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR |  |  | 4998.3785 | 4998.3785 | 10664.6196
Total TACNA SOLAR |  |  |  | 4998.3785 | 4998.3785 | 10664.6196
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS |  | 78771.0051 |  | 78771.0051 | 94458.6545
Total TERMOCHILCA |  |  | 78771.0051 |  | 78771.0051 | 94458.6545
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA |  | 1941.3706 |  | 1941.3706 | 19239.3594
Total TERMOSELVA |  |  | 1941.3706 |  | 1941.3706 | 19239.3594
TOTAL MWh |  | 2700396.8682 | 1418784.6048 | 407262.5116 | 4526443.9846 | 9417112.9787
IMPORTACIÓN |  |  |  |  | 0 | 0
EXPORTACIÓN |  |  |  |  | 0 | 254.4245
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava, así como la central solar C.S. Yarucaya.
(1) Operación por pruebas de la C.E. Punta Lomitas propiedad de ENGIE.
(2) Inicio de Operación comercial de la unidad TV de C.T. Oquendo, propiedad de SDF Energía, desde el 16/02/2023

## 21. ANEXOII-1
ANEXO II: MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | FEBRERO 2023 | FEBRERO 2022 | 2023 | 2023 / 2022
|  | 2023-02-02 17:15 | 2022-02-22 19:45 | 2023-02-02 17:15 | Variación
|  | 44959.7188 | 44614.8229 | 44959.7188 | %
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL | 0 | 0 | 0
Total AGROAURORA |  | 0 | 0 | 0
AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 9.9997 | 19.9725 | 9.9997 | -49.93%
Total AGUA AZUL |  | 9.9997 | 19.9725 | 9.9997 | -49.93%
AIPSA | C.T. PARAMONGA | 0 | 13.2334 | 0 | -100%
Total AIPSA |  | 0 | 13.2334 | 0 | -100%
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC | 16.1503 | 19.1759 | 16.1503 | -15.78%
Total ANDEAN POWER |  | 16.1503 | 19.1759 | 16.1503 | -15.78%
ATRIA | C.H. PURMACANA | 1.2694 | 0.52567 | 1.2694 | 141.5%
Total ATRIA |  | 1.2694 | 0.52567 | 1.2694 | 141.5%
BIOENERGIA | C.T. CAÑA BRAVA | 8.25 | 9.4426 | 8.25 | -12.63%
Total BIOENERGIA |  | 8.25 | 9.4426 | 8.25 | -12.63%
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 160.307 | 204.807 | 160.307 | -21.73%
Total CELEPSA |  | 160.307 | 204.807 | 160.307 | -21.73%
CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 19.7274 | 19.8285 | 19.7274 | -0.5103%
Total CELEPSA RENOVABLES |  | 19.7274 | 19.8285 | 19.7274 | -0.5103%
CENTRALES SANTA ROSA | C.H. SANTA ROSA I | 0.13542 | 1.1678 | 0.13542 | -88.4%
| C.H. SANTA ROSA II | 0.77327 | 1.9871 | 0.77327 | -61.09%
Total CENTRALES SANTA ROSA |  | 0.90869 | 3.1549 | 0.90869 | -71.2%
CERRO VERDE | C.T. RECKA | 0 | 0 | 0
Total CERRO VERDE |  | 0 | 0 | 0
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 134.828 | 127.017 | 134.828 | 6.15%
| C.H. YANANGO | 38.345 | 41.948 | 38.345 | -8.589%
Total CHINANGO |  | 173.173 | 168.965 | 173.173 | 2.49%
COLCA SOLAR | C.S. YARUCAYA | 0.014 | 0 | 0.014
Total COLCA SOLAR |  | 0.014 | 0 | 0.014
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1.6495 | 1.6803 | 1.6495 | -1.835%
| C.H. CHARCANI II | 0.37789 | 0.57156 | 0.37789 | -33.88%
| C.H. CHARCANI III | 4.7002 | 4.6758 | 4.7002 | 0.522%
| C.H. CHARCANI IV | 10.9335 | 13.879 | 10.9335 | -21.22%
| C.H. CHARCANI V | 44.7542 | 80.4468 | 44.7542 | -44.37%
| C.H. CHARCANI VI | 6.6018 | 8.2112 | 6.6018 | -19.6%
| C.T. CHILINA DIESEL | 0 | 0 | 0
| C.T. MOLLENDO DIESEL | 0 | 0 | 0
Total EGASA |  | 69.0172 | 109.4648 | 69.0172 | -36.95%
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO | 4.3477 | 5.1179 | 4.3477 | -15.05%
Total EGECSAC |  | 4.3477 | 5.1179 | 4.3477 | -15.05%
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 166.039 | 162.0314 | 166.039 | 2.473%
Total EGEMSA |  | 166.039 | 162.0314 | 166.039 | 2.473%
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 4.2957 | 16.2704 | 4.2957 | -73.6%
| C.H. ARICOTA II | 0 | 9.3239 | 0 | -100%
| C.T. INDEPENDENCIA | 21.8255 | 22.5378 | 21.8255 | -3.161%
Total EGESUR |  | 26.1212 | 48.1322 | 26.1212 | -45.73%
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA | 3.568 | 3.705 | 3.568 | -3.698%
Total ELECTRICA YANAPAMPA |  | 3.568 | 3.705 | 3.568 | -3.698%
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 616.584 | 649.98 | 616.584 | -5.138%
| C.H. RESTITUCION | 202.297 | 214.3085 | 202.297 | -5.605%
Total ELECTROPERU |  | 818.881 | 864.2885 | 818.881 | -5.254%
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 314.5837 | 463.0623 | 314.5837 | -32.06%
| P.C.H CHAGLLA | 6.4582 | 6.4502 | 6.4582 | 0.1234%
Total EMGE HUALLAGA |  | 321.0418 | 469.5125 | 321.0418 | -31.62%
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 46.627 | 47.3725 | 46.627 | -1.574%
Total EMGE HUANZA |  | 46.627 | 47.3725 | 46.627 | -1.574%
EMGE JUNÍN | C.H. HUASAHUASI I | 9.6788 | 4.9849 | 9.6788 | 94.16%
| C.H. HUASAHUASI II | 9.9774 | 5.0012 | 9.9774 | 99.5%
| C.H. RUNATULLO II | 19.9217 | 20.1792 | 19.9217 | -1.276%
| C.H. RUNATULLO III | 20.1162 | 20.0884 | 20.1162 | 0.1382%
| C.H. SANTA CRUZ I | 4.743 | 5.9582 | 4.743 | -20.4%
| C.H. SANTA CRUZ II | 5.5025 | 6.7025 | 5.5025 | -17.9%
Total EMGE JUNÍN |  | 69.9396 | 62.9144 | 69.9396 | 11.17%
ENEL GENERACION PERU | C.H. CALLAHUANCA | 77.883 | 76.49 | 77.883 | 1.821%
| C.H. HUAMPANI | 27.908 | 26.152 | 27.908 | 6.715%
| C.H. HUINCO | 62.963 | 171.09 | 62.963 | -63.2%
| C.H. MATUCANA | 117.859 | 132.903 | 117.859 | -11.32%
| C.H. MOYOPAMPA | 0 | 60.276 | 0 | -100%
| C.T. SANTA ROSA | 72.416 | 0 | 72.416
| C.T. SANTA ROSA II | 0 | 151.549 | 0 | -100%
| C.T. VENTANILLA | 436.356 | 204.326 | 436.356 | 113.6%
| C.H. HER 1 | 0.591 | 0.337 | 0.591 | 75.37%
Total ENEL GENERACION PERU |  | 795.976 | 823.123 | 795.976 | -3.298%
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 | 0 | 47.892 | 0 | -100%
| C.T. MALACAS 2 | 87.534 | 0 | 87.534
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA | 0 | 0 | 0
Total ENEL GENERACION PIURA |  | 87.534 | 47.892 | 87.534

## 22. ANEXOII-2
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | FEBRERO 2023 | FEBRERO 2022 | 2023 | 2023 / 2022
|  | 2023-02-02 17:15 | 2022-02-22 19:45 | 2023-02-02 17:15 | Variación
|  | 44959.7188 | 44614.8229 | 44959.7188 | %
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI | 4.06 | 0 | 4.06
| C.E. WAYRA I | 122.819 | 48.011 | 122.819 | 155.8%
Total ENEL GREEN POWER PERU |  | 126.879 | 48.011 | 126.879 | 164.3%
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE | 8.9128 | 23.426 | 8.9128 | -61.95%
| C.E. TALARA | 15.2264 | 6.538 | 15.2264 | 132.9%
Total ENERGÍA EÓLICA |  | 22.9906 | 29.964 | 22.9906 | -23.27%
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 56.1864 | 112.4103 | 56.1864 | -50.02%
| C.H. YUNCAN | 131.7127 | 130.4443 | 131.7127 | 0.9724%
| C.T. CHILCA 1 | 740.3694 | 165.9511 | 740.3694 | 346.1%
| C.T. CHILCA 2 | 101.8087 | 67.9473 | 101.8087 | 49.83%
| C.T. ILO 2 |  | 0
| C.T. NEPI | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PLANTA ILO | 0 | 0 | 0
| C.S. INTIPAMPA | 0.01772 | 0 | 0.01772
| C.E. PUNTA LOMITAS (1) | 48.3872 |  | 48.3872
Total ENGIE |  | 1078.4822 | 476.753 | 1078.4822 | 126.2%
FENIX POWER | C.T. FENIX | 550.4304 | 562.5055 | 550.4304
Total FENIX POWER |  | 550.4304 | 562.5055 | 550.4304
GENERACIÓN ANDINA | C.H. 8 DE AGOSTO | 21.0604 | 20.8327 | 21.0604
| C.H. EL CARMEN | 8.3003 | 6.4734 | 8.3003 | 28.22%
Total GENERACIÓN ANDINA |  | 29.3607 | 27.3061 | 29.3607 | 7.524%
GEPSA | C.H. LA JOYA | 4.4016 | 6.8294 | 4.4016 | -35.55%
| C.H. ÁNGEL I | 10.1867 | 20.3867 | 10.1867 | -50.03%
| C.H. ÁNGEL II | 20.391 | 20.3911 | 20.391 | -0.0005395%
| C.H. ÁNGEL III | 20.3685 | 20.1564 | 20.3685 | 1.052%
Total GEPSA |  | 55.3478 | 67.7636 | 55.3478 | -18.32%
GR PAINO | C.E. HUAMBOS | 7.8878 | 0.00588 | 7.8878 | 134047%
Total GR PAINO |  | 7.8878 | 0.00588 | 7.8878 | 134047%
GR TARUCA | C.E. DUNA | 10.7458 | 1.191 | 10.7458 | 802.2%
Total GR TARUCA |  | 10.7458 | 1.191 | 10.7458 | 802.2%
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL | 3.2 | 2.8 | 3.2 | 14.29%
Total HIDROCAÑETE |  | 3.2 | 2.8 | 3.2 | 14.29%
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 18.9183 | 19.0162 | 18.9183 | -0.5149%
Total HIDROELECTRICA HUANCHOR |  | 18.9183 | 19.0162 | 18.9183 | -0.5149%
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA | 18.052 | 9.3077 | 18.052 | 93.95%
Total HUAURA POWER |  | 18.052 | 9.3077 | 18.052 | 93.95%
HYDRO PATAPO | C.H. PATAPO |  | 0
Total HYDRO PATAPO |  |  | 0
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 90.6916 | 90.3783 | 90.6916 | 0.3466%
Total INLAND |  | 90.6916 | 90.3783 | 90.6916 | 0.3466%
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | C.H. MANTA I | 19.915 | 19.4622 | 19.915 | 2.327%
Total INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES |  | 19.915 | 19.4622 | 19.915 | 2.327%
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PUCALLPA | 0 | 0 | 0
Total IYEPSA |  | 0 | 0 | 0
KALLPA | C.T. KALLPA | 544.2237 | 786.88 | 544.2237 | -30.84%
| C.T. LAS FLORES | 203.8442 | 104.8 | 203.8442 | 94.51%
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 565.966 | 364.11 | 565.966 | 55.44%
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 10.3006 | 10.14 | 10.3006 | 1.584%
Total KALLPA |  | 1324.3346 | 1265.93 | 1324.3346 | 4.614%
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | 59.8959 | 74.2509 | 59.8959 | -19.33%
Total LA VIRGEN |  | 59.8959 | 74.2509 | 59.8959 | -19.33%
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR | 3.597 | 3.694 | 3.597 | -2.626%
Total MAJA ENERGIA |  | 3.597 | 3.694 | 3.597 | -2.626%
MAJES | C.S. MAJES SOLAR | 2.96 | 0 | 2.96
Total MAJES |  | 2.96 | 0 | 2.96
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV | 5.9038 | 0 | 5.9038
Total MOQUEGUA FV |  | 5.9038 | 0 | 5.9038
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 4.9036 | 5.586 | 4.9036 | -12.22%
| C.H. CAÑON DEL PATO | 233.8941 | 255.134 | 233.8941 | -8.325%
| C.H. CARHUAQUERO | 90.1226 | 92.557 | 90.1226 | -2.63%
| C.H. CARHUAQUERO IV | 9.9671 | 9.722 | 9.9671 | 2.521%
Total ORAZUL ENERGY PERÚ |  | 338.8874 | 362.999 | 338.8874 | -6.642%
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA | 16.313 | 13.7481 | 16.313 | 18.66%
Total P.E. MARCONA |  | 16.313 | 13.7481 | 16.313 | 18.66%
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS | 45.7145 | 43.9804 | 45.7145 | 3.943%
Total P.E. TRES HERMANAS |  | 45.7145 | 43.9804 | 45.7145 | 3.943%

## 23. ANEXOII-3
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | FEBRERO 2023 | FEBRERO 2022 | 2023 | 2023 / 2022
|  | 2023-02-02 17:15 | 2022-02-22 19:45 | 2023-02-02 17:15 | Variación
|  | 44959.7188 | 44614.8229 | 44959.7188 | %
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 6.8207 | 0 | 6.8207
Total PANAMERICANA SOLAR |  | 6.8207 | 0 | 6.8207
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | 1.1706 | 2.8462 | 1.1706 | -58.87%
| C.T. HUAYCOLORO | 4.3773 | 2.911 | 4.3773 | 50.37%
| C.T. DOÑA CATALINA | 2.4011 | 2.4031 | 2.4011 | -0.08323%
| C.T. CALLAO | 2.0017 | 2.1563 | 2.0017 | -7.17%
Total PETRAMAS |  | 9.9507 | 10.3166 | 9.9507 | -3.547%
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN | 0 | 0 | 0
Total PLANTA ETEN |  | 0 | 0 | 0
REPARTICION | C.S. REPARTICION | 0.511 | 0 | 0.511
Total REPARTICION |  | 0.511 | 0 | 0.511
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY | 19.9802 | 19.959 | 19.9802 | 0.1062%
Total RIO BAÑOS |  | 19.9802 | 19.959 | 19.9802 | 0.1062%
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 18.8307 | 18.5156 | 18.8307 | 1.702%
Total RIO DOBLE |  | 18.8307 | 18.5156 | 18.8307 | 1.702%
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO | 0 | 0 | 0
Total SAMAY I |  | 0 | 0 | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 109.9589 | 108.5414 | 109.9589 | 1.306%
| M.C.H. TUPURI | 0 | 2.1796 | 0
Total SAN GABAN |  | 109.9589 | 110.721 | 109.9589 | -0.6884%
SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO | 0 | 0 | 0
Total SAN JACINTO |  | 0 | 0 | 0
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 | 20.8926 | 20.126 | 20.8926 | 3.809%
Total SANTA ANA |  | 20.8926 | 20.126 | 20.8926 | 3.809%
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO (2) | 0 | 26.0564 | 0 | -100%
Total SDF ENERGIA |  | 0 | 26.0564 | 0 | -100%
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | 0 | 0 | 0
Total SHOUGESA |  | 0 | 0 | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | 20.0239 | 19.9688 | 20.0239 | 0.276%
| C.H. POECHOS II | 4.221 | 7.4912 | 4.221 | -43.65%
Total SINERSA |  | 24.245 | 27.46 | 24.245 | -11.71%
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 43.7959 | 42.8074 | 43.7959 | 2.309%
| C.H. CHEVES | 40.1775 | 169.5124 | 40.1775 | -76.3%
| C.H. GALLITO CIEGO | 22.4297 | 31.3628 | 22.4297 | -28.48%
| C.H. HUAYLLACHO | 0 | 0.21574 | 0 | -100%
| C.H. MALPASO | 7.4421 | 43.878 | 7.4421 | -83.04%
| C.H. MISAPUQUIO | 3.8186 | 3.843 | 3.8186 | -0.6357%
| C.H. OROYA | 7.7198 | 8.1508 | 7.7198 | -5.287%
| C.H. PACHACHACA | 0 | 0 | 0
| C.H. PARIAC | 3.9209 | 3.6587 | 3.9209 | 7.168%
| C.H. SAN ANTONIO | 0.50045 | 0.43784 | 0.50045 | 14.3%
| C.H. SAN IGNACIO | 0.3601 | 0.32531 | 0.3601 | 10.69%
| C.H. YAUPI | 85.8391 | 105.1922 | 85.8391 | -18.4%
Total STATKRAFT |  | 216.0042 | 409.3841 | 216.0042 | -47.24%
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR | 0.02039 | 0 | 0.02039
Total TACNA SOLAR |  | 0.02039 | 0 | 0.02039
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS | 278.4973 | 282.4996 | 278.4973 | -1.417%
Total TERMOCHILCA |  | 278.4973 | 282.4996 | 278.4973 | -1.417%
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | 60.7943 | 0 | 60.7943
Total TERMOSELVA |  | 60.7943 | 0 | 60.7943
TOTAL MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE |  | 7397.0539 | 7146.7646 | 7389.7758 | 3.502%
IMPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
EXPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL (CONSIDERANDO LA IMPORTACIÓN) |  | 7397.0539 | 7146.7646 | 7389.7758 | 3.502%
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava, así como la central solar C.S. Yarucaya.
(1) Operación por pruebas de la C.E. Punta Lomitas propiedad de ENGIE.
(2) Inicio de Operación comercial de la unidad TV de C.T. Oquendo, propiedad de SDF Energía, desde el 16/02/2023

## 24. ANEXOII-4
MÁXIMA DEMANDA MENSUAL
Máxima Demanda: |  | 7397.0539
Fecha: |  | 02/02/2023
Hora: |  | 17:15
FECHA | HFP |  |  |  |  | HP
| HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN | HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN
| HH:MM | MW | MW | MW | MW | HH:MM | MW | MW | MW | MW
01/02/2023 | 15:45 | 7556.381 | 0 | 0 | 7556.381 | 17:15 | 7317.0998 | 0 | 0 | 7317.0998
02/02/2023 | 15:00 | 7679.1948 | 0 | 0 | 7679.1948 | 17:15 | 7397.0539 | 0 | 0 | 7397.0539
03/02/2023 | 11:45 | 7679.8545 | 0 | 0 | 7679.8545 | 20:00 | 7293.6777 | 0 | 0 | 7293.6777
04/02/2023 | 12:00 | 7366.6166 | 0 | 0 | 7366.6166 | 21:15 | 7128.3751 | 0 | 0 | 7128.3751
05/02/2023 | 00:15 | 6526.6602 | 0 | 0 | 6526.6602 | 20:45 | 7137.0249 | 0 | 0 | 7137.0249
06/02/2023 | 11:45 | 7405.203 | 0 | 0 | 7405.203 | 17:30 | 7099.7891 | 0 | 0 | 7099.7891
07/02/2023 | 15:15 | 7446.7248 | 0 | 0 | 7446.7248 | 17:15 | 7240.6058 | 0 | 0 | 7240.6058
08/02/2023 | 12:00 | 7321.9531 | 0 | 0 | 7321.9531 | 19:45 | 7195.1781 | 0 | 0 | 7195.1781
09/02/2023 | 15:00 | 7434.1263 | 0 | 0 | 7434.1263 | 17:15 | 7252.5239 | 0 | 0 | 7252.5239
10/02/2023 | 11:45 | 7412.1971 | 0 | 0 | 7412.1971 | 17:15 | 7145.3622 | 0 | 0 | 7145.3622
11/02/2023 | 11:45 | 7329.451 | 0 | 0 | 7329.451 | 19:45 | 7144.1492 | 0 | 0 | 7144.1492
12/02/2023 | 12:45 | 6369.8456 | 0 | 0 | 6369.8456 | 20:30 | 6976.685 | 0 | 0 | 6976.685
13/02/2023 | 12:00 | 7566.9838 | 0 | 0 | 7566.9838 | 19:45 | 7389.7799 | 0 | 0 | 7389.7799
14/02/2023 | 11:30 | 7653.6745 | 0 | 0 | 7653.6745 | 17:15 | 7324.5401 | 0 | 0 | 7324.5401
15/02/2023 | 11:45 | 7618.7051 | 0 | 0 | 7618.7051 | 17:15 | 7275.374 | 0 | 0 | 7275.374
16/02/2023 | 11:30 | 7593.0211 | 0 | 0 | 7593.0211 | 19:30 | 7214.6916 | 0 | 0 | 7214.6916
17/02/2023 | 11:45 | 7550.8373 | 0 | 0 | 7550.8373 | 20:00 | 7207.7449 | 0 | 0 | 7207.7449
18/02/2023 | 12:30 | 7205.968 | 0 | 0 | 7205.968 | 21:00 | 7202.0051 | 0 | 0 | 7202.0051
19/02/2023 | 12:30 | 6482.273 | 0 | 0 | 6482.273 | 20:15 | 7091.0769 | 0 | 0 | 7091.0769
20/02/2023 | 15:00 | 7432.6384 | 0 | 0 | 7432.6384 | 20:00 | 7291.4085 | 0 | 0 | 7291.4085
21/02/2023 | 11:30 | 7713.3941 | 0 | 0 | 7713.3941 | 17:45 | 7317.0218 | 0 | 0 | 7317.0218
22/02/2023 | 11:45 | 7757.5732 | 0 | 0 | 7757.5732 | 19:45 | 7383.758 | 0 | 0 | 7383.758
23/02/2023 | 11:45 | 7697.4099 | 0 | 0 | 7697.4099 | 20:45 | 7315.6419 | 0 | 0 | 7315.6419
24/02/2023 | 11:15 | 7681.3319 | 0 | 0 | 7681.3319 | 19:15 | 7296.8621 | 0 | 0 | 7296.8621
25/02/2023 | 11:45 | 7427.8066 | 0 | 0 | 7427.8066 | 21:15 | 7145.7608 | 0 | 0 | 7145.7608
26/02/2023 | 00:15 | 6409.7244 | 0 | 0 | 6409.7244 | 20:15 | 6909.4838 | 0 | 0 | 6909.4838
27/02/2023 | 12:00 | 7460.966 | 0 | 0 | 7460.966 | 19:30 | 7159.0483 | 0 | 0 | 7159.0483
28/02/2023 | 15:00 | 7657.1621 | 0 | 0 | 7657.1621 | 19:30 | 7315.2419 | 0 | 0 | 7315.2419
Máximas demandas mensuales (Hora Punta y Hora Fuera de Punta)

## 25.ANEXO III -1
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ISA PERU | L. AGUAYTÍA - TINGO MARÍA - LINEA L-2251 | 2023-02-01 03:25 | Se produjo la desconexión de la línea L-2251 (Aguaytía - Tingo María) de 220 kV en la S.E Aguaytía por falla monofásica en la fase "T" a 17 km de la S.E. Aguaytía, debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por ISA PERÚ, titular de la línea. En el extremo Tingo María el sistema de protección realizó el recierre monofásico, quedando energizada la línea desde este extremo; sin embargo, en la S.EAguaytía se produjo desconexión trifásica. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de las SS.EE. Aguaytía y Pucallpa con un total de 26.84 MW. | 26.84
ELECTRONORTE S.A. | S.E. CARHUAQUERO - TRAFO4D TPB0011 | 2023-02-01 08:30 | Se produjo la desconexión del transformador TPB0011 de 220/138/22.9 kV y 100 MVA de la S.E. Carhuaquero en 220 kV, por actuación de su protección de sobretensión, según lo informado por ELECTRO NORTE, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de las SS.EE.Carhuaquero, Cutervo y Nueva Jaén con un total de 27.5 MW aproximadamente. Así mismo, desconectaron la C.H. Las Pizarras con 18.78 MW y las CC.EE. Duna yHuambos con un total de 0.02 MW. A las 09:04 h, se energizó el transformador TPB0011 de la S.E. Carhuaquero y se procedió a recuperar la carga de la S.E. Carhuaquero. A las 09:06 h, se conectó la línea L-1130 (Carhuaquero – Espina Colorada) de 138 kV energizando la S.E. Espina Colorada y se coordinó el arranque de la C.H. Las Pizarras. | 27.5
HIDRANDINA | L. NEPEÑA - CASMA - LINEA L-1113 | 2023-02-01 10:17 | Se produjo la desconexión de la línea L-1113 (Nepeña-Casma) de 138 kV por falla monofásica en la fase "S" a 2.5 km de la S.E. Nepeña, cuya causa se encuentra en investigación por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Casma con una carga de 9.46 MW. A las 10:20 h, se conectó la línea y se inició la recuperación de suministros interrumpidos. | 9.46
HIDRANDINA | L. NEPEÑA - CASMA - LINEA L-1113 | 2023-02-01 10:35 | Se produjo la desconexión de la línea L-1113 (Nepeña - Casma) de 138 kV por falla monofásica en la fase "T" a 12.8 km de la S.E. Nepeña, cuya causa se encuentra en investigación por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Casma con una carga de 4.78 MW. A las 12:12 h, se conectó la línea y se inició la recuperación de suministros interrumpidos. | 4.78
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 - LINEA L-2233 | 2023-02-01 10:47 | Se produjo la desconexión de la línea L-2233 (Trujillo Norte - Chimbote 1) de 220 kV por falla monofásica en la fase "R" a 99.3 km de la S.E. Chimbote, debido a quema en la zona de falla, según lo informado por Red de Energía del Perú, titular de la línea. El sistema de protección realizó recierre monofásico en ambos extremos de la línea, sin embargo, al persistir la falla se produjo la desconexión trifásica de la línea. Como consecuencia, el usuario libre Cementos Pacasmayo redujo su carga en 0.85 MW. A las 17:21 h, se conectó la línea. A las 10:52 h se coordinó recuperar la carga de Cementos Pacasmayo. |  | 0.85
ELECTRONORTE S.A. | S.E. CARHUAQUERO - TRAFO4D TPB0011 | 2023-02-02 07:33 | Se produjo la desconexión del transformador TPB0011 de 220/138/22.9 kV y 100 MVA de la S.E. Carhuaquero en el lado 220 kV, por actuación de su protección de sobretensión, según lo informado por ELECTRO NORTE, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de las SS.EE. Carhuaquero, Cutervo y Nueva Jaén con un total de 25 MW aproximadamente. Así mismo, desconectaron la C.H. Las Pizarras con 19 MW y las CC.EE. Duna yHuambos con un total de 2 MW. | 11.98
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | S.E. CHIMBOTE 1 - TRAFO3D AT11-211 | 2023-02-02 14:32 | Se produjo la desconexión del autotransformador del AT11-211 de 220/138/138 kV y 120/120/36 MVA de la S.E. Chimbote 1 por falla en los circuitos secundarios durante el cierre de canaletas por actividad programada en el interruptor IN-4012, según lo informado por RED DE ENERGÍA DEL PERÚ, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Cambio Puente 13,8 kV con 0.32 MW. A las 17:04 h, se conectó el autotransformador. | 0.32
HIDRANDINA | S.E. TRUJILLO SUR - BARRA BARRA-60KV | 2023-02-02 18:42 | Se produjo la desconexión de la barra de 60 kV de la S.E. Trujillo Sur por falla monofásica en la fase "R", por rotura del cable de retenida en la estructura E-26 de la L-6695 (Trujillo Sur – Huaca del Sol), según lo informado por HIDRANDINA, titular de la subestación. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Huaca del Sol, Virú y Chao con un total de 26 MW. A las 18:42:17 h, desconectó el transformador TP-A005 de 138/60/10 kV de la S.E. Trujillo Sur por falla en la fase "R", interrumpiendo el suministro de la barra de 10 kV con una carga de 20.99 MW de dicha subestación. A las 18:51:19 h, se conectó el transformador TP-A005 y se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. A las 19:00 h se energizó la línea L-6695. | 46.99
ELECTRO PUNO | L. PUNO - POMATA - ILAVE - LINEA L-6027 | 2023-02-03 00:54 | Desconectó la línea L-6027 (Puno - Ilave - Pomata) de 60 kV por falla debido a descargas atmosféricas, según lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió la carga de las SS.EE. Ilave y Pomata con 2.8 MW. A las 01:13:03 h, se conectó la línea y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 2.8
HIDRANDINA | L. PARAMONGA N. - 09 DE OCTUBRE - LINEA L-6655 | 2023-02-03 05:48 | Se produjo la desconexión de la línea L-6655 (Paramonga Nueva - 9 de Octubre) de 66 kV por falla monofásica a tierra en la fase "T", debido a contacto de ave con la línea en la estructura E-165, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de las SS.EE. Huarmey y Puerto Antamina con un total de 5.1 MW. La línea quedó indisponible para su inspección. A las 06:06 h, se energizó la línea y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 5.05
MINERA ARUNTANI | L. PUNO - TUCARI - LINEA L-6007 | 2023-02-04 13:40 | Se produjo la desconexión de la línea L-6007 (Puno - Tucari) de 60 kV por falla monofásica en la fase "T" cuya causa no fue informada por MINERA ARUNTANI, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tucari. A las 13:53:28 h se conectó la línea L-6007 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 0.23
STATKRAFT S.A | L. MOROCOCHA - CARLOS FRANCISCO - LINEA L-6533 | 2023-02-04 20:07 | Se produjo la desconexión de la línea L-6533 (Morococha - Carlos Francisco) de 50 kV por falla monofásica a tierra en la fase "T", debido a descargas atmosféricas, según lo informado por STATKRAFT, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de las SS.EE. Nueva Morococha y Casapalca con un total de 9.05 MW. A las 20:08:55 h se conectó la línea y se procedió a restablecer las cargas interrumpidas. | 9.05

## 26.ANEXO III-2
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA |  | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ATN 1 S.A. | L. TINTAYA NUEVA - CONSTANCIA - LINEA L-2024 | 2023-02-05 01:40 | Se produjo la desconexión de la línea L-2024 (Tintaya Nueva - Constancia) de 220 kV por falla bifásica entre las fases "S" y "T" debido a fuertes nevadas en la zona según lo informado por ATN 1, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de 86 MW en la S.E. Constancia y el usuario Minera Antapaccay redujo 55.1 MW de su carga. A las 01:49 h, la línea L-2024 se declaró disponible; sin embargo, la maniobra de conexión tuvo resultado negativo. A las 03:05 h, se declaró disponible la línea y la maniobra de su conexión nuevamente con resultado negativo, como consecuencia la minera Antapaccay redujo 50 MW de su carga. |  | 55.1
TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | L. TINTAYA - TINTAYA NUEVA - LINEA L-1037 | 2023-02-05 05:38 | Se produjo la desconexión de la línea L-1037 (Tintaya - Tintaya Nueva) de 138 kV por falla monofásica en la fase "R" debido a condiciones climáticas adversas, según lo informado por TESUR, titular de la línea. La línea desconectó en la S.E. Tintaya y quedó energizada en la S.E. Tintaya Nueva. Como consecuencia, se reportó la desconexión del transformador T46 en la S.E. Tintaya con 0.015 MW. A las 05:43 h, la línea L-1037 se conectó en la S.E. Tintaya. A las 07:56 h se conectó el transformador T46. | 0.02
SINERSA | L. POECHOS - SULLANA - LINEA L-6668 | 2023-02-05 07:52 | Desconectó la línea de 60 kV L-668 (Sullana - Poechos) por falla bifásica entre las fases "S" y "T" cuya causa no fue informada por SINERSA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Poechos con una carga de 5.9 MW. A las 08:00 h, la línea quedó indisponible por mantenimiento programado. | 5.9
HIDRANDINA | L. TRUJILLO NORTE - MOTIL - LINEA L-1115 | 2023-02-05 12:33 | Desconectó la línea L-1115 (Trujillo Norte-Motil) de 138 kV por falla a tierra, debido a quema de caña bajo el vano T49-T50 de la línea, según lo informado por Hidrandina, titular de la central. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Motil con 2.43 MW. A las 13:30:15 h se energizó la línea L-1115 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 2.43
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. CAMPO ARMIÑO - POMACOCHA - LINEA L-2201 | 2023-02-05 13:55 | Desconectaron las líneas de 220 kV L-2201/L-2202 (Campo Armiño -Pomacocha) por falla monofásica en la fase "S" a 20.25 y 20.42 km desde la S.E. Pomacocha respectivamente, debido a descargas atmosféricas, según lo informado por Red de Energía del Perú, titular de las líneas. Como consecuencia, Minera Chinalco redujo su carga en 35 MW. A las 14:21:33 h y 14:26:15 h se pusieron en servicio las líneas L-2201 y L-2202, respectivamente. |  | 35
ISA PERU | L. CHIMBOTE 1 - CHIMBOTE 2 - LINEA L-1107 | 2023-02-07 15:37 | Desconectó la línea L-1107 (Chimbote 1 - Chimbote 2) de 138 kV por falla monofásica en la fase "S" a 3.3 km de la S.E Chimbote 1, cuya causa se encuentra en investigación, según lo informado por ISA PERÚ, titular de la línea. Como consecuencia, la empresa SIDER PERÚ redujo su carga en 5 MW. A las 15:41 h se recuperó la carga reducida. A las 18:56 h, se puso en servicio la línea L-1107. |  | 5
ELECTRONOROESTE S.A. | L. PIURA OESTE - TEXTIL PIURA - LINEA L-6651 | 2023-02-08 13:26 | Desconectaron las líneas L-6650 (Piura oeste - Piura Centro) de 60 kV con35 MW y la línea L-6651 (Piura Oeste - Textil Piura) de 60 kV con 38 MW, por falla monofásica en la fase "T" a 1 km de la S.E Piura Oeste, debido al impacto de calaminas con la red de media tensión del alimentador A1931 de la S.E Coscomba, lo cual generó acercamiento de estas redes con las líneas L-6650 y L-6651, según lo informado por ELECTRONOROESTE, titular de las líneas. Como consecuencia se interrumpió un total de 87.78 MW en las SS.EE. Piura Centro, Castilla y Coscomba, asimismo, Petroperu redujo 19 MW, Cemestos Piura redujo 7.7 MW y la planta de gas Pariñas redujo 2.2 MW. | 87.78 | 26.7
HIDRANDINA | L. CAJAMARCA - SAN MARCOS - LINEA L-6047 | 2023-02-08 16:08 | Se produjo la desconexión de la línea L-6047/L-6048 (Cajamarca - San Marcos - Aguas Calientes) de 60 kV en la S.E. Cajamarca, por falla monofásica en la fase "T" a 42.5 km de la S.E. Cajamarca, debido a causa que se encuentra en investigación por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. San Marcos 0.55MW, asimismo la C.H. Potrero operó en sistema aislado con las cargas de la SS.EE. Cajabamba y La Morena. A las 16:10:34 h se energizó la línea L-6047 en la S.E. Cajamarca y se inicia con la normalización del suministro en la S.E. San Marcos. A las 16:21:58 h, el sistema aislado colapsó interrumpiéndose 19.55 MW en las SS.EE. Cajabamba y Huamachuco. | 6.4
SINERSA | L. POECHOS - SULLANA - LINEA L-6668 | 2023-02-09 18:46 | Desconectó la línea de 60 kV L-6668 (Sullana - Poechos) por falla monofásica en la fase "R" cuya causa se encuentran en investigación según lo informado por SINERSA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Poechos con un total de 9.9 MW y desconectaron las CC.HH Poechos I y II con un total de 17.7 MW. A las 18:57 h, se conectó la línea y se procedió a recuperar los suministros interrumpidos. A las 19:03 h y 19:10 h las CC.HH Poechos I y II respectivamente, sincronizaron con el SEIN. | 9.9
ELECTRO PUNO | L. PUNO - POMATA - ILAVE - LINEA L-6027 | 2023-02-09 21:07 | Desconectó la línea L-6027 (Puno - Pomata) de 60 kV por falla debido a descargas atmosféricas, según lo informado por Electropuno, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Pomata con un total de 4 MW. A las 21:10 h se conectó la línea, con lo cual se procedió a normalizar los suministros interrumpidos. | 4
ELECTRO PUNO | L. PUNO - POMATA - ILAVE - LINEA L-6027 | 2023-02-11 21:58 | Desconectó la línea L-6027 (Puno- Pomata - Ilave) de 60 kV por falla debido adescargas atmosféricas en la zona, según lo informado por ELECTROPUNO propietario de la línea. Como consecuencia se interrumpió 3.05 MW en las subestaciones de Pomata e Ilave. A las 22:01:18 h entró en servicio la línea L-6027 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 3.05
HIDRANDINA | L. NEPEÑA - CASMA - LINEA L-1113 | 2023-02-12 11:05 | Desconectó la línea L-1113 (Nepeña-Casma) de 138 kV por falla monofásica en la fase "S" a 27.9 km de la S.E. Nepeña, cuya causa se encuentra en investigación por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Casma con una carga de 5.75 MW. A las 11:12:03 h, se conectó la línea y se inició la recuperación de suministros interrumpidos. | 5.75

## 27.ANEXO III-3
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ELECTRO DUNAS | L. MARCONA - NAZCA - LINEA L-6630 | 2023-02-12 15:05 | Desconectó la línea L-6630/2 (Nazca - Puquio) de 60 kV por falla bifásica entre las fases "R" y "S", debido a descargas atmosféricas, según lo informado por Electro Dunas, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro en las SS.EE. Puquio y Coracora con 5.4 MW. A las 15:07:19 h se conectó la línea. | 5.4
CONENHUA | L. TALTA - TAMBOMAYO - LINEA L-1048 | 2023-02-12 18:47 | Desconectó la línea L-1048 (Talta - Tambomayo) de 138 kV por falla bifásica atierra entre las fases "R y T" a 24.15 km de la S.E Talta, debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por Conenhua, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tambomayo con una carga de 7.1 MW. A las 18:52:06 h, la línea se puso en servicio y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 7.1
STATKRAFT S.A | S.E. GALLITO CIEGO - SSEE SSEE | 2023-02-14 07:32 | Desconectaron las líneas L-6042/L-6043/L-6044 (Tembladera - Chilete – Cajamarca) y L-6646/L-6656 en la S.E. Gallito Ciego, por probable pérdida de aislamiento en el seccionador de barra de la línea L-6646 (Gallito Ciego - Guadalupe) en la S.E Gallito Ciego 60 kV, según lo informado por STATKRAFT, titular de la S.E Gallito Ciego. Asimismo, se produjo la desconexión de los transformadores TR1 y TR2 de la C.H. Gallito Ciego cuando la central generaba un total de 17.89 MW. Como consecuencia, la S.E. Gallito Ciego de 60 kV quedó desenergizada y se interrumpió el suministro en las SS.EE. Tembladera, Chilete, Cajamarca y Celendín con un total de 20.03 MW. A las 07:48:49 h, se cierra el interruptor de acople en la S.E. Cajamarca para normalizar el suministro interrumpido. A las 07:49:14 se energiza la línea L-6049. A las 08:09:00 h se energiza la línea L-6044 (Cajamarca – Chilete – Gallito Ciego) y se inicia con la normalización del suministro interrumpido en la S.E. Chilete. | 20.03
MINERA VOLCAN | L. POMACOCHA - SAN ANTONIO - LINEA L-6546 | 2023-02-15 12:54 | Desconectaron las líneas L-6545 (Pomacocha - San Cristóbal) y L-6546 (Pomacocha - San Antonio) de 50 kV por pérdida de comunicación de la protección diferencial de línea (87L) correspondiente a la línea L-6545, según lo informado por MINERA VOLCAN, titular de las líneas. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. San Cristóbal, Andaychagua y San Antonio con un total de 31.1 MW. A las 13:03 h, se conectaron ambas líneas y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. | 31.1
COMPAÑIA TRANSMISORA SUR ANDINO S.A.C. | L. INGENIO - CAUDALOSA - LINEA L-6644 | 2023-02-16 07:47 | Desconectó la línea L-6644 (Ingenio – Caudalosa) de 60 kV por falla monofásica en la fase "T" a 30.13 km de la S.E Ingenio, debido a intensas nevadas con vientos huracanados en la zona de falla, según lo informado por Compañía Transmisora Sur Andino, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Ingenio y Caudalosa con un total de 6.8 MW. A las 07:57 h, se conectó la línea y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 6.8
ISA PERU | L. TINGO MARÍA - VIZCARRA - LINEA L-2252 | 2023-02-16 12:29 | Desconectó la línea L-2252 (Vizcarra – Tingo María) de 220 kV por falla bifásica entre las fases "R" y "T" a 97.2 km desde la S.E. Tingo María, debido a fuertes lluvias en la zona, según lo informado por ISA PERÚ, titular de la línea. Como consecuencia el usuario Libre Minera Antamina disminuyó su carga en total 11.2 MW. A las 12:36 h, se energizó la línea desde la SE Vizcarra con resultado negativo y se produjo la desconexión de la línea L-2278 (Paramonga Nueva – Conococha) de 220 kV en la S.E. Paramonga, asimismo, Minera Antamina disminuyó su carga en 8.6 MW al desconectar su molino SAG. A las 12:40 h, se conectó la L-2278. |  | 19.8
MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | S.E. TOROMOCHO - TRAFO TF-04 | 2023-02-16 13:47 | Desconectó el transformador TF-004 de la S.E. Toromocho, por falla en los terminales de cables de media tensión en 23 kV, según lo informado por Minera Chinalco, titular del equipo. Como consecuencia Minera Chinalco redujo su carga en 120 MW. A las 15:44 h, se coordinó recuperar toda la carga reducida. A las 15:44 h inició la recuperación de la carga reducida. |  | 120
HIDRANDINA | L. TRUJILLO NORTE - PORVENIR - LINEA L-1117 | 2023-02-16 17:11 | Desconectó la línea L-1117 (Trujillo Norte - Porvenir) de 138 kV por falla monofásica en la fase "T" a 11.6 km de la S.E. Trujillo Norte, debido a avería en el transformador de tensión de barra (fase "T") en la S.E. Porvenir 138 kV, según lo informado por Hidrandina, titular de línea. Como consecuencia, se interrumpió la carga de las subestaciones de Porvenir y Trujillo Sur con 22.5 MW. Así mismo, Cemento Pacasmayo redujo 8.2 MW y Cementos Piura 13 MW. A las 17:17 h se coordinó con Cemento Pacasmayo normalizar su carga. A las 17:22 h se coordinó con Cementos Piura normalizar su carga. | 22.5
TRANSMANTARO | L. COLCABAMBA - CERRO DEL AGUILA - LINEA L-2141 | 2023-02-16 19:46 | Desconectó la línea L-2141 (Colcabamba - Cerro del Aguila) de 220 kV por falla bifásica entre las fases "S" y "T" a 6.1 km de la C.H. Cerro del Aguila, originado por descargas eléctricas, según lo informado por Kallpa Generación, titular del tramo de línea. Como consecuencia, la Minera Cerro Verde redujo 26 MW de carga. A las 19:47 h se coordinó recuperar la carga interrumpida. A las 20:20 h se conectó la línea L-2141. |  | 26
ELECTRO PUNO | L. PUNO - POMATA - ILAVE - LINEA L-6027 | 2023-02-17 18:29 | Desconectó la línea L-6027 (Puno – Pomata) de 60 kV por falla debido a descargas atmosféricas, según lo informado por Electropuno, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Pomata e Ilave con 4.6 MW. A las 18:31:00 h, se conectó la línea | 4.6
CIA MINERA SANTA LUISA S A | L. VIZCARRA - HUALLANCA NUEVA - LINEA L-2262 | 2023-02-18 17:22 | Desconectó la línea L-2286 (Vizcarra - Antamina) de 220 kV por falla monofásica en la fase "T" a 42 km desde la S.E. Vizcarra, debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por Antamina titular de la línea. Asimismo, de manera simultánea se produjo la desconexión de la línea L-2262 (Vizcarra - Huallanca Nueva) de 220 kV, cuya causa no fue informada por Minera Santa Luisa, titular de la línea. Como consecuencia, Minera Antamina redujo 23.23 MW. Así mismo, se interrumpió la carga en la S.E. La Unión de 22.9 kV con 1.75 MW y desconectó la C.H. Marañón cuando generaba 13.11 MW. A las 17:36 h entraron en servicio las líneas L-2286 y L-2262 y se coordinó recuperar las cargas interrumpidas. A las 17:58 h la C.H Marañon sincronizó con el SEIN. | 1.75 | 23.23

## 28.ANEXO III-4
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ELECTROCENTRO | L. CONCEPCIÓN - XAUXA - LINEA L-6072 | 2023-02-19 12:30 | Desconectó la línea L-6072 (Concepción - Jauja) de 60 kV por falla cuya causa no ha sido informada por Electrocentro, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió 2.16 MW en la S.E. Jauja. A las 12:41:52 h entró en servicio la línea L-6072 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 2.16
ELECTRO DUNAS | L. NAZCA - PUQUIO - LINEA L-630/2 | 2023-02-20 12:28 | Se produjo desconexión de la línea L-630/2 (Nazca - Puquio) de 60 kV por falla monofásica en la fase "S" a 87.08 km de la S.E. Nasca, debido a descargas atmosféricas, según lo informado por Electro Dunas, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro en las SS.EE. Puquio y Coracora con 4.8 MW. A las 12:28:52 h se energizó la línea L-6630 y se normalizó el suministro eléctrico. | 4.8
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2023-02-20 14:01 | Se produjo la desconexión de la línea L-6024 (Azangaro - Putina) de 60 kV por falla debido a descargas atmosféricas, según lo informado por Electro Puno, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpieron los suministros de las subestaciones Huancané y Ananea con un total de 5.1 MW. A las 14:03:11 h, se conectó la línea y se procedió a recuperar los suministros interrumpidos. | 5.1
HIDRANDINA | L. NEPEÑA - CASMA - LINEA L-1113 | 2023-02-21 06:33 | Desconectó la línea L-1113 (Nepeña – Casma) de 138 kV por falla monofásica en la fase "S" a 26.2 km de Ñepeña, debido a bajo nivel de aislamiento en aisladores contaminados, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Casma (7.1 MW). A las 06:38 h, se conectó la L-1113 y se procedió normalizar su carga interrumpida | 7.1
HIDRANDINA | L. TRUJILLO NORTE - SANTIAGO DE CAO - LINEA L-1118 | 2023-02-21 12:35 | Desconectó la línea L-1118 (Trujillo Norte - Santiago de Cao) de 138 kV por falla bifásica en las fases "S y T", originado por acercamiento de camión de transporte de caña al conductor de la línea, según lo informado por Hidrandina, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las S.E. Santiago de Cao con un total de 18.4 MW. A las 12:43 h se energizó la línea L-1118 y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. | 18.4
COMPAÑIA TRANSMISORA SUR ANDINO S.A.C. | L. INGENIO - CAUDALOSA - LINEA L-6644 | 2023-02-21 15:19 | Desconectó la línea L-6644 (Ingenio – Caudalosa) de 66 kV por falla bifásica en las fases "R y S" a 48.678 km de la S.E Ingenio, debido a descargas atmosféricas en la zona de Caudalosa Grande, según lo informado por Compañía Transmisora Sur Andino, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Caudalosa e Ingenio en total 7.88 MW. A las 15:36 h, se conectó la línea y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 7.88
ATN S.A. | L. PARAGSHA II - CONOCOCHA - LINEA L-2264 | 2023-02-21 16:01 | Desconectó la línea L-2264 (Paragsha II - Conococha) de 220 kV por falla bifásica entre las fases "S" y"T", debido a fenómenos atmosféricos, según lo informado por ATN, titular de la línea. Como consecuencia, Minera Antamina redujo su carga en 19.14 MW. A las 16:05 h, se coordinó con el normalizar la carga de Minera Antamina. A las 16:09 h, se conectó la línea L-2264. |  | 19.14
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. CAMPO ARMIÑO - POMACOCHA - LINEA L-2201 | 2023-02-21 18:43 | Desconectaron las líneas L-2201 y L-2202 (Campo Armiño - Pomacocha) de 220 kV por falla bifásica entre las fases "S" y "T" a 189.8 km de la S.E. Pomacocha, debido a descargas atmosféricas, según lo informado por Red de Energía del Perú, titular de las líneas. Como consecuencia, los usuarios libres Minera Las Bambas y Minera Chinalco redujeron su carga en 63.11 MW y 30 MW respectivamente. A las 19:04 h y 19:06 h, se pusieron en servicio las líneas L-2201 y L-2202, respectivamente. |  | 93.11
ELECTRO DUNAS | L. NAZCA - PUQUIO - LINEA L-630/2 | 2023-02-22 14:00 | Desconectó la línea de 60 kV L-6630/2 (Nazca - Puquio) por falla monofásica en la fase "S" a 68.5 km desde la S.E. Nasca, debido a descargas atmosféricas, según lo informado por Electro Dunas, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Puquio y Cora Cora con un total de 5.1 MW. A las 14:01:17 h, se puso en servicio la línea y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 5.1
ELECTRO DUNAS | L. MARCONA - NAZCA - LINEA L-6630 | 2023-02-22 15:08 | Desconectó la línea de 60 kV L-6630/2 (Nazca - Puquio) por falla en la fase "S" a 74.5 km de la S.E. Nasca, debido a descargas atmosféricas, según lo informado por Electro Dunas, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió una carga de las subestaciones Nazca y Puquio de 3.15 MW. A las 15:08:55 h, se energizó la línea y procedió la recuperación de los suministros. | 3.15
ELECTRO DUNAS | L. MARCONA - NAZCA - LINEA L-6630 | 2023-02-22 16:19 | Desconectó la línea de 60 kV L-6630/2 (Nazca - Puquio) por falla monofásica en la fase "S" a 78.5 km desde la S.E. Nasca, debido a descargas atmosféricas, según lo informado por Electro Dunas, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Puquio y Cora Cora con un total de 3.69 MW. A las 16:20:48 h, se puso en servicio la línea y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 3.69
ELECTRO DUNAS | L. VILLACURI - HUARANGO - LINEA L-6507 | 2023-02-22 18:21 | Desconectaron las líneas L-6507 (Villacurí - Huarango) y L-6508 (Huarango - Tacama) de 60 kV por falla bifásica entre las fases "S" y "T" a 0.73 km de la S.E. Huarango, debido a causa que se encuentra en investigación,según lo informado por Electro Dunas, titular de las líneas. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Huarango con una carga de 7.01 MW. A las 18:53:24 h, se puso en servicio la línea L-6508 y se recuperó la carga de Huarango. La línea L-6507 quedó fuera de servicio para mantenimiento correctivo. A las 22:20 h, se energizó la línea L-6507 sin novedad. | 7.01
COELVISAC | L. INDEPENDENCIA - VILLACURÍ (COELVISAC) - LINEA L-6607 | 2023-02-22 18:22 | Desconectó la línea L-6607 (Independencia – Villacurí) de 60 kV por falla bifásica entre las fases "S" y "T", cuya causa no fue informada por COELVISAC, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió una carga de 1.2 MW. A las 18:52:56 h, se energizó la línea L-6607 sin novedad y se recuperó la carga interrumpida. | 1.2

## 29.ANEXO III-5
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ELECTRONOROESTE S.A. | L. PIURA OESTE - SULLANA - LINEA L-6698 | 2023-02-23 00:52 | Desconectó la línea L-6698 (Piura Oeste - Sullana) de 60 kV por falla monofásica en la fase "T" a 35.4 km de la S.E. Sullana, debido a bajo nivel de aislamiento en la fase "T" del seccionador de la bahía L6698 en SET Piura Oestes, según lo informado por Electronoroeste, titular de la línea. Como consecuencia, se produjo reducción de carga en el usuario libre Cementos Piura de 5.62 MW. A las 00:58 h, se coordinó con Cementos Piura recuperar toda su carga. La línea quedó fuera de servicio por trabajos correctivos. A la 01:15 h se conectó la línea L-6698. |  | 5.62
ELECTRO PUNO | L. PUNO - POMATA - ILAVE - LINEA L-6027 | 2023-02-23 02:03 | Desconectó la línea L-6027 (Puno - Pomata - Ilave) de 60 kV por falla debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por Electropuno, propietario de la línea. Como consecuencia se interrumpió 3.0 MW en las subestaciones de Pomata e Ilave. A las 02:04:25 h entró en servicio la línea L-6027 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 3
ELECTRO PUNO | L. PUNO - POMATA - ILAVE - LINEA L-6027 | 2023-02-23 02:49 | Desconectó la línea L-6027 (Puno - Pomata - Ilave) de 60 kV por falla debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por Electropuno, propietario de la línea. Como consecuencia se interrumpió 3 MW en las subestaciones de Pomata e Ilave. La línea quedó fuera de servicio para su inspección. A las 02:51:10 h se conectó la línea L-6027 y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. | 3
ELECTRO PUNO | L. PUNO - POMATA - ILAVE - LINEA L-6027 | 2023-02-23 02:57 | Desconectó la línea L-6027 (Puno - Pomata - Ilave) de 60 kV por falla debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por Electropuno, propietario de la línea. Como consecuencia se interrumpió 2.09 MW en las subestaciones de Pomata e Ilave. A las 03:16 h se conectó la línea L-6027 y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. | 2.9
ELECTRONOROESTE S.A. | L. PIURA OESTE - SULLANA - LINEA L-6698 | 2023-02-23 03:17 | Desconectó la línea L-6698 (Piura Oeste - Sullana) de 60 kV por falla monofásica en la fase "T" a 32.1¿km de la S.E. Sullana, debido a bajo nivel de aislamiento en la fase "T" del seccionador de línea de la bahía L6698 en SET Piura Oeste, según lo informado por Electronoroeste, titular de la línea. Como consecuencia, se produjo reducción de carga en el usuario libre Cementos Piura de 4.45 MW. A las 03:26 h, se coordinó con Cementos Piura recuperar toda su carga. A las 05:44 h se conectó la línea L-6698. |  | 4.45
ELECTRO PUNO | L. PUNO - POMATA - ILAVE - LINEA L-6027 | 2023-02-23 03:24 | Desconectó la línea L-6027 (Puno - Pomata - Ilave) de 60 kV por falla debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por Electropuno, propietario de la línea. Como consecuencia se interrumpió 2.08 MW en las subestaciones de Pomata e Ilave. La línea quedó fuera de servicio para su inspección. A las 03:28:10 h se conectó la línea L-6027 y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. | 2.38
ELECTRONOROESTE S.A. | L. PIURA OESTE - SULLANA - LINEA L-6698 | 2023-02-23 06:11 | Desconectó la línea L-6698 (Piura Oeste - Sullana) de 60 kV por falla monofásica en la fase "T" a 32.3 km de la S.E. Sullana, debido a bajo nivel de aislamiento en la fase "T" de la bahía de línea L-6698 en la S.E Piura Oeste, según lo informado por Electronoroeste, titular de la línea. Como consecuencia, se produjo reducción de carga en el usuario libre Cementos Piura de 0.4 MW. A las 06:22 h, se coordinó con Cementos Piura recuperar toda su carga. A las 08:22 h se conectó la línea L-6698. | 0.4
MINERA ARUNTANI | L. PUNO - TUCARI - LINEA L-6007 | 2023-02-23 06:18 | Desconectó la línea L-6007 (Puno - Tucari) de 60 kV por falla a 20 km de la S.E. Puno debido a fuerte nevada en la zona, según lo informado por Minera Aruntani, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió 0.162 MW en la subestación Tucari. A las 07:09 h se conectó la línea L-6007 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 0.16
ELECTRONOROESTE S.A. | L. EL ARENAL - LA HUACA - LINEA L-6662-B | 2023-02-23 07:57 | Desconectó la línea L-6662B (La Huaca – El Arenal) de 60 kV en la S.E. La Huaca, por falla debido a intensas lluvias en Sullana y Piura. Debido a que la línea L-6698 (Piura Oeste – Sullana) de 60 kV estaba fuera por falla desde las 06:11 h, se produjo la interrupción total de los suministros en las SS.EE. Sullana y Poechos con untotal 35.5 MW y la desconexión de las CCHH Poechos I y II con 4.74 MW y 6.32 MW respectivamente. | 35.5
ELECTRO SUR ESTE | L. SAN GABÁN II - MAZUCO - LINEA L-1014 | 2023-02-23 12:32 | Desconectó la línea L-1014 (San Gabán - Mazuco) de 138 kV por falla monofásica en fase "S" a 15 km desde la S.E. San Gabán II, debido a contacto de árbol con la línea, según lo informado por ELECTRO SUR ESTE, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Mazuco y Puerto Maldonado con un total de 18.92 MW aproximadamente; así mismo desconectó la C.H. El Ángel III con 20 MW, por actuación de su esquema especial de protección. A las 12:48 h, se declaró disponible la línea L-1014. A las 12:49:55 h, se realizó un intento fallido de energización de la línea L-1014, ya que a las 12:50:13 h, desconectó nuevamente por falla monofásica en la fase "T" y quedó indisponible. A las 12:50 h, se coordinó arranque de la CTRF Puerto Maldonado para su operación en sistema aislado. | 18.92
CONENHUA | L. ARES - HUANCARAMA - LINEA L-6017 | 2023-02-23 14:02 | Desconectó la línea de 60 kV L-6017 (Ares - Huancarama) por falla bifásica entre las fases "S" y "T" a 12.43 km de la S.E. Ares, debido a descargas atmosféricas, según lo informado por Conenhua, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Huancarama , Chipmo y Cotahuasi con una carga de 7.30 MW. A las 14:09:40 h, se puso en servicio la línea y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 7.69
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | 2023-02-23 17:28 | Desconectó la línea L-6021 (Azángaro – Antauta) de 60 kV por falla monofásica en la fase "T" debido a descarga atmosférica en la zona, según lo informado por Electropuno,titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Antauta con 1.2 MW. A las 17:29 h, se conectó la línea y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 1.2

## 30.ANEXO III-6
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
CONENHUA | L. ARES - HUANCARAMA - LINEA L-6017 | 2023-02-25 14:13 | Desconectó la línea de 60 kV L-6017 (Ares - Huancarama) por falla trifásica a 5.73 km de la S.E. Ares, ocasionada por descargas atmosféricas, según lo informado por Conenhua, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Huancarama y Chipmo con un total de 7.65 MW. A las 14:22:13 h se puso en servicio la línea y se inició la recuperación de los suministros interrumpidos. | 7.65
HIDRANDINA | L. HUALLANCA - LA PAMPA - LINEA L-6682 | 2023-02-26 14:15 | Desconectó la línea de 60 kV L-6682 (Huallanca - La Pampa) con 16.8 MW por falla bifásica entre las fases S y T, a 5.7 km de la S.E Huallanca, debido a descargas atmosféricas, según lo informado por Hidrandina, titular de la línea. Como consecuencia, salió de servicio la SE. La Pampa y Pallasca con una carga de 0,15 MW y 0,37 MW respectivamente y salió de servicio la C.H. Manta con 19.86 MW. A las 14:30 h, HID energizó la línea y recuperó los suministros interrumpidos. A las 15:24 h y 15:26 h, sincronizaron los generadores G1 y G2 de la C.H. Manta. | 0.49
ELECTRO SUR ESTE | L. SAN GABÁN II - MAZUCO - LINEA L-1014 | 2023-02-27 03:06 | Desconectó la línea L-1014 (San Gabán – Mazuko) de 138 kV por falla trifásica a 64.55 km de la S.E. San Gaban, debido a descargas atmosféricas, según lo informador por ELSE, titular de la línea. Como consecuencia desconectó las CC.HH. Angel I, II y III con 61.2 MW y se interrumpieron las subestaciones Mazuko y Puerto Maldonado con una carga total de 11.98 MW. A las 03:21 h y 03:23 h, se energizó la línea L-1014 y la L-1015 (Mazuko – Puerto Maldonado) de 138 kV y se inició las maniobras para normalizar el suministro interrumpido. | 11.98
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA - CT CENTRAL | 2023-02-27 14:36 | Se produjo la desconexión de la C.T. Kallpa con 549.074 MW por falla cuya causa no ha sido informada por KALLPA GENERACIÓN, titular de la central. La C.T. Kallpa se encontraba operando en ciclo combinado en modo 2x1 (TG2+TG3+TV). Como consecuencia la frecuencia disminuyó de 59.991 a 59.197 Hz y se activó el ERACMF en el SEIN. A las 14:53 h, se coordinó recuperar los suministros interrumpidos de usuarios regulados. A las 15:07 h, se coordinó recuperar carga de los usuarios libres. A las 18:47 h, el CC-KLP declaró disponible a los generadores TG2, TG3 y la TV de la C.T. Kallpa. A las 19:00 h, se coordinó el arranque al ciclo combinado de la C.T. Kallpa en modo 2x1 (TG2+TG3+TV). A las 20:11 h, sincronizó el generador TG2 de la C.T. Kallpa. A las 23:09 h, sincronizó el generador TV de la C.T. Kallpa y quedó en etapa de estabilización para acoplar con el generador TG3. | 400
ELECTROCENTRO | L. COBRIZA I - PAMPAS - LINEA L-6066 | 2023-02-27 18:27 | Desconectó la línea L-6066 (Cobriza 1 - Pampas) de 69 kV por falla monofásica a tierra en la fase "R", debido a descargas atmosféricas, según lo informado por Electrocentro, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió la carga de la S.E. Pampas con 1.6 MW. A las 18:46 h se conectó la línea L-6066 y se procedió a restablecer la carga interrumpida. | 1.6
HIDRANDINA | S.E. CHIMBOTE NORTE - TRAFO3D TP-A058 | 2023-02-28 09:04 | Se produjo la desconexión del transformador TP-A058 de la S.E. Chimbote Norte por actuación de su protección dieferencial (87T), cuya causa se encuentra en investigación, según lo informado por HIDRANDINA, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Chimbote Norte con un total de 14 MW. A las 09:06:05 h, se conectó el transformador y se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. | 14

## Contraportada
  Director Ejecutivo
  Ing. Leonardo Dejo Prado
  Revisado y Aprobado por:
  Sub Director de Gestión de la Información
  Ing. Jorge Izquierdo Ríos
  Elaborado por:
  Especialista Jr. de Gestión de la Información
  Ing. Ricardo Varas Barrios
  Contactos:
  COES
  Sub Dirección de Gestión de Información
  Av. Los Conquistadores Nro 1144, piso 2
  San Isidro - Lima
  Perú
  +51 (1) 611 - 8585
  Anexo: 655
  sgi@coes.org.pe
  Atención al Cliente:
  +51 (1)611-8585 Anexo 620
  Suscripciones: http://www.coes.org.pe/Portal/publicaciones/suscripcion/index
  Este documento puede ser descargado desde:
  http://www.coes.org.pe/Portal/PostOperacion/Informes/EvaluacionMensual
  Puede visitar nuestros Indicadores BI, con data histórica del SEIN en:
  https://www.coes.org.pe/Portal/portalinformacion/VisorPowerBI