## Portada
Lima, 14 de agosto de 2023
dirección EJECUTIVA
SUB DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
INFSGI-MES-07-2023
Versión:01
INFORME MENSUAL DE OPERACIÓN
julio 2023

## Índice
CONTENIDO
Página N°
1. RESUMEN
| 1.1. Producción de energía eléctrica en julio de 2023 en comparación al mismo mes del año anterior | 1
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2023
| 2.1. Inicio de Operación Comercial en el SEIN | 2
| 2.2. Potencia Instalada en el SEIN | 2
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN
| 3.1. Producción por tipo de Generación | 3
| 3.2. Producción por tipo de Recurso Energético | 4
| 3.3. Producción por Recursos Energéticos Renovables | 5
| 3.4. Factor de planta de las centrales RER | 6
| 3.5. Participación de la producción por empresas Integrantes | 7
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN
| 4.1 Máxima Potencia Coincidente Por tipo de generación | 8
| 4.2. Participación por Empresas Integrantes en la máxima potencia coincidente | 9
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
| 5.1. Volumen útil de los embalses y lagunas | 10
| 5.2. Evolución de volúmenes de embalses y lagunas | 10
| 5.3. Promedio mensual de los caudales | 12
| 5.4. Evolución de los caudales | 12
6. COSTOS MARGINALES PROMEDIO MENSUAL DEL SEIN
| 6.1. Costos Marginales Promedio Mensual del SEIN | 14
| 6.2. Ubicación geográfica de las principales barras en el SEIN. | 15
7. HORAS DE CONGESTIÓN EN LAS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
| 7.1. Horas de congestión por Área Operativa | 16
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON DISMINUCIÓN O INTERRUPCIÓN DE SUMINISTROS
| 8.1. Fallas por tipo de equipo y causa según clasificación CIER | 17
ANEXOS
I. PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN |  | 18
II. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL |  | 21
III. LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS |  | 25

## 1. Resumen
INFORME DE LA OPERACIÓN MENSUAL
JULIO 2023
[7 empty] | mes: | julio
[7 empty] | año: | 2023
1. RESUMEN | [7 empty] | 2023-07-01
31
1.1. Producción de energía eléctrica en julio 2023 en comparación al mismo mes del año anterior
- | El total de la producción de energía eléctrica de la empresas generadoras integrantes del COES en el mes de julio 2023 fue de 4 805,62 GWh, lo que representa un incremento de 108,57 GWh (2,31%) en comparación con el año 2022.
- | La producción de electricidad con centrales hidroeléctricas durante el mes de julio 2023 fue de 1 675,42 GWh (15,32% menor al registrado durante julio del año 2022).
- | La producción de electricidad con centrales termoeléctricas durante el mes de julio 2023 fue de 2 872,89 GWh, 15,52% mayor al registrado durante julio del año 2022. La participación del gas natural de Camisea fue de 49,52%, mientras que las del gas que proviene de los yacimientos de Aguaytía y Malacas fue del 2,29%, la producción con diesel, residual, carbón, biogás y bagazo tuvieron una intervención del 7,20%, 0,09%, 0,00%, 0,12%, 0,56% respectivamente.
- | La producción de energía eléctrica con centrales eólicas fue de 188,25 GWh y con centrales solares fue de 69,06 GWh, los cuales tuvieron una participación de 3,92% y 1,44% respectivamente.
|  | JULIO 2023 |  | JULIO 2022
RECURSO
[5 empty] | Hidro | 1675.4177 | 1978.5845
[5 empty] | Gas Natural | 2489.8787 | 2438.2194
[5 empty] | Carbón | 0 | 11.7454
[5 empty] | Diesel2/Residual500 | 350.0453 | 2.0985
[5 empty] | Bagazo / Biogás | 32.9691 | 34.832
[5 empty] | Eólico | 188.2477 | 172.6201
[5 empty] | Solar | 69.0593 | 58.9453
| Total = 4 805,62 GWh |  | Total = 4 697,05 GWh
Gráfico 1: Comparación de producción mensual de electricidad en julio por tipo de recurso energético.

## 2. Oferta de generación
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2023
2.1. INICIO DE OPERACIÓN COMERCIAL EN EL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión (kV) | Potencia Instalada (MW) | Potencia Efectiva (MW) | Fecha de Ingreso
SDF | Termoeléctrica | Vapor | TV | C.T. Oquendo | TV | 10.5 | 5.4 | 5.4 | 16.02.2023
ENGIE | Eólica | Viento | AEROGENERADOR | C.E. Punta Lomitas | C.E. Punta Lomitas | 33 | 260 | 260 | 16.06.2023
SDF | Termoeléctrica | Gas Natural | TG1 | C.T. Oquendo | TG1 | 13.11 | 33 | 27.955 | 28.06.2023
Total | [6 empty] | 5.4 | 5.4
2.2. CONCLUSIÓN DE OPERACIÓN COMERCIAL EN EL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión (kV) | Potencia Instalada (MW) | Potencia Efectiva (MW) | Fecha de Retiro
SDF | Termoeléctrica | Gas Natural | TG1 | C.T. Oquendo | TG1 | 10.5 | 33 | 27.9552 | 24.03.2023
EGESUR | Hidroeléctrica | Hidro | Hidro | C.H. Aricota 2 | G1 | 13 | 11.9 | 11.9 | 24.05.2023
ENGIE | Hidroeléctrica | Hidro | Hidro | C.H. Quitaracsa | G1; G2 | 33 | 115 | 117.78 | 15.06.2023
Total | [6 empty] | 159.9 | 157.6352
2.3. POTENCIA INSTALADA EN EL SEIN
| POTENCIA INSTALADA (MW) |  | JULIO 2023 | JULIO 2022 | VARIACIÓN (%)
| HIDROELÉCTRICA |  | 5134.2882 | 5260.9382 | -2.407%
| TERMOELÉCTRICA |  | 7528.9945 | 7605.0945 | -1.001%
| EÓLICA |  | 672.2 | 412.2 | 63.08%
| SOLAR |  | 282.275 | 282.275 | 0%
| TOTAL |  | 13617.7577 | 13560.5077 | 0.4222%
Cuadro N° 2: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de julio 2022 y julio 2023
Gráfico N° 3: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de julio 2022 y julio 2023

## 3. Tipo Generación
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN (GWh)
3.1. PRODUCCIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN (GWh)
Por tipo de Generación | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a julio
| 2023-05-04 | 2023-06-03 | 2023-07-01 | 2022-07-01 | Var (%) | 2023 | 2022 | Var (%) 2023/2022 | 2021 | Var (%) 2022/2021
Hidroeléctrica | 2437.8056 | 1747.2766 | 1675.4177 | 1978.5845 | -15.32% | 17322.6244 | 18865.3004 | -8.177% | 19313.8456 | -2.322%
Termoeléctrica | 2174.2171 | 2766.7947 | 2872.8931 | 2486.8953 | 15.52% | 14888.1164 | 11591.3167 | 28.44% | 10350.3563 | 11.99%
Eólica | 224.235 | 197.8933 | 188.2477 | 172.6201 | 9.053% | 1176.0843 | 1095.8716 | 7.32% | 1011.0538 | 8.389%
Solar | 57.9585 | 60.7518 | 69.0593 | 58.9453 | 17.16% | 437.6765 | 438.7772 | -0.2508% | 432.8414 | 1.371%
Total | 4894.2162 | 4772.7164 | 4805.6178 | 4697.0451 | 2.312% | 33824.5016 | 31991.2658 | 5.73% | 31108.097 | 2.839%
Importación | 1.4374 | 0 | 8.1429 | 4.8731 | 67.1% | 10.2396 | 29.7298 | -65.56% | 30.9785 | -4.031%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.25442 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | -1.4374 | 0 | -8.1429 | -4.8731 |  | -9.9851 | -29.7298 |  | -30.9785
Cuadro N° 3: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de generación en el SEIN.
Gráfico N° 4: Comparación de la producción de energía eléctrica por tipo de generación acumulada a julio.

## 4. Tipo Recurso
3.2. PRODUCCIÓN POR TIPO DE RECURSO ENERGÉTICO (GWh)
Por tipo de Recurso Energético | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a julio
| 2023-05-04 | 2023-06-03 | 2023-07-01 | 2022-07-01 | Var (%) | 2023 | 2022 | Var (%) 2023/2022 | 2021 | Var (%) 2022/2021
Agua | 2437.8056 | 1747.2766 | 1675.4177 | 1978.5845 | -15.32% | 17322.6244 | 18865.3004 | -8.177% | 19313.8456 | -2.322%
G.N. de Camisea | 2034.7268 | 2526.3709 | 2379.6436 | 2334.0893 | 1.952% | 13624.5116 | 10910.1282 | 24.88% | 9637.7148 | 13.2%
G.N. de Malacas | 62.8472 | 61.7922 | 65.1626 | 61.9347 | 5.212% | 419.6442 | 348.7338 | 20.33% | 401.2683 | -13.09%
G.N. de Aguaytía | 33.3227 | 60.7822 | 45.0725 | 42.1953 |  | 194.6465 | 117.7054 | 65.37% | 89.9496 | 30.86%
Carbón | 0 | 0 | 0 | 11.7454 | -100% | 0 | 17.8293 | -100% | 13.0241 | 36.9%
Residual 500 | 2.1609 | 0 | 4.1226 | 0.89028 | 363.1% | 8.2813 | 7.0801 | 16.97% | 4.2981 | 64.73%
Residual 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Diesel 2 | 20.8885 | 85.9428 | 345.9227 | 1.2082 | 28531% | 474.0775 | 15.3917 | 2980% | 11.1535 | 38%
Bagazo | 14.5155 | 24.9297 | 27.0412 | 28.2684 | -4.341% | 127.7661 | 131.2979 | -2.69% | 145.6106 | -9.829%
Biogás | 5.7554 | 6.9768 | 5.928 | 6.5636 | -9.685% | 39.1893 | 43.1504 | -9.18% | 47.3372 | -8.845%
Solar | 57.9585 | 60.7518 | 69.0593 | 58.9453 | 17.16% | 437.6765 | 438.7772 | -0.2508% | 432.8414 | 1.371%
Eólico | 224.235 | 197.8933 | 188.2477 | 172.6201 | 9.053% | 1176.0843 | 1095.8716 | 7.32% | 1011.0538 | 8.389%
Total | 4894.2162 | 4772.7164 | 4805.6178 | 4697.0451 | 2.312% | 33824.5016 | 31991.2658 | 5.73% | 31108.097 | 2.839%
Importación | 1.4374 | 0 | 8.1429 | 4.8731 | 67.1% | 10.2396 | 29.7298 | -65.56% | 30.9785 | -4.031%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.25442 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | -1.4374 | 0 | -8.1429 | -4.8731 |  | -9.9851 | -29.7298 |  | -30.9785
Cuadro N° 4: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético en el SEIN.
Nota: La generación de energia de la TV de C.T. Oquendo producto del vapor de agua sumistrado por Sudamericana de Fibras S.A. es considerada en el recurso de Gas Natural de Camisea
Gráfico N° 5: Comparación de la producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético acumulado a julio.

## 5. RER
3.3. PRODUCCIÓN POR RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES (GWh)
Recursos Energéticos Renovables (RER) (*) | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a julio
| 2023-05-04 | 2023-06-03 | 2023-07-01 | 2022-07-01 | Var (%) | 2023 | 2022 | Var (%) 2023/2022 | 2021 | Var (%) 2022/2021
Agua | 201.7021 | 143.5533 | 106.2717 | 112.1808 | -5.268% | 1369.5443 | 1373.0084 | -0.2523% | 1490.1806 | -7.863%
Eólica | 224.235 | 197.8933 | 188.2477 | 172.6201 | 9.053% | 1176.0843 | 1095.8716 | 7.32% | 1011.0538 | 8.389%
Solar | 57.9585 | 60.7518 | 69.0593 | 58.9453 | 17.16% | 437.6765 | 438.7772 | -0.2508% | 432.8414 | 1.371%
Bagazo | 14.5155 | 24.9297 | 27.0412 | 28.2684 | -4.341% | 127.7661 | 131.2979 | -2.69% | 145.6106 | -9.829%
Biogás | 5.7554 | 6.9768 | 5.928 | 6.5636 | -9.685% | 39.1893 | 43.1504 | -9.18% | 47.3372 | -8.845%
Total RER | 504.1666 | 434.1049 | 396.5478 | 378.5782 | 4.747% | 3150.2605 | 3082.1054 | 2.211% | 3127.0235 | -1.436%
Participación en el SEIN (%) | 10.3% | 9.096% | 8.252% | 8.06% |  | 9.314% | 9.634% |  | 10.05%
Cuadro N° 5: Producción de energía eléctrica (GWh) con recursos energético renovables en el SEIN.
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables (biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz), e hidroléctricas cuya capacidad instalada no sobrepase los 20 MW, según D.L. N° 1002. Son consideradas las centrales RER adjudicadas por susbasta además de las centrales no adjudicadas de bagazo C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava, así como las centrales C.S. Yarucaya y C.E PUnta Lomitas
Gráfico N° 6: Comparación de la producción de energía eléctrica acumulada (GWh) con recursos energéticos renovables en julio.
|  | PRODUCCIÓN TOTAL SEIN : |  |  | 4805.6178 | GWh |  |  |  |  | 4409.0678
|  | PRODUCCIÓN TOTAL RER : |  |  | 396.55 | GWh
Gráfico N° 7: Participación de las RER en la Matriz de Generación del SEIN en julio 2023.

## 6. FP RER
3.4. FACTOR DE PLANTA DE LAS CENTRALES RER DEL SEIN
|  | CENTRAL | RECURSO
[5 empty] | Producción (GWh) | Factor de planta |  |  | 2023 | 2022
|  | C.H. RENOVANDES H1 | AGUA | 20.862 | 14.6241 | 0.94219 | HIDROELÉCTRICAS | C.H. RENOVANDES H1 | 0.93907 | 0.88837
|  | C.H. YARUCAYA | AGUA | 18.148 | 10.1164 | 0.74925 |  | C.H. YARUCAYA | 0.90517 | 0.77859
|  | C.H. CHANCAY | AGUA | 20.296 | 9.6337 | 0.63798 |  | C.H. CHANCAY | 0.88788 | 0.97327
|  | C.H. CARHUAC | AGUA | 20.366 | 7.9616 | 0.52544 |  | C.H. RONCADOR | 0.88404 | 0.46532
|  | C.H. RUCUY | AGUA | 20.27 | 7.4611 | 0.49474 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 0.82614 | 0.7013
|  | C.H. POECHOS II | AGUA | 9.566 | 5.5289 | 0.77685 |  | C.H. RUCUY | 0.81576 | 0.86981
|  | C.H. LA JOYA | AGUA | 9.0799 | 4.0387 | 0.59785 |  | C.H. IMPERIAL | 0.81029 | 0.59642
|  | C.H. ÁNGEL III | AGUA | 20.0841 | 3.8006 | 0.25435 |  | C.H. LAS PIZARRAS | 0.783 | 0.80419
|  | C.H. CANCHAYLLO | AGUA | 5.189 | 3.787 | 0.98093 |  | C.H. YANAPAMPA | 0.78079 | 0.60063
|  | C.H. ÁNGEL II | AGUA | 19.9872 | 3.6851 | 0.24781 |  | C.H. CANCHAYLLO | 0.76629 | 0.55379
|  | C.H. MANTA I | AGUA | 20.7634 | 3.6221 | 0.23447 |  | C.H. POTRERO | 0.76388 | 0.85865
|  | C.H. LAS PIZARRAS | AGUA | 19.1995 | 3.614 | 0.253 |  | C.H. 8 DE AGOSTO | 0.74597 | 0.88258
|  | C.H. 8 DE AGOSTO | AGUA | 20.58 | 3.2762 | 0.21397 |  | C.H. RUNATULLO III | 0.73546 | 0.82279
|  | C.H. RUNATULLO III | AGUA | 19.966 | 3.206 | 0.21582 |  | C.H. ÁNGEL II | 0.70781 | 0.76787
|  | C.H. IMPERIAL | AGUA | 3.973 | 2.558 | 0.86538 |  | C.H. SANTA CRUZ II | 0.69849 | 0.6339
|  | C.H. ÁNGEL I | AGUA | 20.0509 | 2.5227 | 0.16911 |  | C.H. ÁNGEL III | 0.68918 | 0.73448
|  | C.H. RUNATULLO II | AGUA | 19.967 | 2.2235 | 0.14967 |  | C.H. HER 1 | 0.68571 | 0.45274
|  | C.H. POTRERO | AGUA | 20.202 | 2.1957 | 0.14609 |  | C.H. CAÑA BRAVA | 0.67863 | 0.65447
|  | C.H. SANTA CRUZ II | AGUA | 6.502 | 1.9896 | 0.41129 |  | C.H. POECHOS II | 0.67152 | 0.6784
|  | C.H. YANAPAMPA | AGUA | 3.9162 | 1.7988 | 0.61738 |  | C.H. EL CARMEN | 0.66182 | 0.65841
|  | C.H. SANTA CRUZ I | AGUA | 6.636 | 1.6539 | 0.33499 |  | C.H. HUASAHUASI II | 0.63484 | 0.69482
|  | C.H. EL CARMEN | AGUA | 8.58 | 1.5404 | 0.24131 |  | C.H. RUNATULLO II | 0.62707 | 0.71955
|  | C.H. RONCADOR | AGUA | 3.3108 | 1.4547 | 0.59058 |  | C.H. HUASAHUASI I | 0.60745 | 0.6747
|  | C.H. HUASAHUASI II | AGUA | 9.9643 | 1.3197 | 0.17802 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 0.59815 | 0.61533
|  | C.H. HUASAHUASI I | AGUA | 9.85 | 1.0567 | 0.1442 |  | C.H. CARHUAC | 0.59015 | 0.71886
|  | C.H. CAÑA BRAVA | AGUA | 5.67 | 0.76483 | 0.18131 |  | C.H. ÁNGEL I | 0.57087 | 0.7253
|  | C.H. HER 1 | AGUA | 0.67864 | 0.35828 | 0.70958 |  | C.H. LA JOYA | 0.5617 | 0.66751
|  | C.H. PURMACANA | AGUA | 1.769 | 0.34194 | 0.2598 |  | C.H. MANTA I | 0.47116 | 0.70616
|  | C.H. CARHUAQUERO IV | AGUA | 9.983 | 0.13735 | 0.018492 |  | C.H. PURMACANA | 0.32548 | 0.1267
|  | C.E. WAYRA I | EÓLICA | 132.3 | 41.1401 | 0.41796 | EÓLICAS | C.E. DUNA | 0.49672 | 0.39804
|  | C.E. TRES HERMANAS | EÓLICA | 97.15 | 31.3221 | 0.43335 |  | C.E. MARCONA | 0.48642 | 0.47235
|  | C.E. CUPISNIQUE | EÓLICA | 83.15 | 18.6201 | 0.30099 |  | C.E. TRES HERMANAS | 0.47592 | 0.61677
|  | C.E. TALARA | EÓLICA | 30.86 | 12.786 | 0.55688 |  | C.E. HUAMBOS | 0.40764 | 0.29669
|  | C.E. MARCONA | EÓLICA | 32 | 10.3311 | 0.43394 |  | C.E. WAYRA I | 0.35636 | 0.65135
|  | C.E. DUNA | EÓLICA | 18.37 | 9.9919 | 0.73108 |  | C.E. TALARA | 0.33127 | 0.46211
|  | C.E. HUAMBOS | EÓLICA | 18.37 | 8.3628 | 0.61189 |  | C.E. CUPISNIQUE | 0.32217 | 0.52047
|  | C.S. RUBI | SOLAR | 144.48 | 33.3077 | 0.30986 | SOLARES | C.S. MOQUEGUA FV | 0.31663 | 0.25986
Gráfico N° 8: Producción de energía eléctrica (GWh) y factor de planta de las centrales con recursos energético renovables por tipo de generación en julio 2023. Nota: Son consideradas las centrales adjudicadas por subasta RER y cuenten con operación comercial |  | C.S. INTIPAMPA | SOLAR | 44.54 | 8.214 | 0.24787 |  | C.S. RUBI | 0.3123 | 0.32601
|  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | SOLAR | 20 | 4.2201 | 0.28361 |  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0.30976 | 0.30938
| Factor de planta de las centrales RER Acumulado al 31 de julio | C.S. MAJES SOLAR | SOLAR | 20 | 3.7471 | 0.25182 |  | C.S. TACNA SOLAR | 0.29857 | 0.3008
|  | C.S. REPARTICION | SOLAR | 20 | 3.7263 | 0.25042 |  | C.S. MAJES SOLAR | 0.24934 | 0.25513
|  | C.S. MOQUEGUA FV | SOLAR | 16 | 3.5158 | 0.29535 |  | C.S. REPARTICION | 0.2434 | 0.2412
|  | C.S. TACNA SOLAR | SOLAR | 20 | 3.4423 | 0.23134 |  | C.S. INTIPAMPA | 0.24277 | 0.32086
|  | C.T. PARAMONGA | BIOCOMBUSTIBLE | 12.741 | 10.1804 | 1.074 | TERMOELÉCTRICAS | C.T. PARAMONGA | 0.87764 | 0.78658
|  | C.T. HUAYCOLORO | BIOCOMBUSTIBLE | 4.2625 | 2.0377 | 0.64254 |  | C.T. DOÑA CATALINA | 0.73385 | 0.6765
|  | C.T. DOÑA CATALINA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.4 | 1.5869 | 0.88874 |  | C.T. CALLAO | 0.72748 | 0.66511
|  | C.T. CALLAO | BIOCOMBUSTIBLE | 2.4 | 1.4387 | 0.80575 |  | C.T. HUAYCOLORO | 0.72231 | 0.76367
|  | C.T. LA GRINGA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.9537 | 0.8646 | 0.39344 |  | C.T. LA GRINGA | 0.37792 | 0.70506
Gráfico N° 9: factor de planta de las centrales con recursos energético renovables en el SEIN en julio. Nota: Son consideradas las centrales adjudicadas por subasta RER y cuenten con operación comercial

## 7. Generacion empresa
3.5. PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN (GWh) POR EMPRESAS INTEGRANTES
Empresa Integrante (GWh) | julio |  |  |  | Variación 2023/2022 (GWh) |  | 2023 | 2022
| 2023 | 2022 | Var (%) |  |  | SAN JACINTO | 0.026413 | 5.0808
KALLPA | 956.1199 | 901.8833 | 6.014% |  |  | COLCA SOLAR | 0.2009 | 0.25422
ENGIE | 799.1452 | 723.533 | 10.45% |  |  | ATRIA | 0.34194 | 0.039139
ENEL GENERACION PERU | 733.7954 | 629.5878 | 16.55% |  |  | IYEPSA | 0.62787 | 0.34143
ELECTROPERU | 495.5585 | 622.6185 | -20.41% |  |  | CENTRALES SANTA ROSA | 1.1236 | 1.1715
FENIX POWER | 362.0477 | 386.1399 | -6.239% |  |  | MAJA ENERGIA | 1.4547 | 1.0183
TERMOCHILCA | 167.193 | 203.6179 | -17.89% |  |  | PLANTA ETEN | 1.4867 | 0.042956
SAMAY I | 166.6408 | 0.73739 | 22499% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 1.7988 | 1.3969
STATKRAFT | 134.3879 | 160.5206 | -16.28% |  |  | AGUA AZUL | 2.1957 | 4.8327
ORAZUL ENERGY PERÚ | 104.4885 | 92.6412 | 12.79% |  |  | HIDROCAÑETE | 2.558 | 2.4704
ENEL GREEN POWER PERU | 83.133 | 89.3104 | -6.917% |  |  | CERRO VERDE | 2.7671 | 0
EGEMSA | 71.7284 | 61.3978 | 16.83% |  |  | TACNA SOLAR | 3.4423 | 3.6147
ENEL GENERACION PIURA | 67.1813 | 61.9347 | 8.471% |  |  | MOQUEGUA FV | 3.5158 | 3.5675
EGASA | 63.0454 | 72.3475 | -12.86% |  |  | RIO DOBLE | 3.614 | 5.85
CELEPSA | 57.2829 | 53.6054 | 6.86% |  |  | INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 3.6221 | 1.1176
TERMOSELVA | 45.0725 | 42.1953 | 6.819% |  |  | REPARTICION | 3.7263 | 3.4001
INLAND | 37.9359 | 37.1893 | 2.007% |  |  | MAJES | 3.7471 | 3.5525
CHINANGO | 36.319 | 48.2696 | -24.76% |  |  | EGECSAC | 3.787 | 0.94246
SAN GABAN | 33.7017 | 54.3784 | -38.02% |  |  | SHOUGESA | 4.1386 | 0.89304
ENERGÍA EÓLICA | 31.4061 | 39.4324 | -20.35% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 4.2201 | 4.2211
P.E. TRES HERMANAS | 31.3221 | 47.0988 | -33.5% |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 4.8166 | 4.4777
EMGE HUANZA | 31.3171 | 30.474 | 2.767% |  |  | PETRAMAS | 5.928 | 6.5636
EMGE HUALLAGA | 25.3927 | 63.2682 | -59.87% |  |  | BIOENERGIA | 6.7279 | 7.0058
SDF ENERGIA | 20.0646 | 21.9059 | -8.406% |  |  | RIO BAÑOS | 7.4611 | 7.488
EGESUR | 18.3473 | 22.1462 | -17.15% |  |  | ANDEAN POWER | 7.9616 | 7.5691
SINERSA | 15.1626 | 12.6799 | 19.58% |  |  | GR PAINO | 8.3628 | 5.8975
LA VIRGEN | 15.0656 | 20.5488 | -26.68% |  |  | CELEPSA RENOVABLES | 9.2707 | 9.4034
SANTA ANA | 14.6241 | 14.5737 | 0.3458% |  |  | GR TARUCA | 9.9919 | 7.7393
GEPSA | 14.0471 | 15.5722 | -9.793% |  |  | AGROAURORA | 10.1064 | 6.4049
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 12.9923 | 13.2383 | -1.858% |  |  | HUAURA POWER | 10.1164 | 10.3716
EMGE JUNÍN | 11.4494 | 12.3047 | -6.951% |  |  | AIPSA | 10.1804 | 9.7769
P.E. MARCONA | 10.3311 | 15.3887 | -32.87% |  |  | P.E. MARCONA | 10.3311 | 15.3887
AIPSA | 10.1804 | 9.7769 | 4.128% |  |  | EMGE JUNÍN | 11.4494 | 12.3047
HUAURA POWER | 10.1164 | 10.3716 | -2.46% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 12.9923 | 13.2383
AGROAURORA | 10.1064 | 6.4049 | 57.79% |  |  | GEPSA | 14.0471 | 15.5722
GR TARUCA | 9.9919 | 7.7393 | 29.11% |  |  | SANTA ANA | 14.6241 | 14.5737
CELEPSA RENOVABLES | 9.2707 | 9.4034 | -1.411% |  |  | LA VIRGEN | 15.0656 | 20.5488
GR PAINO | 8.3628 | 5.8975 | 41.8% |  |  | SINERSA | 15.1626 | 12.6799
ANDEAN POWER | 7.9616 | 7.5691 | 5.187% |  |  | EGESUR | 18.3473 | 22.1462
RIO BAÑOS | 7.4611 | 7.488 | -0.3593% |  |  | SDF ENERGIA | 20.0646 | 21.9059
BIOENERGIA | 6.7279 | 7.0058 | -3.968% |  |  | EMGE HUALLAGA | 25.3927 | 63.2682
PETRAMAS | 5.928 | 6.5636 | -9.685% |  |  | EMGE HUANZA | 31.3171 | 30.474
GENERACIÓN ANDINA | 4.8166 | 4.4777 | 7.567% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 31.3221 | 47.0988
PANAMERICANA SOLAR | 4.2201 | 4.2211 | -0.0228% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 31.4061 | 39.4324
SHOUGESA | 4.1386 | 0.89304 | 363.4% |  |  | SAN GABAN | 33.7017 | 54.3784
EGECSAC | 3.787 | 0.94246 | 301.8% |  |  | CHINANGO | 36.319 | 48.2696
MAJES | 3.7471 | 3.5525 | 5.478% |  |  | INLAND | 37.9359 | 37.1893
REPARTICION | 3.7263 | 3.4001 | 9.595% |  |  | TERMOSELVA | 45.0725 | 42.1953
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 3.6221 | 1.1176 | 224.1% |  |  | CELEPSA | 57.2829 | 53.6054
RIO DOBLE | 3.614 | 5.85 | -38.22% |  |  | EGASA | 63.0454 | 72.3475
MOQUEGUA FV | 3.5158 | 3.5675 | -1.45% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 67.1813 | 61.9347
TACNA SOLAR | 3.4423 | 3.6147 | -4.771% |  |  | EGEMSA | 71.7284 | 61.3978
CERRO VERDE | 2.7671 | 0 |  |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 83.133 | 89.3104
HIDROCAÑETE | 2.558 | 2.4704 | 3.546% |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 104.4885 | 92.6412
AGUA AZUL | 2.1957 | 4.8327 | -54.57% |  |  | STATKRAFT | 134.3879 | 160.5206
ELECTRICA YANAPAMPA | 1.7988 | 1.3969 | 28.78% |  |  | SAMAY I | 166.6408 | 0.73739
PLANTA ETEN | 1.4867 | 0.042956 | 3361% |  |  | TERMOCHILCA | 167.193 | 203.6179
MAJA ENERGIA | 1.4547 | 1.0183 | 42.85% |  |  | FENIX POWER | 362.0477 | 386.1399
CENTRALES SANTA ROSA | 1.1236 | 1.1715 | -4.085% |  |  | ELECTROPERU | 495.5585 | 622.6185
IYEPSA | 0.62787 | 0.34143 | 83.9% |  |  | ENEL GENERACION PERU | 733.7954 | 629.5878
ATRIA | 0.34194 | 0.039139 | 773.6% |  |  | ENGIE | 799.1452 | 723.533
COLCA SOLAR | 0.2009 | 0.25422 | -20.97% |  |  | KALLPA | 956.1199 | 901.8833
SAN JACINTO | 0.026413 | 5.0808 | -99.48%
Total | 4805.6178 | 4697.0451 | 2.312%
Cuadro N° 6: Participación de las empresas generadoras del COES en la producción de energía eléctrica (GWh) en julio |  |  |  | Gráfico N° 10: Comparación de producción energética (GWh) de las empresas generadoras del COES en julio

## 8. Max Potencia
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN (MW)
4.1. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE POR TIPO DE GENERACIÓN (MW)
Tipo de Generación | Últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Máxima Potencia Anual
| 2023-05-11 18:45 | 2023-06-28 18:45 | 2023-07-11 20:15 | 2022-07-19 19:15 | Var (%) | 2023 | 2022 | Var (%) 2023/2022 | 2021 | Var (%) 2022/2021
| 2023-05-11 18:45 | 2023-06-28 18:45 | 2023-07-11 20:15 | 2022-07-19 19:15 |  | 2023-04-11 19:00 | 2022-02-22 19:45 |  | 2021-01-08 19:45
| 45057.7812 | 45105.7812 | 45118.8438 | 44761.8021 |  | 45027.7917 | 44614.8229 |  | 44204.8229
Hidroeléctrica | 4267.4473 | 2661.1003 | 2316.2953 | 3280.6296 | -29.39% | 4362.1793 | 4553.9271 | -4.211% | 4594.5511 | -0.8842%
Termoeléctrica | 2783.1111 | 4191.2781 | 4477.8662 | 3527.5865 | 26.94% | 2953.978 | 2455.9372 | 20.28% | 2012.44 | 22.04%
Eólica | 292.1381 | 462.2264 | 486.0505 | 259.4218 | 87.36% | 289.3488 | 136.9003 | 111.4% | 302.6461 | -54.77%
Solar | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Total | 7342.6965 | 7314.6048 | 7280.2119 | 7067.638 | 3.008% | 7605.5061 | 7146.7646 | 6.419% | 6909.6372 | 3.432%
Importación | 0 | 0 | 0 | 46.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | -46.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Máxima Potencia | 7342.6965 | 7314.6048 | 7280.2119 | 7113.758 | 2.34% | 7605.5061 | 7146.7646 | 6.419% | 6909.6372 | 3.432%
Cuadro N°7 : Máxima potencia coincidente (MW) por tipo de generación en el SEIN.
Gráfico N° 11: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) anual por tipo de generación en el SEIN.

## 9. Pot. Empresa
4.2. PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS INTEGRANTES EN LA MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
Por Empresa Integrante (MW) | julio |  |  |  | Variación 2023/2022 (MW)
| 2023 | 2022 | Var (%)
| 2023-07-11 20:15 | 2022-07-19 19:15
| 45118.8438 | 44761.8021 |  |  |  | EMPRESA | 2023 | 2022
ENGIE | 1424.0338 | 1085.8688 | 31.14% |  |  | COLCA SOLAR | 0 | 0
KALLPA | 1293.6069 | 1651.866 | -21.69% |  |  | REPARTICION | 0 | 0
ENEL GENERACION PERU | 1070.491 | 577.838 | 85.26% |  |  | MAJES | 0 | 0
ELECTROPERU | 607.2442 | 848.2694 | -28.41% |  |  | SAN JACINTO | 0 | 7.4503
FENIX POWER | 568.0696 | 548.1544 | 3.633% |  |  | TERMOSELVA | 0 | 86.4828
SAMAY I | 353.9803 | 0 |  |  |  | TACNA SOLAR | 0 | 0
TERMOCHILCA | 291.742 | 289.1309 | 0.9031% |  |  | SHOUGESA | 0 | 0
STATKRAFT | 155.9546 | 257.7251 | -39.49% |  |  | PLANTA ETEN | 0 | 0
EMGE HUALLAGA | 143.1295 | 238.5305 | -40% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0
ENEL GREEN POWER PERU | 126.183 | 106.501 | 18.48% |  |  | MOQUEGUA FV | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | 124.4309 | 171.996 | -27.65% |  |  | IYEPSA | 0 | 0
EGASA | 123.0884 | 139.3938 | -11.7% |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0
CELEPSA | 99.4173 | 118.2027 | -15.89% |  |  | ATRIA | 0.88183 | 0
EGEMSA | 91.65 | 81.986 | 11.79% |  |  | MAJA ENERGIA | 1.619 | 1.735
ENEL GENERACION PIURA | 90.2 | 92.156 | -2.122% |  |  | CENTRALES SANTA ROSA | 1.7483 | 1.587
P.E. TRES HERMANAS | 88.9907 | 55.8544 | 59.33% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 2.285 | 1.752
ENERGÍA EÓLICA | 74.9961 | 45.7015 | 64.1% |  |  | AGUA AZUL | 3.1197 | 4.9308
CHINANGO | 64.979 | 83.739 | -22.4% |  |  | GR PAINO | 3.5539 | 15.5167
SAN GABAN | 55.2731 | 102.2837 | -45.96% |  |  | HIDROCAÑETE | 3.6 | 3.6
EMGE HUANZA | 50.0491 | 47.9382 | 4.403% |  |  | EGECSAC | 4.9641 | 0
INLAND | 47.9543 | 49.5605 | -3.241% |  |  | INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 5.4351 | 0
SDF ENERGIA | 32.2166 | 29.5576 | 8.996% |  |  | RIO DOBLE | 5.979 | 8.0266
EGESUR | 28.8256 | 48.6555 | -40.76% |  |  | GR TARUCA | 6.4422 | 17.6302
P.E. MARCONA | 28.3984 | 18.218 | 55.88% |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 7.269 | 11.8096
SANTA ANA | 20.1587 | 20.1274 | 0.1553% |  |  | PETRAMAS | 8.0194 | 7.6579
GEPSA | 18.1571 | 22.3374 | -18.71% |  |  | RIO BAÑOS | 8.6705 | 9.9739
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 17.9373 | 17.7059 | 1.307% |  |  | AGROAURORA | 9.2228 | 18.2982
AIPSA | 17.5414 | 15.3529 | 14.25% |  |  | BIOENERGIA | 9.75 | 9.6139
SINERSA | 17.051 | 14.0787 | 21.11% |  |  | ANDEAN POWER | 12.5192 | 11.6361
LA VIRGEN | 17.006 | 27.0122 | -37.04% |  |  | CELEPSA RENOVABLES | 13.0258 | 13.1275
EMGE JUNÍN | 15.7373 | 16.9887 | -7.366% |  |  | HUAURA POWER | 13.614 | 14.079
HUAURA POWER | 13.614 | 14.079 | -3.303% |  |  | EMGE JUNÍN | 15.7373 | 16.9887
CELEPSA RENOVABLES | 13.0258 | 13.1275 | -0.7749% |  |  | LA VIRGEN | 17.006 | 27.0122
ANDEAN POWER | 12.5192 | 11.6361 | 7.589% |  |  | SINERSA | 17.051 | 14.0787
BIOENERGIA | 9.75 | 9.6139 | 1.416% |  |  | AIPSA | 17.5414 | 15.3529
AGROAURORA | 9.2228 | 18.2982 | -49.6% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 17.9373 | 17.7059
RIO BAÑOS | 8.6705 | 9.9739 | -13.07% |  |  | GEPSA | 18.1571 | 22.3374
PETRAMAS | 8.0194 | 7.6579 | 4.721% |  |  | SANTA ANA | 20.1587 | 20.1274
GENERACIÓN ANDINA | 7.269 | 11.8096 | -38.45% |  |  | P.E. MARCONA | 28.3984 | 18.218
GR TARUCA | 6.4422 | 17.6302 | -63.46% |  |  | EGESUR | 28.8256 | 48.6555
RIO DOBLE | 5.979 | 8.0266 |  |  |  | SDF ENERGIA | 32.2166 | 29.5576
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 5.4351 | 0 |  |  |  | INLAND | 47.9543 | 49.5605
EGECSAC | 4.9641 | 0 |  |  |  | EMGE HUANZA | 50.0491 | 47.9382
HIDROCAÑETE | 3.6 | 3.6 | 0% |  |  | SAN GABAN | 55.2731 | 102.2837
GR PAINO | 3.5539 | 15.5167 | -77.1% |  |  | CHINANGO | 64.979 | 83.739
AGUA AZUL | 3.1197 | 4.9308 | -36.73% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 74.9961 | 45.7015
ELECTRICA YANAPAMPA | 2.285 | 1.752 | 30.42% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 88.9907 | 55.8544
CENTRALES SANTA ROSA | 1.7483 | 1.587 | 10.16% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 90.2 | 92.156
MAJA ENERGIA | 1.619 | 1.735 | -6.686% |  |  | EGEMSA | 91.65 | 81.986
ATRIA | 0.88183 | 0 |  |  |  | CELEPSA | 99.4173 | 118.2027
CERRO VERDE | 0 | 0 |  |  |  | EGASA | 123.0884 | 139.3938
IYEPSA | 0 | 0 |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 124.4309 | 171.996
MOQUEGUA FV | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 126.183 | 106.501
PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | EMGE HUALLAGA | 143.1295 | 238.5305
PLANTA ETEN | 0 | 0 |  |  |  | STATKRAFT | 155.9546 | 257.7251
SHOUGESA | 0 | 0 |  |  |  | TERMOCHILCA | 291.742 | 289.1309
TACNA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | SAMAY I | 353.9803 | 0
TERMOSELVA | 0 | 86.4828 | -100% |  |  | FENIX POWER | 568.0696 | 548.1544
SAN JACINTO | 0 | 7.4503 | -100% |  |  | ELECTROPERU | 607.2442 | 848.2694
MAJES | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GENERACION PERU | 1070.491 | 577.838
REPARTICION | 0 | 0 |  |  |  | KALLPA | 1293.6069 | 1651.866
COLCA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | ENGIE | 1424.0338 | 1085.8688
Total | 7280.2119 | 7067.638 | 3.008%
Cuadro N° 8: Participación de las empresas generadoras del COES en la máxima potencia coincidente (MW) en julio. |  |  |  | Gráfico N° 12: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) de las empresas generadoras del COES en julio.

## 10. Volúmenes
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.1. VOLUMEN ÚTIL DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS (Millones de m3)
| LAGUNA/ EMBALSE | VOLUMEN ÚTIL 31-07-2023 | VOLUMEN ÚTIL 31-07-2022 | VARIACION %
| Represa Aguada Blanca | 25.104 | 22.083 | 13.68%
| Represa El Frayle | 68.654 | 98.073 | -30%
| Represa El Pañe | 66.87 | 81.073 | -17.52% | Hidrología EDEGEL
| Represa Pillones | 37.777 | 75.815 | -50.17% | Volumen Lagunas Edegel (Santa Eulalia y Marca)
| Represa Bamputañe | 21.899 | 28.274 | -22.55% |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
| Represa Challhuanca | 23.272 | 1.197 | 1844% | 1 | 117.29 | 129.008 | 126.9 | 80.404
| Laguna Sibinacocha | 46.57 | 91.4 | -49.05% | 2 | 146.936 | 140.922 | 126.61 | 84.577
| Laguna Aricota | 230.808 | 234.537 | -1.59% | 3 | 149.932 | 146.81 | 130.52 | 84.956
| Lagunas San Gaban | 15.391 | 47.88 | -67.86% | 4 | 152.619 | 159.05 | 137.43 | 88.668
| Lago Junín | 195.774 | 216.952 | -9.762% | 5 | 162.196 | 174.75 | 153.306 | 92.38
| Lagunas ELECTROPERU | 126.21 | 177.75 | -29% | 6 | 168.511 | 179.649 | 137.344 | 102.38
| Lago Viconga | 13.721 | 24.039 | -42.92% | 7 | 175.468 | 184.3 | 148.737 | 108.69
| Lagunas STATKRAFT | 28.9291 | 42.1614 | -31.38% | 8 | 188.828 | 186.77 | 152.691 | 120.79
| Pomacocha | 18.588 | 17.4877 | 6.292% | 9 | 196.477 | 193.21 | 167.34 | 135.974
| Lagunas Cullicocha (ORAZUL) | 5.95 | 6.408 | -7.147% | 10 | 199.982 | 196.71 | 164.9081 | 139.584
| Lagunas Aguashcocha (ORAZUL) | 4.532 | 5.375 | -15.68% | 11 | 200.895 | 203.618 | 184.83 | 149.713
| Lagunas Rajucolta (ORAZUL) | 6.696 | 3.585 | 86.78% | 12 | 210.612 | 209.991 | 191.441 | 157.251
| Lagunas ENEL | 163.073 | 195.11 | -16.42% | 13 | 221.919 | 219.563 | 207.84 | 170.202
| Laguna Yuracmayo | 31.554 | 31 | 1.787% | 14 | 223.196 | 225.163 | 216.295 | 174.295
| Laguna Paucarcocha | 47.857 | 58.627 | -18.37% | 15 | 225.05 | 224.91 | 220.081 | 177.92
| Gallito Ciego | 353.643 | 354.463 | -0.2313% | 16 | 224.848 | 224.5 | 221.84 | 181.857
| Cuadro N°9: Volumen útil de los principales embalses y lagunas del SEIN al término del periodo mensual (31 de julio) |  |  |  | 17 | 225.279 | 225.585 | 220.9605 | 182.937
[5 empty] | 18 | 226.442 | 225.26 | 221.41 | 183.776
[5 empty] | 19 | 227.142 | 225.328 | 222.53 | 184.951
[5 empty] | 20 | 227.625 | 225.228 | 222.478 | 185.515
5.2. EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS |  |  |  |  | 21 | 227.758 | 225.254 | 221.33 | 186.4863
[5 empty] | 22 | 226.417 | 223.913 | 221.8 | 184.793
[5 empty] | 23 | 224.459 | 221.646 | 218.83 | 182.11
[5 empty] | 24 | 220.635 | 218.41 | 217.02 | 180.75
[5 empty] | 25 | 218.286 | 215.335 | 214.768 | 177.789
[5 empty] | 26 | 214.905 | 212.272 | 212.975 | 172.081
[5 empty] | 27 | 210.918 | 209.199 | 210.75 | 170.276
[5 empty] | 28 | 207.961 | 207.856 | 207.55 | 166.853
[5 empty] | 29 | 205.667 | 200.687 | 204.99 | 165.362
[5 empty] | 30 | 197.4 | 197.4 | 195.11 | 163.073
[5 empty] | 31 | 194.982 | 193.71 | 191.327 | 157.44
[5 empty] | 32 | 190.14 | 187.46 | 187.982
[5 empty] | 33 | 186.173 | 186.173 | 184.754
[5 empty] | 34 | 183.148 | 181.171 | 181.171
[5 empty] | 35 | 175.24 | 176.39 | 173.62
[5 empty] | 36 | 171.61 | 173.67 | 168.88
[5 empty] | 37 | 167.79 | 170.74 | 163.313
[5 empty] | 38 | 170.04 | 167.646 | 160.04
[5 empty] | 39 | 159.69 | 157.69 | 154.041
[5 empty] | 40 | 150.297 | 154.19 | 137.694
[5 empty] | 41 | 146.769 | 148.962 | 133.058
[5 empty] | 42 | 142.699 | 144.586 | 135.268
[5 empty] | 43 | 135.75 | 140.38 | 131.786
[5 empty] | 44 | 130.27 | 133.106 | 122.9
[5 empty] | 45 | 124.578 | 128.55 | 115.618
[5 empty] | 46 | 120.727 | 123.45 | 109.3
[5 empty] | 47 | 113.79 | 121.129 | 102.558
Gráfico N°13: Evolución semanal del volumen de las lagunas de ENEL durante los años 2020 - 2023 |  |  |  |  | 48 | 104.147 | 122.542 | 93.499
[5 empty] | 49 | 104.856 | 129.16 | 86.32
[5 empty] | 50 | 105.705 | 131.851 | 82.027
[5 empty] | 51 | 110.412 | 128.245 | 79.67
[5 empty] | 52 | 119.12 | 127.296 | 77.313
[5 empty] | 53 | 146.809

## 11. Volúmenes
| Volumen Útil del Lago Junín Electroperú | [5 empty] | VOLUMEN UTIL RESERVORIOS EGASA ( (El Frayle, Pañe, Pillones, Aguada Blanca, Chalhuanca y Bamputañe)
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
| 1 | 133.43 | 78.004 | 35.493 | 33.673 | 1 | 186.653 | 222.169 | 204.01 | 151.663
| 2 | 141.273 | 98.037 | 56.156 | 30.781 | 2 | 194.495 | 243.886 | 226.307 | 148.511
| 3 | 151.562 | 137.107 | 68.724 | 34.4 | 3 | 212.153 | 260.968 | 246.706 | 143.812
| 4 | 167.91 | 187.186 | 95.909 | 34.036 | 4 | 213.719 | 282.904 | 284.02 | 140.24
| 5 | 209.0685 | 240.254 | 122.549 | 41.573 | 5 | 219.561 | 283.468 | 316.553 | 149.947
| 6 | 250.227 | 285.579 | 164.03 | 58.094 | 6 | 285.121 | 323.499 | 327.159 | 183.373
| 7 | 274.188 | 286.727 | 195.617 | 69.123 | 7 | 329.342 | 323.5327 | 354.2565 | 222.426
| 8 | 291.333 | 276.421 | 273.057 | 91.259 | 8 | 352.6093 | 320.115 | 356.441 | 223.43
| 9 | 281.574 | 271.929 | 291.333 | 113.654 | 9 | 377.95 | 323.689 | 371.622 | 223.831
| 10 | 277.589 | 283.86 | 290.131 | 122.549 | 10 | 383.259 | 329.896 | 380.6043 | 226.362
| 11 | 288.451 | 297.126 | 306.477 | 133.43 | 11 | 394.922 | 345.044 | 384.681 | 232.742
| 12 | 295.384 | 303.544 | 307.065 | 167.424 | 12 | 390.291 | 376.081 | 387.417 | 249.014
| 13 | 303.544 | 310.6 | 308.24 | 196.283 | 13 | 402.175 | 390.745 | 387.17 | 287.894
| 14 | 296.545 | 310.6 | 316.522 | 213.812 | 14 | 398.935 | 396.339 | 389.187 | 300.132
| 15 | 289.603 | 308.242 | 323.082 | 223.275 | 15 | 388.019 | 407.792 | 391.567 | 303.484
| 16 | 285.006 | 302.959 | 320.094 | 231.794 | 16 | 383.397 | 404.667 | 387.481 | 304.789
| 17 | 285.006 | 304.716 | 317.515 | 236.09 | 17 | 381.564 | 401.208 | 384.6846 | 303.572
| 18 | 285.006 | 301.205 | 286.73 | 231.258 | 18 | 379.874 | 398.685 | 375.79 | 300.258
| 19 | 314.741 | 301.789 | 294.225 | 237.708 | 19 | 375.694 | 396.228 | 370.166 | 296.279
Gráfico N°14: Evolución semanal del volumen del lago JUNÍN durante los años 2020 - 2023 | 20 | 314.148 | 305.303 | 298.29 | 239.87 | 20 | 370.566 | 391.741 | 364.403 | 292.737
| 21 | 312.372 | 308.242 | 302.959 | 238.7883 | 21 | 365.522 | 387.6329 | 358.77 | 288.355
| 22 | 310.6 | 307.653 | 306.477 | 237.168 | 22 | 359.199 | 383.632 | 353.179 | 283.597
| 23 | 307.065 | 302.959 | 304.13 | 237.168 | 23 | 354.248 | 379.055 | 347.381 | 278.701
| 24 | 300.621 | 291.911 | 295.965 | 237.168 | 24 | 348.87 | 374.351 | 341.677 | 273.833
| 25 | 286.727 | 282.145 | 285.579 | 233.939 | 25 | 343.831 | 369.419 | 335.758 | 269.026
| 26 | 266.868 | 270.238 | 274.754 | 237.168 | 26 | 338.471 | 363.951 | 330.742 | 264.094
| 27 | 255.735 | 251.326 | 261.839 | 237.168 | 27 | 333.24 | 358.461 | 325.965 | 259.407
| 28 | 244.759 | 243.67 | 249.13 | 224.335 | 28 | 327.7105 | 352.907 | 319.042 | 255.764
| 29 | 231.258 | 236.09 | 235.552 | 224.335 | 29 | 322.117 | 346.832 | 313.235 | 250.342
| 30 | 219.58 | 223.805 | 235.552 | 204.991 | 30 | 316.396 | 340.427 | 308.185 | 245.463
| 31 | 209.128 | 211.726 | 204.476 | 181.192 | 31 | 310.662 | 333.779 | 300.298 | 240.998
| 32 | 201.392 | 200.367 | 190.204 |  | 32 | 304.631 | 326.915 | 292.895
| 33 | 189.7 | 187.186 | 187.186 |  | 33 | 299.145 | 320.05 | 302.96
| 34 | 178.711 | 176.733 | 173.778 |  | 34 | 293.224 | 312.224 | 277.921
| 35 | 167.91 | 168.884 | 169.379 |  | 35 | 287.11 | 304.733 | 270.689
| 36 | 158.256 | 158.256 | 165.482 |  | 36 | 280.345 | 297.479 | 263.037
| 37 | 147.348 | 147.348 | 142.984 |  | 37 | 273.902 | 289.186 | 267.3755
| 38 | 136.646 | 131.145 | 132.515 |  | 38 | 267.163 | 281.638 | 247.341
| 39 | 131.145 | 117.194 | 131.601 |  | 39 | 262.427 | 274.41 | 239.02
| 40 | 120.758 | 113.214 | 127.056 |  | 40 | 258.969 | 267.7489 | 230.889
| 41 | 102.325 | 105.782 | 113.4571 |  | 41 | 255.762 | 261.117 | 221.8951
| 42 | 92.945 | 94.636 | 110.14 |  | 42 | 251.312 | 255.184 | 214.516
| 43 | 84.167 | 83.754 | 91.259 |  | 43 | 245.882 | 247.826 | 206.521
| 44 | 82.515 | 73.136 | 69.922 |  | 44 | 239.051 | 240.197 | 205.303
| 45 | 72.33 | 72.33 | 66.932 |  | 45 | 232.679 | 232.07 | 197.318
| 46 | 57.318 | 66.337 | 50.784 |  | 46 | 225.804 | 224.045 | 182.135
| 47 | 44.739 | 59.261 | 43.99 |  | 47 | 219.245 | 219.291 | 175.021
| 48 | 34.764 | 59.261 | 28.987 |  | 48 | 212.092 | 216.025 | 167.884
| 49 | 27.915 | 47.749 | 14.64 |  | 49 | 206.705 | 215.408 | 163.29
| 50 | 19.814 | 46.994 | 29.345 |  | 50 | 200.083 | 212.334 | 164.169
| 51 | 22.257 | 35.858 | 24.72 |  | 51 | 200.819 | 207.13 | 159.756
| 52 | 51.547 | 31.502 | 32.9817 |  | 52 | 217.93 | 207.13 | 158.871
| 53 | 140.345 |  |  |  | 53
Gráfico N°15: Evolución semanal del volumen de los embalses de EGASA durante los años 2020 - 2023

## 12.Caudales
5.3. PROMEDIO MENSUAL DE LOS CAUDALES (m3/s) | [5 empty] | SEMANA |  | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY
[5 empty] | 2020 |  | 1 | 42.752 | 129.3313 | 35.4127
[7 empty] | 2 | 30.6796 | 73.393 | 22.0449
| CAUDAL PROMEDIO | JULIO 2023 | JULIO 2022 | VARIACIÓN % |  |  | 3 | 46.444 | 73.0926 | 18.2101
| Natural San Gaban | 6.0359 | 8.5618 | -29.5% |  |  | 4 | 56.5596 | 140.6934 | 15.9344
| Natural Tarma | 6.3858 | 8.5545 | -25.35% |  |  | 5 | 85.9973 | 189.9601 | 16.348
| Natural Tulumayo | 23.4503 | 28.4375 | -17.54% |  |  | 6 | 79.6439 | 184.551 | 24.5456
| Natural Santa | 31.2608 | 26.8413 | 16.47% |  |  | 7 | 62.1154 | 141.4891 | 17.9337
| Natural Chancay | 9.6085 | 14.6388 | -34.36% |  | 8 | 8 | 41.1346 | 83.9696 | 15.5626
| Natural Jequetepeque | 5.3605 | 5.0844 | 5.43% |  |  | 9 | 70.0271 | 124.3411 | 23.3404
| Natural Cañete | 9.835 | 13.2184 | -25.6% |  |  | 10 | 51.7133 | 110.965 | 51.1434
| Natural Paucartambo | 19.8041 | 28.5744 | -30.69% |  |  | 11 | 65 | 130.1791 | 73.8207
| Natural Vilcanota | 31.2812 | 36.0968 | -13.34% |  |  | 12 | 70.5301 | 127.8666 | 34.1389
| Ingreso Toma Cahua (Pativilca) | 16.392 | 12.3929 | 32.27% |  |  | 13 | 73.7107 | 138.129 | 66.4577
| Ingreso Toma Tamboraque (Rímac) | 10.2154 | 7.9476 | 28.53% |  |  | 14 | 57.7969 | 109.1446 | 82.627
| Ingreso Toma Sheque (Santa Eulalia) | 6.62 | 4.579 | 44.57% |  |  | 15 | 44.4303 | 80.1336 | 89.9134
| Turbinado de la C.H. Charcani V | 10.4075 | 12.0004 | -13.27% |  | 16 | 16 | 30.7019 | 57.1371 | 73.4874
| Tubinado de la C.H. Platanal | 14.158 | 13.2663 | 6.722% |  |  | 17 | 24.9329 | 55.1843 | 80.5857
| Turbinado de la C.H. Aricota | 1.3093 | 1.6124 | -18.8% |  |  | 18 | 46.8673 | 80.201 | 93.1313
| Mejorada- Ingreso Tablachaca | 78.8839 | 99.5092 | -20.73% |  |  | 19 | 39.8809 | 73.3987 | 43.9604
| Descargado Lagunas San Gaban | 1.3041 | 4.2324 | -69.19% |  |  | 20 | 34.333 | 57.6297 | 29.0386
| Descarga Upamayo | 15.7017 | 26.1948 | -40.06% |  |  | 21 | 28.3991 | 47.2084 | 20.7479
| Descargado Gallito Ciego | 12.4027 | 13.1612 | -5.763% |  |  | 22 | 19.0161 | 39.6356 | 28.5976
| Descarga Lagunas STATKRAFT | 9.3384 | 13.493 | -30.79% |  |  | 23 | 16.3237 | 49.1369 | 19.1047
| Descarga Lagunas ENEL | 2.4195 | 1.4138 | 71.13% |  | 24 | 24 | 14.459 | 34.1504 | 14.2113
| Descargado Yuracmayo | 0.13035 | 0.13639 | -4.423% |  |  | 25 | 13.477 | 32.2889 | 11.6287
| Descargado Viconga | 0 | 0 |  |  |  | 26 | 14.1751 | 29.4559 | 11.6757
| Descargado Pomacocha | 3.7614 | 4.1059 | -8.39% |  |  | 27 | 12.8596 | 27.9864 | 27.4889
| Descargado Paucarcocha | 7.524 | 2.9659 | 153.7% |  |  | 28 | 11.4721 | 24.3719 | 32.3951
| Cuadro N°10: Promedio de caudales en julio 2023 | [5 empty] | 29 | 11.3289 | 23.6209 | 14.975
[7 empty] | 30 | 11.152 | 26.7574 | 14.1284
[7 empty] | 31 | 10.8526 | 26.4813 | 10.1219
5.4. EVOLUCIÓN DE LOS CAUDALES | [5 empty] | 32 | 32 | 10.3383 | 25.5066 | 7.7241
[7 empty] | 33 | 11.414 | 31.4414 | 8.5773
[7 empty] | 34 | 11.6621 | 33.3657 | 6.709
[7 empty] | 35 | 11.5414 | 29.069 | 5.7296
[7 empty] | 36 | 13.2869 | 26.0054 | 5.6866
[7 empty] | 37 | 15.4907 | 25.0219 | 5.3569
[7 empty] | 38 | 16.1661 | 27.8547 | 6.9269
[7 empty] | 39 | 16.811 | 27.9866 | 9.9769
[6 empty] | 40 | 40 | 14.5793 | 25.259 | 7.1329
[7 empty] | 41 | 13.0489 | 25.1856 | 4.9103
[7 empty] | 42 | 14.871 | 33.126 | 6.3367
[7 empty] | 43 | 21.9917 | 41.1271 | 11.8671
[7 empty] | 44 | 13.9049 | 33.0384 | 5.2337
[7 empty] | 45 | 13.1844 | 40.1157 | 5.0683
[7 empty] | 46 | 13.1423 | 43.8816 | 4.7746
[7 empty] | 47 | 15.1247 | 42.8116 | 5.6357
[7 empty] | 48 | 27.6921 | 66.2626 | 27.0271
[7 empty] | 49 | 64.694 | 122.2423 | 80.0201
[7 empty] | 50 | 43.3569 | 78.2503 | 98.3731
[7 empty] | 51 | 66.6953 | 123.1313 | 141.8059
[6 empty] | 52 | 52 | 79.132 | 151.044 | 62.0559
[5 empty] | 2021 |  | 1 | 93.616 | 194.9399 | 38.4913
[7 empty] | 2 | 109.1937 | 191.5666 | 52.1854
[7 empty] | 3 | 111.321 | 253.2813 | 72.9711
[7 empty] | 4 | 111.1189 | 244.7926 | 82.664
[7 empty] | 5 | 108.6607 | 220.6247 | 54.1984
Gráfico N°16: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos SANTA, CHANCAY y PATIVILCA en los años 2020 - 2023. | [6 empty] | 6 | 90.4691 | 163.0604 | 42.8274
[7 empty] | 7 | 58.4 | 104.393 | 28.1537
[7 empty] | 8 | 45.1035 | 61.8202 | 19.305
[7 empty] | 9 | 56.4969 | 85.5073 | 82.8477
[7 empty] | 10 | 90.5547 | 173.2943 | 214.0643
[7 empty] | 11 | 98.0859 | 159.8386 | 132.6183
[7 empty] | 12 | 87.4267 | 160.5429 | 87.6687
[6 empty] | 13 | 13 | 85.7333 | 171.0747 | 94.9541
[7 empty] | 14 | 98.0951 | 185.565 | 151.1167
[7 empty] | 15 | 83.7736 | 151.5601 | 111.9946
[7 empty] | 16 | 56.958 | 109.841 | 90.6726
[7 empty] | 17 | 48.746 | 85.8403 | 75.2816
[7 empty] | 18 | 40.4944 | 69.6494 | 93.953
[7 empty] | 19 | 35.4663 | 58.0103 | 72.6844
[7 empty] | 20 | 28.1817 | 51.498 | 98.8866
[7 empty] | 21 | 26.55 | 49.9234 | 58.58
[7 empty] | 22 | 21.8253 | 43.1044 | 38.5823
[7 empty] | 23 | 20.5367 | 39.5349 | 58.389
[7 empty] | 24 | 18.521 | 36.3931 | 52.6089
[7 empty] | 25 | 17.3379 | 33.5579 | 30.3249
[6 empty] | 26 | 26 | 16.2577 | 29.9314 | 42.182
[7 empty] | 27 | 15.0666 | 26.387 | 23.3561
[7 empty] | 28 | 14.2481 | 26.172 | 19.0293
[7 empty] | 29 | 13.4779 | 25.8367 | 17.8543
[7 empty] | 30 | 12.691 | 25.2514 | 12.8973
[7 empty] | 31 | 13.0167 | 27.2217 | 10.9594
[7 empty] | 32 | 11.8676 | 26.0836 | 9.4099
[7 empty] | 33 | 11.5669 | 25.725 | 11.6663
[7 empty] | 34 | 13.5989 | 26.0403 | 14.7399
[7 empty] | 35 | 18.3893 | 26.6113 | 23.2574
[7 empty] | 36 | 17.7296 | 31.3711 | 24.894
[7 empty] | 37 | 17.3654 | 34.1931 | 23.1499
[7 empty] | 38 | 17.8761 | 24.6204 | 13.5271
[7 empty] | 39 | 17.152 | 21.3413 | 10.352
[7 empty] | 40 | 24.6581 | 39.9834 | 63.7006
[7 empty] | 41 | 24.6836 | 51.1781 | 63.9223
[7 empty] | 42 | 30.1323 | 58.4919 | 72.5154
[7 empty] | 43 | 21.6359 | 49.2884 | 61.9903
[6 empty] | 44 | 44 | 18.6801 | 50.457 | 58.0576
[7 empty] | 45 | 19.112 | 55.4617 | 51.1013
[7 empty] | 46 | 17.1949 | 52.3299 | 29.0177
[7 empty] | 47 | 18.3011 | 73.7237 | 26.8857
[7 empty] | 48 | 48.1 | 112.8014 | 24.7537
[7 empty] | 49 | 72.532 | 251.492 | 44.843
[7 empty] | 50 | 52.0534 | 142.4261 | 60.6817
[7 empty] | 51 | 30.1447 | 77.1816 | 114.8149
[6 empty] | 52 | 52 | 24.4714 | 62.1231 | 50.0734
[5 empty] | 2022 |  | 1 | 27.003 | 71.0959 | 42.9877
[7 empty] | 2 | 21.311 | 56.9967 | 27.8157
[7 empty] | 3 | 18.4039 | 56.5683 | 25.5739
[7 empty] | 4 | 39.157 | 96.8566 | 46.27
[7 empty] | 5 | 43.2044 | 81.5929 | 30.7583
[6 empty] | 6 | 6 | 79.2739 | 136.4974 | 66.893
[7 empty] | 7 | 82.4879 | 140.9102 | 69.4852
[7 empty] | 8 | 69.998 | 136.4974 | 66.893
[7 empty] | 9 | 88.4064 | 201.537 | 202.4356
[7 empty] | 10 | 97.0126 | 203.4236 | 221.6169
[7 empty] | 11 | 119.254 | 322.0487 | 75.3593
[7 empty] | 12 | 87.2196 | 190.454 | 126.7663
[7 empty] | 13 | 94.7843 | 246.1943 | 182.0314
[7 empty] | 14 | 107.1897 | 299.5349 | 126.585
[7 empty] | 15 | 81.3034 | 161.586 | 108.3657
[7 empty] | 16 | 57.1736 | 100.2511 | 80.75
[7 empty] | 17 | 56.1736 | 98.2511 | 74.78
[6 empty] | 18 | 18 | 32.7157 | 58.2129 | 55.0157
[7 empty] | 19 | 28.3849 | 54.1849 | 63.1147
[7 empty] | 20 | 29.1314 | 62.8181 | 74.9486
[7 empty] | 21 | 24.2487 | 55.0074 | 40.693
[7 empty] | 22 | 20.3516 | 46.4629 | 34.155
[7 empty] | 23 | 18.6764 | 44.1225 | 38.8228
[7 empty] | 24 | 17.1184 | 40.6494 | 43.3443
[7 empty] | 25 | 15.8894 | 36.6307 | 27.3714
[6 empty] | 26 | 26 | 14.3893 | 34.6149 | 25.337
[7 empty] | 27 | 12.5911 | 26.6146 | 17.012
[7 empty] | 28 | 12.5681 | 27.2692 | 15.456
[7 empty] | 29 | 12.4363 | 27.958 | 12.9831
[7 empty] | 30 | 12.081 | 25.7091 | 13.5759
[7 empty] | 31 | 11.5963 | 24.7636 | 11.6699
[7 empty] | 32 | 11.7206 | 24.0899 | 19.2603
[7 empty] | 33 | 12.5274 | 22.7603 | 11.7671
[7 empty] | 34 | 16.3073 | 25.3603 | 9.6849
[7 empty] | 35 | 16.316 | 25.921 | 10.1402
[7 empty] | 36 | 16.3386 | 27.7337 | 7.1784
[7 empty] | 37 | 10.5493 | 24.1912 | 7.1784
[6 empty] | 38 | 38 | 16.4464 | 37.0081 | 21.7334
[7 empty] | 39 | 16.4134 | 43.9413 | 13.5271
[7 empty] | 40 | 16.7874 | 35.5429 | 14.787
[7 empty] | 41 | 15.8431 | 42.223 | 20.7046
[7 empty] | 42 | 5.776 | 38.8739 | 25.1381
[7 empty] | 43 | 11.3823 | 37.4774 | 25.2167
[7 empty] | 44 | 5.2291 | 41.0686 | 14.0953
[7 empty] | 45 | 10.9199 | 45.2843 | 11.2973
[7 empty] | 46 | 11.4647 | 40.058 | 9.9716
[7 empty] | 47 | 11.3334 | 46.2689 | 9.0634
[7 empty] | 48 | 11.1951 | 45.2409 | 7.782
[7 empty] | 49 | 11.1296 | 43.306 | 6.0249
[7 empty] | 50 | 12.7941 | 46.6093 | 10.803
[7 empty] | 51 | 21.321 | 70.4997 | 13.547
[6 empty] | 52 | 52 | 21.0889 | 65.3011 | 13.0577
[5 empty] | 2023 |  | 1 | 26.1936 | 79.5024 | 32.0611
[7 empty] | 2 | 39.929 | 82.985 | 34.1759
[7 empty] | 3 | 38.6826 | 85.6726 | 53.263
[7 empty] | 4 | 53.5843 | 119.7321 | 106.5117
[7 empty] | 5 | 57.7206 | 93.18 | 42.072
[7 empty] | 6 | 45.1889 | 76.9653 | 29.0994
[7 empty] | 7 | 61.49 | 100.04 | 90.14
[6 empty] | 8 | 8 | 94.6271 | 127.7654 | 119.3947
[7 empty] | 9 | 88.1057 | 152.0637 | 71.9754
[7 empty] | 10 | 67.9963 | 150.949 | 148.1743
[7 empty] | 11 | 103.5697 | 380.2049 | 181.6754
[7 empty] | 12 | 100.3797 | 218.216 | 71.6074
[7 empty] | 13 | 75.513 | 153.8936 | 74.6647
[7 empty] | 14 | 47.1269 | 136.2203 | 139.4436
[7 empty] | 15 | 51.1101 | 129.7566 | 86.615
[6 empty] | 16 | 16 | 26.4 | 144.2086 | 122.82
[7 empty] | 17 | 40.3807 | 104.1784 | 111.6
[7 empty] | 18 | 34.1611 | 64.5874 | 80.3593
[7 empty] | 19 | 32.8906 | 69.1627 | 45.0669
[7 empty] | 20 | 29.2357 | 53.9601 | 32.5851
[7 empty] | 21 | 27.4805 | 44.111 | 35.7422
[7 empty] | 22 | 24.0211 | 42.7459 | 73.7177
[7 empty] | 23 | 18.9286 | 36.2847 | 31.087
[7 empty] | 24 | 17.4757 | 32.458 | 25.269
[7 empty] | 25 | 15.9781 | 30.9321 | 18.5846
[7 empty] | 26 | 14.51 | 29.171 | 13.885
[7 empty] | 27 | 13.535 | 30.611 | 11.0859
[7 empty] | 28 | 14.9969 | 31.8453 | 11.6119
[7 empty] | 29 | 18.5451 | 31.0969 | 8.8954
[7 empty] | 30 | 17.9493 | 30.7884 | 7.9399
[6 empty] | 31 | 31 | 14.4214 | 31.8854 | 6.5059
[8 empty] | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY

## 13.Caudales
|  | SEMANA |  | TAMBORAQUE (RÍMAC) | SHEQUE (SANTA EULALIA) | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | NATURAL ARICOTA | NATURAL VILCANOTA | NATURAL SAN GABÁN
| 2020 |  | 1 | 12.7636 | 7.4843 | 176.2081 | 130.2321 | 24.2774 | 14.5143 | 2.2786 | 468.155 | 152.8039
|  |  | 2 | 13.3863 | 6.9174 | 159.752 | 106.9761 | 30.6803 | 13.2196 | 1.8857 | 213.5943 | 97.9499
|  |  | 3 | 15.1964 | 11.3304 | 243.877 | 137.0419 | 40.24 | 16.8555 | 6.3076 | 247.2621 | 78.1319
|  |  | 4 | 16.572 | 12.822 | 236.6104 | 121.2974 | 26.4707 | 22.0118 | 4.367 | 212.7886 | 52.875
|  |  | 5 | 25.6754 | 18.2549 | 392.8254 | 216.113 | 48.7077 | 14.4962 | 2.6891 | 410.1543 | 99.129
|  |  | 6 | 22.6386 | 17.3326 | 448.5916 | 221.3571 | 51.925 | 17.659 | 9.7964 | 622.455 | 151.4739
|  |  | 7 | 24.8183 | 19.436 | 374.258 | 142.5477 | 37.9971 | 23.6427 | 10.8107 | 434.3236 | 148.1273
|  | 8 | 8 | 16.8773 | 13.0841 | 289.1936 | 162.012 | 30.7803 | 23.6815 | 21.2906 | 403.4057 | 143.289
|  |  | 9 | 20.463 | 16.1314 | 302.3861 | 174.7203 | 36.134 | 23.6255 | 11.064 | 388.3536 | 84.358
|  |  | 10 | 20.0017 | 16.1334 | 219.4997 | 118.9107 | 22.6184 | 23.7258 | 5.0324 | 317.9679 | 76.4726
|  |  | 11 | 20.4643 | 16.2753 | 210.3901 | 145.369 | 39.3434 | 23.7143 | 12.166 | 377.625 | 110.7863
|  |  | 12 | 23.0327 | 20.1807 | 335.1979 | 171.2619 | 46.287 | 23.6233 | 11.1197 | 380.8593 | 113.33
|  |  | 13 | 27.5589 | 21.3191 | 569.3174 | 241.5953 | 63.4143 | 22.1282 | 6.0049 | 332.1529 | 97.1586
|  |  | 14 | 18.7959 | 18.168 | 298.4854 | 156.2859 | 40.5671 | 21.36 | 4.662 | 272.1614 | 87.024
Gráfico N°17: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos RÍMAC y SANTA EULALIA en los años 2020 - 2023. |  |  | 15 | 16.381 | 14.7863 | 196.3064 | 126.2024 | 27.609 | 23.6014 | 2.587 | 174.1793 | 56.692
|  | 16 | 16 | 15.1429 | 11.1133 | 144.2579 | 112.3274 | 23.3191 | 16.1457 | 1.9569 | 124.015 | 41.5783
|  |  | 17 | 14.5351 | 7.9587 | 118.6174 | 86.637 | 19.6626 | 14.0073 | 2.0897 | 109.7207 | 32.2779
|  |  | 18 | 15.9193 | 12.1339 | 119.4694 | 95.7977 | 21.3296 | 12.484 | 2.0749 | 121.6979 | 27.2186
|  |  | 19 | 16.1487 | 14.7767 | 179.6209 | 63.6549 | 18.9614 | 11.4369 | 1.6491 | 98.2329 | 23.9967
|  |  | 20 | 13.9129 | 10.4843 | 132.4104 | 63.0179 | 17.7243 | 12.0188 | 1.6491 | 74.4864 | 27.2186
|  |  | 21 | 12.8326 | 8.7073 | 118.9629 | 55.5534 | 14.5477 | 11.9633 | 1.6176 | 66.3543 | 17.6396
|  |  | 22 | 11.5899 | 7.6087 | 92.5277 | 48.8511 | 12.8511 | 11.9721 | 1.7259 | 60.7429 | 13.3897
|  |  | 23 | 10.866 | 6.6899 | 86.2621 | 49.0297 | 13.3006 | 12.0603 | 2.2756 | 60.9321 | 13.06
|  | 24 | 24 | 10.8934 | 6.3937 | 80.155 | 39.363 | 11.2059 | 12.0251 | 2.2756 | 56.7714 | 10.0947
|  |  | 25 | 9.7686 | 5.4859 | 71.438 | 31.8851 | 9.1724 | 11.8676 | 1.7577 | 51.7807 | 9.1596
|  |  | 26 | 9.3011 | 5.6423 | 70.7981 | 29.8034 | 8.6643 | 11.9615 | 1.7387 | 47.2657 | 8.8349
|  |  | 27 | 9.0899 | 4.8411 | 72.3233 | 28.8751 | 8.315 | 12.1259 | 2.0546 | 44.6014 | 8.4666
|  |  | 28 | 8.3316 | 4.0903 | 70.3524 | 27.0714 | 7.9793 | 12.0361 | 1.8629 | 42.7429 | 7.6953
|  |  | 29 | 8.74 | 3.369 | 69.363 | 26.3691 | 7.2953 | 12.0125 | 2.1429 | 40.2629 | 7.1297
|  |  | 30 | 8.2613 | 3.9334 | 68.1019 | 23.0776 | 7.5453 | 12.0654 | 2.0149 | 39.8271 | 8.1214
|  |  | 31 | 7.5296 | 3.8719 | 66.1636 | 20.3631 | 7.1267 | 12.064 | 2.0709 | 37.7614 | 8.1097
|  | 32 | 32 | 7.1333 | 3.9694 | 69.5891 | 20.36 | 6.8284 | 11.8981 | 1.7729 | 37.7607 | 10.5387
|  |  | 33 | 7.307 | 4.0543 | 67.5291 | 23.369 | 6.669 | 11.9541 | 1.7154 | 38.4021 | 6.1293
|  |  | 34 | 6.8864 | 3.8853 | 67.3079 | 24.4344 | 6.6477 | 11.9584 | 2.261 | 36.7929 | 6.0766
|  |  | 35 | 6.9537 | 3.356 | 62.8704 | 21.0774 | 6.0071 | 12.3099 | 1.5179 | 37.9914 | 5.9287
|  |  | 36 | 6.899 | 3.1213 | 65.6213 | 23.8571 | 6.0529 | 12.6971 | 1.065 | 40.25 | 6.6626
Gráfico N°18: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos MANTARO, TULUMAYO y TARMA en los años 2020 - 2023. |  |  | 37 | 6.6839 | 3.6979 | 65.9274 | 21.6964 | 5.9929 | 12.7225 | 1.5737 | 41.2207 | 6.7526
|  |  | 38 | 7.54 | 4.3364 | 68.2594 | 32.9583 | 6.3054 | 12.7573 | 1.6809 | 38.4514 | 6.3287
|  |  | 39 | 6.875 | 3.7 | 75.1594 | 41.8274 | 7.6856 | 12.7449 | 1.6871 | 41.3071 | 7.4534
|  | 40 | 40 | 6.0911 | 3.5014 | 73.5233 | 30.1786 | 7.8047 | 13.596 | 1.613 | 45.0364 | 6.037
|  |  | 41 | 5.8653 | 4.217 | 67.7613 | 24.5476 | 6.7624 | 13.258 | 1.8453 | 44.2557 | 6.8767
|  |  | 42 | 6.628 | 4.76 | 71.1329 | 41.7739 | 7.8334 | 12.749 | 1.999 | 49.4079 | 6.4479
|  |  | 43 | 7.1351 | 5.6937 | 76.8699 | 39.6011 | 6.4934 | 12.7713 | 1.5481 | 49.0564 | 6.2457
|  |  | 44 | 6.107 | 4.3959 | 68.665 | 36.7023 | 5.6301 | 13.1563 | 1.4393 | 48.2414 | 6.5374
|  |  | 45 | 5.6736 | 4.5134 | 62.05 | 27.7976 | 5.3054 | 12.6877 | 1.3807 | 46.3307 | 6.1831
|  |  | 46 | 5.9637 | 5.3014 | 57.5466 | 32.2083 | 5.1786 | 13.158 | 1.3846 | 44.6936 | 7.3267
|  |  | 47 | 6.7793 | 3.8094 | 56.9447 | 25.3513 | 6.1274 | 12.2468 | 1.5066 | 42.9679 | 9.6326
|  |  | 48 | 8.2139 | 5.0787 | 56.83 | 37.9941 | 8.1883 | 13.3675 | 1.0269 | 63.6443 | 13.1029
|  |  | 49 | 17.6804 | 12.9981 | 90.966 | 88.6309 | 14.5303 | 13.0535 | 1.0737 | 90.7343 | 17.6671
|  |  | 50 | 12.6171 | 11.9081 | 83.198 | 44.2976 | 9.2204 | 13.0685 | 1.2921 | 57.2071 | 14.239
|  |  | 51 | 19.5023 | 17.9104 | 93.5826 | 77.6074 | 9.7119 | 12.9879 | 1.278 | 76.0257 | 17.2247
|  | 52 | 52 | 24.4787 | 20.0521 | 198.8976 | 158.3451 | 34.9103 | 18.9679 | 7.1757 | 180.2579 | 54.0199
| 2021 |  | 1 | 32.4711 | 23.0404 | 363.2 | 212.5833 | 44.2054 | 22.3579 | 6.7241 | 233.4236 | 70.259
|  |  | 2 | 29.3576 | 22.507 | 323.794 | 154.4109 | 27.9143 | 16.0441 | 3.2384 | 199.5121 | 58.127
|  |  | 3 | 27.7184 | 21.3451 | 401.6544 | 185.1429 | 39.3739 | 18.8351 | 6.5606 | 380.6943 | 74.9274
|  |  | 4 | 30.7393 | 24.1261 | 367.0097 | 156.1486 | 23.4977 | 16.0046 | 5.1067 | 322.465 | 68.3946
|  |  | 5 | 25.5846 | 22.8746 | 260.9509 | 108.6667 | 21.3214 | 16.0245 | 3.1654 | 203.9479 | 56.8646
|  |  | 6 | 18.678 | 19.1151 | 266.1391 | 132.9823 | 30.397 | 15.9631 | 5.8411 | 317.9079 | 60.405
|  |  | 7 | 18.678 | 18.678 | 231.2867 | 91.3214 | 18.5625 | 14.07 | 3.358 | 339.78 | 76.87
|  |  | 8 | 15.8958 | 8.107 | 131.6266 | 104.375 | 21.619 | 13.1626 | 2.181 | 264.857 | 119.958
|  |  | 9 | 16.0316 | 10.7089 | 115.8161 | 81.5714 | 19.779 | 11.8396 | 2.5799 | 195.4093 | 71.7629
Gráfico N°19: Evolución del promedio semanal de caudales de las cuencas CHILI, ARICOTA, VILCANOTA Y SAN GABÁN en los años 2020 - 2023. |  |  | 10 | 28.2761 | 21.7317 | 254.391 | 146.1726 | 29.3523 | 10.5685 | 2.1963 | 212.2 | 56.0487
|  |  | 11 | 28.6346 | 21.5249 | 320.8254 | 138.1251 | 28.1 | 11.367 | 2.7153 | 229.9386 | 63.3096
|  |  | 12 | 28.2233 | 22.0873 | 295.677 | 176.2203 | 43.394 | 14.0602 | 3.625 | 287.3743 | 68.27
|  | 13 | 13 | 27.5166 | 23.3213 | 358.4029 | 161.6191 | 39.0823 | 20.1078 | 4.0744 | 292.3786 | 61.6547
|  |  | 14 | 29.1267 | 26.81 | 415.3777 | 180.9761 | 40.3256 | 23.4533 | 2.8194 | 281.8171 | 68.7106
|  |  | 15 | 28.4204 | 22.1599 | 388.0296 | 187.7919 | 52.1976 | 23.1948 | 2.7519 | 319.6436 | 74.239
|  |  | 16 | 21.881 | 20.447 | 189.569 | 107.5059 | 28.6504 | 18.7802 | 1.884 | 174.6657 | 39.4159
|  |  | 17 | 18.001 | 14.0954 | 140.9721 | 90.7381 | 20.5631 | 13.9204 | 1.7986 | 112.055 | 25.8869
|  |  | 18 | 16.0767 | 12.5091 | 114.697 | 67.131 | 16.6821 | 10.7731 | 1.8059 | 79.2429 | 19.6464
|  |  | 19 | 15.2136 | 8.5716 | 99.6563 | 64.4286 | 17.0393 | 11.9892 | 1.8551 | 73.04 | 16.287
|  |  | 20 | 14.2417 | 7.0703 | 88.4806 | 61.4821 | 13.8137 | 12.0714 | 1.7121 | 68.8743 | 14.0184
|  |  | 21 | 14.0916 | 7.083 | 98.3466 | 63.7261 | 14.9273 | 12.0667 | 1.947 | 68.3329 | 14.4663
|  |  | 22 | 12.2064 | 6.526 | 88.194 | 49.0419 | 12.1164 | 12.0468 | 1.9281 | 60.235 | 11.6371
|  |  | 23 | 10.7143 | 6.0984 | 67.3926 | 49.232 | 10.9731 | 12.0307 | 1.8263 | 55.2793 | 10.3733
|  |  | 24 | 10.6483 | 5.3554 | 74.3029 | 54.9523 | 10.6499 | 11.9023 | 1.3273 | 49.0729 | 9.3366
|  |  | 25 | 10.931 | 6.0033 | 70.3707 | 39.5656 | 8.8067 | 11.9665 | 1.289 | 43.96 | 8.5024
|  | 26 | 26 | 9.8713 | 4.9716 | 60.4006 | 43.0833 | 8.631 | 11.8855 | 1.7329 | 41.4164 | 7.8323
|  |  | 27 | 9.2659 | 4.8163 | 66.666 | 33.0299 | 7.6703 | 11.9959 | 1.88 | 38.6693 | 7.0653
|  |  | 28 | 8.3581 | 4.1457 | 66.0094 | 29.9226 | 6.9709 | 11.9278 | 1.8719 | 36.4121 | 6.2407
|  |  | 29 | 8.2643 | 4.2404 | 61.9763 | 30.8513 | 7.1941 | 12.0455 | 1.7869 | 36.7871 | 6.2213
|  |  | 30 | 7.6297 | 3.934 | 56.3854 | 26.3274 | 6.6857 | 11.9273 | 1.8863 | 39.5643 | 5.7023
|  |  | 31 | 7.8446 | 4.2643 | 63.196 | 30.9404 | 7.3144 | 13.7123 | 1.842 | 41.4007 | 7.165
|  |  | 32 | 7.8536 | 4.0603 | 61.8394 | 23.2677 | 6.1659 | 13.9894 | 1.8741 | 39.9429 | 7.2786
|  | 33 | 33 | 7.8434 | 3.7991 | 59.9873 | 22.756 | 5.9981 | 13.9739 | 1.8719 | 37.9657 | 5.1541
|  |  | 34 | 8.0233 | 3.6017 | 63.142 | 21.6787 | 5.9429 | 14.0508 | 1.8376 | 37.9786 | 6.046
|  |  | 35 | 9.1239 | 6.7516 | 62.4496 | 29.3987 | 5.5929 | 13.988 | 1.6546 | 37.1993 | 5.7706
|  |  | 36 | 8.287 | 5.5024 | 62.1601 | 24.5357 | 5.7147 | 13.9895 | 1.7276 | 36.5536 | 7.9151
|  |  | 37 | 7.2743 | 5.7037 | 63.4916 | 33.8513 | 6.5816 | 13.9327 | 1.6434 | 36.6357 | 5.2711
|  |  | 38 | 5.7303 | 4.6181 | 66.366 | 30.8333 | 6.3409 | 14.0306 | 1.7824 | 36.4221 | 4.8773
|  |  | 39 | 5.3494 | 4.7249 | 75.4503 | 25.4314 | 6.8903 | 14.0266 | 1.7897 | 36.4579 | 6.197
|  |  | 40 | 5.4816 | 5.3951 | 78.3093 | 54.744 | 7.794 | 14.0262 | 1.7887 | 44.8886 | 10.2803
|  |  | 41 | 6.4141 | 5.6744 | 79.7016 | 50.9346 | 8.9731 | 14.0203 | 1.4746 | 49.2436 | 7.6586
|  |  | 42 | 7.0597 | 5.6411 | 71.1404 | 43.1844 | 9.1316 | 13.9925 | 1.3254 | 38.6 | 5.9647
|  |  | 43 | 6.5519 | 5.2781 | 66.383 | 36.9167 | 8.3171 | 14.0158 | 1.326 | 35.4936 | 6.7207
|  | 44 | 44 | 6.2179 | 3.773 | 67.8723 | 41.7263 | 8.7617 | 13.9272 | 1.0919 | 46.0679 | 5.824
|  |  | 45 | 5.7207 | 4.0866 | 64.5571 | 47.8511 | 8.103 | 13.9444 | 1.1197 | 41.2586 | 7.2554
|  |  | 46 | 5.8224 | 4.1967 | 48.1144 | 58.9763 | 7.6644 | 14.0537 | 1.2584 | 59.8221 | 7.5699
|  |  | 47 | 8.713 | 6.8663 | 75.9499 | 107.9523 | 21.2781 | 14.0202 | 1.6037 | 58.205 | 11.4911
|  |  | 48 | 9.7443 | 7.8296 | 115.9499 | 116.5773 | 25.5237 | 14.0819 | 1.687 | 108.646 | 11.4911
|  |  | 49 | 15.7404 | 16.2726 | 179.4044 | 143.9703 | 24.4649 | 14.4145 | 1.5099 | 183.0843 | 11.52
|  |  | 50 | 11.4589 | 8.6871 | 180.0501 | 105.3869 | 15.3261 | 14.3826 | 1.5803 | 192.185 | 63.4221
|  |  | 51 | 9.4554 | 4.7284 | 179.9773 | 14.5714 | 5 | 13.809 | 1.0053 | 189.5421 | 105.7103
|  | 52 | 52 | 10.0303 | 6.3814 | 180.173 | 59.8929 | 9.7714 | 13.759 | 1.259 | 169.7329 | 86.0771
| 2022 |  | 1 | 11.5439 | 6.341 | 180.2587 | 53.0059 | 8.6221 | 12.1514 | 1.493 | 101.565 | 45.7216
|  |  | 2 | 10.5326 | 5.6153 | 180.1759 | 85.1547 | 16.4833 | 15.3798 | 4.3837 | 191.4593 | 44.2996
|  |  | 3 | 12.3733 | 6.7777 | 180.4516 | 79.1666 | 14.2344 | 13.331 | 3.4293 | 222.215 | 55.8501
|  |  | 4 | 13.7814 | 10.3077 | 200.4159 | 156.244 | 35.6554 | 12.1471 | 5.8837 | 439.2536 | 129.9541
|  |  | 5 | 16.1369 | 10.2269 | 288.9113 | 182 | 43.1929 | 11.765 | 5.8837 | 404.0307 | 128.392
|  | 6 | 6 | 18.2357 | 10.7263 | 435.7996 | 179.0834 | 33.5534 | 11.7492 | 5.6551 | 420.1207 | 133.2133
|  |  | 7 | 20.1175 | 12.4509 | 435.7996 | 195.2819 | 35.3652 | 10.9662 | 2.0953 | 427.1574 | 133.779
|  |  | 8 | 25.341 | 18.0841 | 441.5087 | 167.4581 | 52.9614 | 11.5868 | 3.7205 | 294.8986 | 69.4171
|  |  | 9 | 27.7843 | 17.0567 | 390.834 | 152.4464 | 60.1303 | 15.5402 | 4.1637 | 302.255 | 186.6813
|  |  | 10 | 28.0938 | 19.0959 | 377.7485 | 177.1549 | 62.6249 | 12.4892 | 4.8724 | 288.9 | 146.1313
|  |  | 11 | 33.4209 | 21.2106 | 559.8106 | 223.7086 | 65.0821 | 15.8617 | 3.3849 | 414.2321 | 110.1714
|  |  | 12 | 23.8059 | 19.0531 | 323.9771 | 151.518 | 38.3941 | 15.6017 | 2.6404 | 293.3679 | 81.9006
|  | 13 | 13 | 28.4914 | 22.6486 | 381.4486 | 178.9957 | 36.35 | 14.2729 | 2.0657 | 268.1914 | 61.7714
|  |  | 14 | 27.724 | 25.618 | 593.2161 | 183.637 | 45.316 | 12.4593 | 1.8046 | 229.3486 | 46.261
|  |  | 15 | 22.0264 | 20.2491 | 348.8059 | 124.7381 | 26.3437 | 12.3222 | 1.5654 | 215.0893 | 36.2206
|  |  | 16 | 15.9283 | 13.1634 | 176.6831 | 78.3394 | 19.6537 | 12.9554 | 1.6847 | 128.7307 | 27.0171
|  |  | 17 | 14.9883 | 14.9637 | 174.6831 | 73.6394 | 18.143 | 13.5886 | 1.804 | 118.4383 | 26.2557
|  |  | 18 | 13.7829 | 9.8057 | 119.0171 | 55.18 | 17.8286 | 12.1457 | 1.5071 | 73.1157 | 16.5814
|  |  | 19 | 12.8964 | 8.2621 | 110.7689 | 59.7737 | 15.4551 | 11.9721 | 1.5409 | 69.2964 | 69.46
|  |  | 20 | 12.2234 | 8.197 | 101.3701 | 76.8036 | 17.0326 | 12.0445 | 1.2639 | 62.86 | 66.26
|  |  | 21 | 10.8844 | 7.9334 | 97.4599 | 50.7383 | 13.328 | 12.0048 | 1.5594 | 54.3057 | 65.75
|  | 22 | 22 | 10.3483 | 7.5271 | 89.4686 | 47.9939 | 14.0161 | 12.0036 | 1.5563 | 53.4671 | 65.72
|  |  | 23 | 9.2024 | 7.8159 | 76.8927 | 57.9583 | 15.8816 | 11.9879 | 1.6309 | 51.6271 | 10.5043
|  |  | 24 | 9.7554 | 6.7071 | 81.3426 | 44.5657 | 11.9557 | 11.996 | 1.5964 | 52.48 | 8.8473
|  |  | 25 | 9.003 | 5.0976 | 74.7867 | 37.4701 | 10.6983 | 12.0371 | 1.5866 | 52.9 | 7.1709
|  |  | 26 | 8.8089 | 4.9563 | 70.0286 | 32.0597 | 11.2529 | 12.0195 | 2.0531 | 50.61 | 6.7431
|  |  | 27 | 8.675 | 5.8004 | 73.4837 | 28.1963 | 8.8949 | 12.049 | 1.7931 | 39.57 | 6.9556
|  |  | 28 | 8.532 | 4.7934 | 71.6097 | 29.3154 | 8.5744 | 13.0166 | 1.5484 | 37.3671 | 7.7913
|  |  | 29 | 7.5016 | 4.1201 | 70.7049 | 28.869 | 8.3951 | 11.5587 | 1.8301 | 34.2071 | 7.186
|  |  | 30 | 6.9631 | 3.7526 | 70.7049 | 27.438 | 8.433 | 11.5305 | 1.7351 | 33.1779 | 10.2893
|  |  | 31 | 6.8166 | 3.3494 | 63.38 | 26.4403 | 7.6333 | 13.2427 | 1.6479 | 31.9186 | 7.0419
|  |  | 32 | 6.7767 | 3.2959 | 71.0127 | 46.1726 | 10.472 | 14.1782 | 1.7564 | 36.1643 | 6.8281
|  |  | 33 | 6.6273 | 3.2976 | 68.5041 | 27.9464 | 7.956 | 14.038 | 1.7424 | 35.88 | 5.7674
|  | 34 | 34 | 6.5701 | 3.5423 | 67.7571 | 25.8927 | 7.6576 | 13.9677 | 1.7314 | 38.5457 | 2.1433
|  |  | 35 | 6.5429 | 3.6601 | 64.8036 | 24.232 | 6.8083 | 14.059 | 1.7037 | 40.625 | 7.1627
|  |  | 36 | 6.3227 | 4.368 | 61.738 | 22.2381 | 6.339 | 14.0807 | 1.48 | 39.6757 | 5.1081
|  |  | 37 | 6.2866 | 3.7725 | 59.8877 | 22.8663 | 5.7651 | 14.0125 | 1.639 | 42.0482 | 5.8058
|  |  | 38 | 5.7939 | 4.553 | 64.9241 | 29.7024 | 6.6743 | 13.9819 | 1.509 | 43.4036 | 6.7047
|  |  | 39 | 5.9811 | 3.9476 | 70.5143 | 38.0596 | 7.1607 | 14.0056 | 1.4841 | 39.6629 | 3.8321
|  |  | 40 | 5.6356 | 4.1966 | 63.013 | 36.7917 | 7.4191 | 14.0408 | 1.3279 | 38.8786 | 6.0289
|  |  | 41 | 5.5001 | 4.2841 | 66.388 | 43.2218 | 6.8784 | 14.0684 | 1.3503 | 39.9741 | 6.1968
|  |  | 42 | 4.9939 | 4 | 62.77 | 38 | 9.4663 | 14.0163 | 1.3397 | 40.6564 | 9.57
|  |  | 43 | 5.6269 | 4.6124 | 52.2816 | 34.4106 | 5.7607 | 14.0781 | 1.3554 | 41.7836 | 9.736
|  | 44 | 44 | 5.2291 | 4.4097 | 53.9394 | 27.1071 | 5.9263 | 13.9873 | 1.3973 | 40.9914 | 9.7873
|  |  | 45 | 5.4346 | 3.901 | 62.5104 | 29.3291 | 5.2147 | 13.8747 | 1.3509 | 40.1393 | 8.3279
|  |  | 46 | 5.325 | 3.9276 | 53.2003 | 26.7203 | 6.1839 | 14.022 | 1.3509 | 39.3836 | 8.9714
|  |  | 47 | 5.2196 | 4.3361 | 58.3347 | 27.4047 | 5.675 | 12.8697 | 1.351 | 41.75 | 7.72
|  |  | 48 | 5.7077 | 4.025 | 50.0896 | 25.4643 | 5.259 | 12.9148 | 1.351 | 40.2757 | 9.8603
|  |  | 49 | 6.1596 | 3.9796 | 60.0347 | 26.2083 | 4.6139 | 13.0727 | 1.3819 | 41.9657 | 10.5147
|  |  | 50 | 8.2303 | 4.2274 | 60.5581 | 47.5596 | 9.3256 | 12.3786 | 2.3403 | 44.6814 | 13.7924
|  |  | 51 | 8.6974 | 4.2829 | 76.683 | 47.5596 | 9.3256 | 13.5952 | 2.1076 | 58.1993 | 17.9657
|  | 52 | 52 | 12.0679 | 5.9124 | 82.0137 | 71.6371 | 27.0297 | 13.1346 | 1.4207 | 49.9594 | 13.4651
| 2023 |  | 1 | 15.9321 | 11.8471 | 128.124 | 120.9107 | 7.7643 | 11.0954 | 1.6364 | 66.9957 | 22.3077
|  |  | 2 | 13.622 | 10.3876 | 121.348 | 63.9643 | 8.3013 | 10.6651 | 1.4351 | 61.6723 | 20.7289
|  |  | 3 | 14.9677 | 12.3434 | 86.2069 | 66.6607 | 13.8641 | 10.8251 | 1.1249 | 45.9786 | 14.1351
|  |  | 4 | 13.9113 | 11.181 | 104.5789 | 85.1906 | 19.1179 | 11.0765 | 1.642 | 48.0971 | 12.8929
|  |  | 5 | 16.3 | 12.37 | 154.74 | 146.64 | 16.502 | 11.3279 | 3.933 | 92.98 | 30.6
|  |  | 6 | 21.669 | 15.14 | 309.7853 | 176.994 | 28.7436 | 20.5816 | 7.3276 | 131.39 | 52.33
|  |  | 7 | 23.23 | 16.53 | 292.5426 | 150.71 | 26.15 | 23.86 | 5.78 | 150.34 | 59.46
|  | 8 | 8 | 30.7197 | 21.737 | 394.9519 | 196.5417 | 45.8874 | 17.428 | 2.5667 | 130.174 | 32.8049
|  |  | 9 | 22.8266 | 16.4079 | 266.6193 | 110.5774 | 28.7214 | 10.2292 | 1.761 | 94.12 | 24.3907
|  |  | 10 | 21.8986 | 14.0103 | 184.8556 | 94.2203 | 24.0923 | 9.9522 | 1.6931 | 64.6579 | 22.8846
|  |  | 11 | 27.5714 | 20.771 | 247.9933 | 119.8154 | 36.9707 | 10.0304 | 1.6931 | 92.97 | 34.4544
|  |  | 12 | 24.6357 | 20.7101 | 277.094 | 120.232 | 35.3314 | 9.9896 | 3.4074 | 280.3986 | 76.83
|  |  | 13 | 20.13 | 17.6976 | 314.8664 | 181.9344 | 43.063 | 16.9476 | 8.7693 | 214.8021 | 62.2519
|  |  | 14 | 19.7947 | 15.4246 | 246.3657 | 126.8929 | 36.5779 | 11.4877 | 4.344 | 185.2757 | 47.9813
|  |  | 15 | 16.8274 | 13.6443 | 194.5479 | 95.9224 | 21.6577 | 9.0024 | 2.714 | 140.865 | 40.0057
|  | 16 | 16 | 16.517 | 13.566 | 124.9347 | 80.702 | 17.351 | 9.152 | 1.934 | 94.683 | 25.1492
|  |  | 17 | 15.2469 | 10.2921 | 97.3932 | 55.7857 | 13.6769 | 9.4439 | 1.63 | 65.0521 | 19.7123
|  |  | 18 | 14.4666 | 9.2319 | 77.3817 | 45.0773 | 11.103 | 9.9752 | 1.6893 | 54.7057 | 14.6041
|  |  | 19 | 14.4119 | 11.184 | 111.5807 | 143.9524 | 28.2171 | 10.4293 | 1.6611 | 100.44 | 19.1043
|  |  | 20 | 13.4451 | 7.7474 | 89.1467 | 64.5654 | 16.2607 | 10.446 | 1.8321 | 77.9414 | 15.3587
|  |  | 21 | 11.639 | 7.3238 | 78.5 | 46.94 | 12.207 | 10.3952 | 1.5393 | 57.008 | 11.8144
|  |  | 22 | 12.144 | 8.7331 | 72.3353 | 42.863 | 12.1571 | 10.5654 | 1.8451 | 50.4886 | 10.8929
|  |  | 23 | 11.8827 | 9.8903 | 67.5754 | 37.1904 | 9.1034 | 10.358 | 1.6434 | 42.0779 | 8.5583
|  |  | 24 | 11.3496 | 7.1754 | 61.0943 | 34.4466 | 8.6151 | 10.619 | 1.673 | 37.628 | 7.9084
|  |  | 25 | 10.6763 | 5.9687 | 62.8026 | 30.2501 | 7.9434 | 10.5508 | 1.6924 | 34.4314 | 6.9183
|  |  | 26 | 10.5263 | 7.0281 | 57.3713 | 27.2739 | 7.2757 | 10.5771 | 1.6493 | 33.4209 | 6.489
|  |  | 27 | 10.4804 | 6.6733 | 54.74 | 24.8334 | 6.8057 | 10.4036 | 1.6811 | 29.9307 | 6.4041
|  |  | 28 | 10.32 | 6.1684 | 56.719 | 23.2321 | 6.3596 | 10.3628 | 1.8933 | 29.3107 | 6.0921
|  |  | 29 | 9.7921 | 6.7613 | 50.5931 | 22.9167 | 6.3719 | 10.4954 | 1.7763 | 30.4937 | 7.2886
|  |  | 30 | 9.3553 | 6.0741 | 46.488 | 22 | 5.956 | 10.4289 | 1.9439 | 33.545 | 5.8061
|  | 31 | 31 | 9.1287 | 5.9203 | 54.621 | 24.68 | 6.04 | 10.61 | 1.68 | 33.4521 | 5.0824
|  |  |  | TAMBORAQUE (RÍMAC) | SHEQUE (SANTA EULALIA) | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | NATURAL ARICOTA | NATURAL VILCANOTA | NATURAL SAN GABÁN

## 14. CMg
6.1.- PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN (US$/MWh)
6.1.1. Área Norte
| BARRA | PIURA OESTE 220 | CHICLAYO 220 | TRUJILLO 220 | CHIMBOTE1 138 | CAJAMARCA 220 |  |  | PIURA OESTE 220 | PIURA OESTE 220 (166,17 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 166.1743 | 164.6975 | 161.4429 | 159.1278 | 162.88 |  |  | CHICLAYO 220 | CHICLAYO 220 (164,7 USD/MWh)
| Cuadro N°11: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de julio | [7 empty] | TRUJILLO 220 | TRUJILLO 220 (161,44 USD/MWh)
[9 empty] | CHIMBOTE1 138 | CHIMBOTE1 138 (159,13 USD/MWh)
[9 empty] | CAJAMARCA 220 | CAJAMARCA 220 (162,88 USD/MWh)
[9 empty] | CHAVARRIA 220 | CHAVARRIA 220 (153,84 USD/MWh)
[9 empty] | INDEPENDENCIA 220 | INDEPENDENCIA 220 (150,5 USD/MWh)
[9 empty] | CARABAYLLO 220 | CARABAYLLO 220 (152,82 USD/MWh)
[9 empty] | SANTA ROSA 220 | SANTA ROSA 220 (149,25 USD/MWh)
[9 empty] | SAN JUAN 220 | SAN JUAN 220 (148,07 USD/MWh)
[9 empty] | POMACOCHA 220 | POMACOCHA 220 (150,26 USD/MWh)
[9 empty] | OROYA NUEVA 50 | OROYA NUEVA 50 (150,35 USD/MWh)
Gráfico N°20: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de julio
[9 empty] | TINTAYA NUEVA 220 | TINTAYA NUEVA 220 (170,42 USD/MWh)
| 6.1.2. Área Centro | [7 empty] | PUNO 138 | PUNO 138 (167,82 USD/MWh)
[9 empty] | SOCABAYA 220 | SOCABAYA 220 (164,11 USD/MWh)
| BARRA | CHAVARRIA 220 | SANTA ROSA 220 | CARABAYLLO 220 | SAN JUAN 220 | INDEPENDENCIA 220 | POMACOCHA 220 | OROYA NUEVA 50 | MOQUEGUA 138 | MOQUEGUA 138 (163,42 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 153.8399 | 149.2533 | 152.8168 | 148.0719 | 150.5003 | 150.2597 | 150.3476 | DOLORESPATA 138 | DOLORESPATA 138 (163,72 USD/MWh)
| Cuadro N°12: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de julio | [7 empty] | COTARUSE 220 | COTARUSE 220 (159,81 USD/MWh)
[9 empty] | SAN GABAN 138 | SAN GABAN 138 (166,3 USD/MWh)
Gráfico N°21: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de julio
6.1.3. Área Sur
| BARRA | TINTAYA NUEVA 220 | SOCABAYA 220 | MOQUEGUA 138 | PUNO 138 | DOLORESPATA 138 | COTARUSE 220 | SAN GABAN 138
| Cmg (USD/MWh) | 170.4213 | 164.11 | 163.4215 | 167.8176 | 163.7229 | 159.8128 | 166.2994
Cuadro N°13: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de julio
Gráfico N°22: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de julio

## 15. Mapa CMg
6.2.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN.
CAJAMARCA 220 (162,88 USD/MWh)
CHICLAYO 220 (164,7 USD/MWh)
CHIMBOTE1 138 (159,13 USD/MWh)
PIURA OESTE 220 (166,17 USD/MWh)
COTARUSE 220 (159,81 USD/MWh)
DOLORESPATA 138 (163,72 USD/MWh)
TRUJILLO 220 (161,44 USD/MWh)
PUNO 138 (167,82 USD/MWh)
CARABAYLLO 220 (152,82 USD/MWh)
SOCABAYA 220 (164,11 USD/MWh)
SAN GABAN 138 (166,3 USD/MWh)
CHAVARRIA 220 (153,84 USD/MWh)
INDEPENDENCIA 220 (150,5 USD/MWh)
OROYA NUEVA 50 (150,35 USD/MWh)
TINTAYA NUEVA 220 (170,42 USD/MWh)
POMACOCHA 220 (150,26 USD/MWh)
SAN JUAN 220 (148,07 USD/MWh)
SANTA ROSA 220 (149,25 USD/MWh)
MOQUEGUA 138 (163,42 USD/MWh)

## 16. Congestiones
7. HORAS DE CONGESTIÓN DE LOS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
7.1. HORAS DE CONGESTIÓN POR ÁREA OPERATIVA
ÁREA OPERATIVA | EQUIPO DE TRANSMISIÓN | DESCRIPCIÓN | JULIO 2023 | JULIO 2022 | JULIO 2021 | Var. (2023/2022) | Var. (2022/2021)
NORTE | L-2232 L-2233 | TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 | 2.65
CENTRO | L-2003 L-2004 | SANTA ROSA N. - CHAVARRÍA | 6.2167
| T-30 T3-261 T4-261 | INDEPENDENCIA |  |  | 3.2833
| L-657 | SANTA ROSA A. - HUACHIPA | 1
| L-2018 L-2011 | SAN JUAN - LOS INDUSTRIALES | 8.8167
| L-2211 | ICA - MARCONA | 1.5167
| L-2104; L-2105; L-2106; L-2107; L-2108; L-2109; L-2110; L-2111 | CHILCA - PLANICIE |  | 29.32
TOTAL HORAS DE CONGESTIÓN EN EL SEIN |  |  | 20.2 | 29.32 | 3.2833
Cuadro N° 14: Horas de operación de los principales equipos de congestión en julio
Gráfico N° 23: Comparación de las horas de operación de los principales equipos de congestión en julio.

## 17. Eventos
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
8.1. FALLAS POR TIPO DE EQUIPO Y CAUSA SEGÚN CLASIFICACIÓN CIER
TIPO DE EQUIPO | FENOMENOS AMBIENTALES | FALLAS DE EQUIPO | FALLA EXTERNA | OTRAS CAUSA DISTINTAS A LAS ANTERIORES | FALLAS CUYA CAUSA NO FUE IDENTIFICADA | FALLA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN | FALLA HUMANA | TOTAL | ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA
| FNA | FEC | EXT | OTR | FNI | FEP | FHU |  | MWh
LÍNEA DE TRANSMISIÓN | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 |  |  | 18 | 166.89
SUB ESTACIÓN | [6 empty] | 1 | 1 | 11.33
TR 3D | [5 empty] | 1 |  | 1 | 29.15
TOTAL | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 20 | 207.37
Cuadro N°15: Número de fallas y energía interrumpida (MWh) por tipo de equipo y Causa según clasificacion CIER en el mes de julio 2023
FALLAS POR TIPO DE CAUSA - JULIO 2023 |  |  |  | FALLAS POR TIPO DE EQUIPO - JULIO 2023
Gráfico N°24: Porcentaje de participación por tipo de causa en el número de fallas. |  |  |  | Gráfico N°25: Comparación en el número de fallas por tipo de equipo.
ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA POR TIPO DE EQUIPO (MWh) - JULIO 2023
Gráfico N°26: Comparación de la energía interrumpida aproximada por tipo de equipo en julio 2023
NOTA: El valor de la estimación de la energía interrumpida es obtenida con los registros de potencia de las interrupciones y/o disminuciones de carga por su respectivo periodo de interrupción.
La estadística de fallas corresponde a los eventos y fallas que ocasionaron interrupción y/o disminución del suministro eléctrico.

## 18. ANEXOI-1
ANEXO I: PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN EN EL SEIN
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA JULIO 2023 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL JULIO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2023
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL |  |  | 10106.4407 | 10106.4407 | 15873.05
Total AGROAURORA |  |  |  | 10106.4407 | 10106.4407 | 15873.05
AGUA AZUL | C.H. POTRERO |  |  | 2195.7374 | 2195.7374 | 78517.2156
Total AGUA AZUL |  |  |  | 2195.7374 | 2195.7374 | 78517.2156
AIPSA | C.T. PARAMONGA |  |  | 10180.4403 | 10180.4403 | 56894.3312
Total AIPSA |  |  |  | 10180.4403 | 10180.4403 | 56894.3312
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC |  |  | 7961.6369 | 7961.6369 | 61152.8744
Total ANDEAN POWER |  |  |  | 7961.6369 | 7961.6369 | 61152.8744
ATRIA | C.H. PURMACANA |  |  | 341.9354 | 341.9354 | 2929.5793
Total ATRIA |  |  |  | 341.9354 | 341.9354 | 2929.5793
BIOENERGIA | C.T. CAÑA BRAVA |  |  | 6727.875 | 6727.875 | 34220.5997
Total BIOENERGIA |  |  |  | 6727.875 | 6727.875 | 34220.5997
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 57282.8827 |  |  | 57282.8827 | 760092.2324
Total CELEPSA |  | 57282.8827 |  |  | 57282.8827 | 760092.2324
CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 9270.6511 |  |  | 9270.6511 | 89786.4827
Total CELEPSA RENOVABLES |  | 9270.6511 |  |  | 9270.6511 | 89786.4827
CENTRALES SANTA ROSA | C.H. SANTA ROSA I | 394.4624 |  |  | 394.4624 | 3468.5323
| C.H. SANTA ROSA II | 729.1757 |  |  | 729.1757 | 5396.6629
Total CENTRALES SANTA ROSA |  | 1123.6381 |  |  | 1123.6381 | 8865.1952
CERRO VERDE | C.T. RECKA |  | 2767.1007 |  | 2767.1007 | 7172.884
Total CERRO VERDE |  |  | 2767.1007 |  | 2767.1007 | 7172.884
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 27140.753 |  |  | 27140.753 | 497651.292
| C.H. YANANGO | 9178.199 |  |  | 9178.199 | 142770.212
Total CHINANGO |  | 36318.952 |  |  | 36318.952 | 640421.504
COLCA SOLAR | C.S. YARUCAYA |  |  | 200.8953 | 200.8953 | 1433.8338
Total COLCA SOLAR |  |  |  | 200.8953 | 200.8953 | 1433.8338
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1145.8344 |  |  | 1145.8344 | 7846.9078
| C.H. CHARCANI II | 414.8889 |  |  | 414.8889 | 2698.6074
| C.H. CHARCANI III | 3321.3284 |  |  | 3321.3284 | 22596.6911
| C.H. CHARCANI IV | 7316.3585 |  |  | 7316.3585 | 52057.3036
| C.H. CHARCANI V | 46296.2076 |  |  | 46296.2076 | 351421.8465
| C.H. CHARCANI VI | 4093.6785 |  |  | 4093.6785 | 30072.1322
| C.T. CHILINA DIESEL |  | 194.914 |  | 194.914 | 394.2263
| C.T. MOLLENDO DIESEL |  | 262.1467 |  | 262.1467 | 408.4119
Total EGASA |  | 62588.2963 | 457.0607 |  | 63045.3571 | 467496.1268
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO |  |  | 3787.0072 | 3787.0072 | 20231.3426
Total EGECSAC |  |  |  | 3787.0072 | 3787.0072 | 20231.3426
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 71728.402 |  |  | 71728.402 | 741352.8915
Total EGEMSA |  | 71728.402 |  |  | 71728.402 | 741352.8915
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 4892.4222 |  |  | 4892.4222 | 29668.8049
| C.H. ARICOTA II (5) | 0 |  |  | 0 | 0
| C.T. INDEPENDENCIA |  | 13454.906 |  | 13454.906 | 69538.5663
Total EGESUR |  | 4892.4222 | 13454.906 |  | 18347.3282 | 99207.3712
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA |  |  | 1798.8375 | 1798.8375 | 15557.8324
Total ELECTRICA YANAPAMPA |  |  |  | 1798.8375 | 1798.8375 | 15557.8324
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 373981.0764 |  |  | 373981.0764 | 2707044.5976
| C.H. RESTITUCION | 121577.459 |  |  | 121577.459 | 867104.7398
Total ELECTROPERU |  | 495558.5354 |  |  | 495558.5354 | 3574149.3374
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 22019.5589 |  |  | 22019.5589 | 1300367.8637
| P.C.H CHAGLLA | 3373.0978 |  |  | 3373.0978 | 30014.208
Total EMGE HUALLAGA |  | 25392.6567 |  |  | 25392.6567 | 1330382.0717
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 31317.1284 |  |  | 31317.1284 | 180968.8603
Total EMGE HUANZA |  | 31317.1284 |  |  | 31317.1284 | 180968.8603
EMGE JUNÍN | C.H. HUASAHUASI I |  |  | 1056.7285 | 1056.7285 | 30443.3429
| C.H. HUASAHUASI II |  |  | 1319.7084 | 1319.7084 | 32185.5877
| C.H. RUNATULLO II |  |  | 2223.4729 | 2223.4729 | 63705.8277
| C.H. RUNATULLO III |  |  | 3205.9599 | 3205.9599 | 74712.7812
| C.H. SANTA CRUZ I |  |  | 1653.9082 | 1653.9082 | 20195.7645
| C.H. SANTA CRUZ II |  |  | 1989.614 | 1989.614 | 23107.7321
Total EMGE JUNÍN |  |  |  | 11449.3919 | 11449.3919 | 244351.0361
ENEL GENERACION PERU | C.H. CALLAHUANCA | 47594.8828 |  |  | 47594.8828 | 315890.5525
| C.H. HUAMPANI | 17900.8882 |  |  | 17900.8882 | 120274.0323
| C.H. HUINCO | 75059.6208 |  |  | 75059.6208 | 639297.6282
| C.H. MATUCANA | 61006.8402 |  |  | 61006.8402 | 539817.2255
| C.H. MOYOPAMPA | 43249.742 |  |  | 43249.742 | 294524.0968
| C.T. SANTA ROSA |  | 111463.328 |  | 111463.328 | 421192.5977
| C.T. SANTA ROSA II |  | 81201.7802 |  | 81201.7802 | 428330.9267
| C.T. VENTANILLA |  | 295960.004 |  | 295960.004 | 1669308.4005
| C.H. HER 1 |  |  | 358.276 | 358.276 | 2367.6992
Total ENEL GENERACION PERU |  | 244811.974 | 488625.1122 | 358.276 | 733795.3622 | 4431003.1595
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 |  | 825.4547 |  | 825.4547 | 3486.2015
| C.T. MALACAS 2 |  | 64337.1047 |  | 64337.1047 | 364423.9355
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA |  | 2018.7485 |  | 2018.7485 | 53752.9643
Total ENEL GENERACION PIURA |  |  | 67181.308 |  | 67181.308 | 421663.1013
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI |  |  | 33307.6577 | 33307.6577 | 229575.6053
| C.E. WAYRA I |  |  | 41140.1105 | 41140.1105 | 239877.9263
| C.S. CLEMESI (3) |  |  | 8685.24 | 8685.24 | 13829.609
Total ENEL GREEN POWER PERU |  |  |  | 83133.0082 | 83133.0082 | 483283.1405
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE |  |  | 18620.0825 | 18620.0825 | 136298.7745
| C.E. TALARA |  |  | 12785.9718 | 12785.9718 | 52014.4358
Total ENERGÍA EÓLICA |  |  |  | 31406.0544 | 31406.0544 | 188313.2103

## 19. ANEXOI-2
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA JULIO 2023 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL JULIO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2023
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
ENGIE | C.H. QUITARACSA (6) | 0 |  |  | 0 | 110650.2364
| C.H. YUNCAN | 42010.8422 |  |  | 42010.8422 | 489707.8144
| C.T. CHILCA 1 |  | 531720.0426 |  | 531720.0426 | 3242664.9562
| C.T. CHILCA 2 |  | 71886.4575 |  | 71886.4575 | 318882.4478
| C.T. NEPI |  | 54685.1037 |  | 54685.1037 | 63363.7316
| C.T. R.F. PLANTA ILO |  | 34935.2049 |  | 34935.2049 | 106892.0968
| C.S. INTIPAMPA |  |  | 8213.9865 | 8213.9865 | 55016.1724
| C.E. PUNTA LOMITAS (7) |  |  | 50257.1161 | 50257.1161 | 338063.8445
| C.E. PUNTA LOMITAS EXP. (2) |  |  | 5436.492 | 5436.492 | 10857.684
Total ENGIE |  | 42010.8422 | 693226.8086 | 63907.5945 | 799145.2453 | 4736098.9841
FENIX POWER | C.T. FENIX |  | 362047.6773 |  | 362047.6773 | 1668458.8935
Total FENIX POWER |  |  | 362047.6773 |  | 362047.6773 | 1668458.8935
GENERACIÓN ANDINA | C.H. 8 DE AGOSTO |  |  | 3276.1545 | 3276.1545 | 78111.0173
| C.H. EL CARMEN |  |  | 1540.4036 | 1540.4036 | 28891.8406
Total GENERACIÓN ANDINA |  |  |  | 4816.5581 | 4816.5581 | 107002.8579
GEPSA | C.H. LA JOYA |  |  | 4038.7274 | 4038.7274 | 25949.7753
| C.H. ÁNGEL I |  |  | 2522.7226 | 2522.7226 | 58239.1866
| C.H. ÁNGEL II |  |  | 3685.0679 | 3685.0679 | 71980.2535
| C.H. ÁNGEL III |  |  | 3800.606 | 3800.606 | 70425.806
Total GEPSA |  |  |  | 14047.1238 | 14047.1238 | 226595.0213
GR PAINO | C.E. HUAMBOS |  |  | 8362.839 | 8362.839 | 38100.8257
Total GR PAINO |  |  |  | 8362.839 | 8362.839 | 38100.8257
GR TARUCA | C.E. DUNA |  |  | 9991.8544 | 9991.8544 | 46426.391
Total GR TARUCA |  |  |  | 9991.8544 | 9991.8544 | 46426.391
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL |  |  | 2558 | 2558 | 16379.7
Total HIDROCAÑETE |  |  |  | 2558 | 2558 | 16379.7
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 12992.2867 |  |  | 12992.2867 | 81224.8655
Total HIDROELECTRICA HUANCHOR |  | 12992.2867 |  |  | 12992.2867 | 81224.8655
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA |  |  | 10116.445 | 10116.445 | 83580.441
Total HUAURA POWER |  |  |  | 10116.445 | 10116.445 | 83580.441
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 37935.8668 |  |  | 37935.8668 | 396269.4979
Total INLAND |  | 37935.8668 |  |  | 37935.8668 | 396269.4979
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | C.H. MANTA I |  |  | 3622.0569 | 3622.0569 | 49775.3107
Total INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES |  |  |  | 3622.0569 | 3622.0569 | 49775.3107
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO |  | 47.9906 |  | 47.9906 | 433.1706
| C.T. R.F. PUCALLPA |  | 579.8832 |  | 579.8832 | 1122.7423
Total IYEPSA |  |  | 627.8738 |  | 627.8738 | 1555.913
KALLPA | C.T. KALLPA |  | 619074.2836 |  | 619074.2836 | 3609206.0471
| C.T. LAS FLORES |  | 187865.5587 |  | 187865.5587 | 1322001.6862
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 146006.2808 |  |  | 146006.2808 | 1727528.8569
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 3173.7327 |  |  | 3173.7327 | 34680.8662
Total KALLPA |  | 149180.0135 | 806939.8423 |  | 956119.8558 | 6693417.4564
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | 15065.5572 |  |  | 15065.5572 | 241548.8734
Total LA VIRGEN |  | 15065.5572 |  |  | 15065.5572 | 241548.8734
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR |  |  | 1454.7263 | 1454.7263 | 14891.8189
Total MAJA ENERGIA |  |  |  | 1454.7263 | 1454.7263 | 14891.8189
MAJES | C.S. MAJES SOLAR |  |  | 3747.0653 | 3747.0653 | 25372.9467
Total MAJES |  |  |  | 3747.0653 | 3747.0653 | 25372.9467
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV |  |  | 3515.8252 | 3515.8252 | 25776.3187
Total MOQUEGUA FV |  |  |  | 3515.8252 | 3515.8252 | 25776.3187
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA |  |  | 764.8327 | 764.8327 | 19577.8339
| C.H. CAÑON DEL PATO | 72013.5594 |  |  | 72013.5594 | 861179.6301
| C.H. CARHUAQUERO | 31572.7833 |  |  | 31572.7833 | 394418.9928
| C.H. CARHUAQUERO IV |  |  | 137.3464 | 137.3464 | 41962.434
Total ORAZUL ENERGY PERÚ |  | 103586.3427 |  | 902.1791 | 104488.5218 | 1317138.8907
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA |  |  | 10331.137 | 10331.137 | 79197.2761
Total P.E. MARCONA |  |  |  | 10331.137 | 10331.137 | 79197.2761
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS |  |  | 31322.0701 | 31322.0701 | 235247.1443
Total P.E. TRES HERMANAS |  |  |  | 31322.0701 | 31322.0701 | 235247.1443
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR |  |  | 4220.101 | 4220.101 | 31520.8943
Total PANAMERICANA SOLAR |  |  |  | 4220.101 | 4220.101 | 31520.8943
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA |  |  | 864.6018 | 864.6018 | 5679.4705
| C.T. HUAYCOLORO |  |  | 2037.6751 | 2037.6751 | 15665.1774
| C.T. DOÑA CATALINA |  |  | 1586.9423 | 1586.9423 | 8961.2459
| C.T. CALLAO |  |  | 1438.7384 | 1438.7384 | 8883.3966
Total PETRAMAS |  |  |  | 5927.9576 | 5927.9576 | 39189.2905
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN |  | 1486.742 |  | 1486.742 | 3520.308
Total PLANTA ETEN |  |  | 1486.742 |  | 1486.742 | 3520.308
REPARTICION | C.S. REPARTICION |  |  | 3726.294 | 3726.294 | 24768.395
Total REPARTICION |  |  |  | 3726.294 | 3726.294 | 24768.395
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY |  |  | 7461.1049 | 7461.1049 | 84132.8618
Total RIO BAÑOS |  |  |  | 7461.1049 | 7461.1049 | 84132.8618
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS |  |  | 3613.9667 | 3613.9667 | 76488.6796
Total RIO DOBLE |  |  |  | 3613.9667 | 3613.9667 | 76488.6796

## 20. ANEXOI-3
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA JULIO 2023 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL JULIO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2023
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO |  | 166640.828 |  | 166640.828 | 206419.7948
Total SAMAY I |  |  | 166640.828 |  | 166640.828 | 206419.7948
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 33701.6981 |  |  | 33701.6981 | 445324.5395
| M.C.H. TUPURI | 0 |  |  | 0 | 0
Total SAN GABAN |  | 33701.6981 |  |  | 33701.6981 | 445324.5395
SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO |  |  | 26.4132 | 26.4132 | 20778.1158
Total SAN JACINTO |  |  |  | 26.4132 | 26.4132 | 20778.1158
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 |  |  | 14624.0965 | 14624.0965 | 99678.1552
Total SANTA ANA |  |  |  | 14624.0965 | 14624.0965 | 99678.1552
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO (1) (4) (8) |  | 20064.5505 |  | 20064.5505 | 48612.1327
Total SDF ENERGIA |  |  | 20064.5505 |  | 20064.5505 | 48612.1327
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS |  | 4138.5679 |  | 4138.5679 | 8305.8271
Total SHOUGESA |  |  | 4138.5679 |  | 4138.5679 | 8305.8271
SINERSA | C.H. CHANCAY |  |  | 9633.6858 | 9633.6858 | 91687.4087
| C.H. POECHOS II |  |  | 5528.9284 | 5528.9284 | 32684.2412
Total SINERSA |  |  |  | 15162.6142 | 15162.6142 | 124371.6499
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 20667.0711 |  |  | 20667.0711 | 178174.0221
| C.H. CHEVES | 33705.6357 |  |  | 33705.6357 | 515376.6767
| C.H. GALLITO CIEGO | 7845.1819 |  |  | 7845.1819 | 107947.3511
| C.H. HUAYLLACHO | 91.4718 |  |  | 91.4718 | 225.8297
| C.H. MALPASO | 10593.7359 |  |  | 10593.7359 | 96717.9495
| C.H. MISAPUQUIO | 1330.1569 |  |  | 1330.1569 | 10274.8832
| C.H. OROYA | 4973.6681 |  |  | 4973.6681 | 35230.8881
| C.H. PACHACHACA | 3543.9636 |  |  | 3543.9636 | 11024.6939
| C.H. PARIAC | 816.8556 |  |  | 816.8556 | 15053.3956
| C.H. SAN ANTONIO | 297.5842 |  |  | 297.5842 | 1207.3616
| C.H. SAN IGNACIO | 228.9113 |  |  | 228.9113 | 922.628
| C.H. YAUPI | 50293.656 |  |  | 50293.656 | 466205.7575
Total STATKRAFT |  | 134387.892 |  |  | 134387.892 | 1438361.437
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR |  |  | 3442.2667 | 3442.2667 | 30382.7065
Total TACNA SOLAR |  |  |  | 3442.2667 | 3442.2667 | 30382.7065
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS |  | 167193.0005 |  | 167193.0005 | 908621.6174
Total TERMOCHILCA |  |  | 167193.0005 |  | 167193.0005 | 908621.6174
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA |  | 45072.5458 |  | 45072.5458 | 194646.4712
Total TERMOSELVA |  |  | 45072.5458 |  | 45072.5458 | 194646.4712
TOTAL MWh |  | 1569146.0383 | 2839923.9242 | 396547.8258 | 4805617.7883 | 33824501.5668
IMPORTACIÓN |  |  |  |  | 8142.8751 | 10239.5639
EXPORTACIÓN |  |  |  |  | 0 | 254.4245
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava, así como la centrales C.S. Yarucaya y C.E. Punta Lomitas
(1) Inicio de Operación comercial de la unidad TV de C.T. Oquendo, propiedad de SDF Energía, desde el 16/02/2023
(2) Operación por pruebas de la C.E. Punta Lomitas Expansión, propiedad de ENGIE
(3) Operación por pruebas de la C.S. Clemesí propiedad de ENEL GREEN.
(4) Conclusión de Operación Comercial de la TG1 de C.T. Oquendo, propiedad de SDF Energía, con fecha 24/03/2024
(5) Conclusión de Operación Comercial de la C.H. Aricota 2, propiedad de EGESUR, con fecha 24/05/2023
(6) Conclusión de Operación Comercial de la C.H. Quitaracsa, propiedad de ENGIE, con fecha 15/06/2024
(7) Inicio de Operación comercial de la C.E. Punta Lomitas, propiedad de ENGIE, desde el 16/06/2023
(8) Inicio de Operación comercial de la unidad TG1 de C.T. Oquendo, propiedad de SDF Energía, desde el 28/06/2023

## 21. ANEXOII-1
ANEXO II: MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | JULIO 2023 | JULIO 2022 | 2023 | 2023 / 2022
|  | 2023-07-11 20:15 | 2022-07-19 19:15 | 2023-04-11 19:00 | Variación
|  | 45118.8438 | 44761.8021 | 45027.7917 | %
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL | 9.2228 | 18.2982 | 0 | -49.6%
Total AGROAURORA |  | 9.2228 | 18.2982 | 0 | -49.6%
AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 3.1197 | 4.9308 | 19.9956 | -36.73%
Total AGUA AZUL |  | 3.1197 | 4.9308 | 19.9956 | -36.73%
AIPSA | C.T. PARAMONGA | 17.5414 | 15.3529 | 16.5843 | 14.25%
Total AIPSA |  | 17.5414 | 15.3529 | 16.5843 | 14.25%
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC | 12.5192 | 11.6361 | 16.361 | 7.589%
Total ANDEAN POWER |  | 12.5192 | 11.6361 | 16.361 | 7.589%
ATRIA | C.H. PURMACANA | 0.88183 | 0 | 0.6937
Total ATRIA |  | 0.88183 | 0 | 0.6937
BIOENERGIA | C.T. CAÑA BRAVA | 9.75 | 9.6139 | 0 | 1.416%
Total BIOENERGIA |  | 9.75 | 9.6139 | 0 | 1.416%
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 99.4173 | 118.2027 | 220.5567 | -15.89%
Total CELEPSA |  | 99.4173 | 118.2027 | 220.5567 | -15.89%
CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 13.0258 | 13.1275 | 19.7645 | -0.7749%
Total CELEPSA RENOVABLES |  | 13.0258 | 13.1275 | 19.7645 | -0.7749%
CENTRALES SANTA ROSA | C.H. SANTA ROSA I | 0.62476 | 0.54684 | 0.83906 | 14.25%
| C.H. SANTA ROSA II | 1.1235 | 1.0402 | 1.6083 | 8.007%
Total CENTRALES SANTA ROSA |  | 1.7483 | 1.587 | 2.4474 | 10.16%
CERRO VERDE | C.T. RECKA | 0 | 0 | 0
Total CERRO VERDE |  | 0 | 0 | 0
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 54.946 | 66.915 | 129.456 | -17.89%
| C.H. YANANGO | 10.033 | 16.824 | 40.941 | -40.36%
Total CHINANGO |  | 64.979 | 83.739 | 170.397 | -22.4%
COLCA SOLAR | C.S. YARUCAYA | 0 | 0 | 0
Total COLCA SOLAR |  | 0 | 0 | 0
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1.5665 | 1.6733 | 1.3606 | -6.378%
| C.H. CHARCANI II | 0.55797 | 0.56829 | 0.539 | -1.816%
| C.H. CHARCANI III | 4.4365 | 4.695 | 3.8472 | -5.505%
| C.H. CHARCANI IV | 13.6726 | 13.8018 | 8.0567 | -0.9363%
| C.H. CHARCANI V | 94.8623 | 110.4656 | 37.7459 | -14.12%
| C.H. CHARCANI VI | 7.9924 | 8.1898 | 4.9025 | -2.41%
| C.T. CHILINA DIESEL | 0 | 0 | 0
| C.T. MOLLENDO DIESEL | 0 | 0 | 0
Total EGASA |  | 123.0884 | 139.3938 | 56.452 | -11.7%
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO | 4.9641 | 0 | 5.0483
Total EGECSAC |  | 4.9641 | 0 | 5.0483
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 91.65 | 81.986 | 167.2 | 11.79%
Total EGEMSA |  | 91.65 | 81.986 | 167.2 | 11.79%
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 6.732 | 16.4059 | 6.3794 | -58.97%
| C.H. ARICOTA II (5) | 0 | 9.5139 | 0 | -100%
| C.T. INDEPENDENCIA | 22.0936 | 22.7356 | 16.3942 | -2.824%
Total EGESUR |  | 28.8256 | 48.6555 | 22.7736 | -40.76%
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA | 2.285 | 1.752 | 3.659 | 30.42%
Total ELECTRICA YANAPAMPA |  | 2.285 | 1.752 | 3.659 | 30.42%
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 457.4976 | 639.216 | 650.3112 | -28.43%
| C.H. RESTITUCION | 149.7466 | 209.0534 | 215.3242 | -28.37%
Total ELECTROPERU |  | 607.2442 | 848.2694 | 865.6354 | -28.41%
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 143.1295 | 232.0943 | 460.6839 | -38.33%
| P.C.H CHAGLLA | 0 | 6.4362 | 6.4293 | -100%
Total EMGE HUALLAGA |  | 143.1295 | 238.5305 | 467.1132 | -40%
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 50.0491 | 47.9382 | 48.4441 | 4.403%
Total EMGE HUANZA |  | 50.0491 | 47.9382 | 48.4441 | 4.403%
EMGE JUNÍN | C.H. HUASAHUASI I | 1.3352 | 2.7175 | 9.755 | -50.87%
| C.H. HUASAHUASI II | 1.6935 | 2.9448 | 9.8875 | -42.49%
| C.H. RUNATULLO II | 3.1587 | 3.3602 | 18.7081 | -5.998%
| C.H. RUNATULLO III | 4.8419 | 4.9954 | 20.0922 | -3.072%
| C.H. SANTA CRUZ I | 2.0885 | 1.4566 | 5.4374 | 43.38%
| C.H. SANTA CRUZ II | 2.6195 | 1.5141 | 6.4018 | 73%
Total EMGE JUNÍN |  | 15.7373 | 16.9887 | 70.2818 | -7.366%
ENEL GENERACION PERU | C.H. CALLAHUANCA | 70.955 | 70.994 | 49.161 | -0.05493%
| C.H. HUAMPANI | 15.409 | 25.196 | 30.404 | -38.84%
| C.H. HUINCO | 150.593 | 152.409 | 68.777 | -1.192%
| C.H. MATUCANA | 94.646 | 60.789 | 133.589 | 55.7%
| C.H. MOYOPAMPA | 63.178 | 42.397 | 64.763 | 49.02%
| C.T. SANTA ROSA | 214.042 | 0 | 103.358
| C.T. SANTA ROSA II | 0 | 0 | 176.479
| C.T. VENTANILLA | 461.314 | 225.699 | 214.999 | 104.4%
| C.H. HER 1 | 0.354 | 0.354 | 0.644 | 0%
Total ENEL GENERACION PERU |  | 1070.491 | 577.838 | 842.174 | 85.26%
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 | 0 | 0 | 0
| C.T. MALACAS 2 | 90.2 | 92.156 | 85.912 | -2.122%
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA | 0 | 0 | 0
Total ENEL GENERACION PIURA |  | 90.2 | 92.156 | 85.912 | -2.122%

## 22. ANEXOII-2
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | JULIO 2023 | JULIO 2022 | 2023 | 2023 / 2022
|  | 2023-07-11 20:15 | 2022-07-19 19:15 | 2023-04-11 19:00 | Variación
|  | 45118.8438 | 44761.8021 | 45027.7917 | %
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI | 0 | 0 | 0
| C.E. WAYRA I | 126.183 | 106.501 | 88.404 | 18.48%
| C.S. CLEMESI (3) | 0 |  | 0
Total ENEL GREEN POWER PERU |  | 126.183 | 106.501 | 88.404 | 18.48%
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE | 52.8428 | 38.009 | 33.794 | 39.03%
| C.E. TALARA | 22.1533 | 7.6925 | 0.0021 | 188%
Total ENERGÍA EÓLICA |  | 74.9961 | 45.7015 | 33.7961 | 64.1%
ENGIE | C.H. QUITARACSA (6) | 0 | 56.1896 | 0 | -100%
| C.H. YUNCAN | 54.1918 | 71.4993 | 130.8135 | -24.21%
| C.T. CHILCA 1 | 787.7822 | 768.3509 | 753.1727 | 2.529%
| C.T. CHILCA 2 | 101.5976 | 102.2085 | 101.0335 | -0.5977%
| C.T. ILO 2 | 0 | 87.6204 |  | -100%
| C.T. NEPI | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PLANTA ILO | 322.976 | 0 | 0
| C.S. INTIPAMPA | 0 | 0 | 0
| C.E. PUNTA LOMITAS (7) | 139.5855 |  | 87.4772
| C.E. PUNTA LOMITAS_EXP (2) | 17.9006
Total ENGIE |  | 1424.0338 | 1085.8688 | 1072.4969 | 31.14%
FENIX POWER | C.T. FENIX | 568.0696 | 548.1544 | 0
Total FENIX POWER |  | 568.0696 | 548.1544 | 0
GENERACIÓN ANDINA | C.H. 8 DE AGOSTO | 5.1954 | 8.3769 | 20.9996
| C.H. EL CARMEN | 2.0735 | 3.4326 | 8.3782 | -39.59%
Total GENERACIÓN ANDINA |  | 7.269 | 11.8096 | 29.3778 | -38.45%
GEPSA | C.H. LA JOYA | 4.1095 | 6.7919 | 6.4888 | -39.49%
| C.H. ÁNGEL I | 3.4998 | 4.4683 | 10.9864 | -21.68%
| C.H. ÁNGEL II | 5.2015 | 5.5934 | 20.3886 | -7.007%
| C.H. ÁNGEL III | 5.3464 | 5.4839 | 19.7357 | -2.507%
Total GEPSA |  | 18.1571 | 22.3374 | 57.5996 | -18.71%
GR PAINO | C.E. HUAMBOS | 3.5539 | 15.5167 | 0.08611 | -77.1%
Total GR PAINO |  | 3.5539 | 15.5167 | 0.08611 | -77.1%
GR TARUCA | C.E. DUNA | 6.4422 | 17.6302 | 8e-05 | -63.46%
Total GR TARUCA |  | 6.4422 | 17.6302 | 8e-05 | -63.46%
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL | 3.6 | 3.6 | 3.2 | 0%
Total HIDROCAÑETE |  | 3.6 | 3.6 | 3.2 | 0%
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 17.9373 | 17.7059 | 19.1025 | 1.307%
Total HIDROELECTRICA HUANCHOR |  | 17.9373 | 17.7059 | 19.1025 | 1.307%
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA | 13.614 | 14.079 | 18.567 | -3.303%
Total HUAURA POWER |  | 13.614 | 14.079 | 18.567 | -3.303%
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 47.9543 | 49.5605 | 90.195 | -3.241%
Total INLAND |  | 47.9543 | 49.5605 | 90.195 | -3.241%
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | C.H. MANTA I | 5.4351 | 0 | 7.5327
Total INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES |  | 5.4351 | 0 | 7.5327
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PUCALLPA | 0 | 0 | 0
Total IYEPSA |  | 0 | 0 | 0
KALLPA | C.T. KALLPA | 873.4296 | 887.8 | 826.0157 | -1.619%
| C.T. LAS FLORES | 313.8892 | 329.317 | 301.3155 | -4.685%
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 101.7113 | 430.575 | 568.3323 | -76.38%
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 4.5769 | 4.174 | 10.126 | 9.652%
Total KALLPA |  | 1293.6069 | 1651.866 | 1705.7895 | -21.69%
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | 17.006 | 27.0122 | 59.338 | -37.04%
Total LA VIRGEN |  | 17.006 | 27.0122 | 59.338 | -37.04%
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR | 1.619 | 1.735 | 3.795 | -6.686%
Total MAJA ENERGIA |  | 1.619 | 1.735 | 3.795 | -6.686%
MAJES | C.S. MAJES SOLAR | 0 | 0 | 0
Total MAJES |  | 0 | 0 | 0
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV | 0 | 0 | 0
Total MOQUEGUA FV |  | 0 | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 0 | 5.367 | 0 | -100%
| C.H. CAÑON DEL PATO | 95.2512 | 82.072 | 222.7269 | 16.06%
| C.H. CARHUAQUERO | 29.1797 | 74.608 | 90.0301 | -60.89%
| C.H. CARHUAQUERO IV | 0 | 9.949 | 9.9212 | -100%
Total ORAZUL ENERGY PERÚ |  | 124.4309 | 171.996 | 322.6782 | -27.65%
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA | 28.3984 | 18.218 | 20.0009 | 55.88%
Total P.E. MARCONA |  | 28.3984 | 18.218 | 20.0009 | 55.88%
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS | 88.9907 | 55.8544 | 59.5844 | 59.33%
Total P.E. TRES HERMANAS |  | 88.9907 | 55.8544 | 59.5844 | 59.33%

## 23. ANEXOII-3
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | JULIO 2023 | JULIO 2022 | 2023 | 2023 / 2022
|  | 2023-07-11 20:15 | 2022-07-19 19:15 | 2023-04-11 19:00 | Variación
|  | 45118.8438 | 44761.8021 | 45027.7917 | %
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 | 0
Total PANAMERICANA SOLAR |  | 0 | 0 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | 1.1579 | 2.8481 | 0 | -59.34%
| C.T. HUAYCOLORO | 2.3302 | 1.5073 | 0 | 54.59%
| C.T. DOÑA CATALINA | 2.3497 | 1.1998 | 0 | 95.84%
| C.T. CALLAO | 2.1816 | 2.1027 | 2.1485 | 3.752%
Total PETRAMAS |  | 8.0194 | 7.6579 | 2.1485 | 4.721%
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN | 0 | 0 | 0
Total PLANTA ETEN |  | 0 | 0 | 0
REPARTICION | C.S. REPARTICION | 0 | 0 | 0
Total REPARTICION |  | 0 | 0 | 0
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY | 8.6705 | 9.9739 | 19.9689 | -13.07%
Total RIO BAÑOS |  | 8.6705 | 9.9739 | 19.9689 | -13.07%
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 5.979 | 8.0266 | 18.7763 | -25.51%
Total RIO DOBLE |  | 5.979 | 8.0266 | 18.7763 | -25.51%
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO | 353.9803 | 0 | 0
Total SAMAY I |  | 353.9803 | 0 | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 55.2731 | 102.2837 | 113.3257 | -45.96%
| M.C.H. TUPURI | 0 | 0 | 0
Total SAN GABAN |  | 55.2731 | 102.2837 | 113.3257 | -45.96%
SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO | 0 | 7.4503 | 7.5971 | -100%
Total SAN JACINTO |  | 0 | 7.4503 | 7.5971 | -100%
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 | 20.1587 | 20.1274 | 20.6323 | 0.1553%
Total SANTA ANA |  | 20.1587 | 20.1274 | 20.6323 | 0.1553%
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO (1) (4) (8) | 32.2166 | 29.5576 | 2.6991 | 8.996%
Total SDF ENERGIA |  | 32.2166 | 29.5576 | 2.6991 | 8.996%
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | 0 | 0 | 0
Total SHOUGESA |  | 0 | 0 | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | 8.7771 | 14.0787 | 19.9955 | -37.66%
| C.H. POECHOS II | 8.2739 | 0 | 6.7435
Total SINERSA |  | 17.051 | 14.0787 | 26.739 | 21.11%
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 21.8909 | 21.6273 | 45.7076 | 1.219%
| C.H. CHEVES | 29.3185 | 91.523 | 169.2941 | -67.97%
| C.H. GALLITO CIEGO | 12.9938 | 17.4063 | 37.8402 | -25.35%
| C.H. HUAYLLACHO | 0 | 0.21525 | 0 | -100%
| C.H. MALPASO | 0 | 25.4926 | 17.4804 | -100%
| C.H. MISAPUQUIO | 1.7976 | 3.1154 | 1.9678 | -42.3%
| C.H. OROYA | 7.4592 | 7.5514 | 8.1572 | -1.22%
| C.H. PACHACHACA | 5.4254 | 5.9181 | 5.0612 | -8.325%
| C.H. PARIAC | 0.88837 | 1.0439 | 3.4939 | -14.9%
| C.H. SAN ANTONIO | 0.38588 | 0.41125 | 0 | -6.169%
| C.H. SAN IGNACIO | 0.28521 | 0.31427 | 0 | -9.247%
| C.H. YAUPI | 75.5098 | 83.1065 | 65.3101 | -9.141%
Total STATKRAFT |  | 155.9546 | 257.7251 | 354.3125 | -39.49%
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR | 0 | 0 | 0
Total TACNA SOLAR |  | 0 | 0 | 0
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS | 291.742 | 289.1309 | 282.8704 | 0.9031%
Total TERMOCHILCA |  | 291.742 | 289.1309 | 282.8704 | 0.9031%
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | 0 | 86.4828 | 63.399 | -100%
Total TERMOSELVA |  | 0 | 86.4828 | 63.399 | -100%
TOTAL MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE |  | 7280.2119 | 7067.638 | 7605.5061 | 3.008%
IMPORTACIÓN |  | 0 | 46.12 | 0 | 0%
EXPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL (CONSIDERANDO LA IMPORTACIÓN) |  | 7280.2119 | 7113.758 | 7605.5061 | 2.34%
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava, así como la centrales C.S. Yarucaya y C.E. Punta Lomitas
(1) Inicio de Operación comercial de la unidad TV de C.T. Oquendo, propiedad de SDF Energía, desde el 16/02/2023
(2) Operación por pruebas de la C.E. Punta Lomitas Expansión, propiedad de ENGIE
(3) Operación por pruebas de la C.S. Clemesí propiedad de ENEL GREEN.
(4) Conclusión de Operación Comercial de la TG1 de C.T. Oquendo, propiedad de SDF Energía, con fecha 24/03/2024
(5) Conclusión de Operación Comercial de la C.H. Aricota 2, propiedad de EGESUR, con fecha 24/05/2023
(6) Conclusión de Operación Comercial de la C.H. Quitaracsa, propiedad de ENGIE, con fecha 15/06/2024
(7) Inicio de Operación comercial de la C.E. Punta Lomitas, propiedad de ENGIE, desde el 16/06/2023
(8) Inicio de Operación comercial de la unidad TG1 de C.T. Oquendo, propiedad de SDF Energía, desde el 28/06/2023

## 24. ANEXOII-4
MÁXIMA DEMANDA MENSUAL
Máxima Demanda: |  | 7280.2119
Fecha: |  | 11/07/2023
Hora: |  | 20:15
FECHA | HFP |  |  |  |  | HP
| HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN | HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN
| HH:MM | MW | MW | MW | MW | HH:MM | MW | MW | MW | MW
01/07/2023 | 12:30 | 6989.7789 | 0 | 0 | 6989.7789 | 21:30 | 6943.8506 | 0 | 0 | 6943.8506
02/07/2023 | 00:30 | 6269.1475 | 0 | 0 | 6269.1475 | 20:30 | 6823.9263 | 0 | 0 | 6823.9263
03/07/2023 | 11:45 | 7193.7399 | 0 | 0 | 7193.7399 | 19:45 | 7228.5484 | 0 | 0 | 7228.5484
04/07/2023 | 11:30 | 7306.2259 | 0 | 0 | 7306.2259 | 20:15 | 7177.8168 | 0 | 0 | 7177.8168
05/07/2023 | 12:00 | 7073.1287 | 45.3276 | 0 | 7118.4563 | 20:00 | 7036.6299 | 52.3824 | 0 | 7089.0122
06/07/2023 | 11:30 | 7232.8228 | 0 | 0 | 7232.8228 | 19:00 | 7171.8786 | 0 | 0 | 7171.8786
07/07/2023 | 12:00 | 7354.5346 | 0 | 0 | 7354.5346 | 18:45 | 7219.3121 | 0 | 0 | 7219.3121
08/07/2023 | 12:00 | 7118.7071 | 0 | 0 | 7118.7071 | 20:45 | 7001.0575 | 0 | 0 | 7001.0575
09/07/2023 | 00:15 | 6425.5015 | 0 | 0 | 6425.5015 | 20:15 | 7009.5154 | 0 | 0 | 7009.5154
10/07/2023 | 11:30 | 7103.5843 | 0 | 0 | 7103.5843 | 19:45 | 7201.6739 | 0 | 0 | 7201.6739
11/07/2023 | 11:45 | 7269.1971 | 0 | 0 | 7269.1971 | 20:15 | 7280.2119 | 0 | 0 | 7280.2119
12/07/2023 | 11:45 | 7469.1537 | 0 | 0 | 7469.1537 | 20:00 | 7253.7228 | 0 | 0 | 7253.7228
13/07/2023 | 12:00 | 7221.3013 | 46.874 | 0 | 7268.1753 | 18:45 | 7201.4219 | 45.708 | 0 | 7247.1299
14/07/2023 | 11:30 | 7327.9561 | 44.8864 | 0 | 7372.8425 | 18:45 | 7117.9084 | 46.572 | 0 | 7164.4804
15/07/2023 | 11:30 | 7098.8153 | 0 | 0 | 7098.8153 | 19:30 | 7026.9773 | 0 | 0 | 7026.9773
16/07/2023 | 00:15 | 6344.0878 | 0 | 0 | 6344.0878 | 19:45 | 6863.467 | 0 | 0 | 6863.467
17/07/2023 | 12:00 | 7105.7394 | 0 | 0 | 7105.7394 | 18:45 | 7116.311 | 0 | 0 | 7116.311
18/07/2023 | 11:15 | 7007.5187 | 0 | 0 | 7007.5187 | 19:30 | 6980.588 | 0 | 0 | 6980.588
19/07/2023 | 11:30 | 7127.573 | 0 | 0 | 7127.573 | 19:30 | 6999.6668 | 0 | 0 | 6999.6668
20/07/2023 | 11:45 | 7208.8844 | 0 | 0 | 7208.8844 | 19:00 | 7078.4811 | 0 | 0 | 7078.4811
21/07/2023 | 15:00 | 7198.7653 | 42.8576 | 0 | 7241.6228 | 19:00 | 7051.0142 | 50.5534 | 0 | 7101.5676
22/07/2023 | 11:30 | 7227.6035 | 0 | 0 | 7227.6035 | 19:45 | 6965.2431 | 0 | 0 | 6965.2431
23/07/2023 | 00:15 | 6252.6032 | 0 | 0 | 6252.6032 | 20:30 | 6875.1559 | 0 | 0 | 6875.1559
24/07/2023 | 11:45 | 7153.53 | 0 | 0 | 7153.53 | 19:30 | 7201.1467 | 0 | 0 | 7201.1467
25/07/2023 | 11:45 | 7069.4328 | 0 | 0 | 7069.4328 | 19:30 | 7030.8614 | 0 | 0 | 7030.8614
26/07/2023 | 11:30 | 6875.5629 | 50.1342 | 0 | 6925.6972 | 19:00 | 6857.4647 | 47.8866 | 0 | 6905.3513
27/07/2023 | 12:00 | 6929.7162 | 48.4864 | 0 | 6978.2026 | 20:00 | 6867.9969 | 0 | 0 | 6867.9969
28/07/2023 | 12:00 | 6234.4848 | 46.0697 | 0 | 6280.5546 | 20:15 | 6659.3111 | 0 | 0 | 6659.3111
29/07/2023 | 11:30 | 5944.3647 | 45.6356 | 0 | 5990.0003 | 20:30 | 6480.6326 | 46.8372 | 0 | 6527.4698
30/07/2023 | 23:15 | 5901.7949 | 40.7567 | 0 | 5942.5516 | 19:45 | 6510.1516 | 46.572 | 0 | 6556.7237
31/07/2023 | 11:30 | 6791.4618 | 43.808 | 0 | 6835.2698 | 19:45 | 6883.678 | 49.48 | 0 | 6933.158

## 25.ANEXO III -1
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ELECTRO DUNAS | L. INDEPENDENCIA - PISCO L-6605 | 30/07/2023 07:10 | Desconectó la línea L-6605 (Independencia - Pisco) de 60 kV por falla bifásica entre las fases "S" y "T" a 38.68 km de la S.E. Independencia, debido a causa no informada por ELECTRO DUNAS, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Pisco y Alto La Luna con un total de 8.67 MW. A las 07:12:45 h, se puso en servicio la línea y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. | 8.67
ISA PERU | L. AGUAYTÍA - TINGO MARÍA L-2251 | 28/07/2023 22:34 | Se produjo la desconexión de la línea L-2251 (Tingo María - Aguaytía) de 220 kV por falla de muy alta impedancia en la fase "R" entre las estructuras T33 y T34, debido a presuntas actividades de tala de arboles realizadas por pobladores de la zona, según lo informado por ISA PERÚ, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de las SS.EE. Aguaytía y Pucallpa con un total de 44.16 MW. Así mismo, desconectó la C.T. Aguaytía con 85 MW. A las 22:44 h, la C.T. R.F. Pucallpa energizó la barra de 60 kV de la S.E. Pucallpa ISA para su operación en sistema aislado con la carga de la S.E. Pucallpa y Aguaytía. La línea L-2251 quedó indisponible para su inspección. A las 07:31 h del 29.07.2023, se coordinó rechazo manual de carga de 8.37 MW debido a déficit de generación en el sistema aislado de las SS.EE. Pucallpa y Aguaytía (se consideró el rechazo del 100% de carga de los usuarios libres de la zona). A las 09:14 h del 29.07.2023, se realizó una maniobra de conexión de la L-2251, sin embargo, desconectó nuevamente y quedó indisponible para su revisión. A las 11:33 h del 29.07.2023, se coordinó con Electro Ucayali rechazar 0.5 MW de usuarios regulados de la zona. A las 15:37 h del 29.07.2023, se conectó la línea y se recuperó todo el suministro interrumpido. | 44.16
ELECTRO PUNO | L. PUNO - POMATA - ILAVE L-6027 | 28/07/2023 17:02 | Desconectó la línea L-6027 (Puno - Pomata - Ilave) de 60 kV por falla debido a fuertes vientos en la zona, según lo informado por ELECTRO PUNO, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Pomata e Ilave con una carga de 3.2 MW. A las 17:05:18 h, se conectó la línea. | 3.2
CONELSUR LT SAC | L. SANTA ROSA A. - GLORIA L-6434 | 27/07/2023 21:10 | Desconectó la línea L-6434 (Santa Rosa - Gloria) de 60 kV por falla bifásica entre las fases "R" y "S" a 2.12 km de la S.E. Santa Rosa Antigua, debido a contacto de objeto extraño con los conductores de la torre T-133, según lo informado por CONELSUR, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Mepsa con 1.8 MW. La línea quedó fuera de servicio para su inspección. A las 00:02 h del día 29/07/2023 se conectó la línea. | 1.8
CONELSUR LT SAC | S.E. MOYOPAMPA S.E. | 27/07/2023 13:37 | Desconectó la S.E. Moyopampa 60 kV por actuación de la protección falla interruptor (50BF) del relé diferencial de barras, debido a error humano durante las pruebas del relé de respaldo en la celda CL-6055 en la S.E. Moyopampa, según lo informado por CONELSUR, titular de la subestación. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Chosica, Surco y San Mateo con un total de 13.07 MW, y salió de servicio la C.H. Moyopampa con 64.86 MW. A las 14:20 h, se energizó la S.E. Moyopampa mediante la conexión de la celda CL-6111. A las 14:29 h, se puso en servicio la línea L-6731 (Moyopampa - Chosica) y se procedió a recuperar la carga interrumpida. A partir de las 16:12 h la C.H. Moyopampa sincronizó con el SEIN. | 13.07
SINERSA | L. POECHOS - SULLANA L-6668 | 23/07/2023 13:49 | Desconectó la línea L-6668 (Sullana - Poechos) de 60 kV por falla bifásica entre las fases "R y S", cuya causa se encuentra en investigación, según lo informado por SINERSA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Poechos y Las Lomas con una carga de 10 MW. Asimismo, desconectaron las CC.HH Poechos I y II con un total de 16.4 MW. A las 13:57:45 h, se conectó en servicio la línea y se procedió a recuperar la carga interrumpida. A las 14:04 h y 14:15 h las CC.HH Poechos I y II respectivamente, sincronizaron con el SEIN. | 10
HIDRANDINA | L. CHIMBOTE SUR - NEPEÑA L-1112 | 23/07/2023 12:22 | Se produjo la desconexión de la línea L-1112 (Chimbote Sur - Nepeña) de 138 kV por falla monofásica en la fase "T" a 11.8 km de la S.E. Chimbote Sur, debido a causa que se encuenta en evaluación, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de las SS.EE. Nepeña, Casma y San Jacinto con un total de 9.46 MW. A las 12:27:12 h, se conectó la línea y se restableció el suministro interrumpido. | 9.46
COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | L. HUALLANCA - HUARAZ OESTE L-1127 | 22/07/2023 08:41 | Desconectó la línea L-1127 (Huallanca - Huaraz Oeste) de 138 kV, por falla monofásica en la fase "T" a 64 km de la S.E Huallanca, cuya causa no ha sido informada por CTA, titular del equipo. Como consecuencia, se interrumpió la S.E. Ticapampa con 5.95 MW. Asimismo, desconectó la C.H Pariac con un total de 1.28 MW. A las 09:00 h, se conectó la línea y se recuperó la carga interrumpida. A las 09:41 h inició la sincronización de los generadores de la C.H Pariac. | 5.95
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. | L. CACLIC - BELAUNDE TERRY L-2194 | 19/07/2023 15:19 | Se produjo la desconexión de la línea L-2194 (Cáclic – Belaunde Terry) de 220 kV por falla monofásica en la fase "S", debido a descargas atmosféricas en la zona de Chachapoyas, de acuerdo con lo informado por CONCESIONARIA DE LÍNEA DE TRANSMISIÓN CCNCM, titular de la línea. Como consecuencia desconectaron las líneas L-6091 (Moyobamba – Rioja) de 60 kV y L-3301 (Pongo de Caynarachi – Yurimaguas) de 33 kV por actuación del Esquema de Rechazo de Carga por Mínima Tensión, y se interrumpieron los suministros de las SS.EE. Rioja, Cemento Selva, Nueva Cajamarca, Pongo de Caynarachi y Yurimaguas con un de total 22.858 MW. A las 15:36 h, se conectó la línea L-2194 y se inició las maniobras para restablecer el suministro interrumpido. | 22.858 | 282.77

## 26.ANEXO III-2
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA |  | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
HIDRANDINA | L. TRUJILLO NORTE - SANTIAGO DE CAO L-1118 | 18/07/2023 02:05 | Se produjo la desconexión de la línea L-1118 (Trujillo Norte - Santiago de Cao) de 138 kV por falla monofásica en la fase "R", debido a bajo nivel de aislamiento en la estructura N° 85 por condiciones climáticas de intensa humedad y neblina en la zona, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las S.E. Santiago de Cao con 13.54 MW. A las 02:30 h, se energizó la línea y se procedió a recuperar los suministros interrumpidos. | 13.54
ELECTRO ORIENTE | L. CUTERVO - NUEVA JAÉN L-1138 | 14/07/2023 19:28 | Se produjo la desconexión de la línea L-1138 (Cutervo - Nueva Jaén) de 138 kV por falla externa en la línea de 60 kV, la cual fue originada por rotura de conductor de la fase "T" correspondiente a la línea L-60171 (Muyo - Bagua), según lo informado por ELECTRO ORIENTE, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Nueva Jaén con un total de 32.2 MW. A las 19:44 h, se conectó la línea y se recuperó el suministro interrumpido. | 32.2
MINERA ARUNTANI | L. PUNO - TUCARI L-6007 | 15/07/2023 05:42 | Se produjo la desconexión de la línea L-6007 (Puno – Tucari) de 60 kV por falla monofásica en la fase "R", debido a posible sabotaje que causó una avería en la línea, según lo informado por MINERA ARUNTANI, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tucari con un total de 0.148 MW. A las 14:40 h se conectó la línea y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 0.2
MINERA ARUNTANI | L. PUNO - TUCARI L-6007 | 14/07/2023 17:32 | Se produjo la desconexión de la línea la L-6007 (Puno – Tucari) de 60 kV por falla monofásica en la fase "R", originado por acto vandálico, según lo informado por MINERA ARUNTANI, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tucari con un total de 0.118 MW. A las 17:48 h, se conectó la línea y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 0.118
HIDRANDINA | L. PARAMONGA N. - 09 DE OCTUBRE L-6655 | 10/07/2023 06:13 | Desconectó la línea L-6655 (Paramonga Nueva - 9 de Octubre) de 60 kV, por falla monofásica en la fase "R" a 77.5 km de la S.E. Paramonga Nueva, cuya causa se encuentra en investigación, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Huarmey y S.E. Puerto Antamina con un total de 4.7 MW. A las 08:19:34 h, se conectó la línea y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. | 4.7
HIDRANDINA | L. PARAMONGA N. - 09 DE OCTUBRE L-6655 | 10/07/2023 01:42 | Desconectó la línea L-6655 (Paramonga Nueva - 9 de Octubre) de 60 kV por falla monofásica en la fase "R" a 89.6 km de la S.E. Paramonga Existente, debido a causa que se encuentra en investigación, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió la carga de la S.E. Huarmey y S.E. Puerto Antamina con un total de 4.72 MW. A las 02:45:50 h, se conectó la línea L-6655 y se coordinó recuperar la carga interrumpida. | 4.2
MINERA ARUNTANI | L. PUNO - TUCARI L-6007 | 08/07/2023 17:02 | Se produjo la desconexión de la línea L-6007 (Puno - Tucari) de 60 kV por falla monofásica en la fase "S", debido a posible sabotaje en la estructura N° 306, según lo informado por Minera Aruntani, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tucari con 0.12 MW. A las 07:41 h del día 09/07/23, se energizó la línea y se procedió a retomar la carga interrumpida. | 0.12
MINERA ARUNTANI | L. PUNO - TUCARI L-6007 | 07/07/2023 17:30 | Se produjo la desconexión de la línea L-6007 (Puno - Tucari) de 60 kV por falla monofásica en la fase "R", por probable sabotaje en la estructura N° 306, según lo informado por MINERA ARUNTANI, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió 0.15 MW en la S.E. Tucari. El 08.07.2023 a las 07:27 h se conectó la línea L-6007. | 0.13
STATKRAFT S.A | L. PARAMONGA N. - PARAMONGA E. L-1101 | 07/07/2023 17:39 | Se produjo la desconexión de las líneas L-1101 (Paramonga Nueva - Paramonga Existente) en la S.E Paramonga Nueva y L-1033 (Paramonga Existente - Cahua) en la S.E Cahua de 138 kV, por falla bifásica entre las fases "R y S" en el seccionador de barra de la celda CL-1011 en la S.E Paramonga Existente 138 kV, debido a la apertura intempestiva del seccionador de barra, según lo informado por STATKRAFT, titular de los equipos. Como consecuencia se interrumpió 23.06 MW en la barra de 13.8 kV de la S.E Paramonga Existente. Asimismo, se produjo la desconexión del generador G2 de la C.H Cahua con 20.12 MW. Por otro lado, el generador G1 de la C.H Cahua quedó operando en sistema aislado con 0.3 MW con la carga de los centros poblados aledaños y de sus servicios auxiliares. Cabe señalar que previo al evento la línea L-1102 (Paramonga Existente - Cahua) de 138 kV se encontraba fuera de servicio por mantenimiento. A las 18:00 h, entró en servicio la línea L-1101 y a las 18:11 h, se energizó la barra de 13.8 kV y se procedió a recuperar la carga interrumpida. A las 18:51 h, se conectó el generador G2 de la C.H. Cahua. | 0.5

## 27.ANEXO III-3
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
HIDRANDINA | S.E. TRUJILLO NOROESTE TP-A047 | 04/07/2023 03:03 | Desconectó el transformador TP-A047 de 138/22.9/10 kV de la S.E. Trujillo Noroeste por actuación indebida de su protección Buchholz, según lo informado por Hidrandina, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro parcial de la Ciudad de Trujillo con 15.21 MW. A las 05:59:11 h se conectó el transformador TP-A047 y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. | 15.21
ELECTRONOROESTE S.A. | L. ZORRITOS - TUMBES L-6665A | 01/07/2023 09:44 | Desconectó la línea L-6665 (Zorritos - Tumbes) de 60 kV por falla monofásica en la fase "R" a 23.5 km de la S.E. Zorritos, debido a contacto de conductor de fase con una cometa en la estructura N°77, según lo informado por ELECTRONOROESTE, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de las subestaciones Tumbes, Puerto Pizarro y Zarumilla con una carga de 23.08 MW. A las 10:08:51 h, la línea se puso en servicio y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 23.08

## Contraportada
  Director Ejecutivo
  Ing. Leonardo Dejo Prado
  Revisado y Aprobado por:
  Sub Director de Gestión de la Información
  Ing. Jorge Izquierdo
  Elaborado por:
  Especialista Jr. de Gestión de la Información
  Ing. Ricardo Varas Barrios
  Contactos:
  COES
  Sub Dirección de Gestión de Información
  Av. Los Conquistadores Nro 1144, piso 2
  San Isidro - Lima
  Perú
  +51 (1) 611 - 8585
  Anexo: 655
  sgi@coes.org.pe
  Atención al Cliente:
  +51 (1)611-8585 Anexo 620
  Suscripciones: http://www.coes.org.pe/Portal/publicaciones/suscripcion/index
  Este documento puede ser descargado desde:
  http://www.coes.org.pe/Portal/PostOperacion/Informes/EvaluacionMensual
  Puede visitar nuestros Indicadores BI, con data histórica del SEIN en:
  https://www.coes.org.pe/Portal/portalinformacion/VisorPowerBI