## Portada
Lima, 13 de junio de 2023
dirección EJECUTIVA
SUB DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
INFSGI-MES-05-2023
Versión:01
INFORME MENSUAL DE OPERACIÓN
mayo 2023

## Índice
CONTENIDO
Página N°
1. RESUMEN
| 1.1. Producción de energía eléctrica en mayo de 2023 en comparación al mismo mes del año anterior | 1
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2022
| 2.1. Inicio de Operación Comercial en el SEIN | 2
| 2.2. Potencia Instalada en el SEIN | 2
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN
| 3.1. Producción por tipo de Generación | 3
| 3.2. Producción por tipo de Recurso Energético | 4
| 3.3. Producción por Recursos Energéticos Renovables | 5
| 3.4. Factor de planta de las centrales RER | 6
| 3.5. Participación de la producción por empresas Integrantes | 7
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN
| 4.1 Máxima Potencia Coincidente Por tipo de generación | 8
| 4.2. Participación por Empresas Integrantes en la máxima potencia coincidente | 9
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
| 5.1. Volumen útil de los embalses y lagunas | 10
| 5.2. Evolución de volúmenes de embalses y lagunas | 10
| 5.3. Promedio mensual de los caudales | 12
| 5.4. Evolución de los caudales | 12
6. COSTOS MARGINALES PROMEDIO MENSUAL DEL SEIN
| 6.1. Costos Marginales Promedio Mensual del SEIN | 14
| 6.2. Ubicación geográfica de las principales barras en el SEIN. | 15
7. HORAS DE CONGESTIÓN EN LAS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
| 7.1. Horas de congestión por Área Operativa | 16
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON DISMINUCIÓN O INTERRUPCIÓN DE SUMINISTROS
| 8.1. Fallas por tipo de equipo y causa según clasificación CIER | 17
ANEXOS
I. PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN |  | 18
II. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL |  | 21
III. LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS |  | 25

## 1. Resumen
INFORME DE LA OPERACIÓN MENSUAL
MAYO 2023
[7 empty] | mes: | mayo
[7 empty] | año: | 2023
1. RESUMEN | [7 empty] | 2023-05-01
31
1.1. Producción de energía eléctrica en mayo 2023 en comparación al mismo mes del año anterior
- | El total de la producción de energía eléctrica de la empresas generadoras integrantes del COES en el mes de mayo 2023 fue de 4 894,22 GWh, lo que representa un incremento de 299,26 GWh (6,51%) en comparación con el año 2022.
- | La producción de electricidad con centrales hidroeléctricas durante el mes de mayo 2023 fue de 2 437,81 GWh (6,84% menor al registrado durante mayo del año 2022).
- | La producción de electricidad con centrales termoeléctricas durante el mes de mayo 2023 fue de 2 174,22 GWh, 24,66% mayor al registrado durante mayo del año 2022. La participación del gas natural de Camisea fue de 41,57%, mientras que las del gas que proviene de los yacimientos de Aguaytía y Malacas fue del 1,96%, la producción con diesel, residual, carbón, biogás y bagazo tuvieron una intervención del 0,43%, 0,04%, 0,00%, 0,12%, 0,30% respectivamente.
- | La producción de energía eléctrica con centrales eólicas fue de 224,24 GWh y con centrales solares fue de 57,96 GWh, los cuales tuvieron una participación de 4,58% y 1,18% respectivamente.
|  | MAYO 2023 |  | MAYO 2022
RECURSO
[5 empty] | Hidro | 2437.8056 | 2616.8815
[5 empty] | Gas Natural | 2130.8967 | 1717.67
[5 empty] | Carbón | 0 | 0
[5 empty] | Diesel2/Residual500 | 23.0494 | 1.9146
[5 empty] | Bagazo / Biogás | 20.271 | 24.5126
[5 empty] | Eólico | 224.235 | 171.7633
[5 empty] | Solar | 57.9585 | 62.213
| Total = 4 894,22 GWh |  | Total = 4 594,95 GWh
Gráfico 1: Comparación de producción mensual de electricidad en mayo por tipo de recurso energético.

## 2. Oferta de generación
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2023
2.1. INICIO DE OPERACIÓN COMERCIAL EN EL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión (kV) | Potencia Instalada (MW) | Potencia Efectiva (MW) | Fecha de Ingreso
SDF | Termoeléctrica | Vapor | TV | C.T. Oquendo | TV | 10.5 | 5.4 | 5.4 | 16.02.2023
Total | [6 empty] | 5.4 | 5.4
2.2. CONCLUSIÓN DE OPERACIÓN COMERCIAL EN EL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión (kV) | Potencia Instalada (MW) | Potencia Efectiva (MW) | Fecha de Retiro
SDF | Termoeléctrica | Gas Natural | TG1 | C.T. Oquendo | TG1 | 10.5 | 31 | 27.9552 | 24.03.2023
Total | [6 empty] | 31 | 27.9552
2.3. POTENCIA INSTALADA EN EL SEIN
| POTENCIA INSTALADA (MW) |  | MAYO 2023 | MAYO 2022 | VARIACIÓN (%)
| HIDROELÉCTRICA |  | 5261.1882 | 5261.9382 | -0.01425%
| TERMOELÉCTRICA |  | 7464.9945 | 7490.5945 | -0.3418%
| EÓLICA |  | 412.2 | 412.2 | 0%
| SOLAR |  | 282.275 | 282.275 | 0%
| TOTAL |  | 13420.6577 | 13447.0077 | -0.196%
Cuadro N° 2: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de mayo 2022 y mayo 2023
Gráfico N° 3: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de mayo 2022 y mayo 2023

## 3. Tipo Generación
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN (GWh)
3.1. PRODUCCIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN (GWh)
Por tipo de Generación | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a mayo
| 2023-03-04 | 2023-04-03 | 2023-05-01 | 2022-05-01 | Var (%) | 2023 | 2022 | Var (%) 2023/2022 | 2021 | Var (%) 2022/2021
Hidroeléctrica | 2828.3647 | 2903.931 | 2437.8056 | 2616.8815 | -6.843% | 13899.93 | 14685.1515 | -5.347% | 15133.5527 | -2.963%
Termoeléctrica | 2101.9581 | 1665.3501 | 2174.2171 | 1744.0972 | 24.66% | 9248.4287 | 6972.328 | 32.64% | 6003.5914 | 16.14%
Eólica | 116.4149 | 195.9748 | 224.235 | 171.7633 | 30.55% | 789.9434 | 767.4605 | 2.93% | 729.6173 | 5.187%
Solar | 59.0438 | 63.8008 | 57.9585 | 62.213 | -6.839% | 307.8653 | 324.8144 | -5.218% | 319.9709 | 1.514%
Total | 5105.7815 | 4829.0567 | 4894.2162 | 4594.9549 | 6.513% | 24246.1674 | 22749.7545 | 6.578% | 22186.7322 | 2.538%
Importación | 0 | 0.65931 | 1.4374 | 9.7373 | -85.24% | 2.0967 | 14.3435 | -85.38% | 20.9785 | -31.63%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.25442 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | 0 | -0.65931 | -1.4374 | -9.7373 |  | -1.8423 | -14.3435 |  | -20.9785
Cuadro N° 3: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de generación en el SEIN.
Gráfico N° 4: Comparación de la producción de energía eléctrica por tipo de generación acumulada a mayo.

## 4. Tipo Recurso
3.2. PRODUCCIÓN POR TIPO DE RECURSO ENERGÉTICO (GWh)
Por tipo de Recurso Energético | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a mayo
| 2023-03-04 | 2023-04-03 | 2023-05-01 | 2022-05-01 | Var (%) | 2023 | 2022 | Var (%) 2023/2022 | 2021 | Var (%) 2022/2021
Agua | 2828.3647 | 2903.931 | 2437.8056 | 2616.8815 | -6.843% | 13899.93 | 14685.1515 | -5.347% | 15133.5527 | -2.963%
G.N. de Camisea | 1994.0635 | 1567.6647 | 2034.7268 | 1645.2047 | 23.68% | 8718.4971 | 6573.4237 | 32.63% | 5541.8829 | 18.61%
G.N. de Malacas | 58.3628 | 56.2839 | 62.8472 | 62.7595 | 0.1398% | 292.6894 | 227.8392 | 28.46% | 269.1108 | -15.34%
G.N. de Aguaytía | 22.2607 | 13.969 | 33.3227 | 9.7058 |  | 88.7917 | 39.6636 | 123.9% | 49.3202 | -19.58%
Carbón | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6.0839 | -100% | 12.7788 | -52.39%
Residual 500 | 1.3415 | 0 | 2.1609 | 0.93734 | 130.5% | 4.1587 | 6.1898 | -32.81% | 3.5195 | 75.87%
Residual 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Diesel 2 | 4.452 | 9.4727 | 20.8885 | 0.97724 | 2037% | 42.2119 | 8.2947 | 408.9% | 6.96 | 19.18%
Bagazo | 15.3831 | 16.5808 | 14.5155 | 19.6019 | -25.95% | 75.7952 | 80.797 | -6.191% | 84.6549 | -4.557%
Biogás | 6.0944 | 1.3789 | 5.7554 | 4.9107 | 17.2% | 26.2845 | 30.0359 | -12.49% | 35.3643 | -15.07%
Solar | 59.0438 | 63.8008 | 57.9585 | 62.213 | -6.839% | 307.8653 | 324.8144 | -5.218% | 319.9709 | 1.514%
Eólico | 116.4149 | 195.9748 | 224.235 | 171.7633 | 30.55% | 789.9434 | 767.4605 | 2.93% | 729.6173 | 5.187%
Total | 5105.7815 | 4829.0567 | 4894.2162 | 4594.9549 | 6.513% | 24246.1674 | 22749.7545 | 6.578% | 22186.7322 | 2.538%
Importación | 0 | 0.65931 | 1.4374 | 9.7373 | -85.24% | 2.0967 | 14.3435 | -85.38% | 20.9785 | -31.63%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.25442 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | 0 | -0.65931 | -1.4374 | -9.7373 |  | -1.8423 | -14.3435 |  | -20.9785
Cuadro N° 4: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético en el SEIN.
Nota: La generación de energia de la TV de C.T. Oquendo producto del vapor de agua sumistrado por Sudamericana de Fibras S.A. es considerada en el recurso de Gas Natural de Camisea
Gráfico N° 5: Comparación de la producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético acumulado a mayo.

## 5. RER
3.3. PRODUCCIÓN POR RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES (GWh)
Recursos Energéticos Renovables (RER) (*) | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a mayo
| 2023-03-04 | 2023-04-03 | 2023-05-01 | 2022-05-01 | Var (%) | 2023 | 2022 | Var (%) 2023/2022 | 2021 | Var (%) 2022/2021
Agua | 242.7552 | 220.193 | 201.7021 | 182.0582 | 10.79% | 1119.7193 | 1113.4324 | 0.5646% | 1191.3877 | -6.543%
Eólica | 116.4149 | 195.9748 | 224.235 | 171.7633 | 30.55% | 789.9434 | 767.4605 | 2.93% | 729.6173 | 5.187%
Solar | 59.0438 | 63.8008 | 57.9585 | 62.213 | -6.839% | 307.8653 | 324.8144 | -5.218% | 319.9709 | 1.514%
Bagazo | 15.3831 | 16.5808 | 14.5155 | 19.6019 | -25.95% | 75.7952 | 80.797 | -6.191% | 84.6549 | -4.557%
Biogás | 6.0944 | 1.3789 | 5.7554 | 4.9107 | 17.2% | 26.2845 | 30.0359 | -12.49% | 35.3643 | -15.07%
Total RER | 439.6915 | 497.9282 | 504.1666 | 440.547 | 14.44% | 2319.6077 | 2316.5403 | 0.1324% | 2360.9951 | -1.883%
Participación en el SEIN (%) | 8.612% | 10.31% | 10.3% | 9.588% |  | 9.567% | 10.18% |  | 10.64%
Cuadro N° 5: Producción de energía eléctrica (GWh) con recursos energético renovables en el SEIN.
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables (biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz), e hidroléctricas cuya capacidad instalada no sobrepase los 20 MW, según D.L. N° 1002. Son consideradas las centrales RER adjudicadas por susbasta además de las centrales no adjudicadas de bagazo C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava, así como la central solar C.S. Yarucaya.
Gráfico N° 6: Comparación de la producción de energía eléctrica acumulada (GWh) con recursos energéticos renovables en mayo.
|  | PRODUCCIÓN TOTAL SEIN : |  |  | 4894.2162 | GWh |  |  |  |  | 4390.0462
|  | PRODUCCIÓN TOTAL RER : |  |  | 504.17 | GWh
Gráfico N° 7: Participación de las RER en la Matriz de Generación del SEIN en mayo 2023.

## 6. FP RER
3.4. FACTOR DE PLANTA DE LAS CENTRALES RER DEL SEIN
|  | CENTRAL | RECURSO
[5 empty] | Producción (GWh) | Factor de planta |  |  | 2023 | 2022
|  | C.H. RENOVANDES H1 | AGUA | 20.862 | 14.7274 | 0.94885 | HIDROELÉCTRICAS | C.H. RONCADOR | 0.99055 | 0.64735
|  | C.H. POTRERO | AGUA | 20.202 | 14.1096 | 0.93875 |  | C.H. CHANCAY | 0.97132 | 0.94965
|  | C.H. CHANCAY | AGUA | 20.296 | 14.0135 | 0.92803 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 0.95832 | 0.97226
|  | C.H. YARUCAYA | AGUA | 18.148 | 13.6824 | 1.0134 |  | C.H. POTRERO | 0.9457 | 0.80213
|  | C.H. LAS PIZARRAS | AGUA | 19.1995 | 13.5334 | 0.94742 |  | C.H. YARUCAYA | 0.93996 | 0.86184
|  | C.H. 8 DE AGOSTO | AGUA | 20.58 | 12.1835 | 0.79571 |  | C.H. RUCUY | 0.93763 | 0.88624
|  | C.H. RUCUY | AGUA | 20.27 | 12.0335 | 0.79793 |  | C.H. RENOVANDES H1 | 0.93357 | 0.85633
|  | C.H. RUNATULLO III | AGUA | 19.966 | 11.1277 | 0.7491 |  | C.H. RUNATULLO III | 0.91725 | 0.87896
|  | C.H. ÁNGEL II | AGUA | 19.9872 | 9.2545 | 0.62234 |  | C.H. LAS PIZARRAS | 0.91633 | 0.83742
|  | C.H. ÁNGEL III | AGUA | 20.0841 | 9.1925 | 0.61519 |  | C.H. 8 DE AGOSTO | 0.9099 | 0.8887
|  | C.H. RUNATULLO II | AGUA | 19.967 | 8.8665 | 0.59685 |  | C.H. ÁNGEL II | 0.87231 | 0.86058
|  | C.H. CARHUAQUERO IV | AGUA | 9.983 | 7.3851 | 0.99431 |  | C.H. ÁNGEL III | 0.84415 | 0.85058
|  | C.H. ÁNGEL I | AGUA | 20.0509 | 7.3375 | 0.49186 |  | C.H. YANAPAMPA | 0.83157 | 0.90156
|  | C.H. CARHUAC | AGUA | 20.366 | 6.3676 | 0.42024 |  | C.H. SANTA CRUZ II | 0.81686 | 0.8307
|  | C.H. POECHOS II | AGUA | 9.566 | 5.7231 | 0.80414 |  | C.H. IMPERIAL | 0.81226 | 0.83783
|  | C.H. MANTA I | AGUA | 20.7634 | 5.5946 | 0.36216 |  | C.H. RUNATULLO II | 0.7994 | 0.77418
|  | C.H. HUASAHUASI II | AGUA | 9.9643 | 4.884 | 0.65881 |  | C.H. EL CARMEN | 0.79562 | 0.76254
|  | C.H. HUASAHUASI I | AGUA | 9.85 | 4.5562 | 0.62172 |  | C.H. HUASAHUASI II | 0.79004 | 0.79242
|  | C.H. EL CARMEN | AGUA | 8.58 | 4.1603 | 0.65172 |  | C.H. HUASAHUASI I | 0.76604 | 0.77739
|  | C.H. CAÑA BRAVA | AGUA | 5.67 | 4.0776 | 0.96659 |  | C.H. CANCHAYLLO | 0.75729 | 0.66124
|  | C.H. LA JOYA | AGUA | 9.0799 | 3.6703 | 0.54332 |  | C.H. CAÑA BRAVA | 0.74364 | 0.93189
|  | C.H. SANTA CRUZ II | AGUA | 6.502 | 2.785 | 0.5757 |  | C.H. ÁNGEL I | 0.71703 | 0.84727
|  | C.H. YANAPAMPA | AGUA | 3.9162 | 2.6356 | 0.90456 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 0.70654 | 0.74404
|  | C.H. SANTA CRUZ I | AGUA | 6.636 | 2.4478 | 0.49579 |  | C.H. HER 1 | 0.64689 | 0.43787
|  | C.H. RONCADOR | AGUA | 3.3108 | 2.4358 | 0.98889 |  | C.H. CARHUAC | 0.61743 | 0.69049
|  | C.H. IMPERIAL | AGUA | 3.973 | 2.1331 | 0.72164 |  | C.H. POECHOS II | 0.59129 | 0.79491
|  | C.H. CANCHAYLLO | AGUA | 5.189 | 1.9627 | 0.50839 |  | C.H. LA JOYA | 0.5497 | 0.68955
|  | C.H. HER 1 | AGUA | 0.67864 | 0.47257 | 0.93595 |  | C.H. MANTA I | 0.54276 | 0.63844
|  | C.H. PURMACANA | AGUA | 1.769 | 0.34859 | 0.26486 |  | C.H. PURMACANA | 0.34111 | 0.17178
|  | C.E. WAYRA I | EÓLICA | 132.3 | 43.7493 | 0.44447 | EÓLICAS | C.E. MARCONA | 0.80288 | 0.6713
|  | C.E. TRES HERMANAS | EÓLICA | 97.15 | 38.7732 | 0.53643 |  | C.E. TRES HERMANAS | 0.70893 | 0.62328
|  | C.E. CUPISNIQUE | EÓLICA | 83.15 | 26.4007 | 0.42676 |  | C.E. DUNA | 0.70352 | 0.36312
|  | C.E. MARCONA | EÓLICA | 32 | 12.3378 | 0.51822 |  | C.E. WAYRA I | 0.69778 | 0.515
|  | C.E. TALARA | EÓLICA | 30.86 | 10.0025 | 0.43565 |  | C.E. HUAMBOS | 0.30089 | 0.27114
|  | C.E. DUNA | EÓLICA | 18.37 | 8.0582 | 0.5896 |  | C.E. CUPISNIQUE | 0.50317 | 0.44798
|  | C.E. HUAMBOS | EÓLICA | 18.37 | 6.38 | 0.46681 |  | C.E. TALARA | 0.49303 | 0.41165
|  | C.S. RUBI | SOLAR | 144.48 | 31.4168 | 0.29227 | SOLARES | C.S. TACNA SOLAR | 0.39928 | 0.32653
Gráfico N° 8: Producción de energía eléctrica (GWh) y factor de planta de las centrales con recursos energético renovables por tipo de generación en mayo 2023. Nota: Son consideradas las centrales adjudicadas por subasta RER y cuenten con operación comercial |  | C.S. INTIPAMPA | SOLAR | 44.54 | 7.5568 | 0.22804 |  | C.S. MOQUEGUA FV | 0.33732 | 0.3345
|  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | SOLAR | 20 | 3.8276 | 0.25723 |  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0.32255 | 0.32498
| Factor de planta de las centrales RER Acumulado al 31 de mayo | C.S. REPARTICION | SOLAR | 20 | 3.5078 | 0.23574 |  | C.S. RUBI | 0.31781 | 0.33838
|  | C.S. MAJES SOLAR | SOLAR | 20 | 3.4053 | 0.22885 |  | C.S. MAJES SOLAR | 0.25055 | 0.26179
|  | C.S. MOQUEGUA FV | SOLAR | 16 | 3.183 | 0.26739 |  | C.S. INTIPAMPA | 0.32579 | 0.26735
|  | C.S. TACNA SOLAR | SOLAR | 20 | 3.1035 | 0.20857 |  | C.S. REPARTICION | 0.32543 | 0.24663
|  | C.T. PARAMONGA | BIOCOMBUSTIBLE | 12.741 | 4.3834 | 0.46242 | TERMOELÉCTRICAS | C.T. PARAMONGA | 0.32047 | 0.73787
|  | C.T. HUAYCOLORO | BIOCOMBUSTIBLE | 4.2625 | 2.0994 | 0.66202 |  | C.T. DOÑA CATALINA | 0.31448 | 0.67068
|  | C.T. LA GRINGA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.9537 | 1.5584 | 0.70917 |  | C.T. CALLAO | 0.24873 | 0.62968
|  | C.T. DOÑA CATALINA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.4 | 1.3844 | 0.77531 |  | C.T. HUAYCOLORO | 0.24216 | 0.72214
|  | C.T. CALLAO | BIOCOMBUSTIBLE | 2.4 | 0.71315 | 0.39939 |  | C.T. LA GRINGA | 0.24058 | 0.70727
Gráfico N° 9: factor de planta de las centrales con recursos energético renovables en el SEIN en mayo. Nota: Son consideradas las centrales adjudicadas por subasta RER y cuenten con operación comercial

## 7. Generacion empresa
3.5. PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN (GWh) POR EMPRESAS INTEGRANTES
Empresa Integrante (GWh) | mayo |  |  |  | Variación 2023/2022 (GWh) |  | 2023 | 2022
| 2023 | 2022 | Var (%) |  |  | HYDRO PATAPO |  | 0.19608
KALLPA | 1025.2554 | 741.0616 | 38.35% |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0
ENGIE | 749.9166 | 541.9762 | 38.37% |  |  | AGROAURORA | 0 | 8.4372
ENEL GENERACION PERU | 640.1947 | 580.2396 | 10.33% |  |  | COLCA SOLAR | 0.24209 | 0.25439
ELECTROPERU | 535.0746 | 624.433 | -14.31% |  |  | IYEPSA | 0.29338 | 0.0010664
ORAZUL ENERGY PERÚ | 210.5619 | 211.2378 | -0.32% |  |  | ATRIA | 0.34859 | 0
STATKRAFT | 202.9093 | 210.4462 | -3.581% |  |  | PLANTA ETEN | 0.47703 | 0.0020167
TERMOCHILCA | 200.1476 | 31.0476 | 544.6% |  |  | CENTRALES SANTA ROSA | 1.7169 | 1.9233
EMGE HUALLAGA | 187.4459 | 155.8944 | 20.24% |  |  | EGECSAC | 1.9627 | 1.9865
EGEMSA | 119.5705 | 119.1228 | 0.3758% |  |  | HIDROCAÑETE | 2.1331 | 2.3295
CHINANGO | 95.5173 | 98.5087 | -3.037% |  |  | SHOUGESA | 2.1609 | 0.93734
CELEPSA | 91.3956 | 96.6432 | -5.43% |  |  | MAJA ENERGIA | 2.4358 | 0.88899
ENEL GREEN POWER PERU | 76.8816 | 85.5504 | -10.13% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 2.6356 | 2.6796
SAN GABAN | 69.0695 | 61.9998 | 11.4% |  |  | TACNA SOLAR | 3.1035 | 3.8505
INLAND | 64.1526 | 65.7027 | -2.359% |  |  | MOQUEGUA FV | 3.183 | 3.6862
EGASA | 63.4236 | 72.3475 | -12.33% |  |  | SAN JACINTO | 3.2488 | 4.7678
ENEL GENERACION PIURA | 62.8472 | 62.7595 | 0.1398% |  |  | MAJES | 3.4053 | 3.8187
P.E. TRES HERMANAS | 38.7732 | 40.466 | -4.183% |  |  | REPARTICION | 3.5078 | 3.6931
LA VIRGEN | 37.4086 | 38.9493 | -3.956% |  |  | SDF ENERGIA | 3.5859 | 0
ENERGÍA EÓLICA | 36.4032 | 52.721 | -30.95% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 3.8276 | 4.3961
EMGE JUNÍN | 34.6672 | 27.2559 | 27.19% |  |  | AIPSA | 4.3834 | 0
TERMOSELVA | 33.3227 | 9.7058 | 243.3% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 5.0964 | 13.8881
GEPSA | 29.4548 | 23.9135 | 23.17% |  |  | INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 5.5946 | 3.0609
FENIX POWER | 25.7426 | 378.1786 | -93.19% |  |  | PETRAMAS | 5.7554 | 4.9107
SINERSA | 19.7366 | 20.219 | -2.386% |  |  | ANDEAN POWER | 6.3676 | 6.3176
EMGE HUANZA | 16.7825 | 24.0599 | -30.25% |  |  | GR PAINO | 6.38 | 4.8272
EGESUR | 16.6275 | 18.5614 | -10.42% |  |  | BIOENERGIA | 6.8833 | 6.3969
GENERACIÓN ANDINA | 16.3438 | 16.7772 | -2.583% |  |  | GR TARUCA | 8.0582 | 7.3036
SANTA ANA | 14.7274 | 14.608 | 0.8177% |  |  | RIO BAÑOS | 12.0335 | 13.0806
CELEPSA RENOVABLES | 14.6343 | 14.768 | -0.9055% |  |  | P.E. MARCONA | 12.3378 | 14.892
AGUA AZUL | 14.1096 | 12.0838 | 16.76% |  |  | SAMAY I | 12.7437 | 0.020572
HUAURA POWER | 13.6824 | 13.5841 | 0.7243% |  |  | RIO DOBLE | 13.5334 | 11.5859
RIO DOBLE | 13.5334 | 11.5859 | 16.81% |  |  | HUAURA POWER | 13.6824 | 13.5841
SAMAY I | 12.7437 | 0.020572 | 61846% |  |  | AGUA AZUL | 14.1096 | 12.0838
P.E. MARCONA | 12.3378 | 14.892 | -17.15% |  |  | CELEPSA RENOVABLES | 14.6343 | 14.768
RIO BAÑOS | 12.0335 | 13.0806 | -8.005% |  |  | SANTA ANA | 14.7274 | 14.608
GR TARUCA | 8.0582 | 7.3036 | 10.33% |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 16.3438 | 16.7772
BIOENERGIA | 6.8833 | 6.3969 | 7.603% |  |  | EGESUR | 16.6275 | 18.5614
GR PAINO | 6.38 | 4.8272 | 32.17% |  |  | EMGE HUANZA | 16.7825 | 24.0599
ANDEAN POWER | 6.3676 | 6.3176 | 0.7922% |  |  | SINERSA | 19.7366 | 20.219
PETRAMAS | 5.7554 | 4.9107 | 17.2% |  |  | FENIX POWER | 25.7426 | 378.1786
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 5.5946 | 3.0609 | 82.78% |  |  | GEPSA | 29.4548 | 23.9135
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 5.0964 | 13.8881 | -63.3% |  |  | TERMOSELVA | 33.3227 | 9.7058
AIPSA | 4.3834 | 0 |  |  |  | EMGE JUNÍN | 34.6672 | 27.2559
PANAMERICANA SOLAR | 3.8276 | 4.3961 | -12.93% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 36.4032 | 52.721
SDF ENERGIA | 3.5859 | 0 |  |  |  | LA VIRGEN | 37.4086 | 38.9493
REPARTICION | 3.5078 | 3.6931 | -5.017% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 38.7732 | 40.466
MAJES | 3.4053 | 3.8187 | -10.83% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 62.8472 | 62.7595
SAN JACINTO | 3.2488 | 4.7678 | -31.86% |  |  | EGASA | 63.4236 | 72.3475
MOQUEGUA FV | 3.183 | 3.6862 | -13.65% |  |  | INLAND | 64.1526 | 65.7027
TACNA SOLAR | 3.1035 | 3.8505 | -19.4% |  |  | SAN GABAN | 69.0695 | 61.9998
ELECTRICA YANAPAMPA | 2.6356 | 2.6796 | -1.641% |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 76.8816 | 85.5504
MAJA ENERGIA | 2.4358 | 0.88899 | 174% |  |  | CELEPSA | 91.3956 | 96.6432
SHOUGESA | 2.1609 | 0.93734 | 130.5% |  |  | CHINANGO | 95.5173 | 98.5087
HIDROCAÑETE | 2.1331 | 2.3295 | -8.431% |  |  | EGEMSA | 119.5705 | 119.1228
EGECSAC | 1.9627 | 1.9865 | -1.198% |  |  | EMGE HUALLAGA | 187.4459 | 155.8944
CENTRALES SANTA ROSA | 1.7169 | 1.9233 | -10.73% |  |  | TERMOCHILCA | 200.1476 | 31.0476
PLANTA ETEN | 0.47703 | 0.0020167 | 23554% |  |  | STATKRAFT | 202.9093 | 210.4462
ATRIA | 0.34859 | 0 |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 210.5619 | 211.2378
IYEPSA | 0.29338 | 0.0010664 | 27410% |  |  | ELECTROPERU | 535.0746 | 624.433
COLCA SOLAR | 0.24209 | 0.25439 | -4.834% |  |  | ENEL GENERACION PERU | 640.1947 | 580.2396
AGROAURORA | 0 | 8.4372 | -100% |  |  | ENGIE | 749.9166 | 541.9762
CERRO VERDE | 0 | 0 |  |  |  | KALLPA | 1025.2554 | 741.0616
HYDRO PATAPO |  | 0.19608 | -100%
Total | 4894.2162 | 4594.9549 | 6.513%
Cuadro N° 6: Participación de las empresas generadoras del COES en la producción de energía eléctrica (GWh) en mayo |  |  |  | Gráfico N° 10: Comparación de producción energética (GWh) de las empresas generadoras del COES en mayo

## 8. Max Potencia
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN (MW)
4.1. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE POR TIPO DE GENERACIÓN (MW)
Tipo de Generación | Últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Máxima Potencia Anual
| 2023-03-23 19:30 | 2023-04-11 19:00 | 2023-05-11 18:45 | 2022-05-31 18:45 | Var (%) | 2023 | 2022 | Var (%) 2023/2022 | 2021 | Var (%) 2022/2021
| 2023-03-23 19:30 | 2023-04-11 19:00 | 2023-05-11 18:45 | 2022-05-31 18:45 |  | 2023-04-11 19:00 | 2022-02-22 19:45 |  | 2021-01-08 19:45
| 45008.8125 | 45027.7917 | 45057.7812 | 44712.7812 |  | 45027.7917 | 44614.8229 |  | 44204.8229
Hidroeléctrica | 3725.5338 | 4362.1793 | 4267.4473 | 3789.1081 | 12.62% | 4362.1793 | 4553.9271 | -4.211% | 4594.5511 | -0.8842%
Termoeléctrica | 3611.9576 | 2953.978 | 2783.1111 | 2935.4027 | -5.188% | 2953.978 | 2455.9372 | 20.28% | 2012.44 | 22.04%
Eólica | 245.8752 | 289.3488 | 292.1381 | 184.4429 | 58.39% | 289.3488 | 136.9003 | 111.4% | 302.6461 | -54.77%
Solar | 0 | 0 | 0.00022 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Total | 7583.3666 | 7605.5061 | 7342.6967 | 6908.9537 | 6.278% | 7605.5061 | 7146.7646 | 6.419% | 6909.6372 | 3.432%
Importación | 0 | 0 | 0 | 52.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | -52.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Máxima Potencia | 7583.3666 | 7605.5061 | 7342.6967 | 6961.3677 | 5.478% | 7605.5061 | 7146.7646 | 6.419% | 6909.6372 | 3.432%
Cuadro N°7 : Máxima potencia coincidente (MW) por tipo de generación en el SEIN.
Gráfico N° 11: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) anual por tipo de generación en el SEIN.

## 9. Pot. Empresa
4.2. PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS INTEGRANTES EN LA MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
Por Empresa Integrante (MW) | mayo |  |  |  | Variación 2023/2022 (MW)
| 2023 | 2022 | Var (%)
| 2023-05-11 18:45 | 2022-05-31 18:45
| 45057.7812 | 44712.7812 |  |  |  | EMPRESA | 2023 | 2022
KALLPA | 1689.815 | 715.96 | 136% |  |  | HYDRO PATAPO |  | 0.72
ENGIE | 969.9702 | 1083.2694 | -10.46% |  |  | COLCA SOLAR | 0 | 0
ELECTROPERU | 813.5266 | 860.8882 | -5.501% |  |  | ATRIA | 0 | 0
ENEL GENERACION PERU | 711.589 | 1144.326 | -37.82% |  |  | MAJES | 0 | 0
EMGE HUALLAGA | 467.4063 | 460.8523 | 1.422% |  |  | SAN JACINTO | 0 | 0
STATKRAFT | 405.1706 | 231.8294 | 74.77% |  |  | TACNA SOLAR | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | 327.856 | 237.094 | 38.28% |  |  | SHOUGESA | 0 | 0
TERMOCHILCA | 288.7491 | 197.0219 | 46.56% |  |  | SAMAY I | 0 | 0
CHINANGO | 191.751 | 79.023 | 142.7% |  |  | PLANTA ETEN | 0 | 0
EGEMSA | 168.521 | 156.567 | 7.635% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0
CELEPSA | 131.483 | 95.2725 | 38.01% |  |  | MOQUEGUA FV | 0 | 0
EGASA | 122.6426 | 122.0864 | 0.4556% |  |  | IYEPSA | 0 | 0
ENEL GREEN POWER PERU | 113.498 | 77.457 | 46.53% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 0 | 19.1146
SAN GABAN | 113.4624 | 97.5218 | 16.35% |  |  | FENIX POWER | 0 | 566.6333
INLAND | 91.6554 | 86.9038 | 5.468% |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0
ENEL GENERACION PIURA | 86.671 | 105.373 | -17.75% |  |  | AGROAURORA | 0 | 18.3097
LA VIRGEN | 73.706 | 36.26 | 103.3% |  |  | REPARTICION | 0.00022 | 0
EMGE JUNÍN | 66.9077 | 25.8595 | 158.7% |  |  | CENTRALES SANTA ROSA | 2.5551 | 2.0614
TERMOSELVA | 61.782 | 86.4162 | -28.51% |  |  | EGECSAC | 2.7425 | 2.4933
ENERGÍA EÓLICA | 54.0156 | 87.7598 | -38.45% |  |  | HIDROCAÑETE | 2.8 | 0
GEPSA | 47.7086 | 26.7985 | 78.03% |  |  | SDF ENERGIA | 3.0409 | 0
EMGE HUANZA | 41.2081 | 46.8828 | -12.1% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 3.602 | 3.151
EGESUR | 28.4539 | 47.3106 | -39.86% |  |  | MAJA ENERGIA | 3.741 | 1.967
GENERACIÓN ANDINA | 28.1457 | 15.4799 | 81.82% |  |  | P.E. MARCONA | 3.9351 | 3.1381
SINERSA | 27.2283 | 25.9187 | 5.053% |  |  | GR PAINO | 5.7991 | 2.9041
SANTA ANA | 20.1138 | 20.015 | 0.4938% |  |  | PETRAMAS | 7.4326 | 8.3618
CELEPSA RENOVABLES | 19.7211 | 19.828 | -0.5393% |  |  | INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 7.5264 | 0
RIO DOBLE | 18.8761 | 14.5828 | 29.44% |  |  | GR TARUCA | 10.4338 | 1.7532
AGUA AZUL | 18.6771 | 10.0469 | 85.9% |  |  | BIOENERGIA | 10.4375 | 9.0588
HUAURA POWER | 18.512 | 18.3784 | 0.7268% |  |  | ANDEAN POWER | 11.9159 | 11.6977
RIO BAÑOS | 17.3958 | 13.1762 | 32.02% |  |  | AIPSA | 13.3207 | 0
P.E. TRES HERMANAS | 17.1948 | 11.4307 | 50.43% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 17.1948 | 11.4307
AIPSA | 13.3207 | 0 |  |  |  | RIO BAÑOS | 17.3958 | 13.1762
ANDEAN POWER | 11.9159 | 11.6977 | 1.865% |  |  | HUAURA POWER | 18.512 | 18.3784
BIOENERGIA | 10.4375 | 9.0588 | 15.22% |  |  | AGUA AZUL | 18.6771 | 10.0469
GR TARUCA | 10.4338 | 1.7532 | 495.1% |  |  | RIO DOBLE | 18.8761 | 14.5828
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 7.5264 | 0 |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES | 19.7211 | 19.828
PETRAMAS | 7.4326 | 8.3618 | -11.11% |  |  | SANTA ANA | 20.1138 | 20.015
GR PAINO | 5.7991 | 2.9041 | 99.68% |  |  | SINERSA | 27.2283 | 25.9187
P.E. MARCONA | 3.9351 | 3.1381 | 25.4% |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 28.1457 | 15.4799
MAJA ENERGIA | 3.741 | 1.967 |  |  |  | EGESUR | 28.4539 | 47.3106
ELECTRICA YANAPAMPA | 3.602 | 3.151 |  |  |  | EMGE HUANZA | 41.2081 | 46.8828
SDF ENERGIA | 3.0409 | 0 |  |  |  | GEPSA | 47.7086 | 26.7985
HIDROCAÑETE | 2.8 | 0 |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 54.0156 | 87.7598
EGECSAC | 2.7425 | 2.4933 | 9.994% |  |  | TERMOSELVA | 61.782 | 86.4162
CENTRALES SANTA ROSA | 2.5551 | 2.0614 | 23.95% |  |  | EMGE JUNÍN | 66.9077 | 25.8595
REPARTICION | 0.00022 | 0 |  |  |  | LA VIRGEN | 73.706 | 36.26
AGROAURORA | 0 | 18.3097 | -100% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 86.671 | 105.373
CERRO VERDE | 0 | 0 |  |  |  | INLAND | 91.6554 | 86.9038
FENIX POWER | 0 | 566.6333 | -100% |  |  | SAN GABAN | 113.4624 | 97.5218
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 0 | 19.1146 | -100% |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 113.498 | 77.457
IYEPSA | 0 | 0 |  |  |  | EGASA | 122.6426 | 122.0864
MOQUEGUA FV | 0 | 0 |  |  |  | CELEPSA | 131.483 | 95.2725
PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | EGEMSA | 168.521 | 156.567
PLANTA ETEN | 0 | 0 |  |  |  | CHINANGO | 191.751 | 79.023
SAMAY I | 0 | 0 |  |  |  | TERMOCHILCA | 288.7491 | 197.0219
SHOUGESA | 0 | 0 |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 327.856 | 237.094
TACNA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | STATKRAFT | 405.1706 | 231.8294
SAN JACINTO | 0 | 0 |  |  |  | EMGE HUALLAGA | 467.4063 | 460.8523
MAJES | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GENERACION PERU | 711.589 | 1144.326
ATRIA | 0 | 0 |  |  |  | ELECTROPERU | 813.5266 | 860.8882
COLCA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | ENGIE | 969.9702 | 1083.2694
HYDRO PATAPO |  | 0.72 | -100% |  |  | KALLPA | 1689.815 | 715.96
Total | 7342.6967 | 6908.9537 | 6.278%
Cuadro N° 8: Participación de las empresas generadoras del COES en la máxima potencia coincidente (MW) en mayo. |  |  |  | Gráfico N° 12: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) de las empresas generadoras del COES en mayo.

## 10. Volúmenes
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.1. VOLUMEN ÚTIL DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS (Millones de m3)
| LAGUNA/ EMBALSE | VOLUMEN ÚTIL 31-05-2023 | VOLUMEN ÚTIL 31-05-2022 | VARIACION %
| Represa Aguada Blanca | 21.146 | 22.467 | -5.88%
| Represa El Frayle | 87.276 | 107.508 | -18.82%
| Represa El Pañe | 81.956 | 91.985 | -10.9% | Hidrología EDEGEL
| Represa Pillones | 50.047 | 79.313 | -36.9% | Volumen Lagunas Edegel (Santa Eulalia y Marca)
| Represa Bamputañe | 22.599 | 33.497 | -32.53% |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
| Represa Challhuanca | 22.012 | 20.86 | 5.523% | 1 | 117.29 | 129.008 | 126.9 | 80.404
| Laguna Sibinacocha | 57.45 | 110.12 | -47.83% | 2 | 146.936 | 140.922 | 126.61 | 84.577
| Laguna Aricota | 234.408 | 238.378 | -1.665% | 3 | 149.932 | 146.81 | 130.52 | 84.956
| Lagunas San Gaban | 20.61 | 65.69 | -68.63% | 4 | 152.619 | 159.05 | 137.43 | 88.668
| Lago Junín | 238.788 | 302.959 | -21.18% | 5 | 162.196 | 174.75 | 153.306 | 92.38
| Lagunas ELECTROPERU | 166.42 | 187.81 | -11.39% | 6 | 168.511 | 179.649 | 137.344 | 102.38
| Lago Viconga | 21.929 | 23.535 | -6.824% | 7 | 175.468 | 184.3 | 148.737 | 108.69
| Lagunas STATKRAFT | 40.679 | 69.5838 | -41.54% | 8 | 188.828 | 186.77 | 152.691 | 120.79
| Pomacocha | 27.6374 | 28.0406 | -1.438% | 9 | 196.477 | 193.21 | 167.34 | 135.974
| Lagunas Cullicocha (ORAZUL) | 6.519 | 6.989 | -6.725% | 10 | 199.982 | 196.71 | 164.9081 | 139.584
| Lagunas Aguashcocha (ORAZUL) | 7.373 | 7.112 | 3.67% | 11 | 200.895 | 203.618 | 184.83 | 149.713
| Lagunas Rajucolta (ORAZUL) | 7.714 | 4.333 | 78.03% | 12 | 210.612 | 209.991 | 191.441 | 157.251
| Lagunas ENEL | 184.793 | 221.33 | -16.51% | 13 | 221.919 | 219.563 | 207.84 | 170.202
| Laguna Yuracmayo | 42.821 | 46.4 | -7.713% | 14 | 223.196 | 225.163 | 216.295 | 174.295
| Laguna Paucarcocha | 66.717 | 67.332 | -0.9134% | 15 | 225.05 | 224.91 | 220.081 | 177.92
| Gallito Ciego | 380.112 | 379.497 | 0.1621% | 16 | 224.848 | 224.5 | 221.84 | 181.857
| Cuadro N°9: Volumen útil de los principales embalses y lagunas del SEIN al término del periodo mensual (31 de mayo) |  |  |  | 17 | 225.279 | 225.585 | 220.9605 | 182.937
[5 empty] | 18 | 226.442 | 225.26 | 221.41 | 183.776
[5 empty] | 19 | 227.142 | 225.328 | 222.53 | 184.951
[5 empty] | 20 | 227.625 | 225.228 | 222.478 | 185.515
5.2. EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS |  |  |  |  | 21 | 227.758 | 225.254 | 221.33 | 186.4863
[5 empty] | 22 | 226.417 | 223.913 | 221.8 | 184.793
[5 empty] | 23 | 224.459 | 221.646 | 218.83
[5 empty] | 24 | 220.635 | 218.41 | 217.02
[5 empty] | 25 | 218.286 | 215.335 | 214.768
[5 empty] | 26 | 214.905 | 212.272 | 212.975
[5 empty] | 27 | 210.918 | 209.199 | 210.75
[5 empty] | 28 | 207.961 | 207.856 | 207.55
[5 empty] | 29 | 205.667 | 200.687 | 204.99
[5 empty] | 30 | 197.4 | 197.4 | 195.11
[5 empty] | 31 | 194.982 | 193.71 | 191.327
[5 empty] | 32 | 190.14 | 187.46 | 187.982
[5 empty] | 33 | 186.173 | 186.173 | 184.754
[5 empty] | 34 | 183.148 | 181.171 | 181.171
[5 empty] | 35 | 175.24 | 176.39 | 173.62
[5 empty] | 36 | 171.61 | 173.67 | 168.88
[5 empty] | 37 | 167.79 | 170.74 | 163.313
[5 empty] | 38 | 170.04 | 167.646 | 160.04
[5 empty] | 39 | 159.69 | 157.69 | 154.041
[5 empty] | 40 | 150.297 | 154.19 | 137.694
[5 empty] | 41 | 146.769 | 148.962 | 133.058
[5 empty] | 42 | 142.699 | 144.586 | 135.268
[5 empty] | 43 | 135.75 | 140.38 | 131.786
[5 empty] | 44 | 130.27 | 133.106 | 122.9
[5 empty] | 45 | 124.578 | 128.55 | 115.618
[5 empty] | 46 | 120.727 | 123.45 | 109.3
[5 empty] | 47 | 113.79 | 121.129 | 102.558
Gráfico N°13: Evolución semanal del volumen de las lagunas de ENEL durante los años 2020 - 2023 |  |  |  |  | 48 | 104.147 | 122.542 | 93.499
[5 empty] | 49 | 104.856 | 129.16 | 86.32
[5 empty] | 50 | 105.705 | 131.851 | 82.027
[5 empty] | 51 | 110.412 | 128.245 | 79.67
[5 empty] | 52 | 119.12 | 127.296 | 77.313
[5 empty] | 53 | 146.809

## 11. Volúmenes
| Volumen Útil del Lago Junín Electroperú | [5 empty] | VOLUMEN UTIL RESERVORIOS EGASA ( (El Frayle, Pañe, Pillones, Aguada Blanca, Chalhuanca y Bamputañe)
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
| 1 | 133.43 | 78.004 | 35.493 | 33.673 | 1 | 186.653 | 222.169 | 204.01 | 151.663
| 2 | 141.273 | 98.037 | 56.156 | 30.781 | 2 | 194.495 | 243.886 | 226.307 | 148.511
| 3 | 151.562 | 137.107 | 68.724 | 34.4 | 3 | 212.153 | 260.968 | 246.706 | 143.812
| 4 | 167.91 | 187.186 | 95.909 | 34.036 | 4 | 213.719 | 282.904 | 284.02 | 140.24
| 5 | 209.0685 | 240.254 | 122.549 | 41.573 | 5 | 219.561 | 283.468 | 316.553 | 149.947
| 6 | 250.227 | 285.579 | 164.03 | 58.094 | 6 | 285.121 | 323.499 | 327.159 | 183.373
| 7 | 274.188 | 286.727 | 195.617 | 69.123 | 7 | 329.342 | 323.5327 | 354.2565 | 222.426
| 8 | 291.333 | 276.421 | 273.057 | 91.259 | 8 | 352.6093 | 320.115 | 356.441 | 223.43
| 9 | 281.574 | 271.929 | 291.333 | 113.654 | 9 | 377.95 | 323.689 | 371.622 | 223.831
| 10 | 277.589 | 283.86 | 290.131 | 122.549 | 10 | 383.259 | 329.896 | 380.6043 | 226.362
| 11 | 288.451 | 297.126 | 306.477 | 133.43 | 11 | 394.922 | 345.044 | 384.681 | 232.742
| 12 | 295.384 | 303.544 | 307.065 | 167.424 | 12 | 390.291 | 376.081 | 387.417 | 249.014
| 13 | 303.544 | 310.6 | 308.24 | 196.283 | 13 | 402.175 | 390.745 | 387.17 | 287.894
| 14 | 296.545 | 310.6 | 316.522 | 213.812 | 14 | 398.935 | 396.339 | 389.187 | 300.132
| 15 | 289.603 | 308.242 | 323.082 | 223.275 | 15 | 388.019 | 407.792 | 391.567 | 303.484
| 16 | 285.006 | 302.959 | 320.094 | 231.794 | 16 | 383.397 | 404.667 | 387.481 | 304.789
| 17 | 285.006 | 304.716 | 317.515 | 236.09 | 17 | 381.564 | 401.208 | 384.6846 | 303.572
| 18 | 285.006 | 301.205 | 286.73 | 231.258 | 18 | 379.874 | 398.685 | 375.79 | 300.258
| 19 | 314.741 | 301.789 | 294.225 | 237.708 | 19 | 375.694 | 396.228 | 370.166 | 296.279
Gráfico N°14: Evolución semanal del volumen del lago JUNÍN durante los años 2020 - 2023 | 20 | 314.148 | 305.303 | 298.29 | 239.87 | 20 | 370.566 | 391.741 | 364.403 | 292.737
| 21 | 312.372 | 308.242 | 302.959 | 238.7883 | 21 | 365.522 | 387.6329 | 358.77 | 288.355
| 22 | 310.6 | 307.653 | 306.477 | 237.168 | 22 | 359.199 | 383.632 | 353.179 | 283.597
| 23 | 307.065 | 302.959 | 304.13 |  | 23 | 354.248 | 379.055 | 347.381
| 24 | 300.621 | 291.911 | 295.965 |  | 24 | 348.87 | 374.351 | 341.677
| 25 | 286.727 | 282.145 | 285.579 |  | 25 | 343.831 | 369.419 | 335.758
| 26 | 266.868 | 270.238 | 274.754 |  | 26 | 338.471 | 363.951 | 330.742
| 27 | 255.735 | 251.326 | 261.839 |  | 27 | 333.24 | 358.461 | 325.965
| 28 | 244.759 | 243.67 | 249.13 |  | 28 | 327.7105 | 352.907 | 319.042
| 29 | 231.258 | 236.09 | 235.552 |  | 29 | 322.117 | 346.832 | 313.235
| 30 | 219.58 | 223.805 | 235.552 |  | 30 | 316.396 | 340.427 | 308.185
| 31 | 209.128 | 211.726 | 204.476 |  | 31 | 310.662 | 333.779 | 300.298
| 32 | 201.392 | 200.367 | 190.204 |  | 32 | 304.631 | 326.915 | 292.895
| 33 | 189.7 | 187.186 | 187.186 |  | 33 | 299.145 | 320.05 | 302.96
| 34 | 178.711 | 176.733 | 173.778 |  | 34 | 293.224 | 312.224 | 277.921
| 35 | 167.91 | 168.884 | 169.379 |  | 35 | 287.11 | 304.733 | 270.689
| 36 | 158.256 | 158.256 | 165.482 |  | 36 | 280.345 | 297.479 | 263.037
| 37 | 147.348 | 147.348 | 142.984 |  | 37 | 273.902 | 289.186 | 267.3755
| 38 | 136.646 | 131.145 | 132.515 |  | 38 | 267.163 | 281.638 | 247.341
| 39 | 131.145 | 117.194 | 131.601 |  | 39 | 262.427 | 274.41 | 239.02
| 40 | 120.758 | 113.214 | 127.056 |  | 40 | 258.969 | 267.7489 | 230.889
| 41 | 102.325 | 105.782 | 113.4571 |  | 41 | 255.762 | 261.117 | 221.8951
| 42 | 92.945 | 94.636 | 110.14 |  | 42 | 251.312 | 255.184 | 214.516
| 43 | 84.167 | 83.754 | 91.259 |  | 43 | 245.882 | 247.826 | 206.521
| 44 | 82.515 | 73.136 | 69.922 |  | 44 | 239.051 | 240.197 | 205.303
| 45 | 72.33 | 72.33 | 66.932 |  | 45 | 232.679 | 232.07 | 197.318
| 46 | 57.318 | 66.337 | 50.784 |  | 46 | 225.804 | 224.045 | 182.135
| 47 | 44.739 | 59.261 | 43.99 |  | 47 | 219.245 | 219.291 | 175.021
| 48 | 34.764 | 59.261 | 28.987 |  | 48 | 212.092 | 216.025 | 167.884
| 49 | 27.915 | 47.749 | 14.64 |  | 49 | 206.705 | 215.408 | 163.29
| 50 | 19.814 | 46.994 | 29.345 |  | 50 | 200.083 | 212.334 | 164.169
| 51 | 22.257 | 35.858 | 24.72 |  | 51 | 200.819 | 207.13 | 159.756
| 52 | 51.547 | 31.502 | 32.9817 |  | 52 | 217.93 | 207.13 | 158.871
| 53 | 140.345 |  |  |  | 53
Gráfico N°15: Evolución semanal del volumen de los embalses de EGASA durante los años 2020 - 2023

## 12.Caudales
5.3. PROMEDIO MENSUAL DE LOS CAUDALES (m3/s) | [5 empty] | SEMANA |  | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY
[5 empty] | 2020 |  | 1 | 42.752 | 129.3313 | 35.4127
[7 empty] | 2 | 30.6796 | 73.393 | 22.0449
| CAUDAL PROMEDIO | MAYO 2023 | MAYO 2022 | VARIACIÓN % |  |  | 3 | 46.444 | 73.0926 | 18.2101
| Natural San Gaban | 14.632 | 13.2224 | 10.66% |  |  | 4 | 56.5596 | 140.6934 | 15.9344
| Natural Tarma | 16.604 | 15.443 | 7.518% |  |  | 5 | 85.9973 | 189.9601 | 16.348
| Natural Tulumayo | 71.907 | 59.082 | 21.71% |  |  | 6 | 79.6439 | 184.551 | 24.5456
| Natural Santa | 55.227 | 55.8309 | -1.082% |  |  | 7 | 62.1154 | 141.4891 | 17.9337
| Natural Chancay | 48.839 | 55.9221 | -12.67% |  | 8 | 8 | 41.1346 | 83.9696 | 15.5626
| Natural Jequetepeque | 16.648 | 27.3971 | -39.23% |  |  | 9 | 70.0271 | 124.3411 | 23.3404
| Natural Cañete | 21.886 | 26.4599 | -17.29% |  |  | 10 | 51.7133 | 110.965 | 51.1434
| Natural Paucartambo | 25.68 | 34.4897 | -25.54% |  |  | 11 | 65 | 130.1791 | 73.8207
| Natural Vilcanota | 70.134 | 63.0115 | 11.3% |  |  | 12 | 70.5301 | 127.8666 | 34.1389
| Ingreso Toma Cahua (Pativilca) | 9.447 | 27.3792 | -65.5% |  |  | 13 | 73.7107 | 138.129 | 66.4577
| Ingreso Toma Tamboraque (Rímac) | 12.872 | 12.1561 | 5.889% |  |  | 14 | 57.7969 | 109.1446 | 82.627
| Ingreso Toma Sheque (Santa Eulalia) | 7.589 | 7.589 | 0% |  |  | 15 | 44.4303 | 80.1336 | 89.9134
| Turbinado de la C.H. Charcani V | 10.376 | 12.0094 | -13.6% |  | 16 | 16 | 30.7019 | 57.1371 | 73.4874
| Tubinado de la C.H. Platanal | 22.661 | 23.9618 | -5.429% |  |  | 17 | 24.9329 | 55.1843 | 80.5857
| Turbinado de la C.H. Aricota | 1.265 | 1.5136 | -16.43% |  |  | 18 | 46.8673 | 80.201 | 93.1313
| Mejorada- Ingreso Tablachaca | 92.156 | 113.0623 | -18.49% |  |  | 19 | 39.8809 | 73.3987 | 43.9604
| Descargado Lagunas San Gaban | 0.14 | 0.40397 | -65.34% |  |  | 20 | 34.333 | 57.6297 | 29.0386
| Descarga Upamayo | 4.3 | 4.3124 | -0.2872% |  |  | 21 | 28.3991 | 47.2084 | 20.7479
| Descargado Gallito Ciego | 40.679 | 26.496 | 53.53% |  |  | 22 | 19.0161 | 39.6356 | 28.5976
| Descarga Lagunas STATKRAFT | 0 | 0 |  |  |  | 23 | 16.3237 | 49.1369 | 19.1047
| Descarga Lagunas ENEL | 4.4 | 0.76906 | 472.1% |  | 24 | 24 | 14.459 | 34.1504 | 14.2113
| Descargado Yuracmayo | 0.02 | 0.0093548 | 113.8% |  |  | 25 | 13.477 | 32.2889 | 11.6287
| Descargado Viconga | 0 | 0 |  |  |  | 26 | 14.1751 | 29.4559 | 11.6757
| Descargado Pomacocha | 1.7 | 1.6748 | 1.504% |  |  | 27 | 12.8596 | 27.9864 | 27.4889
| Descargado Paucarcocha | 2.107 | 1.7954 | 17.35% |  |  | 28 | 11.4721 | 24.3719 | 32.3951
| Cuadro N°10: Promedio de caudales en mayo 2023 | [5 empty] | 29 | 11.3289 | 23.6209 | 14.975
[7 empty] | 30 | 11.152 | 26.7574 | 14.1284
[7 empty] | 31 | 10.8526 | 26.4813 | 10.1219
5.4. EVOLUCIÓN DE LOS CAUDALES | [5 empty] | 32 | 32 | 10.3383 | 25.5066 | 7.7241
[7 empty] | 33 | 11.414 | 31.4414 | 8.5773
[7 empty] | 34 | 11.6621 | 33.3657 | 6.709
[7 empty] | 35 | 11.5414 | 29.069 | 5.7296
[7 empty] | 36 | 13.2869 | 26.0054 | 5.6866
[7 empty] | 37 | 15.4907 | 25.0219 | 5.3569
[7 empty] | 38 | 16.1661 | 27.8547 | 6.9269
[7 empty] | 39 | 16.811 | 27.9866 | 9.9769
[6 empty] | 40 | 40 | 14.5793 | 25.259 | 7.1329
[7 empty] | 41 | 13.0489 | 25.1856 | 4.9103
[7 empty] | 42 | 14.871 | 33.126 | 6.3367
[7 empty] | 43 | 21.9917 | 41.1271 | 11.8671
[7 empty] | 44 | 13.9049 | 33.0384 | 5.2337
[7 empty] | 45 | 13.1844 | 40.1157 | 5.0683
[7 empty] | 46 | 13.1423 | 43.8816 | 4.7746
[7 empty] | 47 | 15.1247 | 42.8116 | 5.6357
[7 empty] | 48 | 27.6921 | 66.2626 | 27.0271
[7 empty] | 49 | 64.694 | 122.2423 | 80.0201
[7 empty] | 50 | 43.3569 | 78.2503 | 98.3731
[7 empty] | 51 | 66.6953 | 123.1313 | 141.8059
[6 empty] | 52 | 52 | 79.132 | 151.044 | 62.0559
[5 empty] | 2021 |  | 1 | 93.616 | 194.9399 | 38.4913
[7 empty] | 2 | 109.1937 | 191.5666 | 52.1854
[7 empty] | 3 | 111.321 | 253.2813 | 72.9711
[7 empty] | 4 | 111.1189 | 244.7926 | 82.664
[7 empty] | 5 | 108.6607 | 220.6247 | 54.1984
Gráfico N°16: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos SANTA, CHANCAY y PATIVILCA en los años 2020 - 2023. | [6 empty] | 6 | 90.4691 | 163.0604 | 42.8274
[7 empty] | 7 | 58.4 | 104.393 | 28.1537
[7 empty] | 8 | 45.1035 | 61.8202 | 19.305
[7 empty] | 9 | 56.4969 | 85.5073 | 82.8477
[7 empty] | 10 | 90.5547 | 173.2943 | 214.0643
[7 empty] | 11 | 98.0859 | 159.8386 | 132.6183
[7 empty] | 12 | 87.4267 | 160.5429 | 87.6687
[6 empty] | 13 | 13 | 85.7333 | 171.0747 | 94.9541
[7 empty] | 14 | 98.0951 | 185.565 | 151.1167
[7 empty] | 15 | 83.7736 | 151.5601 | 111.9946
[7 empty] | 16 | 56.958 | 109.841 | 90.6726
[7 empty] | 17 | 48.746 | 85.8403 | 75.2816
[7 empty] | 18 | 40.4944 | 69.6494 | 93.953
[7 empty] | 19 | 35.4663 | 58.0103 | 72.6844
[7 empty] | 20 | 28.1817 | 51.498 | 98.8866
[7 empty] | 21 | 26.55 | 49.9234 | 58.58
[7 empty] | 22 | 21.8253 | 43.1044 | 38.5823
[7 empty] | 23 | 20.5367 | 39.5349 | 58.389
[7 empty] | 24 | 18.521 | 36.3931 | 52.6089
[7 empty] | 25 | 17.3379 | 33.5579 | 30.3249
[6 empty] | 26 | 26 | 16.2577 | 29.9314 | 42.182
[7 empty] | 27 | 15.0666 | 26.387 | 23.3561
[7 empty] | 28 | 14.2481 | 26.172 | 19.0293
[7 empty] | 29 | 13.4779 | 25.8367 | 17.8543
[7 empty] | 30 | 12.691 | 25.2514 | 12.8973
[7 empty] | 31 | 13.0167 | 27.2217 | 10.9594
[7 empty] | 32 | 11.8676 | 26.0836 | 9.4099
[7 empty] | 33 | 11.5669 | 25.725 | 11.6663
[7 empty] | 34 | 13.5989 | 26.0403 | 14.7399
[7 empty] | 35 | 18.3893 | 26.6113 | 23.2574
[7 empty] | 36 | 17.7296 | 31.3711 | 24.894
[7 empty] | 37 | 17.3654 | 34.1931 | 23.1499
[7 empty] | 38 | 17.8761 | 24.6204 | 13.5271
[7 empty] | 39 | 17.152 | 21.3413 | 10.352
[7 empty] | 40 | 24.6581 | 39.9834 | 63.7006
[7 empty] | 41 | 24.6836 | 51.1781 | 63.9223
[7 empty] | 42 | 30.1323 | 58.4919 | 72.5154
[7 empty] | 43 | 21.6359 | 49.2884 | 61.9903
[6 empty] | 44 | 44 | 18.6801 | 50.457 | 58.0576
[7 empty] | 45 | 19.112 | 55.4617 | 51.1013
[7 empty] | 46 | 17.1949 | 52.3299 | 29.0177
[7 empty] | 47 | 18.3011 | 73.7237 | 26.8857
[7 empty] | 48 | 48.1 | 112.8014 | 24.7537
[7 empty] | 49 | 72.532 | 251.492 | 44.843
[7 empty] | 50 | 52.0534 | 142.4261 | 60.6817
[7 empty] | 51 | 30.1447 | 77.1816 | 114.8149
[6 empty] | 52 | 52 | 24.4714 | 62.1231 | 50.0734
[5 empty] | 2022 |  | 1 | 27.003 | 71.0959 | 42.9877
[7 empty] | 2 | 21.311 | 56.9967 | 27.8157
[7 empty] | 3 | 18.4039 | 56.5683 | 25.5739
[7 empty] | 4 | 39.157 | 96.8566 | 46.27
[7 empty] | 5 | 43.2044 | 81.5929 | 30.7583
[6 empty] | 6 | 6 | 79.2739 | 136.4974 | 66.893
[7 empty] | 7 | 82.4879 | 140.9102 | 69.4852
[7 empty] | 8 | 69.998 | 136.4974 | 66.893
[7 empty] | 9 | 88.4064 | 201.537 | 202.4356
[7 empty] | 10 | 97.0126 | 203.4236 | 221.6169
[7 empty] | 11 | 119.254 | 322.0487 | 75.3593
[7 empty] | 12 | 87.2196 | 190.454 | 126.7663
[7 empty] | 13 | 94.7843 | 246.1943 | 182.0314
[7 empty] | 14 | 107.1897 | 299.5349 | 126.585
[7 empty] | 15 | 81.3034 | 161.586 | 108.3657
[7 empty] | 16 | 57.1736 | 100.2511 | 80.75
[7 empty] | 17 | 56.1736 | 98.2511 | 74.78
[6 empty] | 18 | 18 | 32.7157 | 58.2129 | 55.0157
[7 empty] | 19 | 28.3849 | 54.1849 | 63.1147
[7 empty] | 20 | 29.1314 | 62.8181 | 74.9486
[7 empty] | 21 | 24.2487 | 55.0074 | 40.693
[7 empty] | 22 | 20.3516 | 46.4629 | 34.155
[7 empty] | 23 | 18.6764 | 44.1225 | 38.8228
[7 empty] | 24 | 17.1184 | 40.6494 | 43.3443
[7 empty] | 25 | 15.8894 | 36.6307 | 27.3714
[6 empty] | 26 | 26 | 14.3893 | 34.6149 | 25.337
[7 empty] | 27 | 12.5911 | 26.6146 | 17.012
[7 empty] | 28 | 12.5681 | 27.2692 | 15.456
[7 empty] | 29 | 12.4363 | 27.958 | 12.9831
[7 empty] | 30 | 12.081 | 25.7091 | 13.5759
[7 empty] | 31 | 11.5963 | 24.7636 | 11.6699
[7 empty] | 32 | 11.7206 | 24.0899 | 19.2603
[7 empty] | 33 | 12.5274 | 22.7603 | 11.7671
[7 empty] | 34 | 16.3073 | 25.3603 | 9.6849
[7 empty] | 35 | 16.316 | 25.921 | 10.1402
[7 empty] | 36 | 16.3386 | 27.7337 | 7.1784
[7 empty] | 37 | 10.5493 | 24.1912 | 7.1784
[6 empty] | 38 | 38 | 16.4464 | 37.0081 | 21.7334
[7 empty] | 39 | 16.4134 | 43.9413 | 13.5271
[7 empty] | 40 | 16.7874 | 35.5429 | 14.787
[7 empty] | 41 | 15.8431 | 42.223 | 20.7046
[7 empty] | 42 | 5.776 | 38.8739 | 25.1381
[7 empty] | 43 | 11.3823 | 37.4774 | 25.2167
[7 empty] | 44 | 5.2291 | 41.0686 | 14.0953
[7 empty] | 45 | 10.9199 | 45.2843 | 11.2973
[7 empty] | 46 | 11.4647 | 40.058 | 9.9716
[7 empty] | 47 | 11.3334 | 46.2689 | 9.0634
[7 empty] | 48 | 11.1951 | 45.2409 | 7.782
[7 empty] | 49 | 11.1296 | 43.306 | 6.0249
[7 empty] | 50 | 12.7941 | 46.6093 | 10.803
[7 empty] | 51 | 21.321 | 70.4997 | 13.547
[6 empty] | 52 | 52 | 21.0889 | 65.3011 | 13.0577
[5 empty] | 2023 |  | 1 | 26.1936 | 79.5024 | 32.0611
[7 empty] | 2 | 39.929 | 82.985 | 34.1759
[7 empty] | 3 | 38.6826 | 85.6726 | 53.263
[7 empty] | 4 | 53.5843 | 119.7321 | 106.5117
[7 empty] | 5 | 57.7206 | 93.18 | 42.072
[7 empty] | 6 | 45.1889 | 76.9653 | 29.0994
[7 empty] | 7 | 61.49 | 100.04 | 90.14
[7 empty] | 8 | 94.6271 | 127.7654 | 119.3947
[6 empty] | 9 | 9 | 88.1057 | 152.0637 | 71.9754
[7 empty] | 10 | 67.9963 | 150.949 | 148.1743
[7 empty] | 11 | 103.5697 | 380.2049 | 181.6754
[7 empty] | 12 | 100.3797 | 218.216 | 71.6074
[7 empty] | 13 | 75.513 | 153.8936 | 74.6647
[7 empty] | 14 | 47.1269 | 136.2203 | 139.4436
[7 empty] | 15 | 51.1101 | 129.7566 | 86.615
[7 empty] | 16 | 26.4 | 144.2086 | 122.82
[7 empty] | 17 | 40.3807 | 104.1784 | 111.6
[7 empty] | 18 | 34.1611 | 64.5874 | 80.3593
[7 empty] | 19 | 32.8906 | 69.1627 | 45.0669
[7 empty] | 20 | 29.2357 | 53.9601 | 32.5851
[7 empty] | 21 | 27.4805 | 44.111 | 35.7422
[6 empty] | 22 | 22 | 24.0211 | 42.7459 | 73.7177
[8 empty] | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY

## 13.Caudales
|  | SEMANA |  | TAMBORAQUE (RÍMAC) | SHEQUE (SANTA EULALIA) | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | NATURAL ARICOTA | NATURAL VILCANOTA | NATURAL SAN GABÁN
| 2020 |  | 1 | 12.7636 | 7.4843 | 176.2081 | 130.2321 | 24.2774 | 14.5143 | 2.2786 | 468.155 | 152.8039
|  |  | 2 | 13.3863 | 6.9174 | 159.752 | 106.9761 | 30.6803 | 13.2196 | 1.8857 | 213.5943 | 97.9499
|  |  | 3 | 15.1964 | 11.3304 | 243.877 | 137.0419 | 40.24 | 16.8555 | 6.3076 | 247.2621 | 78.1319
|  |  | 4 | 16.572 | 12.822 | 236.6104 | 121.2974 | 26.4707 | 22.0118 | 4.367 | 212.7886 | 52.875
|  |  | 5 | 25.6754 | 18.2549 | 392.8254 | 216.113 | 48.7077 | 14.4962 | 2.6891 | 410.1543 | 99.129
|  |  | 6 | 22.6386 | 17.3326 | 448.5916 | 221.3571 | 51.925 | 17.659 | 9.7964 | 622.455 | 151.4739
|  |  | 7 | 24.8183 | 19.436 | 374.258 | 142.5477 | 37.9971 | 23.6427 | 10.8107 | 434.3236 | 148.1273
|  | 8 | 8 | 16.8773 | 13.0841 | 289.1936 | 162.012 | 30.7803 | 23.6815 | 21.2906 | 403.4057 | 143.289
|  |  | 9 | 20.463 | 16.1314 | 302.3861 | 174.7203 | 36.134 | 23.6255 | 11.064 | 388.3536 | 84.358
|  |  | 10 | 20.0017 | 16.1334 | 219.4997 | 118.9107 | 22.6184 | 23.7258 | 5.0324 | 317.9679 | 76.4726
|  |  | 11 | 20.4643 | 16.2753 | 210.3901 | 145.369 | 39.3434 | 23.7143 | 12.166 | 377.625 | 110.7863
|  |  | 12 | 23.0327 | 20.1807 | 335.1979 | 171.2619 | 46.287 | 23.6233 | 11.1197 | 380.8593 | 113.33
|  |  | 13 | 27.5589 | 21.3191 | 569.3174 | 241.5953 | 63.4143 | 22.1282 | 6.0049 | 332.1529 | 97.1586
|  |  | 14 | 18.7959 | 18.168 | 298.4854 | 156.2859 | 40.5671 | 21.36 | 4.662 | 272.1614 | 87.024
Gráfico N°17: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos RÍMAC y SANTA EULALIA en los años 2020 - 2023. |  |  | 15 | 16.381 | 14.7863 | 196.3064 | 126.2024 | 27.609 | 23.6014 | 2.587 | 174.1793 | 56.692
|  | 16 | 16 | 15.1429 | 11.1133 | 144.2579 | 112.3274 | 23.3191 | 16.1457 | 1.9569 | 124.015 | 41.5783
|  |  | 17 | 14.5351 | 7.9587 | 118.6174 | 86.637 | 19.6626 | 14.0073 | 2.0897 | 109.7207 | 32.2779
|  |  | 18 | 15.9193 | 12.1339 | 119.4694 | 95.7977 | 21.3296 | 12.484 | 2.0749 | 121.6979 | 27.2186
|  |  | 19 | 16.1487 | 14.7767 | 179.6209 | 63.6549 | 18.9614 | 11.4369 | 1.6491 | 98.2329 | 23.9967
|  |  | 20 | 13.9129 | 10.4843 | 132.4104 | 63.0179 | 17.7243 | 12.0188 | 1.6491 | 74.4864 | 27.2186
|  |  | 21 | 12.8326 | 8.7073 | 118.9629 | 55.5534 | 14.5477 | 11.9633 | 1.6176 | 66.3543 | 17.6396
|  |  | 22 | 11.5899 | 7.6087 | 92.5277 | 48.8511 | 12.8511 | 11.9721 | 1.7259 | 60.7429 | 13.3897
|  |  | 23 | 10.866 | 6.6899 | 86.2621 | 49.0297 | 13.3006 | 12.0603 | 2.2756 | 60.9321 | 13.06
|  | 24 | 24 | 10.8934 | 6.3937 | 80.155 | 39.363 | 11.2059 | 12.0251 | 2.2756 | 56.7714 | 10.0947
|  |  | 25 | 9.7686 | 5.4859 | 71.438 | 31.8851 | 9.1724 | 11.8676 | 1.7577 | 51.7807 | 9.1596
|  |  | 26 | 9.3011 | 5.6423 | 70.7981 | 29.8034 | 8.6643 | 11.9615 | 1.7387 | 47.2657 | 8.8349
|  |  | 27 | 9.0899 | 4.8411 | 72.3233 | 28.8751 | 8.315 | 12.1259 | 2.0546 | 44.6014 | 8.4666
|  |  | 28 | 8.3316 | 4.0903 | 70.3524 | 27.0714 | 7.9793 | 12.0361 | 1.8629 | 42.7429 | 7.6953
|  |  | 29 | 8.74 | 3.369 | 69.363 | 26.3691 | 7.2953 | 12.0125 | 2.1429 | 40.2629 | 7.1297
|  |  | 30 | 8.2613 | 3.9334 | 68.1019 | 23.0776 | 7.5453 | 12.0654 | 2.0149 | 39.8271 | 8.1214
|  |  | 31 | 7.5296 | 3.8719 | 66.1636 | 20.3631 | 7.1267 | 12.064 | 2.0709 | 37.7614 | 8.1097
|  | 32 | 32 | 7.1333 | 3.9694 | 69.5891 | 20.36 | 6.8284 | 11.8981 | 1.7729 | 37.7607 | 10.5387
|  |  | 33 | 7.307 | 4.0543 | 67.5291 | 23.369 | 6.669 | 11.9541 | 1.7154 | 38.4021 | 6.1293
|  |  | 34 | 6.8864 | 3.8853 | 67.3079 | 24.4344 | 6.6477 | 11.9584 | 2.261 | 36.7929 | 6.0766
|  |  | 35 | 6.9537 | 3.356 | 62.8704 | 21.0774 | 6.0071 | 12.3099 | 1.5179 | 37.9914 | 5.9287
|  |  | 36 | 6.899 | 3.1213 | 65.6213 | 23.8571 | 6.0529 | 12.6971 | 1.065 | 40.25 | 6.6626
Gráfico N°18: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos MANTARO, TULUMAYO y TARMA en los años 2020 - 2023. |  |  | 37 | 6.6839 | 3.6979 | 65.9274 | 21.6964 | 5.9929 | 12.7225 | 1.5737 | 41.2207 | 6.7526
|  |  | 38 | 7.54 | 4.3364 | 68.2594 | 32.9583 | 6.3054 | 12.7573 | 1.6809 | 38.4514 | 6.3287
|  |  | 39 | 6.875 | 3.7 | 75.1594 | 41.8274 | 7.6856 | 12.7449 | 1.6871 | 41.3071 | 7.4534
|  | 40 | 40 | 6.0911 | 3.5014 | 73.5233 | 30.1786 | 7.8047 | 13.596 | 1.613 | 45.0364 | 6.037
|  |  | 41 | 5.8653 | 4.217 | 67.7613 | 24.5476 | 6.7624 | 13.258 | 1.8453 | 44.2557 | 6.8767
|  |  | 42 | 6.628 | 4.76 | 71.1329 | 41.7739 | 7.8334 | 12.749 | 1.999 | 49.4079 | 6.4479
|  |  | 43 | 7.1351 | 5.6937 | 76.8699 | 39.6011 | 6.4934 | 12.7713 | 1.5481 | 49.0564 | 6.2457
|  |  | 44 | 6.107 | 4.3959 | 68.665 | 36.7023 | 5.6301 | 13.1563 | 1.4393 | 48.2414 | 6.5374
|  |  | 45 | 5.6736 | 4.5134 | 62.05 | 27.7976 | 5.3054 | 12.6877 | 1.3807 | 46.3307 | 6.1831
|  |  | 46 | 5.9637 | 5.3014 | 57.5466 | 32.2083 | 5.1786 | 13.158 | 1.3846 | 44.6936 | 7.3267
|  |  | 47 | 6.7793 | 3.8094 | 56.9447 | 25.3513 | 6.1274 | 12.2468 | 1.5066 | 42.9679 | 9.6326
|  |  | 48 | 8.2139 | 5.0787 | 56.83 | 37.9941 | 8.1883 | 13.3675 | 1.0269 | 63.6443 | 13.1029
|  |  | 49 | 17.6804 | 12.9981 | 90.966 | 88.6309 | 14.5303 | 13.0535 | 1.0737 | 90.7343 | 17.6671
|  |  | 50 | 12.6171 | 11.9081 | 83.198 | 44.2976 | 9.2204 | 13.0685 | 1.2921 | 57.2071 | 14.239
|  |  | 51 | 19.5023 | 17.9104 | 93.5826 | 77.6074 | 9.7119 | 12.9879 | 1.278 | 76.0257 | 17.2247
|  | 52 | 52 | 24.4787 | 20.0521 | 198.8976 | 158.3451 | 34.9103 | 18.9679 | 7.1757 | 180.2579 | 54.0199
| 2021 |  | 1 | 32.4711 | 23.0404 | 363.2 | 212.5833 | 44.2054 | 22.3579 | 6.7241 | 233.4236 | 70.259
|  |  | 2 | 29.3576 | 22.507 | 323.794 | 154.4109 | 27.9143 | 16.0441 | 3.2384 | 199.5121 | 58.127
|  |  | 3 | 27.7184 | 21.3451 | 401.6544 | 185.1429 | 39.3739 | 18.8351 | 6.5606 | 380.6943 | 74.9274
|  |  | 4 | 30.7393 | 24.1261 | 367.0097 | 156.1486 | 23.4977 | 16.0046 | 5.1067 | 322.465 | 68.3946
|  |  | 5 | 25.5846 | 22.8746 | 260.9509 | 108.6667 | 21.3214 | 16.0245 | 3.1654 | 203.9479 | 56.8646
|  |  | 6 | 18.678 | 19.1151 | 266.1391 | 132.9823 | 30.397 | 15.9631 | 5.8411 | 317.9079 | 60.405
|  |  | 7 | 18.678 | 18.678 | 231.2867 | 91.3214 | 18.5625 | 14.07 | 3.358 | 339.78 | 76.87
|  |  | 8 | 15.8958 | 8.107 | 131.6266 | 104.375 | 21.619 | 13.1626 | 2.181 | 264.857 | 119.958
|  |  | 9 | 16.0316 | 10.7089 | 115.8161 | 81.5714 | 19.779 | 11.8396 | 2.5799 | 195.4093 | 71.7629
Gráfico N°19: Evolución del promedio semanal de caudales de las cuencas CHILI, ARICOTA, VILCANOTA Y SAN GABÁN en los años 2020 - 2023. |  |  | 10 | 28.2761 | 21.7317 | 254.391 | 146.1726 | 29.3523 | 10.5685 | 2.1963 | 212.2 | 56.0487
|  |  | 11 | 28.6346 | 21.5249 | 320.8254 | 138.1251 | 28.1 | 11.367 | 2.7153 | 229.9386 | 63.3096
|  |  | 12 | 28.2233 | 22.0873 | 295.677 | 176.2203 | 43.394 | 14.0602 | 3.625 | 287.3743 | 68.27
|  | 13 | 13 | 27.5166 | 23.3213 | 358.4029 | 161.6191 | 39.0823 | 20.1078 | 4.0744 | 292.3786 | 61.6547
|  |  | 14 | 29.1267 | 26.81 | 415.3777 | 180.9761 | 40.3256 | 23.4533 | 2.8194 | 281.8171 | 68.7106
|  |  | 15 | 28.4204 | 22.1599 | 388.0296 | 187.7919 | 52.1976 | 23.1948 | 2.7519 | 319.6436 | 74.239
|  |  | 16 | 21.881 | 20.447 | 189.569 | 107.5059 | 28.6504 | 18.7802 | 1.884 | 174.6657 | 39.4159
|  |  | 17 | 18.001 | 14.0954 | 140.9721 | 90.7381 | 20.5631 | 13.9204 | 1.7986 | 112.055 | 25.8869
|  |  | 18 | 16.0767 | 12.5091 | 114.697 | 67.131 | 16.6821 | 10.7731 | 1.8059 | 79.2429 | 19.6464
|  |  | 19 | 15.2136 | 8.5716 | 99.6563 | 64.4286 | 17.0393 | 11.9892 | 1.8551 | 73.04 | 16.287
|  |  | 20 | 14.2417 | 7.0703 | 88.4806 | 61.4821 | 13.8137 | 12.0714 | 1.7121 | 68.8743 | 14.0184
|  |  | 21 | 14.0916 | 7.083 | 98.3466 | 63.7261 | 14.9273 | 12.0667 | 1.947 | 68.3329 | 14.4663
|  |  | 22 | 12.2064 | 6.526 | 88.194 | 49.0419 | 12.1164 | 12.0468 | 1.9281 | 60.235 | 11.6371
|  |  | 23 | 10.7143 | 6.0984 | 67.3926 | 49.232 | 10.9731 | 12.0307 | 1.8263 | 55.2793 | 10.3733
|  |  | 24 | 10.6483 | 5.3554 | 74.3029 | 54.9523 | 10.6499 | 11.9023 | 1.3273 | 49.0729 | 9.3366
|  |  | 25 | 10.931 | 6.0033 | 70.3707 | 39.5656 | 8.8067 | 11.9665 | 1.289 | 43.96 | 8.5024
|  | 26 | 26 | 9.8713 | 4.9716 | 60.4006 | 43.0833 | 8.631 | 11.8855 | 1.7329 | 41.4164 | 7.8323
|  |  | 27 | 9.2659 | 4.8163 | 66.666 | 33.0299 | 7.6703 | 11.9959 | 1.88 | 38.6693 | 7.0653
|  |  | 28 | 8.3581 | 4.1457 | 66.0094 | 29.9226 | 6.9709 | 11.9278 | 1.8719 | 36.4121 | 6.2407
|  |  | 29 | 8.2643 | 4.2404 | 61.9763 | 30.8513 | 7.1941 | 12.0455 | 1.7869 | 36.7871 | 6.2213
|  |  | 30 | 7.6297 | 3.934 | 56.3854 | 26.3274 | 6.6857 | 11.9273 | 1.8863 | 39.5643 | 5.7023
|  |  | 31 | 7.8446 | 4.2643 | 63.196 | 30.9404 | 7.3144 | 13.7123 | 1.842 | 41.4007 | 7.165
|  |  | 32 | 7.8536 | 4.0603 | 61.8394 | 23.2677 | 6.1659 | 13.9894 | 1.8741 | 39.9429 | 7.2786
|  | 33 | 33 | 7.8434 | 3.7991 | 59.9873 | 22.756 | 5.9981 | 13.9739 | 1.8719 | 37.9657 | 5.1541
|  |  | 34 | 8.0233 | 3.6017 | 63.142 | 21.6787 | 5.9429 | 14.0508 | 1.8376 | 37.9786 | 6.046
|  |  | 35 | 9.1239 | 6.7516 | 62.4496 | 29.3987 | 5.5929 | 13.988 | 1.6546 | 37.1993 | 5.7706
|  |  | 36 | 8.287 | 5.5024 | 62.1601 | 24.5357 | 5.7147 | 13.9895 | 1.7276 | 36.5536 | 7.9151
|  |  | 37 | 7.2743 | 5.7037 | 63.4916 | 33.8513 | 6.5816 | 13.9327 | 1.6434 | 36.6357 | 5.2711
|  |  | 38 | 5.7303 | 4.6181 | 66.366 | 30.8333 | 6.3409 | 14.0306 | 1.7824 | 36.4221 | 4.8773
|  |  | 39 | 5.3494 | 4.7249 | 75.4503 | 25.4314 | 6.8903 | 14.0266 | 1.7897 | 36.4579 | 6.197
|  |  | 40 | 5.4816 | 5.3951 | 78.3093 | 54.744 | 7.794 | 14.0262 | 1.7887 | 44.8886 | 10.2803
|  |  | 41 | 6.4141 | 5.6744 | 79.7016 | 50.9346 | 8.9731 | 14.0203 | 1.4746 | 49.2436 | 7.6586
|  |  | 42 | 7.0597 | 5.6411 | 71.1404 | 43.1844 | 9.1316 | 13.9925 | 1.3254 | 38.6 | 5.9647
|  |  | 43 | 6.5519 | 5.2781 | 66.383 | 36.9167 | 8.3171 | 14.0158 | 1.326 | 35.4936 | 6.7207
|  | 44 | 44 | 6.2179 | 3.773 | 67.8723 | 41.7263 | 8.7617 | 13.9272 | 1.0919 | 46.0679 | 5.824
|  |  | 45 | 5.7207 | 4.0866 | 64.5571 | 47.8511 | 8.103 | 13.9444 | 1.1197 | 41.2586 | 7.2554
|  |  | 46 | 5.8224 | 4.1967 | 48.1144 | 58.9763 | 7.6644 | 14.0537 | 1.2584 | 59.8221 | 7.5699
|  |  | 47 | 8.713 | 6.8663 | 75.9499 | 107.9523 | 21.2781 | 14.0202 | 1.6037 | 58.205 | 11.4911
|  |  | 48 | 9.7443 | 7.8296 | 115.9499 | 116.5773 | 25.5237 | 14.0819 | 1.687 | 108.646 | 11.4911
|  |  | 49 | 15.7404 | 16.2726 | 179.4044 | 143.9703 | 24.4649 | 14.4145 | 1.5099 | 183.0843 | 11.52
|  |  | 50 | 11.4589 | 8.6871 | 180.0501 | 105.3869 | 15.3261 | 14.3826 | 1.5803 | 192.185 | 63.4221
|  |  | 51 | 9.4554 | 4.7284 | 179.9773 | 14.5714 | 5 | 13.809 | 1.0053 | 189.5421 | 105.7103
|  | 52 | 52 | 10.0303 | 6.3814 | 180.173 | 59.8929 | 9.7714 | 13.759 | 1.259 | 169.7329 | 86.0771
| 2022 |  | 1 | 11.5439 | 6.341 | 180.2587 | 53.0059 | 8.6221 | 12.1514 | 1.493 | 101.565 | 45.7216
|  |  | 2 | 10.5326 | 5.6153 | 180.1759 | 85.1547 | 16.4833 | 15.3798 | 4.3837 | 191.4593 | 44.2996
|  |  | 3 | 12.3733 | 6.7777 | 180.4516 | 79.1666 | 14.2344 | 13.331 | 3.4293 | 222.215 | 55.8501
|  |  | 4 | 13.7814 | 10.3077 | 200.4159 | 156.244 | 35.6554 | 12.1471 | 5.8837 | 439.2536 | 129.9541
|  |  | 5 | 16.1369 | 10.2269 | 288.9113 | 182 | 43.1929 | 11.765 | 5.8837 | 404.0307 | 128.392
|  | 6 | 6 | 18.2357 | 10.7263 | 435.7996 | 179.0834 | 33.5534 | 11.7492 | 5.6551 | 420.1207 | 133.2133
|  |  | 7 | 20.1175 | 12.4509 | 435.7996 | 195.2819 | 35.3652 | 10.9662 | 2.0953 | 427.1574 | 133.779
|  |  | 8 | 25.341 | 18.0841 | 441.5087 | 167.4581 | 52.9614 | 11.5868 | 3.7205 | 294.8986 | 69.4171
|  |  | 9 | 27.7843 | 17.0567 | 390.834 | 152.4464 | 60.1303 | 15.5402 | 4.1637 | 302.255 | 186.6813
|  |  | 10 | 28.0938 | 19.0959 | 377.7485 | 177.1549 | 62.6249 | 12.4892 | 4.8724 | 288.9 | 146.1313
|  |  | 11 | 33.4209 | 21.2106 | 559.8106 | 223.7086 | 65.0821 | 15.8617 | 3.3849 | 414.2321 | 110.1714
|  |  | 12 | 23.8059 | 19.0531 | 323.9771 | 151.518 | 38.3941 | 15.6017 | 2.6404 | 293.3679 | 81.9006
|  | 13 | 13 | 28.4914 | 22.6486 | 381.4486 | 178.9957 | 36.35 | 14.2729 | 2.0657 | 268.1914 | 61.7714
|  |  | 14 | 27.724 | 25.618 | 593.2161 | 183.637 | 45.316 | 12.4593 | 1.8046 | 229.3486 | 46.261
|  |  | 15 | 22.0264 | 20.2491 | 348.8059 | 124.7381 | 26.3437 | 12.3222 | 1.5654 | 215.0893 | 36.2206
|  |  | 16 | 15.9283 | 13.1634 | 176.6831 | 78.3394 | 19.6537 | 12.9554 | 1.6847 | 128.7307 | 27.0171
|  |  | 17 | 14.9883 | 14.9637 | 174.6831 | 73.6394 | 18.143 | 13.5886 | 1.804 | 118.4383 | 26.2557
|  |  | 18 | 13.7829 | 9.8057 | 119.0171 | 55.18 | 17.8286 | 12.1457 | 1.5071 | 73.1157 | 16.5814
|  |  | 19 | 12.8964 | 8.2621 | 110.7689 | 59.7737 | 15.4551 | 11.9721 | 1.5409 | 69.2964 | 69.46
|  |  | 20 | 12.2234 | 8.197 | 101.3701 | 76.8036 | 17.0326 | 12.0445 | 1.2639 | 62.86 | 66.26
|  |  | 21 | 10.8844 | 7.9334 | 97.4599 | 50.7383 | 13.328 | 12.0048 | 1.5594 | 54.3057 | 65.75
|  | 22 | 22 | 10.3483 | 7.5271 | 89.4686 | 47.9939 | 14.0161 | 12.0036 | 1.5563 | 53.4671 | 65.72
|  |  | 23 | 9.2024 | 7.8159 | 76.8927 | 57.9583 | 15.8816 | 11.9879 | 1.6309 | 51.6271 | 10.5043
|  |  | 24 | 9.7554 | 6.7071 | 81.3426 | 44.5657 | 11.9557 | 11.996 | 1.5964 | 52.48 | 8.8473
|  |  | 25 | 9.003 | 5.0976 | 74.7867 | 37.4701 | 10.6983 | 12.0371 | 1.5866 | 52.9 | 7.1709
|  |  | 26 | 8.8089 | 4.9563 | 70.0286 | 32.0597 | 11.2529 | 12.0195 | 2.0531 | 50.61 | 6.7431
|  |  | 27 | 8.675 | 5.8004 | 73.4837 | 28.1963 | 8.8949 | 12.049 | 1.7931 | 39.57 | 6.9556
|  |  | 28 | 8.532 | 4.7934 | 71.6097 | 29.3154 | 8.5744 | 13.0166 | 1.5484 | 37.3671 | 7.7913
|  |  | 29 | 7.5016 | 4.1201 | 70.7049 | 28.869 | 8.3951 | 11.5587 | 1.8301 | 34.2071 | 7.186
|  |  | 30 | 6.9631 | 3.7526 | 70.7049 | 27.438 | 8.433 | 11.5305 | 1.7351 | 33.1779 | 10.2893
|  |  | 31 | 6.8166 | 3.3494 | 63.38 | 26.4403 | 7.6333 | 13.2427 | 1.6479 | 31.9186 | 7.0419
|  |  | 32 | 6.7767 | 3.2959 | 71.0127 | 46.1726 | 10.472 | 14.1782 | 1.7564 | 36.1643 | 6.8281
|  |  | 33 | 6.6273 | 3.2976 | 68.5041 | 27.9464 | 7.956 | 14.038 | 1.7424 | 35.88 | 5.7674
|  | 34 | 34 | 6.5701 | 3.5423 | 67.7571 | 25.8927 | 7.6576 | 13.9677 | 1.7314 | 38.5457 | 2.1433
|  |  | 35 | 6.5429 | 3.6601 | 64.8036 | 24.232 | 6.8083 | 14.059 | 1.7037 | 40.625 | 7.1627
|  |  | 36 | 6.3227 | 4.368 | 61.738 | 22.2381 | 6.339 | 14.0807 | 1.48 | 39.6757 | 5.1081
|  |  | 37 | 6.2866 | 3.7725 | 59.8877 | 22.8663 | 5.7651 | 14.0125 | 1.639 | 42.0482 | 5.8058
|  |  | 38 | 5.7939 | 4.553 | 64.9241 | 29.7024 | 6.6743 | 13.9819 | 1.509 | 43.4036 | 6.7047
|  |  | 39 | 5.9811 | 3.9476 | 70.5143 | 38.0596 | 7.1607 | 14.0056 | 1.4841 | 39.6629 | 3.8321
|  |  | 40 | 5.6356 | 4.1966 | 63.013 | 36.7917 | 7.4191 | 14.0408 | 1.3279 | 38.8786 | 6.0289
|  |  | 41 | 5.5001 | 4.2841 | 66.388 | 43.2218 | 6.8784 | 14.0684 | 1.3503 | 39.9741 | 6.1968
|  |  | 42 | 4.9939 | 4 | 62.77 | 38 | 9.4663 | 14.0163 | 1.3397 | 40.6564 | 9.57
|  |  | 43 | 5.6269 | 4.6124 | 52.2816 | 34.4106 | 5.7607 | 14.0781 | 1.3554 | 41.7836 | 9.736
|  | 44 | 44 | 5.2291 | 4.4097 | 53.9394 | 27.1071 | 5.9263 | 13.9873 | 1.3973 | 40.9914 | 9.7873
|  |  | 45 | 5.4346 | 3.901 | 62.5104 | 29.3291 | 5.2147 | 13.8747 | 1.3509 | 40.1393 | 8.3279
|  |  | 46 | 5.325 | 3.9276 | 53.2003 | 26.7203 | 6.1839 | 14.022 | 1.3509 | 39.3836 | 8.9714
|  |  | 47 | 5.2196 | 4.3361 | 58.3347 | 27.4047 | 5.675 | 12.8697 | 1.351 | 41.75 | 7.72
|  |  | 48 | 5.7077 | 4.025 | 50.0896 | 25.4643 | 5.259 | 12.9148 | 1.351 | 40.2757 | 9.8603
|  |  | 49 | 6.1596 | 3.9796 | 60.0347 | 26.2083 | 4.6139 | 13.0727 | 1.3819 | 41.9657 | 10.5147
|  |  | 50 | 8.2303 | 4.2274 | 60.5581 | 47.5596 | 9.3256 | 12.3786 | 2.3403 | 44.6814 | 13.7924
|  |  | 51 | 8.6974 | 4.2829 | 76.683 | 47.5596 | 9.3256 | 13.5952 | 2.1076 | 58.1993 | 17.9657
|  | 52 | 52 | 12.0679 | 5.9124 | 82.0137 | 71.6371 | 27.0297 | 13.1346 | 1.4207 | 49.9594 | 13.4651
| 2023 |  | 1 | 15.9321 | 11.8471 | 128.124 | 120.9107 | 7.7643 | 11.0954 | 1.6364 | 66.9957 | 22.3077
|  |  | 2 | 13.622 | 10.3876 | 121.348 | 63.9643 | 8.3013 | 10.6651 | 1.4351 | 61.6723 | 20.7289
|  |  | 3 | 14.9677 | 12.3434 | 86.2069 | 66.6607 | 13.8641 | 10.8251 | 1.1249 | 45.9786 | 14.1351
|  |  | 4 | 13.9113 | 11.181 | 104.5789 | 85.1906 | 19.1179 | 11.0765 | 1.642 | 48.0971 | 12.8929
|  |  | 5 | 16.3 | 12.37 | 154.74 | 146.64 | 16.502 | 11.3279 | 3.933 | 92.98 | 30.6
|  |  | 6 | 21.669 | 15.14 | 309.7853 | 176.994 | 28.7436 | 20.5816 | 7.3276 | 131.39 | 52.33
|  |  | 7 | 23.23 | 16.53 | 292.5426 | 150.71 | 26.15 | 23.86 | 5.78 | 150.34 | 59.46
|  |  | 8 | 30.7197 | 21.737 | 394.9519 | 196.5417 | 45.8874 | 17.428 | 2.5667 | 130.174 | 32.8049
|  | 9 | 9 | 22.8266 | 16.4079 | 266.6193 | 110.5774 | 28.7214 | 10.2292 | 1.761 | 94.12 | 24.3907
|  |  | 10 | 21.8986 | 14.0103 | 184.8556 | 94.2203 | 24.0923 | 9.9522 | 1.6931 | 64.6579 | 22.8846
|  |  | 11 | 27.5714 | 20.771 | 247.9933 | 119.8154 | 36.9707 | 10.0304 | 1.6931 | 92.97 | 34.4544
|  |  | 12 | 24.6357 | 20.7101 | 277.094 | 120.232 | 35.3314 | 9.9896 | 3.4074 | 280.3986 | 76.83
|  |  | 13 | 20.13 | 17.6976 | 314.8664 | 181.9344 | 43.063 | 16.9476 | 8.7693 | 214.8021 | 62.2519
|  |  | 14 | 19.7947 | 15.4246 | 246.3657 | 126.8929 | 36.5779 | 11.4877 | 4.344 | 185.2757 | 47.9813
|  |  | 15 | 16.8274 | 13.6443 | 194.5479 | 95.9224 | 21.6577 | 9.0024 | 2.714 | 140.865 | 40.0057
|  |  | 16 | 16.517 | 13.566 | 124.9347 | 80.702 | 17.351 | 9.152 | 1.934 | 94.683 | 25.1492
|  |  | 17 | 15.2469 | 10.2921 | 97.3932 | 55.7857 | 13.6769 | 9.4439 | 1.63 | 65.0521 | 19.7123
|  |  | 18 | 14.4666 | 9.2319 | 77.3817 | 45.0773 | 11.103 | 9.9752 | 1.6893 | 54.7057 | 14.6041
|  |  | 19 | 14.4119 | 11.184 | 111.5807 | 143.9524 | 28.2171 | 10.4293 | 1.6611 | 100.44 | 19.1043
|  |  | 20 | 13.4451 | 7.7474 | 89.1467 | 64.5654 | 16.2607 | 10.446 | 1.8321 | 77.9414 | 15.3587
|  |  | 21 | 11.639 | 7.3238 | 78.5 | 46.94 | 12.207 | 10.3952 | 1.5393 | 57.008 | 11.8144
|  | 22 | 22 | 12.144 | 8.7331 | 72.3353 | 42.863 | 12.1571 | 10.5654 | 1.8451 | 50.4886 | 10.8929
|  |  |  | TAMBORAQUE (RÍMAC) | SHEQUE (SANTA EULALIA) | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | NATURAL ARICOTA | NATURAL VILCANOTA | NATURAL SAN GABÁN

## 14. CMg
6.1.- PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN (US$/MWh)
6.1.1. Área Norte
| BARRA | PIURA OESTE 220 | CHICLAYO 220 | TRUJILLO 220 | CHIMBOTE1 138 | CAJAMARCA 220 |  |  | PIURA OESTE 220 | PIURA OESTE 220 (61,98 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 61.98 | 60.8485 | 60.1058 | 59.6402 | 59.718 |  |  | CHICLAYO 220 | CHICLAYO 220 (60,85 USD/MWh)
| Cuadro N°11: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de mayo | [7 empty] | TRUJILLO 220 | TRUJILLO 220 (60,11 USD/MWh)
[9 empty] | CHIMBOTE1 138 | CHIMBOTE1 138 (59,64 USD/MWh)
[9 empty] | CAJAMARCA 220 | CAJAMARCA 220 (59,72 USD/MWh)
[9 empty] | CHAVARRIA 220 | CHAVARRIA 220 (57,62 USD/MWh)
[9 empty] | INDEPENDENCIA 220 | INDEPENDENCIA 220 (57,84 USD/MWh)
[9 empty] | CARABAYLLO 220 | CARABAYLLO 220 (57,88 USD/MWh)
[9 empty] | SANTA ROSA 220 | SANTA ROSA 220 (57,27 USD/MWh)
[9 empty] | SAN JUAN 220 | SAN JUAN 220 (56,66 USD/MWh)
[9 empty] | POMACOCHA 220 | POMACOCHA 220 (56,46 USD/MWh)
[9 empty] | OROYA NUEVA 50 | OROYA NUEVA 50 (55,84 USD/MWh)
Gráfico N°20: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de mayo
[9 empty] | TINTAYA NUEVA 220 | TINTAYA NUEVA 220 (64,37 USD/MWh)
| 6.1.2. Área Centro | [7 empty] | PUNO 138 | PUNO 138 (63,64 USD/MWh)
[9 empty] | SOCABAYA 220 | SOCABAYA 220 (62,48 USD/MWh)
| BARRA | CHAVARRIA 220 | SANTA ROSA 220 | CARABAYLLO 220 | SAN JUAN 220 | INDEPENDENCIA 220 | POMACOCHA 220 | OROYA NUEVA 50 | MOQUEGUA 138 | MOQUEGUA 138 (62,54 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 57.6197 | 57.269 | 57.878 | 56.6588 | 57.8437 | 56.4635 | 55.8439 | DOLORESPATA 138 | DOLORESPATA 138 (59,98 USD/MWh)
| Cuadro N°12: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de mayo | [7 empty] | COTARUSE 220 | COTARUSE 220 (59,63 USD/MWh)
[9 empty] | SAN GABAN 138 | SAN GABAN 138 (59,01 USD/MWh)
Gráfico N°21: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de mayo
6.1.3. Área Sur
| BARRA | TINTAYA NUEVA 220 | SOCABAYA 220 | MOQUEGUA 138 | PUNO 138 | DOLORESPATA 138 | COTARUSE 220 | SAN GABAN 138
| Cmg (USD/MWh) | 64.3656 | 62.4793 | 62.5435 | 63.6384 | 59.9777 | 59.6329 | 59.0062
Cuadro N°13: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de mayo
Gráfico N°22: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de mayo

## 15. Mapa CMg
6.2.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN.
CAJAMARCA 220 (59,72 USD/MWh)
CHICLAYO 220 (60,85 USD/MWh)
CHIMBOTE1 138 (59,64 USD/MWh)
PIURA OESTE 220 (61,98 USD/MWh)
COTARUSE 220 (59,63 USD/MWh)
DOLORESPATA 138 (59,98 USD/MWh)
TRUJILLO 220 (60,11 USD/MWh)
PUNO 138 (63,64 USD/MWh)
CARABAYLLO 220 (57,88 USD/MWh)
SOCABAYA 220 (62,48 USD/MWh)
SAN GABAN 138 (59,01 USD/MWh)
CHAVARRIA 220 (57,62 USD/MWh)
INDEPENDENCIA 220 (57,84 USD/MWh)
OROYA NUEVA 50 (55,84 USD/MWh)
TINTAYA NUEVA 220 (64,37 USD/MWh)
POMACOCHA 220 (56,46 USD/MWh)
SAN JUAN 220 (56,66 USD/MWh)
SANTA ROSA 220 (57,27 USD/MWh)
MOQUEGUA 138 (62,54 USD/MWh)

## 16. Congestiones
7. HORAS DE CONGESTIÓN DE LOS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
7.1. HORAS DE CONGESTIÓN POR ÁREA OPERATIVA
ÁREA OPERATIVA | EQUIPO DE TRANSMISIÓN | DESCRIPCIÓN | MAYO 2023 | MAYO 2022 | MAYO 2021 | Var. (2023/2022) | Var. (2022/2021)
NORTE | L-2240 | CARHUAQUERO - CHICLAYO OESTE | 3.25
CENTRO | L-2018 | SAN JUAN - LOS INDUSTRIALES | 1.35
| L-2011 | SAN JUAN - SANTA ROSA N. | 4.8167
| L-2003 L-2004 | SANTA ROSA N. - CHAVARRÍA | 3
| L-2010 | SANTA ROSA N. - LOS INDUSTRIALES | 1.35
| L-1122 | TINGO MARÍA - AUCAYACU |  | 2.6667 |  | -100%
| T-30 T3-261 T4-261 | INDEPENDENCIA |  | 11.5667 | 226.6333 | -100% | -94.9%
| L-6627 L-6628 | MARCONA - SAN NICOLÁS |  |  | 21.1 |  | -100%
| T62-161 T6-261 | MARCONA | 17.8333 | 12.9333 | 12.8167 | 37.89% | 0.9103%
| T5P | INDEPENDENCIA |  | 3.3333 |  | -100%
| CHILCA-CTM | CHILCA-CTM | 4.8833
| CHILCA - ASIA | CHILCA - ASIA | 9.1833
CENTRO | L-1010 | AZÁNGARO - SAN GABÁN II |  |  | 0.91667 |  | -100%
TOTAL HORAS DE CONGESTIÓN EN EL SEIN |  |  | 45.6667 | 30.5 | 261.4667
Cuadro N° 14: Horas de operación de los principales equipos de congestión en mayo
Gráfico N° 23: Comparación de las horas de operación de los principales equipos de congestión en mayo.

## 17. Eventos
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
8.1. FALLAS POR TIPO DE EQUIPO Y CAUSA SEGÚN CLASIFICACIÓN CIER
TIPO DE EQUIPO | FENOMENOS AMBIENTALES | FALLAS DE EQUIPO | FALLA EXTERNA | OTRAS CAUSA DISTINTAS A LAS ANTERIORES | FALLAS CUYA CAUSA NO FUE IDENTIFICADA | FALLA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN | FALLA HUMANA | TOTAL | ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA
| FNA | FEC | EXT | OTR | FNI | FEP | FHU |  | MWh
LINEA DE TRANSMISION | 7 | 12 | 4 | 6 | 5 |  |  | 34 | 440.8
CENTRAL EOLICA |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0.17
TOTAL | 7 | 13 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 35 | 440.97
Cuadro N°15: Número de fallas y energía interrumpida (MWh) por tipo de equipo y Causa según clasificacion CIER en el mes de mayo 2023
FALLAS POR TIPO DE CAUSA - MAYO 2023 |  |  |  | FALLAS POR TIPO DE EQUIPO - MAYO 2023
Gráfico N°24: Porcentaje de participación por tipo de causa en el número de fallas. |  |  |  | Gráfico N°25: Comparación en el número de fallas por tipo de equipo.
ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA POR TIPO DE EQUIPO (MWh) - MAYO 2023
Gráfico N°26: Comparación de la energía interrumpida aproximada por tipo de equipo en mayo 2023
NOTA: El valor de la estimación de la energía interrumpida es obtenida con los registros de potencia de las interrupciones y/o disminuciones de carga por su respectivo periodo de interrupción.
La estadística de fallas corresponde a los eventos y fallas que ocasionaron interrupción y/o disminución del suministro eléctrico.

## 18. ANEXOI-1
ANEXO I: PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN EN EL SEIN
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA MAYO 2023 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL MAYO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2023
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL |  |  | 0 | 0 | 1754.6121
Total AGROAURORA |  |  |  | 0 | 0 | 1754.6121
AGUA AZUL | C.H. POTRERO |  |  | 14109.6414 | 14109.6414 | 69236.9405
Total AGUA AZUL |  |  |  | 14109.6414 | 14109.6414 | 69236.9405
AIPSA | C.T. PARAMONGA |  |  | 4383.426 | 4383.426 | 37072.0443
Total AIPSA |  |  |  | 4383.426 | 4383.426 | 37072.0443
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC |  |  | 6367.6082 | 6367.6082 | 45570.1214
Total ANDEAN POWER |  |  |  | 6367.6082 | 6367.6082 | 45570.1214
ATRIA | C.H. PURMACANA |  |  | 348.5929 | 348.5929 | 2186.8106
Total ATRIA |  |  |  | 348.5929 | 348.5929 | 2186.8106
BIOENERGIA | C.T. CAÑA BRAVA |  |  | 6883.2656 | 6883.2656 | 21087.1651
Total BIOENERGIA |  |  |  | 6883.2656 | 6883.2656 | 21087.1651
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 91395.6451 |  |  | 91395.6451 | 649079.2904
Total CELEPSA |  | 91395.6451 |  |  | 91395.6451 | 649079.2904
CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 14634.3252 |  |  | 14634.3252 | 67264.1603
Total CELEPSA RENOVABLES |  | 14634.3252 |  |  | 14634.3252 | 67264.1603
CENTRALES SANTA ROSA | C.H. SANTA ROSA I | 595.693 |  |  | 595.693 | 2611.3585
| C.H. SANTA ROSA II | 1121.2233 |  |  | 1121.2233 | 3829.9022
Total CENTRALES SANTA ROSA |  | 1716.9163 |  |  | 1716.9163 | 6441.2607
CERRO VERDE | C.T. RECKA |  | 0 |  | 0 | 4405.7833
Total CERRO VERDE |  |  | 0 |  | 0 | 4405.7833
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 72746.6255 |  |  | 72746.6255 | 432230.5813
| C.H. YANANGO | 22770.7232 |  |  | 22770.7232 | 120949.3973
Total CHINANGO |  | 95517.3487 |  |  | 95517.3487 | 553179.9785
COLCA SOLAR | C.S. YARUCAYA |  |  | 242.0915 | 242.0915 | 987.8675
Total COLCA SOLAR |  |  |  | 242.0915 | 242.0915 | 987.8675
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1178.1628 |  |  | 1178.1628 | 5602.8894
| C.H. CHARCANI II | 401.7752 |  |  | 401.7752 | 1895.6051
| C.H. CHARCANI III | 3360.2012 |  |  | 3360.2012 | 16063.11
| C.H. CHARCANI IV | 7515.8067 |  |  | 7515.8067 | 37560.1423
| C.H. CHARCANI V | 46569.5036 |  |  | 46569.5036 | 259893.122
| C.H. CHARCANI VI | 4297.2019 |  |  | 4297.2019 | 21795.9182
| C.T. CHILINA DIESEL |  | 33.7028 |  | 33.7028 | 154.1656
| C.T. MOLLENDO DIESEL |  | 67.2865 |  | 67.2865 | 106.5285
Total EGASA |  | 63322.6513 | 100.9893 |  | 63423.6407 | 343071.4811
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO |  |  | 1962.7024 | 1962.7024 | 14240.7035
Total EGECSAC |  |  |  | 1962.7024 | 1962.7024 | 14240.7035
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 119570.4973 |  |  | 119570.4973 | 588411.809
Total EGEMSA |  | 119570.4973 |  |  | 119570.4973 | 588411.809
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 4723.7759 |  |  | 4723.7759 | 20074.6636
| C.H. ARICOTA II | 0 |  |  | 0 | 0
| C.T. INDEPENDENCIA |  | 11903.7107 |  | 11903.7107 | 42089.2775
Total EGESUR |  | 4723.7759 | 11903.7107 |  | 16627.4866 | 62163.9411
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA |  |  | 2635.5838 | 2635.5838 | 11801.9969
Total ELECTRICA YANAPAMPA |  |  |  | 2635.5838 | 2635.5838 | 11801.9969
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 405859.725 |  |  | 405859.725 | 2001259.9644
| C.H. RESTITUCION | 129214.8869 |  |  | 129214.8869 | 644247.8112
Total ELECTROPERU |  | 535074.6119 |  |  | 535074.6119 | 2645507.7756
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 182802.1196 |  |  | 182802.1196 | 1199799.8753
| P.C.H CHAGLLA | 4643.819 |  |  | 4643.819 | 22436.7355
Total EMGE HUALLAGA |  | 187445.9386 |  |  | 187445.9386 | 1222236.6107
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 16782.4614 |  |  | 16782.4614 | 119331.0486
Total EMGE HUANZA |  | 16782.4614 |  |  | 16782.4614 | 119331.0486
EMGE JUNÍN | C.H. HUASAHUASI I |  |  | 4556.225 | 4556.225 | 27344.7405
| C.H. HUASAHUASI II |  |  | 4884.0317 | 4884.0317 | 28529.0509
| C.H. RUNATULLO II |  |  | 8866.5112 | 8866.5112 | 57844.7209
| C.H. RUNATULLO III |  |  | 11127.6542 | 11127.6542 | 66369.4341
| C.H. SANTA CRUZ I |  |  | 2447.7976 | 2447.7976 | 16991.5138
| C.H. SANTA CRUZ II |  |  | 2784.9537 | 2784.9537 | 19247.7571
Total EMGE JUNÍN |  |  |  | 34667.1735 | 34667.1735 | 216327.2174
ENEL GENERACION PERU | C.H. CALLAHUANCA | 36685.2345 |  |  | 36685.2345 | 221894.024
| C.H. HUAMPANI | 22003.8607 |  |  | 22003.8607 | 82108.5045
| C.H. HUINCO | 65993.0237 |  |  | 65993.0237 | 489652.3405
| C.H. MATUCANA | 79638.068 |  |  | 79638.068 | 416546.04
| C.H. MOYOPAMPA | 46250.3087 |  |  | 46250.3087 | 212584.5555
| C.T. SANTA ROSA |  | 89819.965 |  | 89819.965 | 201400.8238
| C.T. SANTA ROSA II |  | 100691.5645 |  | 100691.5645 | 222609.2295
| C.T. VENTANILLA |  | 198640.1258 |  | 198640.1258 | 1045108.6665
| C.H. HER 1 |  |  | 472.57 | 472.57 | 1590.9517
Total ENEL GENERACION PERU |  | 250570.4957 | 389151.6553 | 472.57 | 640194.721 | 2893495.136
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 |  | 344.3197 |  | 344.3197 | 2660.7468
| C.T. MALACAS 2 |  | 61337.1245 |  | 61337.1245 | 241062.7755
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA |  | 1165.7963 |  | 1165.7963 | 48965.9115
Total ENEL GENERACION PIURA |  |  | 62847.2405 |  | 62847.2405 | 292689.4338
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI |  |  | 31416.7893 | 31416.7893 | 164658.2348
| C.E. WAYRA I |  |  | 43749.2997 | 43749.2997 | 161727.777
| C.S. CLEMESI (5) |  |  | 1715.5215 | 1715.5215 | 1954.4365
Total ENEL GREEN POWER PERU |  |  |  | 76881.6105 | 76881.6105 | 328340.4483
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE |  |  | 26400.7151 | 26400.7151 | 95767.0906
| C.E. TALARA |  |  | 10002.5322 | 10002.5322 | 28020.5958
Total ENERGÍA EÓLICA |  |  |  | 36403.2472 | 36403.2472 | 123787.6864

## 19. ANEXOI-2
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA MAYO 2023 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL MAYO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2023
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 0 |  |  | 0 | 110650.2364
| C.H. YUNCAN | 69064.564 |  |  | 69064.564 | 410489.4895
| C.T. CHILCA 1 |  | 554526.1992 |  | 554526.1992 | 2174396.5244
| C.T. CHILCA 2 |  | 32962.383 |  | 32962.383 | 174192.1996
| C.T. NEPI |  | 454.3689 |  | 454.3689 | 1164.1312
| C.T. R.F. PLANTA ILO |  | 6818.9754 |  | 6818.9754 | 12958.0819
| C.S. INTIPAMPA |  |  | 7556.7521 | 7556.7521 | 39088.4247
| C.E. PUNTA LOMITAS (1) |  |  | 76558.1138 | 76558.1138 | 222463.503
| C.E. PUNTA LOMITAS EXP. (4) |  |  | 1975.2066 | 1975.2066 | 1975.2066
Total ENGIE |  | 69064.564 | 594761.9266 | 86090.0725 | 749916.5631 | 3147377.7973
FENIX POWER | C.T. FENIX |  | 25742.5786 |  | 25742.5786 | 995293.9121
Total FENIX POWER |  |  | 25742.5786 |  | 25742.5786 | 995293.9121
GENERACIÓN ANDINA | C.H. 8 DE AGOSTO |  |  | 12183.5266 | 12183.5266 | 67861.7998
| C.H. EL CARMEN |  |  | 4160.2802 | 4160.2802 | 24738.8573
Total GENERACIÓN ANDINA |  |  |  | 16343.8068 | 16343.8068 | 92600.657
GEPSA | C.H. LA JOYA |  |  | 3670.3425 | 3670.3425 | 18088.2554
| C.H. ÁNGEL I |  |  | 7337.4697 | 7337.4697 | 52102.789
| C.H. ÁNGEL II |  |  | 9254.4984 | 9254.4984 | 63184.27
| C.H. ÁNGEL III |  |  | 9192.5216 | 9192.5216 | 61440.8553
Total GEPSA |  |  |  | 29454.8321 | 29454.8321 | 194816.1696
GR PAINO | C.E. HUAMBOS |  |  | 6380.0188 | 6380.0188 | 21472.8875
Total GR PAINO |  |  |  | 6380.0188 | 6380.0188 | 21472.8875
GR TARUCA | C.E. DUNA |  |  | 8058.2083 | 8058.2083 | 26580.9684
Total GR TARUCA |  |  |  | 8058.2083 | 8058.2083 | 26580.9684
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL |  |  | 2133.1 | 2133.1 | 11695
Total HIDROCAÑETE |  |  |  | 2133.1 | 2133.1 | 11695
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 5096.4264 |  |  | 5096.4264 | 55154.7219
Total HIDROELECTRICA HUANCHOR |  | 5096.4264 |  |  | 5096.4264 | 55154.7219
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA |  |  | 13682.4497 | 13682.4497 | 61819.4615
Total HUAURA POWER |  |  |  | 13682.4497 | 13682.4497 | 61819.4615
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 64152.5653 |  |  | 64152.5653 | 316229.6667
Total INLAND |  | 64152.5653 |  |  | 64152.5653 | 316229.6667
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | C.H. MANTA I |  |  | 5594.6121 | 5594.6121 | 40840.7085
Total INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES |  |  |  | 5594.6121 | 5594.6121 | 40840.7085
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO |  | 269.8231 |  | 269.8231 | 385.18
| C.T. R.F. PUCALLPA |  | 23.5567 |  | 23.5567 | 541.6943
Total IYEPSA |  |  | 293.3798 |  | 293.3798 | 926.8743
KALLPA | C.T. KALLPA |  | 593136.984 |  | 593136.984 | 2372470.9014
| C.T. LAS FLORES |  | 223569.8025 |  | 223569.8025 | 909340.5242
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 204572.1001 |  |  | 204572.1001 | 1446084.0901
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 3976.5528 |  |  | 3976.5528 | 28398.6673
Total KALLPA |  | 208548.6529 | 816706.7865 |  | 1025255.4394 | 4756294.183
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | 37408.5925 |  |  | 37408.5925 | 206637.1494
Total LA VIRGEN |  | 37408.5925 |  |  | 37408.5925 | 206637.1494
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR |  |  | 2435.8437 | 2435.8437 | 11884.8319
Total MAJA ENERGIA |  |  |  | 2435.8437 | 2435.8437 | 11884.8319
MAJES | C.S. MAJES SOLAR |  |  | 3405.333 | 3405.333 | 18028.1414
Total MAJES |  |  |  | 3405.333 | 3405.333 | 18028.1414
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV |  |  | 3183.0457 | 3183.0457 | 18869.7188
Total MOQUEGUA FV |  |  |  | 3183.0457 | 3183.0457 | 18869.7188
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA |  |  | 4077.5546 | 4077.5546 | 15280.445
| C.H. CAÑON DEL PATO | 131582.1693 |  |  | 131582.1693 | 717736.1327
| C.H. CARHUAQUERO | 67517.1169 |  |  | 67517.1169 | 308346.5634
| C.H. CARHUAQUERO IV |  |  | 7385.0747 | 7385.0747 | 34670.4362
Total ORAZUL ENERGY PERÚ |  | 199099.2862 |  | 11462.6293 | 210561.9155 | 1076033.5773
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA |  |  | 12337.786 | 12337.786 | 58351.8868
Total P.E. MARCONA |  |  |  | 12337.786 | 12337.786 | 58351.8868
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS |  |  | 38773.1522 | 38773.1522 | 173583.4491
Total P.E. TRES HERMANAS |  |  |  | 38773.1522 | 38773.1522 | 173583.4491
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR |  |  | 3827.5519 | 3827.5519 | 23227.5238
Total PANAMERICANA SOLAR |  |  |  | 3827.5519 | 3827.5519 | 23227.5238
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA |  |  | 1558.4336 | 1558.4336 | 3220.8297
| C.T. HUAYCOLORO |  |  | 2099.4485 | 2099.4485 | 10778.8116
| C.T. DOÑA CATALINA |  |  | 1384.4009 | 1384.4009 | 6165.9841
| C.T. CALLAO |  |  | 713.151 | 713.151 | 6118.8959
Total PETRAMAS |  |  |  | 5755.434 | 5755.434 | 26284.5213
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN |  | 477.0345 |  | 477.0345 | 2017.1897
Total PLANTA ETEN |  |  | 477.0345 |  | 477.0345 | 2017.1897
REPARTICION | C.S. REPARTICION |  |  | 3507.8407 | 3507.8407 | 17437.5193
Total REPARTICION |  |  |  | 3507.8407 | 3507.8407 | 17437.5193
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY |  |  | 12033.5058 | 12033.5058 | 68876.8097
Total RIO BAÑOS |  |  |  | 12033.5058 | 12033.5058 | 68876.8097
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS |  |  | 13533.4217 | 13533.4217 | 63757.5936
Total RIO DOBLE |  |  |  | 13533.4217 | 13533.4217 | 63757.5936

## 20. ANEXOI-3
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA MAYO 2023 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL MAYO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2023
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO |  | 12743.7406 |  | 12743.7406 | 20470.6505
Total SAMAY I |  |  | 12743.7406 |  | 12743.7406 | 20470.6505
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 69069.4917 |  |  | 69069.4917 | 374048.0283
| M.C.H. TUPURI | 0 |  |  | 0 | 0
Total SAN GABAN |  | 69069.4917 |  |  | 69069.4917 | 374048.0283
SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO |  |  | 3248.8336 | 3248.8336 | 15881.3708
Total SAN JACINTO |  |  |  | 3248.8336 | 3248.8336 | 15881.3708
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 |  |  | 14727.4337 | 14727.4337 | 70581.199
Total SANTA ANA |  |  |  | 14727.4337 | 14727.4337 | 70581.199
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO (2) (3) |  | 3585.8907 |  | 3585.8907 | 8026.6231
Total SDF ENERGIA |  |  | 3585.8907 |  | 3585.8907 | 8026.6231
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS |  | 2160.897 |  | 2160.897 | 4167.2592
Total SHOUGESA |  |  | 2160.897 |  | 2160.897 | 4167.2592
SINERSA | C.H. CHANCAY |  |  | 14013.4666 | 14013.4666 | 71442.9149
| C.H. POECHOS II |  |  | 5723.1339 | 5723.1339 | 20498.3681
Total SINERSA |  |  |  | 19736.6005 | 19736.6005 | 91941.283
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 32022.585 |  |  | 32022.585 | 136581.1663
| C.H. CHEVES | 61451.9569 |  |  | 61451.9569 | 442661.5973
| C.H. GALLITO CIEGO | 21035.8145 |  |  | 21035.8145 | 91259.7488
| C.H. HUAYLLACHO | 21.036 |  |  | 21.036 | 119.5789
| C.H. MALPASO | 8018.825 |  |  | 8018.825 | 80488.0168
| C.H. MISAPUQUIO | 1392.8682 |  |  | 1392.8682 | 7706.2945
| C.H. OROYA | 4997.6184 |  |  | 4997.6184 | 25811.1152
| C.H. PACHACHACA | 1567.105 |  |  | 1567.105 | 5016.3938
| C.H. PARIAC | 2469.2709 |  |  | 2469.2709 | 12588.4073
| C.H. SAN ANTONIO | 4.0471 |  |  | 4.0471 | 846.922
| C.H. SAN IGNACIO | 3.1223 |  |  | 3.1223 | 646.412
| C.H. YAUPI | 69925.0444 |  |  | 69925.0444 | 365587.4029
Total STATKRAFT |  | 202909.2937 |  |  | 202909.2937 | 1169313.0559
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR |  |  | 3103.5377 | 3103.5377 | 23613.4604
Total TACNA SOLAR |  |  |  | 3103.5377 | 3103.5377 | 23613.4604
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS |  | 200147.6093 |  | 200147.6093 | 573568.4609
Total TERMOCHILCA |  |  | 200147.6093 |  | 200147.6093 | 573568.4609
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA |  | 33322.661 |  | 33322.661 | 88791.7372
Total TERMOSELVA |  |  | 33322.661 |  | 33322.661 | 88791.7372
TOTAL MWh |  | 2236103.5401 | 2153946.1003 | 504166.5628 | 4894216.2032 | 24246167.3714
IMPORTACIÓN |  |  |  |  | 1437.382 | 2096.6888
EXPORTACIÓN |  |  |  |  | 0 | 254.4245
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava, así como la central solar C.S. Yarucaya.
(1) Operación por pruebas de la C.E. Punta Lomitas propiedad de ENGIE.
(2) Inicio de Operación comercial de la unidad TV de C.T. Oquendo, propiedad de SDF Energía, desde el 16/02/2023
(3) Retiro de Operación comercial de la unidad TG1 de C.T. Oquendo, propiedad de SDF Energía, desde el 24/03/2023
(4) Operación por pruebas de la C.E. Punta Lomitas Expansión, propiedad de ENGIE.
(5) Operación por pruebas de la C.S. Clemesi, propiedad de ENEL GREEN PERU

## 21. ANEXOII-1
ANEXO II: MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | MAYO 2023 | MAYO 2022 | 2023 | 2023 / 2022
|  | 2023-05-11 18:45 | 2022-05-31 18:45 | 2023-04-11 19:00 | Variación
|  | 45057.7812 | 44712.7812 | 45027.7917 | %
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL | 0 | 18.3097 | 0 | -100%
Total AGROAURORA |  | 0 | 18.3097 | 0 | -100%
AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 18.6771 | 10.0469 | 19.9956 | 85.9%
Total AGUA AZUL |  | 18.6771 | 10.0469 | 19.9956 | 85.9%
AIPSA | C.T. PARAMONGA | 13.3207 | 0 | 16.5843
Total AIPSA |  | 13.3207 | 0 | 16.5843
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC | 11.9159 | 11.6977 | 16.361 | 1.865%
Total ANDEAN POWER |  | 11.9159 | 11.6977 | 16.361 | 1.865%
ATRIA | C.H. PURMACANA | 0 | 0 | 0.6937
Total ATRIA |  | 0 | 0 | 0.6937
BIOENERGIA | C.T. CAÑA BRAVA | 10.4375 | 9.0588 | 0 | 15.22%
Total BIOENERGIA |  | 10.4375 | 9.0588 | 0 | 15.22%
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 131.483 | 95.2725 | 220.5567 | 38.01%
Total CELEPSA |  | 131.483 | 95.2725 | 220.5567 | 38.01%
CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 19.7211 | 19.828 | 19.7645 | -0.5393%
Total CELEPSA RENOVABLES |  | 19.7211 | 19.828 | 19.7645 | -0.5393%
CENTRALES SANTA ROSA | C.H. SANTA ROSA I | 0.88947 | 0.78674 | 0.83906 | 13.06%
| C.H. SANTA ROSA II | 1.6656 | 1.2747 | 1.6083 | 30.67%
Total CENTRALES SANTA ROSA |  | 2.5551 | 2.0614 | 2.4474 | 23.95%
CERRO VERDE | C.T. RECKA | 0 | 0 | 0
Total CERRO VERDE |  | 0 | 0 | 0
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 149.544 | 52.791 | 129.456 | 183.3%
| C.H. YANANGO | 42.207 | 26.232 | 40.941 | 60.9%
Total CHINANGO |  | 191.751 | 79.023 | 170.397 | 142.7%
COLCA SOLAR | C.S. YARUCAYA | 0 | 0 | 0
Total COLCA SOLAR |  | 0 | 0 | 0
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1.6246 | 1.6637 | 1.3606 | -2.348%
| C.H. CHARCANI II | 0.54688 | 0.56564 | 0.539 | -3.317%
| C.H. CHARCANI III | 4.582 | 4.6652 | 3.8472 | -1.782%
| C.H. CHARCANI IV | 10.2813 | 12.36 | 8.0567 | -16.82%
| C.H. CHARCANI V | 99.5594 | 95.4744 | 37.7459 | 4.279%
| C.H. CHARCANI VI | 6.0483 | 7.3575 | 4.9025 | -17.79%
| C.T. CHILINA DIESEL | 0 | 0 | 0
| C.T. MOLLENDO DIESEL | 0 | 0 | 0
Total EGASA |  | 122.6426 | 122.0864 | 56.452 | 0.4556%
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO | 2.7425 | 2.4933 | 5.0483 | 9.994%
Total EGECSAC |  | 2.7425 | 2.4933 | 5.0483 | 9.994%
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 168.521 | 156.567 | 167.2 | 7.635%
Total EGEMSA |  | 168.521 | 156.567 | 167.2 | 7.635%
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 6.3618 | 15.1822 | 6.3794 | -58.1%
| C.H. ARICOTA II | 0 | 9.4426 | 0 | -100%
| C.T. INDEPENDENCIA | 22.0921 | 22.6857 | 16.3942 | -2.617%
Total EGESUR |  | 28.4539 | 47.3106 | 22.7736 | -39.86%
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA | 3.602 | 3.151 | 3.659 | 14.31%
Total ELECTRICA YANAPAMPA |  | 3.602 | 3.151 | 3.659 | 14.31%
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 610.3464 | 648.4344 | 650.3112 | -5.874%
| C.H. RESTITUCION | 203.1802 | 212.4538 | 215.3242 | -4.365%
Total ELECTROPERU |  | 813.5266 | 860.8882 | 865.6354 | -5.501%
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 460.9777 | 454.4003 | 460.6839 | 1.447%
| P.C.H CHAGLLA | 6.4285 | 6.452 | 6.4293 | -0.3635%
Total EMGE HUALLAGA |  | 467.4063 | 460.8523 | 467.1132 | 1.422%
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 41.2081 | 46.8828 | 48.4441 | -12.1%
Total EMGE HUANZA |  | 41.2081 | 46.8828 | 48.4441 | -12.1%
EMGE JUNÍN | C.H. HUASAHUASI I | 9.8462 | 4.7666 | 9.755 | 106.6%
| C.H. HUASAHUASI II | 9.9129 | 4.9885 | 9.8875 | 98.71%
| C.H. RUNATULLO II | 20.0463 | 5.5536 | 18.7081 | 261%
| C.H. RUNATULLO III | 20.1618 | 6.4711 | 20.0922 | 211.6%
| C.H. SANTA CRUZ I | 3.3657 | 1.8044 | 5.4374 | 86.53%
| C.H. SANTA CRUZ II | 3.5746 | 2.2753 | 6.4018 | 57.1%
Total EMGE JUNÍN |  | 66.9077 | 25.8595 | 70.2818 | 158.7%
ENEL GENERACION PERU | C.H. CALLAHUANCA | 48.67 | 70.346 | 49.161 | -30.81%
| C.H. HUAMPANI | 30.404 | 29.588 | 30.404 | 2.758%
| C.H. HUINCO | 62.434 | 93.904 | 68.777 | -33.51%
| C.H. MATUCANA | 113.995 | 94.984 | 133.589 | 20.01%
| C.H. MOYOPAMPA | 63.887 | 64.381 | 64.763 | -0.7673%
| C.T. SANTA ROSA | 206.488 | 213.541 | 103.358 | -3.303%
| C.T. SANTA ROSA II | 185.072 | 119.947 | 176.479 | 54.29%
| C.T. VENTANILLA | 0 | 457.302 | 214.999 | -100%
| C.H. HER 1 | 0.639 | 0.333 | 0.644 | 91.89%
Total ENEL GENERACION PERU |  | 711.589 | 1144.326 | 842.174 | -37.82%
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 | 0 | 0 | 0
| C.T. MALACAS 2 | 86.671 | 0 | 85.912
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA | 0 | 105.373 | 0
Total ENEL GENERACION PIURA |  | 86.671 | 105.373 | 85.912 | -17.75%

## 22. ANEXOII-2
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | MAYO 2023 | MAYO 2022 | 2023 | 2023 / 2022
|  | 2023-05-11 18:45 | 2022-05-31 18:45 | 2023-04-11 19:00 | Variación
|  | 45057.7812 | 44712.7812 | 45027.7917 | %
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI | 0 | 0 | 0
| C.E. WAYRA I | 113.498 | 77.457 | 88.404 | 46.53%
| C.S. CLEMESI (5) | 0 |  | 0
Total ENEL GREEN POWER PERU |  | 113.498 | 77.457 | 88.404 | 46.53%
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE | 46.57 | 60.391 | 33.794 | -22.89%
| C.E. TALARA | 7.4456 | 27.3688 | 0.0021 | -72.8%
Total ENERGÍA EÓLICA |  | 54.0156 | 87.7598 | 33.7961 | -38.45%
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 0 | 36.9533 | 0 | -100%
| C.H. YUNCAN | 130.1867 | 85.9338 | 130.8135 | 51.5%
| C.T. CHILCA 1 | 752.5219 | 662.4363 | 753.1727 | 13.6%
| C.T. CHILCA 2 | 0 | 102.0278 | 101.0335 | -100%
| C.T. ILO 2 | 0 | 0
| C.T. NEPI | 0 | 195.9182 | 0 | -100%
| C.T. R.F. PLANTA ILO | 0 | 0 | 0
| C.S. INTIPAMPA | 0 | 0 | 0
| C.E. PUNTA LOMITAS (1) | 85.4615 |  | 87.4772
| C.E. PUNTA LOMITAS_EXP (4) | 1.8002
Total ENGIE |  | 969.9702 | 1083.2694 | 1072.4969 | -10.46%
FENIX POWER | C.T. FENIX | 0 | 566.6333 | 0
Total FENIX POWER |  | 0 | 566.6333 | 0
GENERACIÓN ANDINA | C.H. 8 DE AGOSTO | 20.9871 | 11.4406 | 20.9996
| C.H. EL CARMEN | 7.1586 | 4.0393 | 8.3782 | 77.22%
Total GENERACIÓN ANDINA |  | 28.1457 | 15.4799 | 29.3778 | 81.82%
GEPSA | C.H. LA JOYA | 6.1996 | 6.9508 | 6.4888 | -10.81%
| C.H. ÁNGEL I | 11.7994 | 6.0793 | 10.9864 | 94.09%
| C.H. ÁNGEL II | 14.8938 | 6.8564 | 20.3886 | 117.2%
| C.H. ÁNGEL III | 14.8159 | 6.912 | 19.7357 | 114.4%
Total GEPSA |  | 47.7086 | 26.7985 | 57.5996 | 78.03%
GR PAINO | C.E. HUAMBOS | 5.7991 | 2.9041 | 0.08611 | 99.68%
Total GR PAINO |  | 5.7991 | 2.9041 | 0.08611 | 99.68%
GR TARUCA | C.E. DUNA | 10.4338 | 1.7532 | 8e-05 | 495.1%
Total GR TARUCA |  | 10.4338 | 1.7532 | 8e-05 | 495.1%
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL | 2.8 | 0 | 3.2
Total HIDROCAÑETE |  | 2.8 | 0 | 3.2
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 0 | 19.1146 | 19.1025 | -100%
Total HIDROELECTRICA HUANCHOR |  | 0 | 19.1146 | 19.1025 | -100%
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA | 18.512 | 18.3784 | 18.567 | 0.7268%
Total HUAURA POWER |  | 18.512 | 18.3784 | 18.567 | 0.7268%
HYDRO PATAPO | C.H. PATAPO |  | 0.72 |  | -100%
Total HYDRO PATAPO |  |  | 0.72 |  | -100%
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 91.6554 | 86.9038 | 90.195 | 5.468%
Total INLAND |  | 91.6554 | 86.9038 | 90.195 | 5.468%
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | C.H. MANTA I | 7.5264 | 0 | 7.5327
Total INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES |  | 7.5264 | 0 | 7.5327
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PUCALLPA | 0 | 0 | 0
Total IYEPSA |  | 0 | 0 | 0
KALLPA | C.T. KALLPA | 841.5257 | 170.37 | 826.0157 | 393.9%
| C.T. LAS FLORES | 303.9776 | 0 | 301.3155
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 538.3471 | 540.03 | 568.3323 | -0.3116%
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 5.9646 | 5.56 | 10.126 | 7.277%
Total KALLPA |  | 1689.815 | 715.96 | 1705.7895 | 136%
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | 73.706 | 36.26 | 59.338 | 103.3%
Total LA VIRGEN |  | 73.706 | 36.26 | 59.338 | 103.3%
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR | 3.741 | 1.967 | 3.795 | 90.19%
Total MAJA ENERGIA |  | 3.741 | 1.967 | 3.795 | 90.19%
MAJES | C.S. MAJES SOLAR | 0 | 0 | 0
Total MAJES |  | 0 | 0 | 0
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV | 0 | 0 | 0
Total MOQUEGUA FV |  | 0 | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 5.5959 | 5.375 | 0 | 4.111%
| C.H. CAÑON DEL PATO | 220.2981 | 132.008 | 222.7269 | 66.88%
| C.H. CARHUAQUERO | 92.0468 | 89.722 | 90.0301 | 2.591%
| C.H. CARHUAQUERO IV | 9.9151 | 9.989 | 9.9212 | -0.7394%
Total ORAZUL ENERGY PERÚ |  | 327.856 | 237.094 | 322.6782 | 38.28%
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA | 3.9351 | 3.1381 | 20.0009 | 25.4%
Total P.E. MARCONA |  | 3.9351 | 3.1381 | 20.0009 | 25.4%
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS | 17.1948 | 11.4307 | 59.5844 | 50.43%
Total P.E. TRES HERMANAS |  | 17.1948 | 11.4307 | 59.5844 | 50.43%

## 23. ANEXOII-3
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | MAYO 2023 | MAYO 2022 | 2023 | 2023 / 2022
|  | 2023-05-11 18:45 | 2022-05-31 18:45 | 2023-04-11 19:00 | Variación
|  | 45057.7812 | 44712.7812 | 45027.7917 | %
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 | 0
Total PANAMERICANA SOLAR |  | 0 | 0 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | 1.4496 | 2.9013 | 0 | -50.04%
| C.T. HUAYCOLORO | 3.8104 | 3.0583 | 0 | 24.59%
| C.T. DOÑA CATALINA | 2.1726 | 1.2003 | 0 | 81.01%
| C.T. CALLAO | 0 | 1.202 | 2.1485 | -100%
Total PETRAMAS |  | 7.4326 | 8.3618 | 2.1485 | -11.11%
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN | 0 | 0 | 0
Total PLANTA ETEN |  | 0 | 0 | 0
REPARTICION | C.S. REPARTICION | 0.00022 | 0 | 0
Total REPARTICION |  | 0.00022 | 0 | 0
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY | 17.3958 | 13.1762 | 19.9689 | 32.02%
Total RIO BAÑOS |  | 17.3958 | 13.1762 | 19.9689 | 32.02%
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 18.8761 | 14.5828 | 18.7763 | 29.44%
Total RIO DOBLE |  | 18.8761 | 14.5828 | 18.7763 | 29.44%
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO | 0 | 0 | 0
Total SAMAY I |  | 0 | 0 | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 113.4624 | 97.5218 | 113.3257 | 16.35%
| M.C.H. TUPURI | 0 | 0 | 0
Total SAN GABAN |  | 113.4624 | 97.5218 | 113.3257 | 16.35%
SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO | 0 | 0 | 7.5971
Total SAN JACINTO |  | 0 | 0 | 7.5971
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 | 20.1138 | 20.015 | 20.6323 | 0.4938%
Total SANTA ANA |  | 20.1138 | 20.015 | 20.6323 | 0.4938%
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO (2) (3) | 3.0409 | 0 | 2.6991
Total SDF ENERGIA |  | 3.0409 | 0 | 2.6991
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | 0 | 0 | 0
Total SHOUGESA |  | 0 | 0 | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | 19.267 | 17.9893 | 19.9955 | 7.103%
| C.H. POECHOS II | 7.9613 | 7.9294 | 6.7435 | 0.4024%
Total SINERSA |  | 27.2283 | 25.9187 | 26.739 | 5.053%
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 46.7592 | 36.7056 | 45.7076 | 27.39%
| C.H. CHEVES | 163.0672 | 43.7097 | 169.2941 | 273.1%
| C.H. GALLITO CIEGO | 34.8133 | 13.8775 | 37.8402 | 150.9%
| C.H. HUAYLLACHO | 0 | 0.21597 | 0 | -100%
| C.H. MALPASO | 39.8701 | 15.9407 | 17.4804 | 150.1%
| C.H. MISAPUQUIO | 1.9702 | 3.1242 | 1.9678 | -36.94%
| C.H. OROYA | 6.6281 | 6.8569 | 8.1572 | -3.337%
| C.H. PACHACHACA | 1.1409 | 2.2772 | 5.0612 | -49.9%
| C.H. PARIAC | 3.466 | 2.9724 | 3.4939 | 16.61%
| C.H. SAN ANTONIO | 0 | 0.45298 | 0 | -100%
| C.H. SAN IGNACIO | 0 | 0.34291 | 0 | -100%
| C.H. YAUPI | 107.4556 | 105.3534 | 65.3101 | 1.995%
Total STATKRAFT |  | 405.1706 | 231.8294 | 354.3125 | 74.77%
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR | 0 | 0 | 0
Total TACNA SOLAR |  | 0 | 0 | 0
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS | 288.7491 | 197.0219 | 282.8704 | 46.56%
Total TERMOCHILCA |  | 288.7491 | 197.0219 | 282.8704 | 46.56%
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | 61.782 | 86.4162 | 63.399 | -28.51%
Total TERMOSELVA |  | 61.782 | 86.4162 | 63.399 | -28.51%
TOTAL MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE |  | 7342.6967 | 6908.9537 | 7605.5061 | 6.278%
IMPORTACIÓN |  | 0 | 52.414 | 0 | 0%
EXPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL (CONSIDERANDO LA IMPORTACIÓN) |  | 7342.6967 | 6961.3677 | 7605.5061 | 5.478%
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava, así como la central solar C.S. Yarucaya.
(1) Operación por pruebas de la C.E. Punta Lomitas propiedad de ENGIE.
(2) Inicio de Operación comercial de la unidad TV de C.T. Oquendo, propiedad de SDF Energía, desde el 16/02/2023
(3) Retiro de Operación comercial de la unidad TG1 de C.T. Oquendo, propiedad de SDF Energía, desde el 24/03/2023
(4) Operación por pruebas de la C.E. Punta Lomitas Expansión, propiedad de ENGIE.
(5) Operación por pruebas de la C.S. Clemesi, propiedad de ENEL GREEN PERU

## 24. ANEXOII-4
MÁXIMA DEMANDA MENSUAL
Máxima Demanda: |  | 7342.6967
Fecha: |  | 11/05/2023
Hora: |  | 18:45
FECHA | HFP |  |  |  |  | HP
| HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN | HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN
| HH:MM | MW | MW | MW | MW | HH:MM | MW | MW | MW | MW
01/05/2023 | 12:45 | 6017.0194 | 42.6019 | 0 | 6059.6213 | 20:00 | 6608.8118 | 45.7732 | 0 | 6654.5849
02/05/2023 | 11:45 | 7175.4922 | 0 | 0 | 7175.4922 | 19:00 | 7044.1175 | 0 | 0 | 7044.1175
03/05/2023 | 12:00 | 6815.9247 | 0 | 0 | 6815.9247 | 18:45 | 6871.0484 | 0 | 0 | 6871.0484
04/05/2023 | 11:30 | 6976.5308 | 0 | 0 | 6976.5308 | 18:45 | 6934.5124 | 0 | 0 | 6934.5124
05/05/2023 | 11:45 | 7175.9644 | 0 | 0 | 7175.9644 | 18:45 | 7124.7518 | 0 | 0 | 7124.7518
06/05/2023 | 12:15 | 7132.0665 | 0 | 0 | 7132.0665 | 18:45 | 7073.6009 | 0 | 0 | 7073.6009
07/05/2023 | 12:30 | 6341.7376 | 0 | 0 | 6341.7376 | 19:45 | 7016.6616 | 0 | 0 | 7016.6616
08/05/2023 | 12:00 | 7310.815 | 0 | 0 | 7310.815 | 19:00 | 7210.5483 | 0 | 0 | 7210.5483
09/05/2023 | 11:45 | 7424.1969 | 0 | 0 | 7424.1969 | 18:45 | 7329.4442 | 0 | 0 | 7329.4442
10/05/2023 | 11:45 | 7293.8899 | 0 | 0 | 7293.8899 | 18:45 | 7219.2791 | 0 | 0 | 7219.2791
11/05/2023 | 11:30 | 7481.6718 | 0 | 0 | 7481.6718 | 18:45 | 7342.6967 | 0 | 0 | 7342.6967
12/05/2023 | 15:45 | 7447.0648 | 0 | 0 | 7447.0648 | 18:45 | 7325.7783 | 0 | 0 | 7325.7783
13/05/2023 | 11:30 | 7252.404 | 0 | 0 | 7252.404 | 20:45 | 7133.8767 | 0 | 0 | 7133.8767
14/05/2023 | 11:45 | 6282.7954 | 0 | 0 | 6282.7954 | 20:45 | 6819.6982 | 0 | 0 | 6819.6982
15/05/2023 | 16:15 | 7363.0238 | 0 | 0 | 7363.0238 | 18:45 | 7335.6788 | 0 | 0 | 7335.6788
16/05/2023 | 14:30 | 7455.2367 | 0 | 0 | 7455.2367 | 19:00 | 7287.9401 | 0 | 0 | 7287.9401
17/05/2023 | 12:00 | 7390.4716 | 0 | 0 | 7390.4716 | 18:45 | 7244.3443 | 0 | 0 | 7244.3443
18/05/2023 | 16:15 | 7438.1892 | 0 | 0 | 7438.1892 | 18:45 | 7317.7038 | 0 | 0 | 7317.7038
19/05/2023 | 11:45 | 7364.3873 | 0 | 0 | 7364.3873 | 18:45 | 7205.3555 | 0 | 0 | 7205.3555
20/05/2023 | 11:15 | 7075.9441 | 0 | 0 | 7075.9441 | 21:00 | 7072.2624 | 0 | 0 | 7072.2624
21/05/2023 | 12:45 | 6301.394 | 0 | 0 | 6301.394 | 19:15 | 6993.1134 | 0 | 0 | 6993.1134
22/05/2023 | 12:00 | 7164.0565 | 0 | 0 | 7164.0565 | 18:45 | 7157.6305 | 0 | 0 | 7157.6305
23/05/2023 | 11:30 | 7247.3194 | 0 | 0 | 7247.3194 | 18:45 | 7165.9655 | 0 | 0 | 7165.9655
24/05/2023 | 12:00 | 7178.0284 | 0 | 0 | 7178.0284 | 18:45 | 7154.7615 | 0 | 0 | 7154.7615
25/05/2023 | 11:45 | 7243.6354 | 0 | 0 | 7243.6354 | 18:30 | 7147.2545 | 0 | 0 | 7147.2545
26/05/2023 | 11:45 | 7268.3247 | 0 | 0 | 7268.3247 | 19:00 | 7232.2788 | 0 | 0 | 7232.2788
27/05/2023 | 12:00 | 7211.8326 | 0 | 0 | 7211.8326 | 19:30 | 7161.1825 | 0 | 0 | 7161.1825
28/05/2023 | 00:15 | 6452.2777 | 0 | 0 | 6452.2777 | 19:30 | 7081.2162 | 0 | 0 | 7081.2162
29/05/2023 | 11:30 | 7312.3883 | 0 | 0 | 7312.3883 | 19:00 | 7260.1537 | 0 | 0 | 7260.1537
30/05/2023 | 11:45 | 7459.2702 | 0 | 0 | 7459.2702 | 19:00 | 7273.6324 | 0 | 0 | 7273.6324
31/05/2023 | 11:45 | 7336.8975 | 0 | 0 | 7336.8975 | 19:00 | 7134.7099 | 0 | 0 | 7134.7099

## 25.ANEXO III -1
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | L. SAN JOSE - MONTALVO - LINEA L-5037 | 2023-05-03 22:37 | Se produjo un recierre exitoso en la línea L-5037 (San José - Montalvo) de 500 kV por falla monofásica en la fase "S", debido a pérdida de aislamiento en la cadena de aisladores, según lo informado por ATLÁNTICA TRANSMISIÓN SUR, titular de la línea. Como consecuencia Minera Cerro Verde redujo su carga en 98 MW, Southern Perú en 19.8 MW, Anglo American Quellaveco en 5.8 MW y Marcobre en 13.5 MW. A las 22:39 h, se coordinó recuperar toda la carga interrumpida. | 19.8 | 117.3
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | L. SAN JOSE - MONTALVO - LINEA L-5037 | 2023-05-03 23:39 | Se produjo un recierre exitoso en la línea L-5037 (San José - Montalvo) de 500 kV por falla monofásica en la fase "S", debido a pérdida de aislamiento en la cadena de aisladores, según lo informado por ATLÁNTICA TRANSMISIÓN SUR, titular de la línea. Como consecuencia Minera Cerro Verde redujo su carga en 96.05 MW y Southern Perú redujo su carga en 16.2 MW. A las 23:41 h, se coordinó normalizar la carga afectada. | 16.2 | 95.06
SEAL | L. MARCONA - BELLA UNIÓN - LINEA L-6672 | 2023-05-04 11:34 | Desconectó la línea L-6672 (Marcona - Bella Unión) de 60 kV por falla en la fase "S" en el pórtico de la S.E.T. Jahuay de Shougesa, debido a desprendimiento del conductor en el pórtico de llegada, según lo informado por SEAL, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE Bella Unión y Chala con un total de 13.9 MW. A las 22:34:46 h, se conectó la línea L-6672 y se inició la recuperación de la carga interrumpida. | 13.47
HIDRANDINA | L. CHIMBOTE 1 - CHIMBOTE SUR - LINEA L-1111 | 2023-05-06 14:45 | Desconectó la línea L-1111 (Chimbote 1 - Chimbote Sur) de 138 kV por falla bifásica entre las fase "S" y "T" a 9 km de la S.E. Chimbote 1, debido a causa se encuentra en investigación por Hidrandina, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Chimbote Sur, Trapecio, Nepeña Casma y San Jacinto con una carga de 37.3 MW aproximadamente. Asimismo, el usuario Sider Perú reportó una reducción de 4 MW de carga. A las 14:53:13 h, la línea se puso en servicio y se coordinó restablecer los suministros interrumpidos. | 37.3 | 4
ENEL GREEN POWER PERU S.A.C | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I - CE CENTRAL | 2023-05-08 07:41 | Se produjo la desconexión de los circuitos N° 5 y 6 de la C.E. Wayra con un total de 30.58 MW por falla en terminales de dos celdas de media tensión por cortocircuito bifásico a tierra ENEL GREEN POWER, titular de la central. Los circuitos quedaron indisponibles para su inspección. Asimismo, el usuario libre Mina Justa reportó reducción de su carga en 3.3 MW. A las 07:42 h, se coordinó con Mina Justa recuperar su carga. Los circuitos N° 5 y 6 quedaron indisponibles. A las 19:05 h del 09.05.2023, se conectaron los circuitos. |  | 3.3
STATKRAFT S.A | L. CARHUAMAYO - HUARÓN - LINEA L-6514 | 2023-05-08 18:09 | Desconectaron las líneas L-6520 (Paragsha I - Excelsior), L-6514/L-6515/L-6516/L-6517 (Carhuamayo - Excelsior) de 50 kV por falla debido a descargas atmosféricas, según lo informado por Statkraft, titular de las líneas. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de las SS.EE. Carhuamayo, Shelby, Santander, Vista Alegre, San Juan y Excelsior con 10.85 MW aproximadamente. A las 18:25 h se conectaron las líneas y se procedió a restablecer los suministros interrumpidos. | 10
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | L. CHILCA CTM - POROMA - LINEA L-5032 | 2023-05-08 19:39 | Se produjo recierre exitoso en el extremo de la S.E. Chilca de la línea L-5032 (Chilca - Poroma) de 500 kV por falla monofásica en la fase "S", debido a pérdida de aislamiento en la cadena de aisladores, según lo informado por Atlántica Transmisión Sur, titular de la línea. Como consecuenciael usuario libre Mina Justa redujo 1 MW. Así mismo el interruptor INT-5251 de la S.E. Chilca quedó en estado abierto. A las 19:43 h se coordinó recuperar la carga de el usuario libre Mina Justa. A las 19:43 h se declaró disponible el interruptor INT-5251 y se procedió con el cierre. |  | 1
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | L. CHILCA CTM - POROMA - LINEA L-5032 | 2023-05-08 20:50 | Se produjo recierre exitoso en el extremo de la S.E. Chilca de la línea L-5032 (Chilca - Poroma) de 500 kV por falla monofásica en la fase "R", debido a pérdida de aislamiento en la cadena de aisladores, según lo informado por Atlántica Transmisión Sur, titular de la línea. Como consecuencia el usuario libre Mina Justa redujo su carga en 0.3 MW. Durante el evento, el interruptor INT-5251 de la S.E. Chilca quedó abierto. A las 20:53 h se declaró disponible el interruptor INT-5251 y se procedió con el cierre. A las 20:57 h se coordinó recuperar la carga de el usuario libre Mina Justa. |  | 0.3
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | L. CHILCA CTM - POROMA - LINEA L-5032 | 2023-05-08 21:02 | Se produjo recierre exitoso en el extremo de la S.E. Chilca de la línea L-5032 (Chilca - Poroma) de 500 kV por falla monofásica en la fase "S", debido a pérdida de aislamiento en la cadena de aisladores, según lo informado por Atlántica Transmisión Sur, titular de la línea. Como consecuenciael usuario libre Mina Justa redujo su carga en 0.3 MW. Así mismo el interruptor INT-5251 en la S.E. Chilca quedó abierto. A las 21:03 h se coordinó recuperar la carga de el usuario libre Mina Justa. A las 21:04 h se declaró disponible el interruptor INT-5251 y se cerró. |  | 0.3
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. MARCONA - MINA - LINEA L-6629 | 2023-05-10 04:20 | Se produjo la desconexión de la línea L-6629 (Marcona – Mina) de 60 kV por falla monofásica en la fase "S" debido a la alta humedad y contaminación en la zona, según lo informado por REP, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Minera Shougang en la S.E. Mina con un total de 16 MW. A las 05:37:29 h, se conectó la línea L-6629. | 16
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | L. POROMA - MARCONA - LINEA L-2293 | 2023-05-10 05:53 | Se produjo recierre exitoso en la fase "S" de la línea L-2293 (Poroma – Marcona) de 220 kV por falla debido a pérdida de aislamiento en la cadena de aisladores, según lo informado por ATLÁNTICA TRANSMISIÓN SUR, titular de la línea. Como consecuencia, el usuario libre Marcobre disminuyó su carga en la S.E. Mina Justa un total de 17.6 MW. A las 05:57 h, se coordinó con Marcobre normalizar su carga interrumpida. |  | 17.6

## 26.ANEXO III-2
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA |  | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ISA PERU | L. CHIMBOTE 1 - HUALLANCA - LINEA L-1105 | 2023-05-10 17:39 | Se produjo la desconexión de la línea L-1105 (Chimbote 1 - Huallanca) de 138 kV por falla bifásica entre las fases "R" y "S" a 11,3 km de la S.E. Chimbote 1 debido a quema de caña en la zona, según lo informado por ISA PERÚ, titular de la línea. Como consecuencia el usuario libre Sider Perú redujo su carga en 5 MW. A las 17:48 h, se coordinó con Sider Perú recuperar su carga reducida. A las 18:30:35 h se procedió a poner en servicio la línea. |  | 5
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. REPARTICION - MOLLENDO - LINEA L-1030 | 2023-05-12 10:17 | Se produjo la desconexión de la línea L-1030 (Repartición - Mollendo) de 138 kV por falla monofásica en la fase "S" a 6.3 km de la S.E. Repartición debido al acercamiento de un brazo de grúa, según lo informado por Red de Energía del Perú, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Mollendo, Agua Lima, Matarani, Mejia, La Curva, Corachacra y Chucarapi con un total de 8.92 MW. A las 12:25:42 h, se conectó la línea L-1030 y se coordinó normalizar el suministro interrumpido. | 9.09
STATKRAFT S.A | L. CARHUAMAYO - YAUPI - LINEA L-1701 | 2023-05-12 23:12 | Se produjo la desconexión de la línea L-1701 (Santa Isabel - Yaupi) de 138 kV por falla monofásica en la fase "R", debido al seccionamiento de conductor de la fase "R" que conecta el transformador de tensión y porta barra de 138 kV, según lo informado por STATKRAFT, titular de la línea. Como consecuencia desconectó la C.H. Yaupi con 106.64 MW y se interrumpió el suministro de las SS.EE. Oxapampa, Villa Rica, Puerto Bermúdez y Ciudad Constitución con 4.72 MW. | 4.72
STATKRAFT S.A | L. CARHUAMAYO - YAUPI - LINEA L-1701 | 2023-05-13 01:55 | Se produjo la desconexión de la línea L-1701 (Santa Isabel - Yaupi) de 138 kV por falla monofásica en la fase "R", debido al seccionamiento de conductor de la fase "R" que conecta el transformador de tensión y porta barra de 138 kV, según lo informado por STATKRAFT, titular de la línea. Como consecuencia desconectó la C.H. Yaupi con 10.51 MW y se interrumpió el suministro de las SS.EE. Oxapampa, Villa Rica, Puerto Bermudez y Ciudad Constitución con 3.95 MW. A las 02:51:39 h, se conectó la línea L-1701. A las 02:57:06 h, se conectó la línea L-1203 (Yaupi - Oxapampa) y se coordinó la normalización del suministro interrumpido. | 12
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. SANTUARIO - SOCABAYA - LINEA L-1021 | 2023-05-13 12:45 | Se produjo la desconexión de las líneas L-1021 (Santuario - Socabaya) y L-1022 (Santuario - Jesus) de 138 kV por falla bifásica a tierra entre las fases "S" y "T" a 20.46 km de la S.E. Socabaya, debido a descargas atmosféricas, según lo informado por Red de Energía del Perú, titular de las líneas. Como consecuencia el usuario libre Minera Cerro Verde disminuyó su carga en 22.9 MW. A las 12:50 h, se coordinó recuperar el suministro reducido. A las 13:34:41 h y 13:38:17h, se conectaron las líneas L-1021 y L-1022, respectivamente. | 22.9
REDESUR | L. CHILOTA-MOQUEGUA - LINEA L-2030 | 2023-05-13 14:47 | Se produjo recierre exitoso de la línea L-2030 (Chilota - Moquegua) de 220 kV por falla monofásica en la fase "R" a 29.12 km de la S.E. Chilota, debido a descargas atmosféricas, según lo informado por REDESUR, titular de la línea. Como consecuencia, el usuario libre Anglo American Quellaveco redujo su carga en 6.5 MW.A las 14:47 h se conectó la línea. A las 14:50 h, se coordinó recuperar el suministro reducido. | 6.7
STATKRAFT S.A | L. CARHUAMAYO - YAUPI - LINEA L-1701 | 2023-05-13 17:58 | Se coordinó la desconexión de la línea L-1701 (Santa Isabel - Yaupi) de 138 kV por mantenimiento correctivo en la celda CL-1701 en la S.E. Yaupi, a solicitud de la empresa Statkraft, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de las SS.EE. Oxapampa, Villa Rica, Puerto Bermudez y Ciudad Constitución con 7 MW. A las 20:21 h, se declaró disponible la línea L-1701. | 7
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | L. CHILCA CTM - POROMA - LINEA L-5032 | 2023-05-15 03:55 | Se produjo recierre en la línea L-5032 (Chilca CTM - Poroma) de 500 kV por falla monofásica en la fase "R" a 38.15 km de la S.E Poroma, debido a pérdida de aislamiento en la cadena de aisladores, según lo informado por ATLÁNTICA TRANSMISIÓN SUR, titular de la línea. Durante el evento, el interruptor INT-5251 de la S.E. Chilca quedó en estado abierto. Como consecuencia, el usuario libre Mina Justa redujo su carga en 13.15 MW y el usuario libre Minera Cerro Verde en 70 MW.A las 03:59 h se coordinó recuperar la carga del usuario libre Mina Justa. A las 03:59 h se declaró disponible el interruptor INT-5251 y se procedió con el cierre. A las 04:00 h se coordinó recuperar la carga del usuario libre Minera Cerro Verde. |  | 107.15
HIDRANDINA | L. NEPEÑA - CASMA - LINEA L-1113 | 2023-05-15 10:07 | Se produjo la desconexión de la línea L-1113 (Nepeña - Casma) de 138 kV por falla monofásica en la fase "R" originada por posible quema de caña en la zona, según lo informado por HIDRANDINA, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Casma con un total de 6.99 MW. A las 10:13 h, se conectó la línea con lo cual se procedió a normalizar los suministros interrumpidos. | 6.95

## 27.ANEXO III-3
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
HIDRANDINA | L. TRUJILLO NORTE - MOTIL - LINEA L-1115 | 2023-05-17 08:04 | Se produjo la desconexión la línea L-1115 (Trujillo Norte - Motil) de 138 kV por falla bifásica entre las fases "R" y "S" a 22.8 km de la S.E. Trujillo Norte, debido a contacto de DRON con el conductor de la línea, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Motil con un total de 2.7 MW. A las 08:25:39h, se conectó la línea y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 2.7
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | L. POROMA - MARCONA - LINEA L-2292 | 2023-05-19 03:09 | Desconectó la línea L-2292 (Poroma - Marcona) de 220 kV en la S.E. Marcona, por falla monofásica en la fase "S" a 6.5 km de la S.E Poroma, debido a pérdida de aislamiento en cadena de aisladores, según lo informado ATLÁNTICA TRANSMISIÓN SUR. La línea quedó energizada desde la S.E. Poroma al efectuarse un recierre monofásico. Como consecuencia, Mina Justa redujo carga en 19.92 MW aproximadamente. A las 03:10 h se le autoriza a Mina Justa poder recuperar la caga interrumpida. A las 03:15 h, se cerró la línea en la S.E. Marcona. | 19.92
REDESUR | L. CHILOTA-MOQUEGUA - LINEA L-2030 | 2023-05-19 06:38 | Se produjo un recierre exitoso en la línea L-2030 (Moquegua - Chilota) de 220 kV por falla monofásica en la fase "T" a 88.63 km de la S.E Chilota, debido a condiciones atmosféricas adversas, según lo informado por REDESUR, titular de la línea. Como consecuencia de la perturbación, los Usuarios Libres SPCC, Anglo American Quellaveco y Minera Cerro Verde redujeron sus cargas en 21.4 MW, 110 MW y 50 MW, respectivamente. A las 06:41 h se autorizó recuperar la carga reducida de los usuarios. | 74.9
SINERSA | L. POECHOS - SULLANA - LINEA L-6668 | 2023-05-20 16:59 | Se produjo la desconexión de la línea L-6668 (Poechos - Sullana) de 60 kV por falla monofásica en la fase "R" a 20.1 km de la S.E. Sullana, cuya causa se encuentra en investigación, según lo informado por SINERSA, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Poechos y desconectaron las CC.HH. Poechos I y II con 16 MW y 6.9 MW respectivamente, Las Lomas y Quiroz con un total de 10.88 MW. A las 17:08:20 h, se conectó la línea y se normalizó el suministro interrumpido. A las 17:16:42 h y 17:18:29 h, conectaron las unidades G1 y G2 de la C.H. Poechos I, a las 17:31:00 h y 17:54:08 h, conectaron las unidades G2 y G1 de la C.H. Poechos II. | 10.88
STATKRAFT S.A | L. MALPASO - JUNÍN -CARHUAMAYO - LINEA L-6501 | 2023-05-22 08:58 | Se produjo la desconexión de la línea L-6501B (Carhuamayo - Junín) de 50 kV por falla monofásica a tierra en la fase "S" a 14.3 km de la S.E. Carhuamayo, debido al contacto de aves con el conductor de la fase "S", según lo informado por STATKARFT, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de la S.E. Junín con un total de 0.33 MW de Electro Centro. | 0.33
ELECTRO SUR ESTE | L. MAZUCO - PTO MALDONADO - LINEA L-1015 | 2023-05-23 10:46 | Desconectó la línea L-1015 (Mazuko - Puerto Maldonado) de 138 kV por falla monofásica en la fase "S" a 46.9 km de la S.E. Mazuko, debido a causa que se encuentra en investigación, según lo informado por Electro Sur Este, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió 15.23 MW en la S.E. Puerto Maldonado y desconectó la C.H. Angel III con 9.4 MW. A las 11:10 h se energizó la barra de 10 kV de la S.E. Puerto Maldonado a traves de la C.T.R.F. Puerto Maldonado para su operación en sistema asilado. A las 12:06 h se energizó la línea L-1015 desde la S.E. Mazuko y a las 12:15 h se conectó en la S.E. Puerto Maldonado, sincronizando el sistema aislado con el SEIN. A las 11:21 h la C.H Ángel III sincronizó con el SEIN. | 15.23
HIDRANDINA | L. PARAMONGA N. - 09 DE OCTUBRE - LINEA L-6655 | 2023-05-24 04:13 | Desconectó la línea L-6655 (Paramonga Nueva-9 de Octubre) de 60 kV por falla monofásica en la fase "T" a 77.9 km de la S.E. Paramonga Nueva, cuya causa se encuentra en investigación, según lo informado por Hidrandina, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de las subestaciones Huarmey y Pto. Antamina con un total de 4.79 MW. A las 06:39:37 h la línea L-6655 entró en servicio y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 4.79
HIDRANDINA | L. CHIMBOTE SUR - NEPEÑA - LINEA L-1112 | 2023-05-24 09:01 | Desconectó la línea L-1112 (Chimbote Sur - Nepeña) en 138 kV por falla monofásica en la fase "S" a 11.3 km de la S.E. Chimbote Sur, debido a contacto de cable de fibra óptica con la línea de transmisión, según lo informado por HIDRANDINA, propietario de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SSEE Nepeña, Casma y San Jacinto con un total de 10.8 MW, asimismo, la C.T. San Jacinto quedó operando en sistema aislado. A las 09:04:15 h se conectó la línea L-1112 y se procede a recuperar el suministro interrumpido. | 17.81
HIDRANDINA | L. NEPEÑA - CASMA - LINEA L-1113 | 2023-05-27 10:34 | Desconectó la línea L-1113 (Nepeña - Casma) de 138 kV por falla monofásica a tierra en la fase "R" cuya causa se encuentra en investigación, según lo informado por HIDRANDINA, titular del equipo. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de la SE. Casma con una carga de 6.92 MW. A las 10:37:50 h, se conectó la línea L-1113 y se procedió a recuperar los suministros interrumpidos. | 6.92
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | L. SAN JOSE - MONTALVO - LINEA L-5037 | 2023-05-28 03:06 | Se produjo un recierre monofásico en la línea L-5037 (San José - Montalvo) de 500 kV por falla monofásica en la fase "S" a 74.48 km de la S.E. Montalvo, debido a pérdida de aislamiento en la cadena de aisladores, según lo informado por ATLÁNTICA TRANSMISION SUR, titular de la línea. Como consecuencia los Usuarios Libres Minera Cerro Verde, Quellaveco y Mina Justa redujeron su carga en 176.6 MW, 14 MW y 3 MW, respectivamente, la frecuencia en el SEIN subió hasta 60,44 Hz. A partir de las 03:07 h se coordinó normalizar los suministros interrumpidos. A las 03:42 h, Southern Peru informó que redujo 10.2 MW. Se coordinó recuperar carga. |  | 203.8
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | L. SAN JOSE - MONTALVO - LINEA L-5037 | 2023-05-28 03:49 | Se produjo un recierre monofásico en la línea L-5037 (San José - Montalvo) de 500 kV por falla en la fase "S" a 75.14 km de la S.E. Montalvo debido pérdida de aislamiento en la cadena de aisladores, según lo informado por ATLÁNTICA, titular de la línea. Como consecuencia los Usuarios Libres Minera Cerro Verde, Quellaveco, Marcobre y Southern redujeron su carga en 63.5 MW, 13 MW, 3 MW y 3.9 MW, respectivamente. A las 03:51 h se coordinó con Minera Cerro Verde recuperar carga, a las 03:52 h conMarcobre y a las 03:55 h, con Minera Quellaveco. A las 03:58 h, se coordinó con Southern Peru recuperar carga. |  | 83.8

## 28.ANEXO III-4
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
REDESUR | L. CHILOTA-MOQUEGUA - LINEA L-2030 | 2023-05-29 03:27 | Desconectó la línea L-2030 (Chilota- Moquegua) de 220 kV por falla monofásica a tierra en la fase "T" a 94.5 km de la S.E. Chilota, debido a descargas atmosféricas, según lo informado por Redesur, titular de la línea. Como consecuencia se produjo la reducción de carga de Quellaveco en 119 MW, Minera Cerro Verde en 113.6 MW, Mina Justa en 6.44 MW y las unidades operativas Cuajone, Toquepala e Ilo de Southern en 64.1 MW, y la frecuencia del SEIN incrementó hasta 60.336 Hz. A las 03:36 h, se declaró disponible la línea L-2030, sin embargo, quedó fuera de servicio por regulación de tensión. A las 03:56:42 h se conectó la línea L-2030. A las 03:30 h, 03:31 h, 03:32 h el CCO-COES autorizó a Anglo American Quellaveco, Southern y Minera Cerro Verde, respectivamente, recuperar las cargas afectadas. |  | 303.14
REDESUR | L. SOCABAYA - MOQUEGUA - LINEA L-2026 | 2023-05-29 05:39 | Se produjo un recierre exitoso en la fase "T" de la línea L-2026 (Socabaya - Moquegua) de 220 kV por falla debido a descargas atmosféricas, según lo informado por Redesur, titular de la línea. Como consecuencia se produjo la reducción de carga de Minera Cerro Verde en 12 MW. A las 05:54 h, el CCO-COES autorizó a Minera Cerro Verde recuperar la carga afectada. |  | 12
REDESUR | L. CHILOTA-MOQUEGUA - LINEA L-2030 | 2023-05-29 06:38 | Se produjo un recierre exitoso en la fase "R"de la línea L-2030 (Chilota - Moquegua) de 220 kV por falla debido a descargas atmosféricas, según lo informado por Redesur, titular de la línea. Como consecuencia se produjo la reducción de carga de Minera Cerro Verde en 157.53 MW, Mina Justa en 8.19 MW y las unidades operativas Cuajone, Toquepala e Ilo de Southern en 49.6 MW, y la frecuencia del SEIN incrementó hasta 60.36 Hz. A las 06:39 h, 06:40 h y 06:41 h, el CCO-COES autorizó a Southern, Minera Cerro Verde y Marcobre, respectivamente, a recuperar las cargas afectadas. |  | 215.52
HIDRANDINA | L. CHIMBOTE 1 - CHIMBOTE SUR - LINEA L-1111 | 2023-05-31 19:05 | Desconectó la línea L-1111 (Chimbote 1 - Chimbote Sur) de 138 kV debido al intento fallido de energizar la línea L-1129 (Chimbote Sur - Trapecio), debido a falla en el pararrayo fase "S" de la línea L-1129 en la S.E Chimbote Sur, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Chimbote Sur, Nepeña, Casma y San Jacinto con un total de 27 MW. Asimismo, la C.T. San Jacinto quedó operando en modo aislado. | 27

## Contraportada
  Director Ejecutivo
  Ing. Leonardo Dejo Prado
  Revisado y Aprobado por:
  Sub Director de Gestión de la Información
  Ing. Jorge Izquierdo
  Elaborado por:
  Especialista Jr. de Gestión de la Información
  Ing. Ricardo Varas Barrios
  Contactos:
  COES
  Sub Dirección de Gestión de Información
  Av. Los Conquistadores Nro 1144, piso 2
  San Isidro - Lima
  Perú
  +51 (1) 611 - 8585
  Anexo: 655
  sgi@coes.org.pe
  Atención al Cliente:
  +51 (1)611-8585 Anexo 620
  Suscripciones: http://www.coes.org.pe/Portal/publicaciones/suscripcion/index
  Este documento puede ser descargado desde:
  http://www.coes.org.pe/Portal/PostOperacion/Informes/EvaluacionMensual
  Puede visitar nuestros Indicadores BI, con data histórica del SEIN en:
  https://www.coes.org.pe/Portal/portalinformacion/VisorPowerBI