## Portada
Lima, 07 de diciembre de 2023
dirección EJECUTIVA
SUB DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
INFSGI-MES-11-2023
Versión:01
INFORME MENSUAL DE OPERACIÓN
noviembre 2023

## Índice
CONTENIDO
Página N°
1. RESUMEN
| 1.1. Producción de energía eléctrica en noviembre de 2023 en comparación al mismo mes del año anterior | 1
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2023
| 2.1. Inicio de Operación Comercial en el SEIN | 2
| 2.2. Potencia Instalada en el SEIN | 2
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN
| 3.1. Producción por tipo de Generación | 3
| 3.2. Producción por tipo de Recurso Energético | 4
| 3.3. Producción por Recursos Energéticos Renovables | 5
| 3.4. Factor de planta de las centrales RER | 6
| 3.5. Participación de la producción por empresas Integrantes | 7
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN
| 4.1 Máxima Potencia Coincidente Por tipo de generación | 8
| 4.2. Participación por Empresas Integrantes en la máxima potencia coincidente | 9
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
| 5.1. Volumen útil de los embalses y lagunas | 10
| 5.2. Evolución de volúmenes de embalses y lagunas | 10
| 5.3. Promedio mensual de los caudales | 12
| 5.4. Evolución de los caudales | 12
6. COSTOS MARGINALES PROMEDIO MENSUAL DEL SEIN
| 6.1. Costos Marginales Promedio Mensual del SEIN | 14
| 6.2. Ubicación geográfica de las principales barras en el SEIN. | 15
7. HORAS DE CONGESTIÓN EN LAS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
| 7.1. Horas de congestión por Área Operativa | 16
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON DISMINUCIÓN O INTERRUPCIÓN DE SUMINISTROS
| 8.1. Fallas por tipo de equipo y causa según clasificación CIER | 17
ANEXOS
I. PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN |  | 18
II. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL |  | 21
III. LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS |  | 25

## 1. Resumen
INFORME DE LA OPERACIÓN MENSUAL
NOVIEMBRE 2023
[7 empty] | mes: | noviembre
[7 empty] | año: | 2023
1. RESUMEN | [7 empty] | 2023-11-01
30
1.1. Producción de energía eléctrica en noviembre 2023 en comparación al mismo mes del año anterior
- | El total de la producción de energía eléctrica de la empresas generadoras integrantes del COES en el mes de noviembre 2023 fue de 4 831,08 GWh, lo que representa una disminución de 0,98 GWh (-0,02%) en comparación con el año 2022.
- | La producción de electricidad con centrales hidroeléctricas durante el mes de noviembre 2023 fue de 2 213,51 GWh (24,06% mayor al registrado durante noviembre del año 2022).
- | La producción de electricidad con centrales termoeléctricas durante el mes de noviembre 2023 fue de 2 255,48 GWh, 20,44% menor al registrado durante noviembre del año 2022. La participación del gas natural de Camisea fue de 44,23%, mientras que las del gas que proviene de los yacimientos de Aguaytía y Malacas fue del 1,66%, la producción con diesel, residual, carbón, biogás y bagazo tuvieron una intervención del 0,07%, 0,00%, 0,00%, 0,11%, 0,60% respectivamente.
- | La producción de energía eléctrica con centrales eólicas fue de 252,94 GWh y con centrales solares fue de 109,15 GWh, los cuales tuvieron una participación de 5,24% y 2,26% respectivamente.
|  | NOVIEMBRE 2023 |  | NOVIEMBRE 2022
RECURSO
[5 empty] | Hidro | 2213.5104 | 1784.1789
[5 empty] | Gas Natural | 2217.2682 | 2649.037
[5 empty] | Carbón | 0 | 61.8635
[5 empty] | Diesel2/Residual500 | 3.5167 | 86.8372
[5 empty] | Bagazo / Biogás | 34.6904 | 37.0956
[5 empty] | Eólico | 252.9419 | 131.1601
[5 empty] | Solar | 109.152 | 81.8864
| Total = 4 831,08 GWh |  | Total = 4 832,06 GWh
Gráfico 1: Comparación de producción mensual de electricidad en noviembre por tipo de recurso energético.

## 2. Oferta de generación
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2023
2.1. INICIO DE OPERACIÓN COMERCIAL EN EL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión (kV) | Potencia Instalada (MW) | Potencia Efectiva (MW) | Fecha de Ingreso
SDF | Termoeléctrica | Vapor | TV | C.T. Oquendo | TV | 10.5 | 5.4 | 5.4 | 16.02.2023
ENGIE | Eólica | Viento | AEROGENERADOR | C.E. Punta Lomitas | C.E. Punta Lomitas | 33 | 260 | 260 | 16.06.2023
SDF | Termoeléctrica | Gas Natural | TG | C.T. Oquendo | TG1 | 13.11 | 33 | 27.955 | 28.06.2023
ELECTROPERU | Termoeléctrica | Diesel | MCI | C.T. Tumbes | MAK1 ; MAK2 | 13.11 | 18.02 | 17.504 | 28.06.2023
Total | [6 empty] | 316.42 | 310.859
Nota: Tranferencia de C.T. Oquendo a COGENERACIÓN OQUENDO S.A.C., con fecha 01/11/2023
2.2. CONCLUSIÓN DE OPERACIÓN COMERCIAL EN EL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión (kV) | Potencia Instalada (MW) | Potencia Efectiva (MW) | Fecha de Retiro
SDF | Termoeléctrica | Gas Natural | TG1 | C.T. Oquendo | TG1 | 10.5 | 33 | 27.9552 | 24.03.2023
EGESUR | Hidroeléctrica | Hidro | Hidro | C.H. Aricota 2 | G1 | 13 | 11.9 | 11.9 | 24.05.2023
ENGIE | Hidroeléctrica | Hidro | Hidro | C.H. Quitaracsa | G1; G2 | 33 | 115 | 117.78 | 15.06.2023
Total | [6 empty] | 159.9 | 157.6352
2.3. POTENCIA INSTALADA EN EL SEIN
| POTENCIA INSTALADA (MW) |  | NOVIEMBRE 2023 | NOVIEMBRE 2022 | VARIACIÓN (%)
| HIDROELÉCTRICA |  | 5134.2882 | 5260.9382 | -2.407%
| TERMOELÉCTRICA |  | 7547.0145 | 7605.0945 | -0.7637%
| EÓLICA |  | 672.2 | 412.2 | 63.08%
| SOLAR |  | 282.275 | 282.275 | 0%
| TOTAL |  | 13635.7777 | 13560.5077 | 0.5551%
Cuadro N° 2: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de noviembre 2022 y noviembre 2023
Gráfico N° 3: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de noviembre 2022 y noviembre 2023

## 3. Tipo Generación
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN (GWh)
3.1. PRODUCCIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN (GWh)
Por tipo de Generación | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a noviembre
| 2023-09-04 | 2023-10-04 | 2023-11-01 | 2022-11-01 | Var (%) | 2023 | 2022 | Var (%) 2023/2022 | 2021 | Var (%) 2022/2021
Hidroeléctrica | 1511.6391 | 1994.3886 | 2213.5104 | 1784.1789 | 24.06% | 24705.5429 | 26418.176 | -6.483% | 27722.1245 | -4.704%
Termoeléctrica | 2964.0057 | 2618.3559 | 2255.4752 | 2834.8333 | -20.44% | 25700.4906 | 22111.1886 | 16.23% | 19196.2921 | 15.18%
Eólica | 250.4453 | 240.8126 | 252.9419 | 131.1601 | 92.85% | 2100.2269 | 1793.6109 | 17.09% | 1656.3102 | 8.29%
Solar | 100.2684 | 108.7874 | 109.152 | 81.8864 | 33.3% | 843.7116 | 748.4324 | 12.73% | 728.3589 | 2.756%
Total | 4826.3585 | 4962.3444 | 4831.0795 | 4832.0587 | -0.02027% | 53349.9721 | 51071.4078 | 4.462% | 49303.0857 | 3.587%
Importación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12.852 | 32.1019 | -59.96% | 39.0284 | -17.75%
Exportación | 0 | 0 | 9.7008 | 0 |  | 9.9552 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 9.7008 | 0 |  | -2.8968 | -32.1019 |  | -39.0284
Cuadro N° 3: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de generación en el SEIN.
Nota: No se incluye la inyección ni absorción de energía de los BESS.
Gráfico N° 4: Comparación de la producción de energía eléctrica por tipo de generación acumulada a noviembre.

## 4. Tipo Recurso
3.2. PRODUCCIÓN POR TIPO DE RECURSO ENERGÉTICO (GWh)
Por tipo de Recurso Energético | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a noviembre
| 2023-09-04 | 2023-10-04 | 2023-11-01 | 2022-11-01 | Var (%) | 2023 | 2022 | Var (%) 2023/2022 | 2021 | Var (%) 2022/2021
Agua | 1511.6391 | 1994.3886 | 2213.5104 | 1784.1789 | 24.06% | 24705.5429 | 26418.176 | -6.483% | 27722.1245 | -4.704%
G.N. de Camisea | 2643.0416 | 2479.6037 | 2136.9527 | 2522.4857 | -15.28% | 23502.9066 | 20707.6565 | 13.5% | 17938.0171 | 15.44%
G.N. de Malacas | 64.4811 | 64.585 | 48.8687 | 69.1357 | -29.31% | 666.8561 | 617.0883 | 8.065% | 663.6614 | -7.018%
G.N. de Aguaytía | 56.5692 | 32.2768 | 31.4468 | 57.4155 | -45.23% | 352.1651 | 264.4291 | 33.18% | 217.3258 | 21.67%
Carbón | 0 | 0 | 0 | 61.8635 | -100% | 0 | 79.6929 | -100% | 22.7009 | 251.1%
Residual 500 | 10.1428 | 0.39681 | 0.21121 | 0 |  | 25.8926 | 9.9055 | 161.4% | 7.1138 | 39.24%
Residual 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Diesel 2 | 152.6706 | 4.3782 | 3.3055 | 86.8372 | -96.19% | 842.0182 | 111.6241 | 654.3% | 20.3559 | 448.4%
Bagazo | 31.3703 | 30.8953 | 29.2092 | 29.6272 | -1.411% | 248.7525 | 249.3486 | -0.239% | 253.5677 | -1.664%
Biogás | 5.7301 | 6.22 | 5.4812 | 7.4684 | -26.61% | 61.8995 | 71.4436 | -13.36% | 73.5494 | -2.863%
Solar | 100.2684 | 108.7874 | 109.152 | 81.8864 | 33.3% | 843.7116 | 748.4324 | 12.73% | 728.3589 | 2.756%
Eólico | 250.4453 | 240.8126 | 252.9419 | 131.1601 | 92.85% | 2100.2269 | 1793.6109 | 17.09% | 1656.3102 | 8.29%
Total | 4826.3585 | 4962.3444 | 4831.0795 | 4832.0587 | -0.02027% | 53349.9721 | 51071.4078 | 4.462% | 49303.0857 | 3.587%
Importación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12.852 | 32.1019 | -59.96% | 39.0284 | -17.75%
Exportación | 0 | 0 | 9.7008 | 0 |  | 9.9552 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 9.7008 | 0 |  | -2.8968 | -32.1019 |  | -39.0284
Cuadro N° 4: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético en el SEIN.
Nota: - La generación de energia de la TV de C.T. Oquendo producto del vapor de agua sumistrado por Sudamericana de Fibras S.A. es considerada en el recurso de Gas Natural de Camisea. - No se incluye la inyección ni absorción de energía de los BESS.
Gráfico N° 5: Comparación de la producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético acumulado a noviembre.

## 6. FP RER
3.4. FACTOR DE PLANTA DE LAS CENTRALES RER DEL SEIN
|  | CENTRAL | RECURSO
[5 empty] | Producción (GWh) | Factor de planta |  |  | 2023 | 2022
|  | C.H. RENOVANDES H1 | AGUA | 20.862 | 14.6111 | 0.97273 | HIDROELÉCTRICAS | C.H. RENOVANDES H1 | 0.90225 | 0.87144
|  | C.H. CHANCAY | AGUA | 20.296 | 13.3579 | 0.9141 |  | C.H. YARUCAYA | 0.87604 | 0.82964
|  | C.H. RUNATULLO III | AGUA | 19.966 | 12.8206 | 0.89184 |  | C.H. CHANCAY | 0.85184 | 0.81938
|  | C.H. YARUCAYA | AGUA | 18.148 | 12.076 | 0.92419 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 0.79802 | 0.91036
|  | C.H. 8 DE AGOSTO | AGUA | 20.58 | 11.8288 | 0.7983 |  | C.H. IMPERIAL | 0.79527 | 0.78139
|  | C.H. ÁNGEL II | AGUA | 19.9872 | 11.5304 | 0.80123 |  | C.H. RONCADOR | 0.77683 | 0.54114
|  | C.H. RUCUY | AGUA | 20.27 | 11.4 | 0.78112 |  | C.H. CANCHAYLLO | 0.73573 | 0.58419
|  | C.H. ÁNGEL III | AGUA | 20.0841 | 11.2301 | 0.77661 |  | C.H. RUCUY | 0.73329 | 0.6777
|  | C.H. RUNATULLO II | AGUA | 19.967 | 10.663 | 0.74171 |  | C.H. YANAPAMPA | 0.72665 | 0.71121
|  | C.H. CARHUAC | AGUA | 20.366 | 9.4052 | 0.6414 |  | C.H. HER 1 | 0.69876 | 0.45947
|  | C.H. MANTA I | AGUA | 20.7634 | 8.6166 | 0.57638 |  | C.H. POECHOS II | 0.63654 | 0.65006
|  | C.H. ÁNGEL I | AGUA | 20.0509 | 8.3835 | 0.58071 |  | C.H. 8 DE AGOSTO | 0.63136 | 0.58547
|  | C.H. POTRERO | AGUA | 20.202 | 7.2189 | 0.4963 |  | C.H. RUNATULLO III | 0.62659 | 0.54497
|  | C.H. LAS PIZARRAS | AGUA | 19.1995 | 5.7006 | 0.41238 |  | C.H. SANTA CRUZ II | 0.62482 | 0.56061
|  | C.H. CARHUAQUERO IV | AGUA | 9.983 | 5.6621 | 0.78774 |  | C.H. POTRERO | 0.59376 | 0.53444
|  | C.H. EL CARMEN | AGUA | 8.58 | 4.4759 | 0.72454 |  | C.H. LAS PIZARRAS | 0.59202 | 0.61075
|  | C.H. LA JOYA | AGUA | 9.0799 | 4.1328 | 0.63216 |  | C.H. ÁNGEL II | 0.58614 | 0.54543
|  | C.H. HUASAHUASI II | AGUA | 9.9643 | 3.6927 | 0.51471 |  | C.H. CAÑA BRAVA | 0.58396 | 0.74716
|  | C.H. HUASAHUASI I | AGUA | 9.85 | 3.4448 | 0.48572 |  | C.H. ÁNGEL III | 0.57322 | 0.54172
|  | C.H. SANTA CRUZ II | AGUA | 6.502 | 3.4349 | 0.73372 |  | C.H. CARHUAC | 0.5718 | 0.66416
|  | C.H. SANTA CRUZ I | AGUA | 6.636 | 2.8004 | 0.5861 |  | C.H. EL CARMEN | 0.57003 | 0.5585
|  | C.H. YANAPAMPA | AGUA | 3.9162 | 2.3815 | 0.84462 |  | C.H. LA JOYA | 0.56139 | 0.72141
|  | C.H. RONCADOR | AGUA | 3.3108 | 2.1702 | 0.91043 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 0.52866 | 0.48763
|  | C.H. CAÑA BRAVA | AGUA | 5.67 | 1.9745 | 0.48367 |  | C.H. HUASAHUASI II | 0.52794 | 0.51607
|  | C.H. POECHOS II | AGUA | 9.566 | 1.8243 | 0.26487 |  | C.H. RUNATULLO II | 0.5209 | 0.44994
|  | C.H. CANCHAYLLO | AGUA | 5.189 | 1.8237 | 0.48813 |  | C.H. HUASAHUASI I | 0.49279 | 0.49221
|  | C.H. IMPERIAL | AGUA | 3.973 | 1.7648 | 0.61694 |  | C.H. ÁNGEL I | 0.45744 | 0.4962
|  | C.H. PURMACANA | AGUA | 1.769 | 0.45039 | 0.35361 |  | C.H. MANTA I | 0.41378 | 0.37954
|  | C.H. HER 1 | AGUA | 0.67864 | 0.36328 | 0.74349 |  | C.H. PURMACANA | 0.29842 | 0.16643
|  | C.E. WAYRA I | EÓLICA | 132.3 | 51.6529 | 0.54225 | EÓLICAS | C.E. DUNA | 0.51973 | 0.41533
|  | C.E. TRES HERMANAS | EÓLICA | 97.15 | 43.8222 | 0.6265 |  | C.E. MARCONA | 0.51204 | 0.66125
|  | C.E. CUPISNIQUE | EÓLICA | 83.15 | 32.9065 | 0.54965 |  | C.E. TRES HERMANAS | 0.51106 | 0.63914
|  | C.E. PUNTA LOMITAS | EÓLICA | 260 | 73.46 | 0.39225 |  | C.E. HUAMBOS | 0.43039 | 0.32066
|  | C.E. TALARA | EÓLICA | 30.86 | 14.0094 | 0.63051 |  | C.E. TALARA | 0.41884 | 0.51472
|  | C.E. MARCONA | EÓLICA | 32 | 13.3681 | 0.58021 |  | C.E. WAYRA I | 0.41198 | 0.5436
|  | C.E. DUNA | EÓLICA | 18.37 | 5.547 | 0.41939 |  | C.E. PUNTA LOMITAS | 0.39
|  | C.E. HUAMBOS | EÓLICA | 18.37 | 4.6206 | 0.34935 |  | C.E. CUPISNIQUE | 0.37623 | 0.47119
Gráfico N° 8: Producción de energía eléctrica (GWh) y factor de planta de las centrales con recursos energético renovables por tipo de generación en noviembre 2023. Nota: Son consideradas las centrales adjudicadas por subasta RER y cuenten con operación comercial |  | C.S. RUBI | SOLAR | 144.48 | 44.4609 | 0.4274 | SOLARES | C.S. RUBI | 0.34138 | 0.35609
|  | C.S. INTIPAMPA | SOLAR | 44.54 | 10.9956 | 0.34287 |  | C.S. MOQUEGUA FV | 0.33543 | 0.34779
| Factor de planta de las centrales RER Acumulado al 30 de noviembre | C.S. PANAMERICANA SOLAR | SOLAR | 20 | 5.3972 | 0.37481 |  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0.32682 | 0.33528
|  | C.S. TACNA SOLAR | SOLAR | 20 | 4.7343 | 0.32877 |  | C.S. TACNA SOLAR | 0.29953 | 0.31629
|  | C.S. MOQUEGUA FV | SOLAR | 16 | 4.3933 | 0.38136 |  | C.S. INTIPAMPA | 0.2695 | 0.28626
|  | C.S. MAJES SOLAR | SOLAR | 20 | 3.9062 | 0.27126 |  | C.S. MAJES SOLAR | 0.25891 | 0.26139
|  | C.S. REPARTICION | SOLAR | 20 | 3.827 | 0.26576 |  | C.S. REPARTICION | 0.25321 | 0.25133
|  | C.T. PARAMONGA | BIOCOMBUSTIBLE | 12.741 | 9.9178 | 1.0811 | TERMOELÉCTRICAS | C.T. PARAMONGA | 0.95359 | 0.90098
|  | C.T. HUAYCOLORO | BIOCOMBUSTIBLE | 4.2625 | 1.9041 | 0.62042 |  | C.T. DOÑA CATALINA | 0.74859 | 0.70862
|  | C.T. LA GRINGA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.9537 | 1.4349 | 0.67471 |  | C.T. CALLAO | 0.72145 | 0.68335
|  | C.T. DOÑA CATALINA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.4 | 1.2306 | 0.71212 |  | C.T. HUAYCOLORO | 0.68571 | 0.77185
|  | C.T. CALLAO | BIOCOMBUSTIBLE | 2.4 | 0.91164 | 0.52757 |  | C.T. LA GRINGA | 0.43032 | 0.77255
Gráfico N° 9: factor de planta de las centrales con recursos energético renovables en el SEIN en noviembre. Nota: Son consideradas las centrales adjudicadas por subasta RER y cuenten con operación comercial

## 5. RER
3.3. PRODUCCIÓN POR RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES (GWh)
Recursos Energéticos Renovables (RER) (*) | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a noviembre
| 2023-09-04 | 2023-10-04 | 2023-11-01 | 2022-11-01 | Var (%) | 2023 | 2022 | Var (%) 2023/2022 | 2021 | Var (%) 2022/2021
Agua | 92.4304 | 153.0818 | 189.2389 | 112.8563 | 67.68% | 1901.5098 | 1845.7127 | 3.023% | 2077.4568 | -11.16%
Eólica | 250.4453 | 240.8126 | 252.8954 | 131.1601 | 92.81% | 2100.1804 | 1793.6109 | 17.09% | 1656.3102 | 8.29%
Solar | 100.2684 | 108.7874 | 109.152 | 81.8864 | 33.3% | 843.7116 | 748.4324 | 12.73% | 728.3589 | 2.756%
Bagazo | 31.3703 | 30.8953 | 29.2092 | 29.6272 | -1.411% | 248.7525 | 249.3486 | -0.239% | 253.5677 | -1.664%
Biogás | 5.7301 | 6.22 | 5.4812 | 7.4684 | -26.61% | 61.8995 | 71.4436 | -13.36% | 73.5494 | -2.863%
Total RER | 480.2445 | 539.797 | 585.9766 | 362.9985 | 61.43% | 5156.0538 | 4708.5481 | 9.504% | 4789.2432 | -1.685%
Participación en el SEIN (%) | 9.95% | 10.88% | 12.13% | 7.512% |  | 9.665% | 9.22% |  | 9.714%
Cuadro N° 5: Producción de energía eléctrica (GWh) con recursos energético renovables en el SEIN.
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables (biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz), e hidroléctricas cuya capacidad instalada no sobrepase los 20 MW, según D.L. N° 1002. Son consideradas las centrales RER adjudicadas por susbasta además de las centrales no adjudicadas de bagazo C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava, así como las centrales C.S. Yarucaya y C.E PUnta Lomitas
Gráfico N° 6: Comparación de la producción de energía eléctrica acumulada (GWh) con recursos energéticos renovables en noviembre.
|  | PRODUCCIÓN TOTAL SEIN : |  |  | 4831.0795 | GWh |  |  |  |  | 4245.0995
|  | PRODUCCIÓN TOTAL RER : |  |  | 585.98 | GWh
Gráfico N° 7: Participación de las RER en la Matriz de Generación del SEIN en noviembre 2023.

## 7. Generacion empresa
3.5. PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN (GWh) POR EMPRESAS INTEGRANTES
Empresa Integrante (GWh) | noviembre |  |  |  | Variación 2023/2022 (GWh) |  | 2023 | 2022
| 2023 | 2022 | Var (%) |  |  | SDF ENERGIA |  | 13.6936
KALLPA | 958.648 | 975.8305 | -1.761% |  |  | ENEL GREEN POWER PERU |  | 88.5308
ENGIE | 769.1851 | 834.8517 | -7.866% |  |  | COGENERACIÓN OQUENDO | 0
ENEL GENERACION PERU | 667.0997 | 709.7674 | -6.012% |  |  | CERRO VERDE | 0 | 1.4159
ELECTROPERU | 514.0228 | 506.4164 | 1.502% |  |  | SHOUGESA | 0.21378 | 0
FENIX POWER | 327.4241 | 396.4861 | -17.42% |  |  | COLCA SOLAR | 0.23185 | 0.23927
STATKRAFT | 196.1391 | 133.4926 | 46.93% |  |  | IYEPSA | 0.3405 | 0.058756
ORAZUL ENERGY PERÚ | 173.9391 | 130.2066 | 33.59% |  |  | SAMAY I | 0.36547 | 2.9903
EMGE HUALLAGA | 122.088 | 52.5578 | 132.3% |  |  | ATRIA | 0.45039 | 0.27971
TERMOCHILCA | 121.7563 | 183.4158 | -33.62% |  |  | PLANTA ETEN | 0.48614 | 0.85539
EGEMSA | 99.0655 | 82.3093 | 20.36% |  |  | CENTRALES SANTA ROSA | 0.59511 | 0.63389
CHINANGO | 92.8798 | 39.6996 | 134% |  |  | HIDROCAÑETE | 1.7648 | 1.3501
EGASA | 69.109 | 80.1177 | -13.74% |  |  | EGECSAC | 1.8237 | 2.2832
SAN GABAN | 65.0702 | 52.6542 | 23.58% |  |  | MAJA ENERGIA | 2.1702 | 0.82717
CELEPSA | 64.6209 | 34.7525 | 85.95% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 2.3815 | 1.5927
INLAND | 51.8357 | 41.5116 | 24.87% |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR | 3.1331
ENEL GENERACION PIURA | 49.6248 | 69.1357 | -28.22% |  |  | REPARTICION | 3.827 | 4.001
ENERGÍA EÓLICA | 46.9159 | 35.3201 | 32.83% |  |  | MAJES | 3.9062 | 3.9964
P.E. TRES HERMANAS | 43.8222 | 33.7068 | 30.01% |  |  | MOQUEGUA FV | 4.3933 | 4.7489
EMGE JUNÍN | 36.8562 | 12.5599 | 193.4% |  |  | GR PAINO | 4.6206 | 4.1805
GEPSA | 35.2767 | 16.3415 | 115.9% |  |  | TACNA SOLAR | 4.7343 | 5.5218
EMGE HUANZA | 33.3551 | 34.3523 | -2.903% |  |  | SAN JACINTO | 5.2889 | 4.4881
TERMOSELVA | 31.4468 | 57.4155 | -45.23% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 5.3972 | 5.8134
LA VIRGEN | 30.1303 | 13.2907 | 126.7% |  |  | PETRAMAS | 5.4812 | 7.4684
GENERACIÓN ANDINA | 16.3047 | 8.9011 | 83.18% |  |  | GR TARUCA | 5.547 | 4.6196
SINERSA | 15.1822 | 12.5431 | 21.04% |  |  | RIO DOBLE | 5.7006 | 3.4003
SANTA ANA | 14.6111 | 11.7057 | 24.82% |  |  | BIOENERGIA | 6.4199 | 6.227
CELEPSA RENOVABLES | 14.0474 | 10.2703 | 36.78% |  |  | AGUA AZUL | 7.2189 | 1.5143
P.E. MARCONA | 13.3681 | 10.6957 | 24.99% |  |  | AGROAURORA | 7.5826 | 9.8413
HUAURA POWER | 12.076 | 10.6497 | 13.39% |  |  | INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 8.6166 | 2.2232
RIO BAÑOS | 11.4 | 7.6066 | 49.87% |  |  | ANDEAN POWER | 9.4052 | 12.8203
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 11.2595 | 9.404 | 19.73% |  |  | AIPSA | 9.9178 | 9.0708
EGESUR | 10.5052 | 19.4044 | -45.86% |  |  | EGESUR | 10.5052 | 19.4044
AIPSA | 9.9178 | 9.0708 | 9.337% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 11.2595 | 9.404
ANDEAN POWER | 9.4052 | 12.8203 | -26.64% |  |  | RIO BAÑOS | 11.4 | 7.6066
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 8.6166 | 2.2232 | 287.6% |  |  | HUAURA POWER | 12.076 | 10.6497
AGROAURORA | 7.5826 | 9.8413 | -22.95% |  |  | P.E. MARCONA | 13.3681 | 10.6957
AGUA AZUL | 7.2189 | 1.5143 | 376.7% |  |  | CELEPSA RENOVABLES | 14.0474 | 10.2703
BIOENERGIA | 6.4199 | 6.227 | 3.098% |  |  | SANTA ANA | 14.6111 | 11.7057
RIO DOBLE | 5.7006 | 3.4003 | 67.65% |  |  | SINERSA | 15.1822 | 12.5431
GR TARUCA | 5.547 | 4.6196 | 20.07% |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 16.3047 | 8.9011
PETRAMAS | 5.4812 | 7.4684 | -26.61% |  |  | LA VIRGEN | 30.1303 | 13.2907
PANAMERICANA SOLAR | 5.3972 | 5.8134 | -7.16% |  |  | TERMOSELVA | 31.4468 | 57.4155
SAN JACINTO | 5.2889 | 4.4881 | 17.84% |  |  | EMGE HUANZA | 33.3551 | 34.3523
TACNA SOLAR | 4.7343 | 5.5218 | -14.26% |  |  | GEPSA | 35.2767 | 16.3415
GR PAINO | 4.6206 | 4.1805 | 10.53% |  |  | EMGE JUNÍN | 36.8562 | 12.5599
MOQUEGUA FV | 4.3933 | 4.7489 | -7.489% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 43.8222 | 33.7068
MAJES | 3.9062 | 3.9964 | -2.256% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 46.9159 | 35.3201
REPARTICION | 3.827 | 4.001 | -4.349% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 49.6248 | 69.1357
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR | 3.1331 |  |  |  |  | INLAND | 51.8357 | 41.5116
ELECTRICA YANAPAMPA | 2.3815 | 1.5927 | 49.53% |  |  | CELEPSA | 64.6209 | 34.7525
MAJA ENERGIA | 2.1702 | 0.82717 | 162.4% |  |  | SAN GABAN | 65.0702 | 52.6542
EGECSAC | 1.8237 | 2.2832 | -20.13% |  |  | EGASA | 69.109 | 80.1177
HIDROCAÑETE | 1.7648 | 1.3501 | 30.72% |  |  | CHINANGO | 92.8798 | 39.6996
CENTRALES SANTA ROSA | 0.59511 | 0.63389 | -6.118% |  |  | EGEMSA | 99.0655 | 82.3093
PLANTA ETEN | 0.48614 | 0.85539 | -43.17% |  |  | TERMOCHILCA | 121.7563 | 183.4158
ATRIA | 0.45039 | 0.27971 | 61.02% |  |  | EMGE HUALLAGA | 122.088 | 52.5578
SAMAY I | 0.36547 | 2.9903 | -87.78% |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 173.9391 | 130.2066
IYEPSA | 0.3405 | 0.058756 | 479.5% |  |  | STATKRAFT | 196.1391 | 133.4926
COLCA SOLAR | 0.23185 | 0.23927 | -3.102% |  |  | FENIX POWER | 327.4241 | 396.4861
SHOUGESA | 0.21378 | 0 |  |  |  | ELECTROPERU | 514.0228 | 506.4164
CERRO VERDE | 0 | 1.4159 | -100% |  |  | ENEL GENERACION PERU | 667.0997 | 709.7674
COGENERACIÓN OQUENDO | 0 |  |  |  |  | ENGIE | 769.1851 | 834.8517
ENEL GREEN POWER PERU |  | 88.5308 | -100% |  |  | KALLPA | 958.648 | 975.8305
SDF ENERGIA |  | 13.6936 | -100%
Total | 4831.0795 | 4832.0587 | -0.02027%
Cuadro N° 6: Participación de las empresas generadoras del COES en la producción de energía eléctrica (GWh) en noviembre |  |  |  | Gráfico N° 10: Comparación de producción energética (GWh) de las empresas generadoras del COES en noviembre

## 8. Max Potencia
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN (MW)
4.1. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE POR TIPO DE GENERACIÓN (MW)
Tipo de Generación | Últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Máxima Potencia Anual
| 2023-09-28 19:00 | 2023-10-17 19:00 | 2023-11-21 19:45 | 2022-11-26 19:45 | Var (%) | 2023 | 2022 | Var (%) 2023/2022 | 2021 | Var (%) 2022/2021
| 2023-09-28 19:00 | 2023-10-17 19:00 | 2023-11-21 19:45 | 2022-11-26 19:45 |  | 2023-04-11 19:00 | 2022-11-26 19:45 |  | 2021-11-30 19:30
| 45197.7917 | 45216.7917 | 45251.8229 | 44891.8229 |  | 45027.7917 | 44891.8229 |  | 44530.8125
Hidroeléctrica | 2654.9456 | 3132.4582 | 4050.7163 | 2928.3186 | 38.33% | 4362.1793 | 2928.3186 | 48.97% | 4420.0488 | -33.75%
Termoeléctrica | 4218.1405 | 3860.5209 | 3132.5481 | 4239.5438 | -26.11% | 2953.978 | 4239.5438 | -30.32% | 2335.9437 | 81.49%
Eólica | 501.0725 | 361.3667 | 340.616 | 258.7124 | 31.66% | 289.3488 | 258.7124 | 11.84% | 322.532 | -19.79%
Solar | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Aporte Bess |  | -0.13689 | -0.11036
Total | 7374.1586 | 7354.2089 | 7523.77 | 7426.5748 | 1.309% | 7605.5061 | 7426.5748 | 2.409% | 7078.5246 | 4.917%
Importación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Exportación | 0 | 0 | 34.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 34.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Máxima Potencia | 7374.1586 | 7354.2089 | 7489.346 | 7426.5748 | 0.8452% | 7605.5061 | 7426.5748 | 2.409% | 7078.5246 | 4.917%
Cuadro N°7 : Máxima potencia coincidente (MW) por tipo de generación en el SEIN.
Nota: - Conforme con el informe técnico COES/D/DO/SME‐INF‐192‐2023,a partir de octubre 2023 se consideran los aportes de los BESS (Inyecciónes y retiros) a la determinación de la máxima demanda mensual. - Se incluye el aporte de los Bess de C.T. Ventanilla; C.H. Yarucaya; C.T. Chilca 1 y C.H. 8 de agosto.
Gráfico N° 11: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) anual por tipo de generación en el SEIN.

## 9. Pot. Empresa
4.2. PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS INTEGRANTES EN LA MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
Por Empresa Integrante (MW) | noviembre |  |  |  | Variación 2023/2022 (MW)
| 2023 | 2022 | Var (%)
| 2023-11-21 19:45 | 2022-11-26 19:45
| 45251.8229 | 44891.8229 |  |  |  | EMPRESA | 2023 | 2022
KALLPA | 1615.1347 | 1423.7149 | 13.45% |  |  | SDF ENERGIA |  | 0
ENGIE | 968.0382 | 1352.2764 | -28.41% |  |  | ENEL GREEN POWER PERU |  | 120.842
ENEL GENERACION PERU | 937.798 | 1155.97 | -18.87% |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR | 0
ELECTROPERU | 815.6995 | 727.4035 | 12.14% |  |  | COGENERACIÓN OQUENDO | 0
FENIX POWER | 550.6642 | 565.0256 | -2.542% |  |  | COLCA SOLAR | 0 | 0
EMGE HUALLAGA | 423.9167 | 6.4425 | 6480% |  |  | CENTRALES SANTA ROSA | 0 | 1.5719
STATKRAFT | 374.2526 | 240.1665 | 55.83% |  |  | REPARTICION | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | 343.8007 | 281.1187 | 22.3% |  |  | MAJES | 0 | 0
EGEMSA | 162.515 | 124.88 | 30.14% |  |  | TERMOCHILCA | 0 | 192.6646
CHINANGO | 156.562 | 99.154 | 57.9% |  |  | TACNA SOLAR | 0 | 0
EGASA | 150.7917 | 146.005 | 3.278% |  |  | SHOUGESA | 0 | 0
SAN GABAN | 110.1544 | 106.5614 | 3.372% |  |  | SAMAY I | 0 | 0
INLAND | 87.6575 | 64.7927 | 35.29% |  |  | PLANTA ETEN | 0 | 0
CELEPSA | 80.0971 | 126.012 | -36.44% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0
TERMOSELVA | 61.3412 | 86.4728 | -29.06% |  |  | MOQUEGUA FV | 0 | 0
P.E. TRES HERMANAS | 60.888 | 66.6679 | -8.67% |  |  | IYEPSA | 0 | 0
EMGE HUANZA | 60.1345 | 47.773 | 25.88% |  |  | HIDROCAÑETE | 0 | 3.2
GEPSA | 57.5095 | 23.3776 | 146% |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0
ENERGÍA EÓLICA | 54.32 | 43.3913 | 25.19% |  |  | ATRIA | 0.85748 | 0
EMGE JUNÍN | 51.0565 | 18.0422 | 183% |  |  | EGECSAC | 2.5597 | 2.9739
ENEL GENERACION PIURA | 49.719 | 139.868 | -64.45% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 3.557 | 2.244
LA VIRGEN | 44.026 | 18.0123 | 144.4% |  |  | MAJA ENERGIA | 3.758 | 1.252
GENERACIÓN ANDINA | 23.6508 | 10.6591 | 121.9% |  |  | GR TARUCA | 6.8756 | 2.7781
SINERSA | 22.6128 | 15.6977 | 44.05% |  |  | EGESUR | 7.028 | 26.688
RIO BAÑOS | 20.03 | 10.9867 | 82.31% |  |  | SAN JACINTO | 8.5865 | 6.5803
AGUA AZUL | 19.9792 | 3.1479 | 534.7% |  |  | PETRAMAS | 8.7189 | 11.4317
CELEPSA RENOVABLES | 19.732 | 13.0183 | 51.57% |  |  | BIOENERGIA | 8.75 | 9.2201
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 17.9449 | 0 |  |  |  | GR PAINO | 9.4488 | 3.2993
P.E. MARCONA | 17.9031 | 21.7338 | -17.63% |  |  | RIO DOBLE | 10.245 | 4.0318
SANTA ANA | 17.6112 | 18.0391 | -2.372% |  |  | AGROAURORA | 13.5575 | 18.6246
HUAURA POWER | 17.3915 | 15.854 | 9.698% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 14.379 | 12.7516
AIPSA | 16.3544 | 15.3638 | 6.448% |  |  | ANDEAN POWER | 16.1615 | 18.7921
ANDEAN POWER | 16.1615 | 18.7921 | -14% |  |  | AIPSA | 16.3544 | 15.3638
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 14.379 | 12.7516 | 12.76% |  |  | HUAURA POWER | 17.3915 | 15.854
AGROAURORA | 13.5575 | 18.6246 | -27.21% |  |  | SANTA ANA | 17.6112 | 18.0391
RIO DOBLE | 10.245 | 4.0318 | 154.1% |  |  | P.E. MARCONA | 17.9031 | 21.7338
GR PAINO | 9.4488 | 3.2993 | 186.4% |  |  | INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 17.9449 | 0
BIOENERGIA | 8.75 | 9.2201 | -5.098% |  |  | CELEPSA RENOVABLES | 19.732 | 13.0183
PETRAMAS | 8.7189 | 11.4317 | -23.73% |  |  | AGUA AZUL | 19.9792 | 3.1479
SAN JACINTO | 8.5865 | 6.5803 | 30.49% |  |  | RIO BAÑOS | 20.03 | 10.9867
EGESUR | 7.028 | 26.688 |  |  |  | SINERSA | 22.6128 | 15.6977
GR TARUCA | 6.8756 | 2.7781 |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 23.6508 | 10.6591
MAJA ENERGIA | 3.758 | 1.252 | 200.2% |  |  | LA VIRGEN | 44.026 | 18.0123
ELECTRICA YANAPAMPA | 3.557 | 2.244 | 58.51% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 49.719 | 139.868
EGECSAC | 2.5597 | 2.9739 | -13.93% |  |  | EMGE JUNÍN | 51.0565 | 18.0422
ATRIA | 0.85748 | 0 |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 54.32 | 43.3913
CERRO VERDE | 0 | 0 |  |  |  | GEPSA | 57.5095 | 23.3776
HIDROCAÑETE | 0 | 3.2 | -100% |  |  | EMGE HUANZA | 60.1345 | 47.773
IYEPSA | 0 | 0 |  |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 60.888 | 66.6679
MOQUEGUA FV | 0 | 0 |  |  |  | TERMOSELVA | 61.3412 | 86.4728
PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | CELEPSA | 80.0971 | 126.012
PLANTA ETEN | 0 | 0 |  |  |  | INLAND | 87.6575 | 64.7927
SAMAY I | 0 | 0 |  |  |  | SAN GABAN | 110.1544 | 106.5614
SHOUGESA | 0 | 0 |  |  |  | EGASA | 150.7917 | 146.005
TACNA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | CHINANGO | 156.562 | 99.154
TERMOCHILCA | 0 | 192.6646 | -100% |  |  | EGEMSA | 162.515 | 124.88
MAJES | 0 | 0 |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 343.8007 | 281.1187
REPARTICION | 0 | 0 |  |  |  | STATKRAFT | 374.2526 | 240.1665
CENTRALES SANTA ROSA | 0 | 1.5719 | -100% |  |  | EMGE HUALLAGA | 423.9167 | 6.4425
COLCA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | FENIX POWER | 550.6642 | 565.0256
COGENERACIÓN OQUENDO | 0 |  |  |  |  | ELECTROPERU | 815.6995 | 727.4035
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR | 0 |  |  |  |  | ENEL GENERACION PERU | 937.798 | 1155.97
ENEL GREEN POWER PERU |  | 120.842 | -100% |  |  | ENGIE | 968.0382 | 1352.2764
SDF ENERGIA |  | 0 |  |  |  | KALLPA | 1615.1347 | 1423.7149
Total | 7523.77 | 7305.7328 | 2.984%
Cuadro N° 8: Participación de las empresas generadoras del COES en la máxima potencia coincidente (MW) en noviembre. |  |  |  | Gráfico N° 12: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) de las empresas generadoras del COES en noviembre.

## 10. Volúmenes
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.1. VOLUMEN ÚTIL DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS (Millones de m3)
| LAGUNA/ EMBALSE | VOLUMEN ÚTIL 30-11-2023 | VOLUMEN ÚTIL 30-11-2022 | VARIACION %
| Represa Aguada Blanca | 13.158 | 26.369 | -50.1%
| Represa El Frayle | 50.296 | 60.513 | -16.88%
| Represa El Pañe | 36.896 | 45.603 | -19.09% | Hidrología EDEGEL
| Represa Pillones | 16.487 | 29.845 | -44.76% | Volumen Lagunas Edegel (Santa Eulalia y Marca)
| Represa Bamputañe | 4.251 | 7.567 | -43.82% |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
| Represa Challhuanca | 13.075 | 0.111 | 11679% | 1 | 117.29 | 129.008 | 126.9 | 80.404
| Laguna Sibinacocha | 34.98 | 19.2 | 82.19% | 2 | 146.936 | 140.922 | 126.61 | 84.577
| Laguna Aricota | 221.431 | 225.292 | -1.714% | 3 | 149.932 | 146.81 | 130.52 | 84.956
| Lagunas San Gaban | 5.272 | 0 |  | 4 | 152.619 | 159.05 | 137.43 | 88.668
| Lago Junín | 40.27 | 33.673 | 19.59% | 5 | 162.196 | 174.75 | 153.306 | 92.38
| Lagunas ELECTROPERU | 21.6 | 31.56 | -31.56% | 6 | 168.511 | 179.649 | 137.344 | 102.38
| Lago Viconga | 1.28 | 1.119 | 14.39% | 7 | 175.468 | 184.3 | 148.737 | 108.69
| Lagunas STATKRAFT | 0.92 | 0.819 | 12.33% | 8 | 188.828 | 186.77 | 152.691 | 120.79
| Pomacocha | 8.262 | 1.869 | 342.1% | 9 | 196.477 | 193.21 | 167.34 | 135.974
| Lagunas Cullicocha (ORAZUL) | 2.953 | 2.953 | -2.337e-06% | 10 | 199.982 | 196.71 | 164.9081 | 139.584
| Lagunas Aguashcocha (ORAZUL) | 2.152 | 2.152 | 2.323e-06% | 11 | 200.895 | 203.618 | 184.83 | 149.713
| Lagunas Rajucolta (ORAZUL) | 6.5 | 6.509 | -0.1383% | 12 | 210.612 | 209.991 | 191.441 | 157.251
| Lagunas ENEL | 122.585 | 102.558 | 19.53% | 13 | 221.919 | 219.563 | 207.84 | 170.202
| Laguna Yuracmayo | 8.8 | 7.826 | 12.45% | 14 | 223.196 | 225.163 | 216.295 | 174.295
| Laguna Paucarcocha | 11.564 | 6.2 | 86.52% | 15 | 225.05 | 224.91 | 220.081 | 177.92
| Gallito Ciego | 257.612 | 200.721 | 28.34% | 16 | 224.848 | 224.5 | 221.84 | 181.857
| Cuadro N°9: Volumen útil de los principales embalses y lagunas del SEIN al término del periodo mensual (30 de noviembre) |  |  |  | 17 | 225.279 | 225.585 | 220.9605 | 182.937
[5 empty] | 18 | 226.442 | 225.26 | 221.41 | 183.776
[5 empty] | 19 | 227.142 | 225.328 | 222.53 | 184.951
[5 empty] | 20 | 227.625 | 225.228 | 222.478 | 185.515
5.2. EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS |  |  |  |  | 21 | 227.758 | 225.254 | 221.33 | 186.4863
[5 empty] | 22 | 226.417 | 223.913 | 221.8 | 184.793
[5 empty] | 23 | 224.459 | 221.646 | 218.83 | 182.11
[5 empty] | 24 | 220.635 | 218.41 | 217.02 | 180.75
[5 empty] | 25 | 218.286 | 215.335 | 214.768 | 177.789
[5 empty] | 26 | 214.905 | 212.272 | 212.975 | 172.081
[5 empty] | 27 | 210.918 | 209.199 | 210.75 | 170.276
[5 empty] | 28 | 207.961 | 207.856 | 207.55 | 166.853
[5 empty] | 29 | 205.667 | 200.687 | 204.99 | 165.362
[5 empty] | 30 | 197.4 | 197.4 | 195.11 | 163.073
[5 empty] | 31 | 194.982 | 193.71 | 191.327 | 157.44
[5 empty] | 32 | 190.14 | 187.46 | 187.982 | 156.343
[5 empty] | 33 | 186.173 | 186.173 | 184.754 | 155.005
[5 empty] | 34 | 183.148 | 181.171 | 181.171 | 153.738
[5 empty] | 35 | 175.24 | 176.39 | 173.62 | 147.043
[5 empty] | 36 | 171.61 | 173.67 | 168.88 | 145.425
[5 empty] | 37 | 167.79 | 170.74 | 163.313 | 142.59
[5 empty] | 38 | 170.04 | 167.646 | 160.04 | 141.07
[5 empty] | 39 | 159.69 | 157.69 | 154.041 | 136.24
[5 empty] | 40 | 150.297 | 154.19 | 137.694 | 133.525
[5 empty] | 41 | 146.769 | 148.962 | 133.058 | 131.81
[5 empty] | 42 | 142.699 | 144.586 | 135.268 | 130.68
[5 empty] | 43 | 135.75 | 140.38 | 131.786 | 130.813
[5 empty] | 44 | 130.27 | 133.106 | 122.9 | 128.929
[5 empty] | 45 | 124.578 | 128.55 | 115.618 | 125.046
[5 empty] | 46 | 120.727 | 123.45 | 109.3 | 124.073
[5 empty] | 47 | 113.79 | 121.129 | 102.558 | 122.585
Gráfico N°13: Evolución semanal del volumen de las lagunas de ENEL durante los años 2020 - 2023 |  |  |  |  | 48 | 104.147 | 122.542 | 93.499 | 125.648
[5 empty] | 49 | 104.856 | 129.16 | 86.32
[5 empty] | 50 | 105.705 | 131.851 | 82.027
[5 empty] | 51 | 110.412 | 128.245 | 79.67
[5 empty] | 52 | 119.12 | 127.296 | 77.313
[5 empty] | 53 | 146.809

## 11. Volúmenes
| Volumen Útil del Lago Junín Electroperú | [5 empty] | VOLUMEN UTIL RESERVORIOS EGASA ( (El Frayle, Pañe, Pillones, Aguada Blanca, Chalhuanca y Bamputañe)
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
| 1 | 133.43 | 78.004 | 35.493 | 33.673 | 1 | 186.653 | 222.169 | 204.01 | 151.663
| 2 | 141.273 | 98.037 | 56.156 | 30.781 | 2 | 194.495 | 243.886 | 226.307 | 148.511
| 3 | 151.562 | 137.107 | 68.724 | 34.4 | 3 | 212.153 | 260.968 | 246.706 | 143.812
| 4 | 167.91 | 187.186 | 95.909 | 34.036 | 4 | 213.719 | 282.904 | 284.02 | 140.24
| 5 | 209.0685 | 240.254 | 122.549 | 41.573 | 5 | 219.561 | 283.468 | 316.553 | 149.947
| 6 | 250.227 | 285.579 | 164.03 | 58.094 | 6 | 285.121 | 323.499 | 327.159 | 183.373
| 7 | 274.188 | 286.727 | 195.617 | 69.123 | 7 | 329.342 | 323.5327 | 354.2565 | 222.426
| 8 | 291.333 | 276.421 | 273.057 | 91.259 | 8 | 352.6093 | 320.115 | 356.441 | 223.43
| 9 | 281.574 | 271.929 | 291.333 | 113.654 | 9 | 377.95 | 323.689 | 371.622 | 223.831
| 10 | 277.589 | 283.86 | 290.131 | 122.549 | 10 | 383.259 | 329.896 | 380.6043 | 226.362
| 11 | 288.451 | 297.126 | 306.477 | 133.43 | 11 | 394.922 | 345.044 | 384.681 | 232.742
| 12 | 295.384 | 303.544 | 307.065 | 167.424 | 12 | 390.291 | 376.081 | 387.417 | 249.014
| 13 | 303.544 | 310.6 | 308.24 | 196.283 | 13 | 402.175 | 390.745 | 387.17 | 287.894
| 14 | 296.545 | 310.6 | 316.522 | 213.812 | 14 | 398.935 | 396.339 | 389.187 | 300.132
| 15 | 289.603 | 308.242 | 323.082 | 223.275 | 15 | 388.019 | 407.792 | 391.567 | 303.484
| 16 | 285.006 | 302.959 | 320.094 | 231.794 | 16 | 383.397 | 404.667 | 387.481 | 304.789
| 17 | 285.006 | 304.716 | 317.515 | 236.09 | 17 | 381.564 | 401.208 | 384.6846 | 303.572
| 18 | 285.006 | 301.205 | 286.73 | 231.258 | 18 | 379.874 | 398.685 | 375.79 | 300.258
| 19 | 314.741 | 301.789 | 294.225 | 237.708 | 19 | 375.694 | 396.228 | 370.166 | 296.279
Gráfico N°14: Evolución semanal del volumen del lago JUNÍN durante los años 2020 - 2023 | 20 | 314.148 | 305.303 | 298.29 | 239.87 | 20 | 370.566 | 391.741 | 364.403 | 292.737
| 21 | 312.372 | 308.242 | 302.959 | 238.7883 | 21 | 365.522 | 387.6329 | 358.77 | 288.355
| 22 | 310.6 | 307.653 | 306.477 | 237.168 | 22 | 359.199 | 383.632 | 353.179 | 283.597
| 23 | 307.065 | 302.959 | 304.13 | 237.168 | 23 | 354.248 | 379.055 | 347.381 | 278.701
| 24 | 300.621 | 291.911 | 295.965 | 237.168 | 24 | 348.87 | 374.351 | 341.677 | 273.833
| 25 | 286.727 | 282.145 | 285.579 | 233.939 | 25 | 343.831 | 369.419 | 335.758 | 269.026
| 26 | 266.868 | 270.238 | 274.754 | 237.168 | 26 | 338.471 | 363.951 | 330.742 | 264.094
| 27 | 255.735 | 251.326 | 261.839 | 237.168 | 27 | 333.24 | 358.461 | 325.965 | 259.407
| 28 | 244.759 | 243.67 | 249.13 | 224.335 | 28 | 327.7105 | 352.907 | 319.042 | 255.764
| 29 | 231.258 | 236.09 | 235.552 | 224.335 | 29 | 322.117 | 346.832 | 313.235 | 250.342
| 30 | 219.58 | 223.805 | 235.552 | 204.991 | 30 | 316.396 | 340.427 | 308.185 | 245.463
| 31 | 209.128 | 211.726 | 204.476 | 181.192 | 31 | 310.662 | 333.779 | 300.298 | 240.998
| 32 | 201.392 | 200.367 | 190.204 | 181.292 | 32 | 304.631 | 326.915 | 292.895 | 236.581
| 33 | 189.7 | 187.186 | 187.186 | 164.998 | 33 | 299.145 | 320.05 | 302.96 | 230.954
| 34 | 178.711 | 176.733 | 173.778 | 164.03 | 34 | 293.224 | 312.224 | 277.921 | 225.302
| 35 | 167.91 | 168.884 | 169.379 | 164.03 | 35 | 287.11 | 304.733 | 270.689 | 219.574
| 36 | 158.256 | 158.256 | 165.482 | 132.058 | 36 | 280.345 | 297.479 | 263.037 | 213.589
| 37 | 147.348 | 147.348 | 142.984 | 127.508 | 37 | 273.902 | 289.186 | 267.3755 | 206.921
| 38 | 136.646 | 131.145 | 132.515 | 123.45 | 38 | 267.163 | 281.638 | 247.341 | 199.94
| 39 | 131.145 | 117.194 | 131.601 | 107.521 | 39 | 262.427 | 274.41 | 239.02 | 193.405
| 40 | 120.758 | 113.214 | 127.056 | 101.464 | 40 | 258.969 | 267.7489 | 230.889 | 186.673
| 41 | 102.325 | 105.782 | 113.4571 | 87.491 | 41 | 255.762 | 261.117 | 221.8951 | 171.392
| 42 | 92.945 | 94.636 | 110.14 | 80.689 | 42 | 251.312 | 255.184 | 214.516 | 165.445
| 43 | 84.167 | 83.754 | 91.259 | 66.734 | 43 | 245.882 | 247.826 | 206.521 | 165.199
| 44 | 82.515 | 73.136 | 69.922 | 61.997 | 44 | 239.051 | 240.197 | 205.303 | 158.814
| 45 | 72.33 | 72.33 | 66.932 | 55.384 | 45 | 232.679 | 232.07 | 197.318 | 166.3499
| 46 | 57.318 | 66.337 | 50.784 | 46.617 | 46 | 225.804 | 224.045 | 182.135 | 146.521
| 47 | 44.739 | 59.261 | 43.99 | 36.589 | 47 | 219.245 | 219.291 | 175.021 | 139.377
| 48 | 34.764 | 59.261 | 28.987 | 40.27 | 48 | 212.092 | 216.025 | 167.884 | 133.452
| 49 | 27.915 | 47.749 | 14.64 |  | 49 | 206.705 | 215.408 | 163.29
| 50 | 19.814 | 46.994 | 29.345 |  | 50 | 200.083 | 212.334 | 164.169
| 51 | 22.257 | 35.858 | 24.72 |  | 51 | 200.819 | 207.13 | 159.756
| 52 | 51.547 | 31.502 | 32.9817 |  | 52 | 217.93 | 207.13 | 158.871
| 53 | 140.345 |  |  |  | 53
Gráfico N°15: Evolución semanal del volumen de los embalses de EGASA durante los años 2020 - 2023

## 12.Caudales
5.3. PROMEDIO MENSUAL DE LOS CAUDALES (m3/s) | [5 empty] | SEMANA |  | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY
[5 empty] | 2020 |  | 1 | 42.752 | 129.3313 | 35.4127
[7 empty] | 2 | 30.6796 | 73.393 | 22.0449
| CAUDAL PROMEDIO | NOVIEMBRE 2023 | NOVIEMBRE 2022 | VARIACIÓN % |  |  | 3 | 46.444 | 73.0926 | 18.2101
| Natural San Gaban | 15.762 | 8.6782 | 81.63% |  |  | 4 | 56.5596 | 140.6934 | 15.9344
| Natural Tarma | 8.859 | 5.7456 | 54.19% |  |  | 5 | 85.9973 | 189.9601 | 16.348
| Natural Tulumayo | 80.406 | 27.5296 | 192.1% |  |  | 6 | 79.6439 | 184.551 | 24.5456
| Natural Santa | 69.026 | 43.8303 | 57.48% |  |  | 7 | 62.1154 | 141.4891 | 17.9337
| Natural Chancay | 19.594 | 10.1505 | 93.04% |  | 8 | 8 | 41.1346 | 83.9696 | 15.5626
| Natural Jequetepeque | 10.347 | 1.5901 | 550.7% |  |  | 9 | 70.0271 | 124.3411 | 23.3404
| Natural Cañete | 12.441 | 8.0313 | 54.91% |  |  | 10 | 51.7133 | 110.965 | 51.1434
| Natural Paucartambo | 22.766 | 13.4945 | 68.71% |  |  | 11 | 65 | 130.1791 | 73.8207
| Natural Vilcanota | 53.552 | 40.5693 | 32% |  |  | 12 | 70.5301 | 127.8666 | 34.1389
| Ingreso Toma Cahua (Pativilca) | 17.534 | 11.1957 | 56.61% |  |  | 13 | 73.7107 | 138.129 | 66.4577
| Ingreso Toma Tamboraque (Rímac) | 7.798 | 5.4451 | 43.21% |  |  | 14 | 57.7969 | 109.1446 | 82.627
| Ingreso Toma Sheque (Santa Eulalia) | 6.46 | 4.0669 | 58.84% |  |  | 15 | 44.4303 | 80.1336 | 89.9134
| Turbinado de la C.H. Charcani V | 11.847 | 13.534 | -12.46% |  | 16 | 16 | 30.7019 | 57.1371 | 73.4874
| Tubinado de la C.H. Platanal | 16.528 | 8.8792 | 86.14% |  |  | 17 | 24.9329 | 55.1843 | 80.5857
| Turbinado de la C.H. Aricota | 1.406 | 0.83713 | 67.95% |  |  | 18 | 46.8673 | 80.201 | 93.1313
| Mejorada- Ingreso Tablachaca | 93.87 | 86.5728 | 8.429% |  |  | 19 | 39.8809 | 73.3987 | 43.9604
| Descargado Lagunas San Gaban | 0.08 | 2.0863 | -96.17% |  |  | 20 | 34.333 | 57.6297 | 29.0386
| Descarga Upamayo | 18.26 | 22.4882 | -18.8% |  |  | 21 | 28.3991 | 47.2084 | 20.7479
| Descargado Gallito Ciego | 37.376 | 23.1699 | 61.31% |  |  | 22 | 19.0161 | 39.6356 | 28.5976
| Descarga Lagunas STATKRAFT | 3.022 | 1.5807 | 91.18% |  |  | 23 | 16.3237 | 49.1369 | 19.1047
| Descarga Lagunas ENEL | 2.53 | 4.261 | -40.62% |  | 24 | 24 | 14.459 | 34.1504 | 14.2113
| Descargado Yuracmayo | 1.8824 | 0.045233 | 4062% |  |  | 25 | 13.477 | 32.2889 | 11.6287
| Descargado Viconga | 3.2231 | 0.151 | 2035% |  |  | 26 | 14.1751 | 29.4559 | 11.6757
| Descargado Pomacocha | 3.022 | 2.3884 | 26.53% |  |  | 27 | 12.8596 | 27.9864 | 27.4889
| Descargado Paucarcocha | 6.22 | 3.0168 | 106.2% |  |  | 28 | 11.4721 | 24.3719 | 32.3951
| Cuadro N°10: Promedio de caudales en noviembre 2023 | [5 empty] | 29 | 11.3289 | 23.6209 | 14.975
[7 empty] | 30 | 11.152 | 26.7574 | 14.1284
[7 empty] | 31 | 10.8526 | 26.4813 | 10.1219
5.4. EVOLUCIÓN DE LOS CAUDALES | [5 empty] | 32 | 32 | 10.3383 | 25.5066 | 7.7241
[7 empty] | 33 | 11.414 | 31.4414 | 8.5773
[7 empty] | 34 | 11.6621 | 33.3657 | 6.709
[7 empty] | 35 | 11.5414 | 29.069 | 5.7296
[7 empty] | 36 | 13.2869 | 26.0054 | 5.6866
[7 empty] | 37 | 15.4907 | 25.0219 | 5.3569
[7 empty] | 38 | 16.1661 | 27.8547 | 6.9269
[7 empty] | 39 | 16.811 | 27.9866 | 9.9769
[6 empty] | 40 | 40 | 14.5793 | 25.259 | 7.1329
[7 empty] | 41 | 13.0489 | 25.1856 | 4.9103
[7 empty] | 42 | 14.871 | 33.126 | 6.3367
[7 empty] | 43 | 21.9917 | 41.1271 | 11.8671
[7 empty] | 44 | 13.9049 | 33.0384 | 5.2337
[7 empty] | 45 | 13.1844 | 40.1157 | 5.0683
[7 empty] | 46 | 13.1423 | 43.8816 | 4.7746
[7 empty] | 47 | 15.1247 | 42.8116 | 5.6357
[7 empty] | 48 | 27.6921 | 66.2626 | 27.0271
[7 empty] | 49 | 64.694 | 122.2423 | 80.0201
[7 empty] | 50 | 43.3569 | 78.2503 | 98.3731
[7 empty] | 51 | 66.6953 | 123.1313 | 141.8059
[6 empty] | 52 | 52 | 79.132 | 151.044 | 62.0559
[5 empty] | 2021 |  | 1 | 93.616 | 194.9399 | 38.4913
[7 empty] | 2 | 109.1937 | 191.5666 | 52.1854
[7 empty] | 3 | 111.321 | 253.2813 | 72.9711
[7 empty] | 4 | 111.1189 | 244.7926 | 82.664
[7 empty] | 5 | 108.6607 | 220.6247 | 54.1984
Gráfico N°16: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos SANTA, CHANCAY y PATIVILCA en los años 2020 - 2023. | [6 empty] | 6 | 90.4691 | 163.0604 | 42.8274
[7 empty] | 7 | 58.4 | 104.393 | 28.1537
[7 empty] | 8 | 45.1035 | 61.8202 | 19.305
[7 empty] | 9 | 56.4969 | 85.5073 | 82.8477
[7 empty] | 10 | 90.5547 | 173.2943 | 214.0643
[7 empty] | 11 | 98.0859 | 159.8386 | 132.6183
[7 empty] | 12 | 87.4267 | 160.5429 | 87.6687
[6 empty] | 13 | 13 | 85.7333 | 171.0747 | 94.9541
[7 empty] | 14 | 98.0951 | 185.565 | 151.1167
[7 empty] | 15 | 83.7736 | 151.5601 | 111.9946
[7 empty] | 16 | 56.958 | 109.841 | 90.6726
[7 empty] | 17 | 48.746 | 85.8403 | 75.2816
[7 empty] | 18 | 40.4944 | 69.6494 | 93.953
[7 empty] | 19 | 35.4663 | 58.0103 | 72.6844
[7 empty] | 20 | 28.1817 | 51.498 | 98.8866
[7 empty] | 21 | 26.55 | 49.9234 | 58.58
[7 empty] | 22 | 21.8253 | 43.1044 | 38.5823
[7 empty] | 23 | 20.5367 | 39.5349 | 58.389
[7 empty] | 24 | 18.521 | 36.3931 | 52.6089
[7 empty] | 25 | 17.3379 | 33.5579 | 30.3249
[6 empty] | 26 | 26 | 16.2577 | 29.9314 | 42.182
[7 empty] | 27 | 15.0666 | 26.387 | 23.3561
[7 empty] | 28 | 14.2481 | 26.172 | 19.0293
[7 empty] | 29 | 13.4779 | 25.8367 | 17.8543
[7 empty] | 30 | 12.691 | 25.2514 | 12.8973
[7 empty] | 31 | 13.0167 | 27.2217 | 10.9594
[7 empty] | 32 | 11.8676 | 26.0836 | 9.4099
[7 empty] | 33 | 11.5669 | 25.725 | 11.6663
[7 empty] | 34 | 13.5989 | 26.0403 | 14.7399
[7 empty] | 35 | 18.3893 | 26.6113 | 23.2574
[7 empty] | 36 | 17.7296 | 31.3711 | 24.894
[7 empty] | 37 | 17.3654 | 34.1931 | 23.1499
[7 empty] | 38 | 17.8761 | 24.6204 | 13.5271
[7 empty] | 39 | 17.152 | 21.3413 | 10.352
[7 empty] | 40 | 24.6581 | 39.9834 | 63.7006
[7 empty] | 41 | 24.6836 | 51.1781 | 63.9223
[7 empty] | 42 | 30.1323 | 58.4919 | 72.5154
[7 empty] | 43 | 21.6359 | 49.2884 | 61.9903
[6 empty] | 44 | 44 | 18.6801 | 50.457 | 58.0576
[7 empty] | 45 | 19.112 | 55.4617 | 51.1013
[7 empty] | 46 | 17.1949 | 52.3299 | 29.0177
[7 empty] | 47 | 18.3011 | 73.7237 | 26.8857
[7 empty] | 48 | 48.1 | 112.8014 | 24.7537
[7 empty] | 49 | 72.532 | 251.492 | 44.843
[7 empty] | 50 | 52.0534 | 142.4261 | 60.6817
[7 empty] | 51 | 30.1447 | 77.1816 | 114.8149
[6 empty] | 52 | 52 | 24.4714 | 62.1231 | 50.0734
[5 empty] | 2022 |  | 1 | 27.003 | 71.0959 | 42.9877
[7 empty] | 2 | 21.311 | 56.9967 | 27.8157
[7 empty] | 3 | 18.4039 | 56.5683 | 25.5739
[7 empty] | 4 | 39.157 | 96.8566 | 46.27
[7 empty] | 5 | 43.2044 | 81.5929 | 30.7583
[6 empty] | 6 | 6 | 79.2739 | 136.4974 | 66.893
[7 empty] | 7 | 82.4879 | 140.9102 | 69.4852
[7 empty] | 8 | 69.998 | 136.4974 | 66.893
[7 empty] | 9 | 88.4064 | 201.537 | 202.4356
[7 empty] | 10 | 97.0126 | 203.4236 | 221.6169
[7 empty] | 11 | 119.254 | 322.0487 | 75.3593
[7 empty] | 12 | 87.2196 | 190.454 | 126.7663
[7 empty] | 13 | 94.7843 | 246.1943 | 182.0314
[7 empty] | 14 | 107.1897 | 299.5349 | 126.585
[7 empty] | 15 | 81.3034 | 161.586 | 108.3657
[7 empty] | 16 | 57.1736 | 100.2511 | 80.75
[7 empty] | 17 | 56.1736 | 98.2511 | 74.78
[6 empty] | 18 | 18 | 32.7157 | 58.2129 | 55.0157
[7 empty] | 19 | 28.3849 | 54.1849 | 63.1147
[7 empty] | 20 | 29.1314 | 62.8181 | 74.9486
[7 empty] | 21 | 24.2487 | 55.0074 | 40.693
[7 empty] | 22 | 20.3516 | 46.4629 | 34.155
[7 empty] | 23 | 18.6764 | 44.1225 | 38.8228
[7 empty] | 24 | 17.1184 | 40.6494 | 43.3443
[7 empty] | 25 | 15.8894 | 36.6307 | 27.3714
[6 empty] | 26 | 26 | 14.3893 | 34.6149 | 25.337
[7 empty] | 27 | 12.5911 | 26.6146 | 17.012
[7 empty] | 28 | 12.5681 | 27.2692 | 15.456
[7 empty] | 29 | 12.4363 | 27.958 | 12.9831
[7 empty] | 30 | 12.081 | 25.7091 | 13.5759
[7 empty] | 31 | 11.5963 | 24.7636 | 11.6699
[7 empty] | 32 | 11.7206 | 24.0899 | 19.2603
[7 empty] | 33 | 12.5274 | 22.7603 | 11.7671
[7 empty] | 34 | 16.3073 | 25.3603 | 9.6849
[7 empty] | 35 | 16.316 | 25.921 | 10.1402
[7 empty] | 36 | 16.3386 | 27.7337 | 7.1784
[7 empty] | 37 | 10.5493 | 24.1912 | 7.1784
[6 empty] | 38 | 38 | 16.4464 | 37.0081 | 21.7334
[7 empty] | 39 | 16.4134 | 43.9413 | 13.5271
[7 empty] | 40 | 16.7874 | 35.5429 | 14.787
[7 empty] | 41 | 15.8431 | 42.223 | 20.7046
[7 empty] | 42 | 5.776 | 38.8739 | 25.1381
[7 empty] | 43 | 11.3823 | 37.4774 | 25.2167
[7 empty] | 44 | 5.2291 | 41.0686 | 14.0953
[7 empty] | 45 | 10.9199 | 45.2843 | 11.2973
[7 empty] | 46 | 11.4647 | 40.058 | 9.9716
[7 empty] | 47 | 11.3334 | 46.2689 | 9.0634
[7 empty] | 48 | 11.1951 | 45.2409 | 7.782
[7 empty] | 49 | 11.1296 | 43.306 | 6.0249
[7 empty] | 50 | 12.7941 | 46.6093 | 10.803
[7 empty] | 51 | 21.321 | 70.4997 | 13.547
[6 empty] | 52 | 52 | 21.0889 | 65.3011 | 13.0577
[5 empty] | 2023 |  | 1 | 26.1936 | 79.5024 | 32.0611
[7 empty] | 2 | 39.929 | 82.985 | 34.1759
[7 empty] | 3 | 38.6826 | 85.6726 | 53.263
[7 empty] | 4 | 53.5843 | 119.7321 | 106.5117
[7 empty] | 5 | 57.7206 | 93.18 | 42.072
[7 empty] | 6 | 45.1889 | 76.9653 | 29.0994
[7 empty] | 7 | 61.49 | 100.04 | 90.14
[6 empty] | 8 | 8 | 94.6271 | 127.7654 | 119.3947
[7 empty] | 9 | 88.1057 | 152.0637 | 71.9754
[7 empty] | 10 | 67.9963 | 150.949 | 148.1743
[7 empty] | 11 | 103.5697 | 380.2049 | 181.6754
[7 empty] | 12 | 100.3797 | 218.216 | 71.6074
[7 empty] | 13 | 75.513 | 153.8936 | 74.6647
[7 empty] | 14 | 47.1269 | 136.2203 | 139.4436
[7 empty] | 15 | 51.1101 | 129.7566 | 86.615
[7 empty] | 16 | 26.4 | 144.2086 | 122.82
[7 empty] | 17 | 40.3807 | 104.1784 | 111.6
[7 empty] | 18 | 34.1611 | 64.5874 | 80.3593
[7 empty] | 19 | 32.8906 | 69.1627 | 45.0669
[7 empty] | 20 | 29.2357 | 53.9601 | 32.5851
[6 empty] | 21 | 21 | 27.4805 | 44.111 | 35.7422
[7 empty] | 22 | 24.0211 | 42.7459 | 73.7177
[7 empty] | 23 | 18.9286 | 36.2847 | 31.087
[7 empty] | 24 | 17.4757 | 32.458 | 25.269
[7 empty] | 25 | 15.9781 | 30.9321 | 18.5846
[7 empty] | 26 | 14.51 | 29.171 | 13.885
[7 empty] | 27 | 13.535 | 30.611 | 11.0859
[7 empty] | 28 | 14.9969 | 31.8453 | 11.6119
[7 empty] | 29 | 18.5451 | 31.0969 | 8.8954
[7 empty] | 30 | 17.9493 | 30.7884 | 7.9399
[7 empty] | 31 | 14.4214 | 31.8854 | 6.5059
[7 empty] | 32 | 11.3556 | 30.2094 | 6.182
[7 empty] | 33 | 11.0004 | 29.8294 | 8.6736
[6 empty] | 34 | 34 | 11.6494 | 28.7407 | 5.9793
[7 empty] | 35 | 11.3771 | 29.7843 | 4.6743
[7 empty] | 36 | 11.1696 | 30.866 | 5.4714
[7 empty] | 37 | 10.782 | 25.9176 | 4.4326
[7 empty] | 38 | 13.4429 | 30.2157 | 3.0386
[7 empty] | 39 | 12.9203 | 28.675 | 4.6024
[7 empty] | 40 | 18.3467 | 44.867 | 11.1607
[7 empty] | 41 | 7.0007 | 60.4857 | 11.2768
[7 empty] | 42 | 11.2688 | 53.3668 | 11.1607
[7 empty] | 43 | 12.8002 | 50.11 | 14.3387
[7 empty] | 44 | 6.2706 | 54.3613 | 12.1268
[7 empty] | 45 | 7.5807 | 51.1448 | 10.1958
[7 empty] | 46 | 9.5398 | 70.3201 | 8.253
[7 empty] | 47 | 31.9165 | 93.9845 | 9.681
[6 empty] | 48 | 48 | 30.6128 | 75.5328 | 24.8565
[8 empty] | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY

## 13.Caudales
|  | SEMANA |  | TAMBORAQUE (RÍMAC) | SHEQUE (SANTA EULALIA) | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | NATURAL ARICOTA | NATURAL VILCANOTA | NATURAL SAN GABÁN
| 2020 |  | 1 | 12.7636 | 7.4843 | 176.2081 | 130.2321 | 24.2774 | 14.5143 | 2.2786 | 468.155 | 152.8039
|  |  | 2 | 13.3863 | 6.9174 | 159.752 | 106.9761 | 30.6803 | 13.2196 | 1.8857 | 213.5943 | 97.9499
|  |  | 3 | 15.1964 | 11.3304 | 243.877 | 137.0419 | 40.24 | 16.8555 | 6.3076 | 247.2621 | 78.1319
|  |  | 4 | 16.572 | 12.822 | 236.6104 | 121.2974 | 26.4707 | 22.0118 | 4.367 | 212.7886 | 52.875
|  |  | 5 | 25.6754 | 18.2549 | 392.8254 | 216.113 | 48.7077 | 14.4962 | 2.6891 | 410.1543 | 99.129
|  |  | 6 | 22.6386 | 17.3326 | 448.5916 | 221.3571 | 51.925 | 17.659 | 9.7964 | 622.455 | 151.4739
|  |  | 7 | 24.8183 | 19.436 | 374.258 | 142.5477 | 37.9971 | 23.6427 | 10.8107 | 434.3236 | 148.1273
|  | 8 | 8 | 16.8773 | 13.0841 | 289.1936 | 162.012 | 30.7803 | 23.6815 | 21.2906 | 403.4057 | 143.289
|  |  | 9 | 20.463 | 16.1314 | 302.3861 | 174.7203 | 36.134 | 23.6255 | 11.064 | 388.3536 | 84.358
|  |  | 10 | 20.0017 | 16.1334 | 219.4997 | 118.9107 | 22.6184 | 23.7258 | 5.0324 | 317.9679 | 76.4726
|  |  | 11 | 20.4643 | 16.2753 | 210.3901 | 145.369 | 39.3434 | 23.7143 | 12.166 | 377.625 | 110.7863
|  |  | 12 | 23.0327 | 20.1807 | 335.1979 | 171.2619 | 46.287 | 23.6233 | 11.1197 | 380.8593 | 113.33
|  |  | 13 | 27.5589 | 21.3191 | 569.3174 | 241.5953 | 63.4143 | 22.1282 | 6.0049 | 332.1529 | 97.1586
|  |  | 14 | 18.7959 | 18.168 | 298.4854 | 156.2859 | 40.5671 | 21.36 | 4.662 | 272.1614 | 87.024
Gráfico N°17: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos RÍMAC y SANTA EULALIA en los años 2020 - 2023. |  |  | 15 | 16.381 | 14.7863 | 196.3064 | 126.2024 | 27.609 | 23.6014 | 2.587 | 174.1793 | 56.692
|  | 16 | 16 | 15.1429 | 11.1133 | 144.2579 | 112.3274 | 23.3191 | 16.1457 | 1.9569 | 124.015 | 41.5783
|  |  | 17 | 14.5351 | 7.9587 | 118.6174 | 86.637 | 19.6626 | 14.0073 | 2.0897 | 109.7207 | 32.2779
|  |  | 18 | 15.9193 | 12.1339 | 119.4694 | 95.7977 | 21.3296 | 12.484 | 2.0749 | 121.6979 | 27.2186
|  |  | 19 | 16.1487 | 14.7767 | 179.6209 | 63.6549 | 18.9614 | 11.4369 | 1.6491 | 98.2329 | 23.9967
|  |  | 20 | 13.9129 | 10.4843 | 132.4104 | 63.0179 | 17.7243 | 12.0188 | 1.6491 | 74.4864 | 27.2186
|  |  | 21 | 12.8326 | 8.7073 | 118.9629 | 55.5534 | 14.5477 | 11.9633 | 1.6176 | 66.3543 | 17.6396
|  |  | 22 | 11.5899 | 7.6087 | 92.5277 | 48.8511 | 12.8511 | 11.9721 | 1.7259 | 60.7429 | 13.3897
|  |  | 23 | 10.866 | 6.6899 | 86.2621 | 49.0297 | 13.3006 | 12.0603 | 2.2756 | 60.9321 | 13.06
|  | 24 | 24 | 10.8934 | 6.3937 | 80.155 | 39.363 | 11.2059 | 12.0251 | 2.2756 | 56.7714 | 10.0947
|  |  | 25 | 9.7686 | 5.4859 | 71.438 | 31.8851 | 9.1724 | 11.8676 | 1.7577 | 51.7807 | 9.1596
|  |  | 26 | 9.3011 | 5.6423 | 70.7981 | 29.8034 | 8.6643 | 11.9615 | 1.7387 | 47.2657 | 8.8349
|  |  | 27 | 9.0899 | 4.8411 | 72.3233 | 28.8751 | 8.315 | 12.1259 | 2.0546 | 44.6014 | 8.4666
|  |  | 28 | 8.3316 | 4.0903 | 70.3524 | 27.0714 | 7.9793 | 12.0361 | 1.8629 | 42.7429 | 7.6953
|  |  | 29 | 8.74 | 3.369 | 69.363 | 26.3691 | 7.2953 | 12.0125 | 2.1429 | 40.2629 | 7.1297
|  |  | 30 | 8.2613 | 3.9334 | 68.1019 | 23.0776 | 7.5453 | 12.0654 | 2.0149 | 39.8271 | 8.1214
|  |  | 31 | 7.5296 | 3.8719 | 66.1636 | 20.3631 | 7.1267 | 12.064 | 2.0709 | 37.7614 | 8.1097
|  | 32 | 32 | 7.1333 | 3.9694 | 69.5891 | 20.36 | 6.8284 | 11.8981 | 1.7729 | 37.7607 | 10.5387
|  |  | 33 | 7.307 | 4.0543 | 67.5291 | 23.369 | 6.669 | 11.9541 | 1.7154 | 38.4021 | 6.1293
|  |  | 34 | 6.8864 | 3.8853 | 67.3079 | 24.4344 | 6.6477 | 11.9584 | 2.261 | 36.7929 | 6.0766
|  |  | 35 | 6.9537 | 3.356 | 62.8704 | 21.0774 | 6.0071 | 12.3099 | 1.5179 | 37.9914 | 5.9287
|  |  | 36 | 6.899 | 3.1213 | 65.6213 | 23.8571 | 6.0529 | 12.6971 | 1.065 | 40.25 | 6.6626
Gráfico N°18: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos MANTARO, TULUMAYO y TARMA en los años 2020 - 2023. |  |  | 37 | 6.6839 | 3.6979 | 65.9274 | 21.6964 | 5.9929 | 12.7225 | 1.5737 | 41.2207 | 6.7526
|  |  | 38 | 7.54 | 4.3364 | 68.2594 | 32.9583 | 6.3054 | 12.7573 | 1.6809 | 38.4514 | 6.3287
|  |  | 39 | 6.875 | 3.7 | 75.1594 | 41.8274 | 7.6856 | 12.7449 | 1.6871 | 41.3071 | 7.4534
|  | 40 | 40 | 6.0911 | 3.5014 | 73.5233 | 30.1786 | 7.8047 | 13.596 | 1.613 | 45.0364 | 6.037
|  |  | 41 | 5.8653 | 4.217 | 67.7613 | 24.5476 | 6.7624 | 13.258 | 1.8453 | 44.2557 | 6.8767
|  |  | 42 | 6.628 | 4.76 | 71.1329 | 41.7739 | 7.8334 | 12.749 | 1.999 | 49.4079 | 6.4479
|  |  | 43 | 7.1351 | 5.6937 | 76.8699 | 39.6011 | 6.4934 | 12.7713 | 1.5481 | 49.0564 | 6.2457
|  |  | 44 | 6.107 | 4.3959 | 68.665 | 36.7023 | 5.6301 | 13.1563 | 1.4393 | 48.2414 | 6.5374
|  |  | 45 | 5.6736 | 4.5134 | 62.05 | 27.7976 | 5.3054 | 12.6877 | 1.3807 | 46.3307 | 6.1831
|  |  | 46 | 5.9637 | 5.3014 | 57.5466 | 32.2083 | 5.1786 | 13.158 | 1.3846 | 44.6936 | 7.3267
|  |  | 47 | 6.7793 | 3.8094 | 56.9447 | 25.3513 | 6.1274 | 12.2468 | 1.5066 | 42.9679 | 9.6326
|  |  | 48 | 8.2139 | 5.0787 | 56.83 | 37.9941 | 8.1883 | 13.3675 | 1.0269 | 63.6443 | 13.1029
|  |  | 49 | 17.6804 | 12.9981 | 90.966 | 88.6309 | 14.5303 | 13.0535 | 1.0737 | 90.7343 | 17.6671
|  |  | 50 | 12.6171 | 11.9081 | 83.198 | 44.2976 | 9.2204 | 13.0685 | 1.2921 | 57.2071 | 14.239
|  |  | 51 | 19.5023 | 17.9104 | 93.5826 | 77.6074 | 9.7119 | 12.9879 | 1.278 | 76.0257 | 17.2247
|  | 52 | 52 | 24.4787 | 20.0521 | 198.8976 | 158.3451 | 34.9103 | 18.9679 | 7.1757 | 180.2579 | 54.0199
| 2021 |  | 1 | 32.4711 | 23.0404 | 363.2 | 212.5833 | 44.2054 | 22.3579 | 6.7241 | 233.4236 | 70.259
|  |  | 2 | 29.3576 | 22.507 | 323.794 | 154.4109 | 27.9143 | 16.0441 | 3.2384 | 199.5121 | 58.127
|  |  | 3 | 27.7184 | 21.3451 | 401.6544 | 185.1429 | 39.3739 | 18.8351 | 6.5606 | 380.6943 | 74.9274
|  |  | 4 | 30.7393 | 24.1261 | 367.0097 | 156.1486 | 23.4977 | 16.0046 | 5.1067 | 322.465 | 68.3946
|  |  | 5 | 25.5846 | 22.8746 | 260.9509 | 108.6667 | 21.3214 | 16.0245 | 3.1654 | 203.9479 | 56.8646
|  |  | 6 | 18.678 | 19.1151 | 266.1391 | 132.9823 | 30.397 | 15.9631 | 5.8411 | 317.9079 | 60.405
|  |  | 7 | 18.678 | 18.678 | 231.2867 | 91.3214 | 18.5625 | 14.07 | 3.358 | 339.78 | 76.87
|  |  | 8 | 15.8958 | 8.107 | 131.6266 | 104.375 | 21.619 | 13.1626 | 2.181 | 264.857 | 119.958
|  |  | 9 | 16.0316 | 10.7089 | 115.8161 | 81.5714 | 19.779 | 11.8396 | 2.5799 | 195.4093 | 71.7629
Gráfico N°19: Evolución del promedio semanal de caudales de las cuencas CHILI, ARICOTA, VILCANOTA Y SAN GABÁN en los años 2020 - 2023. |  |  | 10 | 28.2761 | 21.7317 | 254.391 | 146.1726 | 29.3523 | 10.5685 | 2.1963 | 212.2 | 56.0487
|  |  | 11 | 28.6346 | 21.5249 | 320.8254 | 138.1251 | 28.1 | 11.367 | 2.7153 | 229.9386 | 63.3096
|  |  | 12 | 28.2233 | 22.0873 | 295.677 | 176.2203 | 43.394 | 14.0602 | 3.625 | 287.3743 | 68.27
|  | 13 | 13 | 27.5166 | 23.3213 | 358.4029 | 161.6191 | 39.0823 | 20.1078 | 4.0744 | 292.3786 | 61.6547
|  |  | 14 | 29.1267 | 26.81 | 415.3777 | 180.9761 | 40.3256 | 23.4533 | 2.8194 | 281.8171 | 68.7106
|  |  | 15 | 28.4204 | 22.1599 | 388.0296 | 187.7919 | 52.1976 | 23.1948 | 2.7519 | 319.6436 | 74.239
|  |  | 16 | 21.881 | 20.447 | 189.569 | 107.5059 | 28.6504 | 18.7802 | 1.884 | 174.6657 | 39.4159
|  |  | 17 | 18.001 | 14.0954 | 140.9721 | 90.7381 | 20.5631 | 13.9204 | 1.7986 | 112.055 | 25.8869
|  |  | 18 | 16.0767 | 12.5091 | 114.697 | 67.131 | 16.6821 | 10.7731 | 1.8059 | 79.2429 | 19.6464
|  |  | 19 | 15.2136 | 8.5716 | 99.6563 | 64.4286 | 17.0393 | 11.9892 | 1.8551 | 73.04 | 16.287
|  |  | 20 | 14.2417 | 7.0703 | 88.4806 | 61.4821 | 13.8137 | 12.0714 | 1.7121 | 68.8743 | 14.0184
|  |  | 21 | 14.0916 | 7.083 | 98.3466 | 63.7261 | 14.9273 | 12.0667 | 1.947 | 68.3329 | 14.4663
|  |  | 22 | 12.2064 | 6.526 | 88.194 | 49.0419 | 12.1164 | 12.0468 | 1.9281 | 60.235 | 11.6371
|  |  | 23 | 10.7143 | 6.0984 | 67.3926 | 49.232 | 10.9731 | 12.0307 | 1.8263 | 55.2793 | 10.3733
|  |  | 24 | 10.6483 | 5.3554 | 74.3029 | 54.9523 | 10.6499 | 11.9023 | 1.3273 | 49.0729 | 9.3366
|  |  | 25 | 10.931 | 6.0033 | 70.3707 | 39.5656 | 8.8067 | 11.9665 | 1.289 | 43.96 | 8.5024
|  | 26 | 26 | 9.8713 | 4.9716 | 60.4006 | 43.0833 | 8.631 | 11.8855 | 1.7329 | 41.4164 | 7.8323
|  |  | 27 | 9.2659 | 4.8163 | 66.666 | 33.0299 | 7.6703 | 11.9959 | 1.88 | 38.6693 | 7.0653
|  |  | 28 | 8.3581 | 4.1457 | 66.0094 | 29.9226 | 6.9709 | 11.9278 | 1.8719 | 36.4121 | 6.2407
|  |  | 29 | 8.2643 | 4.2404 | 61.9763 | 30.8513 | 7.1941 | 12.0455 | 1.7869 | 36.7871 | 6.2213
|  |  | 30 | 7.6297 | 3.934 | 56.3854 | 26.3274 | 6.6857 | 11.9273 | 1.8863 | 39.5643 | 5.7023
|  |  | 31 | 7.8446 | 4.2643 | 63.196 | 30.9404 | 7.3144 | 13.7123 | 1.842 | 41.4007 | 7.165
|  |  | 32 | 7.8536 | 4.0603 | 61.8394 | 23.2677 | 6.1659 | 13.9894 | 1.8741 | 39.9429 | 7.2786
|  | 33 | 33 | 7.8434 | 3.7991 | 59.9873 | 22.756 | 5.9981 | 13.9739 | 1.8719 | 37.9657 | 5.1541
|  |  | 34 | 8.0233 | 3.6017 | 63.142 | 21.6787 | 5.9429 | 14.0508 | 1.8376 | 37.9786 | 6.046
|  |  | 35 | 9.1239 | 6.7516 | 62.4496 | 29.3987 | 5.5929 | 13.988 | 1.6546 | 37.1993 | 5.7706
|  |  | 36 | 8.287 | 5.5024 | 62.1601 | 24.5357 | 5.7147 | 13.9895 | 1.7276 | 36.5536 | 7.9151
|  |  | 37 | 7.2743 | 5.7037 | 63.4916 | 33.8513 | 6.5816 | 13.9327 | 1.6434 | 36.6357 | 5.2711
|  |  | 38 | 5.7303 | 4.6181 | 66.366 | 30.8333 | 6.3409 | 14.0306 | 1.7824 | 36.4221 | 4.8773
|  |  | 39 | 5.3494 | 4.7249 | 75.4503 | 25.4314 | 6.8903 | 14.0266 | 1.7897 | 36.4579 | 6.197
|  |  | 40 | 5.4816 | 5.3951 | 78.3093 | 54.744 | 7.794 | 14.0262 | 1.7887 | 44.8886 | 10.2803
|  |  | 41 | 6.4141 | 5.6744 | 79.7016 | 50.9346 | 8.9731 | 14.0203 | 1.4746 | 49.2436 | 7.6586
|  |  | 42 | 7.0597 | 5.6411 | 71.1404 | 43.1844 | 9.1316 | 13.9925 | 1.3254 | 38.6 | 5.9647
|  |  | 43 | 6.5519 | 5.2781 | 66.383 | 36.9167 | 8.3171 | 14.0158 | 1.326 | 35.4936 | 6.7207
|  | 44 | 44 | 6.2179 | 3.773 | 67.8723 | 41.7263 | 8.7617 | 13.9272 | 1.0919 | 46.0679 | 5.824
|  |  | 45 | 5.7207 | 4.0866 | 64.5571 | 47.8511 | 8.103 | 13.9444 | 1.1197 | 41.2586 | 7.2554
|  |  | 46 | 5.8224 | 4.1967 | 48.1144 | 58.9763 | 7.6644 | 14.0537 | 1.2584 | 59.8221 | 7.5699
|  |  | 47 | 8.713 | 6.8663 | 75.9499 | 107.9523 | 21.2781 | 14.0202 | 1.6037 | 58.205 | 11.4911
|  |  | 48 | 9.7443 | 7.8296 | 115.9499 | 116.5773 | 25.5237 | 14.0819 | 1.687 | 108.646 | 11.4911
|  |  | 49 | 15.7404 | 16.2726 | 179.4044 | 143.9703 | 24.4649 | 14.4145 | 1.5099 | 183.0843 | 11.52
|  |  | 50 | 11.4589 | 8.6871 | 180.0501 | 105.3869 | 15.3261 | 14.3826 | 1.5803 | 192.185 | 63.4221
|  |  | 51 | 9.4554 | 4.7284 | 179.9773 | 14.5714 | 5 | 13.809 | 1.0053 | 189.5421 | 105.7103
|  | 52 | 52 | 10.0303 | 6.3814 | 180.173 | 59.8929 | 9.7714 | 13.759 | 1.259 | 169.7329 | 86.0771
| 2022 |  | 1 | 11.5439 | 6.341 | 180.2587 | 53.0059 | 8.6221 | 12.1514 | 1.493 | 101.565 | 45.7216
|  |  | 2 | 10.5326 | 5.6153 | 180.1759 | 85.1547 | 16.4833 | 15.3798 | 4.3837 | 191.4593 | 44.2996
|  |  | 3 | 12.3733 | 6.7777 | 180.4516 | 79.1666 | 14.2344 | 13.331 | 3.4293 | 222.215 | 55.8501
|  |  | 4 | 13.7814 | 10.3077 | 200.4159 | 156.244 | 35.6554 | 12.1471 | 5.8837 | 439.2536 | 129.9541
|  |  | 5 | 16.1369 | 10.2269 | 288.9113 | 182 | 43.1929 | 11.765 | 5.8837 | 404.0307 | 128.392
|  | 6 | 6 | 18.2357 | 10.7263 | 435.7996 | 179.0834 | 33.5534 | 11.7492 | 5.6551 | 420.1207 | 133.2133
|  |  | 7 | 20.1175 | 12.4509 | 435.7996 | 195.2819 | 35.3652 | 10.9662 | 2.0953 | 427.1574 | 133.779
|  |  | 8 | 25.341 | 18.0841 | 441.5087 | 167.4581 | 52.9614 | 11.5868 | 3.7205 | 294.8986 | 69.4171
|  |  | 9 | 27.7843 | 17.0567 | 390.834 | 152.4464 | 60.1303 | 15.5402 | 4.1637 | 302.255 | 186.6813
|  |  | 10 | 28.0938 | 19.0959 | 377.7485 | 177.1549 | 62.6249 | 12.4892 | 4.8724 | 288.9 | 146.1313
|  |  | 11 | 33.4209 | 21.2106 | 559.8106 | 223.7086 | 65.0821 | 15.8617 | 3.3849 | 414.2321 | 110.1714
|  |  | 12 | 23.8059 | 19.0531 | 323.9771 | 151.518 | 38.3941 | 15.6017 | 2.6404 | 293.3679 | 81.9006
|  | 13 | 13 | 28.4914 | 22.6486 | 381.4486 | 178.9957 | 36.35 | 14.2729 | 2.0657 | 268.1914 | 61.7714
|  |  | 14 | 27.724 | 25.618 | 593.2161 | 183.637 | 45.316 | 12.4593 | 1.8046 | 229.3486 | 46.261
|  |  | 15 | 22.0264 | 20.2491 | 348.8059 | 124.7381 | 26.3437 | 12.3222 | 1.5654 | 215.0893 | 36.2206
|  |  | 16 | 15.9283 | 13.1634 | 176.6831 | 78.3394 | 19.6537 | 12.9554 | 1.6847 | 128.7307 | 27.0171
|  |  | 17 | 14.9883 | 14.9637 | 174.6831 | 73.6394 | 18.143 | 13.5886 | 1.804 | 118.4383 | 26.2557
|  |  | 18 | 13.7829 | 9.8057 | 119.0171 | 55.18 | 17.8286 | 12.1457 | 1.5071 | 73.1157 | 16.5814
|  |  | 19 | 12.8964 | 8.2621 | 110.7689 | 59.7737 | 15.4551 | 11.9721 | 1.5409 | 69.2964 | 69.46
|  |  | 20 | 12.2234 | 8.197 | 101.3701 | 76.8036 | 17.0326 | 12.0445 | 1.2639 | 62.86 | 66.26
|  |  | 21 | 10.8844 | 7.9334 | 97.4599 | 50.7383 | 13.328 | 12.0048 | 1.5594 | 54.3057 | 65.75
|  | 22 | 22 | 10.3483 | 7.5271 | 89.4686 | 47.9939 | 14.0161 | 12.0036 | 1.5563 | 53.4671 | 65.72
|  |  | 23 | 9.2024 | 7.8159 | 76.8927 | 57.9583 | 15.8816 | 11.9879 | 1.6309 | 51.6271 | 10.5043
|  |  | 24 | 9.7554 | 6.7071 | 81.3426 | 44.5657 | 11.9557 | 11.996 | 1.5964 | 52.48 | 8.8473
|  |  | 25 | 9.003 | 5.0976 | 74.7867 | 37.4701 | 10.6983 | 12.0371 | 1.5866 | 52.9 | 7.1709
|  |  | 26 | 8.8089 | 4.9563 | 70.0286 | 32.0597 | 11.2529 | 12.0195 | 2.0531 | 50.61 | 6.7431
|  |  | 27 | 8.675 | 5.8004 | 73.4837 | 28.1963 | 8.8949 | 12.049 | 1.7931 | 39.57 | 6.9556
|  |  | 28 | 8.532 | 4.7934 | 71.6097 | 29.3154 | 8.5744 | 13.0166 | 1.5484 | 37.3671 | 7.7913
|  |  | 29 | 7.5016 | 4.1201 | 70.7049 | 28.869 | 8.3951 | 11.5587 | 1.8301 | 34.2071 | 7.186
|  |  | 30 | 6.9631 | 3.7526 | 70.7049 | 27.438 | 8.433 | 11.5305 | 1.7351 | 33.1779 | 10.2893
|  |  | 31 | 6.8166 | 3.3494 | 63.38 | 26.4403 | 7.6333 | 13.2427 | 1.6479 | 31.9186 | 7.0419
|  |  | 32 | 6.7767 | 3.2959 | 71.0127 | 46.1726 | 10.472 | 14.1782 | 1.7564 | 36.1643 | 6.8281
|  |  | 33 | 6.6273 | 3.2976 | 68.5041 | 27.9464 | 7.956 | 14.038 | 1.7424 | 35.88 | 5.7674
|  | 34 | 34 | 6.5701 | 3.5423 | 67.7571 | 25.8927 | 7.6576 | 13.9677 | 1.7314 | 38.5457 | 2.1433
|  |  | 35 | 6.5429 | 3.6601 | 64.8036 | 24.232 | 6.8083 | 14.059 | 1.7037 | 40.625 | 7.1627
|  |  | 36 | 6.3227 | 4.368 | 61.738 | 22.2381 | 6.339 | 14.0807 | 1.48 | 39.6757 | 5.1081
|  |  | 37 | 6.2866 | 3.7725 | 59.8877 | 22.8663 | 5.7651 | 14.0125 | 1.639 | 42.0482 | 5.8058
|  |  | 38 | 5.7939 | 4.553 | 64.9241 | 29.7024 | 6.6743 | 13.9819 | 1.509 | 43.4036 | 6.7047
|  |  | 39 | 5.9811 | 3.9476 | 70.5143 | 38.0596 | 7.1607 | 14.0056 | 1.4841 | 39.6629 | 3.8321
|  |  | 40 | 5.6356 | 4.1966 | 63.013 | 36.7917 | 7.4191 | 14.0408 | 1.3279 | 38.8786 | 6.0289
|  |  | 41 | 5.5001 | 4.2841 | 66.388 | 43.2218 | 6.8784 | 14.0684 | 1.3503 | 39.9741 | 6.1968
|  |  | 42 | 4.9939 | 4 | 62.77 | 38 | 9.4663 | 14.0163 | 1.3397 | 40.6564 | 9.57
|  |  | 43 | 5.6269 | 4.6124 | 52.2816 | 34.4106 | 5.7607 | 14.0781 | 1.3554 | 41.7836 | 9.736
|  | 44 | 44 | 5.2291 | 4.4097 | 53.9394 | 27.1071 | 5.9263 | 13.9873 | 1.3973 | 40.9914 | 9.7873
|  |  | 45 | 5.4346 | 3.901 | 62.5104 | 29.3291 | 5.2147 | 13.8747 | 1.3509 | 40.1393 | 8.3279
|  |  | 46 | 5.325 | 3.9276 | 53.2003 | 26.7203 | 6.1839 | 14.022 | 1.3509 | 39.3836 | 8.9714
|  |  | 47 | 5.2196 | 4.3361 | 58.3347 | 27.4047 | 5.675 | 12.8697 | 1.351 | 41.75 | 7.72
|  |  | 48 | 5.7077 | 4.025 | 50.0896 | 25.4643 | 5.259 | 12.9148 | 1.351 | 40.2757 | 9.8603
|  |  | 49 | 6.1596 | 3.9796 | 60.0347 | 26.2083 | 4.6139 | 13.0727 | 1.3819 | 41.9657 | 10.5147
|  |  | 50 | 8.2303 | 4.2274 | 60.5581 | 47.5596 | 9.3256 | 12.3786 | 2.3403 | 44.6814 | 13.7924
|  |  | 51 | 8.6974 | 4.2829 | 76.683 | 47.5596 | 9.3256 | 13.5952 | 2.1076 | 58.1993 | 17.9657
|  | 52 | 52 | 12.0679 | 5.9124 | 82.0137 | 71.6371 | 27.0297 | 13.1346 | 1.4207 | 49.9594 | 13.4651
| 2023 |  | 1 | 15.9321 | 11.8471 | 128.124 | 120.9107 | 7.7643 | 11.0954 | 1.6364 | 66.9957 | 22.3077
|  |  | 2 | 13.622 | 10.3876 | 121.348 | 63.9643 | 8.3013 | 10.6651 | 1.4351 | 61.6723 | 20.7289
|  |  | 3 | 14.9677 | 12.3434 | 86.2069 | 66.6607 | 13.8641 | 10.8251 | 1.1249 | 45.9786 | 14.1351
|  |  | 4 | 13.9113 | 11.181 | 104.5789 | 85.1906 | 19.1179 | 11.0765 | 1.642 | 48.0971 | 12.8929
|  |  | 5 | 16.3 | 12.37 | 154.74 | 146.64 | 16.502 | 11.3279 | 3.933 | 92.98 | 30.6
|  |  | 6 | 21.669 | 15.14 | 309.7853 | 176.994 | 28.7436 | 20.5816 | 7.3276 | 131.39 | 52.33
|  |  | 7 | 23.23 | 16.53 | 292.5426 | 150.71 | 26.15 | 23.86 | 5.78 | 150.34 | 59.46
|  | 8 | 8 | 30.7197 | 21.737 | 394.9519 | 196.5417 | 45.8874 | 17.428 | 2.5667 | 130.174 | 32.8049
|  |  | 9 | 22.8266 | 16.4079 | 266.6193 | 110.5774 | 28.7214 | 10.2292 | 1.761 | 94.12 | 24.3907
|  |  | 10 | 21.8986 | 14.0103 | 184.8556 | 94.2203 | 24.0923 | 9.9522 | 1.6931 | 64.6579 | 22.8846
|  |  | 11 | 27.5714 | 20.771 | 247.9933 | 119.8154 | 36.9707 | 10.0304 | 1.6931 | 92.97 | 34.4544
|  |  | 12 | 24.6357 | 20.7101 | 277.094 | 120.232 | 35.3314 | 9.9896 | 3.4074 | 280.3986 | 76.83
|  |  | 13 | 20.13 | 17.6976 | 314.8664 | 181.9344 | 43.063 | 16.9476 | 8.7693 | 214.8021 | 62.2519
|  |  | 14 | 19.7947 | 15.4246 | 246.3657 | 126.8929 | 36.5779 | 11.4877 | 4.344 | 185.2757 | 47.9813
|  |  | 15 | 16.8274 | 13.6443 | 194.5479 | 95.9224 | 21.6577 | 9.0024 | 2.714 | 140.865 | 40.0057
|  |  | 16 | 16.517 | 13.566 | 124.9347 | 80.702 | 17.351 | 9.152 | 1.934 | 94.683 | 25.1492
|  |  | 17 | 15.2469 | 10.2921 | 97.3932 | 55.7857 | 13.6769 | 9.4439 | 1.63 | 65.0521 | 19.7123
|  |  | 18 | 14.4666 | 9.2319 | 77.3817 | 45.0773 | 11.103 | 9.9752 | 1.6893 | 54.7057 | 14.6041
|  |  | 19 | 14.4119 | 11.184 | 111.5807 | 143.9524 | 28.2171 | 10.4293 | 1.6611 | 100.44 | 19.1043
|  |  | 20 | 13.4451 | 7.7474 | 89.1467 | 64.5654 | 16.2607 | 10.446 | 1.8321 | 77.9414 | 15.3587
|  | 21 | 21 | 11.639 | 7.3238 | 78.5 | 46.94 | 12.207 | 10.3952 | 1.5393 | 57.008 | 11.8144
|  |  | 22 | 12.144 | 8.7331 | 72.3353 | 42.863 | 12.1571 | 10.5654 | 1.8451 | 50.4886 | 10.8929
|  |  | 23 | 11.8827 | 9.8903 | 67.5754 | 37.1904 | 9.1034 | 10.358 | 1.6434 | 42.0779 | 8.5583
|  |  | 24 | 11.3496 | 7.1754 | 61.0943 | 34.4466 | 8.6151 | 10.619 | 1.673 | 37.628 | 7.9084
|  |  | 25 | 10.6763 | 5.9687 | 62.8026 | 30.2501 | 7.9434 | 10.5508 | 1.6924 | 34.4314 | 6.9183
|  |  | 26 | 10.5263 | 7.0281 | 57.3713 | 27.2739 | 7.2757 | 10.5771 | 1.6493 | 33.4209 | 6.489
|  |  | 27 | 10.4804 | 6.6733 | 54.74 | 24.8334 | 6.8057 | 10.4036 | 1.6811 | 29.9307 | 6.4041
|  |  | 28 | 10.32 | 6.1684 | 56.719 | 23.2321 | 6.3596 | 10.3628 | 1.8933 | 29.3107 | 6.0921
|  |  | 29 | 9.7921 | 6.7613 | 50.5931 | 22.9167 | 6.3719 | 10.4954 | 1.7763 | 30.4937 | 7.2886
|  |  | 30 | 9.3553 | 6.0741 | 46.488 | 22 | 5.956 | 10.4289 | 1.9439 | 33.545 | 5.8061
|  |  | 31 | 9.1287 | 5.9203 | 54.621 | 24.68 | 6.04 | 10.61 | 1.68 | 33.4521 | 5.0824
|  |  | 32 | 10.4101 | 8.7066 | 55.237 | 23.3929 | 5.9089 | 10.8081 | 2.3351 | 31.39 | 4.5086
|  |  | 33 | 10.2 | 8.41 | 53.8104 | 24.42 | 5.98 | 10.5 | 1.73 | 31.28 | 3.9767
|  | 34 | 34 | 9.1906 | 8.1156 | 40.7897 | 21.7857 | 5.2143 | 10.5033 | 1.8169 | 28.4207 | 4.4771
|  |  | 35 | 10.1583 | 6.5357 | 48.305 | 20.9107 | 5.0939 | 10.5033 | 1.8871 | 28.7871 | 4.4976
|  |  | 36 | 9.3601 | 8.0917 | 53.2584 | 24.637 | 5.3143 | 11.4957 | 1.74 | 30.9714 | 5.5059
|  |  | 37 | 8.5821 | 6.6917 | 53.4514 | 22.7501 | 5.3054 | 11.4811 | 1.6961 | 30.6114 | 5.4837
|  |  | 38 | 9.3486 | 7.9329 | 54.7671 | 28.7029 | 5.7486 | 11.5071 | 1.5471 | 31.0343 | 5.3471
|  |  | 39 | 9.5744 | 9.138 | 47.863 | 24.256 | 5.1301 | 11.5658 | 1.4987 | 32.1114 | 5.3
|  |  | 40 | 10.0483 | 8.6374 | 45.7647 | 29.3451 | 6.4263 | 11.5078 | 1.535 | 37.0586 | 6.984
|  |  | 41 | 9.3744 | 4.3217 | 44.6664 | 51.9702 | 12.3679 | 11.4108 | 1.408 | 40.2187 | 9.3424
|  |  | 42 | 6.4196 | 5.3436 | 43.9985 | 50.1131 | 12.4893 | 11.8884 | 1.4577 | 36.2196 | 9.1038
|  |  | 43 | 8.6452 | 5.4876 | 45.9146 | 51.631 | 10.9333 | 11.4583 | 1.915 | 37.4689 | 10.0365
|  |  | 44 | 7.3393 | 5.9114 | 52.5544 | 69.125 | 7.9964 | 11.5771 | 1.4124 | 37.7776 | 12.7254
|  |  | 45 | 6.9363 | 6.609 | 48.3225 | 67.5298 | 8.2649 | 11.8751 | 1.3939 | 41.2598 | 14.3735
|  |  | 46 | 6.9173 | 5.8073 | 44.7432 | 70.7298 | 8.0773 | 11.8204 | 1.3957 | 43.5447 | 14.0679
|  |  | 47 | 7.7167 | 5.547 | 65.3214 | 77.994 | 9.1661 | 11.8518 | 1.3229 | 51.14 | 14.0724
|  | 48 | 48 | 11.5964 | 7.9609 | 93.7428 | 122.744 | 16.3429 | 11.7123 | 1.4121 | 96.678 | 24.2054
|  |  |  | TAMBORAQUE (RÍMAC) | SHEQUE (SANTA EULALIA) | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | NATURAL ARICOTA | NATURAL VILCANOTA | NATURAL SAN GABÁN

## 14. CMg
6.1.- PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN (US$/MWh)
6.1.1. Área Norte
| BARRA | PIURA OESTE 220 | CHICLAYO 220 | TRUJILLO 220 | CHIMBOTE1 138 | CAJAMARCA 220 |  |  | PIURA OESTE 220 | PIURA OESTE 220 (33,37 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 33.3689 | 32.6198 | 32.0363 | 31.7719 | 32.0845 |  |  | CHICLAYO 220 | CHICLAYO 220 (32,62 USD/MWh)
| Cuadro N°11: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de noviembre | [7 empty] | TRUJILLO 220 | TRUJILLO 220 (32,04 USD/MWh)
[9 empty] | CHIMBOTE1 138 | CHIMBOTE1 138 (31,77 USD/MWh)
[9 empty] | CAJAMARCA 220 | CAJAMARCA 220 (32,08 USD/MWh)
[9 empty] | CHAVARRIA 220 | CHAVARRIA 220 (30,53 USD/MWh)
[9 empty] | INDEPENDENCIA 220 | INDEPENDENCIA 220 (30,35 USD/MWh)
[9 empty] | CARABAYLLO 220 | CARABAYLLO 220 (30,51 USD/MWh)
[9 empty] | SANTA ROSA 220 | SANTA ROSA 220 (30,42 USD/MWh)
[9 empty] | SAN JUAN 220 | SAN JUAN 220 (29,8 USD/MWh)
[9 empty] | POMACOCHA 220 | POMACOCHA 220 (29,98 USD/MWh)
[9 empty] | OROYA NUEVA 50 | OROYA NUEVA 50 (29,68 USD/MWh)
Gráfico N°20: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de noviembre
[9 empty] | TINTAYA NUEVA 220 | TINTAYA NUEVA 220 (34,02 USD/MWh)
| 6.1.2. Área Centro | [7 empty] | PUNO 138 | PUNO 138 (33,7 USD/MWh)
[9 empty] | SOCABAYA 220 | SOCABAYA 220 (33,15 USD/MWh)
| BARRA | CHAVARRIA 220 | SANTA ROSA 220 | CARABAYLLO 220 | SAN JUAN 220 | INDEPENDENCIA 220 | POMACOCHA 220 | OROYA NUEVA 50 | MOQUEGUA 138 | MOQUEGUA 138 (33,21 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 30.5292 | 30.4179 | 30.5052 | 29.8001 | 30.352 | 29.9778 | 29.6782 | DOLORESPATA 138 | DOLORESPATA 138 (32,21 USD/MWh)
| Cuadro N°12: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de noviembre | [7 empty] | COTARUSE 220 | COTARUSE 220 (31,71 USD/MWh)
[9 empty] | SAN GABAN 138 | SAN GABAN 138 (30,84 USD/MWh)
Gráfico N°21: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de noviembre
6.1.3. Área Sur
| BARRA | TINTAYA NUEVA 220 | SOCABAYA 220 | MOQUEGUA 138 | PUNO 138 | DOLORESPATA 138 | COTARUSE 220 | SAN GABAN 138
| Cmg (USD/MWh) | 34.0214 | 33.1452 | 33.2082 | 33.6969 | 32.2127 | 31.7076 | 30.8419
Cuadro N°13: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de noviembre
Gráfico N°22: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de noviembre

## 15. Mapa CMg
6.2.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN.
CAJAMARCA 220 (32,08 USD/MWh)
CHICLAYO 220 (32,62 USD/MWh)
CHIMBOTE1 138 (31,77 USD/MWh)
PIURA OESTE 220 (33,37 USD/MWh)
COTARUSE 220 (31,71 USD/MWh)
DOLORESPATA 138 (32,21 USD/MWh)
TRUJILLO 220 (32,04 USD/MWh)
PUNO 138 (33,7 USD/MWh)
CARABAYLLO 220 (30,51 USD/MWh)
SOCABAYA 220 (33,15 USD/MWh)
SAN GABAN 138 (30,84 USD/MWh)
CHAVARRIA 220 (30,53 USD/MWh)
INDEPENDENCIA 220 (30,35 USD/MWh)
OROYA NUEVA 50 (29,68 USD/MWh)
TINTAYA NUEVA 220 (34,02 USD/MWh)
POMACOCHA 220 (29,98 USD/MWh)
SAN JUAN 220 (29,8 USD/MWh)
SANTA ROSA 220 (30,42 USD/MWh)
MOQUEGUA 138 (33,21 USD/MWh)

## 16. Congestiones
7. HORAS DE CONGESTIÓN DE LOS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
7.1. HORAS DE CONGESTIÓN POR ÁREA OPERATIVA
ÁREA OPERATIVA | EQUIPO DE TRANSMISIÓN | DESCRIPCIÓN | NOVIEMBRE 2023 | NOVIEMBRE 2022 | NOVIEMBRE 2021 | Var. (2023/2022) | Var. (2022/2021)
NORTE | L-2240 | CARHUAQUERO - CHICLAYO OESTE |  |  | 37.25
| L-2222 L-2223 | PACHACHACA - CALLAHUANCA (REP) |  |  | 6.5667
| L-2018 | SAN JUAN - LOS INDUSTRIALES | 27.0333
| L-2011 | SAN JUAN - SANTA ROSA N. | 29.7333
| L-2003 L-2004 | SANTA ROSA N. - CHAVARRÍA | 7.3
| L-2010 | SANTA ROSA N. - LOS INDUSTRIALES | 23.7833
CENTRO | L-1122 | TINGO MARÍA - AUCAYACU |  | 7.5833
| T-30 T3-261 T4-261 | INDEPENDENCIA | 8.8 |  | 103.2833
| L-2205 L-2206 | POMACOCHA - SAN JUAN |  | 16.4667
| L-2213 L-2279 | HUACHO - PARAMONGA NUEVA |  | 22.8667
| L-2091 | CHILCA - DESIERTO |  | 6.5167
| L-2090 | CHILCA - ASIA | 0.51667 | 8.0167
SUR | L-2051 L-2052 L-5034 L-5036 | ENLACE CENTRO - SUR |  | 5.55
TOTAL HORAS DE CONGESTIÓN EN EL SEIN |  |  | 97.1667 | 67 | 147.1
Cuadro N° 14: Horas de operación de los principales equipos de congestión en noviembre
Gráfico N° 23: Comparación de las horas de operación de los principales equipos de congestión en noviembre.

## 17. Eventos
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
8.1. FALLAS POR TIPO DE EQUIPO Y CAUSA SEGÚN CLASIFICACIÓN CIER
TIPO DE EQUIPO | FENOMENOS AMBIENTALES | FALLAS DE EQUIPO | FALLA EXTERNA | OTRAS CAUSA DISTINTAS A LAS ANTERIORES | FALLAS CUYA CAUSA NO FUE IDENTIFICADA | FALLA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN | FALLA HUMANA | TOTAL | ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA
| FNA | FEC | EXT | OTR | FNI | FEP | FHU |  | MWh
LINEA DE TRANSMISION | 18 | 6 |  | 1 | 11 | 1 |  | 37 | 175.76
TRANSFORMADOR |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2 | 32.77
GENERADOR HIDROELÉCTRICO | 1 | [6 empty] | 1 | 1.14
BARRA |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | 8.69
TOTAL | 19 | 7 | 1 | 1 | 12 | 2 | 0 | 42 | 218.36
Cuadro N°15: Número de fallas y energía interrumpida (MWh) por tipo de equipo y Causa según clasificacion CIER en el mes de noviembre 2023
FALLAS POR TIPO DE CAUSA - NOVIEMBRE 2023 |  |  |  | FALLAS POR TIPO DE EQUIPO - NOVIEMBRE 2023
Gráfico N°24: Porcentaje de participación por tipo de causa en el número de fallas. |  |  |  | Gráfico N°25: Comparación en el número de fallas por tipo de equipo.
ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA POR TIPO DE EQUIPO (MWh) - NOVIEMBRE 2023
Gráfico N°26: Comparación de la energía interrumpida aproximada por tipo de equipo en noviembre 2023
NOTA: El valor de la estimación de la energía interrumpida es obtenida con los registros de potencia de las interrupciones y/o disminuciones de carga por su respectivo periodo de interrupción.
La estadística de fallas corresponde a los eventos y fallas que ocasionaron interrupción y/o disminución del suministro eléctrico.

## 18. ANEXOI-1
ANEXO I: PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN EN EL SEIN
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA NOVIEMBRE 2023 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL NOVIEMBRE | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2023
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL |  |  | 7582.5833 | 7582.5833 | 50516.4854
Total AGROAURORA |  |  |  | 7582.5833 | 7582.5833 | 50516.4854
AGUA AZUL | C.H. POTRERO |  |  | 7218.941 | 7218.941 | 96152.9491
Total AGUA AZUL |  |  |  | 7218.941 | 7218.941 | 96152.9491
AIPSA | C.T. PARAMONGA |  |  | 9917.7622 | 9917.7622 | 97391.9611
Total AIPSA |  |  |  | 9917.7622 | 9917.7622 | 97391.9611
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC |  |  | 9405.1951 | 9405.1951 | 93347.7055
Total ANDEAN POWER |  |  |  | 9405.1951 | 9405.1951 | 93347.7055
ATRIA | C.H. PURMACANA |  |  | 450.387 | 450.387 | 4231.7171
Total ATRIA |  |  |  | 450.387 | 450.387 | 4231.7171
BIOENERGIA | C.T. CAÑA BRAVA |  |  | 6419.9375 | 6419.9375 | 60325.3622
Total BIOENERGIA |  |  |  | 6419.9375 | 6419.9375 | 60325.3622
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 64620.9224 |  |  | 64620.9224 | 981463.6489
Total CELEPSA |  | 64620.9224 |  |  | 64620.9224 | 981463.6489
CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 14047.3564 |  |  | 14047.3564 | 132081.1137
Total CELEPSA RENOVABLES |  | 14047.3564 |  |  | 14047.3564 | 132081.1137
CENTRALES SANTA ROSA | C.H. SANTA ROSA I | 28.4777 |  |  | 28.4777 | 4583.536
| C.H. SANTA ROSA II | 566.631 |  |  | 566.631 | 7782.7856
Total CENTRALES SANTA ROSA |  | 595.1087 |  |  | 595.1087 | 12366.3217
CERRO VERDE | C.T. RECKA |  | 0 |  | 0 | 10023.2712
Total CERRO VERDE |  |  | 0 |  | 0 | 10023.2712
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 77716.2357 |  |  | 77716.2357 | 676009.1615
| C.H. YANANGO | 15163.5642 |  |  | 15163.5642 | 187112.4537
Total CHINANGO |  | 92879.8 |  |  | 92879.8 | 863121.6153
COGENERACIÓN OQUENDO | C.T. OQUENDO (13) |  | 0 |  | 0 | 0
Total COGENERACIÓN OQUENDO |  |  | 0 |  | 0 | 0
COLCA SOLAR | C.S. YARUCAYA |  |  | 231.8451 | 231.8451 | 2311.4539
Total COLCA SOLAR |  |  |  | 231.8451 | 231.8451 | 2311.4539
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1096.3271 |  |  | 1096.3271 | 12398.5731
| C.H. CHARCANI II | 376.085 |  |  | 376.085 | 4295.7951
| C.H. CHARCANI III | 3158.8438 |  |  | 3158.8438 | 35603.1937
| C.H. CHARCANI IV | 8176.4284 |  |  | 8176.4284 | 84276.9772
| C.H. CHARCANI V | 50832.2884 |  |  | 50832.2884 | 550244.4833
| C.H. CHARCANI VI | 4978.4245 |  |  | 4978.4245 | 48113.1508
| C.T. CHILINA DIESEL |  | 39.4186 |  | 39.4186 | 718.1971
| C.T. MOLLENDO DIESEL |  | 451.208 |  | 451.208 | 1242.0068
Total EGASA |  | 68618.3972 | 490.6266 |  | 69109.0238 | 736892.3771
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO |  |  | 1823.6764 | 1823.6764 | 30602.6442
Total EGECSAC |  |  |  | 1823.6764 | 1823.6764 | 30602.6442
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 99065.4792 |  |  | 99065.4792 | 1059246.579
Total EGEMSA |  | 99065.4792 |  |  | 99065.4792 | 1059246.579
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 5102.1714 |  |  | 5102.1714 | 50229.5933
| C.H. ARICOTA II (5) | 0 |  |  | 0 | 0
| C.T. INDEPENDENCIA |  | 5402.9908 |  | 5402.9908 | 113945.1933
Total EGESUR |  | 5102.1714 | 5402.9908 |  | 10505.1622 | 164174.7866
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA |  |  | 2381.5484 | 2381.5484 | 22811.2645
Total ELECTRICA YANAPAMPA |  |  |  | 2381.5484 | 2381.5484 | 22811.2645
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 386254.2803 |  |  | 386254.2803 | 4233667.2422
| C.H. RESTITUCION | 127171.6101 |  |  | 127171.6101 | 1364290.4495
| C.T. TUMBES (10) |  | 596.9098 |  | 596.9098 | 644.7937
Total ELECTROPERU |  | 513425.8904 | 596.9098 |  | 514022.8002 | 5598602.4854
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 117499.7702 |  |  | 117499.7702 | 1467235.3657
| P.C.H CHAGLLA | 4588.2241 |  |  | 4588.2241 | 48391.4226
Total EMGE HUALLAGA |  | 122087.9944 |  |  | 122087.9944 | 1515626.7883
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 33355.1314 |  |  | 33355.1314 | 300699.5585
Total EMGE HUANZA |  | 33355.1314 |  |  | 33355.1314 | 300699.5585
EMGE JUNÍN | C.H. HUASAHUASI I |  |  | 3444.7605 | 3444.7605 | 38909.3932
| C.H. HUASAHUASI II |  |  | 3692.6602 | 3692.6602 | 42168.3463
| C.H. RUNATULLO II |  |  | 10662.973 | 10662.973 | 83373.1565
| C.H. RUNATULLO III |  |  | 12820.5958 | 12820.5958 | 100284.3392
| C.H. SANTA CRUZ I |  |  | 2800.361 | 2800.361 | 28121.5139
| C.H. SANTA CRUZ II |  |  | 3434.8822 | 3434.8822 | 32565.8101
Total EMGE JUNÍN |  |  |  | 36856.2327 | 36856.2327 | 325422.5592
ENEL GENERACION PERU (9) | C.H. CALLAHUANCA | 47821.0933 |  |  | 47821.0933 | 506689.739
| C.H. HUAMPANI | 19002.0088 |  |  | 19002.0088 | 197662.7278
| C.H. HUINCO | 82854.2673 |  |  | 82854.2673 | 939298.4005
| C.H. MATUCANA | 55688.7412 |  |  | 55688.7412 | 781261.7137
| C.H. MOYOPAMPA | 43731.5167 |  |  | 43731.5167 | 477600.3565
| C.T. SANTA ROSA |  | 3092.5388 |  | 3092.5388 | 610214.88
| C.T. SANTA ROSA II |  | 15377.7475 |  | 15377.7475 | 732161.1562
| C.T. VENTANILLA |  | 271839.8738 |  | 271839.8738 | 2941592.27
| C.H. HER 1 |  |  | 363.2847 | 363.2847 | 3801.233
| C.E. WAYRA I |  |  | 51652.867 | 51652.867 | 197032.494
| C.S. RUBI |  |  | 44460.947 | 44460.947 | 165795.1827
| C.S. CLEMESI (3) |  |  | 31205.6688 | 31205.6688 | 110439.5547
| C.S. WAYRA EXTENSIÓN (12) |  |  | 9.139 | 9.139 | 9.139
Total ENEL GENERACION PERU |  | 249097.6273 | 290310.16 | 127691.9065 | 667099.6937 | 7663558.8472
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 |  | 17233.9503 |  | 17233.9503 | 21183.8053
| C.T. MALACAS 2 |  | 27132.772 |  | 27132.772 | 530638.5758
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA |  | 5258.085 |  | 5258.085 | 122996.7593
Total ENEL GENERACION PIURA |  |  | 49624.8073 |  | 49624.8073 | 674819.1403
ENEL GREEN POWER PERU (9) | C.E. WAYRA I |  |  |  |  | 239877.9263
| C.S. RUBI |  |  |  |  | 229575.6053
| C.S. CLEMESI (3) |  |  |  |  | 13829.609
Total ENEL GREEN POWER PERU | [5 empty] | 483283.1405

## 19. ANEXOI-2
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA NOVIEMBRE 2023 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL NOVIEMBRE | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2023
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE |  |  | 32906.53 | 32906.53 | 250766.8717
| C.E. TALARA |  |  | 14009.3525 | 14009.3525 | 103610.3987
Total ENERGÍA EÓLICA |  |  |  | 46915.8825 | 46915.8825 | 354377.2704
ENERGÍA RENOVABLE DEL SUR | C.E. SAN JUAN (11) |  |  | 3133.0996 | 3133.0996 | 3133.0996
Total ENERGÍA RENOVABLE DEL SUR |  |  |  | 3133.0996 | 3133.0996 | 3133.0996
ENGIE | C.H. QUITARACSA (6) | 0 |  |  | 0 | 110650.2364
| C.H. YUNCAN | 66207.9836 |  |  | 66207.9836 | 704445.6248
| C.T. CHILCA 1 |  | 562475.1781 |  | 562475.1781 | 5536230.9698
| C.T. CHILCA 2 |  | 45366.3087 |  | 45366.3087 | 581857.3039
| C.T. NEPI |  | 0 |  | 0 | 307564.0495
| C.T. R.F. PLANTA ILO |  | 267.136 |  | 267.136 | 120517.2476
| C.S. INTIPAMPA |  |  | 10995.5676 | 10995.5676 | 96221.6782
| C.E. PUNTA LOMITAS (7) |  |  | 73460.0827 | 73460.0827 | 589547.2205
| C.E. PUNTA LOMITAS EXP. (2) |  |  | 10412.8729 | 10412.8729 | 47005.6026
Total ENGIE |  | 66207.9836 | 608108.6228 | 94868.5232 | 769185.1296 | 8094039.9333
FENIX POWER | C.T. FENIX |  | 327424.1134 |  | 327424.1134 | 3203767.8149
Total FENIX POWER |  |  | 327424.1134 |  | 327424.1134 | 3203767.8149
GENERACIÓN ANDINA | C.H. 8 DE AGOSTO |  |  | 11828.8445 | 11828.8445 | 104155.8233
| C.H. EL CARMEN |  |  | 4475.8964 | 4475.8964 | 39205.2334
Total GENERACIÓN ANDINA |  |  |  | 16304.7409 | 16304.7409 | 143361.0567
GEPSA | C.H. LA JOYA |  |  | 4132.7827 | 4132.7827 | 40860.5128
| C.H. ÁNGEL I |  |  | 8383.4615 | 8383.4615 | 73524.0832
| C.H. ÁNGEL II |  |  | 11530.3704 | 11530.3704 | 93910.2812
| C.H. ÁNGEL III |  |  | 11230.1233 | 11230.1233 | 92284.8364
Total GEPSA |  |  |  | 35276.7379 | 35276.7379 | 300579.7136
GR PAINO | C.E. HUAMBOS |  |  | 4620.6033 | 4620.6033 | 63377.2227
Total GR PAINO |  |  |  | 4620.6033 | 4620.6033 | 63377.2227
GR TARUCA | C.E. DUNA |  |  | 5546.9628 | 5546.9628 | 76531.9529
Total GR TARUCA |  |  |  | 5546.9628 | 5546.9628 | 76531.9529
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL |  |  | 1764.8 | 1764.8 | 25327.4
Total HIDROCAÑETE |  |  |  | 1764.8 | 1764.8 | 25327.4
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 11259.4899 |  |  | 11259.4899 | 129359.6306
Total HIDROELECTRICA HUANCHOR |  | 11259.4899 |  |  | 11259.4899 | 129359.6306
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA |  |  | 12075.9951 | 12075.9951 | 127441.2346
Total HUAURA POWER |  |  |  | 12075.9951 | 12075.9951 | 127441.2346
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 51835.6553 |  |  | 51835.6553 | 561944.3617
Total INLAND |  | 51835.6553 |  |  | 51835.6553 | 561944.3617
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | C.H. MANTA I |  |  | 8616.6191 | 8616.6191 | 68869.7018
Total INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES |  |  |  | 8616.6191 | 8616.6191 | 68869.7018
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO |  | 327.2696 |  | 327.2696 | 888.1721
| C.T. R.F. PUCALLPA |  | 13.2307 |  | 13.2307 | 2222.8553
Total IYEPSA |  |  | 340.5003 |  | 340.5003 | 3111.0274
KALLPA | C.T. KALLPA |  | 567867.1839 |  | 567867.1839 | 5996271.1623
| C.T. LAS FLORES |  | 216350.4606 |  | 216350.4606 | 2203933.8929
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 170554.629 |  |  | 170554.629 | 2332187.2732
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 3875.7311 |  |  | 3875.7311 | 45264.382
Total KALLPA |  | 174430.3601 | 784217.6445 |  | 958648.0046 | 10577656.7104
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | 30130.271 |  |  | 30130.271 | 324962.5384
Total LA VIRGEN |  | 30130.271 |  |  | 30130.271 | 324962.5384
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR |  |  | 2170.235 | 2170.235 | 20616.2804
Total MAJA ENERGIA |  |  |  | 2170.235 | 2170.235 | 20616.2804
MAJES | C.S. MAJES SOLAR |  |  | 3906.2037 | 3906.2037 | 41508.0052
Total MAJES |  |  |  | 3906.2037 | 3906.2037 | 41508.0052
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV |  |  | 4393.2617 | 4393.2617 | 43020.9998
Total MOQUEGUA FV |  |  |  | 4393.2617 | 4393.2617 | 43020.9998
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA |  |  | 1974.5356 | 1974.5356 | 26541.3708
| C.H. CAÑON DEL PATO | 123952.2262 |  |  | 123952.2262 | 1242483.7185
| C.H. CARHUAQUERO | 42350.2963 |  |  | 42350.2963 | 506026.0041
| C.H. CARHUAQUERO IV |  |  | 5662.0879 | 5662.0879 | 63860.7913
Total ORAZUL ENERGY PERÚ |  | 166302.5225 |  | 7636.6236 | 173939.1461 | 1838911.8848
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA |  |  | 13368.1397 | 13368.1397 | 131344.05
Total P.E. MARCONA |  |  |  | 13368.1397 | 13368.1397 | 131344.05
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS |  |  | 43822.236 | 43822.236 | 397990.9633
Total P.E. TRES HERMANAS |  |  |  | 43822.236 | 43822.236 | 397990.9633
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR |  |  | 5397.2141 | 5397.2141 | 52395.1487
Total PANAMERICANA SOLAR |  |  |  | 5397.2141 | 5397.2141 | 52395.1487
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA |  |  | 1434.8862 | 1434.8862 | 10188.5471
| C.T. HUAYCOLORO |  |  | 1904.0835 | 1904.0835 | 23429.6341
| C.T. DOÑA CATALINA |  |  | 1230.5507 | 1230.5507 | 14401.7539
| C.T. CALLAO |  |  | 911.6408 | 911.6408 | 13879.5195
Total PETRAMAS |  |  |  | 5481.1612 | 5481.1612 | 61899.4546
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN |  | 486.1372 |  | 486.1372 | 8254.1581
Total PLANTA ETEN |  |  | 486.1372 |  | 486.1372 | 8254.1581
REPARTICION | C.S. REPARTICION |  |  | 3826.9643 | 3826.9643 | 40594.5227
Total REPARTICION |  |  |  | 3826.9643 | 3826.9643 | 40594.5227
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY |  |  | 11399.9775 | 11399.9775 | 119147.3794
Total RIO BAÑOS |  |  |  | 11399.9775 | 11399.9775 | 119147.3794

## 20. ANEXOI-3
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA NOVIEMBRE 2023 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL NOVIEMBRE | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2023
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS |  |  | 5700.608 | 5700.608 | 91113.5459
Total RIO DOBLE |  |  |  | 5700.608 | 5700.608 | 91113.5459
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO |  | 365.4685 |  | 365.4685 | 298480.0264
Total SAMAY I |  |  | 365.4685 |  | 365.4685 | 298480.0264
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 65070.2306 |  |  | 65070.2306 | 628969.2955
| M.C.H. TUPURI | 0 |  |  | 0 | 0
Total SAN GABAN |  | 65070.2306 |  |  | 65070.2306 | 628969.2955
SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO |  |  | 5288.9218 | 5288.9218 | 40518.7301
Total SAN JACINTO |  |  |  | 5288.9218 | 5288.9218 | 40518.7301
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 |  |  | 14611.0979 | 14611.0979 | 150883.1637
Total SANTA ANA |  |  |  | 14611.0979 | 14611.0979 | 150883.1637
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO (1) (4) (8) (13) |  |  |  |  | 114680.9904
Total SDF ENERGIA | [5 empty] | 114680.9904
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS |  | 213.781 |  | 213.781 | 25941.3432
Total SHOUGESA |  |  | 213.781 |  | 213.781 | 25941.3432
SINERSA | C.H. CHANCAY |  |  | 13357.8892 | 13357.8892 | 138587.7853
| C.H. POECHOS II |  |  | 1824.2858 | 1824.2858 | 48810.3112
Total SINERSA |  |  |  | 15182.1749 | 15182.1749 | 187398.0965
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 25331.8939 |  |  | 25331.8939 | 259784.0622
| C.H. CHEVES | 73098.6041 |  |  | 73098.6041 | 707376.9986
| C.H. GALLITO CIEGO | 12209.5422 |  |  | 12209.5422 | 143372.1975
| C.H. HUAYLLACHO | 12.802 |  |  | 12.802 | 555.8613
| C.H. MALPASO | 14291.8024 |  |  | 14291.8024 | 146370.9012
| C.H. MISAPUQUIO | 1596.7911 |  |  | 1596.7911 | 17023.8602
| C.H. OROYA | 4630.823 |  |  | 4630.823 | 53600.5272
| C.H. PACHACHACA | 122.9096 |  |  | 122.9096 | 18166.7999
| C.H. PARIAC | 668.2426 |  |  | 668.2426 | 19637.2783
| C.H. SAN ANTONIO | 3.1883 |  |  | 3.1883 | 1879.0862
| C.H. SAN IGNACIO | 0 |  |  | 0 | 1358.501
| C.H. YAUPI | 64172.4845 |  |  | 64172.4845 | 698380.2219
Total STATKRAFT |  | 196139.0837 |  |  | 196139.0837 | 2067502.0044
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR |  |  | 4734.3265 | 4734.3265 | 48019.866
Total TACNA SOLAR |  |  |  | 4734.3265 | 4734.3265 | 48019.866
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS |  | 121756.2587 |  | 121756.2587 | 1551702.5906
Total TERMOCHILCA |  |  | 121756.2587 |  | 121756.2587 | 1551702.5906
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA |  | 31446.849 |  | 31446.849 | 352165.1116
Total TERMOSELVA |  |  | 31446.849 |  | 31446.849 | 352165.1116
TOTAL MWh |  | 2024271.4756 | 2220784.8699 | 586023.1251 | 4831079.4706 | 53349972.0561
IMPORTACIÓN |  |  |  |  | 0 | 12852.0165
EXPORTACIÓN |  |  |  |  | 9700.7739 | 9955.1984
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava, así como la centrales C.S. Yarucaya y C.E. Punta Lomitas
(1) Inicio de Operación comercial de la unidad TV de C.T. Oquendo, propiedad de SDF Energía, desde el 16/02/2023
(2) Operación por pruebas de la C.E. Punta Lomitas Expansión, propiedad de ENGIE
(3) Operación por pruebas de la C.S. Clemesí propiedad de ENEL GREEN.
(4) Conclusión de Operación Comercial de la TG1 de C.T. Oquendo, propiedad de SDF Energía, con fecha 24/03/2024
(5) Conclusión de Operación Comercial de la C.H. Aricota 2, propiedad de EGESUR, con fecha 24/05/2023
(6) Conclusión de Operación Comercial de la C.H. Quitaracsa, propiedad de ENGIE, con fecha 15/06/2024
(7) Inicio de Operación comercial de la C.E. Punta Lomitas, propiedad de ENGIE, desde el 16/06/2023
(8) Inicio de Operación comercial de la unidad TG1 de C.T. Oquendo, propiedad de SDF Energía, desde el 28/06/2023
(9) Fusión por absorción de la EMPRESA ENEL GENERACIÓN PERÚ S.A.A. a la empresa ENEL GREEN POWER PERÚ S.A.C. desde el 01/08/1991
(10) Inicio de Operación comercial de la C.T. Tumbes (MAK1 y MAK 2), propiedad de ELECTROPERÚ, desde el 04/10/2023.
(11) Operación por pruebas de la C.E. San Juan propiedad de ENERGÍA RENOVABLE DEL SUR S.A.C.
(12) Operación por pruebas de la C.E. Wayra Extensión propiedad de EMPRESA ENEL GENERACIÓN PERÚ S.A.A.
(13) Tranferencia de C.T. Oquendo a COGENERACIÓN OQUENDO S.A.C., con fecha 01/11/2023

## 21. ANEXOII-1
ANEXO II: MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | NOVIEMBRE 2023 | NOVIEMBRE 2022 | 2023 | 2023 / 2022
|  | 2023-11-21 19:45 | 2022-11-26 19:45 | 2023-04-11 19:00 | Variación
|  | 45251.8229 | 44891.8229 | 45027.7917 | %
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL | 13.5575 | 18.6246 | 0 | -27.21%
Total AGROAURORA |  | 13.5575 | 18.6246 | 0 | -27.21%
AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 19.9792 | 3.1479 | 19.9956 | 534.7%
Total AGUA AZUL |  | 19.9792 | 3.1479 | 19.9956 | 534.7%
AIPSA | C.T. PARAMONGA | 16.3544 | 15.3638 | 16.5843 | 6.448%
Total AIPSA |  | 16.3544 | 15.3638 | 16.5843 | 6.448%
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC | 16.1615 | 18.7921 | 16.361 | -14%
Total ANDEAN POWER |  | 16.1615 | 18.7921 | 16.361 | -14%
ATRIA | C.H. PURMACANA | 0.85748 | 0 | 0.6937
Total ATRIA |  | 0.85748 | 0 | 0.6937
BIOENERGIA | C.T. CAÑA BRAVA | 8.75 | 9.2201 | 0 | -5.098%
Total BIOENERGIA |  | 8.75 | 9.2201 | 0 | -5.098%
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 80.0971 | 126.012 | 220.5567 | -36.44%
Total CELEPSA |  | 80.0971 | 126.012 | 220.5567 | -36.44%
CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 19.732 | 13.0183 | 19.7645 | 51.57%
Total CELEPSA RENOVABLES |  | 19.732 | 13.0183 | 19.7645 | 51.57%
CENTRALES SANTA ROSA | C.H. SANTA ROSA I | 0 | 0.51673 | 0.83906 | -100%
| C.H. SANTA ROSA II | 0 | 1.0552 | 1.6083 | -100%
Total CENTRALES SANTA ROSA |  | 0 | 1.5719 | 2.4474 | -100%
CERRO VERDE | C.T. RECKA | 0 | 0 | 0
Total CERRO VERDE |  | 0 | 0 | 0
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 137.972 | 89.683 | 129.456 | 53.84%
| C.H. YANANGO | 18.59 | 9.471 | 40.941 | 96.28%
Total CHINANGO |  | 156.562 | 99.154 | 170.397 | 57.9%
COGENERACIÓN OQUENDO | C.T. OQUENDO (13) | 0
Total COGENERACIÓN OQUENDO |  | 0
COLCA SOLAR | C.S. YARUCAYA | 0 | 0 | 0
Total COLCA SOLAR |  | 0 | 0 | 0
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1.6697 | 1.665 | 1.3606 | 0.2817%
| C.H. CHARCANI II | 0.41235 | 0.55949 | 0.539 | -26.3%
| C.H. CHARCANI III | 4.6898 | 4.6731 | 3.8472 | 0.358%
| C.H. CHARCANI IV | 14.348 | 10.1253 | 8.0567 | 41.7%
| C.H. CHARCANI V | 120.9099 | 120.677 | 37.7459 | 0.193%
| C.H. CHARCANI VI | 8.7619 | 8.305 | 4.9025 | 5.501%
| C.T. CHILINA DIESEL | 0 | 0 | 0
| C.T. MOLLENDO DIESEL | 0 | 0 | 0
Total EGASA |  | 150.7917 | 146.005 | 56.452 | 3.278%
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO | 2.5597 | 2.9739 | 5.0483 | -13.93%
Total EGECSAC |  | 2.5597 | 2.9739 | 5.0483 | -13.93%
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 162.515 | 124.88 | 167.2 | 30.14%
Total EGEMSA |  | 162.515 | 124.88 | 167.2 | 30.14%
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 7.028 | 3.9461 | 6.3794 | 78.1%
| C.H. ARICOTA II (5) | 0 | 0 | 0
| C.T. INDEPENDENCIA | 0 | 22.7419 | 16.3942 | -100%
Total EGESUR |  | 7.028 | 26.688 | 22.7736 | -73.67%
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA | 3.557 | 2.244 | 3.659 | 58.51%
Total ELECTRICA YANAPAMPA |  | 3.557 | 2.244 | 3.659 | 58.51%
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 608.2105 | 549.3504 | 650.3112 | 10.71%
| C.H. RESTITUCION | 207.489 | 178.0531 | 215.3242 | 16.53%
| C.T. TUMBES (10) | 0
Total ELECTROPERU |  | 815.6995 | 727.4035 | 865.6354 | 12.14%
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 417.4781 | 0 | 460.6839
| P.C.H CHAGLLA | 6.4387 | 6.4425 | 6.4293 | -0.05898%
Total EMGE HUALLAGA |  | 423.9167 | 6.4425 | 467.1132 | 6480%
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 60.1345 | 47.773 | 48.4441 | 25.88%
Total EMGE HUANZA |  | 60.1345 | 47.773 | 48.4441 | 25.88%
EMGE JUNÍN | C.H. HUASAHUASI I | 4.2859 | 1.6029 | 9.755 | 167.4%
| C.H. HUASAHUASI II | 4.5904 | 1.9505 | 9.8875 | 135.3%
| C.H. RUNATULLO II | 13.3965 | 3.3497 | 18.7081 | 299.9%
| C.H. RUNATULLO III | 16.5862 | 4.4846 | 20.0922 | 269.8%
| C.H. SANTA CRUZ I | 5.6212 | 3.0468 | 5.4374 | 84.49%
| C.H. SANTA CRUZ II | 6.5764 | 3.6076 | 6.4018 | 82.29%
Total EMGE JUNÍN |  | 51.0565 | 18.0422 | 70.2818 | 183%
ENEL GENERACION PERU (9) | C.H. CALLAHUANCA | 62.944 | 60.909 | 49.161 | 3.341%
| C.H. HUAMPANI | 25.186 | 30.49 | 30.404 | -17.4%
| C.H. HUINCO | 161.429 | 164.845 | 68.777 | -2.072%
| C.H. MATUCANA | 92.589 | 67.197 | 133.589 | 37.79%
| C.H. MOYOPAMPA | 66.671 | 68.077 | 64.763 | -2.065%
| C.T. SANTA ROSA | 0 | 204.37 | 103.358 | -100%
| C.T. SANTA ROSA II | 0 | 103.025 | 176.479 | -100%
| C.T. VENTANILLA | 440.817 | 456.724 | 214.999 | -3.483%
| C.H. HER 1 | 0.361 | 0.333 | 0.644 | 8.408%
| C.S. RUBI | 0
| C.E. WAYRA I | 88.057
| C.S. CLEMESI (3) | 0
| C.E. WAYRA EXTENSION (12) | 0
| BESS VENTANILLA | -0.256
Total ENEL GENERACION PERU |  | 937.798 | 1155.97 | 842.174 | -18.87%

## 22. ANEXOII-2
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | NOVIEMBRE 2023 | NOVIEMBRE 2022 | 2023 | 2023 / 2022
|  | 2023-11-21 19:45 | 2022-11-26 19:45 | 2023-04-11 19:00 | Variación
|  | 45251.8229 | 44891.8229 | 45027.7917 | %
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 | 49.719 | 49.104 | 0 | 1.252%
| C.T. MALACAS 2 | 0 | 90.764 | 85.912 | -100%
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA | 0 | 0 | 0
Total ENEL GENERACION PIURA |  | 49.719 | 139.868 | 85.912 | -64.45%
ENEL GREEN POWER PERU (9) | C.S. RUBI |  | 0 | 0
| C.E. WAYRA I |  | 120.842 | 88.404 | -100%
| C.S. CLEMESI (3) |  |  | 0
Total ENEL GREEN POWER PERU |  |  | 120.842 | 88.404 | -100%
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE | 35.62 | 33.975 | 33.794 | 4.842%
| C.E. TALARA | 18.7 | 9.4163 | 0.0021 | 98.59%
Total ENERGÍA EÓLICA |  | 54.32 | 43.3913 | 33.7961 | 25.19%
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR | C.E. SAN JUAN (11) | 0
Total ENERGIA RENOVABLE DEL SUR |  | 0
ENGIE | C.H. QUITARACSA (6) | 0 | 35.072 | 0 | -100%
| C.H. YUNCAN | 71.3473 | 110.5331 | 130.8135 | -35.45%
| C.T. CHILCA 1 | 793.4227 | 781.7206 | 753.1727 | 1.497%
| C.T. CHILCA 2 | 0 | 101.94 | 101.0335 | -100%
| C.T. ILO 2 | 0 | 129.8027 |  | -100%
| C.T. NEPI | 0 | 193.2082 | 0 | -100%
| C.T. R.F. PLANTA ILO | 0 | 0 | 0
| C.S. INTIPAMPA | 0 | 0 | 0
| C.E. PUNTA LOMITAS (7) | 95.4762 |  | 86.9989
| C.E. PUNTA LOMITAS_EXP (2) | 7.6473 |  | 0.47833
| BESS CHILCA 1 | 0.14472
Total ENGIE |  | 968.0382 | 1352.2764 | 1072.4969 | -28.41%
FENIX POWER | C.T. FENIX | 550.6642 | 565.0256 | 0 | -2.542%
Total FENIX POWER |  | 550.6642 | 565.0256 | 0 | -2.542%
GENERACIÓN ANDINA | C.H. 8 DE AGOSTO | 18.388 | 7.7673 | 20.9996 | 136.7%
| C.H. EL CARMEN | 5.2633 | 2.8918 | 8.3782 | 82.01%
| BESS 8 DE AGOSTO | -0.00044
Total GENERACIÓN ANDINA |  | 23.6508 | 10.6591 | 29.3778 | 121.9%
GEPSA | C.H. LA JOYA | 6.0613 | 7.4688 | 6.4888 | -18.85%
| C.H. ÁNGEL I | 14.4915 | 4.3693 | 10.9864 | 231.7%
| C.H. ÁNGEL II | 18.6009 | 5.7966 | 20.3886 | 220.9%
| C.H. ÁNGEL III | 18.3559 | 5.7429 | 19.7357 | 219.6%
Total GEPSA |  | 57.5095 | 23.3776 | 57.5996 | 146%
GR PAINO | C.E. HUAMBOS | 9.4488 | 3.2993 | 0.08611 | 186.4%
Total GR PAINO |  | 9.4488 | 3.2993 | 0.08611 | 186.4%
GR TARUCA | C.E. DUNA | 6.8756 | 2.7781 | 8e-05 | 147.5%
Total GR TARUCA |  | 6.8756 | 2.7781 | 8e-05 | 147.5%
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL | 0 | 3.2 | 3.2 | -100%
Total HIDROCAÑETE |  | 0 | 3.2 | 3.2 | -100%
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 14.379 | 12.7516 | 19.1025 | 12.76%
Total HIDROELECTRICA HUANCHOR |  | 14.379 | 12.7516 | 19.1025 | 12.76%
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA | 17.3902 | 15.854 | 18.567 | 9.689%
| BESS YARUCAYA | 0.00136
Total HUAURA POWER |  | 17.3915 | 15.854 | 18.567 | 9.698%
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 87.6575 | 64.7927 | 90.195 | 35.29%
Total INLAND |  | 87.6575 | 64.7927 | 90.195 | 35.29%
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | C.H. MANTA I | 17.9449 | 0 | 7.5327
Total INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES |  | 17.9449 | 0 | 7.5327
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PUCALLPA | 0 | 0 | 0
Total IYEPSA |  | 0 | 0 | 0
KALLPA | C.T. KALLPA | 871.1426 | 881.1301 | 826.0157 | -1.133%
| C.T. LAS FLORES | 309.474 | 319.6299 | 301.3155 | -3.177%
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 429.3427 | 217.8049 | 568.3323 | 97.12%
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 5.1753 | 5.1501 | 10.126 | 0.4907%
Total KALLPA |  | 1615.1347 | 1423.7149 | 1705.7895 | 13.45%
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | 44.026 | 18.0123 | 59.338 | 144.4%
Total LA VIRGEN |  | 44.026 | 18.0123 | 59.338 | 144.4%
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR | 3.758 | 1.252 | 3.795 | 200.2%
Total MAJA ENERGIA |  | 3.758 | 1.252 | 3.795 | 200.2%
MAJES | C.S. MAJES SOLAR | 0 | 0 | 0
Total MAJES |  | 0 | 0 | 0
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV | 0 | 0 | 0
Total MOQUEGUA FV |  | 0 | 0 | 0

## 23. ANEXOII-3
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | NOVIEMBRE 2023 | NOVIEMBRE 2022 | 2023 | 2023 / 2022
|  | 2023-11-21 19:45 | 2022-11-26 19:45 | 2023-04-11 19:00 | Variación
|  | 45251.8229 | 44891.8229 | 45027.7917 | %
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 5.2837 | 0.93928 | 0 | 462.5%
| C.H. CAÑON DEL PATO | 239.5969 | 200.2057 | 222.7269 | 19.68%
| C.H. CARHUAQUERO | 89.002 | 70.0563 | 90.0301 | 27.04%
| C.H. CARHUAQUERO IV | 9.918 | 9.9174 | 9.9212 | 0.005949%
Total PETRAMAS |  | 343.8007 | 281.1187 | 322.6782 | 22.3%
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA | 17.9031 | 21.7338 | 20.0009
Total P.E. MARCONA |  | 17.9031 | 21.7338 | 20.0009
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS | 60.888 | 66.6679 | 59.5844
Total P.E. TRES HERMANAS |  | 60.888 | 66.6679 | 59.5844
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 | 0
Total PANAMERICANA SOLAR |  | 0 | 0 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | 1.5013 | 2.3117 | 0 | -35.06%
| C.T. HUAYCOLORO | 3.0131 | 4.462 | 0 | -32.47%
| C.T. DOÑA CATALINA | 2.3993 | 2.4062 | 0 | -0.2868%
| C.T. CALLAO | 1.8052 | 2.2518 | 2.1485 | -19.83%
Total PETRAMAS |  | 8.7189 | 11.4317 | 2.1485 | -23.73%
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN | 0 | 0 | 0
Total PLANTA ETEN |  | 0 | 0 | 0
REPARTICION | C.S. REPARTICION | 0 | 0 | 0
Total REPARTICION |  | 0 | 0 | 0
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY | 20.03 | 10.9867 | 19.9689 | 82.31%
Total RIO BAÑOS |  | 20.03 | 10.9867 | 19.9689 | 82.31%
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 10.245 | 4.0318 | 18.7763 | 154.1%
Total RIO DOBLE |  | 10.245 | 4.0318 | 18.7763 | 154.1%
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO | 0 | 0 | 0
Total SAMAY I |  | 0 | 0 | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 110.1544 | 106.5614 | 113.3257 | 3.372%
| M.C.H. TUPURI | 0 | 0 | 0
Total SAN GABAN |  | 110.1544 | 106.5614 | 113.3257 | 3.372%
SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO | 8.5865 | 6.5803 | 7.5971 | 30.49%
Total SAN JACINTO |  | 8.5865 | 6.5803 | 7.5971 | 30.49%
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 | 17.6112 | 18.0391 | 20.6323 | -2.372%
Total SANTA ANA |  | 17.6112 | 18.0391 | 20.6323 | -2.372%
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO (1) (4) (8) (13) |  | 0 | 2.6991
Total SDF ENERGIA |  |  | 0 | 2.6991
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | 0 | 0 | 0
Total SHOUGESA |  | 0 | 0 | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | 20.0739 | 11.8255 | 19.9955 | 69.75%
| C.H. POECHOS II | 2.5389 | 3.8722 | 6.7435 | -34.43%
Total SINERSA |  | 22.6128 | 15.6977 | 26.739 | 44.05%
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 43.1078 | 20.824 | 45.7076 | 107%
| C.H. CHEVES | 172.3515 | 52.8603 | 169.2941 | 226.1%
| C.H. GALLITO CIEGO | 29.9413 | 24.8627 | 37.8402 | 20.43%
| C.H. HUAYLLACHO | 0 | 0 | 0
| C.H. MALPASO | 29.8853 | 18.3226 | 17.4804 | 63.11%
| C.H. MISAPUQUIO | 1.9715 | 1.0985 | 1.9678 | 79.47%
| C.H. OROYA | 6.6056 | 6.1949 | 8.1572 | 6.631%
| C.H. PACHACHACA | 0 | 4.563 | 5.0612 | -100%
| C.H. PARIAC | 1.8346 | 2.1784 | 3.4939 | -15.78%
| C.H. SAN ANTONIO | 0 | 0 | 0
| C.H. SAN IGNACIO | 0 | 0 | 0
| C.H. YAUPI | 88.555 | 109.262 | 65.3101 | -18.95%
Total STATKRAFT |  | 374.2526 | 240.1665 | 354.3125 | 55.83%
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR | 0 | 0 | 0
Total TACNA SOLAR |  | 0 | 0 | 0
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS | 0 | 192.6646 | 282.8704 | -100%
Total TERMOCHILCA |  | 0 | 192.6646 | 282.8704 | -100%
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | 61.3412 | 86.4728 | 63.399 | -29.06%
Total TERMOSELVA |  | 61.3412 | 86.4728 | 63.399 | -29.06%
TOTAL MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE |  | 7523.77 | 7426.5748 | 7605.5061 | 1.309%
IMPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
EXPORTACIÓN |  | 34.424 | 0 | 0 | 0%
TOTAL (CONSIDERANDO LA IMPORTACIÓN) |  | 7489.346 | 7426.5748 | 7605.5061 | 0.8452%
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava, así como la centrales C.S. Yarucaya y C.E. Punta Lomitas
Nota: Conforme con el informe técnico COES/D/DO/SME‐INF‐192‐2023,a partir de octubre 2023 se consideran los aportes de los BESS (Inyecciónes y retiros) a la determinación de la máxima demanda mensual.
(1) Inicio de Operación comercial de la unidad TV de C.T. Oquendo, propiedad de SDF Energía, desde el 16/02/2023
(2) Operación por pruebas de la C.E. Punta Lomitas Expansión, propiedad de ENGIE
(3) Operación por pruebas de la C.S. Clemesí propiedad de ENEL GREEN.
(4) Conclusión de Operación Comercial de la TG1 de C.T. Oquendo, propiedad de SDF Energía, con fecha 24/03/2024
(5) Conclusión de Operación Comercial de la C.H. Aricota 2, propiedad de EGESUR, con fecha 24/05/2023
(6) Conclusión de Operación Comercial de la C.H. Quitaracsa, propiedad de ENGIE, con fecha 15/06/2024
(7) Inicio de Operación comercial de la C.E. Punta Lomitas, propiedad de ENGIE, desde el 16/06/2023
(8) Inicio de Operación comercial de la unidad TG1 de C.T. Oquendo, propiedad de SDF Energía, desde el 28/06/2023
(9) Fusión por absorción de la EMPRESA ENEL GENERACIÓN PERÚ S.A.A. a la empresa ENEL GREEN POWER PERÚ S.A.C. desde el 01/08/1991
(10) Inicio de Operación comercial de la C.T. Tumbes (MAK1 y MAK 2), propiedad de ELECTROPERÚ, desde el 04/10/2023.
(11) Operación por pruebas de la C.E. San Juan propiedad de ENERGÍA RENOVABLE DEL SUR S.A.C.
(12) Operación por pruebas de la C.E. Wayra Extensión propiedad de EMPRESA ENEL GENERACIÓN PERÚ S.A.A.
(13) Tranferencia de C.T. Oquendo a COGENERACIÓN OQUENDO S.A.C., con fecha 01/11/2023

## 24. ANEXOII-4
MÁXIMA DEMANDA MENSUAL
Máxima Demanda: |  | 7489.346
Fecha: |  | 21/11/2023
Hora: |  | 19:45
FECHA | HFP |  |  |  |  | HP
| HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN | HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN
| HH:MM | MW | MW | MW | MW | HH:MM | MW | MW | MW | MW
01/11/2023 | 11:30 | 6147.2845 | 0 | 0 | 6147.2845 | 20:00 | 6637.3912 | 0 | 0 | 6637.3912
02/11/2023 | 12:00 | 6899.0089 | 0 | 0 | 6899.0089 | 20:00 | 6974.5041 | 0 | 0 | 6974.5041
03/11/2023 | 15:00 | 7335.5523 | 0 | 0 | 7335.5523 | 19:30 | 7234.5322 | 0 | 0 | 7234.5322
04/11/2023 | 12:00 | 7078.5781 | 0 | 0 | 7078.5781 | 19:00 | 6705.9575 | 0 | 0 | 6705.9575
05/11/2023 | 13:00 | 6344.7828 | 0 | 0 | 6344.7828 | 20:45 | 6979.3601 | 0 | 0 | 6979.3601
06/11/2023 | 11:45 | 7174.3254 | 0 | 0 | 7174.3254 | 19:45 | 7027.3839 | 0 | 0 | 7027.3839
07/11/2023 | 15:15 | 7218.126 | 0 | 0 | 7218.126 | 19:00 | 7154.0473 | 0 | 0 | 7154.0473
08/11/2023 | 11:45 | 7274.5299 | 0 | 0 | 7274.5299 | 20:00 | 7261.6157 | 0 | 0 | 7261.6157
09/11/2023 | 15:15 | 7329.6989 | 0 | 0 | 7329.6989 | 19:30 | 7277.3477 | 0 | 0 | 7277.3477
10/11/2023 | 11:45 | 7415.4462 | 0 | 0 | 7415.4462 | 20:00 | 7264.6435 | 0 | 0 | 7264.6435
11/11/2023 | 12:00 | 7302.3949 | 0 | 27.2992 | 7275.0958 | 19:00 | 7184.2814 | 0 | 29.5476 | 7154.7338
12/11/2023 | 23:15 | 6439.4649 | 0 | 0 | 6439.4649 | 20:30 | 7025.7471 | 0 | 0 | 7025.7471
13/11/2023 | 15:00 | 7565.6239 | 0 | 33.6831 | 7531.9408 | 19:00 | 7442.8409 | 0 | 32.4643 | 7410.3766
14/11/2023 | 11:45 | 7559.2368 | 0 | 30.3516 | 7528.8851 | 19:30 | 7381.8703 | 0 | 31.546 | 7350.3243
15/11/2023 | 11:45 | 7550.3724 | 0 | 10.7 | 7539.6724 | 19:30 | 7407.1217 | 0 | 30.812 | 7376.3097
16/11/2023 | 15:45 | 7352.9983 | 0 | 0 | 7352.9983 | 20:00 | 7342.5511 | 0 | 32.5591 | 7309.992
17/11/2023 | 12:00 | 7396.8566 | 0 | 30.1244 | 7366.7322 | 19:00 | 7413.564 | 0 | 31.6919 | 7381.872
18/11/2023 | 11:30 | 7350.0555 | 0 | 25.4244 | 7324.631 | 19:30 | 7171.4798 | 0 | 27.8579 | 7143.6219
19/11/2023 | 12:00 | 6527.9352 | 0 | 0 | 6527.9352 | 20:15 | 7040.8849 | 0 | 27.6412 | 7013.2437
20/11/2023 | 11:45 | 7315.1005 | 0 | 27.692 | 7287.4085 | 21:15 | 7188.5779 | 0 | 32.54 | 7156.0379
21/11/2023 | 11:45 | 7502.8663 | 0 | 27.356 | 7475.5103 | 19:45 | 7523.77 | 0 | 34.424 | 7489.346
22/11/2023 | 11:45 | 7493.3816 | 0 | 35.856 | 7457.5256 | 19:30 | 7412.4784 | 0 | 35.504 | 7376.9744
23/11/2023 | 11:45 | 7592.5868 | 0 | 37.012 | 7555.5747 | 22:00 | 7331.4277 | 0 | 35.052 | 7296.3757
24/11/2023 | 12:00 | 7768.4396 | 0 | 32.4929 | 7735.9468 | 19:00 | 7400.7265 | 0 | 17.6756 | 7383.051
25/11/2023 | 12:00 | 7423.1448 | 0 | 0 | 7423.1448 | 20:15 | 7237.6208 | 0 | 0 | 7237.6208
26/11/2023 | 00:15 | 6614.5386 | 0 | 0 | 6614.5386 | 20:30 | 7192.2354 | 0 | 29.6952 | 7162.5402
27/11/2023 | 12:00 | 7594.1977 | 0 | 0 | 7594.1977 | 19:45 | 7442.2742 | 0 | 33.41 | 7408.8641
28/11/2023 | 11:45 | 7776.8704 | 0 | 37.165 | 7739.7053 | 20:00 | 7497.8595 | 0 | 34.5865 | 7463.273
29/11/2023 | 11:45 | 7472.025 | 0 | 35.3149 | 7436.7101 | 19:30 | 7476.7469 | 0 | 36.3926 | 7440.3543
30/11/2023 | 14:30 | 7577.1383 | 0 | 35.5445 | 7541.5938 | 19:45 | 7476.4082 | 0 | 35.7864 | 7440.6218

## 25.ANEXO III -1
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ENGIE | S.E. SE DERIVACION - BARRA BARRA A_220 kV | 2023-11-04 02:40 | Se produjo la desconexión de la barra "A" de 220 kV de la S.E. Derivación y la línea L-2313 (Derivación - Punta Lomitas) con la apertura del interruptor de acople de la S.E. Derivación, debido a causa se encuentra en investigación, según lo informado por ENGIE, titular de las instalaciones. Como consecuencia, desconectó la línea L-2211 (Derivación - Ica) en el extremo de la S.E. Derivación y el transformador PLT1 de la S.E. Punta Lomitas con 70 MW de generación de la C.E. Punta Lomitas. Asimismo, el usuario libre Marcobre redujo su carga en 5 MW. A las 02:47 h, se coordinó con Marcobre recuperar el suministro reducido. A las 08:27 h, se cerró el interruptor de acoplamiento en 33 kV en la C.E. Punta Lomitas y se recuperó toda la generación de dicha central. A las 10:06 h, se conectó la barra A de 220 kV de la S.E. Derivación y se procedió a normalizar la configuración en dicha zona. |  | 5
ELECTROPERU | L. ZORRITOS - MÁNCORA - LINEA L-6664 | 2023-11-04 14:55 | Desconectó la línea L-6664 (Zorritos - Máncora) de 60 kV por falla monofásica en la fase “T” a 33.4 km de la S.E. Zorritos, debido a causa no informada por ELECTROPERU, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Máncora con 4.85 MW. A las 15:30 h, se conectó la línea L-6664 y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. | 4.85
ELECTROPERU | L. ZORRITOS - MÁNCORA - LINEA L-6664 | 2023-11-04 15:48 | Desconectó la línea L-6664 (Zorritos - Máncora) de 60 kV por falla monofásica en la fase “T” a 33.6 km de la S.E. Zorritos, debido a causa no informada por ELECTROPERU, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Máncora con 4.15 MW. A las 16:14 h, se energizó la línea en vacío desde la S.E. Zorritos y a las 16:15 h, nuevamente desconectó la línea por falla en la fase “T”. La línea quedó indisponible por inspección. A las 18:58 h, se conectó la línea y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. | 4.15
ELECTROPERU | L. ZORRITOS - MÁNCORA - LINEA L-6664 | 2023-11-05 12:37 | Se produjo la desconexión de la línea L-6664 (Zorritos - Máncora) de 60 kV por falla monofásica en la fase "T" a 33.25 km de la S.E. Zorritos, debido a falla de un aislador en la estructura N° 110, según lo informador ELECTROPERU, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Máncora con 5.05 MW. A las 12:47 h se declaró disponible la línea. A las 12:51:33 h, se conectó la línea L-6664 y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. | 5.05
ELECTROPERU | L. ZORRITOS - MÁNCORA - LINEA L-6664 | 2023-11-05 13:10 | Se produjo la desconexión de la línea L-6664 (Zorritos - Máncora) de 60 kV por falla monofásica en la fase "T" a 33 km de la S.E. Zorritos, debido a falla de un aislador en la estructura N° 110, según lo informador ELECTROPERU, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Máncora con 2.4 MW. A las 13:14 h, se declaró disponible la línea. A las 13:18:18 h, se conectó la línea L-6664, sin embargo, a las 13:20:35 h estando energizado la línea L-6664 volvió a desconectar. A las 14:45 h, Electroperu solicitó energizar la línea en vacío por pruebas. A las 14:45:57 h, se conectó la línea desde la S.E. Zorritos en vacío. A las 14:47 h, nuevamente desconectó la línea. La línea L-6664 quedó indisponible para su inspección. A las 17:35 h, se conectó la línea y se recuperó el suministro interrumpido. | 2.4
STATKRAFT S.A | L. MALPASO - JUNÍN - CARHUAMAYO - LINEA L-6501 | 2023-11-06 05:00 | Desconectó la línea L-6501 (Carhuamayo - Junín) de 50 kV por falla monofásica en la "S" debido a fuertes vientos en la zona de falla, según lo informado por STATKRAFT, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Junín con 0,31 MW. A las 05:04:09 h, se conectó la línea L-6501 y se procedió a restablecer el suministro interrumpido. | 0.31
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. TALARA - ZORRITOS - LINEA L-2249 | 2023-11-07 10:30 | Se produjo la desconexión de las líneas L-2249 (Talara - Zorritos) de 220 kV en la S.E Talara y L-2280 (Zorritos - Machala Ecuador) en la S.E Zorritos, debido a probable falla en el pararrayos de la línea L-2280 en la S.E Zorritos, según lo informado por RED DE ENERGIA DEL PERU, titular de la línea. Previo a la falla, la línea L-2280 (Zorritos - Machala) de 220 kV se encontraba energizada en vacío desde la S.E. Zorritos para realizar la maniobra de transferencia de carga de la S.E. Machala (Ecuador) al lado peruano. El sistema de protección de la línea L-2280 actuó de manera correcta, sin embargo, el sistema de protección de la línea L-2249 en la S.E Talara actuó de manera incorrecta. Como consecuencia se interrumpió todo el suministro de la S.E. Zorritos con un total de 40.26 MW. A las 10:34 h, el CC-REP declaró disponible la línea L-2249 con lo cual se energizó a las 10:35 h, desde la S.E. Talara. A las 10:36 h, se energizó la barra A de 220 kV de la S.E. Zorritos con el cierre del interruptor de la línea L-2249 en la S.E. Zorritos. A las 10:36 h, se conectó el transformador T33-261 de 220/60/10 kV de la S.E. Zorritos desde el lado de 220 kV. A las 10:37 h, se energizó la barra B de 60 kV a través del interruptor de 60 kV del transformador T33-261 y se coordinó recuperar toda la carga interrumpida. A las 10:37 h, se conectó la línea L-6665 (Zorritos – Tumbes) de 60 kV. A las 10:45 h, se conectaron las líneas L-6664 (Zorritos – Máncora) y L-6666 (Zorritos – C.T. Tumbes) de 60 kV. | 40.26

## 26.ANEXO III-2
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA |  | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
TRANSMANTARO | L. POROMA - YARABAMBA - LINEA L-5033 | 2023-11-07 12:48 | Se produjo la desconexión de la línea L-5033 (Poroma - Yarabamba) de 500 kV por falla monofásica en la fase "S", debido a rotura del conductor fase "S" cerca a la estructura T-561, según lo informado por TRANSMANTARO, titular de la línea. Como consecuencia, el usuario libre Marcobre redujo su carga en 7,3 MW. A las 12:52 h, se coordinó con Marcobre recuperar toda su carga reducida. A las 13:03 h, el CC-TRM declaró disponible la línea L-5033. A las 13:09 h, se realizó una maniobra de conexión con resultado fallido. La línea quedó indisponible. A las 15:21 h del 09/11/2023 se conectó la línea L-5033. |  | 7.3
ELECTROPERU | L. ZORRITOS - MÁNCORA - LINEA L-6664 | 2023-11-07 13:47 | Se produjo la desconexión de la línea L-6664 (Zorritos - Máncora) de 60 kV por falla monofásica en la fase "T", a 33.6 km de la Zorritos, cuya causa no fue informada por ELECTROPERU, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió todo el suministro de la S.E. Máncora con 4.52 MW. A las 15:11 h, se conectó la línea L-6664 y se recuperó la carga interrumpida. | 4.52
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | 2023-11-08 21:34 | Desconectó la línea L-6021 (Azángaro - Antauta) de 60 kV por falla debido a nevada, según lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Antauta con una carga de 2 MW. A las 22:10 h, se puso en servicio la línea y se procedió a recuperar los suministros interrumpidos. | 2
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 - GH G1 | 2023-11-08 21:34 | Desconectó la línea L-6085 (Santa Ana - Chanchamayo) de 60 kV por falla bifásica entre las fases "R y T" a 16.2 km de la S.E Santa Ana, debido a descargas atmosféricas en la zona de falla, según lo informado por lo informado por Empresa de Generación Santa Ana, titular de la línea. Como consecuencia desconectó la C.H. Renovandes con 20.32 MW y se interrumpió 2.07 MW en Perené, según lo informado por ELECTRO CENTRO. A las 22:08 h se conectó la línea L-6085 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. A las 22:18:08 h, el generador sincronizó con el SEIN. | 2.07
TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | L. TINTAYA - TINTAYA NUEVA - LINEA L-1037 | 2023-11-09 03:15 | Se produjo la desconexión de la línea L-1037 (Tintaya - Tintaya Nueva) de 138 kV por falla monofásica en la fase "R" , debido a descargas atmosféricas, según lo informado por TESUR, titular de la línea. La línea solo desconectó en la S.E. Tintaya y quedó energizada desde la S.E. Tintaya Nueva. Al mismo tiempo, desconectó la barra 2 de 220 kV en la S.E. Antapaccay. Como consecuencia se redujo la carga de Minera Hudbay en 40 MW. A las 03:19 h, se conectó la línea L-1037. A las 03:39 h, se energizó la barra 2 de 220 kV en la S.E. Antapaccay con la línea L-2020. A las 03:42 h, se cerró interruptor de acoplamiento en la S.E. Antapaccay. |  | 40
HIDRANDINA | L. TRUJILLO NORTE - MOTIL - LINEA L-1115 | 2023-11-09 09:51 | Desconectó la línea L-1115 (Trujillo Norte - Motil) de 138 kV por falla monofásica en la fase "T" a 67.6 km de la S.E. Trujillo Norte, debido al acercamiento de un árbol con el conductor de la línea, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Motil con un total de 2.8 MW. A las 09:57:55 h, se conectó la línea L-1115 y se procedió a restablecer el suministro interrumpido. | 2.8
MINERA VOLCAN | L. POMACOCHA - SAN ANTONIO - LINEA L-6546 | 2023-11-10 16:09 | Desconectaron las líneas L-6545 (Pomacocha - San Cristóbal) y L-6546 (Pomacocha - San Antonio) de 50 kV por falla monofásica en la fase "S" en ambas líneas, cuya causa se encuentra en revisión, según lo informado por MINERA VOLCAN, titular de las líneas. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. San Cristóbal, San Antonio y Andaychagua con un total de 30.52 MW. A las 16:53 h, se pusieron en servicio las líneas y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. | 30.52
HIDRANDINA | L. HUARAZ - TICAPAMPA - LINEA L-6681 | 2023-11-11 11:26 | Desconectó la línea L-6681 (Huaraz - Ticapampa) de 66 kV, por falla monofásica en la fase "R" a 4.7 km de la S.E. Huaraz, debido a causa que se encuentra en investigación, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Pariac y Ticapampa en 8.85 MW. A las 11:30:42 h, se conectó la línea L-6681 y se recuperó el suministro interrumpido. | 8
ELECTRO SUR ESTE | L. MAZUCO - PTO MALDONADO - LINEA L-1015 | 2023-11-11 11:58 | Se produjo la desconexión de la línea L-1015 (Mazuco - Puerto Maldonado) de 138 kV por falla monofásica en la fase "R" a 53.04 km de la S.E. Mazuko, debido a causa que se encuentra en investigación, según lo informado por ELECTRO SUR ESTE, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Puerto Maldonado con 19.82 MW y desconectaron las CC.HH. Ángel I, II y III con un total de 48 MW. A las 12:08 h, se conectó la línea y se procedió a recuperar los suministros interrumpidos. A las 12:32 h y 12:59 y 13:47 h, las CC.HH Ángel II, III y I respectivamente, sincronizaron con el SEIN. | 19.8
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | 2023-11-11 13:36 | Desconectó la línea L-6021 (Azángaro - Antauta) de 60 kV por falla, debido a descargas atmosféricas en la zona de falla, según lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Antauta con una carga de 1.35 MW. A las 13:37:10 h, se puso en servicio la línea y se procedió a recuperar los suministros interrumpidos. | 1.35

## 27.ANEXO III-3
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ELECTRO SUR ESTE | L. SAN GABÁN II - MAZUCO - LINEA L-1014 | 2023-11-11 15:18 | Se produjo la desconexión de la línea L-1014 (San Gabán - Mazuco) de 138 kV por falla bifásica entre las fases "R" y "S" a 25.23 km de la S.E San Gabán, debido a descargas atmosféricas en la zona de falla, según lo informado por ELECTRO SUR ESTE, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Puerto Maldonado y Mazuco con un total de 22.45 MW. Asimismo, se produjo la desconexión de las CC.HH Ángel I, II y III con un total de 44.4 MW. A las 15:24:34 h, se conectó la línea L-1014 y se procedió a recuperar los suministros interrumpidos en la S.E. Mazuco. A las 15:28:04 h, se conectó la línea L-1015 y se procedió a recuperar los suministros interrumpidos en la S.E. Puerto Maldonado. A las 15:30 h, 15:55 h y 16:32 h las CC.HH Ángel III, II y I respectivamente, sincronizaron con el SEIN. | 22.46
ELECTRO PUNO | L. PUNO - POMATA - ILAVE - LINEA L-6027 | 2023-11-11 17:51 | Se produjo la desconexión de la línea L-6027 (Puno - Pomata - Ilave) de 60 kV por falla, debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de las SS.EE. Ilave y Pomata con un total de 5.02 MW. A las 17:53 h, se conectó la línea y se recuperó el suministro interrumpido. | 5.02
MINERA BUENAVENTURA | L. ARES - HUANCARAMA - LINEA L-6017 | 2023-11-12 13:37 | Desconectó la línea L-6017 (Ares-Huancarama) de 60 kV por falla bifásica a tierra entre las fases "S" y "T" a 11.77 km de la S.E. Ares, debido a descargas atmosféricas según lo informado por Minera Buenaventura, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió la carga de SEAL con un total de 0.408 MW y de mina Ares de 9.662 MW. Asimismo, desconectó la C.H Huancarama con 1,3 MW. A las 13:47 h, se conectó la línea y se procedió a recuperar los suministros interrumpidos. A las 13:54 h la C.H Huancarama sincronizó con el SEIN. | 10.07
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | S.E. JULIACA - TRAFO3D T63-121 | 2023-11-12 15:27 | Desconectó el Transformador T63-121 de 138/22.9/10 kV de la S.E. Juliaca en el lado 138 kV, por actuación de la función diferencial (87T), debido a polaridad invertida del transformador de corriente del lado 10 kV, según lo informado por Red de Energía del Perú, titular del transformador. Como consecuencia se interrumpió la carga de la SE. Juliaca con 16.78 MW. A las 15:40:28 h se conectó el transformador y se recuperó la carga interrumpida. | 16.78
ELECTROCENTRO | L. PICHANAKI - SATIPO - LINEA L-6086 | 2023-11-13 02:08 | Desconectó la línea L-6086 (Pichanaki - Satipo) de 60 kV por falla bifásica entre las fases "R y S" a 41.3 km de la S.E Pichanaki, debido a descargas atmosféricas, según lo informado por ELECTROCENTRO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Satipo con 8.6 MW. A las 02:37:13 h, la línea se puso en servicio y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. | 4.9
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2023-11-14 13:54 | Se produjo la desconexión de las líneas L-6024/6025/6026 (Azángaro - Putina - Huancané - Ananea) de 60 kV por falla debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por ELECTRO PUNO, titular de las líneas. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de las SS.EE. Ananea y Huancané con un total de 13.45 MW. A las 13:56:40 h, se conectaron las líneas y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 13.45
CIA MINERA SANTA LUISA S A | L. VIZCARRA - HUALLANCA NUEVA - LINEA L-2262 | 2023-11-14 16:39 | Desconectó la línea L-2262 (Vizcarra - Huallanca Nueva) de 220 kV por falla bifásica entre las fases "R" y "S" debido a descargas atmosféricas, según lo informado por MINERA SANTA LUISA S A. titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió la carga de las subestaciones Huallanca Nueva y La Unión con 17.22 MW; asi mismo deconectó la C.H. Marañón con 19.59 MW. A las 18:23 h, se conectó la línea L-2262 y se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. | 17.22
HIDRANDINA | L. GALLITO CIEGO - TEMBLADERA - LINEA L-6042 | 2023-11-14 17:54 | Desconectó la línea L-6042 (Gallito Ciego - Tembladera) de 60 kV por falla, por probable descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por Hidrandina, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió la carga de Tembladera y Chilete con un total de 7.65 MW. A las 18:23 h se conectó la línea L-6044 (Cajamarca - Gallito Ciego) desde la S.E. Cajamarca y se recuperó la carga de Tembladera y Chilete. La línea L-6042 quedó fuera de servicio para su inspección. | 7.65
ATN 2 S.A. | L. COTARUSE - LAS BAMBAS - LINEA L-2056 | 2023-11-16 18:14 | Recierre monofásico exitoso de las líneas L-2055/L-2056 (Cotaruse - Las Bambas) de 220 kV por falla monofásica en la fase "S", debido a descargas atmosféricas, según lo informado por ATN 2, titular de las líneas. Como consecuencia, el cliente libre Minera Las Bambas redujo su carga de 160.38 MW a 69.57 MW. A las 18:16 h se coordinó recuperar la carga reducida de Las Bambas. |  | 90.81
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. | L. CAJAMARCA NORTE - CARHUAQUERO - LINEA L-2190 | 2023-11-17 11:05 | Desconectó la línea L-2190 (Cajamarca Norte - Carhuaquero) de 220 kV por falla trifásica a 52.8 km de la S.E Carhuaquero, debido a descargas atmosféricas, según lo informado por Concesionaria Línea de Transmisión CCNCM, titular de la línea. Como consecuencia, el cliente libre Cerro Corona redujo su carga en 11 MW y Cemento Pacasmayo en 0.9 MW. A las 11:08 h y 11:10 h se coordinó recuperar la carga reducida de Cerro Corona y Cementos Pacasmayo, respectivamente. A las 11:12 h la línea L-2190 entró en servicio. |  | 11.9
ISA PERU | L. TINGO MARÍA - VIZCARRA - LINEA L-2252 | 2023-11-17 16:13 | Desconectó la línea L-2252 (Tingo María - Vizcarra) de 220 kV, por falla bifásica a tierra entre las fases "R y S" a 13.9 km de la S.E Vizcarra, debido a descargas atmosféricas en la zona de falla, según lo informado por Red de Energía del Perú, titular de la línea. Como consecuencia, el cliente libre minera Antamina redujo carga de 129.38 MW a 41.62 MW. A las 16:16 h se coordinó recuperar la carga reducida. A las 16:43 h entró en servicio la línea. |  | 87.76

## 28.ANEXO III-3
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
CONENHUA | L. CAJAMARCA NORTE - GOLD MILL - LINEA L-2261 | 2023-11-18 13:58 | Desconectó la línea L-2261 (Cajamarca Norte - Gold Mill) de 220 kV por falla monofásica en la fase "T" debido a causas que se encuentran en investigación, según lo informado por CONENHUA, titular de la línea.Como consecuencia se interrumpió la carga del cliente libre Yanacocha con 3 MW. A las 15:06 h se conectó la línea L-2261 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 3
CONENHUA | L. CAJAMARCA NORTE - GOLD MILL - LINEA L-2261 | 2023-11-18 15:11 | Desconectó la línea L-2261 (Cajamarca Norte - Gold Mill) de 220 kV por falla monofásica en la fase "T", debido a causas que se encuentra en investigación, según lo informado por CONENHUA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió la carga del cliente libre Yanacocha con 0.23 MW. A las 14:05 h del 19.11.2023, se realizó un intento de energización sin resultado exitoso. La línea L-2261 quedo fuera de servicio. | 0.23
HIDRANDINA | S.E. CHIMBOTE NORTE - TRAFO3D TP-A058 | 2023-11-19 01:28 | Se produjo la desconexión del transformador TP-A058 de 138/13.8 kV de la S.E. Chimbote Norte por actuación de su protección de sobrecorriente debido a falla en la barra de media tensión, originada por contacto de felino, según lo informada por HIDRANDINA, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de dicha subestación con un total de 9.20 MW. A las 04:34:33 h, se conectó el transformador y se recuperó todo el suministro interrumpido. | 9.2
ELECTROCENTRO | L. OXAPAMPA - VILLA RICA - LINEA L-6080 | 2023-11-19 07:13 | Se produjo la desconexión de la línea L-6080 (Oxapampa - Villarica) de 60 kV por falla monofásica en la fase "R" a 20.5 km de la S.E. Oxapampa, debido a descargas atmosféricas en la zona de Villa Rica, según lo informado por ELECTRO CENTRO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de las SS.EE. Villarica, Pichanaki, Satipo y Puerto Bermudez con un total de 10 MW. A las 07:28:35 h, se conectó la línea y se recuperó todo el suministro interrumpido. | 10
CONENHUA | L. CAJAMARCA NORTE - GOLD MILL - LINEA L-2261 | 2023-11-19 14:16 | Se produjo la desconexión de la línea L-2261 (Cajamarca Norte - Gold Mill) de 220 kV por falla monofásica en la fase "T", debido a acercamiento de árbol a los conductores de línea, según lo informado por CONENHUA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Gold Mill con una carga de 0.20 MW. La línea quedó indisponible para su inspección. A las 10:03 h del 21.11.2023, se conectó la línea L-2261. | 0.2
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | L. CHILCA CTM - POROMA - LINEA L-5032 | 2023-11-21 10:47 | Se produjo un recierre monofásico exitoso en la línea L-5032 (Chilca - Poroma) de 500 kV por falla en la fase "R", debido a posible acercamiento de vegetación en el tramo T279-T280, según lo informado por Atlantica Transmisión Sur, titular de la línea. El interruptor IN-5351 de la S.E. Poroma quedó abierto. Como consecuencia, Mina Justa disminuyó su carga en 6.337 MW por actuación de sus reles de derivada de frecuencia en etapa 1 y 3. A las 10:47 h, se coordinó recuperar la carga interrumpida. | 6.34
ELECTROPERU | L. ZORRITOS - MÁNCORA - LINEA L-6664 | 2023-11-23 11:01 | Se produjo la desconexión de la línea L-6664 (Zorritos - Mancora) de 60 kV por falla monofásica en la fase "R" a 38.1 km de la S.E. Zorritos, cuya causa se encuentra en investigación, según lo informado por ELECTROPERÚ, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió la carga de la S.E. Máncora con un total de 4.87 MW. A las 11:29:06 h, se conectó la línea y se recuperó el suministro interrumpido. | 4.87
EGESUR | L. ARICOTA 1 - ARICOTA 2 - LINEA L-6617 | 2023-11-25 13:43 | Desconectó la línea L-6617 (Aricota 1 - Aricota 2) de 66 kV por falla en los servicios auxiliares en la S.E Aricota 1, según lo informado por EGESUR, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Sarita con un total de 0.41 MW. A las 13:46:44 h, se conectó la línea y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. | 0.41
ELECTRO SUR ESTE | S.E. MAZUCO - BARRA BARRA22.9KV | 2023-11-27 06:54 | Desconectó la barra de 22.9 kV de la S.E. Mazuko por falla bifásica en las fases "S" y "T",debido al desprendimiento del conductor de la fase "T" del seccionador de barra 22.9 kV, según lo informado por ELECTRO SUR ESTE, titular de la subestación. Como consecuencia se interrumpió 3.2 MW de la S.E. Mazuco. El CC-ESE desconectó el transformador MZ-T22 de 138/22.9 kV por seguridad para realizar los trabajos de inspección en la barra de 22.9 kV. A las 09:21 h, se conectó la barra de 22.9 kV y se recuperó el suministro interrumpido. | 3.2
ARUNTANI S.A.C. | L. PUNO - TUCARI - LINEA L-6007 | 2023-11-27 13:31 | Desconectó la línea L-6007 (Puno – Tucari) de 60 kV por falla monofásica a tierra en la fase "T" debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por ARUNTANI, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tucari un total de 0.37 MW. A las 13:59:16 h, se conectó la línea y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 0.37
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | 2023-11-27 17:04 | Desconectó la línea L-6021 (Azángaro - Antauta) de 60 kV por falla, debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Antauta con un total de 2.06 MW. A las 17:04:51 h, se conectó la línea y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. | 2.06

## 29.ANEXO III-3
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ELECTROCENTRO | L. HUAYUCACHI - SALESIANOS - LINEA L-6631 | 2023-11-27 22:20 | Se produjo la desconexión de la línea L-6631 (Huayucachi - Salesianos) de 60 kV por falla monofásica a tierra en la fase "T", cuyas causas se encuentran en investigación, según lo informado por ELECTRO CENTRO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de las SS.EE. Salesianos, Parque Industrial, Jauja, Concepción, Chupaca, Ingenio, Comas, Matapa, Chupaca, Huarisca, Chala Nueva y Machu con un total de 37,8 MW. Así mismo, desconectaron las CC.HH. Runatullo II y III cuando generaban 20.27 MW y 20.20 MW respectivamente. A las 22:45:50 h, se conectó la línea L-6631 y se precedió a recuperar los suministros interrumpidos. A las 23:09 h y 23:10 h las CC.HH. Runatullo II y II respectivamente, sincronizaron con el SEIN. | 22
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2023-11-29 13:18 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 kV por falla originada por descarga atmosférica en la zona, según lo informado por ELECTROPUNO, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de las SS.EE. Huancané y Ananea con un total de 13.94 MW. A las 13:20:09 h se conectó la línea y se procedió a normalizar los suministros interrumpidos. | 13.94
ARUNTANI S.A.C. | L. PUNO - TUCARI - LINEA L-6007 | 2023-11-29 15:40 | Desconectó la línea L-6007 (Puno – Tucari) de 60 kV por falla monofásica en la fase "T" debido a descarga atmosférica e la zona, según lo informado por ARUNTANI, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de minera Aruntani con 0.379 MW. A las 15:56:48 h, se energizó la línea y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 0.38

## Contraportada
  Director Ejecutivo
  Ing. Leonardo Dejo Prado
  Revisado y Aprobado por:
  Sub Director de Gestión de la Información
  Ing. Jorge Izquierdo Ríos
  Elaborado por:
  Especialista Jr. de Gestión de la Información
  Ing. Ricardo Varas Barrios
  Contactos:
  COES
  Sub Dirección de Gestión de Información
  Av. Los Conquistadores Nro 1144, piso 2
  San Isidro - Lima
  Perú
  +51 (1) 611 - 8585
  Anexo: 655
  sgi@coes.org.pe
  Atención al Cliente:
  +51 (1)611-8585 Anexo 620
  Suscripciones: http://www.coes.org.pe/Portal/publicaciones/suscripcion/index
  Este documento puede ser descargado desde:
  http://www.coes.org.pe/Portal/PostOperacion/Informes/EvaluacionMensual
  Puede visitar nuestros Indicadores BI, con data histórica del SEIN en:
  https://www.coes.org.pe/Portal/portalinformacion/VisorPowerBI