## Portada
Lima, 13 de noviembre de 2023
dirección EJECUTIVA
SUB DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
INFSGI-MES-10-2023
Versión:01
INFORME MENSUAL DE OPERACIÓN
octubre 2023

## Índice
CONTENIDO
Página N°
1. RESUMEN
| 1.1. Producción de energía eléctrica en octubre de 2023 en comparación al mismo mes del año anterior | 1
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2023
| 2.1. Inicio de Operación Comercial en el SEIN | 2
| 2.2. Potencia Instalada en el SEIN | 2
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN
| 3.1. Producción por tipo de Generación | 3
| 3.2. Producción por tipo de Recurso Energético | 4
| 3.3. Producción por Recursos Energéticos Renovables | 5
| 3.4. Factor de planta de las centrales RER | 6
| 3.5. Participación de la producción por empresas Integrantes | 7
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN
| 4.1 Máxima Potencia Coincidente Por tipo de generación | 8
| 4.2. Participación por Empresas Integrantes en la máxima potencia coincidente | 9
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
| 5.1. Volumen útil de los embalses y lagunas | 10
| 5.2. Evolución de volúmenes de embalses y lagunas | 10
| 5.3. Promedio mensual de los caudales | 12
| 5.4. Evolución de los caudales | 12
6. COSTOS MARGINALES PROMEDIO MENSUAL DEL SEIN
| 6.1. Costos Marginales Promedio Mensual del SEIN | 14
| 6.2. Ubicación geográfica de las principales barras en el SEIN. | 15
7. HORAS DE CONGESTIÓN EN LAS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
| 7.1. Horas de congestión por Área Operativa | 16
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON DISMINUCIÓN O INTERRUPCIÓN DE SUMINISTROS
| 8.1. Fallas por tipo de equipo y causa según clasificación CIER | 17
ANEXOS
I. PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN |  | 18
II. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL |  | 21
III. LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS |  | 25

## 1. Resumen
INFORME DE LA OPERACIÓN MENSUAL
OCTUBRE 2023
[7 empty] | mes: | octubre
[7 empty] | año: | 2023
1. RESUMEN | [7 empty] | 2023-10-01
31
1.1. Producción de energía eléctrica en octubre 2023 en comparación al mismo mes del año anterior
- | El total de la producción de energía eléctrica de la empresas generadoras integrantes del COES en el mes de octubre 2023 fue de 4 962,34 GWh, lo que representa un incremento de 115,08 GWh (2,37%) en comparación con el año 2022.
- | La producción de electricidad con centrales hidroeléctricas durante el mes de octubre 2023 fue de 1 994,39 GWh (1,75% mayor al registrado durante octubre del año 2022).
- | La producción de electricidad con centrales termoeléctricas durante el mes de octubre 2023 fue de 2 618,36 GWh, 0,18% mayor al registrado durante octubre del año 2022. La participación del gas natural de Camisea fue de 49,97%, mientras que las del gas que proviene de los yacimientos de Aguaytía y Malacas fue del 1,95%, la producción con diesel, residual, carbón, biogás y bagazo tuvieron una intervención del 0,09%, 0,01%, 0,00%, 0,13%, 0,62% respectivamente.
- | La producción de energía eléctrica con centrales eólicas fue de 240,81 GWh y con centrales solares fue de 108,79 GWh, los cuales tuvieron una participación de 4,85% y 2,19% respectivamente.
|  | OCTUBRE 2023 |  | OCTUBRE 2022
RECURSO
[5 empty] | Hidro | 1994.3886 | 1960.0373
[5 empty] | Gas Natural | 2576.4656 | 2576.4522
[5 empty] | Carbón | 0 | 0
[5 empty] | Diesel2/Residual500 | 4.775 | 4.838
[5 empty] | Bagazo / Biogás | 37.1152 | 32.2746
[5 empty] | Eólico | 240.8126 | 188.3535
[5 empty] | Solar | 108.7874 | 85.3054
| Total = 4 962,34 GWh |  | Total = 4 847,26 GWh
Gráfico 1: Comparación de producción mensual de electricidad en octubre por tipo de recurso energético.

## 2. Oferta de generación
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2023
2.1. INICIO DE OPERACIÓN COMERCIAL EN EL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión (kV) | Potencia Instalada (MW) | Potencia Efectiva (MW) | Fecha de Ingreso
SDF | Termoeléctrica | Vapor | TV | C.T. Oquendo | TV | 10.5 | 5.4 | 5.4 | 16.02.2023
ENGIE | Eólica | Viento | AEROGENERADOR | C.E. Punta Lomitas | C.E. Punta Lomitas | 33 | 260 | 260 | 16.06.2023
SDF | Termoeléctrica | Gas Natural | TG | C.T. Oquendo | TG1 | 13.11 | 33 | 27.955 | 28.06.2023
ELECTROPERU | Termoeléctrica | Diesel | MCI | C.T. Tumbes | MAK1 ; MAK2 | 13.11 | 18.02 | 17.504 | 28.06.2023
Total | [6 empty] | 5.4 | 5.4
2.2. CONCLUSIÓN DE OPERACIÓN COMERCIAL EN EL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión (kV) | Potencia Instalada (MW) | Potencia Efectiva (MW) | Fecha de Retiro
SDF | Termoeléctrica | Gas Natural | TG1 | C.T. Oquendo | TG1 | 10.5 | 33 | 27.9552 | 24.03.2023
EGESUR | Hidroeléctrica | Hidro | Hidro | C.H. Aricota 2 | G1 | 13 | 11.9 | 11.9 | 24.05.2023
ENGIE | Hidroeléctrica | Hidro | Hidro | C.H. Quitaracsa | G1; G2 | 33 | 115 | 117.78 | 15.06.2023
Total | [6 empty] | 159.9 | 157.6352
2.3. POTENCIA INSTALADA EN EL SEIN
| POTENCIA INSTALADA (MW) |  | OCTUBRE 2023 | OCTUBRE 2022 | VARIACIÓN (%)
| HIDROELÉCTRICA |  | 5134.2882 | 5260.9382 | -2.407%
| TERMOELÉCTRICA |  | 7547.0145 | 7605.0945 | -0.7637%
| EÓLICA |  | 672.2 | 412.2 | 63.08%
| SOLAR |  | 282.275 | 282.275 | 0%
| TOTAL |  | 13635.7777 | 13560.5077 | 0.5551%
Cuadro N° 2: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de octubre 2022 y octubre 2023
Gráfico N° 3: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de octubre 2022 y octubre 2023

## 3. Tipo Generación
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN (GWh)
3.1. PRODUCCIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN (GWh)
Por tipo de Generación | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a octubre
| 2023-08-04 | 2023-09-03 | 2023-10-01 | 2022-10-01 | Var (%) | 2023 | 2022 | Var (%) 2023/2022 | 2021 | Var (%) 2022/2021
Hidroeléctrica | 1663.3805 | 1511.6391 | 1994.3886 | 1960.0373 | 1.753% | 22492.0325 | 24633.9971 | -8.695% | 25324.5958 | -2.727%
Termoeléctrica | 2974.5373 | 2964.0057 | 2618.3559 | 2613.5648 | 0.1833% | 23445.0154 | 19276.3553 | 21.63% | 17293.2153 | 11.47%
Eólica | 179.9429 | 250.4453 | 240.8126 | 188.3535 | 27.85% | 1847.2851 | 1662.4508 | 11.12% | 1496.7249 | 11.07%
Solar | 87.8274 | 100.2684 | 108.7874 | 85.3054 | 27.53% | 734.5596 | 666.5459 | 10.2% | 651.9995 | 2.231%
Total | 4905.6881 | 4826.3585 | 4962.3444 | 4847.2611 | 2.374% | 48518.8926 | 46239.3491 | 4.93% | 44766.5355 | 3.29%
Importación | 2.6125 | 0 | 0 | 0 |  | 12.852 | 32.1019 | -59.96% | 39.0284 | -17.75%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.25442 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | -2.6125 | 0 | 0 | 0 |  | -12.5976 | -32.1019 |  | -39.0284
Cuadro N° 3: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de generación en el SEIN.
Gráfico N° 4: Comparación de la producción de energía eléctrica por tipo de generación acumulada a octubre.

## 4. Tipo Recurso
3.2. PRODUCCIÓN POR TIPO DE RECURSO ENERGÉTICO (GWh)
Por tipo de Recurso Energético | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a octubre
| 2023-08-04 | 2023-09-03 | 2023-10-01 | 2022-10-01 | Var (%) | 2023 | 2022 | Var (%) 2023/2022 | 2021 | Var (%) 2022/2021
Agua | 1663.3805 | 1511.6391 | 1994.3886 | 1960.0373 | 1.753% | 22492.0325 | 24633.9971 | -8.695% | 25324.5958 | -2.727%
G.N. de Camisea | 2618.797 | 2643.0416 | 2479.6037 | 2498.3406 | -0.75% | 21365.954 | 18185.1708 | 17.49% | 16140.1372 | 12.67%
G.N. de Malacas | 69.2771 | 64.4811 | 64.585 | 67.9683 | -4.978% | 617.9874 | 547.9526 | 12.78% | 600.5547 | -8.759%
G.N. de Aguaytía | 37.2258 | 56.5692 | 32.2768 | 10.1433 | 218.2% | 320.7183 | 207.0136 | 54.93% | 212.6614 | -2.656%
Carbón | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 17.8293 | -100% | 22.7009 | -21.46%
Residual 500 | 6.8604 | 10.1428 | 0.39681 | 1.2144 | -67.32% | 25.6814 | 9.9055 | 159.3% | 5.7167 | 73.27%
Residual 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Diesel 2 | 207.5864 | 152.6706 | 4.3782 | 3.6236 | 20.83% | 838.7127 | 24.7869 | 3284% | 18.9477 | 30.82%
Bagazo | 29.5117 | 31.3703 | 30.8953 | 25.3033 | 22.1% | 219.5433 | 219.7214 | -0.08104% | 224.702 | -2.217%
Biogás | 5.2789 | 5.7301 | 6.22 | 6.9713 | -10.78% | 56.4183 | 63.9752 | -11.81% | 67.7947 | -5.634%
Solar | 87.8274 | 100.2684 | 108.7874 | 85.3054 | 27.53% | 734.5596 | 666.5459 | 10.2% | 651.9995 | 2.231%
Eólico | 179.9429 | 250.4453 | 240.8126 | 188.3535 | 27.85% | 1847.2851 | 1662.4508 | 11.12% | 1496.7249 | 11.07%
Total | 4905.6881 | 4826.3585 | 4962.3444 | 4847.2611 | 2.374% | 48518.8926 | 46239.3491 | 4.93% | 44766.5355 | 3.29%
Importación | 2.6125 | 0 | 0 | 0 |  | 12.852 | 32.1019 | -59.96% | 39.0284 | -17.75%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.25442 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | -2.6125 | 0 | 0 | 0 |  | -12.5976 | -32.1019 |  | -39.0284
Cuadro N° 4: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético en el SEIN.
Nota: La generación de energia de la TV de C.T. Oquendo producto del vapor de agua sumistrado por Sudamericana de Fibras S.A. es considerada en el recurso de Gas Natural de Camisea
Gráfico N° 5: Comparación de la producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético acumulado a octubre.

## 6. FP RER
3.4. FACTOR DE PLANTA DE LAS CENTRALES RER DEL SEIN
|  | CENTRAL | RECURSO
[5 empty] | Producción (GWh) | Factor de planta |  |  | 2023 | 2022
|  | C.H. RENOVANDES H1 | AGUA | 20.862 | 14.7474 | 0.95014 | HIDROELÉCTRICAS | C.H. RENOVANDES H1 | 0.89529 | 0.88145
|  | C.H. CHANCAY | AGUA | 20.296 | 13.0668 | 0.86534 |  | C.H. YARUCAYA | 0.87129 | 0.8274
|  | C.H. YARUCAYA | AGUA | 18.148 | 12.1584 | 0.90048 |  | C.H. CHANCAY | 0.84569 | 0.84801
|  | C.H. 8 DE AGOSTO | AGUA | 20.58 | 9.2295 | 0.60278 |  | C.H. IMPERIAL | 0.81287 | 0.82123
|  | C.H. RUCUY | AGUA | 20.27 | 9.207 | 0.61051 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 0.79904 | 0.93299
|  | C.H. POTRERO | AGUA | 20.202 | 8.4538 | 0.56245 |  | C.H. RONCADOR | 0.76365 | 0.57597
|  | C.H. CARHUAC | AGUA | 20.366 | 7.9625 | 0.5255 |  | C.H. CANCHAYLLO | 0.76016 | 0.56135
|  | C.H. RUNATULLO III | AGUA | 19.966 | 7.2407 | 0.48744 |  | C.H. RUCUY | 0.72856 | 0.71617
|  | C.H. CARHUAQUERO IV | AGUA | 9.983 | 6.348 | 0.85468 |  | C.H. YANAPAMPA | 0.71501 | 0.74263
|  | C.H. MANTA I | AGUA | 20.7634 | 5.9687 | 0.38637 |  | C.H. HER 1 | 0.69434 | 0.45347
|  | C.H. LAS PIZARRAS | AGUA | 19.1995 | 5.3212 | 0.37252 |  | C.H. POECHOS II | 0.67321 | 0.67355
|  | C.H. RUNATULLO II | AGUA | 19.967 | 5.2105 | 0.35075 |  | C.H. 8 DE AGOSTO | 0.61489 | 0.61018
|  | C.H. ÁNGEL III | AGUA | 20.0841 | 4.7428 | 0.3174 |  | C.H. SANTA CRUZ II | 0.61408 | 0.58258
|  | C.H. ÁNGEL II | AGUA | 19.9872 | 4.703 | 0.31626 |  | C.H. LAS PIZARRAS | 0.60975 | 0.66424
|  | C.H. POECHOS II | AGUA | 9.566 | 4.4242 | 0.62164 |  | C.H. POTRERO | 0.60338 | 0.61502
|  | C.H. LA JOYA | AGUA | 9.0799 | 3.8229 | 0.5659 |  | C.H. RUNATULLO III | 0.60042 | 0.60734
|  | C.H. HUASAHUASI II | AGUA | 9.9643 | 3.7921 | 0.51152 |  | C.H. CAÑA BRAVA | 0.59386 | 0.79044
|  | C.H. HUASAHUASI I | AGUA | 9.85 | 3.3359 | 0.45521 |  | C.H. CARHUAC | 0.56493 | 0.62536
|  | C.H. EL CARMEN | AGUA | 8.58 | 3.0515 | 0.47803 |  | C.H. ÁNGEL II | 0.56492 | 0.59906
|  | C.H. ÁNGEL I | AGUA | 20.0509 | 2.9513 | 0.19783 |  | C.H. EL CARMEN | 0.55478 | 0.57612
|  | C.H. CAÑA BRAVA | AGUA | 5.67 | 2.9103 | 0.68988 |  | C.H. LA JOYA | 0.55441 | 0.7172
|  | C.H. SANTA CRUZ II | AGUA | 6.502 | 2.7383 | 0.56607 |  | C.H. ÁNGEL III | 0.55315 | 0.59471
|  | C.H. IMPERIAL | AGUA | 3.973 | 2.6005 | 0.87976 |  | C.H. HUASAHUASI II | 0.52924 | 0.58439
|  | C.H. YANAPAMPA | AGUA | 3.9162 | 2.3927 | 0.82121 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 0.52299 | 0.51027
|  | C.H. SANTA CRUZ I | AGUA | 6.636 | 2.3809 | 0.48224 |  | C.H. RUNATULLO II | 0.49911 | 0.509
|  | C.H. CANCHAYLLO | AGUA | 5.189 | 1.891 | 0.48981 |  | C.H. HUASAHUASI I | 0.49349 | 0.56199
|  | C.H. RONCADOR | AGUA | 3.3108 | 1.7157 | 0.69654 |  | C.H. ÁNGEL I | 0.44528 | 0.55653
|  | C.H. HER 1 | AGUA | 0.67864 | 0.36039 | 0.71376 |  | C.H. MANTA I | 0.39774 | 0.41087
|  | C.H. PURMACANA | AGUA | 1.769 | 0.35378 | 0.2688 |  | C.H. PURMACANA | 0.29298 | 0.1552
|  | C.E. WAYRA I | EÓLICA | 132.3 | 51.9241 | 0.52752 | EÓLICAS | C.T. PARAMONGA | 0.941 | 0.86433
|  | C.E. TRES HERMANAS | EÓLICA | 97.15 | 43.9207 | 0.60765 |  | C.T. DOÑA CATALINA | 0.75219 | 0.68891
|  | C.E. CUPISNIQUE | EÓLICA | 83.15 | 34.0041 | 0.54966 |  | C.T. CALLAO | 0.74058 | 0.66049
|  | C.E. MARCONA | EÓLICA | 32 | 13.979 | 0.58715 |  | C.T. HUAYCOLORO | 0.69216 | 0.74782
|  | C.E. TALARA | EÓLICA | 30.86 | 12.5821 | 0.548 |  | C.T. LA GRINGA | 0.4062 | 0.76991
|  | C.E. DUNA | EÓLICA | 18.37 | 6.1849 | 0.45253 |  | C.E. DUNA | 0.52963 | 0.4296
|  | C.E. HUAMBOS | EÓLICA | 18.37 | 5.2504 | 0.38416 |  | C.E. MARCONA | 0.50531 | 0.67963
|  | C.S. RUBI | SOLAR | 144.48 | 43.0088 | 0.40011 | SOLARES | C.E. TRES HERMANAS | 0.49967 | 0.64623
Gráfico N° 8: Producción de energía eléctrica (GWh) y factor de planta de las centrales con recursos energético renovables por tipo de generación en octubre 2023. Nota: Son consideradas las centrales adjudicadas por subasta RER y cuenten con operación comercial |  | C.S. INTIPAMPA | SOLAR | 44.54 | 10.8717 | 0.32808 |  | C.E. HUAMBOS | 0.43839 | 0.32144
|  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | SOLAR | 20 | 5.5599 | 0.37365 |  | C.E. WAYRA I | 0.39912 | 0.54478
| Factor de planta de las centrales RER Acumulado al 31 de octubre | C.S. TACNA SOLAR | SOLAR | 20 | 5.3697 | 0.36087 |  | C.E. TALARA | 0.39795 | 0.50676
|  | C.S. MOQUEGUA FV | SOLAR | 16 | 4.5895 | 0.38554 |  | C.E. CUPISNIQUE | 0.35911 | 0.46837
|  | C.S. MAJES SOLAR | SOLAR | 20 | 4.1013 | 0.27562 |  | C.S. RUBI | 0.33289 | 0.33708
|  | C.S. REPARTICION | SOLAR | 20 | 4.0347 | 0.27115 |  | C.S. MOQUEGUA FV | 0.3309 | 0.33116
|  | C.T. PARAMONGA | BIOCOMBUSTIBLE | 12.741 | 10.42 | 1.0992 | TERMOELÉCTRICAS | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0.32208 | 0.3187
|  | C.T. HUAYCOLORO | BIOCOMBUSTIBLE | 4.2625 | 2.4045 | 0.75821 |  | C.S. TACNA SOLAR | 0.29664 | 0.30008
|  | C.T. CALLAO | BIOCOMBUSTIBLE | 2.4 | 1.4821 | 0.83006 |  | C.S. INTIPAMPA | 0.26226 | 0.26917
|  | C.T. LA GRINGA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.9537 | 1.2791 | 0.58208 |  | C.S. MAJES SOLAR | 0.25769 | 0.25676
|  | C.T. DOÑA CATALINA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.4 | 1.0542 | 0.59037 |  | C.S. REPARTICION | 0.25197 | 0.24503
Gráfico N° 9: factor de planta de las centrales con recursos energético renovables en el SEIN en octubre. Nota: Son consideradas las centrales adjudicadas por subasta RER y cuenten con operación comercial

## 5. RER
3.3. PRODUCCIÓN POR RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES (GWh)
Recursos Energéticos Renovables (RER) (*) | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a octubre
| 2023-08-04 | 2023-09-03 | 2023-10-01 | 2022-10-01 | Var (%) | 2023 | 2022 | Var (%) 2023/2022 | 2021 | Var (%) 2022/2021
Agua | 97.2143 | 92.4304 | 153.0818 | 138.7479 | 10.33% | 1712.2709 | 1732.8563 | -1.188% | 1882.2296 | -7.936%
Eólica | 179.9429 | 250.4453 | 240.8126 | 188.3535 | 27.85% | 1847.2851 | 1662.4508 | 11.12% | 1496.7249 | 11.07%
Solar | 87.8274 | 100.2684 | 108.7874 | 85.3054 | 27.53% | 734.5596 | 666.5459 | 10.2% | 651.9995 | 2.231%
Bagazo | 29.5117 | 31.3703 | 30.8953 | 25.3033 | 22.1% | 219.5433 | 219.7214 | -0.08104% | 224.702 | -2.217%
Biogás | 5.2789 | 5.7301 | 6.22 | 6.9713 | -10.78% | 56.4183 | 63.9752 | -11.81% | 67.7947 | -5.634%
Total RER | 399.7752 | 480.2445 | 539.797 | 444.6815 | 21.39% | 4570.0772 | 4345.5496 | 5.167% | 4323.4507 | 0.5111%
Participación en el SEIN (%) | 8.149% | 9.95% | 10.88% | 9.174% |  | 9.419% | 9.398% |  | 9.658%
Cuadro N° 5: Producción de energía eléctrica (GWh) con recursos energético renovables en el SEIN.
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables (biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz), e hidroléctricas cuya capacidad instalada no sobrepase los 20 MW, según D.L. N° 1002. Son consideradas las centrales RER adjudicadas por susbasta además de las centrales no adjudicadas de bagazo C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava, así como las centrales C.S. Yarucaya y C.E PUnta Lomitas
Gráfico N° 6: Comparación de la producción de energía eléctrica acumulada (GWh) con recursos energéticos renovables en octubre.
|  | PRODUCCIÓN TOTAL SEIN : |  |  | 4962.3444 | GWh |  |  |  |  | 4422.5444
|  | PRODUCCIÓN TOTAL RER : |  |  | 539.8 | GWh
Gráfico N° 7: Participación de las RER en la Matriz de Generación del SEIN en octubre 2023.

## 7. Generacion empresa
3.5. PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN (GWh) POR EMPRESAS INTEGRANTES
Empresa Integrante (GWh) | octubre |  |  |  | Variación 2023/2022 (GWh) |  | 2023 | 2022
| 2023 | 2022 | Var (%) |  |  | ENEL GREEN POWER PERU |  | 109.0451
KALLPA | 995.9056 | 1028.8384 | -3.201% |  |  | SAMAY I | 0 | 0
ENGIE | 804.8386 | 704.7604 | 14.2% |  |  | CERRO VERDE | 0 | 1.3268
ENEL GENERACION PERU | 763.0758 | 640.6751 | 19.1% |  |  | PLANTA ETEN | 0.012313 | 0.0020825
ELECTROPERU | 528.8035 | 541.1884 | -2.288% |  |  | COLCA SOLAR | 0.21283 | 0.27884
FENIX POWER | 392.7068 | 400.8622 | -2.034% |  |  | ATRIA | 0.35378 | 0.28142
TERMOCHILCA | 181.533 | 191.8845 | -5.395% |  |  | SHOUGESA | 0.39681 | 1.2144
ORAZUL ENERGY PERÚ | 174.8411 | 139.0006 | 25.78% |  |  | IYEPSA | 0.71527 | 0.86952
STATKRAFT | 174.1303 | 145.0223 | 20.07% |  |  | CENTRALES SANTA ROSA | 1.0267 | 0.61495
EGEMSA | 82.5127 | 85.9847 | -4.038% |  |  | MAJA ENERGIA | 1.7157 | 1.0401
EGASA | 67.9847 | 83.5842 | -18.66% |  |  | EGECSAC | 1.891 | 2.9312
ENEL GENERACION PIURA | 65.6111 | 67.9683 | -3.468% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 2.3927 | 1.6786
CHINANGO | 60.2943 | 53.9912 | 11.67% |  |  | HIDROCAÑETE | 2.6005 | 2.1579
CELEPSA | 57.129 | 49.8755 | 14.54% |  |  | REPARTICION | 4.0347 | 4.1823
EMGE HUALLAGA | 53.805 | 73.7308 | -27.03% |  |  | MAJES | 4.1013 | 4.2639
SAN GABAN | 46.8759 | 47.477 | -1.266% |  |  | MOQUEGUA FV | 4.5895 | 5.1405
ENERGÍA EÓLICA | 46.5861 | 48.437 | -3.821% |  |  | GR PAINO | 5.2504 | 4.3498
P.E. TRES HERMANAS | 43.9207 | 52.6815 | -16.63% |  |  | SAN JACINTO | 5.2747 | 4.7129
INLAND | 42.1493 | 43.5644 | -3.248% |  |  | RIO DOBLE | 5.3212 | 7.0381
TERMOSELVA | 32.2768 | 10.1433 | 218.2% |  |  | TACNA SOLAR | 5.3697 | 5.8627
LA VIRGEN | 27.9334 | 15.5548 | 79.58% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 5.5599 | 6.177
EMGE HUANZA | 27.4064 | 35.5368 | -22.88% |  |  | INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 5.9687 | 5.0529
EMGE JUNÍN | 24.6986 | 14.4511 | 70.91% |  |  | GR TARUCA | 6.1849 | 4.8329
SDF ENERGIA | 20.3948 | 21.9716 | -7.177% |  |  | PETRAMAS | 6.22 | 6.9713
SINERSA | 17.491 | 15.6286 | 11.92% |  |  | BIOENERGIA | 6.8271 | 6.1355
GEPSA | 16.2199 | 18.0309 | -10.04% |  |  | ANDEAN POWER | 7.9625 | 12.1598
EGESUR | 15.2656 | 19.0861 | -20.02% |  |  | AGROAURORA | 8.3735 | 3.6605
SANTA ANA | 14.7474 | 13.5402 | 8.915% |  |  | AGUA AZUL | 8.4538 | 3.6267
P.E. MARCONA | 13.979 | 16.4277 | -14.91% |  |  | RIO BAÑOS | 9.207 | 7.3952
CELEPSA RENOVABLES | 12.7206 | 10.5269 | 20.84% |  |  | AIPSA | 10.42 | 10.7944
GENERACIÓN ANDINA | 12.281 | 11.4316 | 7.431% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 11.6314 | 9.9486
HUAURA POWER | 12.1584 | 11.6589 | 4.284% |  |  | HUAURA POWER | 12.1584 | 11.6589
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 11.6314 | 9.9486 | 16.92% |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 12.281 | 11.4316
AIPSA | 10.42 | 10.7944 | -3.469% |  |  | CELEPSA RENOVABLES | 12.7206 | 10.5269
RIO BAÑOS | 9.207 | 7.3952 | 24.5% |  |  | P.E. MARCONA | 13.979 | 16.4277
AGUA AZUL | 8.4538 | 3.6267 | 133.1% |  |  | SANTA ANA | 14.7474 | 13.5402
AGROAURORA | 8.3735 | 3.6605 | 128.8% |  |  | EGESUR | 15.2656 | 19.0861
ANDEAN POWER | 7.9625 | 12.1598 | -34.52% |  |  | GEPSA | 16.2199 | 18.0309
BIOENERGIA | 6.8271 | 6.1355 | 11.27% |  |  | SINERSA | 17.491 | 15.6286
PETRAMAS | 6.22 | 6.9713 | -10.78% |  |  | SDF ENERGIA | 20.3948 | 21.9716
GR TARUCA | 6.1849 | 4.8329 | 27.98% |  |  | EMGE JUNÍN | 24.6986 | 14.4511
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 5.9687 | 5.0529 | 18.12% |  |  | EMGE HUANZA | 27.4064 | 35.5368
PANAMERICANA SOLAR | 5.5599 | 6.177 | -9.99% |  |  | LA VIRGEN | 27.9334 | 15.5548
TACNA SOLAR | 5.3697 | 5.8627 | -8.409% |  |  | TERMOSELVA | 32.2768 | 10.1433
RIO DOBLE | 5.3212 | 7.0381 | -24.39% |  |  | INLAND | 42.1493 | 43.5644
SAN JACINTO | 5.2747 | 4.7129 | 11.92% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 43.9207 | 52.6815
GR PAINO | 5.2504 | 4.3498 | 20.7% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 46.5861 | 48.437
MOQUEGUA FV | 4.5895 | 5.1405 | -10.72% |  |  | SAN GABAN | 46.8759 | 47.477
MAJES | 4.1013 | 4.2639 | -3.814% |  |  | EMGE HUALLAGA | 53.805 | 73.7308
REPARTICION | 4.0347 | 4.1823 | -3.53% |  |  | CELEPSA | 57.129 | 49.8755
HIDROCAÑETE | 2.6005 | 2.1579 | 20.51% |  |  | CHINANGO | 60.2943 | 53.9912
ELECTRICA YANAPAMPA | 2.3927 | 1.6786 | 42.55% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 65.6111 | 67.9683
EGECSAC | 1.891 | 2.9312 | -35.49% |  |  | EGASA | 67.9847 | 83.5842
MAJA ENERGIA | 1.7157 | 1.0401 | 64.95% |  |  | EGEMSA | 82.5127 | 85.9847
CENTRALES SANTA ROSA | 1.0267 | 0.61495 | 66.96% |  |  | STATKRAFT | 174.1303 | 145.0223
IYEPSA | 0.71527 | 0.86952 | -17.74% |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 174.8411 | 139.0006
SHOUGESA | 0.39681 | 1.2144 | -67.32% |  |  | TERMOCHILCA | 181.533 | 191.8845
ATRIA | 0.35378 | 0.28142 | 25.72% |  |  | FENIX POWER | 392.7068 | 400.8622
COLCA SOLAR | 0.21283 | 0.27884 | -23.67% |  |  | ELECTROPERU | 528.8035 | 541.1884
PLANTA ETEN | 0.012313 | 0.0020825 | 491.2% |  |  | ENEL GENERACION PERU | 763.0758 | 640.6751
CERRO VERDE | 0 | 1.3268 | -100% |  |  | ENGIE | 804.8386 | 704.7604
SAMAY I | 0 | 0 |  |  |  | KALLPA | 995.9056 | 1028.8384
ENEL GREEN POWER PERU |  | 109.0451 | -100%
Total | 4962.3444 | 4847.2611 | 2.374%
Cuadro N° 6: Participación de las empresas generadoras del COES en la producción de energía eléctrica (GWh) en octubre |  |  |  | Gráfico N° 10: Comparación de producción energética (GWh) de las empresas generadoras del COES en octubre

## 8. Max Potencia
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN (MW)
4.1. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE POR TIPO DE GENERACIÓN (MW)
Tipo de Generación | Últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Máxima Potencia Anual
| 2023-08-24 19:00 | 2023-09-28 19:00 | 2023-10-17 19:00 | 2022-10-24 20:00 | Var (%) | 2023 | 2022 | Var (%) 2023/2022 | 2021 | Var (%) 2022/2021
| 2023-08-24 19:00 | 2023-09-28 19:00 | 2023-10-17 19:00 | 2022-10-24 20:00 |  | 2023-04-11 19:00 | 2022-09-27 19:00 |  | 2021-10-22 19:00
| 45162.7917 | 45197.7917 | 45216.7917 | 44858.8333 |  | 45027.7917 | 44831.7917 |  | 44491.7917
Hidroeléctrica | 2632.0073 | 2654.9456 | 3132.4582 | 3245.5016 | -3.483% | 4362.1793 | 3321.0818 | 31.35% | 3680.1507 | -9.757%
Termoeléctrica | 4177.776 | 4218.1405 | 3860.5209 | 3814.6085 | 1.204% | 2953.978 | 3635.4512 | -18.75% | 2954.5503 | 23.05%
Eólica | 480.2554 | 501.0725 | 361.3667 | 249.2483 | 44.98% | 289.3488 | 359.2684 | -19.46% | 338.3673 | 6.177%
Solar | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Bess |  |  | -0.13689
Total | 7290.0387 | 7374.1586 | 7354.2089 | 7309.3584 | 0.6136% | 7605.5061 | 7315.8014 | 3.96% | 6973.0683 | 4.915%
Importación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Máxima Potencia | 7290.0387 | 7374.1586 | 7354.2089 | 7309.3584 | 0.6136% | 7605.5061 | 7315.8014 | 3.96% | 6973.0683 | 4.915%
Cuadro N°7 : Máxima potencia coincidente (MW) por tipo de generación en el SEIN.
Nota: Conforme con el informe técnico COES/D/DO/SME‐INF‐192‐2023,a partir de octubre 2023 se consideran los aportes de los BESS (Inyecciónes y retiros) a la determinación de la máxima demanda mensual.
Gráfico N° 11: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) anual por tipo de generación en el SEIN.

## 9. Pot. Empresa
4.2. PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS INTEGRANTES EN LA MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
Por Empresa Integrante (MW) | octubre |  |  |  | Variación 2023/2022 (MW)
| 2023 | 2022 | Var (%)
| 2023-10-17 19:00 | 2022-10-24 20:00
| 45216.7917 | 44858.8333 |  |  |  | EMPRESA | 2023 | 2022
KALLPA | 1474.3756 | 1508.0962 | -2.236% |  |  | ENEL GREEN POWER PERU |  | 104.117
ENEL GENERACION PERU | 1127.6438 | 1065.501 | 5.832% |  |  | COLCA SOLAR | 0 | 0
ENGIE | 1125.6899 | 1017.8446 | 10.6% |  |  | REPARTICION | 0 | 0
ELECTROPERU | 809.3848 | 803.0606 | 0.7875% |  |  | MAJES | 0 | 0
FENIX POWER | 555.2635 | 566.8293 | -2.04% |  |  | TACNA SOLAR | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | 333.2611 | 194.445 | 71.39% |  |  | SHOUGESA | 0 | 0
TERMOCHILCA | 289.9207 | 291.873 | -0.6689% |  |  | SAMAY I | 0 | 0
STATKRAFT | 223.6044 | 247.4123 | -9.623% |  |  | PLANTA ETEN | 0 | 0
EGASA | 131.0757 | 170.9261 | -23.31% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0
SAN GABAN | 109.9972 | 53.3558 | 106.2% |  |  | MOQUEGUA FV | 0 | 0
EGEMSA | 103.801 | 123.851 | -16.19% |  |  | IYEPSA | 0 | 0
CHINANGO | 98.389 | 83.257 | 18.18% |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0
CELEPSA | 94.463 | 148.3201 | -36.31% |  |  | ATRIA | 0.97728 | 0.70736
ENEL GENERACION PIURA | 86.967 | 92.061 | -5.533% |  |  | CENTRALES SANTA ROSA | 1.4643 | 0.46435
TERMOSELVA | 84.2256 | 0 |  |  |  | EGECSAC | 2.4182 | 4.2651
ENERGÍA EÓLICA | 72.644 | 64.6388 | 12.38% |  |  | HIDROCAÑETE | 3.2 | 2.8
EMGE HUANZA | 67.9398 | 47.8741 | 41.91% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 3.416 | 2.139
INLAND | 55.788 | 63.8304 | -12.6% |  |  | MAJA ENERGIA | 3.574 | 1.426
P.E. TRES HERMANAS | 53.9959 | 61.3354 | -11.97% |  |  | RIO DOBLE | 5.9248 | 9.6724
LA VIRGEN | 53.872 | 23.0161 | 134.1% |  |  | EMGE HUALLAGA | 6.4564 | 238.6344
EMGE JUNÍN | 38.3812 | 21.0133 | 82.65% |  |  | PETRAMAS | 7.7121 | 10.3741
EGESUR | 29.7512 | 26.5511 | 12.05% |  |  | GR PAINO | 7.8185 | 2.1458
SDF ENERGIA | 29.2449 | 29.5438 | -1.012% |  |  | SAN JACINTO | 7.9179 | 7.5633
SINERSA | 22.9965 | 20.5109 | 12.12% |  |  | INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 8.7333 | 7.7913
GENERACIÓN ANDINA | 21.1467 | 28.7601 | -26.47% |  |  | GR TARUCA | 10.2798 | 0.92851
SANTA ANA | 20.64 | 20.1614 | 2.374% |  |  | BIOENERGIA | 10.5 | 10.7175
GEPSA | 19.9961 | 35.6543 | -43.92% |  |  | AGUA AZUL | 10.6318 | 0
CELEPSA RENOVABLES | 18.4797 | 8.121 | 127.6% |  |  | RIO BAÑOS | 11.2599 | 10.0627
ANDEAN POWER | 18.1997 | 17.7433 | 2.572% |  |  | AGROAURORA | 15.0819 | 0
HUAURA POWER | 17.012 | 15.9897 | 6.394% |  |  | P.E. MARCONA | 15.4286 | 16.0828
AIPSA | 16.6419 | 14.9714 | 11.16% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 16.6226 | 12.9186
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 16.6226 | 12.9186 | 28.67% |  |  | AIPSA | 16.6419 | 14.9714
P.E. MARCONA | 15.4286 | 16.0828 | -4.067% |  |  | HUAURA POWER | 17.012 | 15.9897
AGROAURORA | 15.0819 | 0 |  |  |  | ANDEAN POWER | 18.1997 | 17.7433
RIO BAÑOS | 11.2599 | 10.0627 | 11.9% |  |  | CELEPSA RENOVABLES | 18.4797 | 8.121
AGUA AZUL | 10.6318 | 0 |  |  |  | GEPSA | 19.9961 | 35.6543
BIOENERGIA | 10.5 | 10.7175 | -2.029% |  |  | SANTA ANA | 20.64 | 20.1614
GR TARUCA | 10.2798 | 0.92851 | 1007% |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 21.1467 | 28.7601
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 8.7333 | 7.7913 | 12.09% |  |  | SINERSA | 22.9965 | 20.5109
SAN JACINTO | 7.9179 | 7.5633 | 4.688% |  |  | SDF ENERGIA | 29.2449 | 29.5438
GR PAINO | 7.8185 | 2.1458 |  |  |  | EGESUR | 29.7512 | 26.5511
PETRAMAS | 7.7121 | 10.3741 |  |  |  | EMGE JUNÍN | 38.3812 | 21.0133
EMGE HUALLAGA | 6.4564 | 238.6344 | -97.29% |  |  | LA VIRGEN | 53.872 | 23.0161
RIO DOBLE | 5.9248 | 9.6724 | -38.75% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 53.9959 | 61.3354
MAJA ENERGIA | 3.574 | 1.426 | 150.6% |  |  | INLAND | 55.788 | 63.8304
ELECTRICA YANAPAMPA | 3.416 | 2.139 | 59.7% |  |  | EMGE HUANZA | 67.9398 | 47.8741
HIDROCAÑETE | 3.2 | 2.8 | 14.29% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 72.644 | 64.6388
EGECSAC | 2.4182 | 4.2651 | -43.3% |  |  | TERMOSELVA | 84.2256 | 0
CENTRALES SANTA ROSA | 1.4643 | 0.46435 | 215.3% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 86.967 | 92.061
ATRIA | 0.97728 | 0.70736 | 38.16% |  |  | CELEPSA | 94.463 | 148.3201
CERRO VERDE | 0 | 0 |  |  |  | CHINANGO | 98.389 | 83.257
IYEPSA | 0 | 0 |  |  |  | EGEMSA | 103.801 | 123.851
MOQUEGUA FV | 0 | 0 |  |  |  | SAN GABAN | 109.9972 | 53.3558
PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | EGASA | 131.0757 | 170.9261
PLANTA ETEN | 0 | 0 |  |  |  | STATKRAFT | 223.6044 | 247.4123
SAMAY I | 0 | 0 |  |  |  | TERMOCHILCA | 289.9207 | 291.873
SHOUGESA | 0 | 0 |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 333.2611 | 194.445
TACNA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | FENIX POWER | 555.2635 | 566.8293
MAJES | 0 | 0 |  |  |  | ELECTROPERU | 809.3848 | 803.0606
REPARTICION | 0 | 0 |  |  |  | ENGIE | 1125.6899 | 1017.8446
COLCA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GENERACION PERU | 1127.6438 | 1065.501
ENEL GREEN POWER PERU |  | 104.117 | -100% |  |  | KALLPA | 1474.3756 | 1508.0962
Total | 7354.2093 | 7309.3584 | 0.6136%
Cuadro N° 8: Participación de las empresas generadoras del COES en la máxima potencia coincidente (MW) en octubre. |  |  |  | Gráfico N° 12: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) de las empresas generadoras del COES en octubre.

## 10. Volúmenes
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.1. VOLUMEN ÚTIL DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS (Millones de m3)
| LAGUNA/ EMBALSE | VOLUMEN ÚTIL 31-10-2023 | VOLUMEN ÚTIL 31-10-2022 | VARIACION %
| Represa Aguada Blanca | 15.161 | 27.022 | -43.89%
| Represa El Frayle | 58.955 | 65.781 | -10.38%
| Represa El Pañe | 44.027 | 54.609 | -19.38% | Hidrología EDEGEL
| Represa Pillones | 21.697 | 42.944 | -49.48% | Volumen Lagunas Edegel (Santa Eulalia y Marca)
| Represa Bamputañe | 8.816 | 12.611 | -30.09% |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
| Represa Challhuanca | 13.05 | 0.111 | 11657% | 1 | 117.29 | 129.008 | 126.9 | 80.404
| Laguna Sibinacocha | 29.23 | 33.88 | -13.72% | 2 | 146.936 | 140.922 | 126.61 | 84.577
| Laguna Aricota | 224.278 | 226.816 | -1.119% | 3 | 149.932 | 146.81 | 130.52 | 84.956
| Lagunas San Gaban | 1.844 | 1.72 | 7.209% | 4 | 152.619 | 159.05 | 137.43 | 88.668
| Lago Junín | 64.358 | 82.928 | -22.39% | 5 | 162.196 | 174.75 | 153.306 | 92.38
| Lagunas ELECTROPERU | 36.58 | 54.89 | -33.36% | 6 | 168.511 | 179.649 | 137.344 | 102.38
| Lago Viconga | 8.616 | 0.246 | 3402% | 7 | 175.468 | 184.3 | 148.737 | 108.69
| Lagunas STATKRAFT | 4.112 | 0.937 | 338.8% | 8 | 188.828 | 186.77 | 152.691 | 120.79
| Pomacocha | 12.956 | 3.222 | 302.1% | 9 | 196.477 | 193.21 | 167.34 | 135.974
| Lagunas Cullicocha (ORAZUL) | 1.519 | 2.286 | -33.55% | 10 | 199.982 | 196.71 | 164.9081 | 139.584
| Lagunas Aguashcocha (ORAZUL) | 2.995 | 1.954 | 53.28% | 11 | 200.895 | 203.618 | 184.83 | 149.713
| Lagunas Rajucolta (ORAZUL) | 8.016 | 5.705 | 40.51% | 12 | 210.612 | 209.991 | 191.441 | 157.251
| Lagunas ENEL | 130.263 | 131.786 | -1.156% | 13 | 221.919 | 219.563 | 207.84 | 170.202
| Laguna Yuracmayo | 9.16 | 9.965 | -8.078% | 14 | 223.196 | 225.163 | 216.295 | 174.295
| Laguna Paucarcocha | 16.991 | 9.894 | 71.73% | 15 | 225.05 | 224.91 | 220.081 | 177.92
| Gallito Ciego | 284.799 | 262.546 | 8.476% | 16 | 224.848 | 224.5 | 221.84 | 181.857
| Cuadro N°9: Volumen útil de los principales embalses y lagunas del SEIN al término del periodo mensual (31 de octubre) |  |  |  | 17 | 225.279 | 225.585 | 220.9605 | 182.937
[5 empty] | 18 | 226.442 | 225.26 | 221.41 | 183.776
[5 empty] | 19 | 227.142 | 225.328 | 222.53 | 184.951
[5 empty] | 20 | 227.625 | 225.228 | 222.478 | 185.515
5.2. EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS |  |  |  |  | 21 | 227.758 | 225.254 | 221.33 | 186.4863
[5 empty] | 22 | 226.417 | 223.913 | 221.8 | 184.793
[5 empty] | 23 | 224.459 | 221.646 | 218.83 | 182.11
[5 empty] | 24 | 220.635 | 218.41 | 217.02 | 180.75
[5 empty] | 25 | 218.286 | 215.335 | 214.768 | 177.789
[5 empty] | 26 | 214.905 | 212.272 | 212.975 | 172.081
[5 empty] | 27 | 210.918 | 209.199 | 210.75 | 170.276
[5 empty] | 28 | 207.961 | 207.856 | 207.55 | 166.853
[5 empty] | 29 | 205.667 | 200.687 | 204.99 | 165.362
[5 empty] | 30 | 197.4 | 197.4 | 195.11 | 163.073
[5 empty] | 31 | 194.982 | 193.71 | 191.327 | 157.44
[5 empty] | 32 | 190.14 | 187.46 | 187.982 | 156.343
[5 empty] | 33 | 186.173 | 186.173 | 184.754 | 155.005
[5 empty] | 34 | 183.148 | 181.171 | 181.171 | 153.738
[5 empty] | 35 | 175.24 | 176.39 | 173.62 | 147.043
[5 empty] | 36 | 171.61 | 173.67 | 168.88 | 145.425
[5 empty] | 37 | 167.79 | 170.74 | 163.313 | 142.59
[5 empty] | 38 | 170.04 | 167.646 | 160.04 | 141.07
[5 empty] | 39 | 159.69 | 157.69 | 154.041 | 136.24
[5 empty] | 40 | 150.297 | 154.19 | 137.694 | 133.525
[5 empty] | 41 | 146.769 | 148.962 | 133.058 | 131.81
[5 empty] | 42 | 142.699 | 144.586 | 135.268 | 130.68
[5 empty] | 43 | 135.75 | 140.38 | 131.786 | 130.813
[5 empty] | 44 | 130.27 | 133.106 | 122.9 | 128.929
[5 empty] | 45 | 124.578 | 128.55 | 115.618
[5 empty] | 46 | 120.727 | 123.45 | 109.3
[5 empty] | 47 | 113.79 | 121.129 | 102.558
Gráfico N°13: Evolución semanal del volumen de las lagunas de ENEL durante los años 2020 - 2023 |  |  |  |  | 48 | 104.147 | 122.542 | 93.499
[5 empty] | 49 | 104.856 | 129.16 | 86.32
[5 empty] | 50 | 105.705 | 131.851 | 82.027
[5 empty] | 51 | 110.412 | 128.245 | 79.67
[5 empty] | 52 | 119.12 | 127.296 | 77.313
[5 empty] | 53 | 146.809

## 11. Volúmenes
| Volumen Útil del Lago Junín Electroperú | [5 empty] | VOLUMEN UTIL RESERVORIOS EGASA ( (El Frayle, Pañe, Pillones, Aguada Blanca, Chalhuanca y Bamputañe)
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
| 1 | 133.43 | 78.004 | 35.493 | 33.673 | 1 | 186.653 | 222.169 | 204.01 | 151.663
| 2 | 141.273 | 98.037 | 56.156 | 30.781 | 2 | 194.495 | 243.886 | 226.307 | 148.511
| 3 | 151.562 | 137.107 | 68.724 | 34.4 | 3 | 212.153 | 260.968 | 246.706 | 143.812
| 4 | 167.91 | 187.186 | 95.909 | 34.036 | 4 | 213.719 | 282.904 | 284.02 | 140.24
| 5 | 209.0685 | 240.254 | 122.549 | 41.573 | 5 | 219.561 | 283.468 | 316.553 | 149.947
| 6 | 250.227 | 285.579 | 164.03 | 58.094 | 6 | 285.121 | 323.499 | 327.159 | 183.373
| 7 | 274.188 | 286.727 | 195.617 | 69.123 | 7 | 329.342 | 323.5327 | 354.2565 | 222.426
| 8 | 291.333 | 276.421 | 273.057 | 91.259 | 8 | 352.6093 | 320.115 | 356.441 | 223.43
| 9 | 281.574 | 271.929 | 291.333 | 113.654 | 9 | 377.95 | 323.689 | 371.622 | 223.831
| 10 | 277.589 | 283.86 | 290.131 | 122.549 | 10 | 383.259 | 329.896 | 380.6043 | 226.362
| 11 | 288.451 | 297.126 | 306.477 | 133.43 | 11 | 394.922 | 345.044 | 384.681 | 232.742
| 12 | 295.384 | 303.544 | 307.065 | 167.424 | 12 | 390.291 | 376.081 | 387.417 | 249.014
| 13 | 303.544 | 310.6 | 308.24 | 196.283 | 13 | 402.175 | 390.745 | 387.17 | 287.894
| 14 | 296.545 | 310.6 | 316.522 | 213.812 | 14 | 398.935 | 396.339 | 389.187 | 300.132
| 15 | 289.603 | 308.242 | 323.082 | 223.275 | 15 | 388.019 | 407.792 | 391.567 | 303.484
| 16 | 285.006 | 302.959 | 320.094 | 231.794 | 16 | 383.397 | 404.667 | 387.481 | 304.789
| 17 | 285.006 | 304.716 | 317.515 | 236.09 | 17 | 381.564 | 401.208 | 384.6846 | 303.572
| 18 | 285.006 | 301.205 | 286.73 | 231.258 | 18 | 379.874 | 398.685 | 375.79 | 300.258
| 19 | 314.741 | 301.789 | 294.225 | 237.708 | 19 | 375.694 | 396.228 | 370.166 | 296.279
Gráfico N°14: Evolución semanal del volumen del lago JUNÍN durante los años 2020 - 2023 | 20 | 314.148 | 305.303 | 298.29 | 239.87 | 20 | 370.566 | 391.741 | 364.403 | 292.737
| 21 | 312.372 | 308.242 | 302.959 | 238.7883 | 21 | 365.522 | 387.6329 | 358.77 | 288.355
| 22 | 310.6 | 307.653 | 306.477 | 237.168 | 22 | 359.199 | 383.632 | 353.179 | 283.597
| 23 | 307.065 | 302.959 | 304.13 | 237.168 | 23 | 354.248 | 379.055 | 347.381 | 278.701
| 24 | 300.621 | 291.911 | 295.965 | 237.168 | 24 | 348.87 | 374.351 | 341.677 | 273.833
| 25 | 286.727 | 282.145 | 285.579 | 233.939 | 25 | 343.831 | 369.419 | 335.758 | 269.026
| 26 | 266.868 | 270.238 | 274.754 | 237.168 | 26 | 338.471 | 363.951 | 330.742 | 264.094
| 27 | 255.735 | 251.326 | 261.839 | 237.168 | 27 | 333.24 | 358.461 | 325.965 | 259.407
| 28 | 244.759 | 243.67 | 249.13 | 224.335 | 28 | 327.7105 | 352.907 | 319.042 | 255.764
| 29 | 231.258 | 236.09 | 235.552 | 224.335 | 29 | 322.117 | 346.832 | 313.235 | 250.342
| 30 | 219.58 | 223.805 | 235.552 | 204.991 | 30 | 316.396 | 340.427 | 308.185 | 245.463
| 31 | 209.128 | 211.726 | 204.476 | 181.192 | 31 | 310.662 | 333.779 | 300.298 | 240.998
| 32 | 201.392 | 200.367 | 190.204 | 181.292 | 32 | 304.631 | 326.915 | 292.895 | 236.581
| 33 | 189.7 | 187.186 | 187.186 | 164.998 | 33 | 299.145 | 320.05 | 302.96 | 230.954
| 34 | 178.711 | 176.733 | 173.778 | 164.03 | 34 | 293.224 | 312.224 | 277.921 | 225.302
| 35 | 167.91 | 168.884 | 169.379 | 164.03 | 35 | 287.11 | 304.733 | 270.689 | 219.574
| 36 | 158.256 | 158.256 | 165.482 | 132.058 | 36 | 280.345 | 297.479 | 263.037 | 213.589
| 37 | 147.348 | 147.348 | 142.984 | 127.508 | 37 | 273.902 | 289.186 | 267.3755 | 206.921
| 38 | 136.646 | 131.145 | 132.515 | 123.45 | 38 | 267.163 | 281.638 | 247.341 | 199.94
| 39 | 131.145 | 117.194 | 131.601 | 107.521 | 39 | 262.427 | 274.41 | 239.02 | 193.405
| 40 | 120.758 | 113.214 | 127.056 | 101.464 | 40 | 258.969 | 267.7489 | 230.889 | 186.673
| 41 | 102.325 | 105.782 | 113.4571 | 87.491 | 41 | 255.762 | 261.117 | 221.8951 | 171.392
| 42 | 92.945 | 94.636 | 110.14 | 80.689 | 42 | 251.312 | 255.184 | 214.516 | 165.445
| 43 | 84.167 | 83.754 | 91.259 | 66.734 | 43 | 245.882 | 247.826 | 206.521 | 165.199
| 44 | 82.515 | 73.136 | 69.922 | 61.997 | 44 | 239.051 | 240.197 | 205.303 | 158.814
| 45 | 72.33 | 72.33 | 66.932 |  | 45 | 232.679 | 232.07 | 197.318
| 46 | 57.318 | 66.337 | 50.784 |  | 46 | 225.804 | 224.045 | 182.135
| 47 | 44.739 | 59.261 | 43.99 |  | 47 | 219.245 | 219.291 | 175.021
| 48 | 34.764 | 59.261 | 28.987 |  | 48 | 212.092 | 216.025 | 167.884
| 49 | 27.915 | 47.749 | 14.64 |  | 49 | 206.705 | 215.408 | 163.29
| 50 | 19.814 | 46.994 | 29.345 |  | 50 | 200.083 | 212.334 | 164.169
| 51 | 22.257 | 35.858 | 24.72 |  | 51 | 200.819 | 207.13 | 159.756
| 52 | 51.547 | 31.502 | 32.9817 |  | 52 | 217.93 | 207.13 | 158.871
| 53 | 140.345 |  |  |  | 53
Gráfico N°15: Evolución semanal del volumen de los embalses de EGASA durante los años 2020 - 2023

## 12.Caudales
5.3. PROMEDIO MENSUAL DE LOS CAUDALES (m3/s) | [5 empty] | SEMANA |  | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY
[5 empty] | 2020 |  | 1 | 42.752 | 129.3313 | 35.4127
[7 empty] | 2 | 30.6796 | 73.393 | 22.0449
| CAUDAL PROMEDIO | OCTUBRE 2023 | OCTUBRE 2022 | VARIACIÓN % |  |  | 3 | 46.444 | 73.0926 | 18.2101
| Natural San Gaban | 9.4929 | 8.0937 | 17.29% |  |  | 4 | 56.5596 | 140.6934 | 15.9344
| Natural Tarma | 10.4382 | 6.2168 | 67.9% |  |  | 5 | 85.9973 | 189.9601 | 16.348
| Natural Tulumayo | 50.0738 | 36.4099 | 37.53% |  |  | 6 | 79.6439 | 184.551 | 24.5456
| Natural Santa | 44.7516 | 36.2183 | 23.56% |  |  | 7 | 62.1154 | 141.4891 | 17.9337
| Natural Chancay | 21.474 | 20.0092 | 7.321% |  | 8 | 8 | 41.1346 | 83.9696 | 15.5626
| Natural Jequetepeque | 9.8473 | 3.2439 | 203.6% |  |  | 9 | 70.0271 | 124.3411 | 23.3404
| Natural Cañete | 11.8 | 8.5625 | 37.81% |  |  | 10 | 51.7133 | 110.965 | 51.1434
| Natural Paucartambo | 25.9983 | 17.4896 | 48.65% |  |  | 11 | 65 | 130.1791 | 73.8207
| Natural Vilcanota | 38.1479 | 39.5987 | -3.664% |  |  | 12 | 70.5301 | 127.8666 | 34.1389
| Ingreso Toma Cahua (Pativilca) | 21.6569 | 11.9103 | 81.83% |  |  | 13 | 73.7107 | 138.129 | 66.4577
| Ingreso Toma Tamboraque (Rímac) | 10.1407 | 5.616 | 80.57% |  |  | 14 | 57.7969 | 109.1446 | 82.627
| Ingreso Toma Sheque (Santa Eulalia) | 7.4564 | 4.396 | 69.62% |  |  | 15 | 44.4303 | 80.1336 | 89.9134
| Turbinado de la C.H. Charcani V | 11.5638 | 13.972 | -17.24% |  | 16 | 16 | 30.7019 | 57.1371 | 73.4874
| Tubinado de la C.H. Platanal | 14.17 | 12.3708 | 14.54% |  |  | 17 | 24.9329 | 55.1843 | 80.5857
| Turbinado de la C.H. Aricota | 1.4044 | 1.2977 | 8.226% |  |  | 18 | 46.8673 | 80.201 | 93.1313
| Mejorada- Ingreso Tablachaca | 83.1515 | 89.6199 | -7.218% |  |  | 19 | 39.8809 | 73.3987 | 43.9604
| Descargado Lagunas San Gaban | 0.88532 | 2.0222 | -56.22% |  |  | 20 | 34.333 | 57.6297 | 29.0386
| Descarga Upamayo | 16.1296 | 22.5444 | -28.45% |  |  | 21 | 28.3991 | 47.2084 | 20.7479
| Descargado Gallito Ciego | 11.2025 | 16.4518 | -31.91% |  |  | 22 | 19.0161 | 39.6356 | 28.5976
| Descarga Lagunas STATKRAFT | 0.53984 | 3.351 | -83.89% |  |  | 23 | 16.3237 | 49.1369 | 19.1047
| Descarga Lagunas ENEL | 3.6235 | 4.9601 | -26.95% |  | 24 | 24 | 14.459 | 34.1504 | 14.2113
| Descargado Yuracmayo | 0.096677 | 0.069323 | 39.46% |  |  | 25 | 13.477 | 32.2889 | 11.6287
| Descargado Viconga | 2.8 | 3.509 | -20.21% |  |  | 26 | 14.1751 | 29.4559 | 11.6757
| Descargado Pomacocha | 1.1075 | 1.8576 | -40.38% |  |  | 27 | 12.8596 | 27.9864 | 27.4889
| Descargado Paucarcocha | 4.135 | 4.9699 | -16.8% |  |  | 28 | 11.4721 | 24.3719 | 32.3951
| Cuadro N°10: Promedio de caudales en octubre 2023 | [5 empty] | 29 | 11.3289 | 23.6209 | 14.975
[7 empty] | 30 | 11.152 | 26.7574 | 14.1284
[7 empty] | 31 | 10.8526 | 26.4813 | 10.1219
5.4. EVOLUCIÓN DE LOS CAUDALES | [5 empty] | 32 | 32 | 10.3383 | 25.5066 | 7.7241
[7 empty] | 33 | 11.414 | 31.4414 | 8.5773
[7 empty] | 34 | 11.6621 | 33.3657 | 6.709
[7 empty] | 35 | 11.5414 | 29.069 | 5.7296
[7 empty] | 36 | 13.2869 | 26.0054 | 5.6866
[7 empty] | 37 | 15.4907 | 25.0219 | 5.3569
[7 empty] | 38 | 16.1661 | 27.8547 | 6.9269
[7 empty] | 39 | 16.811 | 27.9866 | 9.9769
[6 empty] | 40 | 40 | 14.5793 | 25.259 | 7.1329
[7 empty] | 41 | 13.0489 | 25.1856 | 4.9103
[7 empty] | 42 | 14.871 | 33.126 | 6.3367
[7 empty] | 43 | 21.9917 | 41.1271 | 11.8671
[7 empty] | 44 | 13.9049 | 33.0384 | 5.2337
[7 empty] | 45 | 13.1844 | 40.1157 | 5.0683
[7 empty] | 46 | 13.1423 | 43.8816 | 4.7746
[7 empty] | 47 | 15.1247 | 42.8116 | 5.6357
[7 empty] | 48 | 27.6921 | 66.2626 | 27.0271
[7 empty] | 49 | 64.694 | 122.2423 | 80.0201
[7 empty] | 50 | 43.3569 | 78.2503 | 98.3731
[7 empty] | 51 | 66.6953 | 123.1313 | 141.8059
[6 empty] | 52 | 52 | 79.132 | 151.044 | 62.0559
[5 empty] | 2021 |  | 1 | 93.616 | 194.9399 | 38.4913
[7 empty] | 2 | 109.1937 | 191.5666 | 52.1854
[7 empty] | 3 | 111.321 | 253.2813 | 72.9711
[7 empty] | 4 | 111.1189 | 244.7926 | 82.664
[7 empty] | 5 | 108.6607 | 220.6247 | 54.1984
Gráfico N°16: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos SANTA, CHANCAY y PATIVILCA en los años 2020 - 2023. | [6 empty] | 6 | 90.4691 | 163.0604 | 42.8274
[7 empty] | 7 | 58.4 | 104.393 | 28.1537
[7 empty] | 8 | 45.1035 | 61.8202 | 19.305
[7 empty] | 9 | 56.4969 | 85.5073 | 82.8477
[7 empty] | 10 | 90.5547 | 173.2943 | 214.0643
[7 empty] | 11 | 98.0859 | 159.8386 | 132.6183
[7 empty] | 12 | 87.4267 | 160.5429 | 87.6687
[6 empty] | 13 | 13 | 85.7333 | 171.0747 | 94.9541
[7 empty] | 14 | 98.0951 | 185.565 | 151.1167
[7 empty] | 15 | 83.7736 | 151.5601 | 111.9946
[7 empty] | 16 | 56.958 | 109.841 | 90.6726
[7 empty] | 17 | 48.746 | 85.8403 | 75.2816
[7 empty] | 18 | 40.4944 | 69.6494 | 93.953
[7 empty] | 19 | 35.4663 | 58.0103 | 72.6844
[7 empty] | 20 | 28.1817 | 51.498 | 98.8866
[7 empty] | 21 | 26.55 | 49.9234 | 58.58
[7 empty] | 22 | 21.8253 | 43.1044 | 38.5823
[7 empty] | 23 | 20.5367 | 39.5349 | 58.389
[7 empty] | 24 | 18.521 | 36.3931 | 52.6089
[7 empty] | 25 | 17.3379 | 33.5579 | 30.3249
[6 empty] | 26 | 26 | 16.2577 | 29.9314 | 42.182
[7 empty] | 27 | 15.0666 | 26.387 | 23.3561
[7 empty] | 28 | 14.2481 | 26.172 | 19.0293
[7 empty] | 29 | 13.4779 | 25.8367 | 17.8543
[7 empty] | 30 | 12.691 | 25.2514 | 12.8973
[7 empty] | 31 | 13.0167 | 27.2217 | 10.9594
[7 empty] | 32 | 11.8676 | 26.0836 | 9.4099
[7 empty] | 33 | 11.5669 | 25.725 | 11.6663
[7 empty] | 34 | 13.5989 | 26.0403 | 14.7399
[7 empty] | 35 | 18.3893 | 26.6113 | 23.2574
[7 empty] | 36 | 17.7296 | 31.3711 | 24.894
[7 empty] | 37 | 17.3654 | 34.1931 | 23.1499
[7 empty] | 38 | 17.8761 | 24.6204 | 13.5271
[7 empty] | 39 | 17.152 | 21.3413 | 10.352
[7 empty] | 40 | 24.6581 | 39.9834 | 63.7006
[7 empty] | 41 | 24.6836 | 51.1781 | 63.9223
[7 empty] | 42 | 30.1323 | 58.4919 | 72.5154
[7 empty] | 43 | 21.6359 | 49.2884 | 61.9903
[6 empty] | 44 | 44 | 18.6801 | 50.457 | 58.0576
[7 empty] | 45 | 19.112 | 55.4617 | 51.1013
[7 empty] | 46 | 17.1949 | 52.3299 | 29.0177
[7 empty] | 47 | 18.3011 | 73.7237 | 26.8857
[7 empty] | 48 | 48.1 | 112.8014 | 24.7537
[7 empty] | 49 | 72.532 | 251.492 | 44.843
[7 empty] | 50 | 52.0534 | 142.4261 | 60.6817
[7 empty] | 51 | 30.1447 | 77.1816 | 114.8149
[6 empty] | 52 | 52 | 24.4714 | 62.1231 | 50.0734
[5 empty] | 2022 |  | 1 | 27.003 | 71.0959 | 42.9877
[7 empty] | 2 | 21.311 | 56.9967 | 27.8157
[7 empty] | 3 | 18.4039 | 56.5683 | 25.5739
[7 empty] | 4 | 39.157 | 96.8566 | 46.27
[7 empty] | 5 | 43.2044 | 81.5929 | 30.7583
[6 empty] | 6 | 6 | 79.2739 | 136.4974 | 66.893
[7 empty] | 7 | 82.4879 | 140.9102 | 69.4852
[7 empty] | 8 | 69.998 | 136.4974 | 66.893
[7 empty] | 9 | 88.4064 | 201.537 | 202.4356
[7 empty] | 10 | 97.0126 | 203.4236 | 221.6169
[7 empty] | 11 | 119.254 | 322.0487 | 75.3593
[7 empty] | 12 | 87.2196 | 190.454 | 126.7663
[7 empty] | 13 | 94.7843 | 246.1943 | 182.0314
[7 empty] | 14 | 107.1897 | 299.5349 | 126.585
[7 empty] | 15 | 81.3034 | 161.586 | 108.3657
[7 empty] | 16 | 57.1736 | 100.2511 | 80.75
[7 empty] | 17 | 56.1736 | 98.2511 | 74.78
[6 empty] | 18 | 18 | 32.7157 | 58.2129 | 55.0157
[7 empty] | 19 | 28.3849 | 54.1849 | 63.1147
[7 empty] | 20 | 29.1314 | 62.8181 | 74.9486
[7 empty] | 21 | 24.2487 | 55.0074 | 40.693
[7 empty] | 22 | 20.3516 | 46.4629 | 34.155
[7 empty] | 23 | 18.6764 | 44.1225 | 38.8228
[7 empty] | 24 | 17.1184 | 40.6494 | 43.3443
[7 empty] | 25 | 15.8894 | 36.6307 | 27.3714
[6 empty] | 26 | 26 | 14.3893 | 34.6149 | 25.337
[7 empty] | 27 | 12.5911 | 26.6146 | 17.012
[7 empty] | 28 | 12.5681 | 27.2692 | 15.456
[7 empty] | 29 | 12.4363 | 27.958 | 12.9831
[7 empty] | 30 | 12.081 | 25.7091 | 13.5759
[7 empty] | 31 | 11.5963 | 24.7636 | 11.6699
[7 empty] | 32 | 11.7206 | 24.0899 | 19.2603
[7 empty] | 33 | 12.5274 | 22.7603 | 11.7671
[7 empty] | 34 | 16.3073 | 25.3603 | 9.6849
[7 empty] | 35 | 16.316 | 25.921 | 10.1402
[7 empty] | 36 | 16.3386 | 27.7337 | 7.1784
[7 empty] | 37 | 10.5493 | 24.1912 | 7.1784
[6 empty] | 38 | 38 | 16.4464 | 37.0081 | 21.7334
[7 empty] | 39 | 16.4134 | 43.9413 | 13.5271
[7 empty] | 40 | 16.7874 | 35.5429 | 14.787
[7 empty] | 41 | 15.8431 | 42.223 | 20.7046
[7 empty] | 42 | 5.776 | 38.8739 | 25.1381
[7 empty] | 43 | 11.3823 | 37.4774 | 25.2167
[7 empty] | 44 | 5.2291 | 41.0686 | 14.0953
[7 empty] | 45 | 10.9199 | 45.2843 | 11.2973
[7 empty] | 46 | 11.4647 | 40.058 | 9.9716
[7 empty] | 47 | 11.3334 | 46.2689 | 9.0634
[7 empty] | 48 | 11.1951 | 45.2409 | 7.782
[7 empty] | 49 | 11.1296 | 43.306 | 6.0249
[7 empty] | 50 | 12.7941 | 46.6093 | 10.803
[7 empty] | 51 | 21.321 | 70.4997 | 13.547
[6 empty] | 52 | 52 | 21.0889 | 65.3011 | 13.0577
[5 empty] | 2023 |  | 1 | 26.1936 | 79.5024 | 32.0611
[7 empty] | 2 | 39.929 | 82.985 | 34.1759
[7 empty] | 3 | 38.6826 | 85.6726 | 53.263
[7 empty] | 4 | 53.5843 | 119.7321 | 106.5117
[7 empty] | 5 | 57.7206 | 93.18 | 42.072
[7 empty] | 6 | 45.1889 | 76.9653 | 29.0994
[7 empty] | 7 | 61.49 | 100.04 | 90.14
[6 empty] | 8 | 8 | 94.6271 | 127.7654 | 119.3947
[7 empty] | 9 | 88.1057 | 152.0637 | 71.9754
[7 empty] | 10 | 67.9963 | 150.949 | 148.1743
[7 empty] | 11 | 103.5697 | 380.2049 | 181.6754
[7 empty] | 12 | 100.3797 | 218.216 | 71.6074
[7 empty] | 13 | 75.513 | 153.8936 | 74.6647
[7 empty] | 14 | 47.1269 | 136.2203 | 139.4436
[7 empty] | 15 | 51.1101 | 129.7566 | 86.615
[7 empty] | 16 | 26.4 | 144.2086 | 122.82
[7 empty] | 17 | 40.3807 | 104.1784 | 111.6
[7 empty] | 18 | 34.1611 | 64.5874 | 80.3593
[7 empty] | 19 | 32.8906 | 69.1627 | 45.0669
[7 empty] | 20 | 29.2357 | 53.9601 | 32.5851
[7 empty] | 21 | 27.4805 | 44.111 | 35.7422
[7 empty] | 22 | 24.0211 | 42.7459 | 73.7177
[7 empty] | 23 | 18.9286 | 36.2847 | 31.087
[6 empty] | 24 | 24 | 17.4757 | 32.458 | 25.269
[7 empty] | 25 | 15.9781 | 30.9321 | 18.5846
[7 empty] | 26 | 14.51 | 29.171 | 13.885
[7 empty] | 27 | 13.535 | 30.611 | 11.0859
[7 empty] | 28 | 14.9969 | 31.8453 | 11.6119
[7 empty] | 29 | 18.5451 | 31.0969 | 8.8954
[7 empty] | 30 | 17.9493 | 30.7884 | 7.9399
[7 empty] | 31 | 14.4214 | 31.8854 | 6.5059
[7 empty] | 32 | 11.3556 | 30.2094 | 6.182
[7 empty] | 33 | 11.0004 | 29.8294 | 8.6736
[7 empty] | 34 | 11.6494 | 28.7407 | 5.9793
[7 empty] | 35 | 11.3771 | 29.7843 | 4.6743
[7 empty] | 36 | 11.1696 | 30.866 | 5.4714
[7 empty] | 37 | 10.782 | 25.9176 | 4.4326
[7 empty] | 38 | 13.4429 | 30.2157 | 3.0386
[7 empty] | 39 | 12.9203 | 28.675 | 4.6024
[7 empty] | 40 | 18.3467 | 44.867 | 11.1607
[7 empty] | 41 | 7.0007 | 60.4857 | 11.2768
[7 empty] | 42 | 11.2688 | 53.3668 | 11.1607
[7 empty] | 43 | 12.8002 | 50.11 | 14.3387
[6 empty] | 44 | 44 | 6.2706 | 54.3613 | 12.1268
[8 empty] | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY

## 13.Caudales
|  | SEMANA |  | TAMBORAQUE (RÍMAC) | SHEQUE (SANTA EULALIA) | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | NATURAL ARICOTA | NATURAL VILCANOTA | NATURAL SAN GABÁN
| 2020 |  | 1 | 12.7636 | 7.4843 | 176.2081 | 130.2321 | 24.2774 | 14.5143 | 2.2786 | 468.155 | 152.8039
|  |  | 2 | 13.3863 | 6.9174 | 159.752 | 106.9761 | 30.6803 | 13.2196 | 1.8857 | 213.5943 | 97.9499
|  |  | 3 | 15.1964 | 11.3304 | 243.877 | 137.0419 | 40.24 | 16.8555 | 6.3076 | 247.2621 | 78.1319
|  |  | 4 | 16.572 | 12.822 | 236.6104 | 121.2974 | 26.4707 | 22.0118 | 4.367 | 212.7886 | 52.875
|  |  | 5 | 25.6754 | 18.2549 | 392.8254 | 216.113 | 48.7077 | 14.4962 | 2.6891 | 410.1543 | 99.129
|  |  | 6 | 22.6386 | 17.3326 | 448.5916 | 221.3571 | 51.925 | 17.659 | 9.7964 | 622.455 | 151.4739
|  |  | 7 | 24.8183 | 19.436 | 374.258 | 142.5477 | 37.9971 | 23.6427 | 10.8107 | 434.3236 | 148.1273
|  | 8 | 8 | 16.8773 | 13.0841 | 289.1936 | 162.012 | 30.7803 | 23.6815 | 21.2906 | 403.4057 | 143.289
|  |  | 9 | 20.463 | 16.1314 | 302.3861 | 174.7203 | 36.134 | 23.6255 | 11.064 | 388.3536 | 84.358
|  |  | 10 | 20.0017 | 16.1334 | 219.4997 | 118.9107 | 22.6184 | 23.7258 | 5.0324 | 317.9679 | 76.4726
|  |  | 11 | 20.4643 | 16.2753 | 210.3901 | 145.369 | 39.3434 | 23.7143 | 12.166 | 377.625 | 110.7863
|  |  | 12 | 23.0327 | 20.1807 | 335.1979 | 171.2619 | 46.287 | 23.6233 | 11.1197 | 380.8593 | 113.33
|  |  | 13 | 27.5589 | 21.3191 | 569.3174 | 241.5953 | 63.4143 | 22.1282 | 6.0049 | 332.1529 | 97.1586
|  |  | 14 | 18.7959 | 18.168 | 298.4854 | 156.2859 | 40.5671 | 21.36 | 4.662 | 272.1614 | 87.024
Gráfico N°17: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos RÍMAC y SANTA EULALIA en los años 2020 - 2023. |  |  | 15 | 16.381 | 14.7863 | 196.3064 | 126.2024 | 27.609 | 23.6014 | 2.587 | 174.1793 | 56.692
|  | 16 | 16 | 15.1429 | 11.1133 | 144.2579 | 112.3274 | 23.3191 | 16.1457 | 1.9569 | 124.015 | 41.5783
|  |  | 17 | 14.5351 | 7.9587 | 118.6174 | 86.637 | 19.6626 | 14.0073 | 2.0897 | 109.7207 | 32.2779
|  |  | 18 | 15.9193 | 12.1339 | 119.4694 | 95.7977 | 21.3296 | 12.484 | 2.0749 | 121.6979 | 27.2186
|  |  | 19 | 16.1487 | 14.7767 | 179.6209 | 63.6549 | 18.9614 | 11.4369 | 1.6491 | 98.2329 | 23.9967
|  |  | 20 | 13.9129 | 10.4843 | 132.4104 | 63.0179 | 17.7243 | 12.0188 | 1.6491 | 74.4864 | 27.2186
|  |  | 21 | 12.8326 | 8.7073 | 118.9629 | 55.5534 | 14.5477 | 11.9633 | 1.6176 | 66.3543 | 17.6396
|  |  | 22 | 11.5899 | 7.6087 | 92.5277 | 48.8511 | 12.8511 | 11.9721 | 1.7259 | 60.7429 | 13.3897
|  |  | 23 | 10.866 | 6.6899 | 86.2621 | 49.0297 | 13.3006 | 12.0603 | 2.2756 | 60.9321 | 13.06
|  | 24 | 24 | 10.8934 | 6.3937 | 80.155 | 39.363 | 11.2059 | 12.0251 | 2.2756 | 56.7714 | 10.0947
|  |  | 25 | 9.7686 | 5.4859 | 71.438 | 31.8851 | 9.1724 | 11.8676 | 1.7577 | 51.7807 | 9.1596
|  |  | 26 | 9.3011 | 5.6423 | 70.7981 | 29.8034 | 8.6643 | 11.9615 | 1.7387 | 47.2657 | 8.8349
|  |  | 27 | 9.0899 | 4.8411 | 72.3233 | 28.8751 | 8.315 | 12.1259 | 2.0546 | 44.6014 | 8.4666
|  |  | 28 | 8.3316 | 4.0903 | 70.3524 | 27.0714 | 7.9793 | 12.0361 | 1.8629 | 42.7429 | 7.6953
|  |  | 29 | 8.74 | 3.369 | 69.363 | 26.3691 | 7.2953 | 12.0125 | 2.1429 | 40.2629 | 7.1297
|  |  | 30 | 8.2613 | 3.9334 | 68.1019 | 23.0776 | 7.5453 | 12.0654 | 2.0149 | 39.8271 | 8.1214
|  |  | 31 | 7.5296 | 3.8719 | 66.1636 | 20.3631 | 7.1267 | 12.064 | 2.0709 | 37.7614 | 8.1097
|  | 32 | 32 | 7.1333 | 3.9694 | 69.5891 | 20.36 | 6.8284 | 11.8981 | 1.7729 | 37.7607 | 10.5387
|  |  | 33 | 7.307 | 4.0543 | 67.5291 | 23.369 | 6.669 | 11.9541 | 1.7154 | 38.4021 | 6.1293
|  |  | 34 | 6.8864 | 3.8853 | 67.3079 | 24.4344 | 6.6477 | 11.9584 | 2.261 | 36.7929 | 6.0766
|  |  | 35 | 6.9537 | 3.356 | 62.8704 | 21.0774 | 6.0071 | 12.3099 | 1.5179 | 37.9914 | 5.9287
|  |  | 36 | 6.899 | 3.1213 | 65.6213 | 23.8571 | 6.0529 | 12.6971 | 1.065 | 40.25 | 6.6626
Gráfico N°18: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos MANTARO, TULUMAYO y TARMA en los años 2020 - 2023. |  |  | 37 | 6.6839 | 3.6979 | 65.9274 | 21.6964 | 5.9929 | 12.7225 | 1.5737 | 41.2207 | 6.7526
|  |  | 38 | 7.54 | 4.3364 | 68.2594 | 32.9583 | 6.3054 | 12.7573 | 1.6809 | 38.4514 | 6.3287
|  |  | 39 | 6.875 | 3.7 | 75.1594 | 41.8274 | 7.6856 | 12.7449 | 1.6871 | 41.3071 | 7.4534
|  | 40 | 40 | 6.0911 | 3.5014 | 73.5233 | 30.1786 | 7.8047 | 13.596 | 1.613 | 45.0364 | 6.037
|  |  | 41 | 5.8653 | 4.217 | 67.7613 | 24.5476 | 6.7624 | 13.258 | 1.8453 | 44.2557 | 6.8767
|  |  | 42 | 6.628 | 4.76 | 71.1329 | 41.7739 | 7.8334 | 12.749 | 1.999 | 49.4079 | 6.4479
|  |  | 43 | 7.1351 | 5.6937 | 76.8699 | 39.6011 | 6.4934 | 12.7713 | 1.5481 | 49.0564 | 6.2457
|  |  | 44 | 6.107 | 4.3959 | 68.665 | 36.7023 | 5.6301 | 13.1563 | 1.4393 | 48.2414 | 6.5374
|  |  | 45 | 5.6736 | 4.5134 | 62.05 | 27.7976 | 5.3054 | 12.6877 | 1.3807 | 46.3307 | 6.1831
|  |  | 46 | 5.9637 | 5.3014 | 57.5466 | 32.2083 | 5.1786 | 13.158 | 1.3846 | 44.6936 | 7.3267
|  |  | 47 | 6.7793 | 3.8094 | 56.9447 | 25.3513 | 6.1274 | 12.2468 | 1.5066 | 42.9679 | 9.6326
|  |  | 48 | 8.2139 | 5.0787 | 56.83 | 37.9941 | 8.1883 | 13.3675 | 1.0269 | 63.6443 | 13.1029
|  |  | 49 | 17.6804 | 12.9981 | 90.966 | 88.6309 | 14.5303 | 13.0535 | 1.0737 | 90.7343 | 17.6671
|  |  | 50 | 12.6171 | 11.9081 | 83.198 | 44.2976 | 9.2204 | 13.0685 | 1.2921 | 57.2071 | 14.239
|  |  | 51 | 19.5023 | 17.9104 | 93.5826 | 77.6074 | 9.7119 | 12.9879 | 1.278 | 76.0257 | 17.2247
|  | 52 | 52 | 24.4787 | 20.0521 | 198.8976 | 158.3451 | 34.9103 | 18.9679 | 7.1757 | 180.2579 | 54.0199
| 2021 |  | 1 | 32.4711 | 23.0404 | 363.2 | 212.5833 | 44.2054 | 22.3579 | 6.7241 | 233.4236 | 70.259
|  |  | 2 | 29.3576 | 22.507 | 323.794 | 154.4109 | 27.9143 | 16.0441 | 3.2384 | 199.5121 | 58.127
|  |  | 3 | 27.7184 | 21.3451 | 401.6544 | 185.1429 | 39.3739 | 18.8351 | 6.5606 | 380.6943 | 74.9274
|  |  | 4 | 30.7393 | 24.1261 | 367.0097 | 156.1486 | 23.4977 | 16.0046 | 5.1067 | 322.465 | 68.3946
|  |  | 5 | 25.5846 | 22.8746 | 260.9509 | 108.6667 | 21.3214 | 16.0245 | 3.1654 | 203.9479 | 56.8646
|  |  | 6 | 18.678 | 19.1151 | 266.1391 | 132.9823 | 30.397 | 15.9631 | 5.8411 | 317.9079 | 60.405
|  |  | 7 | 18.678 | 18.678 | 231.2867 | 91.3214 | 18.5625 | 14.07 | 3.358 | 339.78 | 76.87
|  |  | 8 | 15.8958 | 8.107 | 131.6266 | 104.375 | 21.619 | 13.1626 | 2.181 | 264.857 | 119.958
|  |  | 9 | 16.0316 | 10.7089 | 115.8161 | 81.5714 | 19.779 | 11.8396 | 2.5799 | 195.4093 | 71.7629
Gráfico N°19: Evolución del promedio semanal de caudales de las cuencas CHILI, ARICOTA, VILCANOTA Y SAN GABÁN en los años 2020 - 2023. |  |  | 10 | 28.2761 | 21.7317 | 254.391 | 146.1726 | 29.3523 | 10.5685 | 2.1963 | 212.2 | 56.0487
|  |  | 11 | 28.6346 | 21.5249 | 320.8254 | 138.1251 | 28.1 | 11.367 | 2.7153 | 229.9386 | 63.3096
|  |  | 12 | 28.2233 | 22.0873 | 295.677 | 176.2203 | 43.394 | 14.0602 | 3.625 | 287.3743 | 68.27
|  | 13 | 13 | 27.5166 | 23.3213 | 358.4029 | 161.6191 | 39.0823 | 20.1078 | 4.0744 | 292.3786 | 61.6547
|  |  | 14 | 29.1267 | 26.81 | 415.3777 | 180.9761 | 40.3256 | 23.4533 | 2.8194 | 281.8171 | 68.7106
|  |  | 15 | 28.4204 | 22.1599 | 388.0296 | 187.7919 | 52.1976 | 23.1948 | 2.7519 | 319.6436 | 74.239
|  |  | 16 | 21.881 | 20.447 | 189.569 | 107.5059 | 28.6504 | 18.7802 | 1.884 | 174.6657 | 39.4159
|  |  | 17 | 18.001 | 14.0954 | 140.9721 | 90.7381 | 20.5631 | 13.9204 | 1.7986 | 112.055 | 25.8869
|  |  | 18 | 16.0767 | 12.5091 | 114.697 | 67.131 | 16.6821 | 10.7731 | 1.8059 | 79.2429 | 19.6464
|  |  | 19 | 15.2136 | 8.5716 | 99.6563 | 64.4286 | 17.0393 | 11.9892 | 1.8551 | 73.04 | 16.287
|  |  | 20 | 14.2417 | 7.0703 | 88.4806 | 61.4821 | 13.8137 | 12.0714 | 1.7121 | 68.8743 | 14.0184
|  |  | 21 | 14.0916 | 7.083 | 98.3466 | 63.7261 | 14.9273 | 12.0667 | 1.947 | 68.3329 | 14.4663
|  |  | 22 | 12.2064 | 6.526 | 88.194 | 49.0419 | 12.1164 | 12.0468 | 1.9281 | 60.235 | 11.6371
|  |  | 23 | 10.7143 | 6.0984 | 67.3926 | 49.232 | 10.9731 | 12.0307 | 1.8263 | 55.2793 | 10.3733
|  |  | 24 | 10.6483 | 5.3554 | 74.3029 | 54.9523 | 10.6499 | 11.9023 | 1.3273 | 49.0729 | 9.3366
|  |  | 25 | 10.931 | 6.0033 | 70.3707 | 39.5656 | 8.8067 | 11.9665 | 1.289 | 43.96 | 8.5024
|  | 26 | 26 | 9.8713 | 4.9716 | 60.4006 | 43.0833 | 8.631 | 11.8855 | 1.7329 | 41.4164 | 7.8323
|  |  | 27 | 9.2659 | 4.8163 | 66.666 | 33.0299 | 7.6703 | 11.9959 | 1.88 | 38.6693 | 7.0653
|  |  | 28 | 8.3581 | 4.1457 | 66.0094 | 29.9226 | 6.9709 | 11.9278 | 1.8719 | 36.4121 | 6.2407
|  |  | 29 | 8.2643 | 4.2404 | 61.9763 | 30.8513 | 7.1941 | 12.0455 | 1.7869 | 36.7871 | 6.2213
|  |  | 30 | 7.6297 | 3.934 | 56.3854 | 26.3274 | 6.6857 | 11.9273 | 1.8863 | 39.5643 | 5.7023
|  |  | 31 | 7.8446 | 4.2643 | 63.196 | 30.9404 | 7.3144 | 13.7123 | 1.842 | 41.4007 | 7.165
|  |  | 32 | 7.8536 | 4.0603 | 61.8394 | 23.2677 | 6.1659 | 13.9894 | 1.8741 | 39.9429 | 7.2786
|  | 33 | 33 | 7.8434 | 3.7991 | 59.9873 | 22.756 | 5.9981 | 13.9739 | 1.8719 | 37.9657 | 5.1541
|  |  | 34 | 8.0233 | 3.6017 | 63.142 | 21.6787 | 5.9429 | 14.0508 | 1.8376 | 37.9786 | 6.046
|  |  | 35 | 9.1239 | 6.7516 | 62.4496 | 29.3987 | 5.5929 | 13.988 | 1.6546 | 37.1993 | 5.7706
|  |  | 36 | 8.287 | 5.5024 | 62.1601 | 24.5357 | 5.7147 | 13.9895 | 1.7276 | 36.5536 | 7.9151
|  |  | 37 | 7.2743 | 5.7037 | 63.4916 | 33.8513 | 6.5816 | 13.9327 | 1.6434 | 36.6357 | 5.2711
|  |  | 38 | 5.7303 | 4.6181 | 66.366 | 30.8333 | 6.3409 | 14.0306 | 1.7824 | 36.4221 | 4.8773
|  |  | 39 | 5.3494 | 4.7249 | 75.4503 | 25.4314 | 6.8903 | 14.0266 | 1.7897 | 36.4579 | 6.197
|  |  | 40 | 5.4816 | 5.3951 | 78.3093 | 54.744 | 7.794 | 14.0262 | 1.7887 | 44.8886 | 10.2803
|  |  | 41 | 6.4141 | 5.6744 | 79.7016 | 50.9346 | 8.9731 | 14.0203 | 1.4746 | 49.2436 | 7.6586
|  |  | 42 | 7.0597 | 5.6411 | 71.1404 | 43.1844 | 9.1316 | 13.9925 | 1.3254 | 38.6 | 5.9647
|  |  | 43 | 6.5519 | 5.2781 | 66.383 | 36.9167 | 8.3171 | 14.0158 | 1.326 | 35.4936 | 6.7207
|  | 44 | 44 | 6.2179 | 3.773 | 67.8723 | 41.7263 | 8.7617 | 13.9272 | 1.0919 | 46.0679 | 5.824
|  |  | 45 | 5.7207 | 4.0866 | 64.5571 | 47.8511 | 8.103 | 13.9444 | 1.1197 | 41.2586 | 7.2554
|  |  | 46 | 5.8224 | 4.1967 | 48.1144 | 58.9763 | 7.6644 | 14.0537 | 1.2584 | 59.8221 | 7.5699
|  |  | 47 | 8.713 | 6.8663 | 75.9499 | 107.9523 | 21.2781 | 14.0202 | 1.6037 | 58.205 | 11.4911
|  |  | 48 | 9.7443 | 7.8296 | 115.9499 | 116.5773 | 25.5237 | 14.0819 | 1.687 | 108.646 | 11.4911
|  |  | 49 | 15.7404 | 16.2726 | 179.4044 | 143.9703 | 24.4649 | 14.4145 | 1.5099 | 183.0843 | 11.52
|  |  | 50 | 11.4589 | 8.6871 | 180.0501 | 105.3869 | 15.3261 | 14.3826 | 1.5803 | 192.185 | 63.4221
|  |  | 51 | 9.4554 | 4.7284 | 179.9773 | 14.5714 | 5 | 13.809 | 1.0053 | 189.5421 | 105.7103
|  | 52 | 52 | 10.0303 | 6.3814 | 180.173 | 59.8929 | 9.7714 | 13.759 | 1.259 | 169.7329 | 86.0771
| 2022 |  | 1 | 11.5439 | 6.341 | 180.2587 | 53.0059 | 8.6221 | 12.1514 | 1.493 | 101.565 | 45.7216
|  |  | 2 | 10.5326 | 5.6153 | 180.1759 | 85.1547 | 16.4833 | 15.3798 | 4.3837 | 191.4593 | 44.2996
|  |  | 3 | 12.3733 | 6.7777 | 180.4516 | 79.1666 | 14.2344 | 13.331 | 3.4293 | 222.215 | 55.8501
|  |  | 4 | 13.7814 | 10.3077 | 200.4159 | 156.244 | 35.6554 | 12.1471 | 5.8837 | 439.2536 | 129.9541
|  |  | 5 | 16.1369 | 10.2269 | 288.9113 | 182 | 43.1929 | 11.765 | 5.8837 | 404.0307 | 128.392
|  | 6 | 6 | 18.2357 | 10.7263 | 435.7996 | 179.0834 | 33.5534 | 11.7492 | 5.6551 | 420.1207 | 133.2133
|  |  | 7 | 20.1175 | 12.4509 | 435.7996 | 195.2819 | 35.3652 | 10.9662 | 2.0953 | 427.1574 | 133.779
|  |  | 8 | 25.341 | 18.0841 | 441.5087 | 167.4581 | 52.9614 | 11.5868 | 3.7205 | 294.8986 | 69.4171
|  |  | 9 | 27.7843 | 17.0567 | 390.834 | 152.4464 | 60.1303 | 15.5402 | 4.1637 | 302.255 | 186.6813
|  |  | 10 | 28.0938 | 19.0959 | 377.7485 | 177.1549 | 62.6249 | 12.4892 | 4.8724 | 288.9 | 146.1313
|  |  | 11 | 33.4209 | 21.2106 | 559.8106 | 223.7086 | 65.0821 | 15.8617 | 3.3849 | 414.2321 | 110.1714
|  |  | 12 | 23.8059 | 19.0531 | 323.9771 | 151.518 | 38.3941 | 15.6017 | 2.6404 | 293.3679 | 81.9006
|  | 13 | 13 | 28.4914 | 22.6486 | 381.4486 | 178.9957 | 36.35 | 14.2729 | 2.0657 | 268.1914 | 61.7714
|  |  | 14 | 27.724 | 25.618 | 593.2161 | 183.637 | 45.316 | 12.4593 | 1.8046 | 229.3486 | 46.261
|  |  | 15 | 22.0264 | 20.2491 | 348.8059 | 124.7381 | 26.3437 | 12.3222 | 1.5654 | 215.0893 | 36.2206
|  |  | 16 | 15.9283 | 13.1634 | 176.6831 | 78.3394 | 19.6537 | 12.9554 | 1.6847 | 128.7307 | 27.0171
|  |  | 17 | 14.9883 | 14.9637 | 174.6831 | 73.6394 | 18.143 | 13.5886 | 1.804 | 118.4383 | 26.2557
|  |  | 18 | 13.7829 | 9.8057 | 119.0171 | 55.18 | 17.8286 | 12.1457 | 1.5071 | 73.1157 | 16.5814
|  |  | 19 | 12.8964 | 8.2621 | 110.7689 | 59.7737 | 15.4551 | 11.9721 | 1.5409 | 69.2964 | 69.46
|  |  | 20 | 12.2234 | 8.197 | 101.3701 | 76.8036 | 17.0326 | 12.0445 | 1.2639 | 62.86 | 66.26
|  |  | 21 | 10.8844 | 7.9334 | 97.4599 | 50.7383 | 13.328 | 12.0048 | 1.5594 | 54.3057 | 65.75
|  | 22 | 22 | 10.3483 | 7.5271 | 89.4686 | 47.9939 | 14.0161 | 12.0036 | 1.5563 | 53.4671 | 65.72
|  |  | 23 | 9.2024 | 7.8159 | 76.8927 | 57.9583 | 15.8816 | 11.9879 | 1.6309 | 51.6271 | 10.5043
|  |  | 24 | 9.7554 | 6.7071 | 81.3426 | 44.5657 | 11.9557 | 11.996 | 1.5964 | 52.48 | 8.8473
|  |  | 25 | 9.003 | 5.0976 | 74.7867 | 37.4701 | 10.6983 | 12.0371 | 1.5866 | 52.9 | 7.1709
|  |  | 26 | 8.8089 | 4.9563 | 70.0286 | 32.0597 | 11.2529 | 12.0195 | 2.0531 | 50.61 | 6.7431
|  |  | 27 | 8.675 | 5.8004 | 73.4837 | 28.1963 | 8.8949 | 12.049 | 1.7931 | 39.57 | 6.9556
|  |  | 28 | 8.532 | 4.7934 | 71.6097 | 29.3154 | 8.5744 | 13.0166 | 1.5484 | 37.3671 | 7.7913
|  |  | 29 | 7.5016 | 4.1201 | 70.7049 | 28.869 | 8.3951 | 11.5587 | 1.8301 | 34.2071 | 7.186
|  |  | 30 | 6.9631 | 3.7526 | 70.7049 | 27.438 | 8.433 | 11.5305 | 1.7351 | 33.1779 | 10.2893
|  |  | 31 | 6.8166 | 3.3494 | 63.38 | 26.4403 | 7.6333 | 13.2427 | 1.6479 | 31.9186 | 7.0419
|  |  | 32 | 6.7767 | 3.2959 | 71.0127 | 46.1726 | 10.472 | 14.1782 | 1.7564 | 36.1643 | 6.8281
|  |  | 33 | 6.6273 | 3.2976 | 68.5041 | 27.9464 | 7.956 | 14.038 | 1.7424 | 35.88 | 5.7674
|  | 34 | 34 | 6.5701 | 3.5423 | 67.7571 | 25.8927 | 7.6576 | 13.9677 | 1.7314 | 38.5457 | 2.1433
|  |  | 35 | 6.5429 | 3.6601 | 64.8036 | 24.232 | 6.8083 | 14.059 | 1.7037 | 40.625 | 7.1627
|  |  | 36 | 6.3227 | 4.368 | 61.738 | 22.2381 | 6.339 | 14.0807 | 1.48 | 39.6757 | 5.1081
|  |  | 37 | 6.2866 | 3.7725 | 59.8877 | 22.8663 | 5.7651 | 14.0125 | 1.639 | 42.0482 | 5.8058
|  |  | 38 | 5.7939 | 4.553 | 64.9241 | 29.7024 | 6.6743 | 13.9819 | 1.509 | 43.4036 | 6.7047
|  |  | 39 | 5.9811 | 3.9476 | 70.5143 | 38.0596 | 7.1607 | 14.0056 | 1.4841 | 39.6629 | 3.8321
|  |  | 40 | 5.6356 | 4.1966 | 63.013 | 36.7917 | 7.4191 | 14.0408 | 1.3279 | 38.8786 | 6.0289
|  |  | 41 | 5.5001 | 4.2841 | 66.388 | 43.2218 | 6.8784 | 14.0684 | 1.3503 | 39.9741 | 6.1968
|  |  | 42 | 4.9939 | 4 | 62.77 | 38 | 9.4663 | 14.0163 | 1.3397 | 40.6564 | 9.57
|  |  | 43 | 5.6269 | 4.6124 | 52.2816 | 34.4106 | 5.7607 | 14.0781 | 1.3554 | 41.7836 | 9.736
|  | 44 | 44 | 5.2291 | 4.4097 | 53.9394 | 27.1071 | 5.9263 | 13.9873 | 1.3973 | 40.9914 | 9.7873
|  |  | 45 | 5.4346 | 3.901 | 62.5104 | 29.3291 | 5.2147 | 13.8747 | 1.3509 | 40.1393 | 8.3279
|  |  | 46 | 5.325 | 3.9276 | 53.2003 | 26.7203 | 6.1839 | 14.022 | 1.3509 | 39.3836 | 8.9714
|  |  | 47 | 5.2196 | 4.3361 | 58.3347 | 27.4047 | 5.675 | 12.8697 | 1.351 | 41.75 | 7.72
|  |  | 48 | 5.7077 | 4.025 | 50.0896 | 25.4643 | 5.259 | 12.9148 | 1.351 | 40.2757 | 9.8603
|  |  | 49 | 6.1596 | 3.9796 | 60.0347 | 26.2083 | 4.6139 | 13.0727 | 1.3819 | 41.9657 | 10.5147
|  |  | 50 | 8.2303 | 4.2274 | 60.5581 | 47.5596 | 9.3256 | 12.3786 | 2.3403 | 44.6814 | 13.7924
|  |  | 51 | 8.6974 | 4.2829 | 76.683 | 47.5596 | 9.3256 | 13.5952 | 2.1076 | 58.1993 | 17.9657
|  | 52 | 52 | 12.0679 | 5.9124 | 82.0137 | 71.6371 | 27.0297 | 13.1346 | 1.4207 | 49.9594 | 13.4651
| 2023 |  | 1 | 15.9321 | 11.8471 | 128.124 | 120.9107 | 7.7643 | 11.0954 | 1.6364 | 66.9957 | 22.3077
|  |  | 2 | 13.622 | 10.3876 | 121.348 | 63.9643 | 8.3013 | 10.6651 | 1.4351 | 61.6723 | 20.7289
|  |  | 3 | 14.9677 | 12.3434 | 86.2069 | 66.6607 | 13.8641 | 10.8251 | 1.1249 | 45.9786 | 14.1351
|  |  | 4 | 13.9113 | 11.181 | 104.5789 | 85.1906 | 19.1179 | 11.0765 | 1.642 | 48.0971 | 12.8929
|  |  | 5 | 16.3 | 12.37 | 154.74 | 146.64 | 16.502 | 11.3279 | 3.933 | 92.98 | 30.6
|  |  | 6 | 21.669 | 15.14 | 309.7853 | 176.994 | 28.7436 | 20.5816 | 7.3276 | 131.39 | 52.33
|  |  | 7 | 23.23 | 16.53 | 292.5426 | 150.71 | 26.15 | 23.86 | 5.78 | 150.34 | 59.46
|  | 8 | 8 | 30.7197 | 21.737 | 394.9519 | 196.5417 | 45.8874 | 17.428 | 2.5667 | 130.174 | 32.8049
|  |  | 9 | 22.8266 | 16.4079 | 266.6193 | 110.5774 | 28.7214 | 10.2292 | 1.761 | 94.12 | 24.3907
|  |  | 10 | 21.8986 | 14.0103 | 184.8556 | 94.2203 | 24.0923 | 9.9522 | 1.6931 | 64.6579 | 22.8846
|  |  | 11 | 27.5714 | 20.771 | 247.9933 | 119.8154 | 36.9707 | 10.0304 | 1.6931 | 92.97 | 34.4544
|  |  | 12 | 24.6357 | 20.7101 | 277.094 | 120.232 | 35.3314 | 9.9896 | 3.4074 | 280.3986 | 76.83
|  |  | 13 | 20.13 | 17.6976 | 314.8664 | 181.9344 | 43.063 | 16.9476 | 8.7693 | 214.8021 | 62.2519
|  |  | 14 | 19.7947 | 15.4246 | 246.3657 | 126.8929 | 36.5779 | 11.4877 | 4.344 | 185.2757 | 47.9813
|  |  | 15 | 16.8274 | 13.6443 | 194.5479 | 95.9224 | 21.6577 | 9.0024 | 2.714 | 140.865 | 40.0057
|  |  | 16 | 16.517 | 13.566 | 124.9347 | 80.702 | 17.351 | 9.152 | 1.934 | 94.683 | 25.1492
|  |  | 17 | 15.2469 | 10.2921 | 97.3932 | 55.7857 | 13.6769 | 9.4439 | 1.63 | 65.0521 | 19.7123
|  |  | 18 | 14.4666 | 9.2319 | 77.3817 | 45.0773 | 11.103 | 9.9752 | 1.6893 | 54.7057 | 14.6041
|  |  | 19 | 14.4119 | 11.184 | 111.5807 | 143.9524 | 28.2171 | 10.4293 | 1.6611 | 100.44 | 19.1043
|  |  | 20 | 13.4451 | 7.7474 | 89.1467 | 64.5654 | 16.2607 | 10.446 | 1.8321 | 77.9414 | 15.3587
|  |  | 21 | 11.639 | 7.3238 | 78.5 | 46.94 | 12.207 | 10.3952 | 1.5393 | 57.008 | 11.8144
|  |  | 22 | 12.144 | 8.7331 | 72.3353 | 42.863 | 12.1571 | 10.5654 | 1.8451 | 50.4886 | 10.8929
|  |  | 23 | 11.8827 | 9.8903 | 67.5754 | 37.1904 | 9.1034 | 10.358 | 1.6434 | 42.0779 | 8.5583
|  | 24 | 24 | 11.3496 | 7.1754 | 61.0943 | 34.4466 | 8.6151 | 10.619 | 1.673 | 37.628 | 7.9084
|  |  | 25 | 10.6763 | 5.9687 | 62.8026 | 30.2501 | 7.9434 | 10.5508 | 1.6924 | 34.4314 | 6.9183
|  |  | 26 | 10.5263 | 7.0281 | 57.3713 | 27.2739 | 7.2757 | 10.5771 | 1.6493 | 33.4209 | 6.489
|  |  | 27 | 10.4804 | 6.6733 | 54.74 | 24.8334 | 6.8057 | 10.4036 | 1.6811 | 29.9307 | 6.4041
|  |  | 28 | 10.32 | 6.1684 | 56.719 | 23.2321 | 6.3596 | 10.3628 | 1.8933 | 29.3107 | 6.0921
|  |  | 29 | 9.7921 | 6.7613 | 50.5931 | 22.9167 | 6.3719 | 10.4954 | 1.7763 | 30.4937 | 7.2886
|  |  | 30 | 9.3553 | 6.0741 | 46.488 | 22 | 5.956 | 10.4289 | 1.9439 | 33.545 | 5.8061
|  |  | 31 | 9.1287 | 5.9203 | 54.621 | 24.68 | 6.04 | 10.61 | 1.68 | 33.4521 | 5.0824
|  |  | 32 | 10.4101 | 8.7066 | 55.237 | 23.3929 | 5.9089 | 10.8081 | 2.3351 | 31.39 | 4.5086
|  |  | 33 | 10.2 | 8.41 | 53.8104 | 24.42 | 5.98 | 10.5 | 1.73 | 31.28 | 3.9767
|  |  | 34 | 9.1906 | 8.1156 | 40.7897 | 21.7857 | 5.2143 | 10.5033 | 1.8169 | 28.4207 | 4.4771
|  |  | 35 | 10.1583 | 6.5357 | 48.305 | 20.9107 | 5.0939 | 10.5033 | 1.8871 | 28.7871 | 4.4976
|  |  | 36 | 9.3601 | 8.0917 | 53.2584 | 24.637 | 5.3143 | 11.4957 | 1.74 | 30.9714 | 5.5059
|  |  | 37 | 8.5821 | 6.6917 | 53.4514 | 22.7501 | 5.3054 | 11.4811 | 1.6961 | 30.6114 | 5.4837
|  |  | 38 | 9.3486 | 7.9329 | 54.7671 | 28.7029 | 5.7486 | 11.5071 | 1.5471 | 31.0343 | 5.3471
|  |  | 39 | 9.5744 | 9.138 | 47.863 | 24.256 | 5.1301 | 11.5658 | 1.4987 | 32.1114 | 5.3
|  |  | 40 | 10.0483 | 8.6374 | 45.7647 | 29.3451 | 6.4263 | 11.5078 | 1.535 | 37.0586 | 6.984
|  |  | 41 | 9.3744 | 4.3217 | 44.6664 | 51.9702 | 12.3679 | 11.4108 | 1.408 | 40.2187 | 9.3424
|  |  | 42 | 6.4196 | 5.3436 | 43.9985 | 50.1131 | 12.4893 | 11.8884 | 1.4577 | 36.2196 | 9.1038
|  |  | 43 | 8.6452 | 5.4876 | 45.9146 | 51.631 | 10.9333 | 11.4583 | 1.915 | 37.4689 | 10.0365
|  | 44 | 44 | 7.3393 | 5.9114 | 52.5544 | 69.125 | 7.9964 | 11.5771 | 1.4124 | 37.7776 | 12.7254
|  |  |  | TAMBORAQUE (RÍMAC) | SHEQUE (SANTA EULALIA) | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | NATURAL ARICOTA | NATURAL VILCANOTA | NATURAL SAN GABÁN

## 14. CMg
6.1.- PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN (US$/MWh)
6.1.1. Área Norte
| BARRA | PIURA OESTE 220 | CHICLAYO 220 | TRUJILLO 220 | CHIMBOTE1 138 | CAJAMARCA 220 |  |  | PIURA OESTE 220 | PIURA OESTE 220 (41,7 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 41.7002 | 40.9897 | 40.1723 | 39.8466 | 40.3794 |  |  | CHICLAYO 220 | CHICLAYO 220 (40,99 USD/MWh)
| Cuadro N°11: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de octubre | [7 empty] | TRUJILLO 220 | TRUJILLO 220 (40,17 USD/MWh)
[9 empty] | CHIMBOTE1 138 | CHIMBOTE1 138 (39,85 USD/MWh)
[9 empty] | CAJAMARCA 220 | CAJAMARCA 220 (40,38 USD/MWh)
[9 empty] | CHAVARRIA 220 | CHAVARRIA 220 (38,15 USD/MWh)
[9 empty] | INDEPENDENCIA 220 | INDEPENDENCIA 220 (38,35 USD/MWh)
[9 empty] | CARABAYLLO 220 | CARABAYLLO 220 (38,25 USD/MWh)
[9 empty] | SANTA ROSA 220 | SANTA ROSA 220 (38,02 USD/MWh)
[9 empty] | SAN JUAN 220 | SAN JUAN 220 (37,59 USD/MWh)
[9 empty] | POMACOCHA 220 | POMACOCHA 220 (37,88 USD/MWh)
[9 empty] | OROYA NUEVA 50 | OROYA NUEVA 50 (37,66 USD/MWh)
Gráfico N°20: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de octubre
[9 empty] | TINTAYA NUEVA 220 | TINTAYA NUEVA 220 (44,16 USD/MWh)
| 6.1.2. Área Centro | [7 empty] | PUNO 138 | PUNO 138 (43,7 USD/MWh)
[9 empty] | SOCABAYA 220 | SOCABAYA 220 (42,65 USD/MWh)
| BARRA | CHAVARRIA 220 | SANTA ROSA 220 | CARABAYLLO 220 | SAN JUAN 220 | INDEPENDENCIA 220 | POMACOCHA 220 | OROYA NUEVA 50 | MOQUEGUA 138 | MOQUEGUA 138 (42,61 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 38.1473 | 38.0184 | 38.2539 | 37.5883 | 38.3529 | 37.8826 | 37.6581 | DOLORESPATA 138 | DOLORESPATA 138 (42,33 USD/MWh)
| Cuadro N°12: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de octubre | [7 empty] | COTARUSE 220 | COTARUSE 220 (41,47 USD/MWh)
[9 empty] | SAN GABAN 138 | SAN GABAN 138 (42,57 USD/MWh)
Gráfico N°21: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de octubre
6.1.3. Área Sur
| BARRA | TINTAYA NUEVA 220 | SOCABAYA 220 | MOQUEGUA 138 | PUNO 138 | DOLORESPATA 138 | COTARUSE 220 | SAN GABAN 138
| Cmg (USD/MWh) | 44.1636 | 42.6472 | 42.6142 | 43.7016 | 42.3275 | 41.4707 | 42.5729
Cuadro N°13: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de octubre
Gráfico N°22: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de octubre

## 15. Mapa CMg
6.2.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN.
CAJAMARCA 220 (40,38 USD/MWh)
CHICLAYO 220 (40,99 USD/MWh)
CHIMBOTE1 138 (39,85 USD/MWh)
PIURA OESTE 220 (41,7 USD/MWh)
COTARUSE 220 (41,47 USD/MWh)
DOLORESPATA 138 (42,33 USD/MWh)
TRUJILLO 220 (40,17 USD/MWh)
PUNO 138 (43,7 USD/MWh)
CARABAYLLO 220 (38,25 USD/MWh)
SOCABAYA 220 (42,65 USD/MWh)
SAN GABAN 138 (42,57 USD/MWh)
CHAVARRIA 220 (38,15 USD/MWh)
INDEPENDENCIA 220 (38,35 USD/MWh)
OROYA NUEVA 50 (37,66 USD/MWh)
TINTAYA NUEVA 220 (44,16 USD/MWh)
POMACOCHA 220 (37,88 USD/MWh)
SAN JUAN 220 (37,59 USD/MWh)
SANTA ROSA 220 (38,02 USD/MWh)
MOQUEGUA 138 (42,61 USD/MWh)

## 16. Congestiones
7. HORAS DE CONGESTIÓN DE LOS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
7.1. HORAS DE CONGESTIÓN POR ÁREA OPERATIVA
ÁREA OPERATIVA | EQUIPO DE TRANSMISIÓN | DESCRIPCIÓN | OCTUBRE 2023 | OCTUBRE 2022 | OCTUBRE 2021 | Var. (2023/2022) | Var. (2022/2021)
NORTE | L-2250 | PIURA OESTE - TALARA | 4.6167
| L-2018 | SAN JUAN - LOS INDUSTRIALES | 3.7667
| L-2011 | SAN JUAN - SANTA ROSA N. | 1.6167
CENTRO | T-30 T3-261 T4-261 | INDEPENDENCIA |  |  | 43.6
| L-2091 | CHILCA - DESIERTO | 4.55
| L-2090 | CHILCA - ASIA | 7.25 | 13.5667
| L-2102 | CHILCA - CHILCA 1 | 10.2333
SUR | L-2051 L-2052 L-5034 L-5036 | ENLACE CENTRO - SUR | 3.4333
TOTAL HORAS DE CONGESTIÓN EN EL SEIN |  |  | 35.4667 | 13.5667 | 43.6
Cuadro N° 14: Horas de operación de los principales equipos de congestión en octubre
Gráfico N° 23: Comparación de las horas de operación de los principales equipos de congestión en octubre.

## 17. Eventos
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
8.1. FALLAS POR TIPO DE EQUIPO Y CAUSA SEGÚN CLASIFICACIÓN CIER
TIPO DE EQUIPO | FENOMENOS AMBIENTALES | FALLAS DE EQUIPO | FALLA EXTERNA | OTRAS CAUSA DISTINTAS A LAS ANTERIORES | FALLAS CUYA CAUSA NO FUE IDENTIFICADA | FALLA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN | FALLA HUMANA | TOTAL | ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA
| FNA | FEC | EXT | OTR | FNI | FEP | FHU |  | MWh
Línea de transmisión | 9 | 7 |  | 4 | 15 |  |  | 35 | 349.11
Transformador |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 3 | 67.96
Barra |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 34.26
Central Hidroeléctrica | 1 | 2 |  |  | 1 |  |  | 4 | 29.89
TOTAL | 10 | 10 | 2 | 4 | 16 | 1 | 3 | 46 | 481.22
Cuadro N°15: Número de fallas y energía interrumpida (MWh) por tipo de equipo y Causa según clasificacion CIER en el mes de octubre 2023
FALLAS POR TIPO DE CAUSA - OCTUBRE 2023 |  |  |  | FALLAS POR TIPO DE EQUIPO - OCTUBRE 2023
Gráfico N°24: Porcentaje de participación por tipo de causa en el número de fallas. |  |  |  | Gráfico N°25: Comparación en el número de fallas por tipo de equipo.
ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA POR TIPO DE EQUIPO (MWh) - OCTUBRE 2023
Gráfico N°26: Comparación de la energía interrumpida aproximada por tipo de equipo en octubre 2023
NOTA: El valor de la estimación de la energía interrumpida es obtenida con los registros de potencia de las interrupciones y/o disminuciones de carga por su respectivo periodo de interrupción.
La estadística de fallas corresponde a los eventos y fallas que ocasionaron interrupción y/o disminución del suministro eléctrico.

## 18. ANEXOI-1
ANEXO I: PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN EN EL SEIN
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA OCTUBRE 2023 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL OCTUBRE | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2023
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL |  |  | 8373.5465 | 8373.5465 | 42933.9021
Total AGROAURORA |  |  |  | 8373.5465 | 8373.5465 | 42933.9021
AGUA AZUL | C.H. POTRERO |  |  | 8453.7921 | 8453.7921 | 88934.0081
Total AGUA AZUL |  |  |  | 8453.7921 | 8453.7921 | 88934.0081
AIPSA | C.T. PARAMONGA |  |  | 10419.9723 | 10419.9723 | 87474.1989
Total AIPSA |  |  |  | 10419.9723 | 10419.9723 | 87474.1989
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC |  |  | 7962.535 | 7962.535 | 83942.5104
Total ANDEAN POWER |  |  |  | 7962.535 | 7962.535 | 83942.5104
ATRIA | C.H. PURMACANA |  |  | 353.7834 | 353.7834 | 3781.3301
Total ATRIA |  |  |  | 353.7834 | 353.7834 | 3781.3301
BIOENERGIA | C.T. CAÑA BRAVA |  |  | 6827.0625 | 6827.0625 | 53905.4247
Total BIOENERGIA |  |  |  | 6827.0625 | 6827.0625 | 53905.4247
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 57128.9894 |  |  | 57128.9894 | 916842.7265
Total CELEPSA |  | 57128.9894 |  |  | 57128.9894 | 916842.7265
CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 12720.5598 |  |  | 12720.5598 | 118033.7573
Total CELEPSA RENOVABLES |  | 12720.5598 |  |  | 12720.5598 | 118033.7573
CENTRALES SANTA ROSA | C.H. SANTA ROSA I | 383.2427 |  |  | 383.2427 | 4555.0583
| C.H. SANTA ROSA II | 643.5056 |  |  | 643.5056 | 7216.1547
Total CENTRALES SANTA ROSA |  | 1026.7482 |  |  | 1026.7482 | 11771.213
CERRO VERDE | C.T. RECKA |  | 0 |  | 0 | 10023.2712
Total CERRO VERDE |  |  | 0 |  | 0 | 10023.2712
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 46326.483 |  |  | 46326.483 | 598292.9258
| C.H. YANANGO | 13967.7828 |  |  | 13967.7828 | 171948.8895
Total CHINANGO |  | 60294.2657 |  |  | 60294.2657 | 770241.8152
COLCA SOLAR | C.S. YARUCAYA |  |  | 212.8315 | 212.8315 | 2079.6088
Total COLCA SOLAR |  |  |  | 212.8315 | 212.8315 | 2079.6088
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1114.9656 |  |  | 1114.9656 | 11302.246
| C.H. CHARCANI II | 408.9269 |  |  | 408.9269 | 3919.7101
| C.H. CHARCANI III | 3185.7204 |  |  | 3185.7204 | 32444.3499
| C.H. CHARCANI IV | 8294.03 |  |  | 8294.03 | 76100.5488
| C.H. CHARCANI V | 51191.3061 |  |  | 51191.3061 | 499412.1949
| C.H. CHARCANI VI | 3776.1498 |  |  | 3776.1498 | 43134.7263
| C.T. CHILINA DIESEL |  | 13.6351 |  | 13.6351 | 678.7785
| C.T. MOLLENDO DIESEL |  | 0 |  | 0 | 790.7988
Total EGASA |  | 67971.0988 | 13.6351 |  | 67984.7339 | 667783.3533
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO |  |  | 1890.9733 | 1890.9733 | 28778.9679
Total EGECSAC |  |  |  | 1890.9733 | 1890.9733 | 28778.9679
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 82512.66 |  |  | 82512.66 | 960181.0998
Total EGEMSA |  | 82512.66 |  |  | 82512.66 | 960181.0998
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 5290.9761 |  |  | 5290.9761 | 45127.422
| C.H. ARICOTA II (5) | 0 |  |  | 0 | 0
| C.T. INDEPENDENCIA |  | 9974.6659 |  | 9974.6659 | 108542.2025
Total EGESUR |  | 5290.9761 | 9974.6659 |  | 15265.642 | 153669.6244
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA |  |  | 2392.7397 | 2392.7397 | 20429.7162
Total ELECTRICA YANAPAMPA |  |  |  | 2392.7397 | 2392.7397 | 20429.7162
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 397357.9413 |  |  | 397357.9413 | 3847412.9619
| C.H. RESTITUCION | 131397.7034 |  |  | 131397.7034 | 1237118.8394
| C.T. TUMBES (10) |  | 47.8839 |  | 47.8839 | 47.8839
Total ELECTROPERU |  | 528755.6447 | 47.8839 |  | 528803.5286 | 5084579.6852
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 49367.7318 |  |  | 49367.7318 | 1349735.5955
| P.C.H CHAGLLA | 4437.2357 |  |  | 4437.2357 | 43803.1985
Total EMGE HUALLAGA |  | 53804.9675 |  |  | 53804.9675 | 1393538.794
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 27406.4374 |  |  | 27406.4374 | 267344.4271
Total EMGE HUANZA |  | 27406.4374 |  |  | 27406.4374 | 267344.4271
EMGE JUNÍN | C.H. HUASAHUASI I |  |  | 3335.9254 | 3335.9254 | 35464.6327
| C.H. HUASAHUASI II |  |  | 3792.1257 | 3792.1257 | 38475.6861
| C.H. RUNATULLO II |  |  | 5210.5384 | 5210.5384 | 72710.1835
| C.H. RUNATULLO III |  |  | 7240.7452 | 7240.7452 | 87463.7435
| C.H. SANTA CRUZ I |  |  | 2380.894 | 2380.894 | 25321.1529
| C.H. SANTA CRUZ II |  |  | 2738.3368 | 2738.3368 | 29130.9279
Total EMGE JUNÍN |  |  |  | 24698.5655 | 24698.5655 | 288566.3266
ENEL GENERACION PERU (9) | C.H. CALLAHUANCA | 49321.2677 |  |  | 49321.2677 | 458868.6457
| C.H. HUAMPANI | 19804.3702 |  |  | 19804.3702 | 178660.719
| C.H. HUINCO | 78608.5815 |  |  | 78608.5815 | 856444.1332
| C.H. MATUCANA | 60372.9915 |  |  | 60372.9915 | 725572.9725
| C.H. MOYOPAMPA | 46960.921 |  |  | 46960.921 | 433868.8398
| C.T. SANTA ROSA |  | 12421.6292 |  | 12421.6292 | 607122.3412
| C.T. SANTA ROSA II |  | 41919.487 |  | 41919.487 | 716783.4087
| C.T. VENTANILLA |  | 327334.4423 |  | 327334.4423 | 2669752.3962
| C.H. HER 1 |  |  | 360.387 | 360.387 | 3437.9482
| C.E. WAYRA I |  |  | 51924.0698 | 51924.0698 | 145379.627
| C.S. RUBI |  |  | 43008.8315 | 43008.8315 | 121334.2357
| C.S. CLEMESI |  |  | 31038.8672 | 31038.8672 | 79233.886
Total ENEL GENERACION PERU |  | 255068.132 | 381675.5585 | 126332.1555 | 763075.846 | 6996459.1535
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 |  | 349.4103 |  | 349.4103 | 3949.855
| C.T. MALACAS 2 |  | 62717.4753 |  | 62717.4753 | 503505.8038
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA |  | 2544.1925 |  | 2544.1925 | 117738.6743
Total ENEL GENERACION PIURA |  |  | 65611.078 |  | 65611.078 | 625194.333
ENEL GREEN POWER PERU (9) | C.E. WAYRA I |  |  |  |  | 239877.9263
| C.S. RUBI |  |  |  |  | 229575.6053
| C.S. CLEMESI |  |  |  |  | 13829.609
Total ENEL GREEN POWER PERU | [5 empty] | 483283.1405

## 19. ANEXOI-2
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA OCTUBRE 2023 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL OCTUBRE | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2023
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE |  |  | 34004.0622 | 34004.0622 | 217860.3417
| C.E. TALARA |  |  | 12582.0554 | 12582.0554 | 89601.0462
Total ENERGÍA EÓLICA |  |  |  | 46586.1176 | 46586.1176 | 307461.3879
ENGIE | C.H. QUITARACSA (6) | 0 |  |  | 0 | 110650.2364
| C.H. YUNCAN | 60355.7981 |  |  | 60355.7981 | 638237.6412
| C.T. CHILCA 1 |  | 587242.9971 |  | 587242.9971 | 4973755.7917
| C.T. CHILCA 2 |  | 70837.502 |  | 70837.502 | 536490.9952
| C.T. NEPI |  | 2563.0773 |  | 2563.0773 | 307564.0495
| C.T. R.F. PLANTA ILO |  | 0 |  | 0 | 120250.1116
| C.S. INTIPAMPA |  |  | 10871.7264 | 10871.7264 | 85226.1106
| C.E. PUNTA LOMITAS (7) |  |  | 64596.5591 | 64596.5591 | 516087.1378
| C.E. PUNTA LOMITAS EXP. (2) |  |  | 8370.9015 | 8370.9015 | 36592.7297
Total ENGIE |  | 60355.7981 | 660643.5764 | 83839.187 | 804838.5616 | 7324854.8037
FENIX POWER | C.T. FENIX |  | 392706.8109 |  | 392706.8109 | 2876343.7015
Total FENIX POWER |  |  | 392706.8109 |  | 392706.8109 | 2876343.7015
GENERACIÓN ANDINA | C.H. 8 DE AGOSTO |  |  | 9229.5437 | 9229.5437 | 92326.9788
| C.H. EL CARMEN |  |  | 3051.5061 | 3051.5061 | 34729.337
Total GENERACIÓN ANDINA |  |  |  | 12281.0498 | 12281.0498 | 127056.3158
GEPSA | C.H. LA JOYA |  |  | 3822.8777 | 3822.8777 | 36727.7301
| C.H. ÁNGEL I |  |  | 2951.2662 | 2951.2662 | 65140.6217
| C.H. ÁNGEL II |  |  | 4702.9604 | 4702.9604 | 82379.9108
| C.H. ÁNGEL III |  |  | 4742.7637 | 4742.7637 | 81054.713
Total GEPSA |  |  |  | 16219.8679 | 16219.8679 | 265302.9757
GR PAINO | C.E. HUAMBOS |  |  | 5250.3859 | 5250.3859 | 58756.6194
Total GR PAINO |  |  |  | 5250.3859 | 5250.3859 | 58756.6194
GR TARUCA | C.E. DUNA |  |  | 6184.8778 | 6184.8778 | 70984.9902
Total GR TARUCA |  |  |  | 6184.8778 | 6184.8778 | 70984.9902
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL |  |  | 2600.5 | 2600.5 | 23562.6
Total HIDROCAÑETE |  |  |  | 2600.5 | 2600.5 | 23562.6
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 11631.4129 |  |  | 11631.4129 | 118100.1406
Total HIDROELECTRICA HUANCHOR |  | 11631.4129 |  |  | 11631.4129 | 118100.1406
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA |  |  | 12158.3945 | 12158.3945 | 115365.2395
Total HUAURA POWER |  |  |  | 12158.3945 | 12158.3945 | 115365.2395
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 42149.3093 |  |  | 42149.3093 | 510108.7064
Total INLAND |  | 42149.3093 |  |  | 42149.3093 | 510108.7064
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | C.H. MANTA I |  |  | 5968.6604 | 5968.6604 | 60253.0827
Total INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES |  |  |  | 5968.6604 | 5968.6604 | 60253.0827
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO |  | 50.6763 |  | 50.6763 | 560.9025
| C.T. R.F. PUCALLPA |  | 664.5912 |  | 664.5912 | 2209.6247
Total IYEPSA |  |  | 715.2675 |  | 715.2675 | 2770.5271
KALLPA | C.T. KALLPA |  | 607483.8894 |  | 607483.8894 | 5428403.9785
| C.T. LAS FLORES |  | 227754.5078 |  | 227754.5078 | 1987583.4323
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 158388.1012 |  |  | 158388.1012 | 2161632.6442
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 2279.1105 |  |  | 2279.1105 | 41388.6509
Total KALLPA |  | 160667.2117 | 835238.3972 |  | 995905.6089 | 9619008.7058
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | 27933.4388 |  |  | 27933.4388 | 294832.2674
Total LA VIRGEN |  | 27933.4388 |  |  | 27933.4388 | 294832.2674
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR |  |  | 1715.7093 | 1715.7093 | 18446.0454
Total MAJA ENERGIA |  |  |  | 1715.7093 | 1715.7093 | 18446.0454
MAJES | C.S. MAJES SOLAR |  |  | 4101.2653 | 4101.2653 | 37601.8015
Total MAJES |  |  |  | 4101.2653 | 4101.2653 | 37601.8015
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV |  |  | 4589.4798 | 4589.4798 | 38627.7382
Total MOQUEGUA FV |  |  |  | 4589.4798 | 4589.4798 | 38627.7382
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA |  |  | 2910.2624 | 2910.2624 | 24566.8352
| C.H. CAÑON DEL PATO | 122069.2665 |  |  | 122069.2665 | 1118531.4924
| C.H. CARHUAQUERO | 43513.5656 |  |  | 43513.5656 | 463675.7077
| C.H. CARHUAQUERO IV |  |  | 6347.9913 | 6347.9913 | 58198.7034
Total ORAZUL ENERGY PERÚ |  | 165582.832 |  | 9258.2537 | 174841.0857 | 1664972.7387
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA |  |  | 13978.9824 | 13978.9824 | 117975.9103
Total P.E. MARCONA |  |  |  | 13978.9824 | 13978.9824 | 117975.9103
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS |  |  | 43920.6565 | 43920.6565 | 354168.7273
Total P.E. TRES HERMANAS |  |  |  | 43920.6565 | 43920.6565 | 354168.7273
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR |  |  | 5559.943 | 5559.943 | 46997.9346
Total PANAMERICANA SOLAR |  |  |  | 5559.943 | 5559.943 | 46997.9346
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA |  |  | 1279.1498 | 1279.1498 | 8753.6609
| C.T. HUAYCOLORO |  |  | 2404.5005 | 2404.5005 | 21525.5505
| C.T. DOÑA CATALINA |  |  | 1054.1673 | 1054.1673 | 13171.2032
| C.T. CALLAO |  |  | 1482.1473 | 1482.1473 | 12967.8787
Total PETRAMAS |  |  |  | 6219.9649 | 6219.9649 | 56418.2934
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN |  | 12.3126 |  | 12.3126 | 7768.0208
Total PLANTA ETEN |  |  | 12.3126 |  | 12.3126 | 7768.0208
REPARTICION | C.S. REPARTICION |  |  | 4034.7252 | 4034.7252 | 36767.5584
Total REPARTICION |  |  |  | 4034.7252 | 4034.7252 | 36767.5584
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY |  |  | 9206.9883 | 9206.9883 | 107747.4019
Total RIO BAÑOS |  |  |  | 9206.9883 | 9206.9883 | 107747.4019

## 20. ANEXOI-3
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA OCTUBRE 2023 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL OCTUBRE | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2023
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS |  |  | 5321.2347 | 5321.2347 | 85412.9379
Total RIO DOBLE |  |  |  | 5321.2347 | 5321.2347 | 85412.9379
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO |  | 0 |  | 0 | 298114.5579
Total SAMAY I |  |  | 0 |  | 0 | 298114.5579
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 46875.9474 |  |  | 46875.9474 | 563899.0649
| M.C.H. TUPURI | 0 |  |  | 0 | 0
Total SAN GABAN |  | 46875.9474 |  |  | 46875.9474 | 563899.0649
SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO |  |  | 5274.6907 | 5274.6907 | 35229.8083
Total SAN JACINTO |  |  |  | 5274.6907 | 5274.6907 | 35229.8083
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 |  |  | 14747.3652 | 14747.3652 | 136272.0658
Total SANTA ANA |  |  |  | 14747.3652 | 14747.3652 | 136272.0658
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO (1) (4) (8) |  | 20394.7908 |  | 20394.7908 | 114680.9904
Total SDF ENERGIA |  |  | 20394.7908 |  | 20394.7908 | 114680.9904
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS |  | 396.8107 |  | 396.8107 | 25727.5622
Total SHOUGESA |  |  | 396.8107 |  | 396.8107 | 25727.5622
SINERSA | C.H. CHANCAY |  |  | 13066.7692 | 13066.7692 | 125229.8961
| C.H. POECHOS II |  |  | 4424.2471 | 4424.2471 | 46986.0254
Total SINERSA |  |  |  | 17491.0163 | 17491.0163 | 172215.9215
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 26043.5854 |  |  | 26043.5854 | 234452.1683
| C.H. CHEVES | 50328.7788 |  |  | 50328.7788 | 634278.3945
| C.H. GALLITO CIEGO | 7069.3596 |  |  | 7069.3596 | 131162.6553
| C.H. HUAYLLACHO | 26.9486 |  |  | 26.9486 | 543.0594
| C.H. MALPASO | 13482.5389 |  |  | 13482.5389 | 132079.0987
| C.H. MISAPUQUIO | 2118.9736 |  |  | 2118.9736 | 15427.0691
| C.H. OROYA | 5424.8881 |  |  | 5424.8881 | 48969.7042
| C.H. PACHACHACA | 0 |  |  | 0 | 18039.5991
| C.H. PARIAC | 2323.5056 |  |  | 2323.5056 | 18969.0357
| C.H. SAN ANTONIO | 117.9472 |  |  | 117.9472 | 1875.898
| C.H. SAN IGNACIO | 0.85256 |  |  | 0.85256 | 1358.501
| C.H. YAUPI | 67192.9552 |  |  | 67192.9552 | 634207.7374
Total STATKRAFT |  | 174130.3335 |  |  | 174130.3335 | 1871362.9207
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR |  |  | 5369.7227 | 5369.7227 | 43285.5395
Total TACNA SOLAR |  |  |  | 5369.7227 | 5369.7227 | 43285.5395
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS |  | 181533.021 |  | 181533.021 | 1429946.3318
Total TERMOCHILCA |  |  | 181533.021 |  | 181533.021 | 1429946.3318
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA |  | 32276.8295 |  | 32276.8295 | 320718.2626
Total TERMOSELVA |  |  | 32276.8295 |  | 32276.8295 | 320718.2626
TOTAL MWh |  | 1841306.7633 | 2581240.6381 | 539796.9963 | 4962344.3977 | 48518892.5856
IMPORTACIÓN |  |  |  |  | 0 | 12852.0165
EXPORTACIÓN |  |  |  |  | 0 | 254.4245
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava, así como la centrales C.S. Yarucaya y C.E. Punta Lomitas
(1) Inicio de Operación comercial de la unidad TV de C.T. Oquendo, propiedad de SDF Energía, desde el 16/02/2023
(2) Operación por pruebas de la C.E. Punta Lomitas Expansión, propiedad de ENGIE
(3) Operación por pruebas de la C.S. Clemesí propiedad de ENEL GREEN.
(4) Conclusión de Operación Comercial de la TG1 de C.T. Oquendo, propiedad de SDF Energía, con fecha 24/03/2024
(5) Conclusión de Operación Comercial de la C.H. Aricota 2, propiedad de EGESUR, con fecha 24/05/2023
(6) Conclusión de Operación Comercial de la C.H. Quitaracsa, propiedad de ENGIE, con fecha 15/06/2024
(7) Inicio de Operación comercial de la C.E. Punta Lomitas, propiedad de ENGIE, desde el 16/06/2023
(8) Inicio de Operación comercial de la unidad TG1 de C.T. Oquendo, propiedad de SDF Energía, desde el 28/06/2023
(9) Fusión por absorción de la EMPRESA ENEL GENERACIÓN PERÚ S.A.A. a la empresa ENEL GREEN POWER PERÚ S.A.C. desde el 01/08/1991
(10) Inicio de Operación comercial de la C.T. Tumbes (MAK1 y MAK 2), propiedad de ELECTROPERÚ, desde el 04/10/2023.

## 21. ANEXOII-1
ANEXO II: MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | OCTUBRE 2023 | OCTUBRE 2022 | 2023 | 2023 / 2022
|  | 2023-10-17 19:00 | 2022-10-24 20:00 | 2023-04-11 19:00 | Variación
|  | 45216.7917 | 44858.8333 | 45027.7917 | %
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL | 15.0819 | 0 | 0
Total AGROAURORA |  | 15.0819 | 0 | 0
AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 10.6318 | 0 | 19.9956
Total AGUA AZUL |  | 10.6318 | 0 | 19.9956
AIPSA | C.T. PARAMONGA | 16.6419 | 14.9714 | 16.5843 | 11.16%
Total AIPSA |  | 16.6419 | 14.9714 | 16.5843 | 11.16%
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC | 18.1997 | 17.7433 | 16.361 | 2.572%
Total ANDEAN POWER |  | 18.1997 | 17.7433 | 16.361 | 2.572%
ATRIA | C.H. PURMACANA | 0.97728 | 0.70736 | 0.6937 | 38.16%
Total ATRIA |  | 0.97728 | 0.70736 | 0.6937 | 38.16%
BIOENERGIA | C.T. CAÑA BRAVA | 10.5 | 10.7175 | 0 | -2.029%
Total BIOENERGIA |  | 10.5 | 10.7175 | 0 | -2.029%
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 94.463 | 148.3201 | 220.5567 | -36.31%
Total CELEPSA |  | 94.463 | 148.3201 | 220.5567 | -36.31%
CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 18.4797 | 8.121 | 19.7645 | 127.6%
Total CELEPSA RENOVABLES |  | 18.4797 | 8.121 | 19.7645 | 127.6%
CENTRALES SANTA ROSA | C.H. SANTA ROSA I | 0.5544 | 0.46435 | 0.83906 | 19.39%
| C.H. SANTA ROSA II | 0.90987 | 0 | 1.6083
Total CENTRALES SANTA ROSA |  | 1.4643 | 0.46435 | 2.4474 | 215.3%
CERRO VERDE | C.T. RECKA | 0 | 0 | 0
Total CERRO VERDE |  | 0 | 0 | 0
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 72.809 | 72.708 | 129.456 | 0.1389%
| C.H. YANANGO | 25.58 | 10.549 | 40.941 | 142.5%
Total CHINANGO |  | 98.389 | 83.257 | 170.397 | 18.18%
COLCA SOLAR | C.S. YARUCAYA | 0 | 0 | 0
Total COLCA SOLAR |  | 0 | 0 | 0
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1.6646 | 1.4 | 1.3606 | 18.9%
| C.H. CHARCANI II | 0.55445 | 0.55548 | 0.539 | -0.1854%
| C.H. CHARCANI III | 4.6871 | 4.7309 | 3.8472 | -0.9252%
| C.H. CHARCANI IV | 13.5134 | 14.2974 | 8.0567 | -5.484%
| C.H. CHARCANI V | 110.6561 | 141.3044 | 37.7459 | -21.69%
| C.H. CHARCANI VI | 0 | 8.6379 | 4.9025 | -100%
| C.T. CHILINA DIESEL | 0 | 0 | 0
| C.T. MOLLENDO DIESEL | 0 | 0 | 0
Total EGASA |  | 131.0757 | 170.9261 | 56.452 | -23.31%
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO | 2.4182 | 4.2651 | 5.0483 | -43.3%
Total EGECSAC |  | 2.4182 | 4.2651 | 5.0483 | -43.3%
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 103.801 | 123.851 | 167.2 | -16.19%
Total EGEMSA |  | 103.801 | 123.851 | 167.2 | -16.19%
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 7.1048 | 3.8158 | 6.3794 | 86.2%
| C.H. ARICOTA II (5) | 0 | 0 | 0
| C.T. INDEPENDENCIA | 22.6464 | 22.7353 | 16.3942 | -0.3911%
Total EGESUR |  | 29.7512 | 26.5511 | 22.7736 | 12.05%
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA | 3.416 | 2.139 | 3.659 | 59.7%
Total ELECTRICA YANAPAMPA |  | 3.416 | 2.139 | 3.659 | 59.7%
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 604.0715 | 603.9432 | 650.3112 | 0.02125%
| C.H. RESTITUCION | 205.3133 | 199.1174 | 215.3242 | 3.112%
| C.T. TUMBES (10) | 0
Total ELECTROPERU |  | 809.3848 | 803.0606 | 865.6354 | 0.7875%
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 0 | 232.1806 | 460.6839 | -100%
| P.C.H CHAGLLA | 6.4564 | 6.4538 | 6.4293 | 0.0406%
Total EMGE HUALLAGA |  | 6.4564 | 238.6344 | 467.1132 | -97.29%
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 67.9398 | 47.8741 | 48.4441 | 41.91%
Total EMGE HUANZA |  | 67.9398 | 47.8741 | 48.4441 | 41.91%
EMGE JUNÍN | C.H. HUASAHUASI I | 5.5732 | 1.6909 | 9.755 | 229.6%
| C.H. HUASAHUASI II | 6.4662 | 1.9461 | 9.8875 | 232.3%
| C.H. RUNATULLO II | 8.4781 | 5.1735 | 18.7081 | 63.88%
| C.H. RUNATULLO III | 11.2028 | 6.9873 | 20.0922 | 60.33%
| C.H. SANTA CRUZ I | 3.1332 | 2.3824 | 5.4374 | 31.52%
| C.H. SANTA CRUZ II | 3.5276 | 2.8332 | 6.4018 | 24.51%
Total EMGE JUNÍN |  | 38.3812 | 21.0133 | 70.2818 | 82.65%
ENEL GENERACION PERU (9) | C.H. CALLAHUANCA | 65.967 | 56.855 | 49.161 | 16.03%
| C.H. HUAMPANI | 26.044 | 25.174 | 30.404 | 3.456%
| C.H. HUINCO | 157.29 | 199.976 | 68.777 | -21.35%
| C.H. MATUCANA | 67.481 | 62.619 | 133.589 | 7.764%
| C.H. MOYOPAMPA | 64.916 | 45.555 | 64.763 | 42.5%
| C.T. SANTA ROSA | 0 | 209.407 | 103.358 | -100%
| C.T. SANTA ROSA II | 188.123 | 0 | 176.479
| C.T. VENTANILLA | 450.843 | 465.573 | 214.999 | -3.164%
| BESS VENTANILLA | -0.09519
| C.H. HER 1 | 0.338 | 0.342 | 0.644 | -1.17%
| C.S. RUBI | 0
| C.E. WAYRA I | 106.737
| C.S. CLEMESI | 0
Total ENEL GENERACION PERU |  | 1127.6438 | 1065.501 | 842.174 | 5.832%
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 | 0 | 0 | 0
| C.T. MALACAS 2 | 86.967 | 92.061 | 85.912 | -5.533%
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA | 0 | 0 | 0
Total ENEL GENERACION PIURA |  | 86.967 | 92.061 | 85.912 | -5.533%

## 22. ANEXOII-2
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | OCTUBRE 2023 | OCTUBRE 2022 | 2023 | 2023 / 2022
|  | 2023-10-17 19:00 | 2022-10-24 20:00 | 2023-04-11 19:00 | Variación
|  | 45216.7917 | 44858.8333 | 45027.7917 | %
ENEL GREEN POWER PERU (9) | C.S. RUBI |  | 0 | 0
| C.E. WAYRA I |  | 104.117 | 88.404 | -100%
| C.S. CLEMESI (3) |  |  | 0
Total ENEL GREEN POWER PERU |  |  | 104.117 | 88.404 | -100%
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE | 66.771 | 37.595 | 33.794 | 77.61%
| C.E. TALARA | 5.873 | 27.0438 | 0.0021 | -78.28%
Total ENERGÍA EÓLICA |  | 72.644 | 64.6388 | 33.7961 | 12.38%
ENGIE | C.H. QUITARACSA (6) | 0 | 56.2636 | 0 | -100%
| C.H. YUNCAN | 120.4983 | 85.9629 | 130.8135 | 40.17%
| C.T. CHILCA 1 | 800.6741 | 773.418 | 753.1727 | 3.524%
| BESS CHILCA 1 | -0.0366
| C.T. CHILCA 2 | 110.0912 | 102.2001 | 101.0335 | 7.721%
| C.T. NEPI | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PLANTA ILO | 0 | 0 | 0
| C.S. INTIPAMPA | 0 | 0 | 0
| C.E. PUNTA LOMITAS (7) | 80.4483 |  | 86.9989
| C.E. PUNTA LOMITAS_EXP (2) | 14.0145 |  | 0.47833
Total ENGIE |  | 1125.6899 | 1017.8446 | 1072.4969 | 10.6%
FENIX POWER | C.T. FENIX | 555.2635 | 566.8293 | 0
Total FENIX POWER |  | 555.2635 | 566.8293 | 0
GENERACIÓN ANDINA | C.H. 8 DE AGOSTO | 14.9934 | 20.5937 | 20.9996
| BESS 8 DE AGOSTO | -0.00469
| C.H. EL CARMEN | 6.158 | 8.1663 | 8.3782 | -24.59%
Total GENERACIÓN ANDINA |  | 21.1467 | 28.7601 | 29.3778 | -26.47%
GEPSA | C.H. LA JOYA | 3.4669 | 6.9966 | 6.4888 | -50.45%
| C.H. ÁNGEL I | 4.3843 | 7.9851 | 10.9864 | -45.09%
| C.H. ÁNGEL II | 6.0005 | 10.4924 | 20.3886 | -42.81%
| C.H. ÁNGEL III | 6.1444 | 10.1803 | 19.7357 | -39.64%
Total GEPSA |  | 19.9961 | 35.6543 | 57.5996 | -43.92%
GR PAINO | C.E. HUAMBOS | 7.8185 | 2.1458 | 0.08611 | 264.4%
Total GR PAINO |  | 7.8185 | 2.1458 | 0.08611 | 264.4%
GR TARUCA | C.E. DUNA | 10.2798 | 0.92851 | 8e-05 | 1007%
Total GR TARUCA |  | 10.2798 | 0.92851 | 8e-05 | 1007%
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL | 3.2 | 2.8 | 3.2 | 14.29%
Total HIDROCAÑETE |  | 3.2 | 2.8 | 3.2 | 14.29%
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 16.6226 | 12.9186 | 19.1025 | 28.67%
Total HIDROELECTRICA HUANCHOR |  | 16.6226 | 12.9186 | 19.1025 | 28.67%
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA | 17.012 | 15.9897 | 18.567 | 6.394%
| BESS YARUCAYA | -0.00041
Total HUAURA POWER |  | 17.0116 | 15.9897 | 18.567 | 6.391%
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 55.788 | 63.8304 | 90.195 | -12.6%
Total INLAND |  | 55.788 | 63.8304 | 90.195 | -12.6%
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | C.H. MANTA I | 8.7333 | 7.7913 | 7.5327 | 12.09%
Total INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES |  | 8.7333 | 7.7913 | 7.5327 | 12.09%
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PUCALLPA | 0 | 0 | 0
Total IYEPSA |  | 0 | 0 | 0
KALLPA | C.T. KALLPA | 872.0622 | 890.5495 | 826.0157 | -2.076%
| C.T. LAS FLORES | 312.6055 | 326.7921 | 301.3155 | -4.341%
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 289.7079 | 287.476 | 568.3323 | 0.7764%
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 0 | 3.2786 | 10.126 | -100%
Total KALLPA |  | 1474.3756 | 1508.0962 | 1705.7895 | -2.236%
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | 53.872 | 23.0161 | 59.338 | 134.1%
Total LA VIRGEN |  | 53.872 | 23.0161 | 59.338 | 134.1%
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR | 3.574 | 1.426 | 3.795 | 150.6%
Total MAJA ENERGIA |  | 3.574 | 1.426 | 3.795 | 150.6%
MAJES | C.S. MAJES SOLAR | 0 | 0 | 0
Total MAJES |  | 0 | 0 | 0
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV | 0 | 0 | 0
Total MOQUEGUA FV |  | 0 | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 5.5441 | 4.082 | 0 | 35.82%
| C.H. CAÑON DEL PATO | 226.7536 | 120.098 | 222.7269 | 88.81%
| C.H. CARHUAQUERO | 90.998 | 60.355 | 90.0301 | 50.77%
| C.H. CARHUAQUERO IV | 9.9654 | 9.91 | 9.9212 | 0.5588%
Total ORAZUL ENERGY PERÚ |  | 333.2611 | 194.445 | 322.6782 | 71.39%
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA | 15.4286 | 16.0828 | 20.0009 | -4.067%
Total P.E. MARCONA |  | 15.4286 | 16.0828 | 20.0009 | -4.067%
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS | 53.9959 | 61.3354 | 59.5844 | -11.97%
Total P.E. TRES HERMANAS |  | 53.9959 | 61.3354 | 59.5844 | -11.97%

## 23. ANEXOII-3
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | OCTUBRE 2023 | OCTUBRE 2022 | 2023 | 2023 / 2022
|  | 2023-10-17 19:00 | 2022-10-24 20:00 | 2023-04-11 19:00 | Variación
|  | 45216.7917 | 44858.8333 | 45027.7917 | %
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 | 0
Total PANAMERICANA SOLAR |  | 0 | 0 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | 1.4991 | 2.8015 | 0 | -46.49%
| C.T. HUAYCOLORO | 2.9568 | 4.3193 | 0 | -31.54%
| C.T. DOÑA CATALINA | 1.2 | 1.202 | 0 | -0.1664%
| C.T. CALLAO | 2.0562 | 2.0513 | 2.1485 | 0.2389%
Total PETRAMAS |  | 7.7121 | 10.3741 | 2.1485 | -25.66%
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN | 0 | 0 | 0
Total PLANTA ETEN |  | 0 | 0 | 0
REPARTICION | C.S. REPARTICION | 0 | 0 | 0
Total REPARTICION |  | 0 | 0 | 0
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY | 11.2599 | 10.0627 | 19.9689 | 11.9%
Total RIO BAÑOS |  | 11.2599 | 10.0627 | 19.9689 | 11.9%
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 5.9248 | 9.6724 | 18.7763 | -38.75%
Total RIO DOBLE |  | 5.9248 | 9.6724 | 18.7763 | -38.75%
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO | 0 | 0 | 0
Total SAMAY I |  | 0 | 0 | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 109.9972 | 53.3558 | 113.3257 | 106.2%
| M.C.H. TUPURI | 0 | 0 | 0
Total SAN GABAN |  | 109.9972 | 53.3558 | 113.3257 | 106.2%
SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO | 7.9179 | 7.5633 | 7.5971 | 4.688%
Total SAN JACINTO |  | 7.9179 | 7.5633 | 7.5971 | 4.688%
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 | 20.64 | 20.1614 | 20.6323 | 2.374%
Total SANTA ANA |  | 20.64 | 20.1614 | 20.6323 | 2.374%
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO (1) (4) (8) | 29.2449 | 29.5438 | 2.6991 | -1.012%
Total SDF ENERGIA |  | 29.2449 | 29.5438 | 2.6991 | -1.012%
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | 0 | 0 | 0
Total SHOUGESA |  | 0 | 0 | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | 17.2177 | 14.9814 | 19.9955 | 14.93%
| C.H. POECHOS II | 5.7788 | 5.5295 | 6.7435 | 4.509%
Total SINERSA |  | 22.9965 | 20.5109 | 26.739 | 12.12%
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 39.0459 | 22.1991 | 45.7076 | 75.89%
| C.H. CHEVES | 31.1783 | 85.0394 | 169.2941 | -63.34%
| C.H. GALLITO CIEGO | 0 | 15.1349 | 37.8402 | -100%
| C.H. HUAYLLACHO | 0 | 0 | 0
| C.H. MALPASO | 33.5845 | 19.0817 | 17.4804 | 76%
| C.H. MISAPUQUIO | 2.6739 | 1.7945 | 1.9678 | 49.01%
| C.H. OROYA | 8.001 | 2.9376 | 8.1572 | 172.4%
| C.H. PACHACHACA | 0 | 0 | 5.0612
| C.H. PARIAC | 3.9268 | 1.2933 | 3.4939 | 203.6%
| C.H. SAN ANTONIO | 0.21483 | 0 | 0
| C.H. SAN IGNACIO | 0 | 0 | 0
| C.H. YAUPI | 104.9793 | 99.9319 | 65.3101 | 5.051%
Total STATKRAFT |  | 223.6044 | 247.4123 | 354.3125 | -9.623%
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR | 0 | 0 | 0
Total TACNA SOLAR |  | 0 | 0 | 0
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS | 289.9207 | 291.873 | 282.8704 | -0.6689%
Total TERMOCHILCA |  | 289.9207 | 291.873 | 282.8704 | -0.6689%
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | 84.2256 | 0 | 63.399
Total TERMOSELVA |  | 84.2256 | 0 | 63.399
TOTAL MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE |  | 7354.2089 | 7309.3584 | 7605.5061 | 0.6136%
IMPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
EXPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL (CONSIDERANDO LA IMPORTACIÓN) |  | 7354.2089 | 7309.3584 | 7605.5061 | 0.6136%
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava, así como la centrales C.S. Yarucaya y C.E. Punta Lomitas
Nota: Conforme con el informe técnico COES/D/DO/SME‐INF‐192‐2023,a partir de octubre 2023 se consideran los aportes de los BESS (Inyecciónes y retiros) a la determinación de la máxima demanda mensual.
(1) Inicio de Operación comercial de la unidad TV de C.T. Oquendo, propiedad de SDF Energía, desde el 16/02/2023
(2) Operación por pruebas de la C.E. Punta Lomitas Expansión, propiedad de ENGIE
(3) Operación por pruebas de la C.S. Clemesí propiedad de ENEL GREEN.
(4) Conclusión de Operación Comercial de la TG1 de C.T. Oquendo, propiedad de SDF Energía, con fecha 24/03/2024
(5) Conclusión de Operación Comercial de la C.H. Aricota 2, propiedad de EGESUR, con fecha 24/05/2023
(6) Conclusión de Operación Comercial de la C.H. Quitaracsa, propiedad de ENGIE, con fecha 15/06/2024
(7) Inicio de Operación comercial de la C.E. Punta Lomitas, propiedad de ENGIE, desde el 16/06/2023
(8) Inicio de Operación comercial de la unidad TG1 de C.T. Oquendo, propiedad de SDF Energía, desde el 28/06/2023
(9) Fusión por absorción de la EMPRESA ENEL GENERACIÓN PERÚ S.A.A. a la empresa ENEL GREEN POWER PERÚ S.A.C. desde el 01/08/1991
(10) Inicio de Operación comercial de la C.T. Tumbes (MAK1 y MAK 2), propiedad de ELECTROPERÚ, desde el 04/10/2023.

## 24. ANEXOII-4
MÁXIMA DEMANDA MENSUAL
Máxima Demanda: |  | 7354.2089
Fecha: |  | 17/10/2023
Hora: |  | 19:00
FECHA | HFP |  |  |  |  | HP
| HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN | HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN
| HH:MM | MW | MW | MW | MW | HH:MM | MW | MW | MW | MW
01/10/2023 | 12:45 | 6471.7126 | 0 | 0 | 6471.7126 | 20:30 | 7079.599 | 0 | 0 | 7079.599
02/10/2023 | 12:00 | 7410.0595 | 0 | 0 | 7410.0595 | 18:45 | 7279.9327 | 0 | 0 | 7279.9327
03/10/2023 | 11:30 | 7060.8978 | 0 | 0 | 7060.8978 | 20:00 | 6935.9279 | 0 | 0 | 6935.9279
04/10/2023 | 11:45 | 7098.9057 | 0 | 0 | 7098.9057 | 19:00 | 7114.1047 | 0 | 0 | 7114.1047
05/10/2023 | 11:45 | 7338.6632 | 0 | 0 | 7338.6632 | 18:45 | 7215.1111 | 0 | 0 | 7215.1111
06/10/2023 | 14:30 | 7213.5011 | 0 | 0 | 7213.5011 | 19:00 | 7138.3233 | 0 | 0 | 7138.3233
07/10/2023 | 11:45 | 7227.6962 | 0 | 0 | 7227.6962 | 18:45 | 7033.0396 | 0 | 0 | 7033.0396
08/10/2023 | 13:00 | 6222.9751 | 0 | 0 | 6222.9751 | 19:45 | 6910.3801 | 0 | 0 | 6910.3801
09/10/2023 | 12:00 | 7392.6725 | 0 | 0 | 7392.6725 | 19:00 | 7181.3687 | 0 | 0 | 7181.3687
10/10/2023 | 11:45 | 7499.4974 | 0 | 0 | 7499.4974 | 18:45 | 7266.9694 | 0 | 0 | 7266.9694
11/10/2023 | 12:00 | 7416.0546 | 0 | 0 | 7416.0546 | 20:30 | 7125.0688 | 0 | 0 | 7125.0688
12/10/2023 | 12:00 | 7415.7406 | 0 | 0 | 7415.7406 | 18:45 | 7265.4138 | 0 | 0 | 7265.4138
13/10/2023 | 11:45 | 7528.7034 | 0 | 0 | 7528.7034 | 19:00 | 7277.0117 | 0 | 0 | 7277.0117
14/10/2023 | 11:30 | 7217.5218 | 0 | 0 | 7217.5218 | 19:00 | 7039.694 | 0 | 0 | 7039.694
15/10/2023 | 23:15 | 6343.8487 | 0 | 0 | 6343.8487 | 20:30 | 6988.5696 | 0 | 0 | 6988.5696
16/10/2023 | 12:00 | 7308.0209 | 0 | 0 | 7308.0209 | 18:45 | 7260.0035 | 0 | 0 | 7260.0035
17/10/2023 | 15:15 | 7388.616 | 0 | 0 | 7388.616 | 19:00 | 7354.2089 | 0 | 0 | 7354.2089
18/10/2023 | 11:30 | 7344.635 | 0 | 0 | 7344.635 | 19:00 | 7270.9476 | 0 | 0 | 7270.9476
19/10/2023 | 14:45 | 7430.4392 | 0 | 0 | 7430.4392 | 19:30 | 7350.4155 | 0 | 0 | 7350.4155
20/10/2023 | 11:30 | 7561.8629 | 0 | 0 | 7561.8629 | 18:45 | 7320.0044 | 0 | 0 | 7320.0044
21/10/2023 | 11:45 | 7337.9777 | 0 | 0 | 7337.9777 | 18:45 | 7188.9266 | 0 | 0 | 7188.9266
22/10/2023 | 11:45 | 6557.342 | 0 | 0 | 6557.342 | 20:15 | 7148.8135 | 0 | 0 | 7148.8135
23/10/2023 | 15:15 | 7412.1929 | 0 | 0 | 7412.1929 | 20:00 | 7341.2407 | 0 | 0 | 7341.2407
24/10/2023 | 11:30 | 7476.5978 | 0 | 0 | 7476.5978 | 18:45 | 7311.8801 | 0 | 0 | 7311.8801
25/10/2023 | 12:00 | 7408.8022 | 0 | 0 | 7408.8022 | 20:30 | 7249.719 | 0 | 0 | 7249.719
26/10/2023 | 11:30 | 7465.7707 | 0 | 0 | 7465.7707 | 19:00 | 7331.0552 | 0 | 0 | 7331.0552
27/10/2023 | 11:45 | 7480.5975 | 0 | 0 | 7480.5975 | 18:45 | 7304.4751 | 0 | 0 | 7304.4751
28/10/2023 | 11:45 | 7418.7034 | 0 | 0 | 7418.7034 | 18:45 | 7081.3561 | 0 | 0 | 7081.3561
29/10/2023 | 12:30 | 6421.4941 | 0 | 0 | 6421.4941 | 20:15 | 7034.3957 | 0 | 0 | 7034.3957
30/10/2023 | 11:45 | 7125.4016 | 0 | 0 | 7125.4016 | 19:30 | 6962.107 | 0 | 0 | 6962.107
31/10/2023 | 11:45 | 6995.5721 | 0 | 0 | 6995.5721 | 19:00 | 6871.5821 | 0 | 0 | 6871.5821

## 25.ANEXO III -1
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ELECTRO SUR ESTE | C.H. ÁNGEL III G1-ANGIII | 02/10/2023 07:39 | Desconectó la línea L-1015 (Mazuko - Puerto Maldonado) de 138 kV por falla bifásica entre las fases "R" y "S" debido a caída de árbol sobre la línea, según lo informado por ELECTRO SURESTE, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro en la S.E. Puerto Maldonado con un total de 13.91 MW. A las 07:43 h, se declaró disponible la línea y a las 07:46 h, se realizó una maniobra de energización de la línea desde la S.E. Mazuko con resultado negativo. Así mismo, a las 07:46 h, desconectó la línea L-1014 (San Gabán - Mazuco) de 138 kV por falla monofásica en la fase "R", interrumpiendo un total de 3.25 MW en la S.E. Mazuko. A las 07:50 h, desconectó el generador G1 de la C.H. Angel III con 4.5 MW. A las 07:54 h, se conectó la línea L-1014 y se coordinó recuperar la carga interrumpida de la S.E. Mazuko. A las 07:57 h, se realizó una maniobra de energización en la línea L-1015 con resultado negativo. A las 07:59 h, se dio orden de arranque a la C.T. Reserva Fria Puerto Maldonado y a las 08:04 h, se conectó en sistema aislado con la carga de la S.E. Puerto Maldonado. La línea L-1015 quedó fuera de servicio para su inspección. A las 10:34 h, se conectó la línea L-1015 y se procedió a parar la C.T. Reserva Fria Puerto Maldonado. | 13.91
ELECTRO SUR ESTE | L. MAZUCO - PTO MALDONADO L-1015 | 02/10/2023 07:39 | Desconectó la línea L-1015 (Mazuko - Puerto Maldonado) de 138 kV por falla bifásica entre las fases "R" y "S" debido a caída de árbol sobre la línea, según lo informado por ELECTRO SURESTE, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro en la S.E. Puerto Maldonado con un total de 13.91 MW. A las 07:43 h, se declaró disponible la línea y a las 07:46 h, se realizó una maniobra de energización de la línea desde la S.E. Mazuko con resultado negativo. Así mismo, a las 07:46 h, desconectó la línea L-1014 (San Gabán - Mazuco) de 138 kV por falla monofásica en la fase "R", interrumpiendo un total de 3.25 MW en la S.E. Mazuko. A las 07:50 h, desconectó el generador G1 de la C.H. Angel III con 4.5 MW. A las 07:54 h, se conectó la línea L-1014 y se coordinó recuperar la carga interrumpida de la S.E. Mazuko. A las 07:57 h, se realizó una maniobra de energización en la línea L-1015 con resultado negativo. A las 07:59 h, se dio orden de arranque a la C.T. Reserva Fria Puerto Maldonado y a las 08:04 h, se conectó en sistema aislado con la carga de la S.E. Puerto Maldonado. La línea L-1015 quedó fuera de servicio para su inspección. A las 10:34 h, se conectó la línea L-1015 y se procedió a parar la C.T. Reserva Fria Puerto Maldonado. | 3.25
ELECTRO SUR ESTE | L. SAN GABÁN II - MAZUCO L-1014 | 02/10/2023 07:39 | Desconectó la línea L-1015 (Mazuko - Puerto Maldonado) de 138 kV por falla bifásica entre las fases "R" y "S" debido a caída de árbol sobre la línea, según lo informado por ELECTRO SURESTE, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro en la S.E. Puerto Maldonado con un total de 13.91 MW. A las 07:43 h, se declaró disponible la línea y a las 07:46 h, se realizó una maniobra de energización de la línea desde la S.E. Mazuko con resultado negativo. Así mismo, a las 07:46 h, desconectó la línea L-1014 (San Gabán - Mazuco) de 138 kV por falla monofásica en la fase "R", interrumpiendo un total de 3.25 MW en la S.E. Mazuko. A las 07:50 h, desconectó el generador G1 de la C.H. Angel III con 4.5 MW. A las 07:54 h, se conectó la línea L-1014 y se coordinó recuperar la carga interrumpida de la S.E. Mazuko. A las 07:57 h, se realizó una maniobra de energización en la línea L-1015 con resultado negativo. A las 07:59 h, se dio orden de arranque a la C.T. Reserva Fria Puerto Maldonado y a las 08:04 h, se conectó en sistema aislado con la carga de la S.E. Puerto Maldonado. La línea L-1015 quedó fuera de servicio para su inspección. A las 10:34 h, se conectó la línea L-1015 y se procedió a parar la C.T. Reserva Fria Puerto Maldonado. | 3.25
COMPAÑIA TRANSMISORA SUR ANDINO S.A.C. | L. INGENIO - CAUDALOSA L-6644 | 03/10/2023 14:48 | Desconectó la línea L-6644 (Ingenio - Caudalosa) de 60 kV por falla monofásica en la fase "T" a 48.20 km de la S.E. Ingenio, debido a descargas atmosféricas, según lo informado por Compañia Transmisora Sur Andino S.A.C. titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Caudalosa con 7.63 MW. A las 15:06 h, la línea se puso en servicio y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. | 7.63
TRANSMANTARO | S.E. CAHUACHI T132-261 | 03/10/2023 20:04 | Desconectaron el transformador T132-261 de 220/69 kV y las barras de 60 kV de la S.E. Cahuachi por pérdida de tensión continua en los Servicios Auxiliares, momento en que personal de campo realizaba maniobras en el sistema de servicios auxiliares de la S.E Cahuachi, según lo informado por Red de Energía del Perú, titular de los equipos. Como consecuencia se interrumpieron las cargas de las subestaciones Llipata, Nasca, Puquio y Coracora con 30.19 MW. A las 20:19 h, se declaró disponible el transformador. A las 20:21 h, se realizó un intento en energizar el transformador T132-261 desde 220 kV con resultado negativo. A las 20:22 h, Electrodunas informó que cerró el interruptor de la línea L-6630 en la S.E. Marcona y que ha recuperado las cargas de las SS.EE. Nazca y Puquio, excepto el de la S.E. Llipata. A las 20:29 h, se coordinó energizar la barra 60 kV de la S.E. Cahuachi a través de la línea L-6630. El CC-REP informó que iba a verificar el sincronismo. | 3.8
TRANSMANTARO | S.E. CAHUACHI BARRA_B_60 kV | 03/10/2023 20:04 | Desconectaron el transformador T132-261 de 220/69 kV y las barras de 60 kV de la S.E. Cahuachi por pérdida de tensión continua en los Servicios Auxiliares, momento en que personal de campo realizaba maniobras en el sistema de servicios auxiliares de la S.E Cahuachi, según lo informado por Red de Energía del Perú, titular de los equipos. Como consecuencia se interrumpieron las cargas de las subestaciones Llipata, Nasca, Puquio y Coracora con 30.19 MW. A las 20:19 h, se declaró disponible el transformador. A las 20:21 h, se realizó un intento en energizar el transformador T132-261 desde 220 kV con resultado negativo. A las 20:22 h, Electrodunas informó que cerró el interruptor de la línea L-6630 en la S.E. Marcona y que ha recuperado las cargas de las SS.EE. Nazca y Puquio, excepto el de la S.E. Llipata. A las 20:29 h, se coordinó energizar la barra 60 kV de la S.E. Cahuachi a través de la línea L-6630. El CC-REP informó que iba a verificar el sincronismo. A las 20:31 h, Electrodunas informó que puede recibir tensión en la S.E. Llipata y si no hay condiciones de sincronismo, puede cortar carga. A las 20:32 h, se coordinó energizar la barra 60 kV de la S.E. Cahuachi a través de la línea L-6630 (Nazca - Cahuachi) de 60 kV porque Electrodunas autorizó realizar corte de carga si no había condiciones para el sincronismo. | 25.74

## 26.ANEXO III-2
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA |  | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
TRANSMANTARO | S.E. CAHUACHI BARRA_A_60 kV | 03/10/2023 20:04 | Desconectaron el transformador T132-261 de 220/69 kV y las barras de 60 kV de la S.E. Cahuachi por pérdida de tensión continua en los Servicios Auxiliares, momento en que personal de campo realizaba maniobras en el sistema de servicios auxiliares de la S.E Cahuachi, según lo informado por Red de Energía del Perú, titular de los equipos. Como consecuencia se interrumpieron las cargas de las subestaciones Llipata, Nasca, Puquio y Coracora con 30.19 MW. A las 20:19 h, se declaró disponible el transformador. A las 20:21 h, se realizó un intento en energizar el transformador T132-261 desde 220 kV con resultado negativo. A las 20:22 h, Electrodunas informó que cerró el interruptor de la línea L-6630 en la S.E. Marcona y que ha recuperado las cargas de las SS.EE. Nazca y Puquio, excepto el de la S.E. Llipata. | 25.74
HIDRANDINA | L. PARAMONGA N. - 09 DE OCTUBRE L-6655 | 04/10/2023 06:17 | Se produjo la desconexión de la línea L-6655 (Paramonga Nueva - 9 de Octubre) de 66 kV por falla cuya causa se encuentra en investigación, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de las SS.EE. Huarmey y Puerto Antamina con un total de 3.6 MW. A las 06:25:29 h, se conectó la línea y se recuperó el suministro interrumpido. | 3.6
ELECTRONOROESTE S.A. | L. PIURA OESTE - EJIDOS L-6657 | 04/10/2023 09:15 | Se produjo la desconexión de la línea L-6657 (Piura Oeste - Ejidos) de 60 kV por falla monofásica en la fase "R" a 1.7 km de la S.E. Piura Oeste, debido al impacto de una tolva de volquete con la fase "R" de la línea, según lo informado por Electronoroeste, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Ejidos, Chulucanas, Morropón y Loma Larga con un total de 38 MW. A las 09:27:20 h, la línea L-6657 entró en servicio y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 38
ELECTRO SUR ESTE | S.E. MAZUCO MZ-TR-1001 | 05/10/2023 08:29 | Desconectó el transformador TR 138/22.9 kV de la S.E. Mazuco por actuación no deseada del relé de bloqueo y disparo K86 debido a la activación de protección mecánica de sobrepresión,según lo informado por ELECTRO SUR ESTE, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Mazuco con 2.8 MW. A las 08:57 h, se puso en servicio el transformador y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 2.86
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA L-6021 | 05/10/2023 16:06 | Desconectó la línea L-6021 (Azángaro - Antauta) de 60 kV por falla cuya causa se encuentra en investigación, según lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Antauta con una carga de 1.4 MW. La línea quedó fuera de servicio para inspección. A las 18:15:10 h se energizó la línea y se procedió a recuperar la carga interrumpida. 06/10/2023: 14:24 h: Se desconecta la línea manualmente para normalizarla desde Azángaro. 15:22 h: La línea se pone en servicio desde Azángaro. | 1.4
HIDRANDINA | L. CAJAMARCA - SAN MARCOS L-6047 | 06/10/2023 14:53 | Desconectó la línea L-6047/L-6048 (Cajamarca - San Marcos) de 60 kV por falla bifásica entre las fases "S" y "T" debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia desconectó la unidad G2 de la C.H. Potrero con 9.94 MW y se interrumpió el suministro de las SS.EE. San Marcos, Cajabamba y La Morena con un total de 20.04 MW. A las 15:01:45 h, se conectó la línea L-6047/L-6048 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 12.03
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU G2 | 06/10/2023 23:02 | Se produjo la desconexión de la línea L-1001 (Machupicchu - Cachimayo) de 138 kV por falla trifásica a 1.3 km de la S.E. Machupicchu debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por EGEMSA, titular de la línea. Asimismo, de manera simultánea desconectó el grupo G2 de la C.H. Machupicchu cuando generaba 20.86 MW, debido a una señal errónea de temperatura de aceite en el cojinete de empuje, originado por fuertes vibraciones en la unidad, según lo informado por EGEMSA, titular de la central. Como consecuencia, el usuario libre Industrias Cachimayo redujo su carga en 21.89 MW. A las 23:27:40 h, se conectó la línea L-1101. A las 23:37:41 h el grupo G2 sincronizó con el SEIN. | 21.89
EGEMSA | L. MACHUPICCHU - CACHIMAYO L-1001 | 06/10/2023 23:02 | Se produjo la desconexión de la línea L-1001 (Machupicchu - Cachimayo) de 138 kV por falla trifásica a 1.3 km de la S.E. Machupicchu debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por EGEMSA, titular de la línea. Asimismo, de manera simultánea desconectó el grupo G2 de la C.H. Machupicchu cuando generaba 20.86 MW, debido a una señal errónea de temperatura de aceite en el cojinete de empuje, originado por fuertes vibraciones en la unidad, según lo informado por EGEMSA, titular de la central. Como consecuencia, el usuario libre Industrias Cachimayo redujo su carga en 21.89 MW. A las 23:27:40 h, se conectó la línea L-1101. A las 23:37:41 h el grupo G2 sincronizó con el SEIN. | 21.89

## 27.ANEXO III-3
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ELECTROCENTRO | L. HUAYUCACHI - SALESIANOS L-6631 | 07/10/2023 10:38 | Se produjo la desconexión de la línea L-6631 (Huayucachi - Salesianos) de 60 kV por falla monofásica en la fase "T", debido a rotura del conductor entre las estructuras E46 y E47, debido al contacto de maquinaria con la línea en el sector de Vista Hermosa, según lo informado por ELECTRO CENTRO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de las SS.EE. Salesianos, Parque Industrial, Jauja, Concepción, Chala Nueva y Machu con un total de 36.03 MW. Así mismo, desconectaron las CC.HH. Runatullo II y III cuando generaban 8.58 MW. A las 13:34:18 h se conectó la línea L-6631 y se precedió a recuperar los suministros interrumpidos. A las 13:57 h y 13:59 h las CC.HH. Runatullo II y III respectivamente, sincronizaron con el SEIN. | 36.03
STATKRAFT S.A | L. CASAPALCA NORTE - SAN MATEO L-6535 | 08/10/2023 16:31 | Desconectó la línea L-6535 (Casapalca Norte - San Mateo) de 50 kV por falla monofásica en la fase "R" debido a descargas atmosféricas en la zona de San Mateo, según lo informado por STATKRAFT, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió la carga en las SS.EE San Mateo, Antuquito, Rosaura y Bellavista con 18.15 MW y desconectó la CH Huanchor con 14.09 MW. A las 16:32:30 h entró en servicio la línea L-6535 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. A las 18:09 h entró en servicio el grupo G1 y a las 18:31 h ingresó el grupo G2 de la CH Huanchor. | 0.05
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA L-6021 | 09/10/2023 15:29 | Desconectó la línea L-6021 (Azangaro - Antauta) de 60 kV por falla cuya causa se encuentra en investigación, según lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de la S.E. Antauta con un total de 1.43 MW. A las 15:30:46 h, se conectó la línea y se recuperó la carga interrumpida. | 1.43
ELECTRONOROESTE S.A. | L. PIURA OESTE - SULLANA L-6698 | 10/10/2023 11:54 | Desconectó la línea L-6698 (Piura Oeste - Sullana) de 60 kV por falla monofásica a tierra en la fase “S”, cuya causa se encuentra en investigación, según lo informado por Electronoroeste, titular del equipo. Como consecuencia, por problemas de baja tensión desconectaron las subestaciones Poechos y Quiroz con un total de 6.83 MW. Asimismo, desconectaron las CC.HH. Curumuy, Poechos I, Poechos II y la C.T. Tallanca cuando generaban 5.95 MW, 5.85 MW, 6.16 MW y 18.8 MW respectivamente. A las 12:04:15 h, se conectó la línea L-6698 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. A las 12:15:44 h, 12:25:15 y 13:05:20 h, sincronizaron las CC.HH. Poechos I, Poechos II y Curumuy respectivamente. | 6.83
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA L-6021 | 11/10/2023 14:51 | Desconectó la línea L-6021 (Azángaro - Antauta) de 60 kV por falla cuya causa se encuentra en investigación, según lo informado por Electro Puno, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de la S.E. Antauta con un total de 1.35 MW. A las 14:52:20 h, se conectó la línea y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 1.35
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. | L. CAJAMARCA NORTE - CACLIC L-2192 | 11/10/2023 16:21 | Desconectó L-2192 (Cajamarca Norte – Caclic) por falla monofásica a tierra en la fase "T", cuya causa se encuentra en revisión, según lo informado por CONCESIONARIA LÍNEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C., titular de la línea. Como consecuencia, se activó el esquema de rechazo de carga por mínima tensión, asimismo se activó las protecciones de mínima tensión en los alimentadores de la S.E Tarapoto, interrumpiendo un total de 40,408 MW. Asimismo, se produjo la desconexión de los reactores RB-3201 y RB-4201 de la S.E Cáclic y Belaúnde Terry respectivamente, luego de unos instantes se produjo la desconexión de la línea L-2194 (Caclic – Belaunde) de 220 kV en la S.E Belaunde Terry por actuación de su esquema de sobretensión. | 40.408
ELECTRO SUR ESTE | L. SAN GABÁN II - MAZUCO L-1014 | 13/10/2023 13:27 | Desconectó la línea L-1014 (San Gabán - Mazuco) de 138 kV por falla monofásica, fase "S", cuya causa se encuentra en investigación, según lo informado por ELECTRO SUR ESTE, titular del equipo. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de las subestaciones Mazuco y Puerto Maldonado con un total de 13.036 MW. Al mismo tiempo, desconectó el generador G2 de la C.H. Ángel III cuando generaba 5.2 MW. A las 13:32 h se coordinó el arranque de la C.T.R.F. Puerto Maldonado, sin embargo, no logró comunicarse con CC-ELSE para operar en aislado. | 3.447
ELECTRO SUR ESTE | L. MAZUCO - PTO MALDONADO L-1015 | 13/10/2023 13:27 | Desconectó la línea L-1014 (San Gabán - Mazuco) de 138 kV por falla monofásica, fase "S", cuya causa se encuentra en investigación, según lo informado por ELECTRO SUR ESTE, titular del equipo. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de las subestaciones Mazuco y Puerto Maldonado con un total de 13.036 MW. Al mismo tiempo, desconectó el generador G2 de la C.H. Ángel III cuando generaba 5.2 MW. A las 13:32 h se coordinó el arranque de la C.T.R.F. Puerto Maldonado, sin embargo, no logró comunicarse con CC-ELSE para operar en aislado. | 9.589
ELECTRO SUR ESTE | C.H. ÁNGEL III G2-ANGIII | 13/10/2023 13:27 | Desconectó la línea L-1014 (San Gabán - Mazuco) de 138 kV por falla monofásica, fase "S", cuya causa se encuentra en investigación, según lo informado por ELECTRO SUR ESTE, titular del equipo. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de las subestaciones Mazuco y Puerto Maldonado con un total de 13.036 MW. Al mismo tiempo, desconectó el generador G2 de la C.H. Ángel III cuando generaba 5.2 MW. A las 13:32 h se coordinó el arranque de la C.T.R.F. Puerto Maldonado, sin embargo, no logró comunicarse con CC-ELSE para operar en aislado. | 9.589
ARUNTANI S.A.C. | L. PUNO - TUCARI L-6007 | 13/10/2023 16:47 | Desconectó la línea L-6607 (Puno - Tucari) de 60 kV, por falla cuya causa no fue informada por Aruntani, titular del equipo, Como consecuencia, se interrumpió la carga de SE. Tucari con 0.47 MW. A las 17:19:15 h, se conectó la línea. | 0.47
ELECTRO ORIENTE | S.E. MOYOBAMBA TP-1331 | 16/10/2023 09:35 | Desconectó el transformador TP-1331 de 138/60/10 kV de la S.E. Moyobamba por activación de su relé de sobrepresión, cuya causa que se encuentra en investigación, según lo informado por ELECTRO ORIENTE, titular del equipo. Asimismo, se produjo la desconexión del transformador TP-1314 de la S.E Moyobamba, mediante la apertura del interruptor IN-1031. Como consecuencia se interrumpió los suministros de las SS.EE. Moyobamba, Rioja, Cementos Selva y Nueva Cajamarca con un total de 23.117 MW. El transformador quedó fuera de servicio para su inspección. | 5.13

## 28.ANEXO III-4
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ELECTRO SUR ESTE | L. MAZUCO - PTO MALDONADO L-1015 | 16/10/2023 12:08 | Se produjo la desconexión de la línea L-1015 (Mazuco - Puerto Maldonado) de 138 kV por falla monofásica en la fase "S" a 48.31 km de la S.E. Mazuco, cuya causa se encuentra en investigación según lo informado por ELECTRO SUR ESTE, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Puerto Maldonado con 18.539 MW. A las 12:19 h, se coordinó arrancar la C.T. R.F. Puerto Maldonado. A las 12:22 h, se conectó la línea y se procedió a recuperar los suministros interrumpidos. A las 12:38 h, la C.T. R.F. Puerto Maldonado sincronizó con el SEIN debido a que se tenía que cumplir el tiempo mínimo de operación, de acuerdo con su ficha técnica. A las 13:43 h, la C.T.R.F. Puerto Maldonado salió de servicio por orden de parada. | 18.539
SEAL | L. MAJES - PEDREGAL SOLAR L-1032 | 17/10/2023 05:01 | Se produjo la desconexión de la línea L-1032 (Majes - Pedregal Solar) de 138 kV en el extremo de la S.E. Majes, por falla monofásica en la fase "S", cuya causa se encuentra en investigación, según lo informado por SEAL, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de las SS.EE. Camaná, Ocoña y Caraveli con un total de 5.37 MW. A las 05:07:21 h, se conectó la línea y se recuperó el suministro interrumpido. | 5.37
ARUNTANI S.A.C. | L. PUNO - TUCARI L-6007 | 20/10/2023 06:34 | Se produjo la desconexión de la línea L-6007 (Puno - Tucari) de 60 kV por falla monofásica en la fase "R", debido a intensa nevada en la zona de falla, según lo informado por ARUNTANI, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tucari con 0.43 MW. A las 07:24 h, se conectó la línea y se recuperó el suministro interrumpido. | 0.43
MINERA ARES | L. CALLALLI - CAYLLOMA L-6015 | 22/10/2023 07:06 | Se produjo la desconexión de la línea L-6015 (Callalli - Caylloma) de 60 kV por emergencia a solicitud de ET AYMARAES para realizar el cambio de una estructura en falla, según lo informado por MINERA ARES, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Caylloma con 0.007 MW. A las 10:48:50 h, se conectó la línea y se recuperó el suministro interrumpido. | 0.007
HIDRANDINA | L. CHIMBOTE 1 - CHIMBOTE NORTE L-1108 | 23/10/2023 05:47 | Desconectó la línea L-1108 (Chimbote 1 - Chimbote Norte) de 138 kV por falla monofásica en la fase "R", cuya causa se encuentra en investigación, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Chimbote Norte con un total de 9.32 MW, asimismo, el usuario libre Sider Perú redujo su carga en 3 MW. A las 05:56 h, se coordinó recuperar toda la carga reducida de Sider Perú. A las 09:45:43 h, se conectó la línea L-1108 y se recuperó el suministro interrumpido. | 9.32
HIDRANDINA | L. PARAMONGA N. - 09 DE OCTUBRE L-6655 | 23/10/2023 23:20 | Se produjo la desconexión de la línea L-6655 (Paramonga Nueva - 09 de Octubre) de 66 kV por falla monofásica en la fase "S" a 5.3 km de la S.E Paramonga, cuya causa se encuentra en investigación, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de las SS.EE. Huarmey y Puerto Antamina con un total de 3.60 MW. A las 23:37:15 h, se conectó la línea y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 3.6
ELECTRO SUR ESTE | L. SAN GABÁN II - MAZUCO L-1014 | 24/10/2023 17:53 | Desconectó la línea L-1014 (San Gabán - Mazuco) de 138 kV en la S.E. San Gabán, debido a que la corriente de carga superó el umbral de ajuste del relé de sobrecorriente de fases, según lo informado por Electro Sur Este, titular de línea. Al respecto, Electro Sur Este informó que, luego de ocurrido el evento, procedieron a modificar los ajustes del relé de sobrecorriente. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Mazuco y Puerto Maldonado con 31.067 MW. A las 18:00:30 h se conectó la línea L-1014 y se procedió a recuperar el suministro interrumpido en la S.E. Mazuco. A las 18:01:57 h, se conectó la línea L-1015 y se procedió a recuperar el suministro interrumpido en la S.E. Puerto Maldonado. | 5.782
ADINELSA ADN | C.H. YARUCAYA CENTRAL | 25/10/2023 06:35 | Se produjo la desconexión de la línea L-6670 (Huacho - Andahuasi) de 66 kV por falla bifásica entre las fases "R" y "T" debido a falla en la cadena de aisladores de la estructura N°06, según lo informado por ADINELSA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Andahuasi y desconectaron las CC.HH. Santa Rosa I, II y Yarucaya con un total de 17.327 MW. A las 07:50 h, se conectó la línea y se recuperó el suministro interrumpido. A las 08:06 h la C.S.F Yarucaya sincronizó con el SEIN. A las 08:22 h y 08:25 h las CC.HH Santa Rosa I y II respectivamente, sincronizaron con el SEIN. | 7.07
ADINELSA ADN | C.H. CH SANTA ROSA I CENTRAL | 25/10/2023 06:35 | Se produjo la desconexión de la línea L-6670 (Huacho - Andahuasi) de 66 kV por falla bifásica entre las fases "R" y "T" debido a falla en la cadena de aisladores de la estructura N°06, según lo informado por ADINELSA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Andahuasi y desconectaron las CC.HH. Santa Rosa I, II y Yarucaya con un total de 17.327 MW. A las 07:50 h, se conectó la línea y se recuperó el suministro interrumpido. A las 08:06 h la C.S.F Yarucaya sincronizó con el SEIN. A las 08:22 h y 08:25 h las CC.HH Santa Rosa I y II respectivamente, sincronizaron con el SEIN. Asimismo, a las 09:08 h y 10:27 h los grupos G1 y G2 de la C.H Yarucaya respectivamente, sincronizaron con el SEIN. | 7.07
ADINELSA ADN | C.H. CH SANTA ROSA II CENTRAL | 25/10/2023 06:35 | Se produjo la desconexión de la línea L-6670 (Huacho - Andahuasi) de 66 kV por falla bifásica entre las fases "R" y "T" debido a falla en la cadena de aisladores de la estructura N°06, según lo informado por ADINELSA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Andahuasi y desconectaron las CC.HH. Santa Rosa I, II y Yarucaya con un total de 17.327 MW. A las 07:50 h, se conectó la línea y se recuperó el suministro interrumpido. A las 08:06 h la C.S.F Yarucaya sincronizó con el SEIN. A las 08:22 h y 08:25 h las CC.HH Santa Rosa I y II respectivamente, sincronizaron con el SEIN. Asimismo, a las 09:08 h y 10:27 h los grupos G1 y G2 de la C.H Yarucaya respectivamente, sincronizaron con el SEIN. | 7.07

## 29.ANEXO III-5
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ADINELSA ADN | L. HUACHO - ANDAHUASI L-6670 | 25/10/2023 06:35 | Se produjo la desconexión de la línea L-6670 (Huacho - Andahuasi) de 66 kV por falla bifásica entre las fases "R" y "T" debido a falla en la cadena de aisladores de la estructura N°06, según lo informado por ADINELSA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Andahuasi y desconectaron las CC.HH. Santa Rosa I, II y Yarucaya con un total de 17.327 MW. A las 07:50 h, se conectó la línea y se recuperó el suministro interrumpido. A las 08:06 h la C.S.F Yarucaya sincronizó con el SEIN. A las 08:22 h y 08:25 h las CC.HH Santa Rosa I y II respectivamente, sincronizaron con el SEIN. Asimismo, a las 09:08 h y 10:27 h los grupos G1 y G2 de la C.H Yarucaya respectivamente, sincronizaron con el SEIN. | 7.07
ELECTROCENTRO | L. COBRIZA I - PAMPAS L-6066 | 25/10/2023 11:45 | Se produjo la desconexión de la línea L-6066 (Cobriza I - Pampas) de 66 kV en la S.E. Cobriza I por falla monofásica en la fase "T", debido a descargas atmosféricas en la zona de Colcabamba, según lo informado por ELECTRO CENTRO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro en la S.E. Pampas con 0,93 MW. A las 11:53:55 h, se conectó la línea L-6066 y se procedió a restablecer la carga interrumpida. | 1.16
MINERA BUENAVENTURA | L. PARAGSHA II - UCHUCCHACUA L-1123 | 26/10/2023 16:09 | Se produjo la desconexión de la línea L-1123 (Paragsha II – Uchucchacua) de 138 kV en la S.E. Uchucchacua por falla monofásica en la fase "R", debido a descargas atmosféricas en la zona de falla, informada por MINERA BUENAVENTURA, titular de la línea. La línea quedó energizada desde la S.E. Paragsha II. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Uchucchacua con 18.675 MW. A las 16:15 h, se conectó la línea y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 18.675
STATKRAFT S.A | S.E. PARAMONGA EXISTENTE BARRA B 13.8kV | 27/10/2023 03:49 | Desconectó la barra de 13.8 kV de la S.E. Paramonga Existente por falla bifásica entre las fases "R y S" en el circuito de QUIMPAC 1, según lo informado por STATKRAFT, titular de la barra 13.8 kV de la S.E Paramonga Existente. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de los usuarios libres Quimpac, Panasa y Aipsa con un total de 19,66 MW y desconectó la C.T. Paramonga con 16 MW. A las 04:08 h, se energizó la barra de 13.8 kV en la S.E. Paramonga Existente y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 19.66
STATKRAFT S.A | S.E. PARAMONGA EXISTENTE BARRA A 13.8kV | 27/10/2023 03:49 | Desconectó la barra de 13.8 kV de la S.E. Paramonga Existente por falla bifásica entre las fases "R y S" en el circuito de QUIMPAC 1, según lo informado por STATKRAFT, titular de la barra 13.8 kV de la S.E Paramonga Existente. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de los usuarios libres Quimpac, Panasa y Aipsa con un total de 19,66 MW y desconectó la C.T. Paramonga con 16 MW. | 19.66
ELECTRO ORIENTE | L. BELAUNDE TERRY - TARAPOTO L-1018 | 27/10/2023 07:56 | Desconectó la línea L-1018 (Belaunde Terry - Tarapoto) de 138 kV en el extremo de la S.E. Tarapoto por falla monofásica a tierra en la fase "S" a 48.4 km de la S.E Belaunde Terry correspondiente al tramo de titularidad de Electro Oriente, según lo informado por CCNCM LT. Cabe señalar que, en el extremo de la S.E Belaunde Terry se produjo un recierre monofásico de la línea, sin embargo, en la S.E Tarapoto se produjo la desconexión trifásica de la línea. Como consecuencia se interrumpió 6.096 MW en la S.E. Pongo de Caynarachi por actuación del esquema automático de rechazo de carga por mínima tensión. A las 08:03:05 h, la línea entró en servicio y se procedió a recuperar los suministros interrumpidos. | 6.5
ISA PERU | L. CHIMBOTE 1 - HUALLANCA L-1104 | 29/10/2023 07:10 | Se produjo la desconexión de la línea L-1103 (Chimbote 1 – Huallanca) de 138 kV, por falla bifásica entre las fases "R" y "T" a 32.8 km de la S.E. Chimbote 1 debido a desprendimiento de cuello muerto de la fase T de la estructura T-110, según lo informado por ISA PERÚ titular de la línea. Luego de 4,3 segundos de ocurrido el evento, se produjo la desconexión de la línea L-1104 (Chimbote 1 – Huallanca) de 138 kV en la S.E. Huallanca por actuación de su protección de sobrecorriente de fases. Durante el evento, las líneas L-1105 (Chimbote 1 - Huallanca), L1127 (Huallanca - Huaraz Oeste) y L-1131 (Huallanca – Kiman Ayllu) se encontraban fuera de servicio por mantenimiento. Como consecuencia, la S.E. Huallanca quedó desenergizada, asimismo, desconectaron las CC.HH. Cañón del Pato con 237 MW, Pariac con 4.03 MW, Santa Cruz I y II con 8 MW y Manta con 14 MW, y se interrumpió toda la carga de las subestaciones Huallanca, Huaraz, La Pampa, Caraz, Huaraz, Carhuaz, Ticapampa y Pariac con un total de 15.55 MW. Así mismo se activó el Esquema de Rechazo automático de Carga por Mínima Frecuencia en el SEIN interrumpiéndose 13.365 MW. A las 07:14 h, se inició la recuperación de toda la carga interrumpida. | 15
ISA PERU | L. CHIMBOTE 1 - HUALLANCA L-1103 | 29/10/2023 07:10 | Se produjo la desconexión de la línea L-1103 (Chimbote 1 – Huallanca) de 138 kV, por falla bifásica entre las fases "R" y "T" a 32.8 km de la S.E. Chimbote 1 debido a desprendimiento de cuello muerto de la fase T de la estructura T-110, según lo informado por ISA PERÚ titular de la línea. Luego de 4,3 segundos de ocurrido el evento, se produjo la desconexión de la línea L-1104 (Chimbote 1 – Huallanca) de 138 kV en la S.E. Huallanca por actuación de su protección de sobrecorriente de fases. Durante el evento, las líneas L-1105 (Chimbote 1 - Huallanca), L1127 (Huallanca - Huaraz Oeste) y L-1131 (Huallanca – Kiman Ayllu) se encontraban fuera de servicio por mantenimiento. Como consecuencia, la S.E. Huallanca quedó desenergizada, asimismo, desconectaron las CC.HH. Cañón del Pato con 237 MW, Pariac con 4.03 MW, Santa Cruz I y II con 8 MW y Manta con 14 MW, y se interrumpió toda la carga de las subestaciones Huallanca, Huaraz, La Pampa, Caraz, Huaraz, Carhuaz, Ticapampa y Pariac con un total de 15.55 MW. Así mismo se activó el Esquema de Rechazo automático de Carga por Mínima Frecuencia en el SEIN interrumpiéndose 13.365 MW. A las 07:14 h, se inició la recuperación de toda la carga interrumpida. | 10

## 30.ANEXO III-6
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
HIDRANDINA | L. NEPEÑA - CASMA L-1113 | 30/10/2023 01:18 | Desconectó la línea L-1113 (Nepeña – Casma) de 138 kV por falla monofásica en la fase "R" a 19,1 Km de la S.E Nepeña, cuya causa se investiga, según lo informado por Hidrandina, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Casma (4.6 MW). A las 01:21:38 h, se conectó la línea L-1113 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. A las 02:27 h, nuevamente se desconecta la L-1113 por la misma falla y se interrumpió 3.9 MW. A las 02:29:18 h, se conectó la L-1113 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 4.6
STATKRAFT S.A | L. CARHUAMAYO - SHELBY L-6515 | 30/10/2023 14:53 | Desconectaron las líneas L-6514/6516 Y L-6515/6517 de 50 kV por falla monofásica a tierra en la fase "T" en las líneas L-6515/L-6517, debido a descargas atmosféricas en la zona de Shelby, según lo informado por STATKRAFT, titular de las líneas. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Shelby, San Juan, Santander y Brocal 50 kV con un total de 10.85 MW. A las 14:55:54 h, se conectaron las líneas y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 10.85
ELECTROCENTRO | L. HUARICASHASH-HUALLANCA NUEVA L-6067 | 30/10/2023 17:07 | Desconectó la línea L-6067 (Huaricashash - Huallanca Nueva) de 60 kV por falla monofásica en la fase "T" a 9.9 km de la S.E. Huallanca Nueva, debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por ELECTRO CENTRO, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro en la S.E. La Unión con 1.76 MW y desconectó la C.H. Marañón con 19.71 MW. A las 17:21:53 h, se conectó la línea L-6067 al sistema y se inició con el restablecimiento del suministro interrumpido. A las 17:44 h la C.H Marañón sincronizó con el SEIN. | 1.76

## Contraportada
  Director Ejecutivo
  Ing. Leonardo Dejo Prado
  Revisado y Aprobado por:
  Sub Director de Gestión de la Información (e)
  Ing. Edy Godoy
  Elaborado por:
  Especialista Jr. de Gestión de la Información
  Ing. Ricardo Varas Barrios
  Contactos:
  COES
  Sub Dirección de Gestión de Información
  Av. Los Conquistadores Nro 1144, piso 2
  San Isidro - Lima
  Perú
  +51 (1) 611 - 8585
  Anexo: 655
  sgi@coes.org.pe
  Atención al Cliente:
  +51 (1)611-8585 Anexo 620
  Suscripciones: http://www.coes.org.pe/Portal/publicaciones/suscripcion/index
  Este documento puede ser descargado desde:
  http://www.coes.org.pe/Portal/PostOperacion/Informes/EvaluacionMensual
  Puede visitar nuestros Indicadores BI, con data histórica del SEIN en:
  https://www.coes.org.pe/Portal/portalinformacion/VisorPowerBI