## Portada
Lima, 09 de octubre de 2023
dirección EJECUTIVA
SUB DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
INFSGI-MES-09-2023
Versión:01
INFORME MENSUAL DE OPERACIÓN
setiembre 2023

## Índice
CONTENIDO
Página N°
1. RESUMEN
| 1.1. Producción de energía eléctrica en setiembre de 2023 en comparación al mismo mes del año anterior | 1
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2023
| 2.1. Inicio de Operación Comercial en el SEIN | 2
| 2.2. Potencia Instalada en el SEIN | 2
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN
| 3.1. Producción por tipo de Generación | 3
| 3.2. Producción por tipo de Recurso Energético | 4
| 3.3. Producción por Recursos Energéticos Renovables | 5
| 3.4. Factor de planta de las centrales RER | 6
| 3.5. Participación de la producción por empresas Integrantes | 7
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN
| 4.1 Máxima Potencia Coincidente Por tipo de generación | 8
| 4.2. Participación por Empresas Integrantes en la máxima potencia coincidente | 9
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
| 5.1. Volumen útil de los embalses y lagunas | 10
| 5.2. Evolución de volúmenes de embalses y lagunas | 10
| 5.3. Promedio mensual de los caudales | 12
| 5.4. Evolución de los caudales | 12
6. COSTOS MARGINALES PROMEDIO MENSUAL DEL SEIN
| 6.1. Costos Marginales Promedio Mensual del SEIN | 14
| 6.2. Ubicación geográfica de las principales barras en el SEIN. | 15
7. HORAS DE CONGESTIÓN EN LAS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
| 7.1. Horas de congestión por Área Operativa | 16
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON DISMINUCIÓN O INTERRUPCIÓN DE SUMINISTROS
| 8.1. Fallas por tipo de equipo y causa según clasificación CIER | 17
ANEXOS
I. PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN |  | 18
II. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL |  | 21
III. LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS |  | 25

## 1. Resumen
INFORME DE LA OPERACIÓN MENSUAL
SETIEMBRE 2023
[7 empty] | mes: | setiembre
[7 empty] | año: | 2023
1. RESUMEN | [7 empty] | 2023-09-01
30
1.1. Producción de energía eléctrica en setiembre 2023 en comparación al mismo mes del año anterior
- | El total de la producción de energía eléctrica de la empresas generadoras integrantes del COES en el mes de setiembre 2023 fue de 4 826,36 GWh, lo que representa un incremento de 139,77 GWh (2,98%) en comparación con el año 2022.
- | La producción de electricidad con centrales hidroeléctricas durante el mes de setiembre 2023 fue de 1 511,64 GWh (18,76% menor al registrado durante setiembre del año 2022).
- | La producción de electricidad con centrales termoeléctricas durante el mes de setiembre 2023 fue de 2 964,01 GWh, 16,31% mayor al registrado durante setiembre del año 2022. La participación del gas natural de Camisea fue de 54,76%, mientras que las del gas que proviene de los yacimientos de Aguaytía y Malacas fue del 2,51%, la producción con diesel, residual, carbón, biogás y bagazo tuvieron una intervención del 3,16%, 0,21%, 0,00%, 0,12%, 0,65% respectivamente.
- | La producción de energía eléctrica con centrales eólicas fue de 250,45 GWh y con centrales solares fue de 100,27 GWh, los cuales tuvieron una participación de 5,19% y 2,08% respectivamente.
|  | SETIEMBRE 2023 |  | SETIEMBRE 2022
RECURSO
[5 empty] | Hidro | 1511.6391 | 1860.6529
[5 empty] | Gas Natural | 2764.0919 | 2509.194
[5 empty] | Carbón | 0 | 0
[5 empty] | Diesel2/Residual500 | 162.8135 | 3.1291
[5 empty] | Bagazo / Biogás | 37.1004 | 36.1135
[5 empty] | Eólico | 250.4453 | 202.455
[5 empty] | Solar | 100.2684 | 75.0406
| Total = 4 826,36 GWh |  | Total = 4 686,59 GWh
Gráfico 1: Comparación de producción mensual de electricidad en setiembre por tipo de recurso energético.

## 2. Oferta de generación
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2023
2.1. INICIO DE OPERACIÓN COMERCIAL EN EL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión (kV) | Potencia Instalada (MW) | Potencia Efectiva (MW) | Fecha de Ingreso
SDF | Termoeléctrica | Vapor | TV | C.T. Oquendo | TV | 10.5 | 5.4 | 5.4 | 16.02.2023
ENGIE | Eólica | Viento | AEROGENERADOR | C.E. Punta Lomitas | C.E. Punta Lomitas | 33 | 260 | 260 | 16.06.2023
SDF | Termoeléctrica | Gas Natural | TG1 | C.T. Oquendo | TG1 | 13.11 | 33 | 27.955 | 28.06.2023
Total | [6 empty] | 5.4 | 5.4
2.2. CONCLUSIÓN DE OPERACIÓN COMERCIAL EN EL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión (kV) | Potencia Instalada (MW) | Potencia Efectiva (MW) | Fecha de Retiro
SDF | Termoeléctrica | Gas Natural | TG1 | C.T. Oquendo | TG1 | 10.5 | 33 | 27.9552 | 24.03.2023
EGESUR | Hidroeléctrica | Hidro | Hidro | C.H. Aricota 2 | G1 | 13 | 11.9 | 11.9 | 24.05.2023
ENGIE | Hidroeléctrica | Hidro | Hidro | C.H. Quitaracsa | G1; G2 | 33 | 115 | 117.78 | 15.06.2023
Total | [6 empty] | 159.9 | 157.6352
2.3. POTENCIA INSTALADA EN EL SEIN
| POTENCIA INSTALADA (MW) |  | SETIEMBRE 2023 | SETIEMBRE 2022 | VARIACIÓN (%)
| HIDROELÉCTRICA |  | 5134.2882 | 5260.9382 | -2.407%
| TERMOELÉCTRICA |  | 7528.9945 | 7605.0945 | -1.001%
| EÓLICA |  | 672.2 | 412.2 | 63.08%
| SOLAR |  | 282.275 | 282.275 | 0%
| TOTAL |  | 13617.7577 | 13560.5077 | 0.4222%
Cuadro N° 2: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de setiembre 2022 y setiembre 2023
Gráfico N° 3: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de setiembre 2022 y setiembre 2023

## 3. Tipo Generación
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN (GWh)
3.1. PRODUCCIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN (GWh)
Por tipo de Generación | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a setiembre
| 2023-07-05 | 2023-08-04 | 2023-09-01 | 2022-09-01 | Var (%) | 2023 | 2022 | Var (%) 2023/2022 | 2021 | Var (%) 2022/2021
Hidroeléctrica | 1675.4177 | 1663.3805 | 1511.6391 | 1860.6529 | -18.76% | 20497.644 | 22673.9598 | -9.598% | 23074.1101 | -1.734%
Termoeléctrica | 2872.8931 | 2974.5373 | 2964.0057 | 2548.4366 | 16.31% | 20826.6595 | 16662.7904 | 24.99% | 15180.0753 | 9.768%
Eólica | 188.2477 | 179.9429 | 250.4453 | 202.455 | 23.7% | 1606.4725 | 1474.0972 | 8.98% | 1322.2768 | 11.48%
Solar | 69.0593 | 87.8274 | 100.2684 | 75.0406 | 33.62% | 625.7722 | 581.2405 | 7.661% | 571.1725 | 1.763%
Total | 4805.6178 | 4905.6881 | 4826.3585 | 4686.5851 | 2.982% | 43556.5482 | 41392.088 | 5.229% | 40147.6346 | 3.1%
Importación | 8.1429 | 2.6125 | 0 | 0 |  | 12.852 | 32.1019 | -59.96% | 39.0284 | -17.75%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.25442 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | -8.1429 | -2.6125 | 0 | 0 |  | -12.5976 | -32.1019 |  | -39.0284
Cuadro N° 3: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de generación en el SEIN.
Gráfico N° 4: Comparación de la producción de energía eléctrica por tipo de generación acumulada a setiembre.

## 4. Tipo Recurso
3.2. PRODUCCIÓN POR TIPO DE RECURSO ENERGÉTICO (GWh)
Por tipo de Recurso Energético | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a setiembre
| 2023-07-05 | 2023-08-04 | 2023-09-01 | 2022-09-01 | Var (%) | 2023 | 2022 | Var (%) 2023/2022 | 2021 | Var (%) 2022/2021
Agua | 1675.4177 | 1663.3805 | 1511.6391 | 1860.6529 | -18.76% | 20497.644 | 22673.9598 | -9.598% | 23074.1101 | -1.734%
G.N. de Camisea | 2379.6436 | 2618.797 | 2643.0416 | 2396.9164 | 10.27% | 18886.3502 | 15686.8302 | 20.4% | 14160.5915 | 10.78%
G.N. de Malacas | 65.1626 | 69.2771 | 64.4811 | 65.3718 | -1.362% | 553.4024 | 479.9843 | 15.3% | 532.6092 | -9.881%
G.N. de Aguaytía | 45.0725 | 37.2258 | 56.5692 | 46.9058 | 20.6% | 288.4414 | 196.8703 | 46.51% | 189.3123 | 3.992%
Carbón | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 17.8293 | -100% | 21.4586 | -16.91%
Residual 500 | 4.1226 | 6.8604 | 10.1428 | 1.2481 | 712.7% | 25.2846 | 8.6911 | 190.9% | 5.2761 | 64.72%
Residual 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Diesel 2 | 345.9227 | 207.5864 | 152.6706 | 1.881 | 8016% | 834.3345 | 21.1633 | 3842% | 15.7397 | 34.46%
Bagazo | 27.0412 | 29.5117 | 31.3703 | 28.9596 | 8.324% | 188.6481 | 194.418 | -2.968% | 194.0478 | 0.1908%
Biogás | 5.928 | 5.2789 | 5.7301 | 7.1539 | -19.9% | 50.1983 | 57.0039 | -11.94% | 61.0401 | -6.612%
Solar | 69.0593 | 87.8274 | 100.2684 | 75.0406 | 33.62% | 625.7722 | 581.2405 | 7.661% | 571.1725 | 1.763%
Eólico | 188.2477 | 179.9429 | 250.4453 | 202.455 | 23.7% | 1606.4725 | 1474.0972 | 8.98% | 1322.2768 | 11.48%
Total | 4805.6178 | 4905.6881 | 4826.3585 | 4686.5851 | 2.982% | 43556.5482 | 41392.088 | 5.229% | 40147.6346 | 3.1%
Importación | 8.1429 | 2.6125 | 0 | 0 |  | 12.852 | 32.1019 | -59.96% | 39.0284 | -17.75%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.25442 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | -8.1429 | -2.6125 | 0 | 0 |  | -12.5976 | -32.1019 |  | -39.0284
Cuadro N° 4: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético en el SEIN.
Nota: La generación de energia de la TV de C.T. Oquendo producto del vapor de agua sumistrado por Sudamericana de Fibras S.A. es considerada en el recurso de Gas Natural de Camisea
Gráfico N° 5: Comparación de la producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético acumulado a setiembre.

## 6. FP RER
3.4. FACTOR DE PLANTA DE LAS CENTRALES RER DEL SEIN
|  | CENTRAL | RECURSO
[5 empty] | Producción (GWh) | Factor de planta |  |  | 2023 | 2022
|  | C.H. YARUCAYA | AGUA | 18.148 | 10.0907 | 0.77225 | HIDROELÉCTRICAS | C.H. RENOVANDES H1 | 0.88907 | 0.88145
|  | C.H. CHANCAY | AGUA | 20.296 | 9.3684 | 0.64109 |  | C.H. CHANCAY | 0.84346 | 0.84801
|  | C.H. RENOVANDES H1 | AGUA | 20.862 | 9.0539 | 0.60277 |  | C.H. YARUCAYA | 0.86797 | 0.8274
|  | C.H. CARHUAC | AGUA | 20.366 | 7.732 | 0.52729 |  | C.H. RUCUY | 0.74197 | 0.71617
|  | C.H. RUCUY | AGUA | 20.27 | 6.8851 | 0.47176 |  | C.H. 8 DE AGOSTO | 0.61627 | 0.61018
|  | C.H. POECHOS II | AGUA | 9.566 | 4.9131 | 0.71334 |  | C.H. POTRERO | 0.60802 | 0.61502
|  | C.H. CARHUAQUERO IV | AGUA | 9.983 | 4.554 | 0.63358 |  | C.H. RUNATULLO III | 0.61324 | 0.60734
|  | C.H. 8 DE AGOSTO | AGUA | 20.58 | 3.9252 | 0.2649 |  | C.H. LAS PIZARRAS | 0.63668 | 0.66424
|  | C.H. LA JOYA | AGUA | 9.0799 | 3.3687 | 0.51528 |  | C.H. ÁNGEL II | 0.59315 | 0.59906
|  | C.H. RUNATULLO III | AGUA | 19.966 | 2.941 | 0.20458 |  | C.H. ÁNGEL III | 0.57992 | 0.59471
|  | C.H. ÁNGEL III | AGUA | 20.0841 | 2.9035 | 0.20079 |  | C.H. CARHUAC | 0.5694 | 0.62536
|  | C.H. CANCHAYLLO | AGUA | 5.189 | 2.884 | 0.77192 |  | C.H. RUNATULLO II | 0.51596 | 0.509
|  | C.H. ÁNGEL II | AGUA | 19.9872 | 2.8261 | 0.19638 |  | C.H. ÁNGEL I | 0.47338 | 0.55653
|  | C.H. IMPERIAL | AGUA | 3.973 | 2.1721 | 0.75933 |  | C.H. MANTA I | 0.39903 | 0.41087
|  | C.H. ÁNGEL I | AGUA | 20.0509 | 2.014 | 0.13951 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 0.79272 | 0.93299
|  | C.H. RUNATULLO II | AGUA | 19.967 | 2.0104 | 0.13984 |  | C.H. POECHOS II | 0.67907 | 0.67355
|  | C.H. MANTA I | AGUA | 20.7634 | 1.8314 | 0.12251 |  | C.H. HUASAHUASI II | 0.53125 | 0.58439
|  | C.H. LAS PIZARRAS | AGUA | 19.1995 | 1.7297 | 0.12513 |  | C.H. LA JOYA | 0.5531 | 0.7172
|  | C.H. EL CARMEN | AGUA | 8.58 | 1.6371 | 0.265 |  | C.H. HUASAHUASI I | 0.49783 | 0.56199
|  | C.H. SANTA CRUZ II | AGUA | 6.502 | 1.5158 | 0.3238 |  | C.H. EL CARMEN | 0.5635 | 0.57612
|  | C.H. HUASAHUASI II | AGUA | 9.9643 | 1.3965 | 0.19465 |  | C.H. CANCHAYLLO | 0.79086 | 0.56135
|  | C.H. SANTA CRUZ I | AGUA | 6.636 | 1.307 | 0.27354 |  | C.H. SANTA CRUZ II | 0.61953 | 0.58258
|  | C.H. YANAPAMPA | AGUA | 3.9162 | 1.1583 | 0.41081 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 0.52762 | 0.51027
|  | C.H. HUASAHUASI I | AGUA | 9.85 | 1.0428 | 0.14704 |  | C.H. CAÑA BRAVA | 0.58295 | 0.79044
|  | C.H. RONCADOR | AGUA | 3.3108 | 0.88281 | 0.37035 |  | C.H. IMPERIAL | 0.80527 | 0.82123
|  | C.H. POTRERO | AGUA | 20.202 | 0.87053 | 0.059849 |  | C.H. YANAPAMPA | 0.70295 | 0.74263
|  | C.H. CAÑA BRAVA | AGUA | 5.67 | 0.84568 | 0.20715 |  | C.H. RONCADOR | 0.77127 | 0.57597
|  | C.H. HER 1 | AGUA | 0.67864 | 0.34971 | 0.71571 |  | C.H. PURMACANA | 0.29572 | 0.1552
|  | C.H. PURMACANA | AGUA | 1.769 | 0.22091 | 0.17344 |  | C.H. HER 1 | 0.69214 | 0.45347
|  | C.E. WAYRA I | EÓLICA | 132.3 | 54.6198 | 0.5734 | EÓLICAS | C.E. WAYRA I | 0.92303 | 0.54478
|  | C.E. TRES HERMANAS | EÓLICA | 97.15 | 45.0011 | 0.64335 |  | C.E. TRES HERMANAS | 0.68466 | 0.64623
|  | C.E. CUPISNIQUE | EÓLICA | 83.15 | 27.3417 | 0.4567 |  | C.E. CUPISNIQUE | 0.77057 | 0.46837
|  | C.E. MARCONA | EÓLICA | 32 | 14.9099 | 0.64713 |  | C.E. MARCONA | 0.73042 | 0.67963
|  | C.E. TALARA | EÓLICA | 30.86 | 13.9658 | 0.62855 |  | C.E. TALARA | 0.38623 | 0.50676
|  | C.E. DUNA | EÓLICA | 18.37 | 9.108 | 0.68862 |  | C.E. DUNA | 0.38454 | 0.4296
|  | C.E. HUAMBOS | EÓLICA | 18.37 | 7.7355 | 0.58486 |  | C.E. HUAMBOS | 0.48741 | 0.32144
|  | C.S. RUBI | SOLAR | 144.48 | 40.5195 | 0.38951 | SOLARES | C.S. RUBI | 0.33748 | 0.33708
Gráfico N° 8: Producción de energía eléctrica (GWh) y factor de planta de las centrales con recursos energético renovables por tipo de generación en setiembre 2023. Nota: Son consideradas las centrales adjudicadas por subasta RER y cuenten con operación comercial |  | C.S. INTIPAMPA | SOLAR | 44.54 | 10.126 | 0.31576 |  | C.S. INTIPAMPA | 0.49602 | 0.26917
|  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | SOLAR | 20 | 5.0574 | 0.35121 |  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0.38091 | 0.3187
| Factor de planta de las centrales RER Acumulado al 30 de setiembre | C.S. MOQUEGUA FV | SOLAR | 16 | 4.2076 | 0.36525 |  | C.S. TACNA SOLAR | 0.53838 | 0.30008
|  | C.S. MAJES SOLAR | SOLAR | 20 | 4.0944 | 0.28433 |  | C.S. MOQUEGUA FV | 0.44455 | 0.33116
|  | C.S. REPARTICION | SOLAR | 20 | 4.0079 | 0.27832 |  | C.S. MAJES SOLAR | 0.32526 | 0.25676
|  | C.S. TACNA SOLAR | SOLAR | 20 | 3.7387 | 0.25963 |  | C.S. REPARTICION | 0.25479 | 0.24503
|  | C.T. PARAMONGA | BIOCOMBUSTIBLE | 12.741 | 9.8726 | 1 | TERMOELÉCTRICAS | C.T. PARAMONGA | 0.31622 | 0.86433
|  | C.T. HUAYCOLORO | BIOCOMBUSTIBLE | 4.2625 | 1.9893 | 0.6482 |  | C.T. HUAYCOLORO | 0.28935 | 0.74782
|  | C.T. DOÑA CATALINA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.4 | 1.6282 | 0.94224 |  | C.T. DOÑA CATALINA | 0.32469 | 0.68891
|  | C.T. CALLAO | BIOCOMBUSTIBLE | 2.4 | 1.1901 | 0.6887 |  | C.T. CALLAO | 0.25565 | 0.66049
|  | C.T. LA GRINGA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.9537 | 0.92253 | 0.43379 |  | C.T. LA GRINGA | 0.24979 | 0.76991
Gráfico N° 9: factor de planta de las centrales con recursos energético renovables en el SEIN en setiembre. Nota: Son consideradas las centrales adjudicadas por subasta RER y cuenten con operación comercial

## 5. RER
3.3. PRODUCCIÓN POR RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES (GWh)
Recursos Energéticos Renovables (RER) (*) | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a setiembre
| 2023-07-05 | 2023-08-04 | 2023-09-01 | 2022-09-01 | Var (%) | 2023 | 2022 | Var (%) 2023/2022 | 2021 | Var (%) 2022/2021
Agua | 106.2717 | 97.2143 | 92.4304 | 110.5378 | -16.38% | 1559.1891 | 1594.1084 | -2.191% | 1720.2078 | -7.33%
Eólica | 188.2477 | 179.9429 | 250.4453 | 202.455 | 23.7% | 1606.4725 | 1474.0972 | 8.98% | 1322.2768 | 11.48%
Solar | 69.0593 | 87.8274 | 100.2684 | 75.0406 | 33.62% | 625.7722 | 581.2405 | 7.661% | 571.1725 | 1.763%
Bagazo | 27.0412 | 29.5117 | 31.3703 | 28.9596 | 8.324% | 188.6481 | 194.418 | -2.968% | 194.0478 | 0.1908%
Biogás | 5.928 | 5.2789 | 5.7301 | 7.1539 | -19.9% | 50.1983 | 57.0039 | -11.94% | 61.0401 | -6.612%
Total RER | 396.5478 | 399.7752 | 480.2445 | 424.147 | 13.23% | 4030.2802 | 3900.8681 | 3.318% | 3868.745 | 0.8303%
Participación en el SEIN (%) | 8.252% | 8.149% | 9.95% | 9.05% |  | 9.253% | 9.424% |  | 9.636%
Cuadro N° 5: Producción de energía eléctrica (GWh) con recursos energético renovables en el SEIN.
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables (biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz), e hidroléctricas cuya capacidad instalada no sobrepase los 20 MW, según D.L. N° 1002. Son consideradas las centrales RER adjudicadas por susbasta además de las centrales no adjudicadas de bagazo C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava, así como las centrales C.S. Yarucaya y C.E PUnta Lomitas
Gráfico N° 6: Comparación de la producción de energía eléctrica acumulada (GWh) con recursos energéticos renovables en setiembre.
|  | PRODUCCIÓN TOTAL SEIN : |  |  | 4826.3585 | GWh |  |  |  |  | 4346.1185
|  | PRODUCCIÓN TOTAL RER : |  |  | 480.24 | GWh
Gráfico N° 7: Participación de las RER en la Matriz de Generación del SEIN en setiembre 2023.

## 7. Generacion empresa
3.5. PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN (GWh) POR EMPRESAS INTEGRANTES
Empresa Integrante (GWh) | setiembre |  |  |  | Variación 2023/2022 (GWh) |  | 2023 | 2022
| 2023 | 2022 | Var (%) |  |  | ENEL GREEN POWER PERU |  | 108.7879
KALLPA | 961.703 | 951.4043 | 1.082% |  |  | PLANTA ETEN | 0 | 0
ENEL GENERACION PERU | 895.2679 | 598.5217 | 49.58% |  |  | IYEPSA | 0.028032 | 0.17726
ENGIE | 833.6997 | 708.6825 | 17.64% |  |  | ATRIA | 0.22091 | 0.33089
ELECTROPERU | 459.1929 | 536.7729 | -14.45% |  |  | COLCA SOLAR | 0.26052 | 0.2633
FENIX POWER | 406.8222 | 390.4331 | 4.198% |  |  | AGUA AZUL | 0.87053 | 3.3266
TERMOCHILCA | 205.7327 | 199.6001 | 3.072% |  |  | MAJA ENERGIA | 0.88281 | 1.3457
STATKRAFT | 117.3652 | 146.8231 | -20.06% |  |  | CENTRALES SANTA ROSA | 0.94072 | 1.1341
ORAZUL ENERGY PERÚ | 83.0568 | 108.2748 | -23.29% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 1.1583 | 1.537
SAMAY I | 76.4993 | 0.39805 | 19119% |  |  | CERRO VERDE | 1.1608 | 0.43083
EGEMSA | 67.7522 | 85.6869 | -20.93% |  |  | RIO DOBLE | 1.7297 | 3.9256
EGASA | 67.4461 | 80.0139 | -15.71% |  |  | INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 1.8314 | 3.5523
ENEL GENERACION PIURA | 65.3105 | 65.3718 | -0.0937% |  |  | HIDROCAÑETE | 2.1721 | 2.2747
TERMOSELVA | 56.5692 | 46.9058 | 20.6% |  |  | EGECSAC | 2.884 | 1.8244
P.E. TRES HERMANAS | 45.0011 | 56.6841 | -20.61% |  |  | TACNA SOLAR | 3.7387 | 4.3937
ENERGÍA EÓLICA | 41.3075 | 48.9551 | -15.62% |  |  | REPARTICION | 4.0079 | 3.9792
CHINANGO | 37.4411 | 42.288 | -11.46% |  |  | MAJES | 4.0944 | 4.0424
CELEPSA | 36.0775 | 60.0383 | -39.91% |  |  | MOQUEGUA FV | 4.2076 | 4.4552
SAN GABAN | 35.9462 | 56.1193 | -35.95% |  |  | EMGE HUALLAGA | 4.5881 | 45.4025
INLAND | 35.54 | 44.0212 | -19.27% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 5.0574 | 5.345
EMGE HUANZA | 31.0117 | 33.9251 | -8.588% |  |  | SAN JACINTO | 5.4898 | 3.7836
SDF ENERGIA | 22.1441 | 20.4583 | 8.24% |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 5.5623 | 4.8732
EGESUR | 19.5433 | 22.3127 | -12.41% |  |  | PETRAMAS | 5.7301 | 7.1539
P.E. MARCONA | 14.9099 | 19.2595 | -22.58% |  |  | BIOENERGIA | 6.1756 | 5.5007
SINERSA | 14.2815 | 15.4469 | -7.545% |  |  | RIO BAÑOS | 6.8851 | 6.8319
LA VIRGEN | 12.3778 | 15.8789 | -22.05% |  |  | CELEPSA RENOVABLES | 7.6756 | 8.1273
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 12.113 | 11.2163 | 7.995% |  |  | ANDEAN POWER | 7.732 | 9.4914
GEPSA | 11.1122 | 13.9886 | -20.56% |  |  | GR PAINO | 7.7355 | 4.8656
EMGE JUNÍN | 10.2134 | 10.2911 | -0.7543% |  |  | SANTA ANA | 9.0539 | 12.3549
SHOUGESA | 10.1428 | 1.2575 | 706.6% |  |  | GR TARUCA | 9.108 | 6.0322
HUAURA POWER | 10.0907 | 10.3367 | -2.38% |  |  | AGROAURORA | 9.8324 | 9.2376
AIPSA | 9.8726 | 10.4378 | -5.415% |  |  | AIPSA | 9.8726 | 10.4378
AGROAURORA | 9.8324 | 9.2376 | 6.438% |  |  | HUAURA POWER | 10.0907 | 10.3367
GR TARUCA | 9.108 | 6.0322 | 50.99% |  |  | SHOUGESA | 10.1428 | 1.2575
SANTA ANA | 9.0539 | 12.3549 | -26.72% |  |  | EMGE JUNÍN | 10.2134 | 10.2911
GR PAINO | 7.7355 | 4.8656 | 58.98% |  |  | GEPSA | 11.1122 | 13.9886
ANDEAN POWER | 7.732 | 9.4914 | -18.54% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 12.113 | 11.2163
CELEPSA RENOVABLES | 7.6756 | 8.1273 | -5.557% |  |  | LA VIRGEN | 12.3778 | 15.8789
RIO BAÑOS | 6.8851 | 6.8319 | 0.7787% |  |  | SINERSA | 14.2815 | 15.4469
BIOENERGIA | 6.1756 | 5.5007 | 12.27% |  |  | P.E. MARCONA | 14.9099 | 19.2595
PETRAMAS | 5.7301 | 7.1539 | -19.9% |  |  | EGESUR | 19.5433 | 22.3127
GENERACIÓN ANDINA | 5.5623 | 4.8732 | 14.14% |  |  | SDF ENERGIA | 22.1441 | 20.4583
SAN JACINTO | 5.4898 | 3.7836 | 45.1% |  |  | EMGE HUANZA | 31.0117 | 33.9251
PANAMERICANA SOLAR | 5.0574 | 5.345 | -5.382% |  |  | INLAND | 35.54 | 44.0212
EMGE HUALLAGA | 4.5881 | 45.4025 | -89.89% |  |  | SAN GABAN | 35.9462 | 56.1193
MOQUEGUA FV | 4.2076 | 4.4552 | -5.557% |  |  | CELEPSA | 36.0775 | 60.0383
MAJES | 4.0944 | 4.0424 | 1.288% |  |  | CHINANGO | 37.4411 | 42.288
REPARTICION | 4.0079 | 3.9792 | 0.7213% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 41.3075 | 48.9551
TACNA SOLAR | 3.7387 | 4.3937 | -14.91% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 45.0011 | 56.6841
EGECSAC | 2.884 | 1.8244 | 58.08% |  |  | TERMOSELVA | 56.5692 | 46.9058
HIDROCAÑETE | 2.1721 | 2.2747 | -4.51% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 65.3105 | 65.3718
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 1.8314 | 3.5523 | -48.44% |  |  | EGASA | 67.4461 | 80.0139
RIO DOBLE | 1.7297 | 3.9256 | -55.94% |  |  | EGEMSA | 67.7522 | 85.6869
CERRO VERDE | 1.1608 | 0.43083 | 169.4% |  |  | SAMAY I | 76.4993 | 0.39805
ELECTRICA YANAPAMPA | 1.1583 | 1.537 | -24.64% |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 83.0568 | 108.2748
CENTRALES SANTA ROSA | 0.94072 | 1.1341 | -17.05% |  |  | STATKRAFT | 117.3652 | 146.8231
MAJA ENERGIA | 0.88281 | 1.3457 | -34.4% |  |  | TERMOCHILCA | 205.7327 | 199.6001
AGUA AZUL | 0.87053 | 3.3266 | -73.83% |  |  | FENIX POWER | 406.8222 | 390.4331
COLCA SOLAR | 0.26052 | 0.2633 | -1.053% |  |  | ELECTROPERU | 459.1929 | 536.7729
ATRIA | 0.22091 | 0.33089 | -33.24% |  |  | ENGIE | 833.6997 | 708.6825
IYEPSA | 0.028032 | 0.17726 | -84.19% |  |  | ENEL GENERACION PERU | 895.2679 | 598.5217
PLANTA ETEN | 0 | 0 |  |  |  | KALLPA | 961.703 | 951.4043
ENEL GREEN POWER PERU |  | 108.7879 | -100%
Total | 4826.3585 | 4686.5851 | 2.982%
Cuadro N° 6: Participación de las empresas generadoras del COES en la producción de energía eléctrica (GWh) en setiembre |  |  |  | Gráfico N° 10: Comparación de producción energética (GWh) de las empresas generadoras del COES en setiembre

## 8. Max Potencia
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN (MW)
4.1. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE POR TIPO DE GENERACIÓN (MW)
Tipo de Generación | Últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Máxima Potencia Anual
| 2023-07-11 20:15 | 2023-08-24 19:00 | 2023-09-28 19:00 | 2022-09-27 19:00 | Var (%) | 2023 | 2022 | Var (%) 2023/2022 | 2021 | Var (%) 2022/2021
| 2023-07-11 20:15 | 2023-08-24 19:00 | 2023-09-28 19:00 | 2022-09-27 19:00 |  | 2023-04-11 19:00 | 2022-09-27 19:00 |  | 2021-08-27 21:45
| 45118.8438 | 45162.7917 | 45197.7917 | 44831.7917 |  | 45027.7917 | 44831.7917 |  | 44435.9062
Hidroeléctrica | 2316.2953 | 2632.0073 | 2654.9456 | 3321.0818 | -20.06% | 4362.1793 | 3321.0818 | 31.35% | 3273.7354 | 1.446%
Termoeléctrica | 4477.8662 | 4177.776 | 4218.1405 | 3635.4512 | 16.03% | 2953.978 | 3635.4512 | -18.75% | 3479.0483 | 4.496%
Eólica | 486.0505 | 480.2554 | 501.0725 | 359.2684 | 39.47% | 289.3488 | 359.2684 | -19.46% | 175.2078 | 105.1%
Solar | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Total | 7280.2119 | 7290.0387 | 7374.1586 | 7315.8014 | 0.7977% | 7605.5061 | 7315.8014 | 3.96% | 6927.9915 | 5.598%
Importación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Máxima Potencia | 7280.2119 | 7290.0387 | 7374.1586 | 7315.8014 | 0.7977% | 7605.5061 | 7315.8014 | 3.96% | 6927.9915 | 5.598%
Cuadro N°7 : Máxima potencia coincidente (MW) por tipo de generación en el SEIN.
Gráfico N° 11: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) anual por tipo de generación en el SEIN.

## 9. Pot. Empresa
4.2. PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS INTEGRANTES EN LA MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
Por Empresa Integrante (MW) | setiembre |  |  |  | Variación 2023/2022 (MW)
| 2023 | 2022 | Var (%)
| 2023-09-28 19:00 | 2022-09-27 19:00
| 45197.7917 | 44831.7917 |  |  |  | EMPRESA | 2023 | 2022
ENGIE | 1426.4845 | 981.6044 | 45.32% |  |  | ENEL GREEN POWER PERU |  | 127.214
KALLPA | 1348.8357 | 1535.415 | -12.15% |  |  | COLCA SOLAR | 0 | 0
ENEL GENERACION PERU | 1238.844 | 883.908 | 40.16% |  |  | ATRIA | 0 | 0.47893
ELECTROPERU | 795.2222 | 800.7533 | -0.6907% |  |  | REPARTICION | 0 | 0
FENIX POWER | 567.5124 | 556.0259 | 2.066% |  |  | MAJES | 0 | 0
TERMOCHILCA | 297.698 | 292.5158 | 1.772% |  |  | TACNA SOLAR | 0 | 0
STATKRAFT | 233.8502 | 210.5696 | 11.06% |  |  | SAMAY I | 0 | 0
CELEPSA | 202.071 | 155.4486 | 29.99% |  |  | PLANTA ETEN | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | 136.063 | 193.71 | -29.76% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0
EGASA | 119.2145 | 151.8612 | -21.5% |  |  | MOQUEGUA FV | 0 | 0
ENERGÍA EÓLICA | 93.4 | 103.4216 | -9.69% |  |  | IYEPSA | 0 | 0
EGEMSA | 91.476 | 119.32 | -23.34% |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0
P.E. TRES HERMANAS | 90.0621 | 93.7491 | -3.933% |  |  | GR TARUCA | 0.74225 | 0.6705
ENEL GENERACION PIURA | 89.515 | 92.341 | -3.06% |  |  | MAJA ENERGIA | 1.033 | 2.694
TERMOSELVA | 81.634 | 82.8285 | -1.442% |  |  | GR PAINO | 1.31 | 2.1732
CHINANGO | 78.753 | 86.316 | -8.762% |  |  | CENTRALES SANTA ROSA | 1.3427 | 1.454
SAN GABAN | 64.1779 | 107.8647 | -40.5% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 2.038 | 2.556
INLAND | 48.8199 | 60.9925 | -19.96% |  |  | INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 2.5465 | 6.3909
EMGE HUANZA | 39.8209 | 48.744 | -18.31% |  |  | RIO DOBLE | 2.9828 | 8.4023
P.E. MARCONA | 30.734 | 32.04 | -4.076% |  |  | EGECSAC | 3.0058 | 2.5162
SDF ENERGIA | 29.614 | 29.7141 | -0.3367% |  |  | AGUA AZUL | 3.109 | 8.2048
SINERSA | 23.4406 | 21.9228 | 6.924% |  |  | HIDROCAÑETE | 3.6 | 3.2
EGESUR | 22.2755 | 49.1914 | -54.72% |  |  | EMGE HUALLAGA | 6.3911 | 236.5905
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 17.3948 | 15.6597 | 11.08% |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 6.55 | 8.9388
SHOUGESA | 17.2146 | 0 |  |  |  | SAN JACINTO | 8.1644 | 0
LA VIRGEN | 15.917 | 24.1197 | -34.01% |  |  | PETRAMAS | 8.8039 | 9.2055
HUAURA POWER | 15.6442 | 15.4396 | 1.325% |  |  | BIOENERGIA | 9 | 8.4614
AIPSA | 15.276 | 16.8398 | -9.286% |  |  | RIO BAÑOS | 9.3169 | 10.15
SANTA ANA | 14.711 | 18.6134 | -20.97% |  |  | CELEPSA RENOVABLES | 10.0018 | 19.3392
GEPSA | 14.4938 | 23.8277 | -39.17% |  |  | ANDEAN POWER | 10.3626 | 10.5154
EMGE JUNÍN | 12.553 | 21.8159 | -42.46% |  |  | AGROAURORA | 11.1351 | 20.0726
AGROAURORA | 11.1351 | 20.0726 | -44.53% |  |  | EMGE JUNÍN | 12.553 | 21.8159
ANDEAN POWER | 10.3626 | 10.5154 | -1.453% |  |  | GEPSA | 14.4938 | 23.8277
CELEPSA RENOVABLES | 10.0018 | 19.3392 | -48.28% |  |  | SANTA ANA | 14.711 | 18.6134
RIO BAÑOS | 9.3169 | 10.15 | -8.207% |  |  | AIPSA | 15.276 | 16.8398
BIOENERGIA | 9 | 8.4614 | 6.365% |  |  | HUAURA POWER | 15.6442 | 15.4396
PETRAMAS | 8.8039 | 9.2055 | -4.363% |  |  | LA VIRGEN | 15.917 | 24.1197
SAN JACINTO | 8.1644 | 0 |  |  |  | SHOUGESA | 17.2146 | 0
GENERACIÓN ANDINA | 6.55 | 8.9388 | -26.72% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 17.3948 | 15.6597
EMGE HUALLAGA | 6.3911 | 236.5905 | -97.3% |  |  | EGESUR | 22.2755 | 49.1914
HIDROCAÑETE | 3.6 | 3.2 |  |  |  | SINERSA | 23.4406 | 21.9228
AGUA AZUL | 3.109 | 8.2048 |  |  |  | SDF ENERGIA | 29.614 | 29.7141
EGECSAC | 3.0058 | 2.5162 | 19.46% |  |  | P.E. MARCONA | 30.734 | 32.04
RIO DOBLE | 2.9828 | 8.4023 | -64.5% |  |  | EMGE HUANZA | 39.8209 | 48.744
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 2.5465 | 6.3909 | -60.15% |  |  | INLAND | 48.8199 | 60.9925
ELECTRICA YANAPAMPA | 2.038 | 2.556 | -20.27% |  |  | SAN GABAN | 64.1779 | 107.8647
CENTRALES SANTA ROSA | 1.3427 | 1.454 | -7.658% |  |  | CHINANGO | 78.753 | 86.316
GR PAINO | 1.31 | 2.1732 | -39.72% |  |  | TERMOSELVA | 81.634 | 82.8285
MAJA ENERGIA | 1.033 | 2.694 | -61.66% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 89.515 | 92.341
GR TARUCA | 0.74225 | 0.6705 | 10.7% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 90.0621 | 93.7491
CERRO VERDE | 0 | 0 |  |  |  | EGEMSA | 91.476 | 119.32
IYEPSA | 0 | 0 |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 93.4 | 103.4216
MOQUEGUA FV | 0 | 0 |  |  |  | EGASA | 119.2145 | 151.8612
PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 136.063 | 193.71
PLANTA ETEN | 0 | 0 |  |  |  | CELEPSA | 202.071 | 155.4486
SAMAY I | 0 | 0 |  |  |  | STATKRAFT | 233.8502 | 210.5696
TACNA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | TERMOCHILCA | 297.698 | 292.5158
MAJES | 0 | 0 |  |  |  | FENIX POWER | 567.5124 | 556.0259
REPARTICION | 0 | 0 |  |  |  | ELECTROPERU | 795.2222 | 800.7533
ATRIA | 0 | 0.47893 | -100% |  |  | ENEL GENERACION PERU | 1238.844 | 883.908
COLCA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | KALLPA | 1348.8357 | 1535.415
ENEL GREEN POWER PERU |  | 127.214 | -100% |  |  | ENGIE | 1426.4845 | 981.6044
Total | 7374.1586 | 7315.8014 | 0.7977%
Cuadro N° 8: Participación de las empresas generadoras del COES en la máxima potencia coincidente (MW) en setiembre. |  |  |  | Gráfico N° 12: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) de las empresas generadoras del COES en setiembre.

## 10. Volúmenes
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.1. VOLUMEN ÚTIL DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS (Millones de m3)
| LAGUNA/ EMBALSE | VOLUMEN ÚTIL 30-09-2023 | VOLUMEN ÚTIL 30-09-2022 | VARIACION %
| Represa Aguada Blanca | 22.691 | 26.891 | -15.62%
| Represa El Frayle | 59.35 | 73.903 | -19.69%
| Represa El Pañe | 51.539 | 63.846 | -19.28% | Hidrología EDEGEL
| Represa Pillones | 25.82 | 56.307 | -54.14% | Volumen Lagunas Edegel (Santa Eulalia y Marca)
| Represa Bamputañe | 14.065 | 17.949 | -21.64% |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
| Represa Challhuanca | 19.94 | 0.124 | 15981% | 1 | 117.29 | 129.008 | 126.9 | 80.404
| Laguna Sibinacocha | 28.96 | 50.18 | -42.29% | 2 | 146.936 | 140.922 | 126.61 | 84.577
| Laguna Aricota | 226.943 | 229.537 | -1.13% | 3 | 149.932 | 146.81 | 130.52 | 84.956
| Lagunas San Gaban | 2.993 | 11.9 | -74.85% | 4 | 152.619 | 159.05 | 137.43 | 88.668
| Lago Junín | 107.521 | 131.601 | -18.3% | 5 | 162.196 | 174.75 | 153.306 | 92.38
| Lagunas ELECTROPERU | 64.09 | 91.8 | -30.19% | 6 | 168.511 | 179.649 | 137.344 | 102.38
| Lago Viconga | 12.369 | 5.245 | 135.8% | 7 | 175.468 | 184.3 | 148.737 | 108.69
| Lagunas STATKRAFT | 0.31674 | 3.278 | -90.34% | 8 | 188.828 | 186.77 | 152.691 | 120.79
| Pomacocha | 16.7061 | 5.279 | 216.5% | 9 | 196.477 | 193.21 | 167.34 | 135.974
| Lagunas Cullicocha (ORAZUL) | 1.381 | 2.539 | -45.61% | 10 | 199.982 | 196.71 | 164.9081 | 139.584
| Lagunas Aguashcocha (ORAZUL) | 3.422 | 3.422 | 0% | 11 | 200.895 | 203.618 | 184.83 | 149.713
| Lagunas Rajucolta (ORAZUL) | 8.704 | 5.236 | 66.23% | 12 | 210.612 | 209.991 | 191.441 | 157.251
| Lagunas ENEL | 136.24 | 154.041 | -11.56% | 13 | 221.919 | 219.563 | 207.84 | 170.202
| Laguna Yuracmayo | 11.797 | 13.416 | -12.07% | 14 | 223.196 | 225.163 | 216.295 | 174.295
| Laguna Paucarcocha | 20.123 | 20.411 | -1.411% | 15 | 225.05 | 224.91 | 220.081 | 177.92
| Gallito Ciego | 293.641 | 302.562 | -2.948% | 16 | 224.848 | 224.5 | 221.84 | 181.857
| Cuadro N°9: Volumen útil de los principales embalses y lagunas del SEIN al término del periodo mensual (30 de setiembre) |  |  |  | 17 | 225.279 | 225.585 | 220.9605 | 182.937
[5 empty] | 18 | 226.442 | 225.26 | 221.41 | 183.776
[5 empty] | 19 | 227.142 | 225.328 | 222.53 | 184.951
[5 empty] | 20 | 227.625 | 225.228 | 222.478 | 185.515
5.2. EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS |  |  |  |  | 21 | 227.758 | 225.254 | 221.33 | 186.4863
[5 empty] | 22 | 226.417 | 223.913 | 221.8 | 184.793
[5 empty] | 23 | 224.459 | 221.646 | 218.83 | 182.11
[5 empty] | 24 | 220.635 | 218.41 | 217.02 | 180.75
[5 empty] | 25 | 218.286 | 215.335 | 214.768 | 177.789
[5 empty] | 26 | 214.905 | 212.272 | 212.975 | 172.081
[5 empty] | 27 | 210.918 | 209.199 | 210.75 | 170.276
[5 empty] | 28 | 207.961 | 207.856 | 207.55 | 166.853
[5 empty] | 29 | 205.667 | 200.687 | 204.99 | 165.362
[5 empty] | 30 | 197.4 | 197.4 | 195.11 | 163.073
[5 empty] | 31 | 194.982 | 193.71 | 191.327 | 157.44
[5 empty] | 32 | 190.14 | 187.46 | 187.982 | 156.343
[5 empty] | 33 | 186.173 | 186.173 | 184.754 | 155.005
[5 empty] | 34 | 183.148 | 181.171 | 181.171 | 153.738
[5 empty] | 35 | 175.24 | 176.39 | 173.62 | 147.043
[5 empty] | 36 | 171.61 | 173.67 | 168.88 | 145.425
[5 empty] | 37 | 167.79 | 170.74 | 163.313 | 142.59
[5 empty] | 38 | 170.04 | 167.646 | 160.04 | 141.07
[5 empty] | 39 | 159.69 | 157.69 | 154.041 | 136.24
[5 empty] | 40 | 150.297 | 154.19 | 137.694
[5 empty] | 41 | 146.769 | 148.962 | 133.058
[5 empty] | 42 | 142.699 | 144.586 | 135.268
[5 empty] | 43 | 135.75 | 140.38 | 131.786
[5 empty] | 44 | 130.27 | 133.106 | 122.9
[5 empty] | 45 | 124.578 | 128.55 | 115.618
[5 empty] | 46 | 120.727 | 123.45 | 109.3
[5 empty] | 47 | 113.79 | 121.129 | 102.558
Gráfico N°13: Evolución semanal del volumen de las lagunas de ENEL durante los años 2020 - 2023 |  |  |  |  | 48 | 104.147 | 122.542 | 93.499
[5 empty] | 49 | 104.856 | 129.16 | 86.32
[5 empty] | 50 | 105.705 | 131.851 | 82.027
[5 empty] | 51 | 110.412 | 128.245 | 79.67
[5 empty] | 52 | 119.12 | 127.296 | 77.313
[5 empty] | 53 | 146.809

## 11. Volúmenes
| Volumen Útil del Lago Junín Electroperú | [5 empty] | VOLUMEN UTIL RESERVORIOS EGASA ( (El Frayle, Pañe, Pillones, Aguada Blanca, Chalhuanca y Bamputañe)
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
| 1 | 133.43 | 78.004 | 35.493 | 33.673 | 1 | 186.653 | 222.169 | 204.01 | 151.663
| 2 | 141.273 | 98.037 | 56.156 | 30.781 | 2 | 194.495 | 243.886 | 226.307 | 148.511
| 3 | 151.562 | 137.107 | 68.724 | 34.4 | 3 | 212.153 | 260.968 | 246.706 | 143.812
| 4 | 167.91 | 187.186 | 95.909 | 34.036 | 4 | 213.719 | 282.904 | 284.02 | 140.24
| 5 | 209.0685 | 240.254 | 122.549 | 41.573 | 5 | 219.561 | 283.468 | 316.553 | 149.947
| 6 | 250.227 | 285.579 | 164.03 | 58.094 | 6 | 285.121 | 323.499 | 327.159 | 183.373
| 7 | 274.188 | 286.727 | 195.617 | 69.123 | 7 | 329.342 | 323.5327 | 354.2565 | 222.426
| 8 | 291.333 | 276.421 | 273.057 | 91.259 | 8 | 352.6093 | 320.115 | 356.441 | 223.43
| 9 | 281.574 | 271.929 | 291.333 | 113.654 | 9 | 377.95 | 323.689 | 371.622 | 223.831
| 10 | 277.589 | 283.86 | 290.131 | 122.549 | 10 | 383.259 | 329.896 | 380.6043 | 226.362
| 11 | 288.451 | 297.126 | 306.477 | 133.43 | 11 | 394.922 | 345.044 | 384.681 | 232.742
| 12 | 295.384 | 303.544 | 307.065 | 167.424 | 12 | 390.291 | 376.081 | 387.417 | 249.014
| 13 | 303.544 | 310.6 | 308.24 | 196.283 | 13 | 402.175 | 390.745 | 387.17 | 287.894
| 14 | 296.545 | 310.6 | 316.522 | 213.812 | 14 | 398.935 | 396.339 | 389.187 | 300.132
| 15 | 289.603 | 308.242 | 323.082 | 223.275 | 15 | 388.019 | 407.792 | 391.567 | 303.484
| 16 | 285.006 | 302.959 | 320.094 | 231.794 | 16 | 383.397 | 404.667 | 387.481 | 304.789
| 17 | 285.006 | 304.716 | 317.515 | 236.09 | 17 | 381.564 | 401.208 | 384.6846 | 303.572
| 18 | 285.006 | 301.205 | 286.73 | 231.258 | 18 | 379.874 | 398.685 | 375.79 | 300.258
| 19 | 314.741 | 301.789 | 294.225 | 237.708 | 19 | 375.694 | 396.228 | 370.166 | 296.279
Gráfico N°14: Evolución semanal del volumen del lago JUNÍN durante los años 2020 - 2023 | 20 | 314.148 | 305.303 | 298.29 | 239.87 | 20 | 370.566 | 391.741 | 364.403 | 292.737
| 21 | 312.372 | 308.242 | 302.959 | 238.7883 | 21 | 365.522 | 387.6329 | 358.77 | 288.355
| 22 | 310.6 | 307.653 | 306.477 | 237.168 | 22 | 359.199 | 383.632 | 353.179 | 283.597
| 23 | 307.065 | 302.959 | 304.13 | 237.168 | 23 | 354.248 | 379.055 | 347.381 | 278.701
| 24 | 300.621 | 291.911 | 295.965 | 237.168 | 24 | 348.87 | 374.351 | 341.677 | 273.833
| 25 | 286.727 | 282.145 | 285.579 | 233.939 | 25 | 343.831 | 369.419 | 335.758 | 269.026
| 26 | 266.868 | 270.238 | 274.754 | 237.168 | 26 | 338.471 | 363.951 | 330.742 | 264.094
| 27 | 255.735 | 251.326 | 261.839 | 237.168 | 27 | 333.24 | 358.461 | 325.965 | 259.407
| 28 | 244.759 | 243.67 | 249.13 | 224.335 | 28 | 327.7105 | 352.907 | 319.042 | 255.764
| 29 | 231.258 | 236.09 | 235.552 | 224.335 | 29 | 322.117 | 346.832 | 313.235 | 250.342
| 30 | 219.58 | 223.805 | 235.552 | 204.991 | 30 | 316.396 | 340.427 | 308.185 | 245.463
| 31 | 209.128 | 211.726 | 204.476 | 181.192 | 31 | 310.662 | 333.779 | 300.298 | 240.998
| 32 | 201.392 | 200.367 | 190.204 | 181.292 | 32 | 304.631 | 326.915 | 292.895 | 236.581
| 33 | 189.7 | 187.186 | 187.186 | 164.998 | 33 | 299.145 | 320.05 | 302.96 | 230.954
| 34 | 178.711 | 176.733 | 173.778 | 164.03 | 34 | 293.224 | 312.224 | 277.921 | 225.302
| 35 | 167.91 | 168.884 | 169.379 | 164.03 | 35 | 287.11 | 304.733 | 270.689 | 219.574
| 36 | 158.256 | 158.256 | 165.482 | 132.058 | 36 | 280.345 | 297.479 | 263.037 | 213.589
| 37 | 147.348 | 147.348 | 142.984 | 127.508 | 37 | 273.902 | 289.186 | 267.3755 | 206.921
| 38 | 136.646 | 131.145 | 132.515 | 123.45 | 38 | 267.163 | 281.638 | 247.341 | 199.94
| 39 | 131.145 | 117.194 | 131.601 | 107.521 | 39 | 262.427 | 274.41 | 239.02 | 193.405
| 40 | 120.758 | 113.214 | 127.056 |  | 40 | 258.969 | 267.7489 | 230.889
| 41 | 102.325 | 105.782 | 113.4571 |  | 41 | 255.762 | 261.117 | 221.8951
| 42 | 92.945 | 94.636 | 110.14 |  | 42 | 251.312 | 255.184 | 214.516
| 43 | 84.167 | 83.754 | 91.259 |  | 43 | 245.882 | 247.826 | 206.521
| 44 | 82.515 | 73.136 | 69.922 |  | 44 | 239.051 | 240.197 | 205.303
| 45 | 72.33 | 72.33 | 66.932 |  | 45 | 232.679 | 232.07 | 197.318
| 46 | 57.318 | 66.337 | 50.784 |  | 46 | 225.804 | 224.045 | 182.135
| 47 | 44.739 | 59.261 | 43.99 |  | 47 | 219.245 | 219.291 | 175.021
| 48 | 34.764 | 59.261 | 28.987 |  | 48 | 212.092 | 216.025 | 167.884
| 49 | 27.915 | 47.749 | 14.64 |  | 49 | 206.705 | 215.408 | 163.29
| 50 | 19.814 | 46.994 | 29.345 |  | 50 | 200.083 | 212.334 | 164.169
| 51 | 22.257 | 35.858 | 24.72 |  | 51 | 200.819 | 207.13 | 159.756
| 52 | 51.547 | 31.502 | 32.9817 |  | 52 | 217.93 | 207.13 | 158.871
| 53 | 140.345 |  |  |  | 53
Gráfico N°15: Evolución semanal del volumen de los embalses de EGASA durante los años 2020 - 2023

## 12.Caudales
5.3. PROMEDIO MENSUAL DE LOS CAUDALES (m3/s) | [5 empty] | SEMANA |  | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY
[5 empty] | 2020 |  | 1 | 42.752 | 129.3313 | 35.4127
[7 empty] | 2 | 30.6796 | 73.393 | 22.0449
| CAUDAL PROMEDIO | SETIEMBRE 2023 | SETIEMBRE 2022 | VARIACIÓN % |  |  | 3 | 46.444 | 73.0926 | 18.2101
| Natural San Gaban | 5.3581 | 3.972 | 34.9% |  |  | 4 | 56.5596 | 140.6934 | 15.9344
| Natural Tarma | 5.3627 | 7.338 | -26.92% |  |  | 5 | 85.9973 | 189.9601 | 16.348
| Natural Tulumayo | 24.9239 | 42.083 | -40.77% |  |  | 6 | 79.6439 | 184.551 | 24.5456
| Natural Santa | 29.0932 | 47.983 | -39.37% |  |  | 7 | 62.1154 | 141.4891 | 17.9337
| Natural Chancay | 4.3841 | 18.647 | -76.49% |  | 8 | 8 | 41.1346 | 83.9696 | 15.5626
| Natural Jequetepeque | 2.0598 | 3.153 | -34.67% |  |  | 9 | 70.0271 | 124.3411 | 23.3404
| Natural Cañete | 8.548 | 8.446 | 1.208% |  |  | 10 | 51.7133 | 110.965 | 51.1434
| Natural Paucartambo | 10.4174 | 22.5495 | -53.8% |  |  | 11 | 65 | 130.1791 | 73.8207
| Natural Vilcanota | 31.1493 | 37.97 | -17.96% |  |  | 12 | 70.5301 | 127.8666 | 34.1389
| Ingreso Toma Cahua (Pativilca) | 12.055 | 17.104 | -29.52% |  |  | 13 | 73.7107 | 138.129 | 66.4577
| Ingreso Toma Tamboraque (Rímac) | 9.1226 | 5.842 | 56.15% |  |  | 14 | 57.7969 | 109.1446 | 82.627
| Ingreso Toma Sheque (Santa Eulalia) | 7.7822 | 4.079 | 90.79% |  |  | 15 | 44.4303 | 80.1336 | 89.9134
| Turbinado de la C.H. Charcani V | 11.5063 | 14.1579 | -18.73% |  | 16 | 16 | 30.7019 | 57.1371 | 73.4874
| Tubinado de la C.H. Platanal | 9.205 | 15.3442 | -40.01% |  |  | 17 | 24.9329 | 55.1843 | 80.5857
| Turbinado de la C.H. Aricota | 1.4063 | 1.561 | -9.912% |  |  | 18 | 46.8673 | 80.201 | 93.1313
| Mejorada- Ingreso Tablachaca | 75.5091 | 87.864 | -14.06% |  |  | 19 | 39.8809 | 73.3987 | 43.9604
| Descargado Lagunas San Gaban | 1.7199 | 3.727 | -53.85% |  |  | 20 | 34.333 | 57.6297 | 29.0386
| Descarga Upamayo | 13.7393 | 12.947 | 6.119% |  |  | 21 | 28.3991 | 47.2084 | 20.7479
| Descargado Gallito Ciego | 9.0918 | 1.164 | 681.1% |  |  | 22 | 19.0161 | 39.6356 | 28.5976
| Descarga Lagunas STATKRAFT | 6.3731 | 8.484 | -24.88% |  |  | 23 | 16.3237 | 49.1369 | 19.1047
| Descarga Lagunas ENEL | 2.6377 | 5.448 | -51.58% |  | 24 | 24 | 14.459 | 34.1504 | 14.2113
| Descargado Yuracmayo | 0.16314 | 0.125 | 30.51% |  |  | 25 | 13.477 | 32.2889 | 11.6287
| Descargado Viconga | 0 | 0 |  |  |  | 26 | 14.1751 | 29.4559 | 11.6757
| Descargado Pomacocha | 3.7366 | 5.027 | -25.67% |  |  | 27 | 12.8596 | 27.9864 | 27.4889
| Descargado Paucarcocha | 5.197 | 8.4922 | -38.8% |  |  | 28 | 11.4721 | 24.3719 | 32.3951
| Cuadro N°10: Promedio de caudales en setiembre 2023 | [5 empty] | 29 | 11.3289 | 23.6209 | 14.975
[7 empty] | 30 | 11.152 | 26.7574 | 14.1284
[7 empty] | 31 | 10.8526 | 26.4813 | 10.1219
5.4. EVOLUCIÓN DE LOS CAUDALES | [5 empty] | 32 | 32 | 10.3383 | 25.5066 | 7.7241
[7 empty] | 33 | 11.414 | 31.4414 | 8.5773
[7 empty] | 34 | 11.6621 | 33.3657 | 6.709
[7 empty] | 35 | 11.5414 | 29.069 | 5.7296
[7 empty] | 36 | 13.2869 | 26.0054 | 5.6866
[7 empty] | 37 | 15.4907 | 25.0219 | 5.3569
[7 empty] | 38 | 16.1661 | 27.8547 | 6.9269
[7 empty] | 39 | 16.811 | 27.9866 | 9.9769
[6 empty] | 40 | 40 | 14.5793 | 25.259 | 7.1329
[7 empty] | 41 | 13.0489 | 25.1856 | 4.9103
[7 empty] | 42 | 14.871 | 33.126 | 6.3367
[7 empty] | 43 | 21.9917 | 41.1271 | 11.8671
[7 empty] | 44 | 13.9049 | 33.0384 | 5.2337
[7 empty] | 45 | 13.1844 | 40.1157 | 5.0683
[7 empty] | 46 | 13.1423 | 43.8816 | 4.7746
[7 empty] | 47 | 15.1247 | 42.8116 | 5.6357
[7 empty] | 48 | 27.6921 | 66.2626 | 27.0271
[7 empty] | 49 | 64.694 | 122.2423 | 80.0201
[7 empty] | 50 | 43.3569 | 78.2503 | 98.3731
[7 empty] | 51 | 66.6953 | 123.1313 | 141.8059
[6 empty] | 52 | 52 | 79.132 | 151.044 | 62.0559
[5 empty] | 2021 |  | 1 | 93.616 | 194.9399 | 38.4913
[7 empty] | 2 | 109.1937 | 191.5666 | 52.1854
[7 empty] | 3 | 111.321 | 253.2813 | 72.9711
[7 empty] | 4 | 111.1189 | 244.7926 | 82.664
[7 empty] | 5 | 108.6607 | 220.6247 | 54.1984
Gráfico N°16: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos SANTA, CHANCAY y PATIVILCA en los años 2020 - 2023. | [6 empty] | 6 | 90.4691 | 163.0604 | 42.8274
[7 empty] | 7 | 58.4 | 104.393 | 28.1537
[7 empty] | 8 | 45.1035 | 61.8202 | 19.305
[7 empty] | 9 | 56.4969 | 85.5073 | 82.8477
[7 empty] | 10 | 90.5547 | 173.2943 | 214.0643
[7 empty] | 11 | 98.0859 | 159.8386 | 132.6183
[7 empty] | 12 | 87.4267 | 160.5429 | 87.6687
[6 empty] | 13 | 13 | 85.7333 | 171.0747 | 94.9541
[7 empty] | 14 | 98.0951 | 185.565 | 151.1167
[7 empty] | 15 | 83.7736 | 151.5601 | 111.9946
[7 empty] | 16 | 56.958 | 109.841 | 90.6726
[7 empty] | 17 | 48.746 | 85.8403 | 75.2816
[7 empty] | 18 | 40.4944 | 69.6494 | 93.953
[7 empty] | 19 | 35.4663 | 58.0103 | 72.6844
[7 empty] | 20 | 28.1817 | 51.498 | 98.8866
[7 empty] | 21 | 26.55 | 49.9234 | 58.58
[7 empty] | 22 | 21.8253 | 43.1044 | 38.5823
[7 empty] | 23 | 20.5367 | 39.5349 | 58.389
[7 empty] | 24 | 18.521 | 36.3931 | 52.6089
[7 empty] | 25 | 17.3379 | 33.5579 | 30.3249
[6 empty] | 26 | 26 | 16.2577 | 29.9314 | 42.182
[7 empty] | 27 | 15.0666 | 26.387 | 23.3561
[7 empty] | 28 | 14.2481 | 26.172 | 19.0293
[7 empty] | 29 | 13.4779 | 25.8367 | 17.8543
[7 empty] | 30 | 12.691 | 25.2514 | 12.8973
[7 empty] | 31 | 13.0167 | 27.2217 | 10.9594
[7 empty] | 32 | 11.8676 | 26.0836 | 9.4099
[7 empty] | 33 | 11.5669 | 25.725 | 11.6663
[7 empty] | 34 | 13.5989 | 26.0403 | 14.7399
[7 empty] | 35 | 18.3893 | 26.6113 | 23.2574
[7 empty] | 36 | 17.7296 | 31.3711 | 24.894
[7 empty] | 37 | 17.3654 | 34.1931 | 23.1499
[7 empty] | 38 | 17.8761 | 24.6204 | 13.5271
[7 empty] | 39 | 17.152 | 21.3413 | 10.352
[7 empty] | 40 | 24.6581 | 39.9834 | 63.7006
[7 empty] | 41 | 24.6836 | 51.1781 | 63.9223
[7 empty] | 42 | 30.1323 | 58.4919 | 72.5154
[7 empty] | 43 | 21.6359 | 49.2884 | 61.9903
[6 empty] | 44 | 44 | 18.6801 | 50.457 | 58.0576
[7 empty] | 45 | 19.112 | 55.4617 | 51.1013
[7 empty] | 46 | 17.1949 | 52.3299 | 29.0177
[7 empty] | 47 | 18.3011 | 73.7237 | 26.8857
[7 empty] | 48 | 48.1 | 112.8014 | 24.7537
[7 empty] | 49 | 72.532 | 251.492 | 44.843
[7 empty] | 50 | 52.0534 | 142.4261 | 60.6817
[7 empty] | 51 | 30.1447 | 77.1816 | 114.8149
[6 empty] | 52 | 52 | 24.4714 | 62.1231 | 50.0734
[5 empty] | 2022 |  | 1 | 27.003 | 71.0959 | 42.9877
[7 empty] | 2 | 21.311 | 56.9967 | 27.8157
[7 empty] | 3 | 18.4039 | 56.5683 | 25.5739
[7 empty] | 4 | 39.157 | 96.8566 | 46.27
[7 empty] | 5 | 43.2044 | 81.5929 | 30.7583
[6 empty] | 6 | 6 | 79.2739 | 136.4974 | 66.893
[7 empty] | 7 | 82.4879 | 140.9102 | 69.4852
[7 empty] | 8 | 69.998 | 136.4974 | 66.893
[7 empty] | 9 | 88.4064 | 201.537 | 202.4356
[7 empty] | 10 | 97.0126 | 203.4236 | 221.6169
[7 empty] | 11 | 119.254 | 322.0487 | 75.3593
[7 empty] | 12 | 87.2196 | 190.454 | 126.7663
[7 empty] | 13 | 94.7843 | 246.1943 | 182.0314
[7 empty] | 14 | 107.1897 | 299.5349 | 126.585
[7 empty] | 15 | 81.3034 | 161.586 | 108.3657
[7 empty] | 16 | 57.1736 | 100.2511 | 80.75
[7 empty] | 17 | 56.1736 | 98.2511 | 74.78
[6 empty] | 18 | 18 | 32.7157 | 58.2129 | 55.0157
[7 empty] | 19 | 28.3849 | 54.1849 | 63.1147
[7 empty] | 20 | 29.1314 | 62.8181 | 74.9486
[7 empty] | 21 | 24.2487 | 55.0074 | 40.693
[7 empty] | 22 | 20.3516 | 46.4629 | 34.155
[7 empty] | 23 | 18.6764 | 44.1225 | 38.8228
[7 empty] | 24 | 17.1184 | 40.6494 | 43.3443
[7 empty] | 25 | 15.8894 | 36.6307 | 27.3714
[6 empty] | 26 | 26 | 14.3893 | 34.6149 | 25.337
[7 empty] | 27 | 12.5911 | 26.6146 | 17.012
[7 empty] | 28 | 12.5681 | 27.2692 | 15.456
[7 empty] | 29 | 12.4363 | 27.958 | 12.9831
[7 empty] | 30 | 12.081 | 25.7091 | 13.5759
[7 empty] | 31 | 11.5963 | 24.7636 | 11.6699
[7 empty] | 32 | 11.7206 | 24.0899 | 19.2603
[7 empty] | 33 | 12.5274 | 22.7603 | 11.7671
[7 empty] | 34 | 16.3073 | 25.3603 | 9.6849
[7 empty] | 35 | 16.316 | 25.921 | 10.1402
[7 empty] | 36 | 16.3386 | 27.7337 | 7.1784
[7 empty] | 37 | 10.5493 | 24.1912 | 7.1784
[6 empty] | 38 | 38 | 16.4464 | 37.0081 | 21.7334
[7 empty] | 39 | 16.4134 | 43.9413 | 13.5271
[7 empty] | 40 | 16.7874 | 35.5429 | 14.787
[7 empty] | 41 | 15.8431 | 42.223 | 20.7046
[7 empty] | 42 | 5.776 | 38.8739 | 25.1381
[7 empty] | 43 | 11.3823 | 37.4774 | 25.2167
[7 empty] | 44 | 5.2291 | 41.0686 | 14.0953
[7 empty] | 45 | 10.9199 | 45.2843 | 11.2973
[7 empty] | 46 | 11.4647 | 40.058 | 9.9716
[7 empty] | 47 | 11.3334 | 46.2689 | 9.0634
[7 empty] | 48 | 11.1951 | 45.2409 | 7.782
[7 empty] | 49 | 11.1296 | 43.306 | 6.0249
[7 empty] | 50 | 12.7941 | 46.6093 | 10.803
[7 empty] | 51 | 21.321 | 70.4997 | 13.547
[6 empty] | 52 | 52 | 21.0889 | 65.3011 | 13.0577
[5 empty] | 2023 |  | 1 | 26.1936 | 79.5024 | 32.0611
[7 empty] | 2 | 39.929 | 82.985 | 34.1759
[7 empty] | 3 | 38.6826 | 85.6726 | 53.263
[7 empty] | 4 | 53.5843 | 119.7321 | 106.5117
[7 empty] | 5 | 57.7206 | 93.18 | 42.072
[7 empty] | 6 | 45.1889 | 76.9653 | 29.0994
[7 empty] | 7 | 61.49 | 100.04 | 90.14
[6 empty] | 8 | 8 | 94.6271 | 127.7654 | 119.3947
[7 empty] | 9 | 88.1057 | 152.0637 | 71.9754
[7 empty] | 10 | 67.9963 | 150.949 | 148.1743
[7 empty] | 11 | 103.5697 | 380.2049 | 181.6754
[7 empty] | 12 | 100.3797 | 218.216 | 71.6074
[7 empty] | 13 | 75.513 | 153.8936 | 74.6647
[7 empty] | 14 | 47.1269 | 136.2203 | 139.4436
[7 empty] | 15 | 51.1101 | 129.7566 | 86.615
[7 empty] | 16 | 26.4 | 144.2086 | 122.82
[7 empty] | 17 | 40.3807 | 104.1784 | 111.6
[7 empty] | 18 | 34.1611 | 64.5874 | 80.3593
[7 empty] | 19 | 32.8906 | 69.1627 | 45.0669
[7 empty] | 20 | 29.2357 | 53.9601 | 32.5851
[7 empty] | 21 | 27.4805 | 44.111 | 35.7422
[7 empty] | 22 | 24.0211 | 42.7459 | 73.7177
[7 empty] | 23 | 18.9286 | 36.2847 | 31.087
[6 empty] | 24 | 24 | 17.4757 | 32.458 | 25.269
[7 empty] | 25 | 15.9781 | 30.9321 | 18.5846
[7 empty] | 26 | 14.51 | 29.171 | 13.885
[7 empty] | 27 | 13.535 | 30.611 | 11.0859
[7 empty] | 28 | 14.9969 | 31.8453 | 11.6119
[7 empty] | 29 | 18.5451 | 31.0969 | 8.8954
[7 empty] | 30 | 17.9493 | 30.7884 | 7.9399
[7 empty] | 31 | 14.4214 | 31.8854 | 6.5059
[7 empty] | 32 | 11.3556 | 30.2094 | 6.182
[7 empty] | 33 | 11.0004 | 29.8294 | 8.6736
[7 empty] | 34 | 11.6494 | 28.7407 | 5.9793
[7 empty] | 35 | 11.3771 | 29.7843 | 4.6743
[7 empty] | 36 | 11.1696 | 30.866 | 5.4714
[7 empty] | 37 | 10.782 | 25.9176 | 4.4326
[7 empty] | 38 | 13.4429 | 30.2157 | 3.0386
[6 empty] | 39 | 39 | 12.9203 | 28.675 | 4.6024
[8 empty] | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY

## 13.Caudales
|  | SEMANA |  | TAMBORAQUE (RÍMAC) | SHEQUE (SANTA EULALIA) | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | NATURAL ARICOTA | NATURAL VILCANOTA | NATURAL SAN GABÁN
| 2020 |  | 1 | 12.7636 | 7.4843 | 176.2081 | 130.2321 | 24.2774 | 14.5143 | 2.2786 | 468.155 | 152.8039
|  |  | 2 | 13.3863 | 6.9174 | 159.752 | 106.9761 | 30.6803 | 13.2196 | 1.8857 | 213.5943 | 97.9499
|  |  | 3 | 15.1964 | 11.3304 | 243.877 | 137.0419 | 40.24 | 16.8555 | 6.3076 | 247.2621 | 78.1319
|  |  | 4 | 16.572 | 12.822 | 236.6104 | 121.2974 | 26.4707 | 22.0118 | 4.367 | 212.7886 | 52.875
|  |  | 5 | 25.6754 | 18.2549 | 392.8254 | 216.113 | 48.7077 | 14.4962 | 2.6891 | 410.1543 | 99.129
|  |  | 6 | 22.6386 | 17.3326 | 448.5916 | 221.3571 | 51.925 | 17.659 | 9.7964 | 622.455 | 151.4739
|  |  | 7 | 24.8183 | 19.436 | 374.258 | 142.5477 | 37.9971 | 23.6427 | 10.8107 | 434.3236 | 148.1273
|  | 8 | 8 | 16.8773 | 13.0841 | 289.1936 | 162.012 | 30.7803 | 23.6815 | 21.2906 | 403.4057 | 143.289
|  |  | 9 | 20.463 | 16.1314 | 302.3861 | 174.7203 | 36.134 | 23.6255 | 11.064 | 388.3536 | 84.358
|  |  | 10 | 20.0017 | 16.1334 | 219.4997 | 118.9107 | 22.6184 | 23.7258 | 5.0324 | 317.9679 | 76.4726
|  |  | 11 | 20.4643 | 16.2753 | 210.3901 | 145.369 | 39.3434 | 23.7143 | 12.166 | 377.625 | 110.7863
|  |  | 12 | 23.0327 | 20.1807 | 335.1979 | 171.2619 | 46.287 | 23.6233 | 11.1197 | 380.8593 | 113.33
|  |  | 13 | 27.5589 | 21.3191 | 569.3174 | 241.5953 | 63.4143 | 22.1282 | 6.0049 | 332.1529 | 97.1586
|  |  | 14 | 18.7959 | 18.168 | 298.4854 | 156.2859 | 40.5671 | 21.36 | 4.662 | 272.1614 | 87.024
Gráfico N°17: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos RÍMAC y SANTA EULALIA en los años 2020 - 2023. |  |  | 15 | 16.381 | 14.7863 | 196.3064 | 126.2024 | 27.609 | 23.6014 | 2.587 | 174.1793 | 56.692
|  | 16 | 16 | 15.1429 | 11.1133 | 144.2579 | 112.3274 | 23.3191 | 16.1457 | 1.9569 | 124.015 | 41.5783
|  |  | 17 | 14.5351 | 7.9587 | 118.6174 | 86.637 | 19.6626 | 14.0073 | 2.0897 | 109.7207 | 32.2779
|  |  | 18 | 15.9193 | 12.1339 | 119.4694 | 95.7977 | 21.3296 | 12.484 | 2.0749 | 121.6979 | 27.2186
|  |  | 19 | 16.1487 | 14.7767 | 179.6209 | 63.6549 | 18.9614 | 11.4369 | 1.6491 | 98.2329 | 23.9967
|  |  | 20 | 13.9129 | 10.4843 | 132.4104 | 63.0179 | 17.7243 | 12.0188 | 1.6491 | 74.4864 | 27.2186
|  |  | 21 | 12.8326 | 8.7073 | 118.9629 | 55.5534 | 14.5477 | 11.9633 | 1.6176 | 66.3543 | 17.6396
|  |  | 22 | 11.5899 | 7.6087 | 92.5277 | 48.8511 | 12.8511 | 11.9721 | 1.7259 | 60.7429 | 13.3897
|  |  | 23 | 10.866 | 6.6899 | 86.2621 | 49.0297 | 13.3006 | 12.0603 | 2.2756 | 60.9321 | 13.06
|  | 24 | 24 | 10.8934 | 6.3937 | 80.155 | 39.363 | 11.2059 | 12.0251 | 2.2756 | 56.7714 | 10.0947
|  |  | 25 | 9.7686 | 5.4859 | 71.438 | 31.8851 | 9.1724 | 11.8676 | 1.7577 | 51.7807 | 9.1596
|  |  | 26 | 9.3011 | 5.6423 | 70.7981 | 29.8034 | 8.6643 | 11.9615 | 1.7387 | 47.2657 | 8.8349
|  |  | 27 | 9.0899 | 4.8411 | 72.3233 | 28.8751 | 8.315 | 12.1259 | 2.0546 | 44.6014 | 8.4666
|  |  | 28 | 8.3316 | 4.0903 | 70.3524 | 27.0714 | 7.9793 | 12.0361 | 1.8629 | 42.7429 | 7.6953
|  |  | 29 | 8.74 | 3.369 | 69.363 | 26.3691 | 7.2953 | 12.0125 | 2.1429 | 40.2629 | 7.1297
|  |  | 30 | 8.2613 | 3.9334 | 68.1019 | 23.0776 | 7.5453 | 12.0654 | 2.0149 | 39.8271 | 8.1214
|  |  | 31 | 7.5296 | 3.8719 | 66.1636 | 20.3631 | 7.1267 | 12.064 | 2.0709 | 37.7614 | 8.1097
|  | 32 | 32 | 7.1333 | 3.9694 | 69.5891 | 20.36 | 6.8284 | 11.8981 | 1.7729 | 37.7607 | 10.5387
|  |  | 33 | 7.307 | 4.0543 | 67.5291 | 23.369 | 6.669 | 11.9541 | 1.7154 | 38.4021 | 6.1293
|  |  | 34 | 6.8864 | 3.8853 | 67.3079 | 24.4344 | 6.6477 | 11.9584 | 2.261 | 36.7929 | 6.0766
|  |  | 35 | 6.9537 | 3.356 | 62.8704 | 21.0774 | 6.0071 | 12.3099 | 1.5179 | 37.9914 | 5.9287
|  |  | 36 | 6.899 | 3.1213 | 65.6213 | 23.8571 | 6.0529 | 12.6971 | 1.065 | 40.25 | 6.6626
Gráfico N°18: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos MANTARO, TULUMAYO y TARMA en los años 2020 - 2023. |  |  | 37 | 6.6839 | 3.6979 | 65.9274 | 21.6964 | 5.9929 | 12.7225 | 1.5737 | 41.2207 | 6.7526
|  |  | 38 | 7.54 | 4.3364 | 68.2594 | 32.9583 | 6.3054 | 12.7573 | 1.6809 | 38.4514 | 6.3287
|  |  | 39 | 6.875 | 3.7 | 75.1594 | 41.8274 | 7.6856 | 12.7449 | 1.6871 | 41.3071 | 7.4534
|  | 40 | 40 | 6.0911 | 3.5014 | 73.5233 | 30.1786 | 7.8047 | 13.596 | 1.613 | 45.0364 | 6.037
|  |  | 41 | 5.8653 | 4.217 | 67.7613 | 24.5476 | 6.7624 | 13.258 | 1.8453 | 44.2557 | 6.8767
|  |  | 42 | 6.628 | 4.76 | 71.1329 | 41.7739 | 7.8334 | 12.749 | 1.999 | 49.4079 | 6.4479
|  |  | 43 | 7.1351 | 5.6937 | 76.8699 | 39.6011 | 6.4934 | 12.7713 | 1.5481 | 49.0564 | 6.2457
|  |  | 44 | 6.107 | 4.3959 | 68.665 | 36.7023 | 5.6301 | 13.1563 | 1.4393 | 48.2414 | 6.5374
|  |  | 45 | 5.6736 | 4.5134 | 62.05 | 27.7976 | 5.3054 | 12.6877 | 1.3807 | 46.3307 | 6.1831
|  |  | 46 | 5.9637 | 5.3014 | 57.5466 | 32.2083 | 5.1786 | 13.158 | 1.3846 | 44.6936 | 7.3267
|  |  | 47 | 6.7793 | 3.8094 | 56.9447 | 25.3513 | 6.1274 | 12.2468 | 1.5066 | 42.9679 | 9.6326
|  |  | 48 | 8.2139 | 5.0787 | 56.83 | 37.9941 | 8.1883 | 13.3675 | 1.0269 | 63.6443 | 13.1029
|  |  | 49 | 17.6804 | 12.9981 | 90.966 | 88.6309 | 14.5303 | 13.0535 | 1.0737 | 90.7343 | 17.6671
|  |  | 50 | 12.6171 | 11.9081 | 83.198 | 44.2976 | 9.2204 | 13.0685 | 1.2921 | 57.2071 | 14.239
|  |  | 51 | 19.5023 | 17.9104 | 93.5826 | 77.6074 | 9.7119 | 12.9879 | 1.278 | 76.0257 | 17.2247
|  | 52 | 52 | 24.4787 | 20.0521 | 198.8976 | 158.3451 | 34.9103 | 18.9679 | 7.1757 | 180.2579 | 54.0199
| 2021 |  | 1 | 32.4711 | 23.0404 | 363.2 | 212.5833 | 44.2054 | 22.3579 | 6.7241 | 233.4236 | 70.259
|  |  | 2 | 29.3576 | 22.507 | 323.794 | 154.4109 | 27.9143 | 16.0441 | 3.2384 | 199.5121 | 58.127
|  |  | 3 | 27.7184 | 21.3451 | 401.6544 | 185.1429 | 39.3739 | 18.8351 | 6.5606 | 380.6943 | 74.9274
|  |  | 4 | 30.7393 | 24.1261 | 367.0097 | 156.1486 | 23.4977 | 16.0046 | 5.1067 | 322.465 | 68.3946
|  |  | 5 | 25.5846 | 22.8746 | 260.9509 | 108.6667 | 21.3214 | 16.0245 | 3.1654 | 203.9479 | 56.8646
|  |  | 6 | 18.678 | 19.1151 | 266.1391 | 132.9823 | 30.397 | 15.9631 | 5.8411 | 317.9079 | 60.405
|  |  | 7 | 18.678 | 18.678 | 231.2867 | 91.3214 | 18.5625 | 14.07 | 3.358 | 339.78 | 76.87
|  |  | 8 | 15.8958 | 8.107 | 131.6266 | 104.375 | 21.619 | 13.1626 | 2.181 | 264.857 | 119.958
|  |  | 9 | 16.0316 | 10.7089 | 115.8161 | 81.5714 | 19.779 | 11.8396 | 2.5799 | 195.4093 | 71.7629
Gráfico N°19: Evolución del promedio semanal de caudales de las cuencas CHILI, ARICOTA, VILCANOTA Y SAN GABÁN en los años 2020 - 2023. |  |  | 10 | 28.2761 | 21.7317 | 254.391 | 146.1726 | 29.3523 | 10.5685 | 2.1963 | 212.2 | 56.0487
|  |  | 11 | 28.6346 | 21.5249 | 320.8254 | 138.1251 | 28.1 | 11.367 | 2.7153 | 229.9386 | 63.3096
|  |  | 12 | 28.2233 | 22.0873 | 295.677 | 176.2203 | 43.394 | 14.0602 | 3.625 | 287.3743 | 68.27
|  | 13 | 13 | 27.5166 | 23.3213 | 358.4029 | 161.6191 | 39.0823 | 20.1078 | 4.0744 | 292.3786 | 61.6547
|  |  | 14 | 29.1267 | 26.81 | 415.3777 | 180.9761 | 40.3256 | 23.4533 | 2.8194 | 281.8171 | 68.7106
|  |  | 15 | 28.4204 | 22.1599 | 388.0296 | 187.7919 | 52.1976 | 23.1948 | 2.7519 | 319.6436 | 74.239
|  |  | 16 | 21.881 | 20.447 | 189.569 | 107.5059 | 28.6504 | 18.7802 | 1.884 | 174.6657 | 39.4159
|  |  | 17 | 18.001 | 14.0954 | 140.9721 | 90.7381 | 20.5631 | 13.9204 | 1.7986 | 112.055 | 25.8869
|  |  | 18 | 16.0767 | 12.5091 | 114.697 | 67.131 | 16.6821 | 10.7731 | 1.8059 | 79.2429 | 19.6464
|  |  | 19 | 15.2136 | 8.5716 | 99.6563 | 64.4286 | 17.0393 | 11.9892 | 1.8551 | 73.04 | 16.287
|  |  | 20 | 14.2417 | 7.0703 | 88.4806 | 61.4821 | 13.8137 | 12.0714 | 1.7121 | 68.8743 | 14.0184
|  |  | 21 | 14.0916 | 7.083 | 98.3466 | 63.7261 | 14.9273 | 12.0667 | 1.947 | 68.3329 | 14.4663
|  |  | 22 | 12.2064 | 6.526 | 88.194 | 49.0419 | 12.1164 | 12.0468 | 1.9281 | 60.235 | 11.6371
|  |  | 23 | 10.7143 | 6.0984 | 67.3926 | 49.232 | 10.9731 | 12.0307 | 1.8263 | 55.2793 | 10.3733
|  |  | 24 | 10.6483 | 5.3554 | 74.3029 | 54.9523 | 10.6499 | 11.9023 | 1.3273 | 49.0729 | 9.3366
|  |  | 25 | 10.931 | 6.0033 | 70.3707 | 39.5656 | 8.8067 | 11.9665 | 1.289 | 43.96 | 8.5024
|  | 26 | 26 | 9.8713 | 4.9716 | 60.4006 | 43.0833 | 8.631 | 11.8855 | 1.7329 | 41.4164 | 7.8323
|  |  | 27 | 9.2659 | 4.8163 | 66.666 | 33.0299 | 7.6703 | 11.9959 | 1.88 | 38.6693 | 7.0653
|  |  | 28 | 8.3581 | 4.1457 | 66.0094 | 29.9226 | 6.9709 | 11.9278 | 1.8719 | 36.4121 | 6.2407
|  |  | 29 | 8.2643 | 4.2404 | 61.9763 | 30.8513 | 7.1941 | 12.0455 | 1.7869 | 36.7871 | 6.2213
|  |  | 30 | 7.6297 | 3.934 | 56.3854 | 26.3274 | 6.6857 | 11.9273 | 1.8863 | 39.5643 | 5.7023
|  |  | 31 | 7.8446 | 4.2643 | 63.196 | 30.9404 | 7.3144 | 13.7123 | 1.842 | 41.4007 | 7.165
|  |  | 32 | 7.8536 | 4.0603 | 61.8394 | 23.2677 | 6.1659 | 13.9894 | 1.8741 | 39.9429 | 7.2786
|  | 33 | 33 | 7.8434 | 3.7991 | 59.9873 | 22.756 | 5.9981 | 13.9739 | 1.8719 | 37.9657 | 5.1541
|  |  | 34 | 8.0233 | 3.6017 | 63.142 | 21.6787 | 5.9429 | 14.0508 | 1.8376 | 37.9786 | 6.046
|  |  | 35 | 9.1239 | 6.7516 | 62.4496 | 29.3987 | 5.5929 | 13.988 | 1.6546 | 37.1993 | 5.7706
|  |  | 36 | 8.287 | 5.5024 | 62.1601 | 24.5357 | 5.7147 | 13.9895 | 1.7276 | 36.5536 | 7.9151
|  |  | 37 | 7.2743 | 5.7037 | 63.4916 | 33.8513 | 6.5816 | 13.9327 | 1.6434 | 36.6357 | 5.2711
|  |  | 38 | 5.7303 | 4.6181 | 66.366 | 30.8333 | 6.3409 | 14.0306 | 1.7824 | 36.4221 | 4.8773
|  |  | 39 | 5.3494 | 4.7249 | 75.4503 | 25.4314 | 6.8903 | 14.0266 | 1.7897 | 36.4579 | 6.197
|  |  | 40 | 5.4816 | 5.3951 | 78.3093 | 54.744 | 7.794 | 14.0262 | 1.7887 | 44.8886 | 10.2803
|  |  | 41 | 6.4141 | 5.6744 | 79.7016 | 50.9346 | 8.9731 | 14.0203 | 1.4746 | 49.2436 | 7.6586
|  |  | 42 | 7.0597 | 5.6411 | 71.1404 | 43.1844 | 9.1316 | 13.9925 | 1.3254 | 38.6 | 5.9647
|  |  | 43 | 6.5519 | 5.2781 | 66.383 | 36.9167 | 8.3171 | 14.0158 | 1.326 | 35.4936 | 6.7207
|  | 44 | 44 | 6.2179 | 3.773 | 67.8723 | 41.7263 | 8.7617 | 13.9272 | 1.0919 | 46.0679 | 5.824
|  |  | 45 | 5.7207 | 4.0866 | 64.5571 | 47.8511 | 8.103 | 13.9444 | 1.1197 | 41.2586 | 7.2554
|  |  | 46 | 5.8224 | 4.1967 | 48.1144 | 58.9763 | 7.6644 | 14.0537 | 1.2584 | 59.8221 | 7.5699
|  |  | 47 | 8.713 | 6.8663 | 75.9499 | 107.9523 | 21.2781 | 14.0202 | 1.6037 | 58.205 | 11.4911
|  |  | 48 | 9.7443 | 7.8296 | 115.9499 | 116.5773 | 25.5237 | 14.0819 | 1.687 | 108.646 | 11.4911
|  |  | 49 | 15.7404 | 16.2726 | 179.4044 | 143.9703 | 24.4649 | 14.4145 | 1.5099 | 183.0843 | 11.52
|  |  | 50 | 11.4589 | 8.6871 | 180.0501 | 105.3869 | 15.3261 | 14.3826 | 1.5803 | 192.185 | 63.4221
|  |  | 51 | 9.4554 | 4.7284 | 179.9773 | 14.5714 | 5 | 13.809 | 1.0053 | 189.5421 | 105.7103
|  | 52 | 52 | 10.0303 | 6.3814 | 180.173 | 59.8929 | 9.7714 | 13.759 | 1.259 | 169.7329 | 86.0771
| 2022 |  | 1 | 11.5439 | 6.341 | 180.2587 | 53.0059 | 8.6221 | 12.1514 | 1.493 | 101.565 | 45.7216
|  |  | 2 | 10.5326 | 5.6153 | 180.1759 | 85.1547 | 16.4833 | 15.3798 | 4.3837 | 191.4593 | 44.2996
|  |  | 3 | 12.3733 | 6.7777 | 180.4516 | 79.1666 | 14.2344 | 13.331 | 3.4293 | 222.215 | 55.8501
|  |  | 4 | 13.7814 | 10.3077 | 200.4159 | 156.244 | 35.6554 | 12.1471 | 5.8837 | 439.2536 | 129.9541
|  |  | 5 | 16.1369 | 10.2269 | 288.9113 | 182 | 43.1929 | 11.765 | 5.8837 | 404.0307 | 128.392
|  | 6 | 6 | 18.2357 | 10.7263 | 435.7996 | 179.0834 | 33.5534 | 11.7492 | 5.6551 | 420.1207 | 133.2133
|  |  | 7 | 20.1175 | 12.4509 | 435.7996 | 195.2819 | 35.3652 | 10.9662 | 2.0953 | 427.1574 | 133.779
|  |  | 8 | 25.341 | 18.0841 | 441.5087 | 167.4581 | 52.9614 | 11.5868 | 3.7205 | 294.8986 | 69.4171
|  |  | 9 | 27.7843 | 17.0567 | 390.834 | 152.4464 | 60.1303 | 15.5402 | 4.1637 | 302.255 | 186.6813
|  |  | 10 | 28.0938 | 19.0959 | 377.7485 | 177.1549 | 62.6249 | 12.4892 | 4.8724 | 288.9 | 146.1313
|  |  | 11 | 33.4209 | 21.2106 | 559.8106 | 223.7086 | 65.0821 | 15.8617 | 3.3849 | 414.2321 | 110.1714
|  |  | 12 | 23.8059 | 19.0531 | 323.9771 | 151.518 | 38.3941 | 15.6017 | 2.6404 | 293.3679 | 81.9006
|  | 13 | 13 | 28.4914 | 22.6486 | 381.4486 | 178.9957 | 36.35 | 14.2729 | 2.0657 | 268.1914 | 61.7714
|  |  | 14 | 27.724 | 25.618 | 593.2161 | 183.637 | 45.316 | 12.4593 | 1.8046 | 229.3486 | 46.261
|  |  | 15 | 22.0264 | 20.2491 | 348.8059 | 124.7381 | 26.3437 | 12.3222 | 1.5654 | 215.0893 | 36.2206
|  |  | 16 | 15.9283 | 13.1634 | 176.6831 | 78.3394 | 19.6537 | 12.9554 | 1.6847 | 128.7307 | 27.0171
|  |  | 17 | 14.9883 | 14.9637 | 174.6831 | 73.6394 | 18.143 | 13.5886 | 1.804 | 118.4383 | 26.2557
|  |  | 18 | 13.7829 | 9.8057 | 119.0171 | 55.18 | 17.8286 | 12.1457 | 1.5071 | 73.1157 | 16.5814
|  |  | 19 | 12.8964 | 8.2621 | 110.7689 | 59.7737 | 15.4551 | 11.9721 | 1.5409 | 69.2964 | 69.46
|  |  | 20 | 12.2234 | 8.197 | 101.3701 | 76.8036 | 17.0326 | 12.0445 | 1.2639 | 62.86 | 66.26
|  |  | 21 | 10.8844 | 7.9334 | 97.4599 | 50.7383 | 13.328 | 12.0048 | 1.5594 | 54.3057 | 65.75
|  | 22 | 22 | 10.3483 | 7.5271 | 89.4686 | 47.9939 | 14.0161 | 12.0036 | 1.5563 | 53.4671 | 65.72
|  |  | 23 | 9.2024 | 7.8159 | 76.8927 | 57.9583 | 15.8816 | 11.9879 | 1.6309 | 51.6271 | 10.5043
|  |  | 24 | 9.7554 | 6.7071 | 81.3426 | 44.5657 | 11.9557 | 11.996 | 1.5964 | 52.48 | 8.8473
|  |  | 25 | 9.003 | 5.0976 | 74.7867 | 37.4701 | 10.6983 | 12.0371 | 1.5866 | 52.9 | 7.1709
|  |  | 26 | 8.8089 | 4.9563 | 70.0286 | 32.0597 | 11.2529 | 12.0195 | 2.0531 | 50.61 | 6.7431
|  |  | 27 | 8.675 | 5.8004 | 73.4837 | 28.1963 | 8.8949 | 12.049 | 1.7931 | 39.57 | 6.9556
|  |  | 28 | 8.532 | 4.7934 | 71.6097 | 29.3154 | 8.5744 | 13.0166 | 1.5484 | 37.3671 | 7.7913
|  |  | 29 | 7.5016 | 4.1201 | 70.7049 | 28.869 | 8.3951 | 11.5587 | 1.8301 | 34.2071 | 7.186
|  |  | 30 | 6.9631 | 3.7526 | 70.7049 | 27.438 | 8.433 | 11.5305 | 1.7351 | 33.1779 | 10.2893
|  |  | 31 | 6.8166 | 3.3494 | 63.38 | 26.4403 | 7.6333 | 13.2427 | 1.6479 | 31.9186 | 7.0419
|  |  | 32 | 6.7767 | 3.2959 | 71.0127 | 46.1726 | 10.472 | 14.1782 | 1.7564 | 36.1643 | 6.8281
|  |  | 33 | 6.6273 | 3.2976 | 68.5041 | 27.9464 | 7.956 | 14.038 | 1.7424 | 35.88 | 5.7674
|  | 34 | 34 | 6.5701 | 3.5423 | 67.7571 | 25.8927 | 7.6576 | 13.9677 | 1.7314 | 38.5457 | 2.1433
|  |  | 35 | 6.5429 | 3.6601 | 64.8036 | 24.232 | 6.8083 | 14.059 | 1.7037 | 40.625 | 7.1627
|  |  | 36 | 6.3227 | 4.368 | 61.738 | 22.2381 | 6.339 | 14.0807 | 1.48 | 39.6757 | 5.1081
|  |  | 37 | 6.2866 | 3.7725 | 59.8877 | 22.8663 | 5.7651 | 14.0125 | 1.639 | 42.0482 | 5.8058
|  |  | 38 | 5.7939 | 4.553 | 64.9241 | 29.7024 | 6.6743 | 13.9819 | 1.509 | 43.4036 | 6.7047
|  |  | 39 | 5.9811 | 3.9476 | 70.5143 | 38.0596 | 7.1607 | 14.0056 | 1.4841 | 39.6629 | 3.8321
|  |  | 40 | 5.6356 | 4.1966 | 63.013 | 36.7917 | 7.4191 | 14.0408 | 1.3279 | 38.8786 | 6.0289
|  |  | 41 | 5.5001 | 4.2841 | 66.388 | 43.2218 | 6.8784 | 14.0684 | 1.3503 | 39.9741 | 6.1968
|  |  | 42 | 4.9939 | 4 | 62.77 | 38 | 9.4663 | 14.0163 | 1.3397 | 40.6564 | 9.57
|  |  | 43 | 5.6269 | 4.6124 | 52.2816 | 34.4106 | 5.7607 | 14.0781 | 1.3554 | 41.7836 | 9.736
|  | 44 | 44 | 5.2291 | 4.4097 | 53.9394 | 27.1071 | 5.9263 | 13.9873 | 1.3973 | 40.9914 | 9.7873
|  |  | 45 | 5.4346 | 3.901 | 62.5104 | 29.3291 | 5.2147 | 13.8747 | 1.3509 | 40.1393 | 8.3279
|  |  | 46 | 5.325 | 3.9276 | 53.2003 | 26.7203 | 6.1839 | 14.022 | 1.3509 | 39.3836 | 8.9714
|  |  | 47 | 5.2196 | 4.3361 | 58.3347 | 27.4047 | 5.675 | 12.8697 | 1.351 | 41.75 | 7.72
|  |  | 48 | 5.7077 | 4.025 | 50.0896 | 25.4643 | 5.259 | 12.9148 | 1.351 | 40.2757 | 9.8603
|  |  | 49 | 6.1596 | 3.9796 | 60.0347 | 26.2083 | 4.6139 | 13.0727 | 1.3819 | 41.9657 | 10.5147
|  |  | 50 | 8.2303 | 4.2274 | 60.5581 | 47.5596 | 9.3256 | 12.3786 | 2.3403 | 44.6814 | 13.7924
|  |  | 51 | 8.6974 | 4.2829 | 76.683 | 47.5596 | 9.3256 | 13.5952 | 2.1076 | 58.1993 | 17.9657
|  | 52 | 52 | 12.0679 | 5.9124 | 82.0137 | 71.6371 | 27.0297 | 13.1346 | 1.4207 | 49.9594 | 13.4651
| 2023 |  | 1 | 15.9321 | 11.8471 | 128.124 | 120.9107 | 7.7643 | 11.0954 | 1.6364 | 66.9957 | 22.3077
|  |  | 2 | 13.622 | 10.3876 | 121.348 | 63.9643 | 8.3013 | 10.6651 | 1.4351 | 61.6723 | 20.7289
|  |  | 3 | 14.9677 | 12.3434 | 86.2069 | 66.6607 | 13.8641 | 10.8251 | 1.1249 | 45.9786 | 14.1351
|  |  | 4 | 13.9113 | 11.181 | 104.5789 | 85.1906 | 19.1179 | 11.0765 | 1.642 | 48.0971 | 12.8929
|  |  | 5 | 16.3 | 12.37 | 154.74 | 146.64 | 16.502 | 11.3279 | 3.933 | 92.98 | 30.6
|  |  | 6 | 21.669 | 15.14 | 309.7853 | 176.994 | 28.7436 | 20.5816 | 7.3276 | 131.39 | 52.33
|  |  | 7 | 23.23 | 16.53 | 292.5426 | 150.71 | 26.15 | 23.86 | 5.78 | 150.34 | 59.46
|  | 8 | 8 | 30.7197 | 21.737 | 394.9519 | 196.5417 | 45.8874 | 17.428 | 2.5667 | 130.174 | 32.8049
|  |  | 9 | 22.8266 | 16.4079 | 266.6193 | 110.5774 | 28.7214 | 10.2292 | 1.761 | 94.12 | 24.3907
|  |  | 10 | 21.8986 | 14.0103 | 184.8556 | 94.2203 | 24.0923 | 9.9522 | 1.6931 | 64.6579 | 22.8846
|  |  | 11 | 27.5714 | 20.771 | 247.9933 | 119.8154 | 36.9707 | 10.0304 | 1.6931 | 92.97 | 34.4544
|  |  | 12 | 24.6357 | 20.7101 | 277.094 | 120.232 | 35.3314 | 9.9896 | 3.4074 | 280.3986 | 76.83
|  |  | 13 | 20.13 | 17.6976 | 314.8664 | 181.9344 | 43.063 | 16.9476 | 8.7693 | 214.8021 | 62.2519
|  |  | 14 | 19.7947 | 15.4246 | 246.3657 | 126.8929 | 36.5779 | 11.4877 | 4.344 | 185.2757 | 47.9813
|  |  | 15 | 16.8274 | 13.6443 | 194.5479 | 95.9224 | 21.6577 | 9.0024 | 2.714 | 140.865 | 40.0057
|  |  | 16 | 16.517 | 13.566 | 124.9347 | 80.702 | 17.351 | 9.152 | 1.934 | 94.683 | 25.1492
|  |  | 17 | 15.2469 | 10.2921 | 97.3932 | 55.7857 | 13.6769 | 9.4439 | 1.63 | 65.0521 | 19.7123
|  |  | 18 | 14.4666 | 9.2319 | 77.3817 | 45.0773 | 11.103 | 9.9752 | 1.6893 | 54.7057 | 14.6041
|  |  | 19 | 14.4119 | 11.184 | 111.5807 | 143.9524 | 28.2171 | 10.4293 | 1.6611 | 100.44 | 19.1043
|  |  | 20 | 13.4451 | 7.7474 | 89.1467 | 64.5654 | 16.2607 | 10.446 | 1.8321 | 77.9414 | 15.3587
|  |  | 21 | 11.639 | 7.3238 | 78.5 | 46.94 | 12.207 | 10.3952 | 1.5393 | 57.008 | 11.8144
|  |  | 22 | 12.144 | 8.7331 | 72.3353 | 42.863 | 12.1571 | 10.5654 | 1.8451 | 50.4886 | 10.8929
|  |  | 23 | 11.8827 | 9.8903 | 67.5754 | 37.1904 | 9.1034 | 10.358 | 1.6434 | 42.0779 | 8.5583
|  | 24 | 24 | 11.3496 | 7.1754 | 61.0943 | 34.4466 | 8.6151 | 10.619 | 1.673 | 37.628 | 7.9084
|  |  | 25 | 10.6763 | 5.9687 | 62.8026 | 30.2501 | 7.9434 | 10.5508 | 1.6924 | 34.4314 | 6.9183
|  |  | 26 | 10.5263 | 7.0281 | 57.3713 | 27.2739 | 7.2757 | 10.5771 | 1.6493 | 33.4209 | 6.489
|  |  | 27 | 10.4804 | 6.6733 | 54.74 | 24.8334 | 6.8057 | 10.4036 | 1.6811 | 29.9307 | 6.4041
|  |  | 28 | 10.32 | 6.1684 | 56.719 | 23.2321 | 6.3596 | 10.3628 | 1.8933 | 29.3107 | 6.0921
|  |  | 29 | 9.7921 | 6.7613 | 50.5931 | 22.9167 | 6.3719 | 10.4954 | 1.7763 | 30.4937 | 7.2886
|  |  | 30 | 9.3553 | 6.0741 | 46.488 | 22 | 5.956 | 10.4289 | 1.9439 | 33.545 | 5.8061
|  |  | 31 | 9.1287 | 5.9203 | 54.621 | 24.68 | 6.04 | 10.61 | 1.68 | 33.4521 | 5.0824
|  |  | 32 | 10.4101 | 8.7066 | 55.237 | 23.3929 | 5.9089 | 10.8081 | 2.3351 | 31.39 | 4.5086
|  |  | 33 | 10.2 | 8.41 | 53.8104 | 24.42 | 5.98 | 10.5 | 1.73 | 31.28 | 3.9767
|  |  | 34 | 9.1906 | 8.1156 | 40.7897 | 21.7857 | 5.2143 | 10.5033 | 1.8169 | 28.4207 | 4.4771
|  |  | 35 | 10.1583 | 6.5357 | 48.305 | 20.9107 | 5.0939 | 10.5033 | 1.8871 | 28.7871 | 4.4976
|  |  | 36 | 9.3601 | 8.0917 | 53.2584 | 24.637 | 5.3143 | 11.4957 | 1.74 | 30.9714 | 5.5059
|  |  | 37 | 8.5821 | 6.6917 | 53.4514 | 22.7501 | 5.3054 | 11.4811 | 1.6961 | 30.6114 | 5.4837
|  |  | 38 | 9.3486 | 7.9329 | 54.7671 | 28.7029 | 5.7486 | 11.5071 | 1.5471 | 31.0343 | 5.3471
|  | 39 | 39 | 9.5744 | 9.138 | 47.863 | 24.256 | 5.1301 | 11.5658 | 1.4987 | 32.1114 | 5.3
|  |  |  | TAMBORAQUE (RÍMAC) | SHEQUE (SANTA EULALIA) | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | NATURAL ARICOTA | NATURAL VILCANOTA | NATURAL SAN GABÁN

## 14. CMg
6.1.- PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN (US$/MWh)
6.1.1. Área Norte
| BARRA | PIURA OESTE 220 | CHICLAYO 220 | TRUJILLO 220 | CHIMBOTE1 138 | CAJAMARCA 220 |  |  | PIURA OESTE 220 | PIURA OESTE 220 (198,58 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 198.5809 | 196.9043 | 192.5194 | 190.6531 | 195.4334 |  |  | CHICLAYO 220 | CHICLAYO 220 (196,9 USD/MWh)
| Cuadro N°11: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de setiembre | [7 empty] | TRUJILLO 220 | TRUJILLO 220 (192,52 USD/MWh)
[9 empty] | CHIMBOTE1 138 | CHIMBOTE1 138 (190,65 USD/MWh)
[9 empty] | CAJAMARCA 220 | CAJAMARCA 220 (195,43 USD/MWh)
[9 empty] | CHAVARRIA 220 | CHAVARRIA 220 (174,39 USD/MWh)
[9 empty] | INDEPENDENCIA 220 | INDEPENDENCIA 220 (179,6 USD/MWh)
[9 empty] | CARABAYLLO 220 | CARABAYLLO 220 (181,36 USD/MWh)
[9 empty] | SANTA ROSA 220 | SANTA ROSA 220 (179,13 USD/MWh)
[9 empty] | SAN JUAN 220 | SAN JUAN 220 (177,39 USD/MWh)
[9 empty] | POMACOCHA 220 | POMACOCHA 220 (180,35 USD/MWh)
[9 empty] | OROYA NUEVA 50 | OROYA NUEVA 50 (180,22 USD/MWh)
Gráfico N°20: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de setiembre
[9 empty] | TINTAYA NUEVA 220 | TINTAYA NUEVA 220 (204,98 USD/MWh)
| 6.1.2. Área Centro | [7 empty] | PUNO 138 | PUNO 138 (202,95 USD/MWh)
[9 empty] | SOCABAYA 220 | SOCABAYA 220 (197,45 USD/MWh)
| BARRA | CHAVARRIA 220 | SANTA ROSA 220 | CARABAYLLO 220 | SAN JUAN 220 | INDEPENDENCIA 220 | POMACOCHA 220 | OROYA NUEVA 50 | MOQUEGUA 138 | MOQUEGUA 138 (197,61 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 174.3937 | 179.1297 | 181.3566 | 177.3903 | 179.6023 | 180.355 | 180.2168 | DOLORESPATA 138 | DOLORESPATA 138 (196,36 USD/MWh)
| Cuadro N°12: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de setiembre | [7 empty] | COTARUSE 220 | COTARUSE 220 (191,12 USD/MWh)
[9 empty] | SAN GABAN 138 | SAN GABAN 138 (200,39 USD/MWh)
Gráfico N°21: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de setiembre
6.1.3. Área Sur
| BARRA | TINTAYA NUEVA 220 | SOCABAYA 220 | MOQUEGUA 138 | PUNO 138 | DOLORESPATA 138 | COTARUSE 220 | SAN GABAN 138
| Cmg (USD/MWh) | 204.9817 | 197.4544 | 197.6135 | 202.9525 | 196.364 | 191.1208 | 200.3904
Cuadro N°13: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de setiembre
Gráfico N°22: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de setiembre

## 15. Mapa CMg
6.2.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN.
CAJAMARCA 220 (195,43 USD/MWh)
CHICLAYO 220 (196,9 USD/MWh)
CHIMBOTE1 138 (190,65 USD/MWh)
PIURA OESTE 220 (198,58 USD/MWh)
COTARUSE 220 (191,12 USD/MWh)
DOLORESPATA 138 (196,36 USD/MWh)
TRUJILLO 220 (192,52 USD/MWh)
PUNO 138 (202,95 USD/MWh)
CARABAYLLO 220 (181,36 USD/MWh)
SOCABAYA 220 (197,45 USD/MWh)
SAN GABAN 138 (200,39 USD/MWh)
CHAVARRIA 220 (174,39 USD/MWh)
INDEPENDENCIA 220 (179,6 USD/MWh)
OROYA NUEVA 50 (180,22 USD/MWh)
TINTAYA NUEVA 220 (204,98 USD/MWh)
POMACOCHA 220 (180,35 USD/MWh)
SAN JUAN 220 (177,39 USD/MWh)
SANTA ROSA 220 (179,13 USD/MWh)
MOQUEGUA 138 (197,61 USD/MWh)

## 16. Congestiones
7. HORAS DE CONGESTIÓN DE LOS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
7.1. HORAS DE CONGESTIÓN POR ÁREA OPERATIVA
ÁREA OPERATIVA | EQUIPO DE TRANSMISIÓN | DESCRIPCIÓN | SETIEMBRE 2023 | SETIEMBRE 2022 | SETIEMBRE 2021 | Var. (2023/2022) | Var. (2022/2021)
CENTRO | L-2113; L-2114; L-2115; L-2116; L-2117 | CHILCA - PLANICIE |  | 20.1833
| L-2215 | PORTILLO-SANTA CLARA | 1.3667
| L-2216; L-2217 | SANTA ROSA N. - CHAVARRÍA | 0.43333
| L-2218; L-2219 | OROYA NUEVA | 1.8167
| L-2220 | CHILCA - ASIA | 6.7
| L-2221; L-2222 | OROYA NUEVA | 4.4333
| L-2223 | SANTA ROSA N. - CHAVARRÍA | 0.083333
| L-2224 | SANTA ROSA N. - CHAVARRÍA | 0.45
TOTAL HORAS DE CONGESTIÓN EN EL SEIN |  |  | 15.2833 | 20.1833 | 0
Cuadro N° 14: Horas de operación de los principales equipos de congestión en setiembre
Gráfico N° 23: Comparación de las horas de operación de los principales equipos de congestión en setiembre.

## 17. Eventos
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
8.1. FALLAS POR TIPO DE EQUIPO Y CAUSA SEGÚN CLASIFICACIÓN CIER
TIPO DE EQUIPO | FENOMENOS AMBIENTALES | FALLAS DE EQUIPO | FALLA EXTERNA | OTRAS CAUSA DISTINTAS A LAS ANTERIORES | FALLAS CUYA CAUSA NO FUE IDENTIFICADA | FALLA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN | FALLA HUMANA | TOTAL | ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA
| FNA | FEC | EXT | OTR | FNI | FEP | FHU |  | MWh
Línea de transmisión | 16 | 5 |  | 8 | 3 | 2 |  | 34 | 431.88
Transformador |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 | 84.73
Generador Hidroeléctrico |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0.32
Sub estación | 1 | [6 empty] | 1 | 0.13
TOTAL | 17 | 6 | 0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 38 | 517.06
Cuadro N°15: Número de fallas y energía interrumpida (MWh) por tipo de equipo y Causa según clasificacion CIER en el mes de setiembre 2023
FALLAS POR TIPO DE CAUSA - SETIEMBRE 2023 |  |  |  | FALLAS POR TIPO DE EQUIPO - SETIEMBRE 2023
Gráfico N°24: Porcentaje de participación por tipo de causa en el número de fallas. |  |  |  | Gráfico N°25: Comparación en el número de fallas por tipo de equipo.
ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA POR TIPO DE EQUIPO (MWh) - SETIEMBRE 2023
Gráfico N°26: Comparación de la energía interrumpida aproximada por tipo de equipo en setiembre 2023
NOTA: El valor de la estimación de la energía interrumpida es obtenida con los registros de potencia de las interrupciones y/o disminuciones de carga por su respectivo periodo de interrupción.
La estadística de fallas corresponde a los eventos y fallas que ocasionaron interrupción y/o disminución del suministro eléctrico.

## 18. ANEXOI-1
ANEXO I: PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN EN EL SEIN
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA SETIEMBRE 2023 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL SETIEMBRE | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2023
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL |  |  | 9832.3643 | 9832.3643 | 34560.3556
Total AGROAURORA |  |  |  | 9832.3643 | 9832.3643 | 34560.3556
AGUA AZUL | C.H. POTRERO |  |  | 870.5281 | 870.5281 | 80480.216
Total AGUA AZUL |  |  |  | 870.5281 | 870.5281 | 80480.216
AIPSA | C.T. PARAMONGA |  |  | 9872.5717 | 9872.5717 | 77054.2266
Total AIPSA |  |  |  | 9872.5717 | 9872.5717 | 77054.2266
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC |  |  | 7731.983 | 7731.983 | 75979.9753
Total ANDEAN POWER |  |  |  | 7731.983 | 7731.983 | 75979.9753
ATRIA | C.H. PURMACANA |  |  | 220.9117 | 220.9117 | 3427.5467
Total ATRIA |  |  |  | 220.9117 | 220.9117 | 3427.5467
BIOENERGIA | C.T. CAÑA BRAVA |  |  | 6175.575 | 6175.575 | 47078.3622
Total BIOENERGIA |  |  |  | 6175.575 | 6175.575 | 47078.3622
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 36077.4531 |  |  | 36077.4531 | 859713.7372
Total CELEPSA |  | 36077.4531 |  |  | 36077.4531 | 859713.7372
CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 7675.6468 |  |  | 7675.6468 | 105313.1974
Total CELEPSA RENOVABLES |  | 7675.6468 |  |  | 7675.6468 | 105313.1974
CENTRALES SANTA ROSA | C.H. SANTA ROSA I | 351.5131 |  |  | 351.5131 | 4171.8156
| C.H. SANTA ROSA II | 589.2034 |  |  | 589.2034 | 6572.6491
Total CENTRALES SANTA ROSA |  | 940.7164 |  |  | 940.7164 | 10744.4647
CERRO VERDE | C.T. RECKA |  | 1160.8021 |  | 1160.8021 | 10023.2712
Total CERRO VERDE |  |  | 1160.8021 |  | 1160.8021 | 10023.2712
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 30079.2315 |  |  | 30079.2315 | 551966.4428
| C.H. YANANGO | 7361.8355 |  |  | 7361.8355 | 157981.1067
Total CHINANGO |  | 37441.067 |  |  | 37441.067 | 709947.5495
COLCA SOLAR | C.S. YARUCAYA |  |  | 260.524 | 260.524 | 1866.7773
Total COLCA SOLAR |  |  |  | 260.524 | 260.524 | 1866.7773
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1173.2549 |  |  | 1173.2549 | 10187.2804
| C.H. CHARCANI II | 400.9184 |  |  | 400.9184 | 3510.7832
| C.H. CHARCANI III | 3351.7144 |  |  | 3351.7144 | 29258.6295
| C.H. CHARCANI IV | 8103.8817 |  |  | 8103.8817 | 67806.5187
| C.H. CHARCANI V | 49541.5861 |  |  | 49541.5861 | 448220.8888
| C.H. CHARCANI VI | 4808.6809 |  |  | 4808.6809 | 39358.5765
| C.T. CHILINA DIESEL |  | 0.6557 |  | 0.6557 | 665.1435
| C.T. MOLLENDO DIESEL |  | 65.4043 |  | 65.4043 | 790.7988
Total EGASA |  | 67380.0365 | 66.06 |  | 67446.0965 | 599798.6194
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO |  |  | 2883.9537 | 2883.9537 | 26887.9945
Total EGECSAC |  |  |  | 2883.9537 | 2883.9537 | 26887.9945
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 67752.2242 |  |  | 67752.2242 | 877668.4398
Total EGEMSA |  | 67752.2242 |  |  | 67752.2242 | 877668.4398
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 5089.0908 |  |  | 5089.0908 | 39836.4459
| C.H. ARICOTA II (5) | 0 |  |  | 0 | 0
| C.T. INDEPENDENCIA |  | 14454.2537 |  | 14454.2537 | 98567.5366
Total EGESUR |  | 5089.0908 | 14454.2537 |  | 19543.3445 | 138403.9824
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA |  |  | 1158.3418 | 1158.3418 | 18036.9765
Total ELECTRICA YANAPAMPA |  |  |  | 1158.3418 | 1158.3418 | 18036.9765
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 349040.295 |  |  | 349040.295 | 3450055.0206
| C.H. RESTITUCION | 110152.6267 |  |  | 110152.6267 | 1105721.136
Total ELECTROPERU |  | 459192.9217 |  |  | 459192.9217 | 4555776.1566
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 0 |  |  | 0 | 1300367.8637
| P.C.H CHAGLLA | 4588.056 |  |  | 4588.056 | 39365.9628
Total EMGE HUALLAGA |  | 4588.056 |  |  | 4588.056 | 1339733.8265
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 31011.7112 |  |  | 31011.7112 | 239937.9898
Total EMGE HUANZA |  | 31011.7112 |  |  | 31011.7112 | 239937.9898
EMGE JUNÍN | C.H. HUASAHUASI I |  |  | 1042.7986 | 1042.7986 | 32128.7073
| C.H. HUASAHUASI II |  |  | 1396.4753 | 1396.4753 | 34683.5605
| C.H. RUNATULLO II |  |  | 2010.3674 | 2010.3674 | 67499.6452
| C.H. RUNATULLO III |  |  | 2940.9661 | 2940.9661 | 80222.9983
| C.H. SANTA CRUZ I |  |  | 1306.973 | 1306.973 | 22940.2588
| C.H. SANTA CRUZ II |  |  | 1515.8488 | 1515.8488 | 26392.5911
Total EMGE JUNÍN |  |  |  | 10213.4292 | 10213.4292 | 263867.7611
ENEL GENERACION PERU (9) | C.H. CALLAHUANCA | 45979.8463 |  |  | 45979.8463 | 409547.378
| C.H. HUAMPANI | 19060.6097 |  |  | 19060.6097 | 158856.3488
| C.H. HUINCO | 76031.766 |  |  | 76031.766 | 777835.5517
| C.H. MATUCANA | 58197.1805 |  |  | 58197.1805 | 665199.981
| C.H. MOYOPAMPA | 44921.8875 |  |  | 44921.8875 | 386907.9188
| C.T. SANTA ROSA |  | 73209.2968 |  | 73209.2968 | 594700.712
| C.T. SANTA ROSA II |  | 121923.6628 |  | 121923.6628 | 674863.9217
| C.T. VENTANILLA |  | 332198.1972 |  | 332198.1972 | 2342417.954
| C.H. HER 1 |  |  | 349.712 | 349.712 | 3077.5612
| C.E. WAYRA I |  |  | 54619.843 | 54619.843 | 333333.4835
| C.S. RUBI |  |  | 40519.4745 | 40519.4745 | 307901.0095
| C.S. CLEMESI |  |  | 28256.3967 | 28256.3967 | 62024.6277
Total ENEL GENERACION PERU |  | 244191.29 | 527331.1567 | 123745.4263 | 895267.873 | 6233383.3075
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 |  | 114.2433 |  | 114.2433 | 3600.4448
| C.T. MALACAS 2 |  | 33804.8458 |  | 33804.8458 | 440788.3285
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA |  | 31391.4392 |  | 31391.4392 | 115194.4818
Total ENEL GENERACION PIURA |  |  | 65310.5283 |  | 65310.5283 | 559583.255
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE |  |  | 27341.725 | 27341.725 | 183856.2795
| C.E. TALARA |  |  | 13965.77 | 13965.77 | 77018.9908
Total ENERGÍA EÓLICA |  |  |  | 41307.495 | 41307.495 | 260875.2703

## 19. ANEXOI-2
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA SETIEMBRE 2023 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL SETIEMBRE | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2023
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
ENGIE | C.H. QUITARACSA (6) | 0 |  |  | 0 | 110650.2364
| C.H. YUNCAN | 31512.8275 |  |  | 31512.8275 | 577881.843
| C.T. CHILCA 1 |  | 567331.339 |  | 567331.339 | 4386512.7946
| C.T. CHILCA 2 |  | 72879.1495 |  | 72879.1495 | 465653.4932
| C.T. NEPI |  | 74087.0042 |  | 74087.0042 | 305000.9722
| C.T. R.F. PLANTA ILO |  | 0 |  | 0 | 120250.1116
| C.S. INTIPAMPA |  |  | 10126.0119 | 10126.0119 | 74354.3842
| C.E. PUNTA LOMITAS (7) |  |  | 67704.8108 | 67704.8108 | 451490.5787
| C.E. PUNTA LOMITAS EXP. (2) |  |  | 10058.5699 | 10058.5699 | 28221.8282
Total ENGIE |  | 31512.8275 | 714297.4927 | 87889.3926 | 833699.7128 | 6520016.2421
FENIX POWER | C.T. FENIX |  | 406822.2016 |  | 406822.2016 | 2483636.8906
Total FENIX POWER |  |  | 406822.2016 |  | 406822.2016 | 2483636.8906
GENERACIÓN ANDINA | C.H. 8 DE AGOSTO |  |  | 3925.1744 | 3925.1744 | 83097.4351
| C.H. EL CARMEN |  |  | 1637.0884 | 1637.0884 | 31677.8309
Total GENERACIÓN ANDINA |  |  |  | 5562.2628 | 5562.2628 | 114775.266
GEPSA | C.H. LA JOYA |  |  | 3368.6591 | 3368.6591 | 32904.8525
| C.H. ÁNGEL I |  |  | 2014.0045 | 2014.0045 | 62189.3555
| C.H. ÁNGEL II |  |  | 2826.0837 | 2826.0837 | 77676.9504
| C.H. ÁNGEL III |  |  | 2903.5018 | 2903.5018 | 76311.9494
Total GEPSA |  |  |  | 11112.249 | 11112.249 | 249083.1078
GR PAINO | C.E. HUAMBOS |  |  | 7735.5354 | 7735.5354 | 53506.2336
Total GR PAINO |  |  |  | 7735.5354 | 7735.5354 | 53506.2336
GR TARUCA | C.E. DUNA |  |  | 9108.0067 | 9108.0067 | 64800.1123
Total GR TARUCA |  |  |  | 9108.0067 | 9108.0067 | 64800.1123
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL |  |  | 2172.1 | 2172.1 | 20962.1
Total HIDROCAÑETE |  |  |  | 2172.1 | 2172.1 | 20962.1
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 12113.0004 |  |  | 12113.0004 | 106468.7277
Total HIDROELECTRICA HUANCHOR |  | 12113.0004 |  |  | 12113.0004 | 106468.7277
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA |  |  | 10090.7098 | 10090.7098 | 103206.845
Total HUAURA POWER |  |  |  | 10090.7098 | 10090.7098 | 103206.845
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 35540.0328 |  |  | 35540.0328 | 467959.3971
Total INLAND |  | 35540.0328 |  |  | 35540.0328 | 467959.3971
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | C.H. MANTA I |  |  | 1831.4302 | 1831.4302 | 54284.4223
Total INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES |  |  |  | 1831.4302 | 1831.4302 | 54284.4223
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO |  | 10.7677 |  | 10.7677 | 510.2262
| C.T. R.F. PUCALLPA |  | 17.2643 |  | 17.2643 | 1545.0334
Total IYEPSA |  |  | 28.032 |  | 28.032 | 2055.2596
KALLPA | C.T. KALLPA |  | 617191.452 |  | 617191.452 | 4820920.0891
| C.T. LAS FLORES |  | 209155.1732 |  | 209155.1732 | 1759828.9244
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 133271.0861 |  |  | 133271.0861 | 2003244.543
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 2085.2993 |  |  | 2085.2993 | 39109.5404
Total KALLPA |  | 135356.3853 | 826346.6252 |  | 961703.0105 | 8623103.0969
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | 12377.785 |  |  | 12377.785 | 266898.8286
Total LA VIRGEN |  | 12377.785 |  |  | 12377.785 | 266898.8286
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR |  |  | 882.8082 | 882.8082 | 16730.3362
Total MAJA ENERGIA |  |  |  | 882.8082 | 882.8082 | 16730.3362
MAJES | C.S. MAJES SOLAR |  |  | 4094.41 | 4094.41 | 33500.5362
Total MAJES |  |  |  | 4094.41 | 4094.41 | 33500.5362
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV |  |  | 4207.6392 | 4207.6392 | 34038.2584
Total MOQUEGUA FV |  |  |  | 4207.6392 | 4207.6392 | 34038.2584
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA |  |  | 845.6781 | 845.6781 | 21656.5728
| C.H. CAÑON DEL PATO | 67419.3593 |  |  | 67419.3593 | 996462.2259
| C.H. CARHUAQUERO | 10237.6938 |  |  | 10237.6938 | 420162.1422
| C.H. CARHUAQUERO IV |  |  | 4554.0491 | 4554.0491 | 51850.7121
Total ORAZUL ENERGY PERÚ |  | 77657.0531 |  | 5399.7272 | 83056.7803 | 1490131.653
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA |  |  | 14909.8858 | 14909.8858 | 103996.9279
Total P.E. MARCONA |  |  |  | 14909.8858 | 14909.8858 | 103996.9279
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS |  |  | 45001.1292 | 45001.1292 | 310248.0708
Total P.E. TRES HERMANAS |  |  |  | 45001.1292 | 45001.1292 | 310248.0708
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR |  |  | 5057.3886 | 5057.3886 | 41437.9916
Total PANAMERICANA SOLAR |  |  |  | 5057.3886 | 5057.3886 | 41437.9916
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA |  |  | 922.5306 | 922.5306 | 7474.5111
| C.T. HUAYCOLORO |  |  | 1989.3136 | 1989.3136 | 19121.0501
| C.T. DOÑA CATALINA |  |  | 1628.184 | 1628.184 | 12117.0359
| C.T. CALLAO |  |  | 1190.0684 | 1190.0684 | 11485.7314
Total PETRAMAS |  |  |  | 5730.0967 | 5730.0967 | 50198.3285
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN |  | 0 |  | 0 | 7755.7082
Total PLANTA ETEN |  |  | 0 |  | 0 | 7755.7082
REPARTICION | C.S. REPARTICION |  |  | 4007.8735 | 4007.8735 | 32732.8332
Total REPARTICION |  |  |  | 4007.8735 | 4007.8735 | 32732.8332
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY |  |  | 6885.1208 | 6885.1208 | 98540.4136
Total RIO BAÑOS |  |  |  | 6885.1208 | 6885.1208 | 98540.4136
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS |  |  | 1729.7401 | 1729.7401 | 80091.7032
Total RIO DOBLE |  |  |  | 1729.7401 | 1729.7401 | 80091.7032

## 20. ANEXOI-3
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA SETIEMBRE 2023 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL SETIEMBRE | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2023
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO |  | 76499.3416 |  | 76499.3416 | 298114.5579
Total SAMAY I |  |  | 76499.3416 |  | 76499.3416 | 298114.5579
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 35946.1606 |  |  | 35946.1606 | 517023.1175
| M.C.H. TUPURI | 0 |  |  | 0 | 0
Total SAN GABAN |  | 35946.1606 |  |  | 35946.1606 | 517023.1175
SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO |  |  | 5489.7719 | 5489.7719 | 29955.1175
Total SAN JACINTO |  |  |  | 5489.7719 | 5489.7719 | 29955.1175
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 |  |  | 9053.9347 | 9053.9347 | 121524.7006
Total SANTA ANA |  |  |  | 9053.9347 | 9053.9347 | 121524.7006
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO (1) (4) (8) |  | 22144.1315 |  | 22144.1315 | 94286.1996
Total SDF ENERGIA |  |  | 22144.1315 |  | 22144.1315 | 94286.1996
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS |  | 10142.8159 |  | 10142.8159 | 25330.7514
Total SHOUGESA |  |  | 10142.8159 |  | 10142.8159 | 25330.7514
SINERSA | C.H. CHANCAY |  |  | 9368.3644 | 9368.3644 | 112163.1269
| C.H. POECHOS II |  |  | 4913.1313 | 4913.1313 | 42561.7783
Total SINERSA |  |  |  | 14281.4956 | 14281.4956 | 154724.9052
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 14908.0487 |  |  | 14908.0487 | 208408.583
| C.H. CHEVES | 35033.4017 |  |  | 35033.4017 | 583949.6157
| C.H. GALLITO CIEGO | 7891.8883 |  |  | 7891.8883 | 124093.2957
| C.H. HUAYLLACHO | 133.3297 |  |  | 133.3297 | 516.1108
| C.H. MALPASO | 9939.8972 |  |  | 9939.8972 | 118596.5598
| C.H. MISAPUQUIO | 1607.1041 |  |  | 1607.1041 | 13308.0955
| C.H. OROYA | 3874.477 |  |  | 3874.477 | 43544.8161
| C.H. PACHACHACA | 3304.8341 |  |  | 3304.8341 | 18039.5991
| C.H. PARIAC | 791.2786 |  |  | 791.2786 | 16645.5301
| C.H. SAN ANTONIO | 259.6152 |  |  | 259.6152 | 1757.9507
| C.H. SAN IGNACIO | 207.252 |  |  | 207.252 | 1357.6484
| C.H. YAUPI | 39414.074 |  |  | 39414.074 | 567014.7822
Total STATKRAFT |  | 117365.2006 |  |  | 117365.2006 | 1697232.5872
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR |  |  | 3738.6747 | 3738.6747 | 37915.8167
Total TACNA SOLAR |  |  |  | 3738.6747 | 3738.6747 | 37915.8167
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS |  | 205732.701 |  | 205732.701 | 1248413.3109
Total TERMOCHILCA |  |  | 205732.701 |  | 205732.701 | 1248413.3109
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA |  | 56569.1946 |  | 56569.1946 | 288441.4331
Total TERMOSELVA |  |  | 56569.1946 |  | 56569.1946 | 288441.4331
TOTAL MWh |  | 1419208.659 | 2926905.3369 | 480244.4866 | 4826358.4824 | 43556548.1879
IMPORTACIÓN |  |  |  |  | 0 | 12852.0165
EXPORTACIÓN |  |  |  |  | 0 | 254.4245
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava, así como la centrales C.S. Yarucaya y C.E. Punta Lomitas
(1) Inicio de Operación comercial de la unidad TV de C.T. Oquendo, propiedad de SDF Energía, desde el 16/02/2023
(2) Operación por pruebas de la C.E. Punta Lomitas Expansión, propiedad de ENGIE
(3) Operación por pruebas de la C.S. Clemesí propiedad de ENEL GREEN.
(4) Conclusión de Operación Comercial de la TG1 de C.T. Oquendo, propiedad de SDF Energía, con fecha 24/03/2024
(5) Conclusión de Operación Comercial de la C.H. Aricota 2, propiedad de EGESUR, con fecha 24/05/2023
(6) Conclusión de Operación Comercial de la C.H. Quitaracsa, propiedad de ENGIE, con fecha 15/06/2024
(7) Inicio de Operación comercial de la C.E. Punta Lomitas, propiedad de ENGIE, desde el 16/06/2023
(8) Inicio de Operación comercial de la unidad TG1 de C.T. Oquendo, propiedad de SDF Energía, desde el 28/06/2023
(9) Fusión por absorción de la EMPRESA ENEL GENERACIÓN PERÚ S.A.A. a la empresa ENEL GREEN POWER PERÚ S.A.C. desde el 01/08/1991

## 21. ANEXOII-1
ANEXO II: MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | SETIEMBRE 2023 | SETIEMBRE 2022 | 2023 | 2023 / 2022
|  | 2023-09-28 19:00 | 2022-09-27 19:00 | 2023-04-11 19:00 | Variación
|  | 45197.7917 | 44831.7917 | 45027.7917 | %
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL | 11.1351 | 20.0726 | 0 | -44.53%
Total AGROAURORA |  | 11.1351 | 20.0726 | 0 | -44.53%
AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 3.109 | 8.2048 | 19.9956 | -62.11%
Total AGUA AZUL |  | 3.109 | 8.2048 | 19.9956 | -62.11%
AIPSA | C.T. PARAMONGA | 15.276 | 16.8398 | 16.5843 | -9.286%
Total AIPSA |  | 15.276 | 16.8398 | 16.5843 | -9.286%
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC | 10.3626 | 10.5154 | 16.361 | -1.453%
Total ANDEAN POWER |  | 10.3626 | 10.5154 | 16.361 | -1.453%
ATRIA | C.H. PURMACANA | 0 | 0.47893 | 0.6937 | -100%
Total ATRIA |  | 0 | 0.47893 | 0.6937 | -100%
BIOENERGIA | C.T. CAÑA BRAVA | 9 | 8.4614 | 0 | 6.365%
Total BIOENERGIA |  | 9 | 8.4614 | 0 | 6.365%
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 202.071 | 155.4486 | 220.5567 | 29.99%
Total CELEPSA |  | 202.071 | 155.4486 | 220.5567 | 29.99%
CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 10.0018 | 19.3392 | 19.7645 | -48.28%
Total CELEPSA RENOVABLES |  | 10.0018 | 19.3392 | 19.7645 | -48.28%
CENTRALES SANTA ROSA | C.H. SANTA ROSA I | 0.45892 | 0.4879 | 0.83906 | -5.94%
| C.H. SANTA ROSA II | 0.88375 | 0.96612 | 1.6083 | -8.526%
Total CENTRALES SANTA ROSA |  | 1.3427 | 1.454 | 2.4474 | -7.658%
CERRO VERDE | C.T. RECKA | 0 | 0 | 0
Total CERRO VERDE |  | 0 | 0 | 0
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 72.085 | 73.312 | 129.456 | -1.674%
| C.H. YANANGO | 6.668 | 13.004 | 40.941 | -48.72%
Total CHINANGO |  | 78.753 | 86.316 | 170.397 | -8.762%
COLCA SOLAR | C.S. YARUCAYA | 0 | 0 | 0
Total COLCA SOLAR |  | 0 | 0 | 0
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1.5964 | 1.6666 | 1.3606 | -4.211%
| C.H. CHARCANI II | 0.55655 | 0.37819 | 0.539 | 47.16%
| C.H. CHARCANI III | 4.6479 | 4.6786 | 3.8472 | -0.6549%
| C.H. CHARCANI IV | 13.4136 | 14.2887 | 8.0567 | -6.125%
| C.H. CHARCANI V | 90.8423 | 122.0657 | 37.7459 | -25.58%
| C.H. CHARCANI VI | 8.1577 | 8.7833 | 4.9025 | -7.123%
| C.T. CHILINA DIESEL | 0 | 0 | 0
| C.T. MOLLENDO DIESEL | 0 | 0 | 0
Total EGASA |  | 119.2145 | 151.8612 | 56.452 | -21.5%
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO | 3.0058 | 2.5162 | 5.0483 | 19.46%
Total EGECSAC |  | 3.0058 | 2.5162 | 5.0483 | 19.46%
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 91.476 | 119.32 | 167.2 | -23.34%
Total EGEMSA |  | 91.476 | 119.32 | 167.2 | -23.34%
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 5.384 | 16.4712 | 6.3794 | -67.31%
| C.H. ARICOTA II (5) | 0 | 9.9823 | 0 | -100%
| C.T. INDEPENDENCIA | 16.8915 | 22.7378 | 16.3942 | -25.71%
Total EGESUR |  | 22.2755 | 49.1914 | 22.7736 | -54.72%
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA | 2.038 | 2.556 | 3.659 | -20.27%
Total ELECTRICA YANAPAMPA |  | 2.038 | 2.556 | 3.659 | -20.27%
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 595.6632 | 652.2432 | 650.3112 | -8.675%
| C.H. RESTITUCION | 199.559 | 148.5101 | 215.3242 | 34.37%
Total ELECTROPERU |  | 795.2222 | 800.7533 | 865.6354 | -0.6907%
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 0 | 230.1388 | 460.6839 | -100%
| P.C.H CHAGLLA | 6.3911 | 6.4517 | 6.4293 | -0.9384%
Total EMGE HUALLAGA |  | 6.3911 | 236.5905 | 467.1132 | -97.3%
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 39.8209 | 48.744 | 48.4441 | -18.31%
Total EMGE HUANZA |  | 39.8209 | 48.744 | 48.4441 | -18.31%
EMGE JUNÍN | C.H. HUASAHUASI I | 1.061 | 3.0927 | 9.755 | -65.69%
| C.H. HUASAHUASI II | 1.3348 | 3.3377 | 9.8875 | -60.01%
| C.H. RUNATULLO II | 3.1841 | 4.4269 | 18.7081 | -28.07%
| C.H. RUNATULLO III | 3.4059 | 6.7837 | 20.0922 | -49.79%
| C.H. SANTA CRUZ I | 1.7384 | 1.7146 | 5.4374 | 1.387%
| C.H. SANTA CRUZ II | 1.8288 | 2.4604 | 6.4018 | -25.67%
Total EMGE JUNÍN |  | 12.553 | 21.8159 | 70.2818 | -42.46%
ENEL GENERACION PERU (9) | C.H. CALLAHUANCA | 67.547 | 66.04 | 49.161 | 2.282%
| C.H. HUAMPANI | 27.778 | 29.79 | 30.404 | -6.754%
| C.H. HUINCO | 126.566 | 133.236 | 68.777 | -5.006%
| C.H. MATUCANA | 81.459 | 91.7 | 133.589 | -11.17%
| C.H. MOYOPAMPA | 46.275 | 45.981 | 64.763 | 0.6394%
| C.T. SANTA ROSA | 116.154 | 49.737 | 103.358 | 133.5%
| C.T. SANTA ROSA II | 189.804 | 0 | 176.479
| C.T. VENTANILLA | 460.284 | 467.101 | 214.999 | -1.459%
| C.H. HER 1 | 0.321 | 0.323 | 0.644 | -0.6192%
| C.S. RUBI | 0
| C.E. WAYRA I | 122.656
| C.S. CLEMESI | 0
Total ENEL GENERACION PERU |  | 1238.844 | 883.908 | 842.174 | 40.16%
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 | 0 | 0 | 0
| C.T. MALACAS 2 | 89.515 | 92.341 | 85.912 | -3.06%
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA | 0 | 0 | 0
Total ENEL GENERACION PIURA |  | 89.515 | 92.341 | 85.912 | -3.06%

## 22. ANEXOII-2
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | SETIEMBRE 2023 | SETIEMBRE 2022 | 2023 | 2023 / 2022
|  | 2023-09-28 19:00 | 2022-09-27 19:00 | 2023-04-11 19:00 | Variación
|  | 45197.7917 | 44831.7917 | 45027.7917 | %
ENEL GREEN POWER PERU (9) | C.S. RUBI |  | 0 | 0
| C.E. WAYRA I |  | 127.214 | 88.404 | -100%
| C.S. CLEMESI (3) |  |  | 0
Total ENEL GREEN POWER PERU |  |  | 127.214 | 88.404 | -100%
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE | 72.73 | 76.697 | 33.794 | -5.172%
| C.E. TALARA | 20.67 | 26.7246 | 0.0021 | -22.66%
Total ENERGÍA EÓLICA |  | 93.4 | 103.4216 | 33.7961 | -9.69%
ENGIE | C.H. QUITARACSA (6) | 0 | 33.6623 | 0 | -100%
| C.H. YUNCAN | 51.9876 | 70.1923 | 130.8135 | -25.94%
| C.T. CHILCA 1 | 801.0068 | 774.066 | 753.1727 | 3.48%
| C.T. CHILCA 2 | 110.8546 | 103.6838 | 101.0335 | 6.916%
| C.T. ILO 2 | 0 | 0
| C.T. NEPI | 300.4671 | 0 | 0
| C.T. R.F. PLANTA ILO | 0 | 0 | 0
| C.S. INTIPAMPA | 0 | 0 | 0
| C.E. PUNTA LOMITAS (7) | 138.1698 |  | 86.9989
| C.E. PUNTA LOMITAS_EXP (2) | 23.9985 |  | 0.47833
Total ENGIE |  | 1426.4845 | 981.6044 | 1072.4969 | 45.32%
FENIX POWER | C.T. FENIX | 567.5124 | 556.0259 | 0
Total FENIX POWER |  | 567.5124 | 556.0259 | 0
GENERACIÓN ANDINA | C.H. 8 DE AGOSTO | 5.1033 | 6.5237 | 20.9996
| C.H. EL CARMEN | 1.4467 | 2.4151 | 8.3782 | -40.1%
Total GENERACIÓN ANDINA |  | 6.55 | 8.9388 | 29.3778 | -26.72%
GEPSA | C.H. LA JOYA | 4.8164 | 7.6538 | 6.4888 | -37.07%
| C.H. ÁNGEL I | 2.6035 | 4.3365 | 10.9864 | -39.96%
| C.H. ÁNGEL II | 3.4223 | 5.8442 | 20.3886 | -41.44%
| C.H. ÁNGEL III | 3.6515 | 5.9933 | 19.7357 | -39.07%
Total GEPSA |  | 14.4938 | 23.8277 | 57.5996 | -39.17%
GR PAINO | C.E. HUAMBOS | 1.31 | 2.1732 | 0.08611 | -39.72%
Total GR PAINO |  | 1.31 | 2.1732 | 0.08611 | -39.72%
GR TARUCA | C.E. DUNA | 0.74225 | 0.6705 | 8e-05 | 10.7%
Total GR TARUCA |  | 0.74225 | 0.6705 | 8e-05 | 10.7%
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 12.5%
Total HIDROCAÑETE |  | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 12.5%
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 17.3948 | 15.6597 | 19.1025 | 11.08%
Total HIDROELECTRICA HUANCHOR |  | 17.3948 | 15.6597 | 19.1025 | 11.08%
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA | 15.6442 | 15.4396 | 18.567 | 1.325%
Total HUAURA POWER |  | 15.6442 | 15.4396 | 18.567 | 1.325%
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 48.8199 | 60.9925 | 90.195 | -19.96%
Total INLAND |  | 48.8199 | 60.9925 | 90.195 | -19.96%
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | C.H. MANTA I | 2.5465 | 6.3909 | 7.5327 | -60.15%
Total INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES |  | 2.5465 | 6.3909 | 7.5327 | -60.15%
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PUCALLPA | 0 | 0 | 0
Total IYEPSA |  | 0 | 0 | 0
KALLPA | C.T. KALLPA | 877.7507 | 890.85 | 826.0157 | -1.47%
| C.T. LAS FLORES | 209.3602 | 219.271 | 301.3155 | -4.52%
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 258.8447 | 422.019 | 568.3323 | -38.67%
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 2.8802 | 3.275 | 10.126 | -12.06%
Total KALLPA |  | 1348.8357 | 1535.415 | 1705.7895 | -12.15%
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | 15.917 | 24.1197 | 59.338 | -34.01%
Total LA VIRGEN |  | 15.917 | 24.1197 | 59.338 | -34.01%
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR | 1.033 | 2.694 | 3.795 | -61.66%
Total MAJA ENERGIA |  | 1.033 | 2.694 | 3.795 | -61.66%
MAJES | C.S. MAJES SOLAR | 0 | 0 | 0
Total MAJES |  | 0 | 0 | 0
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV | 0 | 0 | 0
Total MOQUEGUA FV |  | 0 | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 1.7251 | 4.81 | 0 | -64.14%
| C.H. CAÑON DEL PATO | 104.6504 | 118.42 | 222.7269 | -11.63%
| C.H. CARHUAQUERO | 19.7385 | 60.57 | 90.0301 | -67.41%
| C.H. CARHUAQUERO IV | 9.949 | 9.91 | 9.9212 | 0.394%
Total ORAZUL ENERGY PERÚ |  | 136.063 | 193.71 | 322.6782 | -29.76%
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA | 30.734 | 32.04 | 20.0009 | -4.076%
Total P.E. MARCONA |  | 30.734 | 32.04 | 20.0009 | -4.076%
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS | 90.0621 | 93.7491 | 59.5844 | -3.933%
Total P.E. TRES HERMANAS |  | 90.0621 | 93.7491 | 59.5844 | -3.933%

## 23. ANEXOII-3
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | SETIEMBRE 2023 | SETIEMBRE 2022 | 2023 | 2023 / 2022
|  | 2023-09-28 19:00 | 2022-09-27 19:00 | 2023-04-11 19:00 | Variación
|  | 45197.7917 | 44831.7917 | 45027.7917 | %
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 | 0
Total PANAMERICANA SOLAR |  | 0 | 0 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | 1.3993 | 1.4712 | 0 | -4.887%
| C.T. HUAYCOLORO | 2.9003 | 4.7261 | 0 | -38.63%
| C.T. DOÑA CATALINA | 2.4025 | 1.2051 | 0 | 99.36%
| C.T. CALLAO | 2.1018 | 1.8031 | 2.1485 | 16.57%
Total PETRAMAS |  | 8.8039 | 9.2055 | 2.1485 | -4.363%
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN | 0 | 0 | 0
Total PLANTA ETEN |  | 0 | 0 | 0
REPARTICION | C.S. REPARTICION | 0 | 0 | 0
Total REPARTICION |  | 0 | 0 | 0
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY | 9.3169 | 10.15 | 19.9689 | -8.207%
Total RIO BAÑOS |  | 9.3169 | 10.15 | 19.9689 | -8.207%
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 2.9828 | 8.4023 | 18.7763 | -64.5%
Total RIO DOBLE |  | 2.9828 | 8.4023 | 18.7763 | -64.5%
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO | 0 | 0 | 0
Total SAMAY I |  | 0 | 0 | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 64.1779 | 107.8647 | 113.3257 | -40.5%
| M.C.H. TUPURI | 0 | 0 | 0
Total SAN GABAN |  | 64.1779 | 107.8647 | 113.3257 | -40.5%
SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO | 8.1644 | 0 | 7.5971
Total SAN JACINTO |  | 8.1644 | 0 | 7.5971
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 | 14.711 | 18.6134 | 20.6323 | -20.97%
Total SANTA ANA |  | 14.711 | 18.6134 | 20.6323 | -20.97%
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO (1) (4) (8) | 29.614 | 29.7141 | 2.6991 | -0.3367%
Total SDF ENERGIA |  | 29.614 | 29.7141 | 2.6991 | -0.3367%
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | 17.2146 | 0 | 0
Total SHOUGESA |  | 17.2146 | 0 | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | 16.5689 | 15.5508 | 19.9955 | 6.547%
| C.H. POECHOS II | 6.8717 | 6.372 | 6.7435 | 7.843%
Total SINERSA |  | 23.4406 | 21.9228 | 26.739 | 6.924%
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 21.927 | 32.1751 | 45.7076 | -31.85%
| C.H. CHEVES | 100.8073 | 60.7417 | 169.2941 | 65.96%
| C.H. GALLITO CIEGO | 17.211 | 0.85523 | 37.8402 | 1912%
| C.H. HUAYLLACHO | 0 | 0 | 0
| C.H. MALPASO | 20.0112 | 17.0416 | 17.4804 | 17.43%
| C.H. MISAPUQUIO | 2.9457 | 2.1595 | 1.9678 | 36.41%
| C.H. OROYA | 3.4508 | 8.3304 | 8.1572 | -58.58%
| C.H. PACHACHACA | 0 | 7.1887 | 5.0612 | -100%
| C.H. PARIAC | 1.2898 | 1.4299 | 3.4939 | -9.802%
| C.H. SAN ANTONIO | 0.23038 | 0 | 0
| C.H. SAN IGNACIO | 0.1911 | 0 | 0
| C.H. YAUPI | 65.7859 | 80.6475 | 65.3101 | -18.43%
Total STATKRAFT |  | 233.8502 | 210.5696 | 354.3125 | 11.06%
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR | 0 | 0 | 0
Total TACNA SOLAR |  | 0 | 0 | 0
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS | 297.698 | 292.5158 | 282.8704 | 1.772%
Total TERMOCHILCA |  | 297.698 | 292.5158 | 282.8704 | 1.772%
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | 81.634 | 82.8285 | 63.399 | -1.442%
Total TERMOSELVA |  | 81.634 | 82.8285 | 63.399 | -1.442%
TOTAL MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE |  | 7374.1586 | 7315.8014 | 7605.5061 | 0.7977%
IMPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
EXPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL (CONSIDERANDO LA IMPORTACIÓN) |  | 7374.1586 | 7315.8014 | 7605.5061 | 0.7977%
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava, así como la centrales C.S. Yarucaya y C.E. Punta Lomitas
(1) Inicio de Operación comercial de la unidad TV de C.T. Oquendo, propiedad de SDF Energía, desde el 16/02/2023
(2) Operación por pruebas de la C.E. Punta Lomitas Expansión, propiedad de ENGIE
(3) Operación por pruebas de la C.S. Clemesí propiedad de ENEL GREEN.
(4) Conclusión de Operación Comercial de la TG1 de C.T. Oquendo, propiedad de SDF Energía, con fecha 24/03/2024
(5) Conclusión de Operación Comercial de la C.H. Aricota 2, propiedad de EGESUR, con fecha 24/05/2023
(6) Conclusión de Operación Comercial de la C.H. Quitaracsa, propiedad de ENGIE, con fecha 15/06/2024
(7) Inicio de Operación comercial de la C.E. Punta Lomitas, propiedad de ENGIE, desde el 16/06/2023
(8) Inicio de Operación comercial de la unidad TG1 de C.T. Oquendo, propiedad de SDF Energía, desde el 28/06/2023
(9) Fusión por absorción de la EMPRESA ENEL GENERACIÓN PERÚ S.A.A. a la empresa ENEL GREEN POWER PERÚ S.A.C. desde el 01/08/1991

## 24. ANEXOII-4
MÁXIMA DEMANDA MENSUAL
Máxima Demanda: |  | 7374.1586
Fecha: |  | 28/09/2023
Hora: |  | 19:00
FECHA | HFP |  |  |  |  | HP
| HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN | HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN
| HH:MM | MW | MW | MW | MW | HH:MM | MW | MW | MW | MW
01/09/2023 | 12:00 | 7316.547 | 0 | 0 | 7316.547 | 19:00 | 7095.7981 | 0 | 0 | 7095.7981
02/09/2023 | 11:45 | 6998.3421 | 0 | 0 | 6998.3421 | 19:30 | 7016.3702 | 0 | 0 | 7016.3702
03/09/2023 | 23:15 | 6403.8989 | 0 | 0 | 6403.8989 | 19:30 | 7026.1142 | 0 | 0 | 7026.1142
04/09/2023 | 11:45 | 7275.8549 | 0 | 0 | 7275.8549 | 20:00 | 7164.9447 | 0 | 0 | 7164.9447
05/09/2023 | 12:00 | 7421.9487 | 0 | 0 | 7421.9487 | 19:00 | 7305.6561 | 0 | 0 | 7305.6561
06/09/2023 | 11:15 | 7185.9233 | 0 | 0 | 7185.9233 | 19:45 | 7101.2464 | 0 | 0 | 7101.2464
07/09/2023 | 11:30 | 7137.1368 | 0 | 0 | 7137.1368 | 18:45 | 7165.2468 | 0 | 0 | 7165.2468
08/09/2023 | 11:45 | 7210.1044 | 0 | 0 | 7210.1044 | 19:30 | 7200.0498 | 0 | 0 | 7200.0498
09/09/2023 | 11:45 | 7126.0445 | 0 | 0 | 7126.0445 | 19:00 | 7045.1013 | 0 | 0 | 7045.1013
10/09/2023 | 11:30 | 6456.7849 | 0 | 0 | 6456.7849 | 20:15 | 6896.667 | 0 | 0 | 6896.667
11/09/2023 | 11:45 | 7207.4315 | 0 | 0 | 7207.4315 | 20:00 | 7143.0631 | 0 | 0 | 7143.0631
12/09/2023 | 11:45 | 7391.5157 | 0 | 0 | 7391.5157 | 20:00 | 7291.9716 | 0 | 0 | 7291.9716
13/09/2023 | 11:45 | 7284.4437 | 0 | 0 | 7284.4437 | 20:00 | 7050.4985 | 0 | 0 | 7050.4985
14/09/2023 | 15:45 | 7067.4233 | 0 | 0 | 7067.4233 | 19:00 | 7190.7687 | 0 | 0 | 7190.7687
15/09/2023 | 12:00 | 7186.6913 | 0 | 0 | 7186.6913 | 19:00 | 7167.8767 | 0 | 0 | 7167.8767
16/09/2023 | 11:30 | 7029.2395 | 0 | 0 | 7029.2395 | 19:00 | 7122.5763 | 0 | 0 | 7122.5763
17/09/2023 | 23:15 | 6496.5825 | 0 | 0 | 6496.5825 | 19:45 | 7140.0671 | 0 | 0 | 7140.0671
18/09/2023 | 11:45 | 7464.8278 | 0 | 0 | 7464.8278 | 19:45 | 7299.0978 | 0 | 0 | 7299.0978
19/09/2023 | 11:30 | 7392.6876 | 0 | 0 | 7392.6876 | 19:00 | 7266.7402 | 0 | 0 | 7266.7402
20/09/2023 | 11:45 | 7497.6647 | 0 | 0 | 7497.6647 | 19:15 | 7276.7457 | 0 | 0 | 7276.7457
21/09/2023 | 11:15 | 7360.5202 | 0 | 0 | 7360.5202 | 19:00 | 7283.6363 | 0 | 0 | 7283.6363
22/09/2023 | 11:45 | 7487.4772 | 0 | 0 | 7487.4772 | 18:45 | 7341.0946 | 0 | 0 | 7341.0946
23/09/2023 | 11:45 | 7381.3373 | 0 | 0 | 7381.3373 | 19:30 | 7191.2704 | 0 | 0 | 7191.2704
24/09/2023 | 11:45 | 6571.0657 | 0 | 0 | 6571.0657 | 20:15 | 7126.0235 | 0 | 0 | 7126.0235
25/09/2023 | 15:30 | 7446.5794 | 0 | 0 | 7446.5794 | 19:00 | 7319.8201 | 0 | 0 | 7319.8201
26/09/2023 | 11:45 | 7472.8576 | 0 | 0 | 7472.8576 | 19:00 | 7297.5219 | 0 | 0 | 7297.5219
27/09/2023 | 11:45 | 7492.6536 | 0 | 0 | 7492.6536 | 19:30 | 7344.5778 | 0 | 0 | 7344.5778
28/09/2023 | 11:30 | 7380.9999 | 0 | 0 | 7380.9999 | 19:00 | 7374.1586 | 0 | 0 | 7374.1586
29/09/2023 | 15:30 | 7371.299 | 0 | 0 | 7371.299 | 18:45 | 7248.4076 | 0 | 0 | 7248.4076
30/09/2023 | 12:00 | 7118.468 | 0 | 0 | 7118.468 | 19:30 | 7081.8955 | 0 | 0 | 7081.8955

## 25.ANEXO III -1
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
HIDRANDINA | L. HUARAZ - HUARAZ OESTE L-6694 | 29/09/2023 16:47 | Se produjo la desconexión de la línea L-6694 (Huaraz Oeste - Huaraz) de 66 kV por falla trifásica, debido a descargas atmosféricas en la zona de falla, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de las SS.EE. Huaraz y Ticapampa con un total de 17 MW, asimismo desconectó la C.H. Pariac con 1.36 MW. A las 16:50:50 h, se conectó la línea L-6694 y se procedieron a recuperar el suministro interrumpido. A las 17:11 h C.H Pariac sincronizó con el SEIN. | 18.4
ELECTRO SUR ESTE | L. SAN GABÁN II - MAZUCO L-1014 | 29/09/2023 14:50 | Desconectó la línea L-1014 (San Gabán – Mazuco) de 138 kV por falla monofásica en la fase "T" a 59.8 km de la S.E. San Gabán, debido a probable contacto de objeto extraño con el conductor de la línea, según lo informado por ELECTRO SUR ESTE, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Mazuco y Puerto Maldonado con un total de 24.572 MW. Asimismo, se produjo la desconexión del generador G1 de la C.H. El Angel III con 4.3 MW. A las 14:59 h se conectó la línea L-1014. A las 15:03 h se conectó la línea L-1015 y se procedió a normalizar los suministros interrumpidos. A las 15:17 h, la unidad G1 de la C.H. Angel III sincronizó con el SEIN. | 24.47
COMPAÑIA TRANSMISORA AUTONOMA S.A.C. | L. TRUJILLO NORTE - ALTO CHICAMA L-1136 | 28/09/2023 13:58 | Desconectó la línea L-1136 (Trujillo Norte - Alto Chicama) de 138 kV por falla trifásica a 68.4 km de la S.E Trujillo Norte, debido a descarga atmosférica en la zona, según lo informado por COMPAÑÍA TRANSMISORA AUTÓNOMA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Alto Chicama con 14.30 MW aproximadamente. La línea quedó fuera de servicio para inspección. A las 14:22:37 h, se conectó la línea y restableció el suministro interrumpido. | 14.3
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA L-6021 | 28/09/2023 07:10 | Desconectó la línea L-6021 (Azángaro - Antauta) de 60 kV por falla debido a intensa nevada en la zona, de acuerdo con lo informado por ELECTRO PUNO, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Antauta con 1.1 MW. A las 07:10 h, se conectó la línea y se procedió a recuperar los suministros interrumpidos | 1.1
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA L-6021 | 28/09/2023 07:02 | Desconectó la línea L-6021 (Azángaro - Antauta) de 60 kV por falla debido a intensa nevada en la zona, de acuerdo con lo informado por ELECTRO PUNO, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Antauta con 1.3 MW. A las 07:03 h, se conectó la línea y se procedió a recuperar los suministros interrumpidos. | 1.3
SAN GABAN | L. AZÁNGARO - SAN RAFAEL L-1009 | 28/09/2023 07:18 | Desconectó la línea L-1009 (Azangaro - San Rafael) de 138 kV por falla bifásica entre las fases "S" y "T" a 7.96 km de la S.E San Rafael, debido a intensa nevada en la zona, según lo informado por SAN GABÁN, titular de la línea. Al momento del evento, la línea L-1051 (Ángel - San Rafael) y L-1010 (San Gabán - Azángaro) de 138 kV se encontraban fuera de servicio. Como consecuencia se interrumpió la carga de la S.E. San Rafael con un total de 5.2 MW. A las 09:53 h, MINSUR conectó la línea L-6021 de 60 kV para normalizar parcialmente el suministro interrumpido. A las 10:11 h, se conectó la línea L-1009 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 5.2
SAN GABAN | L. AZÁNGARO - SAN RAFAEL L-1009 | 28/09/2023 06:19 | Desconectó la línea L-1009 (Azángaro - San Rafael) de 138 kV por falla bifásica entre las fases "S" y "T" debido a intensa nevada en la zona a 6.9 km de la S.E San Rafael, según lo informado por SAN GABÁN, titular de la línea. Al momento de la falla, la línea L-1051 (Ángel - San Rafael) de 138 kV se encontraba fuera de servicio por falla. Como consecuencia se interrumpió el suministro del usuario libre MINSUR en la S.E. San Rafael con un total de 19 MW. A las 06:35 h, se conectó la línea y se procedió a recuperar el suministro interrumpido | 19
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA L-6021 | 28/09/2023 06:39 | Desconectó la línea L-6021 (Azángaro - Antauta) de 60 kV por falla debido a intensa nevada en la zona, de acuerdo con lo informado por ELECTRO PUNO, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Antauta con 1.53 MW. A las 06:41 h, se conectó la línea y se procedió a recuperar los suministros interrumpidos. | 1.53
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA L-6021 | 28/09/2023 02:43 | Desconectó la línea L-6021 (Azángaro - Antauta) de 60 kV por falla debido a intensa nevada en la zona, de acuerdo con lo informado por ELECTRO PUNO, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Antauta (1.7 MW). A las 02:45 h, se conectó la línea y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. | 1.7 | 282.77
ISA PERU | L. AGUAYTÍA - TINGO MARÍA L-2251 | 27/09/2023 23:02 | Se produjo la desconexión de la línea L-1142 (Piedra Blanca - Tingo María) por falla trifásica a 25.8 km de la S.E Tingo María, asimismo, de manera simultánea desconectó la línea L-2251 (Tingo María-Aguaytía) de 220 kV por actuación de su sistema de protección debido a señal de "DTT" de envío y recepción; la falla en la línea L-1142 se debió a descargas atmosféricas en la zona de falla, según lo informado por ISA PERÚ, titular de la línea. Como consecuencia, desconectó el generador TG1 de la C.T. Aguaytía con 77.44 MW y colapsó el sistema eléctrico Aguaytía-Pucallpa, interrumpiéndose los suministros de ambas subestaciones con un total de 51.16 MW aproximadamente. En el instante de la falla, desconectó simultáneamente la C.H. 8 de Agosto con 9 MW. | 51.16
ELECTRO PUNO | L. PUNO - POMATA - ILAVE L-6027 | 27/09/2023 04:39 | Desconectó la línea L-6027 (Puno – Pomata – Ilave) de 60 kV por falla debido a fuertes vientos en la zona, según lo informado por Electropuno, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Pomata e Ilave con un total 3.16 MW. A las 04:40:05 h, se energizó la línea y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 3.64

## 26.ANEXO III-2
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA |  | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
HIDRANDINA | L. CHIMBOTE SUR - NEPEÑA L-1112 | 27/09/2023 04:34 | Desconectó la línea L-1112 (Chimbote Sur – Nepeña) de 138 kV por falla monofásica en la fase "R" originado por acto vandálico, según lo informado por Hidrandina, titular de la línea. Como consecuencia, C.T. San Jacinto quedó operando en modo aislado, asimismo, se interrumpió el suministro de Nepeña, Casma y San Jacinto con un total de 7.59 MW. Asimismo, el usuario libre Sider Perú disminuyó su carga en total 4 MW. A las 04:50 h, se coordinó Sider Perú normalizar su carga interrumpida. A las 07:29 h se conectó la línea y se procedió a recuperar suministros interrumpidos. A las 07:40 h la C.T San Jacinto Sincronizó con el SEIN. | 11.59
KALLPA GENERACION S.A. | L. KALLPA - CHILCA L-2097 | 26/09/2023 13:48 | Desconectaron intempestivamente las líneas L-2097/L-2098 (Chilca REP – CT Kallpa) de 220 kV por actuación de su esquema de pérdida de comunicación de la protección diferencial, debido a falla en el módulo de baterías de los servicios auxiliares de la S.E Chilca REP, según lo informado por Red de Energía del Perú, titular de los equipos en la S.E Chilca REP. Como consecuencia desconectaron los generadores TG1 y TG2 de la C.T. Kallpa con 179.7 MW y 195.9 MW respectivamente y por ello la frecuencia descendió a 59.2 Hz, activando el Esquema Automático de Rechazo de Carga por Mínima Frecuencia (ERACMF), interrumpiendo un total de 120.23 MW. | 250
ELECTROCENTRO | L. OXAPAMPA - VILLA RICA L-6080 | 26/09/2023 09:20 | Desconectó la línea L-6080 (Oxapampa - Villa Rica) de 60 kV por actuación incorrecta de su sistema de protección, según lo informado por Electrocentro, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió la SE. Villa Rica con una carga de 14.78 MW. A las 09:28:27 h, se conectó la línea L-6080 y se procedió a la recuperación del suministro interrumpido. | 14.78
ELECTROCENTRO | S.E. YAUPI 4TP-912 | 25/09/2023 18:14 | Desconectó el transformador 4TP-912 de 138/13.8 kV en la S.E. Yaupi por su protección de sobrecorriente de fases, debido a sobrecarga en el transformador, según lo informado por Electrocentro, titular del transformador. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Oxapampa con 24.16 MW. A las 18:23:22 h, se conectó el transformador y se procedió a recuperar los suministros interrumpidos. | 24.16
ELECTRONOROESTE S.A. | L. PIURA OESTE - EJIDOS L-6657 | 24/09/2023 18:46 | Desconectó la línea L-6657 (Piura Oeste – Los Ejidos) de 60 kV por falla monofásica en la fase "R" ubicada en la estructura N° 50, debido al contacto de un ave de rapiña con el conductor de la línea, según lo informado por Electronoroeste, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió los suministros de Los Ejidos, Chulucanas, Loma Larga y Morropón con un total de 26.47 MW. A las 18:55 h, se conectó la línea y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 26.47
ELECTRO SUR ESTE | L. SAN GABÁN II - MAZUCO L-1014 | 24/09/2023 15:02 | Desconectó la línea L-1014 (San Gabán - Mazuko) de 138 kV por falla monofásica en la fase "S", debido al contacto de un árbol con el conductor de la línea, según lo informado por ELECTRO SUR ESTE, titular de la línea. Como consecuencia desconectó la C.H. El Ángel con 10.8 MW y se interrumpió el suministro de las SS.EE. Mazuco y Puerto Maldonado con un total de 20.03 MW. A las 15:10 h, se dio orden de arranque a la C.T.R.F. Puerto Maldonado para que opere en sistema aislado con la carga de Puerto Maldonado. | 20.03
STATKRAFT S.A | L. PARAGSHA I - GOYLLAR L-6524 | 22/09/2023 23:08 | Desconectó la línea L-6024B (Pasco - Huicra) de 50 kV por falla monofásica en la fase "S" en la estructura N° 108, debido al intento de hurto de conductor, según lo informado por ELECTROCENTRO, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió la carga de las SS.EE. Huicra, Antagasha, Goyllarisquizga, con un total de 0.66 MW. La línea quedó fuera de servicio para su inspección. El día 23.09.2023 a las 13:09:41 h se conectó la línea y se procedió a restablecer el suministro interrumpido. | 0.66
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 L-2233 | 22/09/2023 17:51 | Se produjo la desconexión de línea L-2233 (Chimbote 1 - Trujillo Norte) en 220 kV por falla monofásica en la fase "R" y seguido de una falla bifásica entre las fases "R" y "T", debido a quema de caña, según lo informado por RED DE ENERGÍA DEL PERÚ, titular del equipo. Como consecuencia se produjo una reducción de carga de SIDER PERU en 4 MW. A las 18:04 h se coordinó con SIDER PERÚ recuperar sus suministros interrumpidos. A las 20:26 h la línea se puso en servicio. | 4
ELECTROCENTRO | S.E. PASCO SS.EE. | 22/09/2023 15:56 | Desconectó la línea L-6024B (Pasco - Huicra) de 50 kV por falla trifásica, debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por ELECTROCENTRO, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió la carga de las SS.EE. Huicra, Antagasha, Goyllarisquizga, con un total de 0.59 MW. A las 16:09 h se puso en servicio la línea y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. | 0.59
ELECTROCENTRO | L. OXAPAMPA - VILLA RICA L-6080 | 18/09/2023 16:38 | Desconectó la línea L-6080 (Oxapampa - Villa Rica) de 60 kV, por falla monofásica a tierra en la fase "S", debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por ELECTROCENTRO, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió la carga de las SS.EE. Villa Rica, Pichanaki, Satipo, Chalhuamayo, Puerto Bermúdez y Ciudad Constitución con un total de 21.08 MW. A las 16:54:34 h se puso en servicio la línea y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. | 13.6

## 27.ANEXO III-3
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
CONELSUR LT SAC | L. CHAVARRÍA - CAJAMARQUILLA L-2015 | 13/09/2023 18:20 | Desconectó la S.E. Cajamarquilla de 220 kV cuando se realizaban maniobras de cambio de barras en la celda 220 kV del transformador T3 de 220/30 kV; sin embargo el seccionador de barra "B" se apertura con carga, debido a falla en el mecanismo del seccionador de barra "A" que no había completado el ciclo de cierre correctamente, según lo informado por la empresa NEXA, titular del seccionador. Como consecuencia desconectaron las barras "A" y "B" de 220 kV de la S.E. Cajamarquilla, interrumpiendo la carga del usuario libre Refinería Cajamarquilla con una carga de 70 MW, y el usuario libre Chinalco redujo 33.9 MW de carga. Así mismo, se produjo la desconexión de la unidad TG8 de la C.T. Santa Rosa con 190.5 MW, las líneas L-2708/L-2709 (Cajamarquilla - Carapongo) de 220 kV desconectaron en la S.E. Carapongo por actuación de su proteccción de distancia en zona 2 (señalizando falla a tierra en la fase "T"), la línea L-2015 (Chavarría - Cajamarquilla) de 220 kV desconectó en la S.E. Chavarría y la línea L-2127 (Carapongo - San Miguel) de 220 kV en el extremo de la S.E. San Miguel por actuacion de su protección de distancia en zona 2. | 103.9
ELECTRONOROESTE S.A. | L. TABLAZO-ARENAL L-6663 | 13/09/2023 07:01 | Desconectaron las líneas de 60 kV L-6662B (Huaca - El Arenal) en la S.E. Huaca y L-6663 (El Arenal - Tablazo) en la S.E. Tablazo, debido a falla monofásica en la fase "S", por impacto de ave en el poste N°113 de la línea L-6663, según lo informado por ENOSA, titular del equipo. Como consecuencia, se interrumpió el suministro en la S.E. El Arenal con 5.6 MW. A las 07:24 h, se conectaron las líneas y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 5.6
SINERSA | L. POECHOS - SULLANA L-6668 | 12/09/2023 10:12 | Se produjo la desconexión de la línea L-6668 (Sullana - Poechos) de 60 kV por falla monofásica en la fase "S" a 5.4 km de la S.E. Sullana, debido a impacto e ave de rapiña en la estructura N° E177, según lo informado por SINERSA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Poechos, con un total de 10.67 MW, y desconectó la C.H. Poechos II. A las 10:25:00 h, se conectó la línea y se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. A las 11:04 h, la C.H. Poechos II sincronizó con el SEIN. | 10.67
HIDRANDINA | L. CHIMBOTE SUR - NEPEÑA L-1112 | 10/09/2023 18:57 | Se produjo la desconexión de la línea L-1112 (Chimbote Sur – Nepeña) de 138 kV por falla monofásica en la fase "R" a 6.8 km de la S.E. Nepeña, cuya causa no fue informada por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Nepeña, Casma y San Jacinto con un total 10.43 MW de carga. A las 19:04 h, se realizó una maniobra de conexión en línea L-1112 sin éxito y quedó indisponible por inspección. A las 00:53:57 h del 11.09.2023, la línea L-1112 se conectó y se restableció el suministro interrumpido. | 10.43
STATKRAFT S.A | L. PARAMONGA N. - PARAMONGA E. L-1101 | 09/09/2023 11:46 | Desconectó la C.H. Cahua que se encontraba en sistema aislado con la S.E. Paramonga Existente por falla en la fase "R" de la línea L-1101 (Paramonga Nueva – Paramonga Existente) de 138 kV durante la maniobra de energización, debido a causa no informada por STATKRAFT, titular de la línea. Asimismo, se produjo la desconexión de la línea L-1033. Como consecuencia la C.T. Paramonga quedó operando en sistema aislado con la carga de la Planta de Azúcar y se interrumpió el suministro de PANASA con un total de 14.2 MW. A las 13:33 h, se energizó nuevamente la L-1101 desde la SE. Paramonga Nueva y desconectó por falla en la fase "R" luego de 15 segundos. A las 16:27 h, la línea L-1101 entró en servicio y se coordinó recuperar la carga interrumpida, después de que STATKRAFT retornará las líneas L-1101 y L-1102 a su configuración original. La línea L-1102 quedo indisponible. | 14.2
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA G1 | 09/09/2023 08:20 | Se produjo la actuación del ERACMF (esquema de rechazo automático de carga por mínima frecuencia) en el sistema aislado Cahua debido a problemas en el regulador del generador G1 de la CH Cahua, según lo informado por Statkraft, titular del generador. Se interrumpió el suministro del usuario libre PANASA (1 MW). A las 08:29 h, se coordinó normalizar la carga interrumpida. A las 08:55 h, nuevamente la frecuencia disminuyó a 58.984 Hz. A las 09:10 h, la frecuencia disminuyó de 59.937 Hz a 59.201 Hz. A las 09:21 h, se coordinó con Kallpa Generación que su cliente PANASA recupere su carga en coordinación con SKP. A las 09:38 h, se coordinó con STATKRAFT suspender los trabajos por problemas de regulación de frecuencia de C.H. Cahua. | 1
HIDRANDINA | L. NEPEÑA - CASMA L-1113 | 06/09/2023 04:26 | Desconectó la línea L-1113 (Nepeña – Casma) de 138 kV por falla a 19.3 km de la S.E. Nepeña por falla bifásica entre las fases "R y S", debido a rotura de aisladores en la estructura E89 de la línea, según lo informador por Hidrandina, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de Casma con 4.5 MW y el usuario libre Sider Perú disminuyó su carga de 51 MW a 44 MW. A las 04:28:49 h, se conectó la línea y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 11.5
ELECTROCENTRO | L. PICHANAKI - SATIPO L-6086 | 06/09/2023 14:53 | Desconectó nuevamente la línea L-6086 (Pichanaki – Satipo) de 60 kV por falla debido a descarga atmosférica en la zona de Satipo, según lo informado por Electrocentro, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de la S.E. Satipo con 4.8 MW. A las 15:10:47 h, se conectó la línea L-6086 y se procedió a normalizar el suministro de Satipo. | 4.8

## 28.ANEXO III-4
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ELECTROCENTRO | L. PICHANAKI - SATIPO L-6086 | 06/09/2023 14:35 | Desconectó la línea L-6086 (Pichanaki – Satipo) de 60 kV por falla debido a descargas atmosféricas en la zona de Satipo, según lo informado por Electrocentro, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de la SE. Satipo con 5.7 MW. A las 14:47:29 h, se conectó la línea L-6086 y se procedió a normalizar el suministro de Satipo. | 5.74
TRANSMANTARO | L. MANTARO - COTARUSE L-2051 | 06/09/2023 17:35 | Desconectaron simultáneamente las líneas L-2051/L2052 (Mantaro - Cotaruse) de 220 KV por actuación de sus protecciones de distancia (21), en la línea L-2051 se produjo falla monofásica en la fase "S" de la línea L-2051, y en la línea L-2052 se produjo una falla monofásica en la fase "S" que evolucionó a falla bifásica a tierra "ST". Asimismo, desconectó el reactor XL12 de la línea L-2052 en la SE. Cotaruse por actuación de su protección diferencial (87T) según lo informado por Transmantaro, titular de los equipos. Como consecuencia, los usuarios libres Mineras Las Bambas y Cerro Verde disminuyeron su carga en 80,58 MW MW y 35,37 MW, respectivamente. A las 17:36 h y 17:44 h, se coordinó con Minera Las Bambas y Minera Cerro Verde, respectivamente, normalizar su carga interrumpida. A las 19:21:45 h, se conectó la línea L-2051. A las 20:48:19 h, se conectó la línea L-2052. A las 21:24:18 h, se conectó el reactor XL12. | 115.95
ELECTROCENTRO | L. VILLA RICA - PICHANAKI L-6084 | 06/09/2023 13:49 | Desconectó la línea L-6084 (Villarica - Pichanaki) de 60 kV, por falla debido a descargas atmosféricas en la zona de Pichanaki, según lo informado por Electrocentro, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Satipo y Pichanaki con un total de 7 MW. A las 14:10:39 h, se conectó la L-6084 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 7
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 L-2232 | 05/09/2023 15:14 | Desconectó la línea L-2232 (Chimbote 1 – Trujillo Norte) de 220 kV por falla bifásica entre las fases "S" y "T" a 16.4 km desde la S.E. Trujillo Norte, cuya causa no fue identificada durante la inspección, según lo informado por Red de Energía del Perú, titular de la línea. Como consecuencia, los usuarios libres Sider Perú y Cementos Pacasmayo disminuyeron su carga con un total 9,58 MW. A las 15:18 h, se coordinó con los CC-SID y CC-CNP normalizar su carga interrumpida. a las 18:21 h ingresó la línea L-2232. | 1.58
TRANSMANTARO | L. SURIRAY - COTARUSE L-2059 | 05/09/2023 04:17 | Desconectaron las líneas de 220 kV, L-2060 (Cotaruse-Abancay Nueva) por falla bifásica entre las fases "R" y "T" a 50,02 km de la S.E. Cotaruse, debido a descargas atmosféricas en la zona de falla, según lo informado por Transmantaro, titular de la línea. Asimismo, se registró recierre no exitoso en la línea L-2059 (Cotaruse - Suriray), en el extremo de la S.E. Cotaruse por falla monofásica en la fase "R" a 57,77 km de la S.E Cotaruse. Como consecuencia, el usuario libre Minera Las Bambas redujo su carga en 105.03 MW. A las 04:24 h, se coordinó con Mina Las Bambas recuperar su carga. A las 04:25 h, se conectó la línea L-2059 en la SE. Cotaruse. A las 05:10 h, se conectó la línea L-2060. | 105.03
LUZ DEL SUR | L. MANCHAY - PLANICIE L-2123 | 05/09/2023 01:55 | Desconectaron las líneas L-2123 y L-2124 (Planicie – Manchay) de 220 kV en el momento que se energizó el autotransformador AT134-523 de la S.E. Planicie desde 220 kV, debido a disparo externo proveniente de la protección diferencial de barras 220 kV de la S.E Planicie, según lo informado por LUZ DEL SUR, titular de las líneas. Como consecuencia, desconectaron las líneas L-641 y L-642 en la S.E. Planicie y las SS.EE. Manchay, Pachacútec, Progreso, Planicie, Vertientes y Villa de Salvador quedaron fuera de servicio, interrumpiendo un total de 61.47 MW. A la 01:59 h se conectaron las líneas L-641 y L-642 de 60 kV. A las 02:13 h, se puso en servicio la línea L-2123 (Planicie - Manchay). A las 02:15 h, se pusieron en servicio las líneas L-2134 (Manchay – Pachacútec) y L-2135 (Pachacútec - Progreso) y se procedió con la normalización del suministro interrumpido. | 61.47
HIDRANDINA | L. CHIMBOTE 1 - CHIMBOTE SUR L-1111 | 04/09/2023 03:54 | Desconectó la línea L-1111 (Chimbote-Chimbote Sur) de 138 kV por falla monofásica a tierra en la fase "S" a 10,2 km de la S.E Chimbote 1, cuya causa se encuentra en investigación, según lo informado por Hidrandina, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de la SE. Chimbote Sur, Trapecio, Nepeña y Casma con un total de 21.35 MW. Asimismo, la C.T San Jacinto quedó operando en sistema aislado. A las 04:03:41 h se conectó la línea y se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. A las 4:22 h la C.T San Jacinto sincronizó con el SEIN. | 21.35
EGEMSA | L. MACHUPICCHU - QUENCORO L-1002 | 03/09/2023 07:21 | Desconectó la línea L-1002 (Machupicchu - Quencoro) de 138 kV por falla bifásica entre las fases "R" y "T" a 10 km de la S.E. Machupicchu, debido a descargas atmosféricas, según lo informado por EGEMSA, titular de la línea. Como consecuencia Industrias Cachimayo redujo su carga en 8,10 MW. A las 07:53:04 h, se conectó la línea después de declararse disponible. A las 07:25 h se coordinó recuperar la carga reducida. | 8.1
STATKRAFT S.A | S.E. YAUPI TR 138/13 B | 03/09/2023 00:08 | Se produjo la desconexión del transformador T2 de 138/13.8 kV de la S.E. Yaupi, por falla en el circuito de control del mando remoto que activó una falsa señal de disparo al interruptor 0002 de 138 KV, según lo informado por STATKRAFT, titular del equipo. Como consecuencia se desconectaron los generadores G4 (18.13 MW) y G5 (20.45 MW) de la C.H. Yaupi y se interrumpió el suministro de la S.E. Oxapampa con un total de 15,16 MW. A las 04:16 h, se conectó el transformador por pruebas. A las 04:44 h, se declaró disponible el transformador y se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. A las 05:22 h y 06:19 h los generadores G4 y G5 de la C.H Yaupi respectivamente, sincronizaron con el SEIN. | 15.16

## Contraportada
  Director Ejecutivo
  Ing. Leonardo Dejo Prado
  Revisado y Aprobado por:
  Sub Director de Gestión de la Información
  Ing. Jorge Izquierdo
  Elaborado por:
  Especialista Jr. de Gestión de la Información
  Ing. Ricardo Varas Barrios
  Contactos:
  COES
  Sub Dirección de Gestión de Información
  Av. Los Conquistadores Nro 1144, piso 2
  San Isidro - Lima
  Perú
  +51 (1) 611 - 8585
  Anexo: 655
  sgi@coes.org.pe
  Atención al Cliente:
  +51 (1)611-8585 Anexo 620
  Suscripciones: http://www.coes.org.pe/Portal/publicaciones/suscripcion/index
  Este documento puede ser descargado desde:
  http://www.coes.org.pe/Portal/PostOperacion/Informes/EvaluacionMensual
  Puede visitar nuestros Indicadores BI, con data histórica del SEIN en:
  https://www.coes.org.pe/Portal/portalinformacion/VisorPowerBI