## Portada
Lima, 12 de marzo 2024
INFORME MENSUAL DE OPERACIÓN
febrero 2024
dIRECCIÓN EJECUTIVA
SUB DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
INF-SGI-MES-02-2024
Versión:01

## Índice
CONTENIDO
Página N°
1. RESUMEN
| 1.1. Producción de energía eléctrica en febrero de 2024 en comparación al mismo mes del año anterior | 1
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2024
| 2.1. Inicio de Operación Comercial en el SEIN | 2
| 2.2. Potencia Instalada en el SEIN | 2
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN
| 3.1. Producción por tipo de Generación | 3
| 3.2. Producción por tipo de Recurso Energético | 4
| 3.3. Producción por Recursos Energéticos Renovables | 5
| 3.4. Factor de planta de las centrales RER | 6
| 3.5. Participación de la producción por empresas Integrantes | 7
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN
| 4.1 Máxima Potencia Coincidente Por tipo de generación | 8
| 4.2. Participación por Empresas Integrantes en la máxima potencia coincidente | 9
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
| 5.1. Volumen útil de los embalses y lagunas | 10
| 5.2. Evolución de volúmenes de embalses y lagunas | 10
| 5.3. Promedio mensual de los caudales | 12
| 5.4. Evolución de los caudales | 12
6. COSTOS MARGINALES PROMEDIO MENSUAL DEL SEIN
| 6.1. Costos Marginales Promedio Mensual del SEIN | 14
| 6.2. Ubicación geográfica de las principales barras en el SEIN. | 15
7. HORAS DE CONGESTIÓN EN LAS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
| 7.1. Horas de congestión por Área Operativa | 16
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON DISMINUCIÓN O INTERRUPCIÓN DE SUMINISTROS
| 8.1. Fallas por tipo de equipo y causa según clasificación CIER | 17
ANEXOS
I. PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN |  | 18
II. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL |  | 21
III. LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS |  | 25

## 1. Resumen
INFORME DE LA OPERACIÓN MENSUAL
FEBRERO 2024
[7 empty] | mes: | febrero
[7 empty] | año: | 2024
1. RESUMEN | [7 empty] | 2024-02-01
29
1.1. Producción de energía eléctrica en febrero 2024 en comparación al mismo mes del año anterior
- | El total de la producción de energía eléctrica de la empresas generadoras integrantes del COES en el mes de febrero 2024 fue de 4 904,72 GWh, lo que representa un incremento de 378,28 GWh (8,36%) en comparación con el año 2023.
- | La producción de electricidad con centrales hidroeléctricas durante el mes de febrero 2024 fue de 3 010,35 GWh (2,73% mayor al registrado durante febrero del año 2023).
- | La producción de electricidad con centrales termoeléctricas durante el mes de febrero 2024 fue de 1 576,25 GWh, 9,78% mayor al registrado durante febrero del año 2023. La participación del gas natural de Camisea fue de 30,69%, mientras que las del gas que proviene de los yacimientos de Aguaytía y Malacas fue del 0,83%, la producción con diesel, residual, carbón, biogás y bagazo tuvieron una intervención del 0,14%, 0,00%, 0,00%, 0,15%, 0,34% respectivamente.
- | La producción de energía eléctrica con centrales eólicas fue de 233,5 GWh y con centrales solares fue de 84,63 GWh, los cuales tuvieron una participación de 4,76% y 1,73% respectivamente.
|  | FEBRERO 2024 |  | FEBRERO 2023
RECURSO
[5 empty] | Hidro | 3010.3477 | 2930.4305
[5 empty] | Gas Natural | 1545.6135 | 1412.7407
[5 empty] | Carbón | 0 | 0
[5 empty] | Diesel2/Residual500 | 6.7901 | 6.0439
[5 empty] | Bagazo / Biogás | 23.8469 | 17.0847
[5 empty] | Eólico | 233.4956 | 105.8328
[5 empty] | Solar | 84.6309 | 54.3113
| Total = 4 904,72 GWh |  | Total = 4 526,44 GWh
Gráfico 1: Comparación de producción mensual de electricidad en febrero por tipo de recurso energético.

## 2. Oferta de generación
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2023
2.1. INICIO DE OPERACIÓN COMERCIAL EN EL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión (kV) | Potencia Instalada (MW) | Potencia Efectiva (MW) | Fecha de Ingreso
KONDU | Solar | Radiación | CSF | C.S. Carhuaquero | Central | 10 | 0.55 | 0.55 | 14.02.2024
ENEL GENERACIÍN PERU | Solar | Radiación | CSF | C.S. Clemesí | Central | 33 | 114.93 | 114.93 | 28.02.2024
Total | [6 empty] | 115.48 | 115.48
2.2. CONCLUSIÓN DE OPERACIÓN COMERCIAL EN EL SEIN
Durante febrero 2024 no se registraron retiros de Operación Comercial.
2.3. POTENCIA INSTALADA EN EL SEIN
| POTENCIA INSTALADA (MW) |  | FEBRERO 2024 | FEBRERO 2023 | VARIACIÓN (%)
| HIDROELÉCTRICA |  | 5181.2882 | 5261.1882 | -1.519%
| TERMOELÉCTRICA |  | 7493.7745 | 7495.9945 | -0.02962%
| EÓLICA |  | 708.6 | 412.2 | 71.91%
| SOLAR |  | 397.755 | 282.275 | 40.91%
| TOTAL |  | 13781.4177 | 13451.6577 | 2.451%
Cuadro N° 2: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de febrero 2023 y febrero 2024
Gráfico N° 3: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de febrero 2023 y febrero 2024

## 3. Tipo Generación
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN (GWh)
3.1. PRODUCCIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN (GWh)
Por tipo de Generación | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a febrero
| 2023-12-05 | 2024-01-04 | 2024-02-01 | 2023-02-01 | Var (%) | 2024 | 2023 | Var (%) 2024/2023 | 2022 | Var (%) 2024/2023
Hidroeléctrica | 3158.2658 | 3282.5099 | 3010.3477 | 2930.4305 | 2.727% | 6292.8576 | 5729.8286 | 9.826% | 5782.5959 | -0.9125%
Termoeléctrica | 1519.4939 | 1453.4687 | 1576.2506 | 1435.8693 | 9.777% | 3029.7192 | 3306.9034 | -8.382% | 2811.1648 | 17.63%
Eólica | 253.1867 | 235.4828 | 233.4956 | 105.8328 | 120.6% | 468.9783 | 253.3187 | 85.13% | 276.5236 | -8.392%
Solar | 112.4599 | 107.5252 | 84.6309 | 54.3113 | 55.83% | 192.1561 | 127.0622 | 51.23% | 134.9265 | -5.829%
Total | 5043.4062 | 5078.9865 | 4904.7248 | 4526.444 | 8.357% | 9983.7112 | 9417.113 | 6.017% | 9005.2108 | 4.574%
Importación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Exportación | 14.4658 | 2.9688 | 0 | 0 |  | 2.9688 | 0.25442 | 1067% | 0
Intercambios Internacionales | 14.4658 | 2.9688 | 0 | 0 |  | 2.9688 | 0.25442 |  | 0
Cuadro N° 3: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de generación en el SEIN.
Nota: No se incluye la inyección ni absorción de energía de los BESS.
Gráfico N° 4: Comparación de la producción de energía eléctrica por tipo de generación acumulada a febrero.

## 4. Tipo Recurso
3.2. PRODUCCIÓN POR TIPO DE RECURSO ENERGÉTICO (GWh)
Por tipo de Recurso Energético | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a febrero
| 2023-12-05 | 2024-01-04 | 2024-02-01 | 2023-02-01 | Var (%) | 2024 | 2023 | Var (%) 2024/2023 | 2022 | Var (%) 2024/2023
Agua | 3158.2658 | 3282.5099 | 3010.3477 | 2930.4305 | 2.727% | 6292.8576 | 5729.8286 | 9.826% | 5782.5959 | -0.9125%
G.N. de Camisea | 1440.8765 | 1374.0045 | 1505.0946 | 1357.7569 | 10.85% | 2879.0991 | 3122.0421 | -7.782% | 2661.8901 | 17.29%
G.N. de Malacas | 34.0641 | 31.6393 | 27.8959 | 53.0424 | -47.41% | 59.5352 | 115.1954 | -48.32% | 85.7278 | 34.37%
G.N. de Aguaytía | 11.7842 | 14.7012 | 12.623 | 1.9414 | 550.2% | 27.3243 | 19.2394 | 42.02% | 7.5406 | 155.1%
Carbón | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Residual 500 | 0.25162 | 0.25035 | 0 | 0.44146 | -100% | 0.25035 | 0.65636 | -61.86% | 3.3778 | -80.57%
Residual 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Diesel 2 | 1.6834 | 5.6889 | 6.7901 | 5.6025 | 21.2% | 12.479 | 7.3987 | 68.66% | 4.7667 | 55.22%
Bagazo | 23.278 | 19.8736 | 16.5737 | 10.841 | 52.88% | 36.4473 | 29.3158 | 24.33% | 34.9829 | -16.2%
Biogás | 7.5562 | 7.3108 | 7.2732 | 6.2438 | 16.49% | 14.584 | 13.0557 | 11.71% | 12.8789 | 1.373%
Solar | 112.4599 | 107.5252 | 84.6309 | 54.3113 | 55.83% | 192.1561 | 127.0622 | 51.23% | 134.9265 | -5.829%
Eólico | 253.1867 | 235.4828 | 233.4956 | 105.8328 | 120.6% | 468.9783 | 253.3187 | 85.13% | 276.5236 | -8.392%
Total | 5043.4062 | 5078.9865 | 4904.7248 | 4526.444 | 8.357% | 9983.7112 | 9417.113 | 6.017% | 9005.2108 | 4.574%
Importación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Exportación | 14.4658 | 2.9688 | 0 | 0 |  | 2.9688 | 0.25442 | 1067% | 0
Intercambios Internacionales | 14.4658 | 2.9688 | 0 | 0 |  | 2.9688 | 0.25442 |  | 0
Cuadro N° 4: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético en el SEIN.
Nota: - La generación de energia de la TV de C.T. Oquendo producto del vapor de agua sumistrado por Sudamericana de Fibras S.A. es considerada en el recurso de Gas Natural de Camisea. - No se incluye la inyección ni absorción de energía de los BESS.
Gráfico N° 5: Comparación de la producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético acumulado a febrero.

## 6. FP RER
3.4. FACTOR DE PLANTA DE LAS CENTRALES RER DEL SEIN
|  | CENTRAL | RECURSO
[5 empty] | Producción (GWh) | Factor de planta |  |  | 2024 | 2023
|  | C.H. ÁNGEL I | AGUA | 20.0509 | 14.0808 | 1.009 | HIDROELÉCTRICAS | C.H. SANTA CRUZ II | 1.0617 | 0.97358
|  | C.H. RENOVANDES H1 | AGUA | 20.862 | 14.0054 | 0.96456 |  | C.H. ÁNGEL I | 1.0089 | 0.74556
|  | C.H. RUNATULLO III | AGUA | 19.966 | 13.9815 | 1.0061 |  | C.H. RUNATULLO III | 1.0062 | 0.97331
|  | C.H. ÁNGEL II | AGUA | 19.9872 | 13.829 | 0.9941 |  | C.H. ÁNGEL II | 1.0039 | 0.92284
|  | C.H. ÁNGEL III | AGUA | 20.0841 | 13.69 | 0.97936 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 0.9859 | 0.95531
|  | C.H. RUNATULLO II | AGUA | 19.967 | 13.566 | 0.97618 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 0.98384 | 0.8346
|  | C.H. RUCUY | AGUA | 20.27 | 13.3515 | 0.94638 |  | C.H. RONCADOR | 0.9823 | 1
|  | C.H. POTRERO | AGUA | 20.202 | 13.2337 | 0.94119 |  | C.H. ÁNGEL III | 0.98226 | 0.88995
|  | C.H. 8 DE AGOSTO | AGUA | 20.58 | 13.0521 | 0.91122 |  | C.H. RENOVANDES H1 | 0.96733 | 0.9561
|  | C.H. CHANCAY | AGUA | 20.296 | 12.9092 | 0.91386 |  | C.H. HUASAHUASI II | 0.96703 | 0.74246
|  | C.H. CARHUAC | AGUA | 20.366 | 12.476 | 0.88016 |  | C.H. HUASAHUASI I | 0.9615 | 0.72398
|  | C.H. MANTA I | AGUA | 20.7634 | 12.4354 | 0.8605 |  | C.H. RUNATULLO II | 0.95727 | 0.87665
|  | C.H. YARUCAYA | AGUA | 18.148 | 12.0057 | 0.9505 |  | C.H. POTRERO | 0.95335 | 0.94368
|  | C.H. LAS PIZARRAS | AGUA | 19.1995 | 11.9937 | 0.89754 |  | C.H. CANCHAYLLO | 0.95128 | 0.73613
|  | C.H. CARHUAQUERO IV | AGUA | 9.983 | 6.9252 | 0.99669 |  | C.H. RUCUY | 0.94379 | 0.963
|  | C.H. HUASAHUASI II | AGUA | 9.9643 | 6.6201 | 0.95457 |  | C.H. CHANCAY | 0.93166 | 0.98066
|  | C.H. HUASAHUASI I | AGUA | 9.85 | 6.4869 | 0.94621 |  | C.H. LAS PIZARRAS | 0.92361 | 0.86936
|  | C.H. EL CARMEN | AGUA | 8.58 | 4.8085 | 0.80523 |  | C.H. CAÑA BRAVA | 0.92353 | 0.88016
|  | C.H. SANTA CRUZ II | AGUA | 6.502 | 4.8012 | 1.0609 |  | C.H. CARHUAC | 0.89691 | 0.62171
|  | C.H. POECHOS II | AGUA | 9.566 | 4.5307 | 0.68049 |  | C.H. 8 DE AGOSTO | 0.89086 | 0.95442
|  | C.H. SANTA CRUZ I | AGUA | 6.636 | 4.492 | 0.97258 |  | C.H. EL CARMEN | 0.86384 | 0.78342
|  | C.H. CAÑA BRAVA | AGUA | 5.67 | 3.6626 | 0.9281 |  | C.H. IMPERIAL | 0.84683 | 0.85595
|  | C.H. CANCHAYLLO | AGUA | 5.189 | 3.3775 | 0.9352 |  | C.H. YARUCAYA | 0.83246 | 0.92148
|  | C.H. IMPERIAL | AGUA | 3.973 | 2.3716 | 0.85766 |  | C.H. YANAPAMPA | 0.83103 | 0.87213
|  | C.H. YANAPAMPA | AGUA | 3.9162 | 2.1448 | 0.78687 |  | C.H. MANTA I | 0.79824 | 0.87001
|  | C.H. RONCADOR | AGUA | 3.3108 | 2.0552 | 0.89191 |  | C.H. POECHOS II | 0.62275 | 0.38397
|  | C.H. LA JOYA | AGUA | 9.0799 | 1.5567 | 0.24633 |  | C.H. PURMACANA | 0.32552 | 0.41479
|  | C.H. PURMACANA | AGUA | 1.769 | 0.35348 | 0.2871 |  | C.H. LA JOYA | 0.31767 | 0.51261
|  | C.H. HER 1 | AGUA | 0.67864 | 0.17299 | 0.36624 |  | C.H. HER 1 | 0.27917 | 0.37748
|  | C.E. PUNTA LOMITAS | EÓLICA | 260 | 65.9237 | 0.3643 | EÓLICAS | C.E. DUNA | 0.49281 | 0.36246
|  | C.E. WAYRA I | EÓLICA | 132.3 | 35.2849 | 0.3832 |  | C.E. TRES HERMANAS | 0.43861 | 0.50562
|  | C.E. TRES HERMANAS | EÓLICA | 97.15 | 30.6344 | 0.45306 |  | C.E. CUPISNIQUE | 0.42408 | 0.32903
|  | C.E. CUPISNIQUE | EÓLICA | 83.15 | 23.4987 | 0.40604 |  | C.E. WAYRA I | 0.41404 | 0.29704
|  | C.E. MARCONA | EÓLICA | 32 | 9.0939 | 0.40831 |  | C.E. HUAMBOS | 0.40749 | 0.29215
|  | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | EÓLICA | 36.4 | 7.249 | 0.28613 |  | C.E. MARCONA | 0.39558 | 0.54165
|  | C.E. DUNA | EÓLICA | 18.37 | 6.3261 | 0.49479 |  | C.E. PUNTA LOMITAS | 0.33187
|  | C.E. HUAMBOS | EÓLICA | 18.37 | 5.1524 | 0.40299 |  | C.E. TALARA | 0.32401 | 0.30349
|  | C.E. TALARA | EÓLICA | 30.86 | 4.733 | 0.22036 |  | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | 0.26003
Gráfico N° 8: Producción de energía eléctrica (GWh) y factor de planta de las centrales con recursos energético renovables por tipo de generación en febrero 2024. Nota: Son consideradas las centrales adjudicadas por subasta RER y cuenten con operación comercial |  | C.S. RUBI | SOLAR | 144.48 | 33.6556 | 0.33469 | SOLARES | C.S. RUBI | 0.36769 | 0.33464
|  | C.S. CLEMESI | SOLAR | 114.93 | 24.3076 | 0.30388 |  | C.S. MOQUEGUA FV | 0.34268 | 0.34981
| Factor de planta de las centrales RER Acumulado al 29 de febrero | C.S. INTIPAMPA | SOLAR | 44.54 | 7.5766 | 0.24441 |  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0.3351 | 0.34705
|  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | SOLAR | 20 | 4.2767 | 0.30724 |  | C.S. TACNA SOLAR | 0.33458 | 0.37658
|  | C.S. TACNA SOLAR | SOLAR | 20 | 4.1839 | 0.30057 |  | C.S. CLEMESI | 0.33279
|  | C.S. MAJES SOLAR | SOLAR | 20 | 3.5852 | 0.25756 |  | C.S. INTIPAMPA | 0.28048 | 0.24809
|  | C.S. MOQUEGUA FV | SOLAR | 16 | 3.4792 | 0.31242 |  | C.S. MAJES SOLAR | 0.26665 | 0.25594
|  | C.S. REPARTICION | SOLAR | 20 | 3.3582 | 0.24125 |  | C.S. REPARTICION | 0.25334 | 0.24507
|  | C.S. YARUCAYA | SOLAR | 1.295 | 0.17513 | 0.19431 | TERMOELÉCTRICAS | C.S. YARUCAYA | 0.20054
|  | C.S. CARHUAQUERO | SOLAR | 0.55 | 0.032818 | 0.085731 |  | C.S. CARHUAQUERO | 0.075031
|  | C.T. PARAMONGA | BIOCOMBUSTIBLE | 12.741 | 5.3469 | 0.60296 |  | C.T. HUAYCOLORO | 1.0555 | 0.95802
|  | C.T. HUAYCOLORO | BIOCOMBUSTIBLE | 4.2625 | 3.1637 | 1.0664 |  | C.T. CALLAO | 0.85861 | 0.75542
|  | C.T. LA GRINGA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.9537 | 1.5148 | 0.73687 |  | C.T. LA GRINGA | 0.75271 | 0.3777
|  | C.T. CALLAO | BIOCOMBUSTIBLE | 2.4 | 1.4288 | 0.85534 |  | C.T. PARAMONGA | 0.70147 | 0.69616
|  | C.T. DOÑA CATALINA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.4 | 1.1659 | 0.69797 |  | C.T. DOÑA CATALINA | 0.56031 | 0.91998
Gráfico N° 9: factor de planta de las centrales con recursos energético renovables en el SEIN en febrero. Nota: Son consideradas las centrales adjudicadas por subasta RER y cuenten con operación comercial

## 5. RER
3.3. PRODUCCIÓN POR RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES (GWh)
Recursos Energéticos Renovables (RER) (*) | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a febrero
| 2023-12-05 | 2024-01-04 | 2024-02-01 | 2023-02-01 | Var (%) | 2024 | 2023 | Var (%) 2024/2023 | 2022 | Var (%) 2024/2023
Agua | 243.4875 | 253.7463 | 238.9694 | 230.0336 | 3.885% | 492.7157 | 455.069 | 8.273% | 453.8948 | 0.2587%
Eólica | 253.1867 | 235.4828 | 233.4956 | 105.8328 | 120.6% | 468.9783 | 253.3187 | 85.13% | 276.5236 | -8.392%
Solar | 112.4599 | 107.5252 | 84.6309 | 54.3113 | 55.83% | 192.1561 | 127.0622 | 51.23% | 134.9265 | -5.829%
Bagazo | 23.278 | 19.8736 | 16.5737 | 10.841 | 52.88% | 36.4473 | 29.3158 | 24.33% | 34.9829 | -16.2%
Biogás | 7.5562 | 7.3108 | 7.2732 | 6.2438 | 16.49% | 14.584 | 13.0557 | 11.71% | 12.8789 | 1.373%
Total RER | 639.9683 | 623.9386 | 580.9428 | 407.2625 | 42.65% | 1204.8814 | 877.8215 | 37.26% | 913.2068 | -3.875%
Participación en el SEIN (%) | 12.69% | 12.28% | 11.84% | 8.997% |  | 12.07% | 9.322% |  | 10.14%
Cuadro N° 5: Producción de energía eléctrica (GWh) con recursos energético renovables en el SEIN.
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables (biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz), e hidroléctricas cuya capacidad instalada no sobrepase los 20 MW, según D.L. N° 1002. Son consideradas las centrales RER a las que utilicen como recurso energético a la radiación solar, viento, bagazo y biogás.
Gráfico N° 6: Comparación de la producción de energía eléctrica acumulada (GWh) con recursos energéticos renovables en febrero.
|  | PRODUCCIÓN TOTAL SEIN : |  |  | 4904.7248 | GWh |  |  |  |  | 4323.7848
|  | PRODUCCIÓN TOTAL RER : |  |  | 580.94 | GWh
Gráfico N° 7: Participación de las RER en la Matriz de Generación del SEIN en febrero 2024.

## 7. Generacion empresa
3.5. PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN (GWh) POR EMPRESAS INTEGRANTES
Empresa Integrante (GWh) | febrero |  |  |  | Variación 2024/2023 (GWh) |  | 2024 | 2023
| 2024 | 2023 | Var (%) |  |  | SDF ENERGIA |  | 0.68497
KALLPA | 1000.2346 | 872.9293 | 14.58% |  |  | ENEL GREEN POWER PERU |  | 39.7231
ENEL GENERACION PERU | 740.6758 | 467.3651 | 58.48% |  |  | AGROAURORA | 0 | 0
ELECTROPERU | 543.519 | 537.1979 | 1.177% |  |  | PLANTA ETEN | 0.0063022 | 1.0422
ENGIE | 520.5009 | 460.8702 | 12.94% |  |  | SHOUGESA | 0.013113 | 0.44146
STATKRAFT | 264.7847 | 228.5512 | 15.85% |  |  | KONDU | 0.032818
EMGE HUALLAGA | 250.6947 | 234.8694 | 6.738% |  |  | COLCA SOLAR | 0.17513 | 0.15665
ORAZUL ENERGY PERÚ | 221.944 | 214.6284 | 3.408% |  |  | ATRIA | 0.35348 | 0.56025
FENIX POWER | 152.4036 | 310.013 | -50.84% |  |  | IYEPSA | 0.41333 | 0.18362
CELEPSA | 134.8726 | 133.7591 | 0.8325% |  |  | COGENERACIÓN OQUENDO | 1.3656
CHINANGO | 119.4379 | 113.0395 | 5.66% |  |  | CENTRALES SANTA ROSA | 1.6501 | 1.0512
TERMOCHILCA | 116.2498 | 78.771 | 47.58% |  |  | MAJA ENERGIA | 2.0552 | 2.2353
EGEMSA | 114.7771 | 111.7424 | 2.716% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 2.1448 | 2.2576
SAN GABAN | 73.3783 | 73.8897 | -0.692% |  |  | SAMAY I | 2.2405 | 0.45871
EMGE JUNÍN | 49.9477 | 47.1885 | 5.847% |  |  | HIDROCAÑETE | 2.3716 | 2.2292
EGASA | 48.5213 | 90.8261 | -46.58% |  |  | CERRO VERDE | 2.4724 | 2.3344
EMGE HUANZA | 46.4033 | 30.0329 | 54.51% |  |  | REPARTICION | 3.3582 | 3.0929
LA VIRGEN | 45.3751 | 47.9234 | -5.318% |  |  | EGECSAC | 3.3775 | 3.3026
GEPSA | 43.1565 | 41.066 | 5.09% |  |  | MOQUEGUA FV | 3.4792 | 3.5289
INLAND | 42.1642 | 60.4789 | -30.28% |  |  | MAJES | 3.5852 | 3.3501
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR | 32.2232 |  |  |  |  | TACNA SOLAR | 4.1839 | 4.9984
P.E. TRES HERMANAS | 30.6344 | 29.2027 | 4.903% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 4.2767 | 4.4283
ENERGÍA EÓLICA | 28.2317 | 17.6924 | 59.57% |  |  | SAN JACINTO | 4.9207 | 1.9526
ENEL GENERACION PIURA | 27.8959 | 53.0424 | -47.41% |  |  | GR PAINO | 5.1524 | 4.4774
GENERACIÓN ANDINA | 17.8606 | 19.0005 | -5.999% |  |  | AIPSA | 5.3469 | 3.7944
SINERSA | 17.4399 | 16.8321 | 3.611% |  |  | BIOENERGIA | 6.3062 | 5.0939
SANTA ANA | 14.0054 | 12.9873 | 7.839% |  |  | GR TARUCA | 6.3261 | 5.8031
CELEPSA RENOVABLES | 13.3541 | 12.4494 | 7.268% |  |  | PETRAMAS | 7.2732 | 6.2438
RIO BAÑOS | 13.3515 | 13.1078 | 1.859% |  |  | P.E. MARCONA | 9.0939 | 9.9415
AGUA AZUL | 13.2337 | 13.1467 | 0.6617% |  |  | EGESUR | 11.3151 | 9.7401
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 12.6301 | 12.6696 | -0.312% |  |  | RIO DOBLE | 11.9937 | 12.0709
TERMOSELVA | 12.623 | 1.9414 | 550.2% |  |  | HUAURA POWER | 12.0057 | 10.5245
ANDEAN POWER | 12.476 | 11.0386 | 13.02% |  |  | INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 12.4354 | 12.4888
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 12.4354 | 12.4888 | -0.4278% |  |  | ANDEAN POWER | 12.476 | 11.0386
HUAURA POWER | 12.0057 | 10.5245 | 14.07% |  |  | TERMOSELVA | 12.623 | 1.9414
RIO DOBLE | 11.9937 | 12.0709 | -0.6394% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 12.6301 | 12.6696
EGESUR | 11.3151 | 9.7401 | 16.17% |  |  | AGUA AZUL | 13.2337 | 13.1467
P.E. MARCONA | 9.0939 | 9.9415 | -8.526% |  |  | RIO BAÑOS | 13.3515 | 13.1078
PETRAMAS | 7.2732 | 6.2438 | 16.49% |  |  | CELEPSA RENOVABLES | 13.3541 | 12.4494
GR TARUCA | 6.3261 | 5.8031 | 9.012% |  |  | SANTA ANA | 14.0054 | 12.9873
BIOENERGIA | 6.3062 | 5.0939 | 23.8% |  |  | SINERSA | 17.4399 | 16.8321
AIPSA | 5.3469 | 3.7944 | 40.91% |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 17.8606 | 19.0005
GR PAINO | 5.1524 | 4.4774 | 15.08% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 27.8959 | 53.0424
SAN JACINTO | 4.9207 | 1.9526 | 152% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 28.2317 | 17.6924
PANAMERICANA SOLAR | 4.2767 | 4.4283 | -3.423% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 30.6344 | 29.2027
TACNA SOLAR | 4.1839 | 4.9984 | -16.29% |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR | 32.2232
MAJES | 3.5852 | 3.3501 | 7.016% |  |  | INLAND | 42.1642 | 60.4789
MOQUEGUA FV | 3.4792 | 3.5289 | -1.41% |  |  | GEPSA | 43.1565 | 41.066
EGECSAC | 3.3775 | 3.3026 | 2.27% |  |  | LA VIRGEN | 45.3751 | 47.9234
REPARTICION | 3.3582 | 3.0929 | 8.577% |  |  | EMGE HUANZA | 46.4033 | 30.0329
CERRO VERDE | 2.4724 | 2.3344 | 5.908% |  |  | EGASA | 48.5213 | 90.8261
HIDROCAÑETE | 2.3716 | 2.2292 | 6.388% |  |  | EMGE JUNÍN | 49.9477 | 47.1885
SAMAY I | 2.2405 | 0.45871 | 388.4% |  |  | SAN GABAN | 73.3783 | 73.8897
ELECTRICA YANAPAMPA | 2.1448 | 2.2576 | -4.998% |  |  | EGEMSA | 114.7771 | 111.7424
MAJA ENERGIA | 2.0552 | 2.2353 | -8.057% |  |  | TERMOCHILCA | 116.2498 | 78.771
CENTRALES SANTA ROSA | 1.6501 | 1.0512 | 56.97% |  |  | CHINANGO | 119.4379 | 113.0395
COGENERACIÓN OQUENDO | 1.3656 |  |  |  |  | CELEPSA | 134.8726 | 133.7591
IYEPSA | 0.41333 | 0.18362 | 125.1% |  |  | FENIX POWER | 152.4036 | 310.013
ATRIA | 0.35348 | 0.56025 | -36.91% |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 221.944 | 214.6284
COLCA SOLAR | 0.17513 | 0.15665 | 11.79% |  |  | EMGE HUALLAGA | 250.6947 | 234.8694
KONDU | 0.032818 |  |  |  |  | STATKRAFT | 264.7847 | 228.5512
SHOUGESA | 0.013113 | 0.44146 | -97.03% |  |  | ENGIE | 520.5009 | 460.8702
PLANTA ETEN | 0.0063022 | 1.0422 | -99.4% |  |  | ELECTROPERU | 543.519 | 537.1979
AGROAURORA | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GENERACION PERU | 740.6758 | 467.3651
ENEL GREEN POWER PERU |  | 39.7231 | -100% |  |  | KALLPA | 1000.2346 | 872.9293
SDF ENERGIA |  | 0.68497
Total | 4904.7248 | 4526.444 | 8.357%
Cuadro N° 6: Participación de las empresas generadoras del COES en la producción de energía eléctrica (GWh) en febrero |  |  |  | Gráfico N° 10: Comparación de producción energética (GWh) de las empresas generadoras del COES en febrero

## 8. Max Potencia
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN (MW)
4.1. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE POR TIPO DE GENERACIÓN (MW)
Tipo de Generación | Últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Máxima Potencia Anual
| 2023-12-18 19:45 | 2024-01-26 19:45 | 2024-02-07 20:30 | 2023-02-02 17:15 | Var (%) | 2024 | 2023 | Var (%) 2024/2023 | 2022 | Var (%) 2023/2022
| 2023-12-18 19:45 | 2024-01-26 19:45 | 2024-02-07 20:30 | 2023-02-02 17:15 |  | 2024-02-07 20:30 | 2023-02-02 17:15 |  | 2022-02-22 19:45
| 45278.8229 | 45317.8229 | 45329.8542 | 44959.7188 |  | 45329.8542 | 44959.7188 |  | 44614.8229
Hidroeléctrica | 4745.4086 | 4130.4183 | 4475.6376 | 3984.4397 | 12.33% | 4475.6376 | 3984.4397 | 12.33% | 4553.9271 | -12.51%
Termoeléctrica | 2438.8651 | 2967.7612 | 3005.9687 | 3116.3002 | -3.54% | 3005.9687 | 3116.3002 | -3.54% | 2455.9372 | 26.89%
Eólica | 361.0082 | 534.6427 | 280.5234 | 276.0065 | 1.637% | 280.5234 | 276.0065 | 1.637% | 136.9003 | 101.6%
Solar | 0 | 0 | 0 | 20.3076 | -100% |  | 20.3076 | -100% | 0
Aporte Bess |  | -0.29103 | -0.14118 |  |  | -0.14118
Total | 7545.2819 | 7632.5312 | 7761.9886 | 7397.0539 | 4.934% | 7761.9886 | 7397.0539 | 4.934% | 7146.7646 | 3.502%
Importación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Exportación | 34.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Intercambios Internacionales | 34.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Máxima Potencia | 7510.8579 | 7632.5312 | 7761.9886 | 7397.0539 | 4.934% | 7761.9886 | 7397.0539 | 4.934% | 7146.7646 | 3.502%
Cuadro N°7 : Máxima potencia coincidente (MW) por tipo de generación en el SEIN.
Nota: - Conforme con el informe técnico COES/D/DO/SME‐INF‐192‐2023,a partir de octubre 2023 se consideran los aportes de los BESS (Inyecciónes y retiros) a la determinación de la máxima demanda mensual. - Se incluye el aporte de los Bess de C.T. Ventanilla; C.H. Yarucaya; C.T. Chilca 1 y C.H. 8 de agosto.
Gráfico N° 11: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) anual por tipo de generación en el SEIN.

## 9. Pot. Empresa
4.2. PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS INTEGRANTES EN LA MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
Por Empresa Integrante (MW) | febrero |  |  |  | Variación 2024/2023 (MW)
| 2024 | 2023 | Var (%)
| 2024-02-07 20:30 | 2023-02-02 17:15
| 45329.8542 | 44959.7188 |  |  |  | EMPRESA | 2024 | 2023
KALLPA | 1668.1665 | 1324.3346 | 25.96% |  |  | SDF ENERGIA |  | 0
ENEL GENERACION PERU | 1120.709 | 795.976 | 40.8% |  |  | ENEL GREEN POWER PERU |  | 126.879
ELECTROPERU | 796.803 | 818.881 | -2.696% |  |  | KONDU | 0
ENGIE | 718.5965 | 1078.4822 | -33.37% |  |  | COLCA SOLAR | 0 | 0.014
FENIX POWER | 544.472 | 550.4304 | -1.083% |  |  | REPARTICION | 0 | 0.511
STATKRAFT | 404.0577 | 216.0042 | 87.06% |  |  | MAJES | 0 | 2.96
EMGE HUALLAGA | 391.0843 | 321.0418 | 21.82% |  |  | TERMOSELVA | 0 | 60.7943
ORAZUL ENERGY PERÚ | 339.9735 | 338.8874 | 0.3205% |  |  | TACNA SOLAR | 0 | 0.02039
CELEPSA | 222.9001 | 160.307 | 39.05% |  |  | SHOUGESA | 0 | 0
CHINANGO | 191.313 | 173.173 | 10.48% |  |  | SAMAY I | 0 | 0
TERMOCHILCA | 185.622 | 278.4973 | -33.35% |  |  | PLANTA ETEN | 0 | 0
EGEMSA | 167.279 | 166.039 | 0.7468% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 0 | 6.8207
SAN GABAN | 110.7387 | 109.9589 | 0.7092% |  |  | MOQUEGUA FV | 0 | 5.9038
EMGE HUANZA | 81.8509 | 46.627 | 75.54% |  |  | IYEPSA | 0 | 0
LA VIRGEN | 81.449 | 59.8959 | 35.98% |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0
EMGE JUNÍN | 73.0307 | 69.9396 | 4.42% |  |  | AGROAURORA | 0 | 0
EGASA | 64.2437 | 69.0172 | -6.916% |  |  | ATRIA | 0.72952 | 1.2694
GEPSA | 61.1802 | 55.3478 | 10.54% |  |  | COGENERACIÓN OQUENDO | 1.8251
INLAND | 51.9494 | 90.6916 | -42.72% |  |  | CENTRALES SANTA ROSA | 2.7463 | 0.90869
ENEL GENERACION PIURA | 47.154 | 87.534 | -46.13% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 3.469 | 3.568
ENERGÍA EÓLICA | 40.1016 | 24.1392 | 66.13% |  |  | HIDROCAÑETE | 3.6 | 3.2
EGESUR | 29.5358 | 26.1212 | 13.07% |  |  | MAJA ENERGIA | 3.629 | 3.597
GENERACIÓN ANDINA | 29.2422 | 29.3607 | -0.4037% |  |  | EGECSAC | 5.0565 | 4.3477
P.E. TRES HERMANAS | 26.4372 | 45.7145 | -42.17% |  |  | P.E. MARCONA | 7.7339 | 16.313
SINERSA | 26.1999 | 24.245 | 8.063% |  |  | SAN JACINTO | 7.7617 | 0
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR | 23.255 |  |  |  |  | GR PAINO | 8.4011 | 7.8878
ANDEAN POWER | 20.4015 | 16.1503 | 26.32% |  |  | BIOENERGIA | 9.25 | 8.25
SANTA ANA | 20.3869 | 20.8926 | -2.421% |  |  | PETRAMAS | 10.8154 | 9.9507
RIO BAÑOS | 19.9836 | 19.9802 | 0.01687% |  |  | GR TARUCA | 11.2192 | 10.7458
AGUA AZUL | 19.9792 | 9.9997 | 99.8% |  |  | AIPSA | 12.9109 | 0
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 19.7728 | 19.915 | -0.7143% |  |  | HUAURA POWER | 18.369 | 18.052
CELEPSA RENOVABLES | 19.6334 | 19.7274 | -0.4765% |  |  | RIO DOBLE | 18.4557 | 18.8307
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 18.6553 | 18.9183 | -1.39% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 18.6553 | 18.9183
RIO DOBLE | 18.4557 | 18.8307 | -1.992% |  |  | CELEPSA RENOVABLES | 19.6334 | 19.7274
HUAURA POWER | 18.369 | 18.052 | 1.756% |  |  | INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 19.7728 | 19.915
AIPSA | 12.9109 | 0 |  |  |  | AGUA AZUL | 19.9792 | 9.9997
GR TARUCA | 11.2192 | 10.7458 | 4.406% |  |  | RIO BAÑOS | 19.9836 | 19.9802
PETRAMAS | 10.8154 | 9.9507 | 8.69% |  |  | SANTA ANA | 20.3869 | 20.8926
BIOENERGIA | 9.25 | 8.25 | 12.12% |  |  | ANDEAN POWER | 20.4015 | 16.1503
GR PAINO | 8.4011 | 7.8878 | 6.507% |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR | 23.255
SAN JACINTO | 7.7617 | 0 |  |  |  | SINERSA | 26.1999 | 24.245
P.E. MARCONA | 7.7339 | 16.313 |  |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 26.4372 | 45.7145
EGECSAC | 5.0565 | 4.3477 | 16.3% |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 29.2422 | 29.3607
MAJA ENERGIA | 3.629 | 3.597 | 0.8896% |  |  | EGESUR | 29.5358 | 26.1212
HIDROCAÑETE | 3.6 | 3.2 | 12.5% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 40.1016 | 24.1392
ELECTRICA YANAPAMPA | 3.469 | 3.568 | -2.775% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 47.154 | 87.534
CENTRALES SANTA ROSA | 2.7463 | 0.90869 | 202.2% |  |  | INLAND | 51.9494 | 90.6916
COGENERACIÓN OQUENDO | 1.8251 |  |  |  |  | GEPSA | 61.1802 | 55.3478
ATRIA | 0.72952 | 1.2694 | -42.53% |  |  | EGASA | 64.2437 | 69.0172
AGROAURORA | 0 | 0 |  |  |  | EMGE JUNÍN | 73.0307 | 69.9396
CERRO VERDE | 0 | 0 |  |  |  | LA VIRGEN | 81.449 | 59.8959
IYEPSA | 0 | 0 |  |  |  | EMGE HUANZA | 81.8509 | 46.627
MOQUEGUA FV | 0 | 5.9038 | -100% |  |  | SAN GABAN | 110.7387 | 109.9589
PANAMERICANA SOLAR | 0 | 6.8207 | -100% |  |  | EGEMSA | 167.279 | 166.039
PLANTA ETEN | 0 | 0 |  |  |  | TERMOCHILCA | 185.622 | 278.4973
SAMAY I | 0 | 0 |  |  |  | CHINANGO | 191.313 | 173.173
SHOUGESA | 0 | 0 |  |  |  | CELEPSA | 222.9001 | 160.307
TACNA SOLAR | 0 | 0.02039 | -100% |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 339.9735 | 338.8874
TERMOSELVA | 0 | 60.7943 | -100% |  |  | EMGE HUALLAGA | 391.0843 | 321.0418
MAJES | 0 | 2.96 | -100% |  |  | STATKRAFT | 404.0577 | 216.0042
REPARTICION | 0 | 0.511 | -100% |  |  | FENIX POWER | 544.472 | 550.4304
COLCA SOLAR | 0 | 0.014 | -100% |  |  | ENGIE | 718.5965 | 1078.4822
KONDU | 0 |  |  |  |  | ELECTROPERU | 796.803 | 818.881
ENEL GREEN POWER PERU |  | 126.879 | -100% |  |  | ENEL GENERACION PERU | 1120.709 | 795.976
SDF ENERGIA |  | 0 |  |  |  | KALLPA | 1668.1665 | 1324.3346
Total | 7762.1298 | 7397.0539 | 4.935%
Cuadro N° 8: Participación de las empresas generadoras del COES en la máxima potencia coincidente (MW) en febrero. |  |  |  | Gráfico N° 12: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) de las empresas generadoras del COES en febrero.

## 10. Volúmenes
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.1. VOLÚMEN UTIL DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS (Millones de m3)
|  | LAGUNA / EMBALSE | VOLUMEN ÚTIL 29/02/2024 | VOLUMEN ÚTIL 28/02/2023 | Variación %
|  | Volumen Útil de Embalse Viconga | 11.9124 | 11.4064 | 4.436%
|  | Volumen Útil de Embalse Jaico / Pacchapata / Altos Machay | 22.003 | 9.435 | 133.2% | Hidrología ENEL
|  | Volumen Útil de Embalse Matacocha / Huangush Alto / Huangush Bajo | 22.325 | 10.927 | 104.3% | Volumen Laguna
|  | Volumen Útil de Embalse Aguascocha | 6.6 | 7.835 | -15.76%
|  | Volumen Útil de Embalse Rajucolta | 6.148 | 7.641 | -19.54% | 1
|  | Volumen Útil de Embalse Parón | 0 | 0 |  | 2
|  | Volumen Útil de Embalse Cullicocha | 6.014 | 4.348 | 38.32% | 3
|  | Volumen Útil de Embalse El Pañe | 73.355 | 64.662 | 13.44% | 4
|  | Volumen Útil de Embalse Bamputañe | 18.698 | 12.572 | 48.73% | 5
|  | Volumen Útil de Embalse Dique Los Españoles | 6.13 | 6.785 | -9.654% | 6
|  | Volumen Útil de Embalse Chalhuanca | 19.24 | 11.95 | 61% | 7
|  | Volumen Útil de Embalse Pillones | 37.478 | 33.186 | 12.93% | 8
|  | Volumen Útil de Embalse El Frayle | 88.909 | 82.165 | 8.208% | 9
|  | Volumen Útil de Embalse Aguada Blanca | 13.651 | 19.272 | -29.17% | 10
|  | Volumen Útil de Embalse Aricota | 228.78 | 231.699 | -1.26% | 11
|  | Volumen Útil de Embalse Sheque (Quisha/Carpa/Huasca /Huampar/Huachua/Chiche/Pucro/Misha/Canchis/Huallunca/Pirhua/Manca/Marcacocha /Sangrar/Tucto ) | 62.34 | 46.76 | 33.32% | 12
|  | Volumen Útil de Embalse Sacsa/Quiula/Piticuli | 0 | 0 |  | 13
|  | Volumen Útil de Embalse Antacoto/Marcapomacocha | 0 | 0 |  | 14
|  | Volumen Útil de Embalse Yuracmayo | 44.269 | 28.664 | 54.44% | 15
|  | Volumen Útil de Embalse Ajoyajota / Parinajota / Isococha / Suytococha / Chaumicocha / Chungará | 33.86 | 9.75 | 247.3% | 16
|  | Volumen Útil de Embalse Lagunas Statkraft (Pomacocha / Hullacocha Alta / Huallacocha Baja) | 41.278 | 23.952 | 72.34% | 17
|  | Volumen Útil de Embalse Lagunas de Electroperú (Yanacocha Palcán / Huegue / Huacracocha / Huacracocha H / Lacsacocha | 32.07 | 18.57 | 72.7% | 18
|  | Volumen Útil de Embalse Vichecocha / Nahuinccocha / Yuraccocha | 7.97 | 4.92 | 61.99% | 19
|  | Volumen Útil de Embalse Carhuacocha / Azulcocha / Tembladera / Huallacancha /Caullau / Calzada | 57.03 | 38.81 | 46.95% | 20
|  | Volumen Útil de Embalse Chillicocha | 19.87 | 4.57 | 334.8% | 21
|  | Volumen Útil de Embalse Huichicocha + Coyllorcocha +Yurajcocha Q + Balsacocha +Ñahuincocha | 33.67 | 24.65 | 36.59% | 22
|  | Volumen Útil de Embalse Junín | 282.145 | 107.596 | 162.2% | 23
|  | Volumen Útil de Embalse Sibinacocha | 71.01 | 39.38 | 80.32% | 24
|  | Volumen Útil de Embalse Chaglla | 9.5479 | 10.4106 | -8.287% | 25
|  | Volumen Útil de Embalse Paucarcocha | 26.876 | 46.31 | -41.97% | 26
|  | Cuadro N°13: Volúmen útil de los principales embalses y lagunas del SEIN al término del periodo de análisis de los años 2023 y 2024. |  |  |  | 27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

## 11. Volúmenes
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.2. EVOLUCIÓN DE VOLUMENES DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS
|  | 1 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 24
|  | Volumen Útil del Río Paucartambo |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Embalse Chaglla |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río Santa |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río Chili |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río Locumba |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río San Gabán |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río Mantaro |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río Vilcanota |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río Pativilca |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río Cañete |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río Rímac |  |  |  | Hm3 | Semanas | Titulo Grafico 12 |  |  |  | Texto Eje Y12 | Texto Eje X12 | Titulo Grafico 13 |  |  |  | Texto Eje Y13 | Texto Eje X13 | Titulo Grafico 14 |  |  |  | Texto Eje Y14 | Texto Eje X14 | Titulo Grafico 15 |  |  |  | Texto Eje Y15 | Texto Eje X15 | Titulo Grafico 16 |  |  |  | Texto Eje Y16 | Texto Eje X16 | Titulo Grafico 17 |  |  |  | Texto Eje Y17 | Texto Eje X17 | Titulo Grafico 18 |  |  |  | Texto Eje Y18 | Texto Eje X18 | Titulo Grafico 19 |  |  |  | Texto Eje Y19 | Texto Eje X19 | Titulo Grafico 20 |  |  |  | Texto Eje Y20 | Texto Eje X20 | Titulo Grafico 21 |  |  |  | Texto Eje Y21 | Texto Eje X21 | Titulo Grafico 22 |  |  |  | Texto Eje Y22 | Texto Eje X22 | Titulo Grafico 23 |  |  |  | Texto Eje Y23 | Texto Eje X23 | Titulo Grafico 24 |  |  |  | Texto Eje Y24 | Texto Eje X24
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY
|  | 1 | 20.0585 | 36.308 | 5.527 | 23.925 |  | 1 | 8.5489 | 6.584 | 6.8233 | 6.8568 |  | 1 | 12.421 | 15.534 | 13.554 | 19.597 |  | 1 | 224.959 | 208.247 | 155.39 | 144.642 |  | 1 | 245.056 | 232.477 | 225.478 | 218.767 |  | 1 | 8.011 | 28.82 | 4.67 | 9.791 |  | 1 | 130.3822 | 96.938 | 66.593 | 108.414 |  | 1 | 51.58 | 67.61 | 22.98 | 47.4 |  | 1 | 7.832 | 6.2669 | 3.4293 | 5.8199 |  | 1 | 18.365 | 7.412 | 11.847 | 19.421 |  | 1 | 65.661 | 69.96 | 48.304 | 80.02 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | 2 | 23.5301 | 36.6517 | 6.761 | 24.3235 |  | 2 | 13.7002 | 11.6926 | 1.202 | 6.6545 |  | 2 | 15.69 | 16.402 | 13.462 | 19.655 |  | 2 | 247.2687 | 232.213 | 151.797 | 151.729 |  | 2 | 245.369 | 233.936 | 225.229 | 218.64 |  | 2 | 9.181 | 29.79 | 5.17 | 10.541 |  | 2 | 166.6576 | 117.891 | 79.146 | 131.7406 |  | 2 | 54.93 | 69.88 | 25.7 | 49.35 |  | 2 | 9.4612 | 6.4607 | 4.6344 | 6.2771 |  | 2 | 23.697 | 6.816 | 15.065 | 22.319 |  | 2 | 74.609 | 70.1 | 52.204 | 84.845 |  | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2
|  | 3 | 25.4978 | 38.4139 | 8.775 | 24.3235 |  | 3 | 6.3042 | 6.8335 | 9.6132 | 8.2142 |  | 3 | 15.959 | 16.402 | 13.505 | 19.518 |  | 3 | 265.538 | 254.674 | 147.074 | 152.055 |  | 3 | 247.711 | 234.468 | 224.785 | 218.322 |  | 3 | 11.87 | 31.63 | 5.35 | 11.341 |  | 3 | 222.3613 | 135.6819 | 87.975 | 179.0146 |  | 3 | 60.83 | 73.58 | 25.7 | 51.58 |  | 3 | 11.0051 | 6.7064 | 5.5974 | 6.3791 |  | 3 | 22.911 | 8.257 | 17.345 | 25.843 |  | 3 | 79.77 | 69.51 | 52.93 | 90.64 |  | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3
|  | 4 | 28.8039 | 39.807 | 11.007 | 28.662 |  | 4 | 10.1021 | 12.6646 | 6.479 | 9.4608 |  | 4 | 16.375 | 16.788 | 16.578 | 20.332 |  | 4 | 289.178 | 293.335 | 143.6 | 164.739 |  | 4 | 249.352 | 236.569 | 224.651 | 220.715 |  | 4 | 13.28 | 36.08 | 5.67 | 12.211 |  | 4 | 287.4028 | 173.474 | 94.015 | 245.431 |  | 4 | 63.65 | 78.72 | 25.7 | 54.37 |  | 4 | 12.4347 | 7.4377 | 6.7289 | 7.6034 |  | 4 | 21.918 | 11.752 | 19.993 | 30.261 |  | 4 | 88.21 | 72.27 | 55.472 | 99.055 |  | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4
|  | 5 | 29.032 | 44.107 | 13.06 | 35.011 |  | 5 | 8.286 | 12.0395 | 5.0775 | 7.0207 |  | 5 | 16.316 | 17.009 | 18.444 | 20.814 |  | 5 | 301.9982 | 324.193 | 156.009 | 184.914 |  | 5 | 249.66 | 238.431 | 225.906 | 221.546 |  | 5 | 14.38 | 40.18 | 6.011 | 14.841 |  | 5 | 349.2084 | 209.307 | 102.414 | 299.963 |  | 5 | 66.47 | 85.62 | 30.33 | 58.58 |  | 5 | 13.8436 | 7.8944 | 6.6142 | 7.822 |  | 5 | 19.059 | 15.686 | 25.704 | 36.713 |  | 5 | 99.991 | 77.276 | 62.995 | 111.232 |  | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
|  | 6 | 31.898 | 45.5699 | 14.575 | 38.4179 |  | 6 | 8.3549 | 12.8127 | 7.5634 | 9.4789 |  | 6 | 16.011 | 17.522 | 19.035 | 20.863 |  | 6 | 331.439 | 332.912 | 189.126 | 193.625 |  | 6 | 251.621 | 238.187 | 229.073 | 222.12 |  | 6 | 17.16 | 45.49 | 6.77 | 17.231 |  | 6 | 407.001 | 266.2756 | 127.206 | 348.6824 |  | 6 | 70.87 | 91.98 | 33.06 | 61.39 |  | 6 | 14.901 | 9.0587 | 9.1115 | 8.9531 |  | 6 | 21.174 | 20.542 | 34.425 | 38.952 |  | 6 | 103.687 | 81.881 | 68.063 | 114.419 |  | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6
|  | 7 | 32.5437 | 49.7993 | 16.428 | 38.4179 |  | 7 | 0.54074 | 9.3225 | 10.0826 | 7.9053 |  | 7 | 16.447 | 17.835 | 19.221 | 20.222 |  | 7 | 331.703 | 343.615 | 229.796 | 199.199 |  | 7 | 251.503 | 238.045 | 231.429 | 221.926 |  | 7 | 21.41 | 52.28 | 8.36 | 22.4 |  | 7 | 414.1688 | 341.8621 | 147.267 | 404.4584 |  | 7 | 75.15 | 97.22 | 36.08 | 64.78 |  | 7 | 15.514 | 10.1867 | 9.027 | 9.7592 |  | 7 | 23.398 | 28.6 | 36.319 | 37.904 |  | 7 | 107.08 | 87.753 | 73.13 | 118.202 |  | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7
|  | 8 | 35.5388 | 51.3634 | 19.349 | 38.4179 |  | 8 | 2.3427 | 7.124 | 7.6832 | 9.3433 |  | 8 | 17.379 | 18.394 | 19.325 | 19.541 |  | 8 | 328.463 | 362.705 | 230.962 | 220.357 |  | 8 | 251.174 | 239.072 | 231.824 | 224.318 |  | 8 | 29.05 | 54.62 | 9.49 | 28.9 |  | 8 | 407.591 | 411.3756 | 191.669 | 448.2214 |  | 8 | 79.29 | 100.14 | 38.55 | 68.46 |  | 8 | 15.925 | 11.3412 | 10.6164 | 11.0051 |  | 8 | 25.537 | 33.356 | 45.202 | 34.634 |  | 8 | 108.62 | 92.131 | 81.81 | 121.195 |  | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8
|  | 9 | 36.534 | 55.03 | 21.148 | 44.567 |  | 9 | 2.3545 | 9.3786 | 9.7511 | 9.5479 |  | 9 | 17.079 | 19.11 | 19.961 | 18.698 |  | 9 | 332.172 | 378.5623 | 229.389 | 269.745 |  | 9 | 251.105 | 240.688 | 231.57 | 230.503 |  | 9 | 31.41 | 60.41 | 10.08 | 34.47 |  | 9 | 409.464 | 446.264 | 235.106 | 484.871 |  | 9 | 81.59 | 103.65 | 39.65 | 71.3 |  | 9 | 16.4872 | 13.0642 | 12.2039 | 11.766 |  | 9 | 28.259 | 42.405 | 45.657 | 40.573 |  | 9 | 114.06 | 103.42 | 93.659 | 129.489 |  | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9
|  | 10 | 38.3246 | 58.1937 | 23.9581 | 48.359 |  | 10 | 10.4844 | 9.3294 | 13.0693 | 7.7923 |  | 10 | 17.294 | 19.208 | 20.293 | 18.889 |  | 10 | 338.513 | 392.58 | 230.27 | 342.709 |  | 10 | 250.85 | 242.645 | 231.12 | 237.716 |  | 10 | 32.77 | 62.48 | 11 | 35.88 |  | 10 | 428.08 | 464.3253 | 262.9611 | 507.4241 |  | 10 | 83.89 | 106 | 40.48 | 73.86 |  | 10 | 17.8183 | 14.3258 | 13.3752 | 13.313 |  | 10 | 36.591 | 51.368 | 48.32 | 49.252 |  | 10 | 116.66 | 106.96 | 96.8 | 134.125 |  | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10
|  | 11 | 39.5886 | 61.1145 | 26.4809 |  |  | 11 | 11.033 | 8.4179 | 9.7333 |  |  | 11 | 17.421 | 19.307 | 21.024 |  |  | 11 | 353.819 | 392.687 | 236.057 |  |  | 11 | 251.04 | 243.181 | 230.74 |  |  | 11 | 34.72 | 71.05 | 12.11 |  |  | 11 | 456.658 | 488.9949 | 283.9352 |  |  | 11 | 87.64 | 109.24 | 41.86 |  |  | 11 | 19.04 | 16.3147 | 15.5482 |  |  | 11 | 44.489 | 54.545 | 55.063 |  |  | 11 | 121.646 | 114.18 | 104.049 |  |  | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11
|  | 12 | 42.099 | 63.0778 | 28.336 |  |  | 12 | 12.3899 | 9.586 | 11.2011 |  |  | 12 | 17.811 | 19.125 | 21.191 |  |  | 12 | 384.997 | 395.71 | 253.109 |  |  | 12 | 251.921 | 253.225 | 231.36 |  |  | 12 | 36.54 | 67.37 | 13.55 |  |  | 12 | 457.813 | 500.6619 | 329.115 |  |  | 12 | 90.39 | 112.93 | 47.4 |  |  | 12 | 20.2231 | 17.7234 | 16.9602 |  |  | 12 | 51.91 | 56.872 | 58.486 |  |  | 12 | 125.818 | 117.155 | 109.321 |  |  | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12
|  | 13 | 43.565 | 64.594 | 31.776 |  |  | 13 | 12.7911 | 10.4326 | 10.2836 |  |  | 13 | 18.147 | 19.222 | 21.275 |  |  | 13 | 399.491 | 395.84 | 293.597 |  |  | 13 | 252.916 | 242.925 | 235.416 |  |  | 13 | 37.83 | 68.44 | 16.51 |  |  | 13 | 480.57 | 510.682 | 374.492 |  |  | 13 | 93.72 | 113.07 | 48.51 |  |  | 13 | 21.5396 | 19.1852 | 18.056 |  |  | 13 | 62.074 | 62.432 | 61.253 |  |  | 13 | 133.208 | 129.916 | 113.269 |  |  | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13
|  | 14 | 45.6426 | 66.7233 | 35.2483 |  |  | 14 | 12.6799 | 10.7667 | 10.4925 |  |  | 14 | 18.415 | 19.286 | 21.444 |  |  | 14 | 404.307 | 398.513 | 307.075 |  |  | 14 | 253.058 | 242.47 | 236.748 |  |  | 14 | 40.14 | 68.8 | 17.97 |  |  | 14 | 500.162 | 528.658 | 402.4115 |  |  | 14 | 95.91 | 113.66 | 50.18 |  |  | 14 | 23.0726 | 20.8286 | 19.258 |  |  | 14 | 64.515 | 65.235 | 64.371 |  |  | 14 | 136.76 | 133.421 | 121.739 |  |  | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14
|  | 15 | 47.9055 | 67.653 | 37.163 |  |  | 15 | 11.5785 | 12.6443 | 13.4468 |  |  | 15 | 19.385 | 19.333 | 21.64 |  |  | 15 | 416.822 | 399.894 | 310.111 |  |  | 15 | 253.249 | 241.89 | 236.943 |  |  | 15 | 42.29 | 69.33 | 18.64 |  |  | 15 | 512.404 | 539.3957 | 419.1983 |  |  | 15 | 98.97 | 114.55 | 52.97 |  |  | 15 | 24.2728 | 21.8159 | 20.002 |  |  | 15 | 65.271 | 65.055 | 65.488 |  |  | 15 | 139.08 | 135.248 | 123.95 |  |  | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15
|  | 16 | 49.019 | 67.9063 | 36.52 |  |  | 16 | 5.9233 | 6.2317 | 2.8507 |  |  | 16 | 19.52 | 20.38 | 21.841 |  |  | 16 | 414.005 | 395.581 | 309.049 |  |  | 16 | 252.928 | 241.817 | 236.683 |  |  | 16 | 43.6 | 69.46 | 19.11 |  |  | 16 | 515.383 | 539.9262 | 431.316 |  |  | 16 | 99.11 | 112.48 | 54.09 |  |  | 16 | 24.9391 | 22.3084 | 20.5684 |  |  | 16 | 65.993 | 66.282 | 66.319 |  |  | 16 | 139.73 | 135.82 | 125.76 |  |  | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16
|  | 17 | 50.027 | 67.972 | 37.074 |  |  | 17 | 0.22742 | 4.4566 | 0.05 |  |  | 17 | 19.769 | 20.236 | 21.578 |  |  | 17 | 410.124 | 389.499 | 306.268 |  |  | 17 | 252.538 | 249.461 | 236.231 |  |  | 17 | 44.13 | 69.46 | 19.37 |  |  | 17 | 519.676 | 519.868 | 437.273 |  |  | 17 | 99.41 | 111.3 | 54.65 |  |  | 17 | 25.3676 | 22.715 | 20.9404 |  |  | 17 | 67.0787 | 67.332 | 66.825 |  |  | 17 | 140.863 | 135.59 | 126.624 |  |  | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17
|  | 18 | 50.6395 | 68.5369 | 37.2056 |  |  | 18 | 0.72488 | 2.2666 | 6.1943 |  |  | 18 | 19.682 | 19.981 | 21.44 |  |  | 18 | 406.565 | 383.882 | 302.063 |  |  | 18 | 252.149 | 240.652 | 235.84 |  |  | 18 | 44.45 | 69.46 | 19.64 |  |  | 18 | 515.4947 | 510.7545 | 434.5196 |  |  | 18 | 99.41 | 111.89 | 54.65 |  |  | 18 | 25.5342 | 22.9064 | 21.1271 |  |  | 18 | 67.332 | 67.33 | 65.488 |  |  | 18 | 140.71 | 135.389 | 126.709 |  |  | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18
|  | 19 | 50.9301 | 68.8604 | 37.9592 |  |  | 19 | 1.897 | 8.1559 | 11.1188 |  |  | 19 | 19.501 | 19.554 | 21.849 |  |  | 19 | 403.0917 | 378.255 | 298.403 |  |  | 19 | 251.694 | 240.067 | 235.384 |  |  | 19 | 44.65 | 69.46 | 19.96 |  |  | 19 | 517.8773 | 519.2121 | 445.1865 |  |  | 19 | 99.26 | 110.41 | 56.61 |  |  | 19 | 25.6591 | 23.0726 | 21.4269 |  |  | 19 | 67.332 | 67.33 | 65.849 |  |  | 19 | 140.409 | 136.02 | 127.238 |  |  | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19
|  | 20 | 51.2535 | 69.3571 | 38.569 |  |  | 20 | 8.1314 | 4.9731 | 0.01364 |  |  | 20 | 18.581 | 19.08 | 21.76 |  |  | 20 | 397.581 | 372.475 | 295.185 |  |  | 20 | 251.174 | 239.288 | 235.058 |  |  | 20 | 44.65 | 66.26 | 20.16 |  |  | 20 | 523.4778 | 524.9382 | 449.448 |  |  | 20 | 99.46 | 110.41 | 57.17 |  |  | 20 | 25.784 | 23.2906 | 21.6651 |  |  | 20 | 67.332 | 67.332 | 66.282 |  |  | 20 | 140.115 | 135.945 | 127.01 |  |  | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20
|  | 21 | 51.896 | 69.522 | 39.077 |  |  | 21 | 0.49226 | 4.8557 | 2.5436 |  |  | 21 | 17.746 | 18.72 | 21.659 |  |  | 21 | 392.7179 | 366.831 | 290.954 |  |  | 21 | 250.785 | 238.703 | 234.533 |  |  | 21 | 44.69 | 65.75 | 20.54 |  |  | 21 | 528.064 | 530.555 | 445.257 |  |  | 21 | 99.26 | 110.12 | 57.45 |  |  | 21 | 25.9367 | 23.4577 | 21.8033 |  |  | 21 | 67.332 | 67.332 | 66.536 |  |  | 21 | 140.436 | 135.4 | 125.945 |  |  | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21
|  | 22 | 52.276 | 69.6598 | 40.8902 |  |  | 22 | 2.3626 | 5.3754 | 1.0913 |  |  | 22 | 17.163 | 18.08 | 21.481 |  |  | 22 | 388.03 | 361.24 | 286.344 |  |  | 22 | 250.395 | 238.118 | 234.279 |  |  | 22 | 44.73 | 65.72 | 20.64 |  |  | 22 | 526.7631 | 529.8735 | 443.3682 |  |  | 22 | 98.91 | 110.12 | 57.73 |  |  | 22 | 26.0339 | 23.5736 | 21.9671 |  |  | 22 | 67.332 | 67.332 | 66.717 |  |  | 22 | 139.693 | 135.96 | 123.851 |  |  | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22
|  | 23 | 51.6559 | 69.9601 | 41.638 |  |  | 23 | 6.702 | 5.0934 | 1.1265 |  |  | 23 | 16.779 | 17.556 | 20.528 |  |  | 23 | 382.769 | 355.442 | 281.504 |  |  | 23 | 249.94 | 237.533 | 233.827 |  |  | 23 | 44.73 | 65.13 | 20.92 |  |  | 23 | 518.7727 | 527.0702 | 442.889 |  |  | 23 | 98.97 | 109.38 | 57.73 |  |  | 23 | 26.1033 | 23.7026 | 22.0302 |  |  | 23 | 67.332 | 66.102 | 66.536 |  |  | 23 | 139.243 | 134.393 | 120.23 |  |  | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23
|  | 24 | 51.4334 | 68.9073 | 40.919 |  |  | 24 | 10.7292 | 3.6671 | 3.25 |  |  | 24 | 16.455 | 17.36 | 19.694 |  |  | 24 | 377.715 | 349.716 | 276.692 |  |  | 24 | 249.745 | 236.947 | 233.372 |  |  | 24 | 44.73 | 64.02 | 21.17 |  |  | 24 | 504.7831 | 518.7331 | 441.306 |  |  | 24 | 98.62 | 104.53 | 57.17 |  |  | 24 | 26.1033 | 23.7672 | 22.1186 |  |  | 24 | 67.332 | 65.849 | 66.246 |  |  | 24 | 137.9 | 132.03 | 116.8 |  |  | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24
|  | 25 | 50.62 | 64.806 | 41.066 |  |  | 25 | 8.2292 | 2.8954 | 4.1758 |  |  | 25 | 16.368 | 17.213 | 19.245 |  |  | 25 | 372.819 | 343.781 | 271.928 |  |  | 25 | 249.546 | 237.004 | 232.924 |  |  | 25 | 44.73 | 61.69 | 20.96 |  |  | 25 | 491.575 | 505.615 | 438.693 |  |  | 25 | 98.38 | 99.26 | 57.1 |  |  | 25 | 26.1172 | 23.8318 | 22.1818 |  |  | 25 | 67.332 | 65.596 | 65.957 |  |  | 25 | 136.139 | 130.104 | 112.695 |  |  | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25
|  | 26 | 48.7305 | 61.1323 | 41.326 |  |  | 26 | 7.1136 | 6.5665 | 1.7065 |  |  | 26 | 16.861 | 16.941 | 19.298 |  |  | 26 | 367.401 | 338.748 | 267.022 |  |  | 26 | 249.226 | 236.748 | 232.473 |  |  | 26 | 44.73 | 56.96 | 20.89 |  |  | 26 | 477.0087 | 492.9628 | 435.123 |  |  | 26 | 98.03 | 94.02 | 56.61 |  |  | 26 | 26.1172 | 23.8836 | 22.2324 |  |  | 26 | 67.224 | 65.271 | 65.668 |  |  | 26 | 132.385 | 123.167 | 109.936 |  |  | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26
|  | 27 | 46.0237 | 56.9711 | 41.3643 |  |  | 27 | 7.1963 | 2.6896 | 2.9669 |  |  | 27 | 16.761 | 16.646 | 19.651 |  |  | 27 | 361.956 | 333.938 | 262.37 |  |  | 27 | 248.836 | 236.296 | 232.021 |  |  | 27 | 44.73 | 54.69 | 20.22 |  |  | 27 | 448.3511 | 478.1536 | 425.2469 |  |  | 27 | 97.51 | 92.71 | 56.61 |  |  | 27 | 26.1172 | 23.9095 | 22.2704 |  |  | 27 | 66.97 | 64.803 | 65.307 |  |  | 27 | 130.831 | 121.28 | 105.303 |  |  | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27
|  | 28 | 42.3499 | 51.164 | 41.391 |  |  | 28 | 4.9775 | 6.0179 | 4.035 |  |  | 28 | 16.356 | 16.148 | 19.282 |  |  | 28 | 356.433 | 326.922 | 258.775 |  |  | 28 | 248.381 | 235.649 | 231.699 |  |  | 28 | 44.73 | 55.6 | 19.74 |  |  | 28 | 434.2705 | 463.597 | 405.197 |  |  | 28 | 97.36 | 92.56 | 56.05 |  |  | 28 | 26.1172 | 23.9483 | 20.9652 |  |  | 28 | 66.717 | 64.443 | 64.407 |  |  | 28 | 129.267 | 118.28 | 101.669 |  |  | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28
|  | 29 | 39.133 | 48.2788 | 41.505 |  |  | 29 | 10.3812 | 4.0868 | 7.396 |  |  | 29 | 16.344 | 15.862 | 19.08 |  |  | 29 | 350.395 | 320.94 | 253.396 |  |  | 29 | 247.862 | 235.189 | 231.312 |  |  | 29 | 43.79 | 53.7 | 18.75 |  |  | 29 | 417.754 | 447.7157 | 411.998 |  |  | 29 | 96.05 | 91.69 | 54.37 |  |  | 29 | 26.1172 | 24.0001 | 17.8183 |  |  | 29 | 66.427 | 62.325 | 58.486 |  |  | 29 | 127.449 | 115.53 | 99.895 |  |  | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29
|  | 30 | 33.1674 | 44.6668 | 38.172 |  |  | 30 | 10.7817 | 5.9425 | 11.4437 |  |  | 30 | 15.954 | 15.571 | 17.611 |  |  | 30 | 344.04 | 315.706 | 248.548 |  |  | 30 | 247.407 | 234.667 | 231.053 |  |  | 30 | 41.26 | 47.68 | 15.821 |  |  | 30 | 397.2602 | 427.034 | 369.009 |  |  | 30 | 91.11 | 91.4 | 50.18 |  |  | 30 | 26.1172 | 24.0261 | 14.8105 |  |  | 30 | 65.271 | 59.652 | 50.963 |  |  | 30 | 127.566 | 113.53 | 97.194 |  |  | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30
|  | 31 | 30.5779 | 37.4157 | 24.1417 |  |  | 31 | 8.6367 | 7.44 | 8.5923 |  |  | 31 | 15.358 | 13.712 | 16.772 |  |  | 31 | 337.461 | 307.63 | 244.144 |  |  | 31 | 247.013 | 234.089 | 230.614 |  |  | 31 | 39.19 | 43.15 | 14.951 |  |  | 31 | 377.7045 | 407.3301 | 333.5354 |  |  | 31 | 85.19 | 90.82 | 44.63 |  |  | 31 | 26.1172 | 24.039 | 13.6425 |  |  | 31 | 63.544 | 56.069 | 43.78 |  |  | 31 | 123.24 | 106.489 | 91.97 |  |  | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31
|  | 32 | 27.9326 | 35.7212 | 18.548 |  |  | 32 | 7.4827 | 5.7191 | 5.5311 |  |  | 32 | 14.701 | 13.773 | 13.62 |  |  | 32 | 330.624 | 300.046 | 239.789 |  |  | 32 | 246.498 | 233.569 | 230.356 |  |  | 32 | 38.13 | 39.96 | 13.531 |  |  | 32 | 354.8975 | 385.0285 | 305.531 |  |  | 32 | 79.29 | 89.95 | 41.86 |  |  | 32 | 25.8951 | 24.0909 | 13.4308 |  |  | 32 | 60.291 | 52.182 | 37.536 |  |  | 32 | 117.58 | 103.792 | 89.2 |  |  | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32
|  | 33 | 26.274 | 29.615 | 14.195 |  |  | 33 | 6.8951 | 3.862 | 3.5014 |  |  | 33 | 12.864 | 13.949 | 13.687 |  |  | 33 | 323.7728 | 292.548 | 234.198 |  |  | 33 | 245.978 | 233.057 | 229.917 |  |  | 33 | 35.92 | 35.93 | 11.861 |  |  | 33 | 328.327 | 363.215 | 291.05 |  |  | 33 | 73.58 | 85.91 | 39.79 |  |  | 33 | 25.8396 | 23.3034 | 13.2751 |  |  | 33 | 57.151 | 47.493 | 35.413 |  |  | 33 | 115.128 | 101.226 | 86.039 |  |  | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33
|  | 34 | 25.0132 | 25.6186 | 9.273 |  |  | 34 | 7.9172 | 7.0165 | 9.7065 |  |  | 34 | 12.878 | 14.016 | 13.763 |  |  | 34 | 315.947 | 284.68 | 228.577 |  |  | 34 | 245.393 | 232.537 | 229.473 |  |  | 34 | 33.74 | 33.73 | 10.391 |  |  | 34 | 304.6864 | 344.9517 | 281.467 |  |  | 34 | 68.17 | 81.02 | 37.17 |  |  | 34 | 24.5987 | 20.0879 | 13.1086 |  |  | 34 | 53.479 | 42.947 | 33.356 |  |  | 34 | 112.273 | 98.914 | 83.485 |  |  | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34
|  | 35 | 24.856 | 14.9972 | 4.4257 |  |  | 35 | 8.0855 | 7.6069 | 10.1749 |  |  | 35 | 13.142 | 13.984 | 13.66 |  |  | 35 | 308.451 | 277.254 | 222.876 |  |  | 35 | 244.874 | 232.021 | 229.093 |  |  | 35 | 31.22 | 28.89 | 8.922 |  |  | 35 | 286.4851 | 325.8397 | 275.3513 |  |  | 35 | 63.08 | 74.15 | 36.08 |  |  | 35 | 20.8907 | 16.7292 | 12.9313 |  |  | 35 | 49.018 | 38.334 | 30.839 |  |  | 35 | 105.85 | 92.36 | 74.826 |  |  | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35
|  | 36 | 22.7381 | 10.7056 | 0.462 |  |  | 36 | 8.0937 | 4.4198 | 10.216 |  |  | 36 | 11.492 | 12.925 | 14.152 |  |  | 36 | 301.193 | 269.42 | 216.922 |  |  | 36 | 244.289 | 231.316 | 228.65 |  |  | 36 | 28.9 | 23.59 | 7.372 |  |  | 36 | 263.7791 | 308.2317 | 234.551 |  |  | 36 | 58.44 | 68.03 | 34.16 |  |  | 36 | 17.4043 | 14.4946 | 12.7876 |  |  | 36 | 44.586 | 33.89 | 28.799 |  |  | 36 | 100.88 | 89.33 | 72.599 |  |  | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36
|  | 37 | 22.941 | 6.938 | 0.203 |  |  | 37 | 11.2154 | 5.693 | 7.3065 |  |  | 37 | 10.753 | 12.477 | 14.556 |  |  | 37 | 292.904 | 261.429 | 210.267 |  |  | 37 | 243.64 | 230.808 | 228.143 |  |  | 37 | 24.78 | 19.83 | 6.11 |  |  | 37 | 271.994 | 285.926 | 220.518 |  |  | 37 | 54.79 | 58.01 | 31.96 |  |  | 37 | 14.5622 | 11.0982 | 12.633 |  |  | 37 | 40.353 | 29.342 | 27.045 |  |  | 37 | 95.502 | 85.906 | 70.021 |  |  | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37
|  | 38 | 23.2515 | 5.1179 | 0.227 |  |  | 38 | 10.685 | 9.1632 | 6.6578 |  |  | 38 | 8.825 | 11.8 | 15.157 |  |  | 38 | 285.462 | 253.241 | 203.304 |  |  | 38 | 243.055 | 230.174 | 227.577 |  |  | 38 | 22.041 | 14.8 | 4.14 |  |  | 38 | 244.7278 | 254.4064 | 210.816 |  |  | 38 | 52 | 51.3 | 30.6 |  |  | 38 | 11.2109 | 8.1865 | 12.5118 |  |  | 38 | 36.107 | 24.901 | 23.697 |  |  | 38 | 91.59 | 83.051 | 67.921 |  |  | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38
|  | 39 | 23.2318 | 3.278 | 0.31674 |  |  | 39 | 9.5509 | 7.469 | 9.0433 |  |  | 39 | 8.679 | 11.197 | 13.507 |  |  | 39 | 278.253 | 244.693 | 196.769 |  |  | 39 | 242.6 | 229.537 | 226.943 |  |  | 39 | 19.062 | 11.9 | 2.993 |  |  | 39 | 191.902 | 235.664 | 188.4505 |  |  | 39 | 49.77 | 50.18 | 28.96 |  |  | 39 | 7.8736 | 5.245 | 12.3687 |  |  | 39 | 31.974 | 20.411 | 20.542 |  |  | 39 | 82.197 | 79.286 | 67.42 |  |  | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39
|  | 40 | 24.4258 | 0.95 | 0.2 |  |  | 40 | 10.4332 | 8.2416 | 9.3686 |  |  | 40 | 8.95 | 11.542 | 13.553 |  |  | 40 | 271.6438 | 236.326 | 190.028 |  |  | 40 | 242.016 | 228.844 | 226.369 |  |  | 40 | 15.02 | 10.47 | 2.223 |  |  | 40 | 179.5862 | 220.134 | 178.034 |  |  | 40 | 47.68 | 46.43 | 27.06 |  |  | 40 | 5.2448 | 2.8734 | 12.2588 |  |  | 40 | 28.458 | 17.067 | 18.647 |  |  | 40 | 80.28 | 74.118 | 59.45 |  |  | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40
|  | 41 | 25.7064 | 0.454 | 0.526 |  |  | 41 | 7.2808 | 1.6936 | 9.7718 |  |  | 41 | 8.688 | 11.059 | 13.538 |  |  | 41 | 265.016 | 227.797 | 174.734 |  |  | 41 | 241.24 | 228.147 | 225.676 |  |  | 41 | 11.98 | 5.78 | 1.663 |  |  | 41 | 161.3177 | 195.679 | 158.947 |  |  | 41 | 46.01 | 44.49 | 26.51 |  |  | 41 | 3.8222 | 2.544 | 11.3738 |  |  | 41 | 25.759 | 14.009 | 17.752 |  |  | 41 | 76.531 | 69.746 | 58.718 |  |  | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41
|  | 42 | 25.843 | 0.498 | 0.741 |  |  | 42 | 7.6149 | 4.9916 | 7.32 |  |  | 42 | 8.851 | 10.561 | 12.882 |  |  | 42 | 257.393 | 219.47 | 168.926 |  |  | 42 | 240.461 | 227.509 | 225.039 |  |  | 42 | 11.01 | 2.37 | 1.185 |  |  | 42 | 183.837 | 185.232 | 145.263 |  |  | 42 | 46.29 | 39.93 | 27.87 |  |  | 42 | 2.573 | 0.47025 | 10.3905 |  |  | 42 | 23.67 | 11.072 | 17.016 |  |  | 42 | 74.052 | 66.291 | 56.104 |  |  | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42
|  | 43 | 23.2315 | 0.882 | 3.867 |  |  | 43 | 7.7884 | 2.4562 | 4.9558 |  |  | 43 | 8.781 | 10.223 | 12.717 |  |  | 43 | 249.499 | 211.226 | 169.084 |  |  | 43 | 239.677 | 227.129 | 224.595 |  |  | 43 | 9.42 | 2.13 | 1.884 |  |  | 43 | 128.3576 | 158.132 | 121.526 |  |  | 43 | 46.01 | 36.35 | 29.23 |  |  | 43 | 1.5845 | 0.31133 | 9.8872 |  |  | 43 | 21.545 | 10.077 | 16.991 |  |  | 43 | 71.766 | 65.765 | 55.7 |  |  | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43
|  | 44 | 23.014 | 1.231 | 4.332 |  |  | 44 | 10.5658 | 4.6735 | 6.5204 |  |  | 44 | 8.515 | 10.006 | 12.375 |  |  | 44 | 241.909 | 203.009 | 162.713 |  |  | 44 | 238.837 | 226.436 | 223.966 |  |  | 44 | 9.89 | 0.99 | 2.164 |  |  | 44 | 108.011 | 130.883 | 106.48 |  |  | 44 | 43.8 | 31.69 | 29.78 |  |  | 44 | 0.38607 | 0.23296 | 7.5205 |  |  | 44 | 19.266 | 9.643 | 16.663 |  |  | 44 | 66.135 | 59.95 | 51.885 |  |  | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44
|  | 45 | 22.5044 | 1.25 | 5.374 |  |  | 45 | 9.1562 | 1.814 | 4.2035 |  |  | 45 | 8.615 | 10.326 | 11.545 |  |  | 45 | 233.786 | 194.508 | 162.713 |  |  | 45 | 237.928 | 226.052 | 223.328 |  |  | 45 | 9.841 | 0.69 | 2.274 |  |  | 45 | 101.4346 | 121.632 | 96.793 |  |  | 45 | 41.31 | 27.87 | 30.6 |  |  | 45 | 1.1383 | 0.75168 | 6.0837 |  |  | 45 | 17.345 | 9.123 | 15.363 |  |  | 45 | 63.24 | 57.086 | 51.437 |  |  | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45
|  | 46 | 23.7901 | 0.96413 | 8.016 |  |  | 46 | 9.2148 | 4.6857 | 6.0189 |  |  | 46 | 8.693 | 11.214 | 10.134 |  |  | 46 | 225.761 | 186.048 | 150.682 |  |  | 46 | 237.147 | 225.735 | 222.699 |  |  | 46 | 9.8 | 0.23 | 2.543 |  |  | 46 | 92.1988 | 96.8591 | 83.714 |  |  | 46 | 42.97 | 25.15 | 30.87 |  |  | 46 | 1.4608 | 0.84577 | 3.7729 |  |  | 46 | 15.462 | 8.017 | 13.232 |  |  | 46 | 59.8 | 54.77 | 50.142 |  |  | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46
|  | 47 | 24.7523 | 1.455 | 10.019 |  |  | 47 | 14.266 | 1.3083 | 5.1637 |  |  | 47 | 8.725 | 11.19 | 10.676 |  |  | 47 | 221.578 | 178.67 | 143.595 |  |  | 47 | 236.621 | 225.482 | 221.998 |  |  | 47 | 9.91 |  | 2.843 |  |  | 47 | 85.0248 | 86.663 | 68.46 |  |  | 47 | 44.63 | 20.28 | 32.79 |  |  | 47 | 2.0049 | 0.98717 | 2.7861 |  |  | 47 | 14.671 | 6.943 | 11.564 |  |  | 47 | 58.417 | 51.646 | 50.885 |  |  | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47
|  | 48 | 28.7214 | 0.819 | 9.524 |  |  | 48 | 13.0713 | 3.2185 | 6.6472 |  |  | 48 | 10.05 | 11.832 | 14.132 |  |  | 48 | 218.582 | 171.289 | 137.826 |  |  | 48 | 235.909 | 225.165 | 221.364 |  |  | 48 | 10.87 |  | 5.882 |  |  | 48 | 89.8517 | 64.218 | 72.156 |  |  | 48 | 47.12 | 19 | 35.25 |  |  | 48 | 3.1264 | 1.1573 | 1.2804 |  |  | 48 | 16.387 | 5.983 | 12.536 |  |  | 48 | 59.287 | 46.659 | 53.248 |  |  | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48
|  | 49 | 30.894 | 0.819 | 12.363 |  |  | 49 | 11.9334 | 1.5208 | 3.4623 |  |  | 49 | 10.266 | 12.503 | 15.808 |  |  | 49 | 218.499 | 166.762 | 132.545 |  |  | 49 | 235.258 | 224.845 | 220.667 |  |  | 49 | 12.36 |  | 6.652 |  |  | 49 | 86.978 | 43.644 | 76.784 |  |  | 49 | 51.02 | 19.47 | 36.62 |  |  | 49 | 4.3858 | 1.2614 | 1.89 |  |  | 49 | 19.473 | 5.15 | 13.619 |  |  | 49 | 66.111 | 43.935 | 61.536 |  |  | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49
|  | 50 | 34.4831 | 2.5513 | 13.51 |  |  | 50 | 12.3188 | 5.6228 | 9.6512 |  |  | 50 | 15.251 | 12.729 | 17.874 |  |  | 50 | 215.56 | 168.373 | 134.864 |  |  | 50 | 234.672 | 225.3395 | 220.22 |  |  | 50 | 13.26 |  | 7.302 |  |  | 50 | 88.3501 | 56.229 | 75.631 |  |  | 50 | 57.17 | 22.17 | 39.1 |  |  | 50 | 5.0942 | 1.5845 | 2.7279 |  |  | 50 | 18.16 | 5.09 | 13.498 |  |  | 50 | 70.685 | 42.886 | 62.33 |  |  | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50
|  | 51 | 35.4305 | 3.685 | 16.5035 |  |  | 51 | 2.493 | 0.27296 | 10.6704 |  |  | 51 | 15.286 | 13.117 | 19.007 |  |  | 51 | 210.427 | 163.903 | 132.346 |  |  | 51 | 233.892 | 225.605 | 219.721 |  |  | 51 | 17.44 |  | 8.302 |  |  | 51 | 87.1208 | 50.113 | 88.3256 |  |  | 51 | 60.83 | 22.98 | 40.48 |  |  | 51 | 5.5368 | 2.1009 | 3.4 |  |  | 51 | 13.425 | 7.006 | 13.838 |  |  | 51 | 68.567 | 43.08 | 66.621 |  |  | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51
|  | 52 | 35.8512 | 4.635 | 19.209 |  |  | 52 | 4.1735 | 2.1626 | 9.2181 |  |  | 52 | 15.8 | 13.203 | 19.139 |  |  | 52 | 210.43 | 155.819 | 129.757 |  |  | 52 | 233.186 | 225.355 | 219.147 |  |  | 52 | 26.29 | 0.34 | 8.941 |  |  | 52 | 89.6999 | 52.74 | 81.327 |  |  | 52 | 65.62 | 22.98 | 44.63 |  |  | 52 | 5.8503 | 2.5053 | 4.505 |  |  | 52 | 9.123 | 9.101 | 13.087 |  |  | 52 | 68.144 | 46.71 | 68.947 |  |  | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52
|  | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53

## 12.Caudales
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.3. PROMEDIO MENSUAL DE LOS CAUDALES (m3/s)
|  | Caudal Promedio | Febrero 2024 | Febrero 2023 | Variación %
|  | Caudal Natural de Río Pativilca (QN-304) | 65.4068 | 69.2809 | -5.592%
|  | Caudal Natural de Río Paucartambo (Yaupi) (QN-906) | 18.5399 | 11.6936 | 58.55%
|  | Caudal Natural de Río Manto (QN-907) | 0 | 0
|  | Caudal Natural de Río Huachón (Uchuhuaerta) (QN-908) | 69.2955 | 41.5196 | 66.9%
|  | Caudal Natural de Río Paucartambo (Huallamayo) (QN-909) | 20.0598 | 14.8391 | 35.18%
|  | Caudal Natural de Río Santa (QN-403) | 138.1727 | 107.6968 | 28.3%
|  | Caudal Natural de Río Quitaracsa (QN-404) | 7.4641 | 6.9874 | 6.821%
|  | Caudal Natural de Río San Mateo (QN-410) | 0 | 0.60937 | -100%
|  | Caudal Natural de Río Chancay (Lambayeque) (QN-603_605) | 57.9387 | 72.7205 | -20.33%
|  | Caudal Natural de Río Curibaya (QN-2101) | 5.3944 | 4.6618 | 15.71%
|  | Caudal Natural de Río Santa Eulalia (QN-SH2) | 17.2297 | 19.7767 | -12.88%
|  | Caudal Natural de Río Rímac (QN-TA2) | 25.3737 | 29.0018 | -12.51%
|  | Caudal Natural de Río Tulumayo (QN-1101) | 152.5934 | 165.3542 | -7.717%
|  | Caudal Natural de Río Tarma (QN-1201) | 34.9527 | 31.0079 | 12.72%
|  | Caudal Natural de Río San Gabán (QN-2402) | 75.6971 | 44.7288 | 69.24%
|  | Caudal Natural de Río Mantaro (Ingreso a Junin) (QN-801 (STK)) | 81.3645 | 71.608 | 13.62%
|  | Caudal Natural de Río Mantaro (Tramo Junin Malpaso) (QN-802 (STK)) | 70.7517 | 62.2678 | 13.62%
|  | Caudal Natural de Río Mantaro ( Tramo Malpaso _ Tablachaca) (QN-803 (ELP)) | 438.8045 | 249.619 | 75.79%
|  | Caudal Natural de Río Vilcanota (QN-2302) | 233.4985 | 130.6894 | 78.67%
|  | Caudal Natural de Río Huallaga (QN-Chaglla) | 209.2778 | 155.1808 | 34.86%
|  | Caudal Natural de Río Cañete (QN-2902) | 116.4407 | 106.354 | 9.484%
Cuadro N°13: Promedio de caudales de la semana Febrero en los años 2023 y 2024.
|  | Caudal Promedio | Febrero 2024 | Febrero 2023 | Variación %
|  | Caudal Descargado de Viconga | 0 | 0
|  | Caudal Descargado de Jaico / Pacchapata / Altos Machay | 0 | 0
|  | Caudal Descargado de Matacocha / Huangush Alto / Huangush Bajo | 0 | 0
|  | Caudal Descargado de Aguascocha | 0.08 | 0.08 | 0%
|  | Caudal Descargado de Rajucolta | 1.5 | 0.4 | 275%
Caudal Descargado de Parón
|  | Caudal Descargado de Cullicocha | 0.327 | 0.327 | 0%
|  | Caudal Descargado de El Pañe | 0.23379 | 0.03 | 679.3%
|  | Caudal Descargado de Bamputañe | 0 | 0
|  | Caudal Descargado de Dique Los Españoles | 1.4141 | 0.71429 | 97.98%
|  | Caudal Descargado de Chalhuanca | 0 | 0
|  | Caudal Descargado de Pillones | 0 | 0
Caudal Descargado de Aguada Blanca (Charcani V: Qturbinado/QVertido)
|  | Caudal Descargado de Aricota (Aricota I: Qturbinado/Qvertido) | 1.4303 | 0.87958 | 62.61%
|  | Caudal Descargado de Sheque (Huasca/Huachua/Huallunca/Manca/Canchis/Marcapomacocha/Sangrar/Tucto) | 1.0962 | 0.11 | 896.6%
|  | Caudal Descargado de Sacsa/Quiula/Piticuli/ | 0 | 0
|  | Caudal Descargado de Yuracmayo | 0 | 0
|  | Caudal Descargado de Ajoyajota / Parinajota / Isococha / Suytococha | 0.31233 | 0.20157 | 54.95%
|  | Caudal Descargado de Junín | 0 | 0
|  | Caudal Descargado de Lagunas Statkraft (Pomacocha) | 4.4208 | 0.22904 | 1830%
|  | Caudal Descargado de Lagunas de Electroperú (Yanacocha Palcán / Huegue / Huacracocha / Huacracocha H / Lacsacocha | 0.78793 | 0.54857 | 43.63%
|  | Caudal Descargado de Vichecocha / Nahuinccocha / Yuraccocha | 0.40241 | 0.14464 | 178.2%
|  | Caudal Descargado de Huallacancha /Caullau / Calzada | 0.61241 | 0.54 | 13.41%
|  | Caudal Descargado de Chillicocha | 0.1569 | 0.058214 | 169.5%
|  | Caudal Descargado de Yurajcocha+Huichicocha+Ñahuincocha | 0.56621 | 0.21393 | 164.7%
|  | Caudal Descargado de Sibinacocha | 0.25 | 0.25 | 0%
|  | Caudal Descargado de Chaglla | 115.2661 | 108.5325 | 6.204%
|  | Caudal Descargado de Paucarcocha | 12.2489 | 8.0778 | 51.64%
Gráfico N°19: Promedio de caudales de la semana Febrero en los años 2023 y 2024.

## 13. Caudales
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.4. EVOLUCIÓN DE LOS CAUDALES
|  | 1 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 24
|  | Caudal Descargado del Río Huallaga |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Cañete |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Pativilca |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Paucartambo |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Santa |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Chancay (Lambayeque) |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Locumba |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Rímac |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Tulumayo |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Tarma |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río San Gabán |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Mantaro |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Vilcanota |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Huallaga |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Cañete |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Pativilca |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Paucartambo |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Santa |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Chili |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Locumba |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Rímac |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río San Gabán |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Mantaro |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Vilcanota |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
|  | 1 | 137.6328 | 60.6988 | 124.1968 |  |  | 1 | 10 | 7.7381 | 10.1125 |  |  | 1 | 93.616 | 26.4952 | 88.7864 |  |  | 1 | 115.3148 | 21.8888 | 93.89 |  |  | 1 | 208.721 | 77.933 | 227.8142 |  |  | 1 | 38.4914 | 42.9877 | 94.7557 |  |  | 1 | 6.7241 | 1.4931 | 1.7493 |  |  | 1 | 55.5119 | 17.8849 | 53.0836 |  |  | 1 | 212.5833 | 53.006 | 162.244 |  |  | 1 | 44.2054 | 8.622 | 39.4661 |  |  | 1 | 70.3224 | 45.7401 | 27.3546 |  |  | 1 | 430.0181 | 109.5866 | 268.8919 |  |  | 1 | 230.9317 | 102.9833 | 124.3828 |  |  | 1 | 231.8019 | 65.2732 | 290.9949 |  |  | 1 | 138.8631 | 28.4137 | 113.1214 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 2.03 | 1.83 | 1.907 |  |  | 1 | 0.23 | 8.6571 | 4.8014 |  |  | 1 | 1.485 | 1.4789 | 1.3617 |  |  | 1 | 0.09 | 4.5822 | 0.67 |  |  | 1 | 0.463 | 0.13 | 0.24 |  |  | 1 | 1.8953 | 4.1154 | 1.6686 |  |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 2 | 146.9508 | 86.6293 | 87.5597 | 142.4839 |  | 2 | 12.7679 | 5.106 | 5.1899 | 10.6149 |  | 2 | 109.1938 | 21.3112 | 47.8272 | 76.313 |  | 2 | 75.7001 | 52.0707 | 25.9915 | 112.3446 |  | 2 | 205.3699 | 62.529 | 93.269 | 133.7804 |  | 2 | 52.1855 | 27.8158 | 34.5656 | 78.506 |  | 2 | 3.2384 | 4.3837 | 1.4351 | 2.2167 |  | 2 | 51.8647 | 16.148 | 22.9203 | 37.7804 |  | 2 | 154.4107 | 85.1548 | 63.9643 | 129.3393 |  | 2 | 27.9143 | 16.4833 | 8.3012 | 28.0089 |  | 2 | 58.1904 | 44.3182 | 20.7567 | 26.7255 |  | 2 | 434.4851 | 122.1535 | 134.5783 | 293.808 |  | 2 | 201.0472 | 187.8261 | 61.672 | 142.9343 |  | 2 | 192.6874 | 96.0728 | 81.64 | 243.2083 |  | 2 | 154.5179 | 29.9982 | 28.2435 | 104.7958 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 4.4014 | 1.83 | 0.807 | 1.907 |  | 2 | 1.4986 | 0.27929 | 9.3043 | 2.7714 |  | 2 | 1.4491 | 1.4642 | 0.81767 | 1.4182 |  | 2 | 0.1 | 7.9922 | 0.06 | 3.1925 |  | 2 | 0.393 | 0.13 | 0.258 | 0.24 |  | 2 | 2.6998 | 7.0179 | 5.5139 | 1.9 |  | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 3 | 140.5734 | 105.9456 | 55.7005 | 134.3639 |  | 3 | 19 | 3.7202 | 2.878 | 10.9018 |  | 3 | 111.321 | 18.4038 | 38.6825 | 69.8595 |  | 3 | 110.3763 | 49.9712 | 41.1085 | 94.9909 |  | 3 | 267.8461 | 62.7655 | 95.824 | 164.2776 |  | 3 | 72.9711 | 25.5738 | 53.263 | 86.9244 |  | 3 | 6.5606 | 3.4293 | 1.1249 | 1.9203 |  | 3 | 49.0636 | 19.1512 | 25.7243 | 53.4267 |  | 3 | 185.1429 | 79.1667 | 66.6607 | 143.5714 |  | 3 | 39.3738 | 14.2345 | 13.8643 | 30.4482 |  | 3 | 74.9807 | 55.8685 | 14.1631 | 25.4792 |  | 3 | 488.7324 | 177.1474 | 104.5312 | 303.6156 |  | 3 | 373.8832 | 218.0031 | 46.1592 | 97.4275 |  | 3 | 242.2601 | 98.7825 | 71.0902 | 269.2849 |  | 3 | 139.1726 | 55.5625 | 26.6875 | 119.0661 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 5.2557 | 1.83 | 0.807 | 1.907 |  | 3 | 3.0646 | 0.23 | 11.3286 | 5.2 |  | 3 | 1.455 | 1.4559 | 0.90886 | 1.4369 |  | 3 | 2.4886 | 4.3695 | 4.2733 | 3.1475 |  | 3 | 0.393 | 0.13 | 0.258 | 0.24 |  | 3 | 2.6099 | 2.5666 | 1.2243 | 1.79 |  | 3 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 4 | 133.0961 | 129.4532 | 97.4465 | 137.6422 |  | 4 | 19 | 3.006 | 1.1 | 11.2982 |  | 4 | 111.1189 | 38.8742 | 42.9115 | 79.846 |  | 4 | 79.2568 | 84.0023 | 43.022 | 96.904 |  | 4 | 259.8449 | 107.2327 | 132.9019 | 171.752 |  | 4 | 82.6638 | 46.2651 | 106.5119 | 57.6057 |  | 4 | 5.1068 | 5.8838 | 1.642 | 6.3637 |  | 4 | 54.8654 | 24.0893 | 24.6847 | 45.5625 |  | 4 | 156.1488 | 156.244 | 85.1905 | 140.5655 |  | 4 | 23.4976 | 35.6554 | 19.1179 | 28.722 |  | 4 | 68.4477 | 129.9727 | 12.9208 | 34.7675 |  | 4 | 568.8457 | 324.7909 | 108.9933 | 307.8649 |  | 4 | 329.8418 | 436.9907 | 47.7667 | 134.3939 |  | 4 | 187.0575 | 164.1363 | 91.6689 | 256.2482 |  | 4 | 125.6845 | 67.372 | 35.5238 | 158.1345 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 5.13 | 1.7729 | 0.807 | 1.907 |  | 4 | 1.7103 | 1.4586 | 8.0571 | 2.1857 |  | 4 | 1.3565 | 1.4274 | 0.82405 | 1.3841 |  | 4 | 3.06 | 0.86167 | 0.07 | 1.803 |  | 4 | 0.393 | 0.13 | 0.258 | 0.24 |  | 4 | 2.7705 | 2.0739 | 1.4867 | 3.6697 |  | 4 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 5 | 142.2489 | 145.6371 | 101.6114 | 112.4656 |  | 5 | 18.25 | 3.0071 | 1.1173 | 11.7714 |  | 5 | 108.6608 | 43.2042 | 37.0615 | 82.51 |  | 5 | 69.3472 | 94.8201 | 48.5457 | 113.0885 |  | 5 | 236.4045 | 88.4312 | 100.5454 | 190.2547 |  | 5 | 54.1985 | 29.4835 | 42.0723 | 50.3415 |  | 5 | 3.1654 | 5.6551 | 3.9333 | 3.748 |  | 5 | 48.4591 | 26.3637 | 28.6704 | 58.6023 |  | 5 | 108.6667 | 182 | 146.6429 | 192.2738 |  | 5 | 21.3214 | 43.1929 | 16.5018 | 47.6946 |  | 5 | 56.8113 | 128.4107 | 30.6054 | 59.227 |  | 5 | 366.395 | 349.0484 | 198.2332 | 810.3059 |  | 5 | 203.5171 | 401.0956 | 92.9857 | 305.4883 |  | 5 | 171.2652 | 166.4204 | 99.7039 | 248.0246 |  | 5 | 109.6548 | 65.4917 | 63.2685 | 146.4131 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 5.13 | 1.6871 | 0.807 | 1.907 |  | 5 | 2.2383 | 5.03 | 0.23 | 0.20857 |  | 5 | 1.4328 | 1.4927 | 0.81023 | 1.3871 |  | 5 | 3.9 | 0.08 | 0.07 | 1.71 |  | 5 | 0.393 | 0.13 | 0.208 | 0.24 |  | 5 | 3.0762 | 2.0924 | 1.5139 | 8.8259 |  | 5 | 0.25 | 0.48429 | 0.25 | 0.25
|  | 6 | 143.9169 | 140.8598 | 88.5169 | 116.7952 |  | 6 | 10.5149 | 3 | 2.5387 | 12.206 |  | 6 | 90.469 | 79.274 | 46.2406 | 90.7654 |  | 6 | 68.192 | 82.2265 | 66.5763 | 98.3568 |  | 6 | 177.6823 | 147.7735 | 85.1341 | 166.6775 |  | 6 | 42.8274 | 66.8931 | 29.0994 | 91.7528 |  | 6 | 5.8412 | 2.0954 | 7.3276 | 3.3497 |  | 6 | 46.9235 | 28.962 | 45.071 | 44.159 |  | 6 | 132.9821 | 179.0833 | 176.994 | 126.9226 |  | 6 | 30.397 | 33.5536 | 28.7435 | 32.8917 |  | 6 | 60.4582 | 133.2318 | 52.351 | 53.7333 |  | 6 | 330.2905 | 527.4162 | 344.4403 | 861.1754 |  | 6 | 317.5341 | 424.3162 | 131.0243 | 222.4927 |  | 6 | 173.4114 | 197.587 | 94.0784 | 181.8635 |  | 6 | 118.125 | 75.9387 | 119.5411 | 129.3065 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 5.13 | 1.8014 | 0.807 | 1.907 |  | 6 | 3.7714 | 5.03 | 0.23 | 0.23 |  | 6 | 1.4551 | 1.4576 | 0.81513 | 1.4041 |  | 6 | 2.1843 | 0.27 | 0.08 | 2.3834 |  | 6 | 0.393 | 0.13 | 0.208 | 0.24 |  | 6 | 2.9209 | 2.242 | 1.5881 | 8.1685 |  | 6 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 7 | 136.8393 | 138.5462 | 122.719 | 112.4734 |  | 7 | 3.4345 | 1.9357 | 12.5743 | 12.5994 |  | 7 | 58.4443 | 68.8012 | 58.1615 | 56.001 |  | 7 | 47.2589 | 105.778 | 70.3515 | 99.7059 |  | 7 | 112.7486 | 204.2758 | 107.4895 | 152.7068 |  | 7 | 28.1537 | 100.9128 | 90.138 | 70.2108 |  | 7 | 2.4922 | 2.2542 | 5.7774 | 2.12 |  | 7 | 30.4228 | 45.9191 | 42.681 | 35.7647 |  | 7 | 91.3214 | 266.1905 | 150.7143 | 147.7381 |  | 7 | 18.5625 | 54.731 | 26.1494 | 25.3393 |  | 7 | 76.5545 | 109.2226 | 59.5934 | 92.0614 |  | 7 | 206.6461 | 601.0351 | 361.5222 | 443.9937 |  | 7 | 339.7883 | 400.9961 | 148.992 | 247.1466 |  | 7 | 125.7948 | 286.1639 | 157.3813 | 193.9173 |  | 7 | 70.5833 | 102.6399 | 89.9976 | 89.4012 |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 3.454 | 1.87 | 0.807 | 1.907 |  | 7 | 4.9143 | 3.8871 | 0.23 | 2.0314 |  | 7 | 1.4383 | 1.4411 | 0.87007 | 1.4379 |  | 7 | 1.3171 | 0.28 | 0.08 | 5.1142 |  | 7 | 0.393 | 0.13 | 0.198 | 0.25834 |  | 7 | 2.9951 | 3.8295 | 1.6367 | 5.9204 |  | 7 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 8 | 101.4473 | 135.5788 | 117.0884 | 125.8884 |  | 8 | 1.0655 | 7.6786 | 9.1161 | 16.2887 |  | 8 | 45.1035 | 69.9981 | 97.2579 | 49.397 |  | 8 | 68.6551 | 88.1048 | 75.1458 | 88.8142 |  | 8 | 68.9505 | 154.6827 | 134.1686 | 127.1195 |  | 8 | 19.305 | 70.8576 | 116.1221 | 37.4717 |  | 8 | 2.1808 | 4.1637 | 2.5667 | 6.4627 |  | 8 | 24.0031 | 43.4252 | 63.8435 | 39.0798 |  | 8 | 104.375 | 167.4583 | 196.5417 | 117.1488 |  | 8 | 21.619 | 52.9613 | 45.8875 | 22.3565 |  | 8 | 119.9578 | 69.5285 | 32.8243 | 79.358 |  | 8 | 133.6286 | 541.0682 | 497.8107 | 455.6106 |  | 8 | 264.8571 | 295.1877 | 130.1739 | 228.3375 |  | 8 | 105.6796 | 229.4734 | 243.7747 | 184.5601 |  | 8 | 41.4048 | 106.1607 | 121.353 | 101.1262 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 3.278 | 1.6157 | 0.807 | 1.907 |  | 8 | 9.1143 | 0.23 | 0.23 | 3.4586 |  | 8 | 1.4468 | 1.4574 | 0.88978 | 1.4709 |  | 8 | 0.47 | 0.48 | 0.09 | 6.6314 |  | 8 | 0.393 | 0.13 | 0.198 | 0.27209 |  | 8 | 2.5409 | 2.6063 | 1.9403 | 5.9961 |  | 8 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 9 | 83.0449 | 123.9557 | 127.9029 | 104.5516 |  | 9 | 2 | 3 | 14.3845 | 7.1155 |  | 9 | 56.4967 | 89.5185 | 89.9143 | 63.5557 |  | 9 | 47.3863 | 121.7717 | 67.1657 | 161.7561 |  | 9 | 98.5331 | 216.5307 | 159.5509 | 122.7095 |  | 9 | 87.2493 | 202.4356 | 71.9756 | 30.8925 |  | 9 | 2.5799 | 4.8724 | 1.761 | 12.6021 |  | 9 | 26.7404 | 44.8412 | 46.5797 | 49.1591 |  | 9 | 81.5714 | 152.4464 | 110.5774 | 239.8631 |  | 9 | 19.7792 | 60.1304 | 28.7214 | 65.0935 |  | 9 | 71.8159 | 186.1862 | 24.2615 | 82.0867 |  | 9 | 139.7382 | 502.9756 | 334.2439 | 610.8288 |  | 9 | 194.3907 | 304.3795 | 96.2281 | 237.7079 |  | 9 | 83.7941 | 288.3605 | 154.1811 | 265.7153 |  | 9 | 39.2857 | 126.9762 | 84.2685 | 161.2875 |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 3.1579 | 3.9343 | 0.807 | 1.907 |  | 9 | 9.1286 | 0.02 | 4.3443 | 1.0743 |  | 9 | 1.4673 | 1.4432 | 1.0745 | 1.3982 |  | 9 | 0.47 | 0.48 | 0.28 | 8.3497 |  | 9 | 0.393 | 1.321 | 0.198 | 0.60466 |  | 9 | 2.0323 | 3.0053 | 1.9924 | 5.9647 |  | 9 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 10 | 109.4657 | 115.7208 | 141.3093 | 122.9931 |  | 10 | 1 | 4.5476 | 10.1167 | 6.6685 |  | 10 | 90.5548 | 109.5653 | 68.83 | 81.9063 |  | 10 | 67.2803 | 121.8828 | 59.4136 | 166.0084 |  | 10 | 187.7149 | 319.8734 | 158.322 | 186.6245 |  | 10 | 214.0644 | 141.4459 | 148.1741 | 81.0409 |  | 10 | 2.1963 | 5.4506 | 1.4684 | 14.1714 |  | 10 | 50.0079 | 48.5089 | 38.3589 | 50.0927 |  | 10 | 146.1726 | 132.3631 | 94.2202 | 278.6168 |  | 10 | 29.3524 | 48.5268 | 24.0923 | 72.9845 |  | 10 | 56.1019 | 91.6565 | 22.904 | 55.5207 |  | 10 | 298.7353 | 366.8382 | 197.1718 | 1049.9605 |  | 10 | 213.5206 | 322.9363 | 64.4793 | 296.6231 |  | 10 | 153.6904 | 227.9172 | 165.2419 | 337.9855 |  | 10 | 111.7738 | 126.4643 | 69.6464 | 191.1958 |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 2.437 | 5.7 | 0.807 | 1.907 |  | 10 | 9.0571 | 0.02 | 3.4586 | 0.23 |  | 10 | 1.4462 | 1.4478 | 1.1383 | 1.4048 |  | 10 | 1.6129 | 0.65 | 0.28 | 14.1118 |  | 10 | 0.393 | 2.104 | 0.198 | 1.3764 |  | 10 | 2.395 | 4.6365 | 2.0835 | 8.4034 |  | 10 | 0.25 | 0.36714 | 0.25 | 0.25
|  | 11 | 139.5054 | 118.0033 | 145.7103 |  |  | 11 | 1 | 12.0214 | 10.2935 |  |  | 11 | 98.086 | 119.254 | 102.0144 |  |  | 11 | 72.6257 | 115.7121 | 70.2941 |  |  | 11 | 174.8739 | 336.5491 | 381.5668 |  |  | 11 | 132.6182 | 75.3594 | 181.6751 |  |  | 11 | 2.7153 | 3.3849 | 1.6931 |  |  | 11 | 50.1594 | 54.6314 | 59.6304 |  |  | 11 | 138.125 | 223.7083 | 119.8155 |  |  | 11 | 28.1 | 65.0821 | 36.9708 |  |  | 11 | 63.3627 | 112.2754 | 34.4739 |  |  | 11 | 426.2485 | 471.8729 | 366.1623 |  |  | 11 | 225.1126 | 413.0867 | 90.9263 |  |  | 11 | 171.2004 | 292.1502 | 234.0211 |  |  | 11 | 112.256 | 130.6571 | 127.8101 |  |  | 11 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11 | 2.437 | 5.7 | 0.807 |  |  | 11 | 10.0591 | 3.2 | 2.03 |  |  | 11 | 1.4416 | 1.4442 | 1.2336 |  |  | 11 | 0.61286 | 1.03 | 0.28 |  |  | 11 | 0.393 | 2.104 | 0.198 |  |  | 11 | 6.8082 | 7.1929 | 2.1363 |  |  | 11 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 12 | 136.9956 | 123.531 | 142.0466 |  |  | 12 | 1 | 6.9512 | 10.1958 |  |  | 12 | 87.4268 | 86.8438 | 97.5957 |  |  | 12 | 71.7982 | 85.2273 | 75.2685 |  |  | 12 | 172.2741 | 206.8911 | 218.2159 |  |  | 12 | 87.6688 | 126.7662 | 71.6073 |  |  | 12 | 3.625 | 2.6404 | 3.4074 |  |  | 12 | 50.3105 | 42.8591 | 56.6411 |  |  | 12 | 176.2202 | 151.5179 | 120.2321 |  |  | 12 | 43.394 | 38.394 | 35.3315 |  |  | 12 | 68.3221 | 82.1978 | 76.7756 |  |  | 12 | 409.8351 | 352.3892 | 401.034 |  |  | 12 | 288.9683 | 291.8479 | 274.2402 |  |  | 12 | 178.0513 | 183.1432 | 242.0408 |  |  | 12 | 100.5952 | 89.7083 | 107.5685 |  |  | 12 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 | 2.4254 | 5.7 | 0.807 |  |  | 12 | 7 | 3.2 | 0.65857 |  |  | 12 | 1.4273 | 1.3741 | 1.269 |  |  | 12 | 1.845 | 1.39 | 0.28 |  |  | 12 | 0.393 | 2.134 | 0.198 |  |  | 12 | 7.9443 | 6.6766 | 2.2081 |  |  | 12 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 13 | 121.5459 | 118.5533 | 132.9199 |  |  | 13 | 2.0357 | 5.8571 | 6.5464 |  |  | 13 | 85.7332 | 94.7845 | 81.408 |  |  | 13 | 77.329 | 78.7019 | 103.7519 |  |  | 13 | 186.0399 | 260.5974 | 153.9436 |  |  | 13 | 94.954 | 182.0319 | 74.6647 |  |  | 13 | 4.0744 | 2.0653 | 8.7693 |  |  | 13 | 50.838 | 51.1414 | 41.6976 |  |  | 13 | 161.619 | 178.994 | 181.9345 |  |  | 13 | 39.0821 | 36.3494 | 43.0631 |  |  | 13 | 61.7082 | 62.0713 | 62.2713 |  |  | 13 | 529.5992 | 519.5412 | 407.0641 |  |  | 13 | 294.9145 | 267.1389 | 219.0582 |  |  | 13 | 181.9826 | 189.7098 | 237.5175 |  |  | 13 | 130.8869 | 97.625 | 88.7768 |  |  | 13 | 0 | 0 | 0 |  |  | 13 | 0 | 0 | 0 |  |  | 13 | 3.01 | 5.7 | 0.807 |  |  | 13 | 12.1429 | 3.2 | 0.23 |  |  | 13 | 1.4889 | 1.3877 | 1.2906 |  |  | 13 | 4.5043 | 0.56 | 0.28 |  |  | 13 | 0.393 | 2.134 | 0.198 |  |  | 13 | 7.9794 | 8.5557 | 2.2696 |  |  | 13 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 14 | 117.3581 | 115.9845 | 131.65 |  |  | 14 | 8.8571 | 12.4071 | 5.2256 |  |  | 14 | 98.0952 | 107.1898 | 46.8875 |  |  | 14 | 107.8551 | 77.8895 | 91.3335 |  |  | 14 | 200.5813 | 314.1867 | 135.897 |  |  | 14 | 151.1168 | 126.5851 | 131.347 |  |  | 14 | 2.8194 | 1.8046 | 4.344 |  |  | 14 | 55.9368 | 53.3418 | 38.9537 |  |  | 14 | 180.9762 | 183.6369 | 126.8929 |  |  | 14 | 40.3256 | 45.3161 | 36.578 |  |  | 14 | 68.7639 | 47.1737 | 48.0008 |  |  | 14 | 689.8543 | 899.8326 | 319.1373 |  |  | 14 | 280.7035 | 231.9595 | 185.6909 |  |  | 14 | 236.2209 | 231.8987 | 190.093 |  |  | 14 | 118.2857 | 125.9286 | 72.6685 |  |  | 14 | 0 | 0 | 0 |  |  | 14 | 0 | 0 | 0 |  |  | 14 | 3.0724 | 5.7 | 0.807 |  |  | 14 | 8.6 | 3.5943 | 0.23 |  |  | 14 | 1.4624 | 1.4389 | 1.2705 |  |  | 14 | 12.9729 | 3.57 | 0.28 |  |  | 14 | 0.393 | 2.217 | 0.198 |  |  | 14 | 8.0216 | 14.207 | 2.5314 |  |  | 14 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 15 | 121.1248 | 126.5487 | 130.6211 |  |  | 15 | 10 | 8.5952 | 5.2952 |  |  | 15 | 83.7734 | 81.3034 | 51.6589 |  |  | 15 | 93.3019 | 58.2559 | 55.7048 |  |  | 15 | 166.3934 | 174.9487 | 134.7965 |  |  | 15 | 111.9946 | 108.3658 | 86.6149 |  |  | 15 | 2.7518 | 1.5654 | 2.714 |  |  | 15 | 50.5801 | 42.2756 | 33.0085 |  |  | 15 | 187.7917 | 124.7381 | 95.9226 |  |  | 15 | 52.1976 | 26.3435 | 21.6577 |  |  | 15 | 74.2922 | 36.2173 | 40.0251 |  |  | 15 | 584.8919 | 588.9409 | 221.2408 |  |  | 15 | 321.5049 | 216.7563 | 142.9227 |  |  | 15 | 210.7929 | 160.0035 | 150.8618 |  |  | 15 | 113.0833 | 87.7024 | 68.7667 |  |  | 15 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15 | 3.447 | 5.7214 | 0.807 |  |  | 15 | 5.6286 | 5.9346 | 2.0871 |  |  | 15 | 1.4445 | 1.3466 | 1.2867 |  |  | 15 | 9.7129 | 4.0244 | 0.28 |  |  | 15 | 0.393 | 2.217 | 0.198 |  |  | 15 | 8.1173 | 15.1863 | 6.1909 |  |  | 15 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 16 | 129.2734 | 127.211 | 141.5132 |  |  | 16 | 5.744 | 3.075 | 5.047 |  |  | 16 | 56.9578 | 56.107 | 48.3627 |  |  | 16 | 49.1913 | 43.0962 | 32.5681 |  |  | 16 | 120.3316 | 109.838 | 144.3076 |  |  | 16 | 90.6726 | 80.7499 | 122.8224 |  |  | 16 | 1.884 | 1.6847 | 1.9339 |  |  | 16 | 42.328 | 29.0914 | 30.0827 |  |  | 16 | 107.506 | 78.3393 | 80.7024 |  |  | 16 | 28.6506 | 19.6536 | 17.3512 |  |  | 16 | 39.4691 | 27.318 | 25.1492 |  |  | 16 | 251.4875 | 254.2086 | 165.3613 |  |  | 16 | 177.8035 | 130.3403 | 94.6829 |  |  | 16 | 136.0448 | 119.0879 | 151.2156 |  |  | 16 | 72.6488 | 56.3571 | 55.2506 |  |  | 16 | 0 | 0 | 0 |  |  | 16 | 0 | 0.76467 | 0 |  |  | 16 | 3.447 | 3.8471 | 0.807 |  |  | 16 | 3.2 | 3.847 | 4.4586 |  |  | 16 | 1.4563 | 0.67966 | 1.2563 |  |  | 16 | 5.2957 | 1.94 |  |  |  | 16 | 0.393 | 2.217 | 0.198 |  |  | 16 | 5.8979 | 10.167 | 5.9496 |  |  | 16 | 0.25 | 3.1429 | 0.25
|  | 17 | 115.1279 | 75.5706 | 86.893 |  |  | 17 | 2.7292 | 1.2911 | 3.4351 |  |  | 17 | 48.7461 | 41.9962 | 40.5581 |  |  | 17 | 41.3326 | 43.1933 | 28.112 |  |  | 17 | 94.3934 | 75.8819 | 104.249 |  |  | 17 | 75.2816 | 68.4804 | 111.5999 |  |  | 17 | 1.7986 | 1.689 | 1.635 |  |  | 17 | 32.0965 | 25.312 | 25.1312 |  |  | 17 | 90.7381 | 66.119 | 55.7857 |  |  | 17 | 20.5631 | 19.5851 | 13.6768 |  |  | 17 | 25.9402 | 17.892 | 19.7123 |  |  | 17 | 176.149 | 187.0375 | 124.7295 |  |  | 17 | 113.4213 | 98.3904 | 65.5708 |  |  | 17 | 107.2817 | 72.6133 | 87.7149 |  |  | 17 | 45.4762 | 39.5655 | 36.4131 |  |  | 17 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 | 3.4153 | 2.18 | 0.807 |  |  | 17 | 4.1964 | 4.3429 | 3.03 |  |  | 17 | 1.4832 | 1.4606 | 1.2973 |  |  | 17 | 4.3027 | 4.6387 | 0.7 |  |  | 17 | 0.393 | 0.684 | 0.198 |  |  | 17 | 7.0216 | 4.9693 | 3.2694 |  |  | 17 | 0.25 | 2.3571 | 0.25
|  | 18 | 77.8187 | 72.9992 | 49.564 |  |  | 18 | 2 | 2 | 5.447 |  |  | 18 | 40.3575 | 33.2788 | 33.5074 |  |  | 18 | 33.4668 | 35.8222 | 23.9476 |  |  | 18 | 77.5974 | 65.047 | 70.3755 |  |  | 18 | 93.9532 | 55.0166 | 80.3595 |  |  | 18 | 1.8059 | 1.5082 | 1.6893 |  |  | 18 | 28.5859 | 23.5887 | 22.2292 |  |  | 18 | 67.131 | 55.1786 | 45.0774 |  |  | 18 | 16.6821 | 17.8286 | 11.103 |  |  | 18 | 19.6998 | 16.5815 | 14.7402 |  |  | 18 | 131.1988 | 152.068 | 103.0708 |  |  | 18 | 79.9157 | 73.3688 | 54.7745 |  |  | 18 | 79.336 | 70.4074 | 60.747 |  |  | 18 | 34.744 | 33.1131 | 26.6393 |  |  | 18 | 0 | 0 | 0 |  |  | 18 | 0 | 0 | 0 |  |  | 18 | 1.9169 | 2.1879 | 0.807 |  |  | 18 | 5 | 4.2071 | 2.9029 |  |  | 18 | 1.4911 | 1.4159 | 1.2294 |  |  | 18 | 2.6175 | 0.7 | 0.38222 |  |  | 18 | 0.393 | 0.684 | 0.198 |  |  | 18 | 6.0211 | 6.0117 | 5.135 |  |  | 18 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 19 | 62.0592 | 53.8902 | 114.635 |  |  | 19 | 2 | 2 | 2.578 |  |  | 19 | 35.7276 | 28.3579 | 32.6812 |  |  | 19 | 27.8563 | 36.6942 | 84.5072 |  |  | 19 | 62.5937 | 61.6501 | 69.1867 |  |  | 19 | 72.6844 | 63.1149 | 45.0669 |  |  | 19 | 1.8551 | 1.5409 | 1.6611 |  |  | 19 | 23.7853 | 21.1586 | 24.8395 |  |  | 19 | 64.4286 | 59.7738 | 143.9524 |  |  | 19 | 17.0393 | 15.4554 | 28.2173 |  |  | 19 | 16.3404 | 14.3229 | 19.1237 |  |  | 19 | 117.0792 | 128.2943 | 116.8783 |  |  | 19 | 73.2183 | 69.3798 | 99.0504 |  |  | 19 | 64.8 | 64.4577 | 125.1358 |  |  | 19 | 30.2976 | 28.6042 | 24.4625 |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 |  |  | 19 | 2.0394 | 2.545 | 0.807 |  |  | 19 | 5 | 4.25 | 3.2 |  |  | 19 | 1.2439 | 1.5395 | 1.2997 |  |  | 19 | 1.8625 | 1.0375 | 3.116 |  |  | 19 | 0.393 | 0.45829 | 0.198 |  |  | 19 | 4.0787 | 5.3956 | 3.4322 |  |  | 19 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 20 | 53.413 | 86.5589 | 112.787 |  |  | 20 | 2 | 2.0286 | 0.9 |  |  | 20 | 27.9992 | 29.0516 | 29.6009 |  |  | 20 | 25.3602 | 43.6456 | 38.0523 |  |  | 20 | 58.5992 | 70.1045 | 53.9603 |  |  | 20 | 98.8864 | 74.9485 | 32.585 |  |  | 20 | 1.7121 | 1.2638 | 1.8321 |  |  | 20 | 21.312 | 20.4202 | 18.9486 |  |  | 20 | 61.4821 | 76.8036 | 64.5655 |  |  | 20 | 13.8137 | 17.0327 | 16.2607 |  |  | 20 | 14.0717 | 12.9172 | 15.3783 |  |  | 20 | 108.8601 | 131.3613 | 108.388 |  |  | 20 | 69.2138 | 63.2042 | 79.0922 |  |  | 20 | 63.6505 | 83.5924 | 95.0701 |  |  | 20 | 26.2798 | 25.0399 | 21.8946 |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2.868 | 2.4307 | 0.807 |  |  | 20 | 6.4286 | 4.25 | 3.2 |  |  | 20 | 1.4439 | 1.5277 | 1.267 |  |  | 20 | 2.2571 | 4.4356 | 2.086 |  |  | 20 | 0.393 | 0.433 | 0.198 |  |  | 20 | 3.1253 | 5.3015 | 3.7349 |  |  | 20 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 21 | 77.6072 | 57.3733 | 54.905 |  |  | 21 | 2 | 1.6369 | 1.0571 |  |  | 21 | 26.55 | 24.4573 | 27.4805 |  |  | 21 | 30.9738 | 32.5878 | 23.7444 |  |  | 21 | 56.3774 | 58.1224 | 44.1109 |  |  | 21 | 58.5801 | 40.6931 | 35.7422 |  |  | 21 | 1.947 | 1.5594 | 1.5393 |  |  | 21 | 21.1747 | 18.818 | 18.9625 |  |  | 21 | 63.7262 | 50.7381 | 46.9405 |  |  | 21 | 14.9274 | 13.328 | 12.2065 |  |  | 21 | 14.5196 | 11.3438 | 11.8144 |  |  | 21 | 106.1116 | 106.7983 | 87.0198 |  |  | 21 | 68.028 | 54.405 | 57.008 |  |  | 21 | 65.2902 | 58.5285 | 59.1805 |  |  | 21 | 24.2798 | 23.3661 | 18.894 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21 | 2.868 | 2.3593 | 0.807 |  |  | 21 | 9.5714 | 4.25 | 3.2 |  |  | 21 | 1.4987 | 1.6233 | 1.3178 |  |  | 21 | 2.173 | 2.6229 | 5.1983 |  |  | 21 | 0.393 | 0.433 | 0.198 |  |  | 21 | 2.046 | 5.6066 | 3.8739 |  |  | 21 | 0.25 | 0.25 | 0.36714
|  | 22 | 47.9039 | 50.3338 | 60.9514 |  |  | 22 | 2 | 1.3274 | 0.95714 |  |  | 22 | 21.908 | 20.3517 | 22.6172 |  |  | 22 | 25.5385 | 32.0716 | 26.6228 |  |  | 22 | 48.6374 | 48.4361 | 42.7458 |  |  | 22 | 38.5823 | 34.1551 | 73.7177 |  |  | 22 | 1.9281 | 1.5563 | 1.8451 |  |  | 22 | 18.7325 | 17.8754 | 17.9069 |  |  | 22 | 49.3353 | 47.994 | 42.8631 |  |  | 22 | 12.1167 | 14.0161 | 12.1571 |  |  | 22 | 11.6904 | 10.9721 | 10.8931 |  |  | 22 | 106.6786 | 83.2812 | 82.0772 |  |  | 22 | 60.6193 | 53.4368 | 50.6652 |  |  | 22 | 50.1607 | 51.3075 | 59.9428 |  |  | 22 | 22.6607 | 20.8661 | 17.9048 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0 |  |  | 22 | 2.0109 | 2.2821 | 0.807 |  |  | 22 | 9.5 | 4.39 | 3.7029 |  |  | 22 | 1.4902 | 1.4999 | 1.2106 |  |  | 22 | 5.1948 | 5.997 | 4.9143 |  |  | 22 | 0.393 | 0.433 | 0.198 |  |  | 22 | 4.622 | 5.1968 | 4.3921 |  |  | 22 | 0.25 | 0.25 | 0.36714
|  | 23 | 43.0385 | 58.3681 | 41.1563 |  |  | 23 | 2 | 4.2167 | 1.0417 |  |  | 23 | 20.6093 | 18.6662 | 18.9923 |  |  | 23 | 24.5792 | 40.1107 | 21.0763 |  |  | 23 | 45.3281 | 44.8836 | 34.0403 |  |  | 23 | 58.3889 | 39.4431 | 31.2419 |  |  | 23 | 1.8261 | 1.6309 | 1.6434 |  |  | 23 | 16.8127 | 17.0182 | 18.0379 |  |  | 23 | 49.2321 | 57.9583 | 37.1905 |  |  | 23 | 10.9732 | 15.8815 | 9.1036 |  |  | 23 | 10.4265 | 10.5542 | 8.5779 |  |  | 23 | 96.3607 | 106.0499 | 73.2531 |  |  | 23 | 55.4212 | 51.73 | 42.3633 |  |  | 23 | 50.6784 | 57.7921 | 41.9095 |  |  | 23 | 20.7232 | 20.1196 | 15.9958 |  |  | 23 | 0 | 0 | 0 |  |  | 23 | 3.3571 | 0 | 0 |  |  | 23 | 1.668 | 2.3221 | 1.1827 |  |  | 23 | 9.4714 | 5.25 | 5.2 |  |  | 23 | 1.433 | 1.6559 | 1.2775 |  |  | 23 | 6.8567 | 4.3378 | 6.345 |  |  | 23 | 0.393 | 0.47614 | 0.198 |  |  | 23 | 8.192 | 5.5348 | 5.2891 |  |  | 23 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 24 | 36.7618 | 45.2181 | 24.9619 |  |  | 24 | 1.0625 | 1 | 1.0429 |  |  | 24 | 18.529 | 17.2248 | 17.1979 |  |  | 24 | 21.3874 | 32.0882 | 20.8504 |  |  | 24 | 41.2953 | 40.8586 | 32.4584 |  |  | 24 | 52.609 | 43.3445 | 25.2687 |  |  | 24 | 1.3273 | 1.5964 | 1.673 |  |  | 24 | 16.0036 | 16.4625 | 15.437 |  |  | 24 | 54.9524 | 44.8323 | 34.4464 |  |  | 24 | 10.65 | 11.956 | 8.6149 |  |  | 24 | 9.3899 | 8.7095 | 7.8305 |  |  | 24 | 88.5567 | 83.1744 | 71.3123 |  |  | 24 | 49.371 | 52.4174 | 37.6281 |  |  | 24 | 43.6073 | 43.6445 | 35.9165 |  |  | 24 | 19.006 | 18.9554 | 14.6369 |  |  | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  | 24 | 0.33831 | 3.7874 | 0 |  |  | 24 | 1.668 | 1.9849 | 1.897 |  |  | 24 | 8.7143 | 6.9643 | 5.2 |  |  | 24 | 0.65863 | 1.2662 | 1.265 |  |  | 24 | 8.4567 | 8.0078 | 7.1125 |  |  | 24 | 0.393 | 2.2556 | 0.198 |  |  | 24 | 8.7749 | 5.5643 | 5.5301 |  |  | 24 | 0.25 | 8.7143 | 0.25
|  | 25 | 40.5141 | 42.5649 | 33.7916 |  |  | 25 | 1 | 1 | 1.1 |  |  | 25 | 17.3726 | 15.8683 | 16.1556 |  |  | 25 | 19.0498 | 32.8623 | 19.8008 |  |  | 25 | 38.2676 | 35.511 | 30.9321 |  |  | 25 | 30.3249 | 27.3713 | 18.5844 |  |  | 25 | 1.289 | 1.5866 | 1.6924 |  |  | 25 | 16.9342 | 14.1005 | 14.1555 |  |  | 25 | 40.0422 | 37.4702 | 30.25 |  |  | 25 | 8.9127 | 10.6982 | 7.9435 |  |  | 25 | 8.5558 | 7.4289 | 6.9379 |  |  | 25 | 84.1968 | 89.0686 | 66.5266 |  |  | 25 | 44.0435 | 52.9037 | 34.5523 |  |  | 25 | 36.6651 | 35.2073 | 34.1499 |  |  | 25 | 17.7232 | 17.3839 | 13.7988 |  |  | 25 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25 | 2.3894 | 11.7563 | 0 |  |  | 25 | 1.2263 | 0.905 | 1.2741 |  |  | 25 | 8.2 | 13.5357 | 5.2 |  |  | 25 | 1.1178 | 0.0092738 | 1.3399 |  |  | 25 | 6.9223 | 6.7222 | 6.17 |  |  | 25 | 0.393 | 2.8747 | 0.198 |  |  | 25 | 8.2741 | 5.8229 | 6.8266 |  |  | 25 | 0.25 | 9.8671 | 0.25
|  | 26 | 30.2197 | 28.37 | 44.3992 |  |  | 26 | 1 | 1 | 1.1 |  |  | 26 | 16.2407 | 14.3894 | 14.2667 |  |  | 26 | 21.2827 | 33.7242 | 17.5687 |  |  | 26 | 34.6056 | 33.3526 | 30.5311 |  |  | 26 | 42.182 | 25.3368 | 13.8853 |  |  | 26 | 1.7329 | 2.0531 | 1.6493 |  |  | 26 | 14.843 | 13.7652 | 13.1388 |  |  | 26 | 43.0833 | 32.0595 | 27.2738 |  |  | 26 | 8.631 | 11.253 | 7.2756 |  |  | 26 | 7.8856 | 7.1079 | 6.8344 |  |  | 26 | 72.5942 | 81.4624 | 63.4929 |  |  | 26 | 41.4793 | 50.9373 | 33.4207 |  |  | 26 | 34.0381 | 34.3369 | 40.6954 |  |  | 26 | 16.9821 | 16.5476 | 12.9625 |  |  | 26 | 0 | 0 | 0 |  |  | 26 | 4.73 | 8.8547 | 0 |  |  | 26 | 0.801 | 0.815 | 0.807 |  |  | 26 | 8.2 | 6.5971 | 5.2 |  |  | 26 | 1.3662 | 1.7316 | 1.2916 |  |  | 26 | 8.399 | 9.3311 | 8.0745 |  |  | 26 | 0.393 | 3.2386 | 0.198 |  |  | 26 | 7.6217 | 6.9642 | 9.4847 |  |  | 26 | 0.25 | 4.9564 | 0.25
|  | 27 | 29.0172 | 37.7348 | 26.5639 |  |  | 27 | 1 | 1 | 1.1 |  |  | 27 | 15.0771 | 12.5912 | 13.5968 |  |  | 27 | 19.4453 | 31.0354 | 16.6464 |  |  | 27 | 30.3178 | 29.9686 | 30.7944 |  |  | 27 | 23.3563 | 17.012 | 11.1522 |  |  | 27 | 1.88 | 1.7931 | 1.6811 |  |  | 27 | 14.0822 | 14.4754 | 12.8297 |  |  | 27 | 33.0298 | 28.1964 | 24.982 |  |  | 27 | 7.6702 | 8.8946 | 6.806 |  |  | 27 | 7.1186 | 7.2442 | 6.4039 |  |  | 27 | 74.3344 | 77.5788 | 62.9947 |  |  | 27 | 38.7738 | 39.7165 | 30.0196 |  |  | 27 | 28.6964 | 31.4942 | 29.3802 |  |  | 27 | 15.7679 | 15.4262 | 12.4685 |  |  | 27 | 0 | 0 | 0 |  |  | 27 | 7.2554 | 12.0235 | 0 |  |  | 27 | 0.63 | 2.0771 | 1.4927 |  |  | 27 | 8.2 | 4.3014 | 5.2 |  |  | 27 | 1.4209 | 1.5205 | 1.3327 |  |  | 27 | 7.2093 | 7.5193 | 8.2441 |  |  | 27 | 0.393 | 3.2307 | 0.198 |  |  | 27 | 12.0863 | 6.4963 | 15.7785 |  |  | 27 | 0.25 | 0.28571 | 0.25
|  | 28 | 29.5932 | 23.776 | 12.0939 |  |  | 28 | 1 | 1.1548 | 1.8482 |  |  | 28 | 14.2754 | 12.5684 | 15.9903 |  |  | 28 | 19.4883 | 30.7979 | 15.9483 |  |  | 28 | 29.9968 | 30.6819 | 31.8452 |  |  | 28 | 19.029 | 15.4833 | 11.612 |  |  | 28 | 1.8719 | 1.5484 | 1.8933 |  |  | 28 | 12.5041 | 13.3256 | 12.037 |  |  | 28 | 29.9226 | 29.3155 | 23.2321 |  |  | 28 | 6.9708 | 8.5744 | 6.3595 |  |  | 28 | 6.2941 | 7.8994 | 6.1117 |  |  | 28 | 72.9443 | 81.824 | 60.0604 |  |  | 28 | 36.5194 | 37.4817 | 29.2882 |  |  | 28 | 26.2478 | 28.961 | 17.7722 |  |  | 28 | 15.0357 | 14.0964 | 11.8821 |  |  | 28 | 0 | 0 | 3.363 |  |  | 28 | 14.3772 | 12.3331 | 0.16729 |  |  | 28 | 0.63 | 2.33 | 2.007 |  |  | 28 | 7.9143 | 6 | 2.6543 |  |  | 28 | 1.4566 | 1.6309 | 1.3374 |  |  | 28 | 7.4028 | 8.2993 | 7.2483 |  |  | 28 | 0.393 | 9.877 | 0.198 |  |  | 28 | 15.8869 | 6.6386 | 16.9203 |  |  | 28 | 0.36714 | 0.46429 | 1.0536
|  | 29 | 16.3662 | 33.9124 | 4.1017 |  |  | 29 | 1.131 | 3.9048 | 11.0381 |  |  | 29 | 13.4778 | 12.4363 | 18.5311 |  |  | 29 | 19.1843 | 31.1627 | 20.8727 |  |  | 29 | 29.5478 | 31.5008 | 31.0967 |  |  | 29 | 17.8543 | 12.9832 | 8.8954 |  |  | 29 | 1.7868 | 1.8301 | 1.7763 |  |  | 29 | 12.5047 | 11.6219 | 12.1205 |  |  | 29 | 30.8512 | 28.869 | 22.9167 |  |  | 29 | 7.194 | 8.3952 | 6.372 |  |  | 29 | 6.2748 | 8.487 | 6.168 |  |  | 29 | 73.6504 | 74.1019 | 57.6613 |  |  | 29 | 36.6972 | 34.3279 | 30.4936 |  |  | 29 | 25.1019 | 31.3896 | 15.3724 |  |  | 29 | 14.4821 | 12.3743 | 10.1125 |  |  | 29 | 0 | 0 | 6.179 |  |  | 29 | 15.1836 | 12.2276 | 12.3093 |  |  | 29 | 0.63 | 2.33 | 2.007 |  |  | 29 | 7.2 | 8.5 | 5.2 |  |  | 29 | 1.4638 | 1.6556 | 1.2996 |  |  | 29 | 8.2406 | 8.9121 | 8.3513 |  |  | 29 | 0.519 | 4.4467 | 1.7259 |  |  | 29 | 17.8184 | 6.567 | 13.2451 |  |  | 29 | 3.0714 | 0.46429 | 3
|  | 30 | 22.1333 | 25.4969 | 7.4833 |  |  | 30 | 3 | 5.0464 | 13.6458 |  |  | 30 | 12.6912 | 12.0811 | 17.797 |  |  | 30 | 21.1302 | 28.9101 | 27.0854 |  |  | 30 | 28.7843 | 29.0978 | 30.7884 |  |  | 30 | 12.8972 | 13.5759 | 7.9399 |  |  | 30 | 1.8888 | 1.7351 | 1.9439 |  |  | 30 | 11.5638 | 10.7157 | 10.8446 |  |  | 30 | 26.3274 | 27.4381 | 22 |  |  | 30 | 6.6857 | 8.4327 | 5.956 |  |  | 30 | 5.7736 | 10.6917 | 5.8923 |  |  | 30 | 68.2538 | 75.1407 | 56.3853 |  |  | 30 | 39.4922 | 33.1366 | 33.3873 |  |  | 30 | 22.6793 | 29.175 | 16.5215 |  |  | 30 | 13.4911 | 11.25 | 5.9077 |  |  | 30 | 0 | 0 | 6.179 |  |  | 30 | 16.9781 | 15.9669 | 20.3043 |  |  | 30 | 1.6757 | 2.33 | 3.7213 |  |  | 30 | 7.2 | 8.5 | 5.2 |  |  | 30 | 1.4713 | 1.6711 | 1.2653 |  |  | 30 | 8.9295 | 8.8313 | 9.1867 |  |  | 30 | 0.519 | 8.0123 | 2.804 |  |  | 30 | 18.4386 | 7.2999 | 16.2503 |  |  | 30 | 5.3929 | 0.5 | 9.2857
|  | 31 | 26.339 | 20.8995 | 3.721 |  |  | 31 | 3.5833 | 6.5393 | 13.122 |  |  | 31 | 13.0437 | 11.5963 | 15.8047 |  |  | 31 | 18.4148 | 27.1398 | 28.368 |  |  | 31 | 30.8061 | 27.8916 | 35.1742 |  |  | 31 | 10.9593 | 11.6698 | 6.6847 |  |  | 31 | 1.842 | 1.6479 | 1.6776 |  |  | 31 | 12.1089 | 10.1661 | 11.4864 |  |  | 31 | 30.9405 | 26.4405 | 24.6786 |  |  | 31 | 7.3143 | 7.6333 | 6.0435 |  |  | 31 | 7.1865 | 7.5749 | 5.4251 |  |  | 31 | 63.5238 | 70.2764 | 53.2728 |  |  | 31 | 41.367 | 31.9364 | 33.5884 |  |  | 31 | 22.45 | 22.3979 | 14.0776 |  |  | 31 | 12.4107 | 10.3869 | 7.6083 |  |  | 31 | 0 | 0 | 2.0543 |  |  | 31 | 10.875 | 19.5946 | 19.9006 |  |  | 31 | 2.1757 | 1.5129 | 5.007 |  |  | 31 | 7.2 | 7.1071 | 5.2 |  |  | 31 | 1.4199 | 1.6958 | 1.3022 |  |  | 31 | 10.0061 | 10.6556 | 8.675 |  |  | 31 | 3.0463 | 7.948 | 3.3747 |  |  | 31 | 18.9414 | 11.4661 | 16.7003 |  |  | 31 | 9 | 0.5 | 6.0714
|  | 32 | 21.8789 | 39.3827 | 3.6848 |  |  | 32 | 6 | 7.0518 | 11.5256 |  |  | 32 | 11.8806 | 11.7162 | 11.2488 |  |  | 32 | 18.0839 | 28.5934 | 27.0999 |  |  | 32 | 29.5194 | 27.6374 | 30.2092 |  |  | 32 | 9.4099 | 19.2601 | 6.1822 |  |  | 32 | 1.8741 | 1.7564 | 2.3351 |  |  | 32 | 11.9139 | 10.0726 | 15.0995 |  |  | 32 | 23.2679 | 46.1726 | 23.3929 |  |  | 32 | 6.1661 | 10.472 | 5.9089 |  |  | 32 | 7.7086 | 7.361 | 4.7474 |  |  | 32 | 60.4171 | 70.9413 | 57.1994 |  |  | 32 | 40.0311 | 35.9555 | 31.4569 |  |  | 32 | 20.0932 | 36.7924 | 14.058 |  |  | 32 | 11.1429 | 10.4464 | 8.1137 |  |  | 32 | 0 | 0 | 0 |  |  | 32 | 9.6839 | 11.0571 | 16.5786 |  |  | 32 | 2.23 | 0.88 | 4.0641 |  |  | 32 | 7.2 | 10.1857 | 3.0429 |  |  | 32 | 1.4276 | 1.5085 | 1.3299 |  |  | 32 | 10.7545 | 10.1905 | 8.8421 |  |  | 32 | 4.01 | 7.756 | 3.3823 |  |  | 32 | 21.2213 | 15.055 | 18.0066 |  |  | 32 | 9 | 4.3857 | 4.5714
|  | 33 | 21.0311 | 28.1847 | 3.7202 |  |  | 33 | 6 | 8.5 | 3.575 |  |  | 33 | 11.585 | 12.5274 | 11.0601 |  |  | 33 | 14.491 | 29.5447 | 25.175 |  |  | 33 | 29.1142 | 25.6667 | 29.8294 |  |  | 33 | 11.6662 | 11.7771 | 8.6734 |  |  | 33 | 1.8719 | 1.7424 | 1.7321 |  |  | 33 | 11.6426 | 9.925 | 14.9972 |  |  | 33 | 22.756 | 27.9464 | 24.4226 |  |  | 33 | 5.9982 | 7.956 | 5.9786 |  |  | 33 | 5.5841 | 6.3005 | 4.4224 |  |  | 33 | 70.052 | 69.0157 | 56.1464 |  |  | 33 | 38.0793 | 36.0096 | 31.2794 |  |  | 33 | 22.4143 | 25.9733 | 14.0379 |  |  | 33 | 10.9375 | 9.1429 | 10.7988 |  |  | 33 | 0 | 1.6607 | 0 |  |  | 33 | 7.3164 | 16.3747 | 12.5927 |  |  | 33 | 2.1729 | 0.89357 | 0.807 |  |  | 33 | 7.2 | 10.2586 | 5.9143 |  |  | 33 | 1.4735 | 1.5889 | 1.364 |  |  | 33 | 9.9553 | 11.1586 | 10.3425 |  |  | 33 | 4.01 | 7.756 | 3.1829 |  |  | 33 | 20.6857 | 20.759 | 19.05 |  |  | 33 | 9.1429 | 7.0714 | 4
|  | 34 | 19.7296 | 17.8147 | 3.7222 |  |  | 34 | 6.7321 | 8.5 | 3.3393 |  |  | 34 | 13.7646 | 16.2179 | 11.7907 |  |  | 34 | 14.8015 | 26.7389 | 24.4295 |  |  | 34 | 29.4154 | 28.6059 | 28.7407 |  |  | 34 | 14.74 | 9.6848 | 5.9792 |  |  | 34 | 1.8376 | 1.7314 | 1.8169 |  |  | 34 | 11.6249 | 10.1125 | 14.1956 |  |  | 34 | 21.6786 | 25.8929 | 21.7857 |  |  | 34 | 5.9429 | 7.6577 | 5.2143 |  |  | 34 | 6.4759 | 5.8735 | 4.7785 |  |  | 34 | 59.7304 | 67.186 | 55.958 |  |  | 34 | 37.9177 | 38.3064 | 28.4723 |  |  | 34 | 20.738 | 22.8383 | 13.9713 |  |  | 34 | 11 | 9.0179 | 11.3071 |  |  | 34 | 2.4732 | 4.2857 | 0 |  |  | 34 | 6.5346 | 16.0866 | 12.6269 |  |  | 34 | 0.66657 | 0.975 | 0.807 |  |  | 34 | 7.2 | 9.1643 | 7.2 |  |  | 34 | 1.4371 | 1.5062 | 1.3449 |  |  | 34 | 12.1788 | 10.8168 | 8.0193 |  |  | 34 | 4.8729 | 6.7309 | 3.1786 |  |  | 34 | 21.0013 | 25.8052 | 20.877 |  |  | 34 | 10 | 11.2143 | 3.5814
|  | 35 | 21.9569 | 18.4401 | 3.6783 |  |  | 35 | 8 | 8.5 | 5.0851 |  |  | 35 | 18.3615 | 16.3158 | 11.4294 |  |  | 35 | 16.6901 | 27.3999 | 23.2863 |  |  | 35 | 30.1769 | 28.789 | 30.1252 |  |  | 35 | 23.2575 | 8.3488 | 4.6743 |  |  | 35 | 1.6546 | 1.7037 | 1.8871 |  |  | 35 | 15.8754 | 10.203 | 12.4845 |  |  | 35 | 29.3988 | 24.2321 | 20.9107 |  |  | 35 | 5.5929 | 6.8083 | 5.094 |  |  | 35 | 6.2007 | 6.2333 | 4.8843 |  |  | 35 | 60.7639 | 70.9094 | 53.5684 |  |  | 35 | 37.2437 | 40.639 | 28.7158 |  |  | 35 | 21.8828 | 19.9766 | 13.3677 |  |  | 35 | 10.7143 | 9 | 9.3452 |  |  | 35 | 2.9167 | 3.3113 | 0 |  |  | 35 | 2.0292 | 16.8044 | 13.3601 |  |  | 35 | 0.758 | 0.975 | 0.807 |  |  | 35 | 7.7143 | 9.9 | 7.2 |  |  | 35 | 1.4264 | 1.4868 | 1.3956 |  |  | 35 | 10.2901 | 12.0326 | 10.3439 |  |  | 35 | 5.52 | 9.0443 | 4.131 |  |  | 35 | 19.2827 | 26.197 | 14.6897 |  |  | 35 | 8.5714 | 12 | 3.7243
|  | 36 | 25.0291 | 27.3674 | 3.7255 |  |  | 36 | 8 | 8.5 | 4.0565 |  |  | 36 | 17.7296 | 16.3158 | 11.2045 |  |  | 36 | 16.5649 | 23.5789 | 20.4728 |  |  | 36 | 35.9041 | 30.9337 | 30.6218 |  |  | 36 | 24.8938 | 7.1784 | 5.4713 |  |  | 36 | 1.7276 | 1.48 | 1.74 |  |  | 36 | 13.7893 | 10.0965 | 14.3996 |  |  | 36 | 24.5357 | 22.2381 | 24.6369 |  |  | 36 | 5.7149 | 6.3387 | 5.3143 |  |  | 36 | 8.418 | 5.6139 | 5.8785 |  |  | 36 | 59.7678 | 63.6583 | 55.3284 |  |  | 36 | 36.5971 | 39.7132 | 30.856 |  |  | 36 | 24.7165 | 18.1467 | 11.2996 |  |  | 36 | 10.3571 | 8.5298 | 8.9012 |  |  | 36 | 0 | 6.179 | 0 |  |  | 36 | 1.2936 | 13.0202 | 10.3517 |  |  | 36 | 3.6623 | 1.935 | 0.807 |  |  | 36 | 8.2 | 9.9 | 7.2 |  |  | 36 | 1.4486 | 1.48 | 1.3811 |  |  | 36 | 10.6879 | 11.2693 | 9.8044 |  |  | 36 | 5.52 | 10.1739 | 2.9396 |  |  | 36 | 16.9805 | 24.665 | 14.6424 |  |  | 36 | 7.1429 | 12 | 4.8571
|  | 37 | 27.2357 | 17.0518 | 3.7262 |  |  | 37 | 7.9524 | 8.4857 | 3.2685 |  |  | 37 | 17.6788 | 16.1844 | 10.4591 |  |  | 37 | 19.4129 | 21.3978 | 11.6257 |  |  | 37 | 38.9129 | 33.9418 | 25.994 |  |  | 37 | 23.15 | 7.1493 | 4.4326 |  |  | 37 | 1.6436 | 1.622 | 1.6961 |  |  | 37 | 12.9781 | 9.7725 | 13.5274 |  |  | 37 | 33.8512 | 27.6429 | 22.75 |  |  | 37 | 6.5815 | 6.3393 | 5.3054 |  |  | 37 | 5.774 | 5.6807 | 5.6679 |  |  | 37 | 74.3166 | 60.511 | 56.5332 |  |  | 37 | 36.6018 | 41.4391 | 30.7215 |  |  | 37 | 32.3776 | 18.8574 | 16.2164 |  |  | 37 | 10.5 | 8.3756 | 9.9185 |  |  | 37 | 0 | 6.1099 | 0 |  |  | 37 | 0.66386 | 8.6279 | 4.641 |  |  | 37 | 4.2223 | 2.8836 | 2.973 |  |  | 37 | 8.2 | 9.8714 | 7.2 |  |  | 37 | 1.3582 | 1.502 | 1.4239 |  |  | 37 | 9.1705 | 12.8514 | 9.7757 |  |  | 37 | 5.52 | 8.2764 | 2.916 |  |  | 37 | 18.3306 | 23.767 | 14.8649 |  |  | 37 | 5 | 12 | 4
|  | 38 | 34.496 | 15.8102 | 3.7222 |  |  | 38 | 8 | 8.4804 | 6.7875 |  |  | 38 | 17.8986 | 16.2949 | 13.6844 |  |  | 38 | 19.2144 | 21.1024 | 12.953 |  |  | 38 | 28.194 | 41.2719 | 32.034 |  |  | 38 | 13.5273 | 21.7336 | 3.0379 |  |  | 38 | 1.7824 | 1.509 | 1.5474 |  |  | 38 | 10.3485 | 10.347 | 14.09 |  |  | 38 | 31.2048 | 29.7024 | 28.7024 |  |  | 38 | 6.4175 | 6.6744 | 5.7482 |  |  | 38 | 5.3802 | 7.0747 | 5.5802 |  |  | 38 | 72.0305 | 69.2487 | 57.2979 |  |  | 38 | 36.4654 | 43.7271 | 30.9289 |  |  | 38 | 34.0861 | 21.9219 | 17.9824 |  |  | 38 | 10.5 | 8.2321 | 8.103 |  |  | 38 | 3.6667 | 6.0583 | 0 |  |  | 38 | 0 | 6.4153 | 4.641 |  |  | 38 | 2.7651 | 2.975 | 0.807 |  |  | 38 | 8.2 | 9.4271 | 8.9143 |  |  | 38 | 1.423 | 1.5249 | 1.3738 |  |  | 38 | 12.6508 | 12.0553 | 9.5757 |  |  | 38 | 4.52 | 10.1706 | 3.1449 |  |  | 38 | 19.6124 | 21.962 | 12.4117 |  |  | 38 | 4.7143 | 9 | 3.5814
|  | 39 | 31.6078 | 32.2602 | 3.6972 |  |  | 39 | 8 | 8.5006 | 6.7188 |  |  | 39 | 17.1522 | 16.2262 | 12.968 |  |  | 39 | 18.1572 | 22.0725 | 11.9611 |  |  | 39 | 24.3929 | 48.4055 | 29.836 |  |  | 39 | 10.352 | 21.5498 | 4.6023 |  |  | 39 | 1.7897 | 1.4841 | 1.4987 |  |  | 39 | 10.0743 | 9.9285 | 13.928 |  |  | 39 | 25.4315 | 38.0595 | 24.256 |  |  | 39 | 6.8905 | 7.1607 | 5.1304 |  |  | 39 | 6.557 | 4.6551 | 5.5865 |  |  | 39 | 74.3778 | 69.8409 | 53.5932 |  |  | 39 | 36.4281 | 39.6848 | 32.1554 |  |  | 39 | 29.8255 | 28.5346 | 18.2977 |  |  | 39 | 11.5714 | 8.4881 | 7.3333 |  |  | 39 | 2.75 | 6.179 | 0 |  |  | 39 | 0 | 6.231 | 4.641 |  |  | 39 | 0.858 | 1.8321 | 0.807 |  |  | 39 | 8.2 | 10.4371 | 10.2 |  |  | 39 | 1.3298 | 1.5242 | 1.4469 |  |  | 39 | 12.6062 | 13.995 | 9.5804 |  |  | 39 | 4.52 | 8.771 | 2.5576 |  |  | 39 | 17.9224 | 22.6076 | 13.1791 |  |  | 39 | 5 | 6 | 4.5
|  | 40 | 43.4767 | 25.8045 | 3.6088 |  |  | 40 | 7.9286 | 6.4226 | 4.9601 |  |  | 40 | 24.6582 | 16.7967 | 18.2044 |  |  | 40 | 26.5002 | 21.8564 | 18.3581 |  |  | 40 | 48.4181 | 40.9745 | 54.1007 |  |  | 40 | 63.7006 | 14.787 | 10.3636 |  |  | 40 | 1.7887 | 1.3279 | 1.535 |  |  | 40 | 10.8767 | 9.8323 | 14.3708 |  |  | 40 | 54.744 | 36.7917 | 29.3452 |  |  | 40 | 7.794 | 7.419 | 6.4262 |  |  | 40 | 10.6401 | 6.7252 | 7.1453 |  |  | 40 | 89.6638 | 64.2155 | 49.9117 |  |  | 40 | 44.4513 | 38.8912 | 36.9433 |  |  | 40 | 45.0612 | 27.5555 | 24.0657 |  |  | 40 | 11.1399 | 8.6042 | 8.8637 |  |  | 40 | 0 | 5.377 | 0 |  |  | 40 | 0 | 7.7921 | 1.2697 |  |  | 40 | 1.3769 | 1.1313 | 1.4356 |  |  | 40 | 8.1714 | 10.9 | 10.2 |  |  | 40 | 1.4092 | 1.4518 | 1.3484 |  |  | 40 | 11.886 | 12.1494 | 8.1295 |  |  | 40 | 5.5236 | 4.4147 | 1.2913 |  |  | 40 | 16.7632 | 22.7241 | 11.5914 |  |  | 40 | 5 | 6 | 4.0357
|  | 41 | 47.9983 | 36.3868 | 3.6803 |  |  | 41 | 6.4851 | 6 | 4.0744 |  |  | 41 | 24.5086 | 11.8115 | 20.6337 |  |  | 41 | 26.5292 | 16.0193 | 27.7815 |  |  | 41 | 58.9746 | 36.2364 | 60.4857 |  |  | 41 | 63.9222 | 16.7994 | 35.2657 |  |  | 41 | 1.4746 | 1.3643 | 1.408 |  |  | 41 | 12.0887 | 10.1663 | 11.3259 |  |  | 41 | 50.9345 | 32.5179 | 51.9702 |  |  | 41 | 8.9732 | 6.2315 | 12.3679 |  |  | 41 | 8.1992 | 6.8115 | 9.3424 |  |  | 41 | 93.6519 | 63.2844 | 60.0276 |  |  | 41 | 49.345 | 36.401 | 40.2187 |  |  | 41 | 46.3535 | 28.087 | 33.6925 |  |  | 41 | 13.4821 | 8.7946 | 11.1607 |  |  | 41 | 2.4286 | 0.4722 | 0.14286 |  |  | 41 | 0.80968 | 1.6711 | 1.2697 |  |  | 41 | 1.5829 | 2.027 | 1.907 |  |  | 41 | 8.1161 | 10.8571 | 10.2 |  |  | 41 | 1.4851 | 1.491 | 1.449 |  |  | 41 | 11.3845 | 12.3158 | 8.465 |  |  | 41 | 5.5183 | 1.9174 | 1.1297 |  |  | 41 | 15.9813 | 18.9611 | 13.75 |  |  | 41 | 3.6429 | 6 | 1.625
|  | 42 | 49.5192 | 35.288 | 30.9028 |  |  | 42 | 6 | 5.9857 | 4 |  |  | 42 | 30.0051 | 9.4665 | 23.0873 |  |  | 42 | 24.559 | 21.153 | 35.0606 |  |  | 42 | 69.4388 | 45.0453 | 53.3668 |  |  | 42 | 72.5154 | 25.1383 | 22.7283 |  |  | 42 | 1.3254 | 1.3397 | 1.4577 |  |  | 42 | 12.7008 | 10.0303 | 11.7632 |  |  | 42 | 43.1845 | 46.4286 | 50.1131 |  |  | 42 | 9.1315 | 5.8196 | 12.4893 |  |  | 42 | 6.4308 | 9.7129 | 9.1038 |  |  | 42 | 80.9501 | 58.3943 | 67.799 |  |  | 42 | 38.9417 | 40.4397 | 36.2196 |  |  | 42 | 50.8171 | 38.4222 | 43.7995 |  |  | 42 | 12.4911 | 8 | 11.2768 |  |  | 42 | 3.0833 | 4.447 | 0.42871 |  |  | 42 | 0.769 | 2.6417 | 0.2 |  |  | 42 | 1.4771 | 2.027 | 1.907 |  |  | 42 | 7.1714 | 10.8571 | 10.2 |  |  | 42 | 1.4342 | 1.3492 | 1.4035 |  |  | 42 | 10.8831 | 11.972 | 8.23 |  |  | 42 | 3.5497 | 1.682 | 1.048 |  |  | 42 | 14.9753 | 16.6217 | 17.0134 |  |  | 42 | 0.25 | 9 | 0.25
|  | 43 | 36.3935 | 36.7667 | 40.4605 |  |  | 43 | 6 | 2.744 | 3.9369 |  |  | 43 | 21.5341 | 11.3823 | 23.8936 |  |  | 43 | 22.2382 | 18.6196 | 33.667 |  |  | 43 | 56.6554 | 43.2926 | 50.11 |  |  | 43 | 61.9904 | 25.2165 | 18.438 |  |  | 43 | 1.326 | 1.3554 | 1.915 |  |  | 43 | 11.8299 | 10.2392 | 14.1328 |  |  | 43 | 36.9167 | 34.4107 | 51.631 |  |  | 43 | 8.3173 | 5.7607 | 10.9333 |  |  | 43 | 7.1871 | 9.8953 | 10.0365 |  |  | 43 | 67.7151 | 53.3719 | 72.1842 |  |  | 43 | 35.4448 | 41.8076 | 37.4689 |  |  | 43 | 37.4948 | 32.2574 | 45.1828 |  |  | 43 | 12.4821 | 8.4494 | 14.3387 |  |  | 43 | 1.4012 | 4.447 | 4.8032 |  |  | 43 | 6.9381 | 2.6494 | 0.2 |  |  | 43 | 1.48 | 2.027 | 1.907 |  |  | 43 | 7.1429 | 10.85 | 6.0571 |  |  | 43 | 1.4325 | 0.80763 | 1.4262 |  |  | 43 | 13.5696 | 12.2212 | 6.406 |  |  | 43 | 3.414 | 1.3287 | 0.86314 |  |  | 43 | 16.5555 | 16.6696 | 14.3091 |  |  | 43 | 2.2857 | 12 | 0.25
|  | 44 | 51.5307 | 24.0309 | 44.3996 |  |  | 44 | 6 | 2 | 3.9601 |  |  | 44 | 18.6551 | 11.0946 | 20.2589 |  |  | 44 | 23.3783 | 14.4988 | 23.372 |  |  | 44 | 57.9323 | 45.8602 | 54.3613 |  |  | 44 | 58.0577 | 14.0954 | 12.7319 |  |  | 44 | 1.0919 | 1.3973 | 1.4124 |  |  | 44 | 9.9909 | 9.6389 | 13.2507 |  |  | 44 | 41.7262 | 27.1071 | 69.125 |  |  | 44 | 8.7619 | 5.9262 | 7.9964 |  |  | 44 | 6.2903 | 9.9143 | 12.7254 |  |  | 44 | 62.015 | 52.7164 | 76.1705 |  |  | 44 | 45.8305 | 41.046 | 37.7776 |  |  | 44 | 55.8524 | 28.0626 | 46.4702 |  |  | 44 | 11.3393 | 9.0536 | 12.1268 |  |  | 44 | 1 | 1.1196 | 5.4903 |  |  | 44 | 2.0839 | 0.2 | 0.2 |  |  | 44 | 1.2937 | 1.6556 | 1.907 |  |  | 44 | 10.2 | 10.8 | 5.2 |  |  | 44 | 1.4595 | 1.4139 | 1.369 |  |  | 44 | 13.5747 | 12.3242 | 7.2012 |  |  | 44 | 0.48 | 4.5287 | 0.198 |  |  | 44 | 16.3141 | 16.4306 | 14.7746 |  |  | 44 | 5 | 6.3571 | 0.25
|  | 45 | 57.2761 | 26.3863 | 43.0557 |  |  | 45 | 5.2143 | 2.3292 | 5.1875 |  |  | 45 | 18.9997 | 10.9199 | 20.5412 |  |  | 45 | 26.5678 | 13.1241 | 27.6972 |  |  | 45 | 64.3527 | 49.7971 | 51.1448 |  |  | 45 | 51.1013 | 11.2972 | 10.8823 |  |  | 45 | 1.1197 | 1.3509 | 1.3939 |  |  | 45 | 9.8074 | 9.3355 | 13.5453 |  |  | 45 | 47.8512 | 29.3292 | 67.5298 |  |  | 45 | 8.103 | 5.2149 | 8.2649 |  |  | 45 | 7.3026 | 9.1106 | 14.3735 |  |  | 45 | 66.3493 | 54.4342 | 65.7416 |  |  | 45 | 41.3793 | 40.1943 | 41.2598 |  |  | 45 | 55.9437 | 22.7886 | 39.2616 |  |  | 45 | 10.8661 | 8.5268 | 10.1958 |  |  | 45 | 0.42857 | 0.32286 | 1.1041 |  |  | 45 | 0.29902 | 2.373 | 0 |  |  | 45 | 0.93 | 1.5913 | 1.907 |  |  | 45 | 10.2 | 10.85 | 5.2 |  |  | 45 | 1.4851 | 0.73639 | 1.4191 |  |  | 45 | 11.9783 | 12.3662 | 9.88 |  |  | 45 | 0.48 | 3.8367 | 0.198 |  |  | 45 | 14.007 | 15.7457 | 13.7277 |  |  | 45 | 5 | 8 | 3.9821
|  | 46 | 89.8664 | 22.0546 | 53.6951 |  |  | 46 | 5.3304 | 3.5 | 6.9679 |  |  | 46 | 17.4182 | 11.4648 | 23.569 |  |  | 46 | 26.2119 | 16.0647 | 26.4401 |  |  | 46 | 59.7747 | 42.5278 | 70.3201 |  |  | 46 | 29.0177 | 9.9714 | 26.5362 |  |  | 46 | 1.2584 | 1.3509 | 1.3957 |  |  | 46 | 10.0193 | 9.2526 | 12.7245 |  |  | 46 | 58.9762 | 26.7202 | 70.7298 |  |  | 46 | 7.6643 | 6.1839 | 8.0773 |  |  | 46 | 7.6456 | 9.2526 | 14.0679 |  |  | 46 | 71.7819 | 52.3276 | 66.222 |  |  | 46 | 59.5357 | 39.3915 | 43.5447 |  |  | 46 | 92.6554 | 26.7297 | 59.0303 |  |  | 46 | 10.8036 | 7.725 | 8.253 |  |  | 46 | 0 | 0 | 4.0609 |  |  | 46 | 0.25113 | 7.5821 | 0 |  |  | 46 | 0.93 | 1.0584 | 1.907 |  |  | 46 | 10.2 | 10.85 | 6.3429 |  |  | 46 | 1.4365 | 0.75827 | 1.4257 |  |  | 46 | 12.2897 | 13.0983 | 10.7 |  |  | 46 | 0.36571 | 3.343 | 0.24 |  |  | 46 | 8.7797 | 15.7091 | 12.0906 |  |  | 46 | 0.92857 | 8 | 0.25
|  | 47 | 120.0557 | 28.5438 | 53.5676 |  |  | 47 | 6.622 | 3.4857 | 6.8988 |  |  | 47 | 18.9332 | 11.3333 | 31.9165 |  |  | 47 | 66.12 | 16.0582 | 23.0677 |  |  | 47 | 84.063 | 50.2866 | 93.9845 |  |  | 47 | 26.8858 | 9.0634 | 31.6211 |  |  | 47 | 1.6037 | 1.351 | 1.3229 |  |  | 47 | 15.6727 | 9.5558 | 13.2637 |  |  | 47 | 107.9524 | 27.4048 | 77.994 |  |  | 47 | 21.278 | 5.675 | 9.1661 |  |  | 47 | 11.5096 | 9.2395 | 14.0724 |  |  | 47 | 83.4411 | 53.4481 | 80.7522 |  |  | 47 | 57.6574 | 41.6934 | 51.1404 |  |  | 47 | 127.9931 | 23.5176 | 56.9268 |  |  | 47 | 19.2619 | 7.5 | 9.681 |  |  | 47 | 0 | 0 | 3.001 |  |  | 47 | 0.25113 | 0.37129 | 0 |  |  | 47 | 0.93 | 0.807 | 1.7499 |  |  | 47 | 10.2 | 10.85 | 8.2 |  |  | 47 | 0.31404 | 0.76703 | 1.4622 |  |  | 47 | 4.817 | 12.4539 | 6.6813 |  |  | 47 | 0.28 | 1.6451 | 0.24 |  |  | 47 | 9.0138 | 15.1579 | 9.1414 |  |  | 47 | 0.25 | 8 | 0.25
|  | 48 | 138.982 | 16.0793 | 86.3059 |  |  | 48 | 6.5583 | 3.4403 | 7.0732 |  |  | 48 | 54.1655 | 11.195 | 30.6128 |  |  | 48 | 132.913 | 11.4319 | 48.8685 |  |  | 48 | 124.3485 | 49.3694 | 75.5328 |  |  | 48 | 46.4655 | 7.782 | 13.6121 |  |  | 48 | 1.4359 | 1.351 | 1.4121 |  |  | 48 | 23.8847 | 9.7327 | 19.5573 |  |  | 48 | 116.3655 | 25.4643 | 122.744 |  |  | 48 | 33.575 | 5.2589 | 16.3429 |  |  | 48 | 14.8554 | 9.7902 | 24.2054 |  |  | 48 | 185.3085 | 48.3318 | 123.0411 |  |  | 48 | 108.6461 | 40.3918 | 96.678 |  |  | 48 | 248.7384 | 19.9528 | 87.9441 |  |  | 48 | 47.2917 | 7.9286 | 24.8565 |  |  | 48 | 0 | 0 | 6.179 |  |  | 48 | 0 | 1.6001 | 0 |  |  | 48 | 0.75857 | 0.807 | 0.807 |  |  | 48 | 10.2 | 10.85 | 8.2 |  |  | 48 | 1.5266 | 0.78656 | 1.338 |  |  | 48 | 1.14 | 11.78 | 3.43 |  |  | 48 | 0.21571 | 1.0309 | 0.24 |  |  | 48 | 9.8265 | 13.0446 | 7.5496 |  |  | 48 | 0.25 | 8 | 0.25
|  | 49 | 125.1705 | 21.4268 | 113.0515 |  |  | 49 | 8.5482 | 3.3345 | 9.0738 |  |  | 49 | 71.6726 | 11.1297 | 34.6059 |  |  | 49 | 66.4115 | 9.6787 | 53.3253 |  |  | 49 | 240.4812 | 47.1362 | 120.8129 |  |  | 49 | 43.0215 | 6.0246 | 15.0102 |  |  | 49 | 1.5098 | 1.3818 | 1.2674 |  |  | 49 | 32.013 | 10.1391 | 27.7945 |  |  | 49 | 143.9702 | 26.2083 | 119.8393 |  |  | 49 | 24.4649 | 4.6137 | 15.1905 |  |  | 49 | 17.538 | 10.6277 | 35.3665 |  |  | 49 | 338.635 | 48.9712 | 152.3789 |  |  | 49 | 178.3748 | 41.5942 | 138.4761 |  |  | 49 | 186.0398 | 18.6999 | 114.3721 |  |  | 49 | 85.2857 | 7.5857 | 44.8137 |  |  | 49 | 0 | 0 | 6.179 |  |  | 49 | 0 | 0.2 | 0 |  |  | 49 | 0.73 | 0.807 | 0.807 |  |  | 49 | 10.2 | 10.4 | 7.7429 |  |  | 49 | 1.5218 | 0.79577 | 1.4184 |  |  | 49 | 0.63302 | 13.0228 | 0.78 |  |  | 49 | 0.13 | 0.988 | 0.24 |  |  | 49 | 6.758 | 9.8993 | 8.0543 |  |  | 49 | 0.25 | 4.7679 | 0.25
|  | 50 | 125.6562 | 32.5014 | 108.5885 |  |  | 50 | 9.5661 | 2.9571 | 9.4107 |  |  | 50 | 52.0533 | 12.8408 | 35.838 |  |  | 50 | 43.0693 | 27.6617 | 60.8401 |  |  | 50 | 153.6138 | 52.2361 | 115.6331 |  |  | 50 | 60.6815 | 10.8027 | 14.624 |  |  | 50 | 1.5804 | 2.3403 | 1.6844 |  |  | 50 | 20.1461 | 12.4577 | 27.0031 |  |  | 50 | 105.3869 | 47.5595 | 121.6071 |  |  | 50 | 15.3262 | 9.3256 | 16.9357 |  |  | 50 | 63.422 | 13.9053 | 36.9281 |  |  | 50 | 211.4812 | 58.2294 | 146.6112 |  |  | 50 | 196.1296 | 44.2905 | 173.0117 |  |  | 50 | 136.1045 | 39.4008 | 124.7968 |  |  | 50 | 45.869 | 8.7536 | 26.6863 |  |  | 50 | 0 | 0 | 0 |  |  | 50 | 0 | 0 | 0 |  |  | 50 | 0.83857 | 0.807 | 0.96414 |  |  | 50 | 10.2 | 6.5486 | 7.6643 |  |  | 50 | 1.5016 | 0.8028 | 1.412 |  |  | 50 | 4.9787 | 10.2899 | 0.68 |  |  | 50 | 0.13 |  | 0.24 |  |  | 50 | 3.6325 | 8.458 | 8.1943 |  |  | 50 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 51 | 114.4736 | 67.4597 | 143.5137 |  |  | 51 | 12 | 3.7464 | 9.9923 |  |  | 51 | 30.1448 | 21.321 | 53.4861 |  |  | 51 | 37.6591 | 32.688 | 63.8159 |  |  | 51 | 85.5333 | 78.705 | 154.0576 |  |  | 51 | 114.8149 | 13.547 | 66.3828 |  |  | 51 | 1.0052 | 2.1076 | 1.6027 |  |  | 51 | 14.1838 | 15.1439 | 31.1368 |  |  | 51 | 80.0347 | 76.8036 | 159.1369 |  |  | 51 | 11.8944 | 11.7905 | 22.5536 |  |  | 51 | 105.7289 | 18.1003 | 48.6588 |  |  | 51 | 150.5655 | 75.4627 | 155.4496 |  |  | 51 | 188.8839 | 58.1992 | 260.0351 |  |  | 51 | 99.7433 | 63.8921 | 186.0591 |  |  | 51 | 19.8883 | 14.2655 | 38.4792 |  |  | 51 | 0 | 0 | 0 |  |  | 51 | 0 | 0 | 0 |  |  | 51 | 1.33 | 0.807 | 1.907 |  |  | 51 | 10.2 | 2.53 | 5.3143 |  |  | 51 | 1.5193 | 0.65187 | 1.4391 |  |  | 51 | 9.3962 | 4.4418 | 0.68 |  |  | 51 | 0.13 | 0.78371 | 0.24 |  |  | 51 | 3.791 | 7.6373 | 2.71 |  |  | 51 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 52 | 70.3856 | 52.8133 | 144.677 |  |  | 52 | 10.7381 | 6.6137 | 9.9327 |  |  | 52 | 24.4715 | 21.2754 | 42.778 |  |  | 52 | 25.872 | 21.3569 | 75.7207 |  |  | 52 | 69.0774 | 72.0905 | 169.7839 |  |  | 52 | 50.0734 | 13.0578 | 148.9241 |  |  | 52 | 1.259 | 1.4207 | 1.468 |  |  | 52 | 16.4118 | 17.9803 | 28.5227 |  |  | 52 | 59.8929 | 71.6369 | 110.8571 |  |  | 52 | 9.7714 | 8.0494 | 25.706 |  |  | 52 | 86.0957 | 13.5565 | 30.0784 |  |  | 52 | 108.545 | 77.7502 | 147.174 |  |  | 52 | 172.3209 | 49.9593 | 111.9783 |  |  | 52 | 74.6048 | 56.1902 | 200.7462 |  |  | 52 | 18.0357 | 23.6589 | 36.5458 |  |  | 52 | 0 | 0 | 0 |  |  | 52 | 0.95347 | 0 | 0 |  |  | 52 | 1.83 | 0.807 | 1.907 |  |  | 52 | 10.2 | 2.53 | 6.2571 |  |  | 52 | 1.459 | 0.81334 | 1.3853 |  |  | 52 | 6.0883 | 3.5486 | 0.68 |  |  | 52 | 0.13 | 0.378 | 0.24 |  |  | 52 | 3.6529 | 6.0967 | 1.5586 |  |  | 52 | 0.25 | 0.25 | 0.48429
|  | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | 0 | 0 | 0 |  |  | 53 | 0 | 0 | 0 |  |  | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53

## 14. CMg
6.1.- PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN (US$/MWh)
6.1.1. Área Norte
| BARRA | PIURA OESTE 220 | CHICLAYO 220 | TRUJILLO 220 | CHIMBOTE1 138 | CAJAMARCA 220 |  |  | PIURA OESTE 220 | PIURA OESTE 220 (41,04 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 41.0364 | 39.695 | 39.5317 | 35.2273 | 37.7696 |  |  | CHICLAYO 220 | CHICLAYO 220 (39,7 USD/MWh)
| Cuadro N°11: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de febrero | [7 empty] | TRUJILLO 220 | TRUJILLO 220 (39,53 USD/MWh)
[9 empty] | CHIMBOTE1 138 | CHIMBOTE1 138 (35,23 USD/MWh)
[9 empty] | CAJAMARCA 220 | CAJAMARCA 220 (37,77 USD/MWh)
[9 empty] | CHAVARRIA 220 | CHAVARRIA 220 (34,42 USD/MWh)
[9 empty] | INDEPENDENCIA 220 | INDEPENDENCIA 220 (34,41 USD/MWh)
[9 empty] | CARABAYLLO 220 | CARABAYLLO 220 (34,38 USD/MWh)
[9 empty] | SANTA ROSA 220 | SANTA ROSA 220 (34,37 USD/MWh)
[9 empty] | SAN JUAN 220 | SAN JUAN 220 (34,25 USD/MWh)
[9 empty] | POMACOCHA 220 | POMACOCHA 220 (33,57 USD/MWh)
[9 empty] | OROYA NUEVA 50 | OROYA NUEVA 50 (32,9 USD/MWh)
Gráfico N°20: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de febrero
[9 empty] | TINTAYA NUEVA 220 | TINTAYA NUEVA 220 (37,83 USD/MWh)
| 6.1.2. Área Centro | [7 empty] | PUNO 138 | PUNO 138 (37,46 USD/MWh)
[9 empty] | SOCABAYA 220 | SOCABAYA 220 (36,84 USD/MWh)
| BARRA | CHAVARRIA 220 | SANTA ROSA 220 | CARABAYLLO 220 | SAN JUAN 220 | INDEPENDENCIA 220 | POMACOCHA 220 | OROYA NUEVA 50 | MOQUEGUA 138 | MOQUEGUA 138 (36,97 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 34.422 | 34.3656 | 34.3778 | 34.2523 | 34.4134 | 33.5728 | 32.8971 | DOLORESPATA 138 | DOLORESPATA 138 (35,56 USD/MWh)
| Cuadro N°12: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de febrero | [7 empty] | COTARUSE 220 | COTARUSE 220 (35,18 USD/MWh)
[9 empty] | SAN GABAN 138 | SAN GABAN 138 (33,46 USD/MWh)
Gráfico N°21: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de febrero
6.1.3. Área Sur
| BARRA | TINTAYA NUEVA 220 | SOCABAYA 220 | MOQUEGUA 138 | PUNO 138 | DOLORESPATA 138 | COTARUSE 220 | SAN GABAN 138
| Cmg (USD/MWh) | 37.8265 | 36.8423 | 36.9738 | 37.463 | 35.5644 | 35.1797 | 33.4619
Cuadro N°13: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de febrero
Gráfico N°22: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de febrero

## 15. Mapa CMg
6.2.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN.
CAJAMARCA 220 (37,77 USD/MWh)
CHICLAYO 220 (39,7 USD/MWh)
CHIMBOTE1 138 (35,23 USD/MWh)
PIURA OESTE 220 (41,04 USD/MWh)
COTARUSE 220 (35,18 USD/MWh)
DOLORESPATA 138 (35,56 USD/MWh)
TRUJILLO 220 (39,53 USD/MWh)
PUNO 138 (37,46 USD/MWh)
CARABAYLLO 220 (34,38 USD/MWh)
SOCABAYA 220 (36,84 USD/MWh)
SAN GABAN 138 (33,46 USD/MWh)
CHAVARRIA 220 (34,42 USD/MWh)
INDEPENDENCIA 220 (34,41 USD/MWh)
OROYA NUEVA 50 (32,9 USD/MWh)
TINTAYA NUEVA 220 (37,83 USD/MWh)
POMACOCHA 220 (33,57 USD/MWh)
SAN JUAN 220 (34,25 USD/MWh)
SANTA ROSA 220 (34,37 USD/MWh)
MOQUEGUA 138 (36,97 USD/MWh)

## 16. Congestiones
7. HORAS DE CONGESTIÓN DE LOS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
7.1. HORAS DE CONGESTIÓN POR ÁREA OPERATIVA
ÁREA OPERATIVA | EQUIPO DE TRANSMISIÓN | DESCRIPCIÓN | FEBRERO 2024 | FEBRERO 2023 | FEBRERO 2022 | Var. (2024/2023) | Var. (2023/2022)
NORTE | L-2240 | CARHUAQUERO - CHICLAYO OESTE |  | 51.3833 | 4.5 |  | 1042%
| L-2232 | TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 |  | 1.3
| L-2233 | TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 | 10.5667
CENTRO | L-2215; L-2216 | PARAMONGA N. - CHIMBOTE 1 |  | 7.0667
| L-2222 L-2223 | PACHACHACA - CALLAHUANCA (REP) |  |  | 24.7
| L-2264 | PARAGSHA II - CONOCOCHA |  | 8.4833
| L-1122 | TINGO MARÍA - AUCAYACU | 0.86667 | 1.0333 | 18.9833 | -16.13% | -94.56%
| T-30 T3-261 T4-261 | INDEPENDENCIA |  |  | 12.6167
| L-2259 | CARHUAMAYO - OROYA NUEVA | 2.6 |  | 8.25
| L-6627 L-6628 | MARCONA - SAN NICOLÁS |  |  | 0.45
| T62-161 T6-261 | MARCONA |  |  | 9.4
| L-1142 | PIEDRA BLANCA-TINGO MARIA |  | 1.95
SUR | L-2051 L-2052 L-5034 L-5036 | ENLACE CENTRO - SUR |  |  | 6.1167
TOTAL HORAS DE CONGESTIÓN EN EL SEIN |  |  | 14.0333 | 71.2167 | 85.0167
Cuadro N° 14: Horas de operación de los principales equipos de congestión en febrero
Gráfico N° 23: Comparación de las horas de operación de los principales equipos de congestión en febrero.

## 17. Eventos
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
8.1. FALLAS POR TIPO DE EQUIPO Y CAUSA SEGÚN CLASIFICACIÓN CIER
TIPO DE EQUIPO | FENOMENOS AMBIENTALES | FALLAS DE EQUIPO | FALLA EXTERNA | OTRAS CAUSA DISTINTAS A LAS ANTERIORES | FALLAS CUYA CAUSA NO FUE IDENTIFICADA | FALLA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN | FALLA HUMANA | TOTAL | ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA
| FNA | FEC | EXT | OTR | FNI | FEP | FHU |  | MWh
LINEA DE TRANSMISION | 20 | 2 |  | 5 | 8 |  |  | 35 | 254.3516
SUBESTACION |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 | 2.9027
TRANSFORMADOR 2D | [6 empty] | 1 | 1 | 0.21583
CENTRAL TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 15.925
TOTAL | 20 | 2 | 1 | 6 | 9 | 0 | 1 | 39 | 273.3951
Cuadro N°15: Número de fallas y energía interrumpida (MWh) por tipo de equipo y Causa según clasificacion CIER en el mes de febrero 2024
FALLAS POR TIPO DE CAUSA - FEBRERO 2024 |  |  |  | FALLAS POR TIPO DE EQUIPO - FEBRERO 2024
Gráfico N°24: Porcentaje de participación por tipo de causa en el número de fallas. |  |  |  | Gráfico N°25: Comparación en el número de fallas por tipo de equipo.
ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA POR TIPO DE EQUIPO (MWh) - FEBRERO 2024
Gráfico N°26: Comparación de la energía interrumpida aproximada por tipo de equipo en febrero 2024
NOTA: El valor de la estimación de la energía interrumpida es obtenida con los registros de potencia de las interrupciones y/o disminuciones de carga por su respectivo periodo de interrupción.
La estadística de fallas corresponde a los eventos y fallas que ocasionaron interrupción y/o disminución del suministro eléctrico.

## 18. ANEXOI-1
ANEXO I: PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN EN EL SEIN
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA FEBRERO 2024 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL FEBRERO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2024
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL |  |  | 0 | 0 | 2165.3333
Total AGROAURORA |  |  |  | 0 | 0 | 2165.3333
AGUA AZUL | C.H. POTRERO |  |  | 13233.7278 | 13233.7278 | 27733.8297
Total AGUA AZUL |  |  |  | 13233.7278 | 13233.7278 | 27733.8297
AIPSA | C.T. PARAMONGA |  |  | 5346.8726 | 5346.8726 | 12869.9419
Total AIPSA |  |  |  | 5346.8726 | 5346.8726 | 12869.9419
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC |  |  | 12475.9944 | 12475.9944 | 26303.7707
Total ANDEAN POWER |  |  |  | 12475.9944 | 12475.9944 | 26303.7707
ATRIA | C.H. PURMACANA |  |  | 353.48 | 353.48 | 829.2183
Total ATRIA |  |  |  | 353.48 | 353.48 | 829.2183
BIOENERGIA | C.T. CAÑA BRAVA |  |  | 6306.175 | 6306.175 | 12515.2375
Total BIOENERGIA |  |  |  | 6306.175 | 6306.175 | 12515.2375
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 134872.5526 |  |  | 134872.5526 | 283707.2364
Total CELEPSA |  | 134872.5526 |  |  | 134872.5526 | 283707.2364
CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 13354.1431 |  |  | 13354.1431 | 27491.279
Total CELEPSA RENOVABLES |  | 13354.1431 |  |  | 13354.1431 | 27491.279
CENTRALES SANTA ROSA | C.H. SANTA ROSA I | 650.5985 |  |  | 650.5985 | 821.0698
| C.H. SANTA ROSA II | 999.4969 |  |  | 999.4969 | 2019.399
Total CENTRALES SANTA ROSA |  | 1650.0955 |  |  | 1650.0955 | 2840.4687
CERRO VERDE | C.T. RECKA |  | 2472.3505 |  | 2472.3505 | 3493.5445
Total CERRO VERDE |  |  | 2472.3505 |  | 2472.3505 | 3493.5445
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 95107.534 |  |  | 95107.534 | 203573.4607
| C.H. YANANGO | 24330.331 |  |  | 24330.331 | 51838.033
Total CHINANGO |  | 119437.865 |  |  | 119437.865 | 255411.4937
COGENERACIÓN OQUENDO | C.T. OQUENDO |  | 1365.6087 |  | 1365.6087 | 2883.6427
Total COGENERACIÓN OQUENDO |  |  | 1365.6087 |  | 1365.6087 | 2883.6427
COLCA SOLAR | C.S. YARUCAYA |  |  | 175.1315 | 175.1315 | 373.9651
Total COLCA SOLAR |  |  |  | 175.1315 | 175.1315 | 373.9651
EGASA | C.H. CHARCANI I | 461.4071 |  |  | 461.4071 | 1388.3822
| C.H. CHARCANI II | 208.3052 |  |  | 208.3052 | 611.1754
| C.H. CHARCANI III | 1599.6716 |  |  | 1599.6716 | 4402.3617
| C.H. CHARCANI IV | 4589.5587 |  |  | 4589.5587 | 10258.517
| C.H. CHARCANI V | 39102.1162 |  |  | 39102.1162 | 78720.5992
| C.H. CHARCANI VI | 2501.1814 |  |  | 2501.1814 | 5922.5999
| C.T. CHILINA DIESEL |  | 14.8643 |  | 14.8643 | 25.2097
| C.T. MOLLENDO DIESEL |  | 44.2266 |  | 44.2266 | 69.0114
Total EGASA |  | 48462.2402 | 59.0909 |  | 48521.331 | 101397.8564
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO |  |  | 3377.5262 | 3377.5262 | 7108.1472
Total EGECSAC |  |  |  | 3377.5262 | 3377.5262 | 7108.1472
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 114777.0702 |  |  | 114777.0702 | 237079.1453
Total EGEMSA |  | 114777.0702 |  |  | 114777.0702 | 237079.1453
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 5024.8666 |  |  | 5024.8666 | 10289.0952
| C.H. ARICOTA II | 0 |  |  | 0 | 0
| C.T. INDEPENDENCIA |  | 6290.2475 |  | 6290.2475 | 13227.4865
Total EGESUR |  | 5024.8666 | 6290.2475 |  | 11315.1141 | 23516.5817
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA |  |  | 2144.7544 | 2144.7544 | 4686.4609
Total ELECTRICA YANAPAMPA |  |  |  | 2144.7544 | 2144.7544 | 4686.4609
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 408337.9872 |  |  | 408337.9872 | 849758.0159
| C.H. RESTITUCION | 134859.0653 |  |  | 134859.0653 | 281153.9126
| C.T. TUMBES |  | 321.9306 |  | 321.9306 | 594.0293
Total ELECTROPERU |  | 543197.0526 | 321.9306 |  | 543518.9832 | 1131505.9578
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 246140.7385 |  |  | 246140.7385 | 547700.6939
| P.C.H CHAGLLA | 4554.0014 |  |  | 4554.0014 | 9380.5832
Total EMGE HUALLAGA |  | 250694.7399 |  |  | 250694.7399 | 557081.2771
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 46403.2907 |  |  | 46403.2907 | 91027.9245
Total EMGE HUANZA |  | 46403.2907 |  |  | 46403.2907 | 91027.9245
EMGE JUNÍN | C.H. HUASAHUASI I |  |  | 6486.8525 | 6486.8525 | 13637.9355
| C.H. HUASAHUASI II |  |  | 6620.1225 | 6620.1225 | 13875.5648
| C.H. RUNATULLO II |  |  | 13566.004 | 13566.004 | 27523.8713
| C.H. RUNATULLO III |  |  | 13981.4885 | 13981.4885 | 28928.6456
| C.H. SANTA CRUZ I |  |  | 4492.0301 | 4492.0301 | 9401.3927
| C.H. SANTA CRUZ II |  |  | 4801.2069 | 4801.2069 | 9940.9744
Total EMGE JUNÍN |  |  |  | 49947.7045 | 49947.7045 | 103308.3843
ENEL GENERACION PERU | C.H. CALLAHUANCA | 36755.5308 |  |  | 36755.5308 | 90797.1773
| C.H. HUAMPANI | 9788.5915 |  |  | 9788.5915 | 18115.9995
| C.H. HUINCO | 141718.2082 |  |  | 141718.2082 | 295767.9585
| C.H. MATUCANA | 85632.5835 |  |  | 85632.5835 | 175639.681
| C.H. MOYOPAMPA | 44081.4143 |  |  | 44081.4143 | 90978.9125
| C.T. SANTA ROSA |  | 17418.5855 |  | 17418.5855 | 30836.0263
| C.T. SANTA ROSA II |  | 39347.1098 |  | 39347.1098 | 74373.4808
| C.T. VENTANILLA |  | 259136.3965 |  | 259136.3965 | 474515.8312
| C.H. HER 1 |  |  | 172.9882 | 172.9882 | 272.8225
| C.E. WAYRA I |  |  | 35284.9402 | 35284.9402 | 78880.0603
| C.S. RUBI |  |  | 33655.5797 | 33655.5797 | 76498.152
| C.S. CLEMESI (2) |  |  | 24307.5985 | 24307.5985 | 55077.1738
| C.E. WAYRA EXTENSION |  |  | 13376.233 | 13376.233 | 18583.5105
Total ENEL GENERACION PERU |  | 317976.3283 | 315902.0917 | 106797.3398 | 740675.7597 | 1480336.786
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 |  | 27895.8527 |  | 27895.8527 | 54168.5365
| C.T. MALACAS 2 |  | 0 |  | 0 | 5366.6183
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA |  | 0 |  | 0 | 0
Total ENEL GENERACION PIURA |  |  | 27895.8527 |  | 27895.8527 | 59535.1548

## 19. ANEXOI-2
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA FEBRERO 2024 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL FEBRERO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2024
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE |  |  | 23498.6897 | 23498.6897 | 50778.0422
| C.E. TALARA |  |  | 4733.0462 | 4733.0462 | 14398.5337
Total ENERGÍA EÓLICA |  |  |  | 28231.7358 | 28231.7358 | 65176.5758
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR | C.E. SAN JUAN |  |  | 32223.1538 | 32223.1538 | 65054.2738
Total ENERGIA RENOVABLE DEL SUR |  |  |  | 32223.1538 | 32223.1538 | 65054.2738
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 38658.6995 |  |  | 38658.6995 | 78444.7639
| C.H. YUNCAN | 90088.3529 |  |  | 90088.3529 | 186740.0743
| C.T. CHILCA 1 |  | 247570.8678 |  | 247570.8678 | 473815.9449
| C.T. CHILCA 2 |  | 62244.9411 |  | 62244.9411 | 94842.875
| C.T. ILO 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| C.T. NEPI |  | 458.7507 |  | 458.7507 | 922.0637
| C.T. R.F. PLANTA ILO |  | 729.9654 |  | 729.9654 | 729.9654
| C.S. INTIPAMPA |  |  | 7576.5705 | 7576.5705 | 17989.3762
| C.E. PUNTA LOMITAS |  |  | 65923.7056 | 65923.7056 | 124250.8786
| C.E. PUNTA LOMITAS_EXP |  |  | 7249.0267 | 7249.0267 | 13629.6055
Total ENGIE |  | 128747.0524 | 311004.5251 | 80749.3028 | 520500.8803 | 991365.5475
FENIX POWER | C.T. FENIX |  | 152403.5649 |  | 152403.5649 | 454787.0246
Total FENIX POWER |  |  | 152403.5649 |  | 152403.5649 | 454787.0246
GENERACIÓN ANDINA | C.H. 8 DE AGOSTO |  |  | 13052.0842 | 13052.0842 | 26400.7192
| C.H. EL CARMEN |  |  | 4808.5487 | 4808.5487 | 10672.8874
Total GENERACIÓN ANDINA |  |  |  | 17860.6329 | 17860.6329 | 37073.6066
GEPSA | C.H. LA JOYA |  |  | 1556.7203 | 1556.7203 | 4153.5208
| C.H. ÁNGEL I |  |  | 14080.8439 | 14080.8439 | 29130.2595
| C.H. ÁNGEL II |  |  | 13828.9539 | 13828.9539 | 28894.2179
| C.H. ÁNGEL III |  |  | 13689.9834 | 13689.9834 | 28408.0841
Total GEPSA |  |  |  | 43156.5016 | 43156.5016 | 90586.0823
GR PAINO | C.E. HUAMBOS |  |  | 5152.4084 | 5152.4084 | 10779.2269
Total GR PAINO |  |  |  | 5152.4084 | 5152.4084 | 10779.2269
GR TARUCA | C.E. DUNA |  |  | 6326.1068 | 6326.1068 | 13036.1016
Total GR TARUCA |  |  |  | 6326.1068 | 6326.1068 | 13036.1016
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL |  |  | 2371.6 | 2371.6 | 4844.8
Total HIDROCAÑETE |  |  |  | 2371.6 | 2371.6 | 4844.8
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 12630.0919 |  |  | 12630.0919 | 25931.5751
Total HIDROELECTRICA HUANCHOR |  | 12630.0919 |  |  | 12630.0919 | 25931.5751
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA |  |  | 12005.7392 | 12005.7392 | 21754.7302
Total HUAURA POWER |  |  |  | 12005.7392 | 12005.7392 | 21754.7302
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 42164.2275 |  |  | 42164.2275 | 99810.512
Total INLAND |  | 42164.2275 |  |  | 42164.2275 | 99810.512
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | C.H. MANTA I |  |  | 12435.3767 | 12435.3767 | 23866.6375
Total INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES |  |  |  | 12435.3767 | 12435.3767 | 23866.6375
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO |  | 409.6166 |  | 409.6166 | 410.6842
| C.T. R.F. PUCALLPA |  | 3.7163 |  | 3.7163 | 18.767
Total IYEPSA |  |  | 413.3329 |  | 413.3329 | 429.4512
KALLPA | C.T. KALLPA |  | 482324.7573 |  | 482324.7573 | 911509.8125
| C.T. LAS FLORES |  | 120817.4431 |  | 120817.4431 | 120817.4431
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 390256.7301 |  |  | 390256.7301 | 804742.9281
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 6835.6874 |  |  | 6835.6874 | 14366.2066
Total KALLPA |  | 397092.4175 | 603142.2004 |  | 1000234.618 | 1851436.3904
KONDU | C.S. CARHUAQUERO (2) |  |  | 32.8179 | 32.8179 | 59.4249
Total KONDU |  |  |  | 32.8179 | 32.8179 | 59.4249
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | 45375.074 |  |  | 45375.074 | 99129.5052
Total LA VIRGEN |  | 45375.074 |  |  | 45375.074 | 99129.5052
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR |  |  | 2055.215 | 2055.215 | 4683.1107
Total MAJA ENERGIA |  |  |  | 2055.215 | 2055.215 | 4683.1107
MAJES | C.S. MAJES SOLAR |  |  | 3585.195 | 3585.195 | 7679.6341
Total MAJES |  |  |  | 3585.195 | 3585.195 | 7679.6341
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV |  |  | 3479.1638 | 3479.1638 | 7895.3592
Total MOQUEGUA FV |  |  |  | 3479.1638 | 3479.1638 | 7895.3592
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA |  |  | 3662.5799 | 3662.5799 | 7540.4759
| C.H. CAÑON DEL PATO | 150464.0688 |  |  | 150464.0688 | 316099.5133
| C.H. CARHUAQUERO | 60892.1521 |  |  | 60892.1521 | 126524.4025
| C.H. CARHUAQUERO IV |  |  | 6925.1677 | 6925.1677 | 14172.8403
Total ORAZUL ENERGY PERÚ |  | 211356.2209 |  | 10587.7477 | 221943.9686 | 464337.232
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA |  |  | 9093.8751 | 9093.8751 | 18228.4881
Total P.E. MARCONA |  |  |  | 9093.8751 | 9093.8751 | 18228.4881
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS |  |  | 30634.3806 | 30634.3806 | 61359.626
Total P.E. TRES HERMANAS |  |  |  | 30634.3806 | 30634.3806 | 61359.626
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR |  |  | 4276.7305 | 4276.7305 | 9650.9338
Total PANAMERICANA SOLAR |  |  |  | 4276.7305 | 4276.7305 | 9650.9338
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA |  |  | 1514.841 | 1514.841 | 3201.5204
| C.T. HUAYCOLORO |  |  | 3163.718 | 3163.718 | 6478.6845
| C.T. DOÑA CATALINA |  |  | 1165.8829 | 1165.8829 | 1936.4257
| C.T. CALLAO |  |  | 1428.766 | 1428.766 | 2967.3413
Total PETRAMAS |  |  |  | 7273.208 | 7273.208 | 14583.972
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN |  | 6.3022 |  | 6.3022 | 42.6665
Total PLANTA ETEN |  |  | 6.3022 |  | 6.3022 | 42.6665

## 20. ANEXOI-3
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA FEBRERO 2024 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL FEBRERO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2024
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
REPARTICION | C.S. REPARTICION |  |  | 3358.2085 | 3358.2085 | 7296.311
Total REPARTICION |  |  |  | 3358.2085 | 3358.2085 | 7296.311
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY |  |  | 13351.4928 | 13351.4928 | 27548.1351
Total RIO BAÑOS |  |  |  | 13351.4928 | 13351.4928 | 27548.1351
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS |  |  | 11993.6843 | 11993.6843 | 25535.2538
Total RIO DOBLE |  |  |  | 11993.6843 | 11993.6843 | 25535.2538
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO |  | 2240.5082 |  | 2240.5082 | 6078.1675
Total SAMAY I |  |  | 2240.5082 |  | 2240.5082 | 6078.1675
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 73378.3424 |  |  | 73378.3424 | 154710.8948
| M.C.H. TUPURI | 0 |  |  | 0 | 0
Total SAN GABAN |  | 73378.3424 |  |  | 73378.3424 | 154710.8948
SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO |  |  | 4920.6936 | 4920.6936 | 8896.8368
Total SAN JACINTO |  |  |  | 4920.6936 | 4920.6936 | 8896.8368
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 |  |  | 14005.3645 | 14005.3645 | 29059.9538
Total SANTA ANA |  |  |  | 14005.3645 | 14005.3645 | 29059.9538
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS |  | 13.1126 |  | 13.1126 | 270.4819
Total SHOUGESA |  |  | 13.1126 |  | 13.1126 | 270.4819
SINERSA | C.H. CHANCAY |  |  | 12909.1736 | 12909.1736 | 27228.9526
| C.H. POECHOS II |  |  | 4530.6764 | 4530.6764 | 8578.4516
Total SINERSA |  |  |  | 17439.8501 | 17439.8501 | 35807.4042
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 18086.9445 |  |  | 18086.9445 | 39064.6795
| C.H. CHEVES | 114451.4041 |  |  | 114451.4041 | 222003.5909
| C.H. GALLITO CIEGO | 22822.1684 |  |  | 22822.1684 | 49037.9345
| C.H. HUAYLLACHO | 13.4035 |  |  | 13.4035 | 25.4098
| C.H. MALPASO | 27984.5905 |  |  | 27984.5905 | 53956.1398
| C.H. MISAPUQUIO | 2383.6931 |  |  | 2383.6931 | 4458.9751
| C.H. OROYA | 2708.1541 |  |  | 2708.1541 | 7433.0343
| C.H. PACHACHACA | 627.0538 |  |  | 627.0538 | 627.0538
| C.H. PARIAC | 2742.2701 |  |  | 2742.2701 | 5197.1157
| C.H. SAN ANTONIO | 0 |  |  | 0 | 31.5638
| C.H. SAN IGNACIO | 0 |  |  | 0 | 0
| C.H. YAUPI | 72964.9749 |  |  | 72964.9749 | 143362.813
Total STATKRAFT |  | 264784.6571 |  |  | 264784.6571 | 525198.3102
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR |  |  | 4183.9388 | 4183.9388 | 9635.7867
Total TACNA SOLAR |  |  |  | 4183.9388 | 4183.9388 | 9635.7867
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS |  | 116249.8492 |  | 116249.8492 | 227564.3163
Total TERMOCHILCA |  |  | 116249.8492 |  | 116249.8492 | 227564.3163
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA |  | 12623.035 |  | 12623.035 | 27324.2573
Total TERMOSELVA |  |  | 12623.035 |  | 12623.035 | 27324.2573
TOTAL MWh |  | 2771378.3283 | 1552403.6032 | 580942.8302 | 4904724.7618 | 9983711.2348
IMPORTACIÓN |  |  |  |  | 0 | 0
EXPORTACIÓN |  |  |  |  | 0 | 2968.7827
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava, así como la centrales C.S. Yarucaya y C.E. Punta Lomitas
(1) Inicio de Operación Comercial de la C.S. Carhuaquero, propiedad de KONDU desde el 14/02/2024.
(2) Inicio de Operación Comercial de la C.S. Clemesí, propiedad de ENEL GENERACIÓN PERÚ desde el 28/02/2024.

## 21. ANEXOII-1
ANEXO II: MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | FEBRERO 2024 | FEBRERO 2023 | 2024 | 2024 / 2023
|  | 2024-02-07 20:30 | 2023-02-02 17:15 | 2024-02-07 20:30 | Variación
|  | 45329.8542 | 44959.7188 | 45329.8542 | %
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL | 0 | 0 | 0
Total AGROAURORA |  | 0 | 0 | 0
AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 19.9792 | 9.9997 | 19.9792 | 99.8%
Total AGUA AZUL |  | 19.9792 | 9.9997 | 19.9792 | 99.8%
AIPSA | C.T. PARAMONGA | 12.9109 | 0 | 12.9109
Total AIPSA |  | 12.9109 | 0 | 12.9109
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC | 20.4015 | 16.1503 | 20.4015 | 26.32%
Total ANDEAN POWER |  | 20.4015 | 16.1503 | 20.4015 | 26.32%
ATRIA | C.H. PURMACANA | 0.72952 | 1.2694 | 0.72952 | -42.53%
Total ATRIA |  | 0.72952 | 1.2694 | 0.72952 | -42.53%
BIOENERGIA | C.T. CAÑA BRAVA | 9.25 | 8.25 | 9.25 | 12.12%
Total BIOENERGIA |  | 9.25 | 8.25 | 9.25 | 12.12%
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 222.9001 | 160.307 | 222.9001 | 39.05%
Total CELEPSA |  | 222.9001 | 160.307 | 222.9001 | 39.05%
CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 19.6334 | 19.7274 | 19.6334 | -0.4765%
Total CELEPSA RENOVABLES |  | 19.6334 | 19.7274 | 19.6334 | -0.4765%
CENTRALES SANTA ROSA | C.H. SANTA ROSA I | 1.0904 | 0.13542 | 1.0904 | 705.2%
| C.H. SANTA ROSA II | 1.6559 | 0.77327 | 1.6559 | 114.1%
Total CENTRALES SANTA ROSA |  | 2.7463 | 0.90869 | 2.7463 | 202.2%
CERRO VERDE | C.T. RECKA | 0 | 0 | 0
Total CERRO VERDE |  | 0 | 0 | 0
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 149.331 | 134.828 | 149.331 | 10.76%
| C.H. YANANGO | 41.982 | 38.345 | 41.982 | 9.485%
Total CHINANGO |  | 191.313 | 173.173 | 191.313 | 10.48%
COGENERACIÓN OQUENDO | C.T. OQUENDO | 1.8251 |  | 1.8251
Total COGENERACIÓN OQUENDO |  | 1.8251 |  | 1.8251
COLCA SOLAR | C.S. YARUCAYA | 0 | 0.014 | 0 | -100%
Total COLCA SOLAR |  | 0 | 0.014 | 0 | -100%
EGASA | C.H. CHARCANI I | 0 | 1.6495 | 0 | -100%
| C.H. CHARCANI II | 0 | 0.37789 | 0 | -100%
| C.H. CHARCANI III | 0 | 4.7002 | 0 | -100%
| C.H. CHARCANI IV | 0 | 10.9335 | 0 | -100%
| C.H. CHARCANI V | 64.2437 | 44.7542 | 64.2437 | 43.55%
| C.H. CHARCANI VI | 0 | 6.6018 | 0 | -100%
| C.T. CHILINA DIESEL | 0 | 0 | 0
| C.T. MOLLENDO DIESEL | 0 | 0 | 0
Total EGASA |  | 64.2437 | 69.0172 | 64.2437 | -6.916%
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO | 5.0565 | 4.3477 | 5.0565 | 16.3%
Total EGECSAC |  | 5.0565 | 4.3477 | 5.0565 | 16.3%
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 167.279 | 166.039 | 167.279 | 0.7468%
Total EGEMSA |  | 167.279 | 166.039 | 167.279 | 0.7468%
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 7.0858 | 4.2957 | 7.0858 | 64.95%
| C.H. ARICOTA II | 0 | 0 | 0
| C.T. INDEPENDENCIA | 22.45 | 21.8255 | 22.45 | 2.862%
Total EGESUR |  | 29.5358 | 26.1212 | 29.5358 | 13.07%
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA | 3.469 | 3.568 | 3.469 | -2.775%
Total ELECTRICA YANAPAMPA |  | 3.469 | 3.568 | 3.469 | -2.775%
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 598.3425 | 616.584 | 598.3425 | -2.958%
| C.H. RESTITUCION | 198.4604 | 202.297 | 198.4604 | -1.896%
| C.T. TUMBES | 0 |  | 0
Total ELECTROPERU |  | 796.803 | 818.881 | 796.803 | -2.696%
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 384.584 | 314.5837 | 384.584 | 22.25%
| P.C.H CHAGLLA | 6.5004 | 6.4582 | 6.5004 | 0.6531%
Total EMGE HUALLAGA |  | 391.0843 | 321.0418 | 391.0843 | 21.82%
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 81.8509 | 46.627 | 81.8509 | 75.54%
Total EMGE HUANZA |  | 81.8509 | 46.627 | 81.8509 | 75.54%
EMGE JUNÍN | C.H. HUASAHUASI I | 9.7495 | 9.6788 | 9.7495 | 0.7309%
| C.H. HUASAHUASI II | 9.9169 | 9.9774 | 9.9169 | -0.6073%
| C.H. RUNATULLO II | 20.0296 | 19.9217 | 20.0296 | 0.5416%
| C.H. RUNATULLO III | 20.0777 | 20.1162 | 20.0777 | -0.1913%
| C.H. SANTA CRUZ I | 6.3381 | 4.743 | 6.3381 | 33.63%
| C.H. SANTA CRUZ II | 6.9188 | 5.5025 | 6.9188 | 25.74%
Total EMGE JUNÍN |  | 73.0307 | 69.9396 | 73.0307 | 4.42%
ENEL GENERACION PERU | C.H. CALLAHUANCA | 48.144 | 77.883 | 48.144 | -38.18%
| C.H. HUAMPANI | 0 | 27.908 | 0 | -100%
| C.H. HUINCO | 172.502 | 62.963 | 172.502 | 174%
| C.H. MATUCANA | 134.251 | 117.859 | 134.251 | 13.91%
| C.H. MOYOPAMPA | 65.021 | 0 | 65.021
| C.T. SANTA ROSA | 0 | 72.416 | 0 | -100%
| C.T. SANTA ROSA II | 176.632 | 0 | 176.632
| C.T. VENTANILLA | 446.531 | 436.356 | 446.531 | 2.332%
| C.H. HER 1 | 0 | 0.591 | 0 | -100%
| C.S. RUBI | 0 |  | 0
| C.E. WAYRA I | 58.904 |  | 58.904
| C.S. CLEMESI (2) | 0 |  | 0
| C.E. WAYRA EXTENSION | 18.565 |  | 18.565
Total ENEL GENERACION PERU |  | 1120.55 | 795.976 | 1120.55 | 40.78%

## 22. ANEXOII-2
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | FEBRERO 2024 | FEBRERO 2023 | 2024 | 2024 / 2023
|  | 2024-02-07 20:30 | 2023-02-02 17:15 | 2024-02-07 20:30 | Variación
|  | 45329.8542 | 44959.7188 | 45329.8542 | %
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 | 47.154 | 0 | 47.154
| C.T. MALACAS 2 | 0 | 87.534 | 0 | -100%
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA | 0 | 0 | 0
Total ENEL GENERACION PIURA |  | 47.154 | 87.534 | 47.154 | -46.13%
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI |  | 4.06 |  | -100%
| C.E. WAYRA I |  | 122.819 |  | -100%
Total ENEL GREEN POWER PERU |  |  | 126.879 |  | -100%
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE | 36.6286 | 8.9128 | 36.6286 | 311%
| C.E. TALARA | 3.473 | 15.2264 | 3.473 | -77.19%
Total ENERGÍA EÓLICA |  | 40.1016 | 24.1392 | 40.1016 | 66.13%
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR | C.E. SAN JUAN | 23.255 |  | 23.255
Total ENERGIA RENOVABLE DEL SUR |  | 23.255 |  | 23.255
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 57.1134 | 56.1864 | 57.1134 | 1.65%
| C.H. YUNCAN | 132.0346 | 131.7127 | 132.0346 | 0.2444%
| C.T. CHILCA 1 | 339.2167 | 740.3694 | 339.2167 | -54.18%
| C.T. CHILCA 2 | 104.3485 | 101.8087 | 104.3485 | 2.495%
| C.T. ILO 2 | 0 |  | 0
| C.T. NEPI | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PLANTA ILO | 0 | 0 | 0
| C.S. INTIPAMPA | 0 | 0.01772 | 0 | -100%
| C.E. PUNTA LOMITAS | 79.5351 | 48.3872 | 79.5351 | 64.37%
| C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | 6.3713 |  | 6.3713
Total ENGIE |  | 718.6197 | 1078.4822 | 718.6197 | -33.37%
FENIX POWER | C.T. FENIX | 544.472 | 550.4304 | 544.472 | -1.083%
Total FENIX POWER |  | 544.472 | 550.4304 | 544.472 | -1.083%
GENERACIÓN ANDINA | C.H. 8 DE AGOSTO | 20.7915 | 21.0604 | 20.7915 | -1.276%
| C.H. EL CARMEN | 8.4459 | 8.3003 | 8.4459 | 1.753%
Total GENERACIÓN ANDINA |  | 29.2374 | 29.3607 | 29.2374 | -0.4199%
GEPSA | C.H. LA JOYA | 0 | 4.4016 | 0 | -100%
| C.H. ÁNGEL I | 20.3974 | 10.1867 | 20.3974 | 100.2%
| C.H. ÁNGEL II | 20.4032 | 20.391 | 20.4032 | 0.05993%
| C.H. ÁNGEL III | 20.3796 | 20.3685 | 20.3796 | 0.05459%
Total GEPSA |  | 61.1802 | 55.3478 | 61.1802 | 10.54%
GR PAINO | C.E. HUAMBOS | 8.4011 | 7.8878 | 8.4011 | 6.507%
Total GR PAINO |  | 8.4011 | 7.8878 | 8.4011 | 6.507%
GR TARUCA | C.E. DUNA | 11.2192 | 10.7458 | 11.2192 | 4.406%
Total GR TARUCA |  | 11.2192 | 10.7458 | 11.2192 | 4.406%
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 12.5%
Total HIDROCAÑETE |  | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 12.5%
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 18.6553 | 18.9183 | 18.6553 | -1.39%
Total HIDROELECTRICA HUANCHOR |  | 18.6553 | 18.9183 | 18.6553 | -1.39%
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA | 18.3684 | 18.052 | 18.3684 | 1.753%
Total HUAURA POWER |  | 18.3684 | 18.052 | 18.3684 | 1.753%
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 51.9494 | 90.6916 | 51.9494 | -42.72%
Total INLAND |  | 51.9494 | 90.6916 | 51.9494 | -42.72%
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | C.H. MANTA I | 19.7728 | 19.915 | 19.7728 | -0.7143%
Total INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES |  | 19.7728 | 19.915 | 19.7728 | -0.7143%
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PUCALLPA | 0 | 0 | 0
Total IYEPSA |  | 0 | 0 | 0
KALLPA | C.T. KALLPA | 803.1407 | 544.2237 | 803.1407 | 47.58%
| C.T. LAS FLORES | 293.7029 | 203.8442 | 293.7029 | 44.08%
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 561.1884 | 565.966 | 561.1884 | -0.8442%
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 10.1344 | 10.3006 | 10.1344 | -1.613%
Total KALLPA |  | 1668.1665 | 1324.3346 | 1668.1665 | 25.96%
KONDU | C.S. CARHUAQUERO (2) | 0 |  | 0
Total KONDU |  | 0 |  | 0
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | 81.449 | 59.8959 | 81.449 | 35.98%
Total LA VIRGEN |  | 81.449 | 59.8959 | 81.449 | 35.98%
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR | 3.629 | 3.597 | 3.629 | 0.8896%
Total MAJA ENERGIA |  | 3.629 | 3.597 | 3.629 | 0.8896%
MAJES | C.S. MAJES SOLAR | 0 | 2.96 | 0 | -100%
Total MAJES |  | 0 | 2.96 | 0 | -100%
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV | 0 | 5.9038 | 0 | -100%
Total MOQUEGUA FV |  | 0 | 5.9038 | 0 | -100%
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 5.4072 | 4.9036 | 5.4072 | 10.27%
| C.H. CAÑON DEL PATO | 234.595 | 233.8941 | 234.595 | 0.2996%
| C.H. CARHUAQUERO | 90.0218 | 90.1226 | 90.0218 | -0.1119%
| C.H. CARHUAQUERO IV | 9.9496 | 9.9671 | 9.9496 | -0.1758%
Total ORAZUL ENERGY PERÚ |  | 339.9735 | 338.8874 | 339.9735 | 0.3205%

## 23. ANEXOII-3
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | FEBRERO 2024 | FEBRERO 2023 | 2024 | 2024 / 2023
|  | 2024-02-07 20:30 | 2023-02-02 17:15 | 2024-02-07 20:30 | Variación
|  | 45329.8542 | 44959.7188 | 45329.8542 | %
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA | 7.7339 | 16.313 | 7.7339 | -52.59%
Total P.E. MARCONA |  | 7.7339 | 16.313 | 7.7339 | -52.59%
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS | 26.4372 | 45.7145 | 26.4372 | -42.17%
Total P.E. TRES HERMANAS |  | 26.4372 | 45.7145 | 26.4372 | -42.17%
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0 | 6.8207 | 0 | -100%
Total PANAMERICANA SOLAR |  | 0 | 6.8207 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | 2.3019 | 1.1706 | 2.3019
| C.T. HUAYCOLORO | 4.4262 | 4.3773 | 4.4262
| C.T. DOÑA CATALINA | 1.7978 | 2.4011 | 1.7978
| C.T. CALLAO | 2.2895 | 2.0017 | 2.2895 | 14.38%
Total PETRAMAS |  | 10.8154 | 9.9507 | 10.8154 | 8.69%
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN | 0 | 0 | 0
Total PLANTA ETEN |  | 0 | 0 | 0
REPARTICION | C.S. REPARTICION | 0 | 0.511 | 0 | -100%
Total REPARTICION |  | 0 | 0.511 | 0 | -100%
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY | 19.9836 | 19.9802 | 19.9836 | 0.01687%
Total RIO BAÑOS |  | 19.9836 | 19.9802 | 19.9836 | 0.01687%
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 18.4557 | 18.8307 | 18.4557 | -1.992%
Total RIO DOBLE |  | 18.4557 | 18.8307 | 18.4557 | -1.992%
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO | 0 | 0 | 0
Total SAMAY I |  | 0 | 0 | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 110.7387 | 109.9589 | 110.7387 | 0.7092%
| M.C.H. TUPURI | 0 | 0 | 0
Total SAN GABAN |  | 110.7387 | 109.9589 | 110.7387 | 0.7092%
SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO | 7.7617 | 0 | 7.7617
Total SAN JACINTO |  | 7.7617 | 0 | 7.7617
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 | 20.3869 | 20.8926 | 20.3869 | -2.421%
Total SANTA ANA |  | 20.3869 | 20.8926 | 20.3869
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO |  | 0
Total SDF ENERGIA |  |  | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | 0 | 0 | 0
Total SHOUGESA |  | 0 | 0 | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | 20.0136 | 20.0239 | 20.0136 | -0.05174%
| C.H. POECHOS II | 6.1863 | 4.221 | 6.1863 | 46.56%
Total SINERSA |  | 26.1999 | 24.245 | 26.1999 | 8.063%
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 43.0709 | 43.7959 | 43.0709 | -1.655%
| C.H. CHEVES | 173.5453 | 40.1775 | 173.5453 | 331.9%
| C.H. GALLITO CIEGO | 33.8714 | 22.4297 | 33.8714 | 51.01%
| C.H. HUAYLLACHO | 0 | 0 | 0
| C.H. MALPASO | 38.5085 | 7.4421 | 38.5085 | 417.4%
| C.H. MISAPUQUIO | 3.8498 | 3.8186 | 3.8498 | 0.8186%
| C.H. OROYA | 0 | 7.7198 | 0 | -100%
| C.H. PACHACHACA | 0 | 0 | 0
| C.H. PARIAC | 3.9749 | 3.9209 | 3.9749 | 1.377%
| C.H. SAN ANTONIO | 0 | 0.50045 | 0 | -100%
| C.H. SAN IGNACIO | 0 | 0.3601 | 0 | -100%
| C.H. YAUPI | 107.2368 | 85.8391 | 107.2368 | 24.93%
Total STATKRAFT |  | 404.0577 | 216.0042 | 404.0577 | 87.06%
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR | 0 | 0.02039 | 0 | -100%
Total TACNA SOLAR |  | 0 | 0.02039 | 0 | -100%
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS | 185.622 | 278.4973 | 185.622 | -33.35%
Total TERMOCHILCA |  | 185.622 | 278.4973 | 185.622 | -33.35%
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | 0 | 60.7943 | 0 | -100%
Total TERMOSELVA |  | 0 | 60.7943 | 0 | -100%
TOTAL MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE |  | 7761.9886 | 7397.0539 | 7761.9886 | 4.934%
IMPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
EXPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL (CONSIDERANDO LA IMPORTACIÓN) |  | 7761.9886 | 7397.0539 | 7761.9886 | 4.934%
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava, así como la centrales C.S. Yarucaya y C.E. Punta Lomitas
Nota: Conforme con el informe técnico COES/D/DO/SME‐INF‐192‐2023,a partir de octubre 2023 se consideran los aportes de los BESS (Inyecciónes y retiros) a la determinación de la máxima demanda mensual.
(1) Inicio de Operación Comercial de la C.S. Carhuaquero, propiedad de KONDU desde el 14/02/2024.
(2) Inicio de Operación Comercial de la C.S. Clemesí, propiedad de ENEL GENERACIÓN PERÚ desde el 28/02/2024.

## 24. ANEXOII-4
MÁXIMA DEMANDA MENSUAL
Máxima Demanda: |  | 7761.9886
Fecha: |  | 07/02/2024
Hora: |  | 20:30
FECHA | HFP |  |  |  |  | HP
| HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN | HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN
| HH:MM | MW | MW | MW | MW | HH:MM | MW | MW | MW | MW
01/02/2024 | 12:00 | 7869.0164 | 0 | 0 | 7869.0164 | 19:45 | 7572.3068 | 0 | 0 | 7572.3068
02/02/2024 | 14:45 | 7819.7721 | 0 | 0 | 7819.7721 | 20:00 | 7511.7973 | 0 | 0 | 7511.7973
03/02/2024 | 11:30 | 7582.0607 | 0 | 0 | 7582.0607 | 19:45 | 7433.4851 | 0 | 0 | 7433.4851
04/02/2024 | 12:30 | 6777.9167 | 0 | 0 | 6777.9167 | 20:45 | 7424.6128 | 0 | 0 | 7424.6128
05/02/2024 | 14:30 | 7973.8625 | 0 | 0 | 7973.8625 | 20:00 | 7682.3763 | 0 | 0 | 7682.3763
06/02/2024 | 12:00 | 8063.5453 | 0 | 0 | 8063.5453 | 20:00 | 7748.6925 | 0 | 0 | 7748.6925
07/02/2024 | 11:45 | 8102.0905 | 0 | 0 | 8102.0905 | 20:30 | 7761.9886 | 0 | 0 | 7761.9886
08/02/2024 | 11:45 | 8149.0109 | 0 | 0 | 8149.0109 | 19:45 | 7717.5796 | 0 | 0 | 7717.5796
09/02/2024 | 12:00 | 8019.5635 | 0 | 0 | 8019.5635 | 19:45 | 7628.6754 | 0 | 0 | 7628.6754
10/02/2024 | 11:45 | 7789.5343 | 0 | 0 | 7789.5343 | 21:15 | 7597.508 | 0 | 0 | 7597.508
11/02/2024 | 00:15 | 6860.7797 | 0 | 0 | 6860.7797 | 21:00 | 7395.2356 | 0 | 0 | 7395.2356
12/02/2024 | 12:00 | 7927.1264 | 0 | 0 | 7927.1264 | 19:45 | 7625.0623 | 0 | 0 | 7625.0623
13/02/2024 | 15:15 | 7994.0512 | 0 | 0 | 7994.0512 | 19:45 | 7563.6066 | 0 | 0 | 7563.6066
14/02/2024 | 11:45 | 7936.2385 | 0 | 0 | 7936.2385 | 19:30 | 7542.163 | 0 | 0 | 7542.163
15/02/2024 | 11:45 | 7963.4406 | 0 | 0 | 7963.4406 | 19:45 | 7616.8014 | 0 | 0 | 7616.8014
16/02/2024 | 11:30 | 8006.672 | 0 | 0 | 8006.672 | 19:45 | 7634.3186 | 0 | 0 | 7634.3186
17/02/2024 | 12:00 | 7708.0826 | 0 | 0 | 7708.0826 | 20:00 | 7469.2998 | 0 | 0 | 7469.2998
18/02/2024 | 13:45 | 6756.6865 | 0 | 0 | 6756.6865 | 20:15 | 7358.615 | 0 | 0 | 7358.615
19/02/2024 | 15:30 | 7961.0111 | 0 | 0 | 7961.0111 | 20:00 | 7573.8778 | 0 | 0 | 7573.8778
20/02/2024 | 11:45 | 8084.696 | 0 | 0 | 8084.696 | 17:15 | 7548.3008 | 0 | 0 | 7548.3008
21/02/2024 | 11:45 | 7852.379 | 0 | 0 | 7852.379 | 19:30 | 7571.6684 | 0 | 0 | 7571.6684
22/02/2024 | 12:00 | 7994.5886 | 0 | 0 | 7994.5886 | 19:45 | 7586.9733 | 0 | 0 | 7586.9733
23/02/2024 | 12:30 | 8070.7054 | 0 | 0 | 8070.7054 | 19:45 | 7660.6112 | 0 | 0 | 7660.6112
24/02/2024 | 12:00 | 7692.0133 | 0 | 0 | 7692.0133 | 19:30 | 7374.8265 | 0 | 0 | 7374.8265
25/02/2024 | 12:15 | 6790.4615 | 0 | 0 | 6790.4615 | 20:45 | 7341.937 | 0 | 0 | 7341.937
26/02/2024 | 14:45 | 7942.6364 | 0 | 0 | 7942.6364 | 19:00 | 7555.9717 | 0 | 0 | 7555.9717
27/02/2024 | 15:00 | 7787.3947 | 0 | 0 | 7787.3947 | 20:00 | 7531.4327 | 0 | 0 | 7531.4327
28/02/2024 | 11:45 | 7728.0691 | 0 | 0 | 7728.0691 | 19:30 | 7480.003 | 0 | 0 | 7480.003
29/02/2024 | 11:45 | 7769.1601 | 0 | 0 | 7769.1601 | 19:15 | 7413.704 | 0 | 0 | 7413.704

## 25.ANEXO III -1
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
STATKRAFT S.A | L. PACHACHACA - MAHR TÚNEL - LINEA L-6526 | 01/02/2024 13:47:05 | Se produjo la desconexión de la línea L-6526 (Pachachaca - Mahr Túnel) de 50 kV por falla monofásica en la fase "R", debido a acercamiento de retroexcavadora a la línea, según lo informado por STATKRAFT, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Mahr Túnel con una carga de 6.51 MW. A las 13:51 h, se conectó la línea y se recuperó el suministro interrumpido. | 6.51
TRANSMANTARO | L. COLCABAMBA - POROMA - LINEA L-5031 | 01/02/2024 16:28:32 | Recierre exitoso en la fase "R" de la línea L-5031 (Colcabamba - Poroma) de 500 kV por falla monofásica ubicada aprox. a 244 km desde la S.E. Colcabamba, debido a descargas atmosféricas, según lo informado por TRANSMANTARO, titular de la línea. Como consecuencia, desconectó el reactor de línea R-5383 de la línea L-5034 (Poroma - Ocoña) de 500 kV. |  | 10
ELECTRONOROESTE S.A. | L. POECHOS - LAS LOMAS - LINEA L-6570 | 02/02/2024 06:39:00 | Se produjo la desconexión de la línea L-6570 (Poechos - Las Lomas) de 60 kV por falla, cuyas causas se encuentran en investigación, según lo informado por ELECTRO NOROESTE, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de las SS.EE. Las Lomas y Quiroz con un total de 4.88 MW. A las 06:46 h, se conectó la línea y se procedió a normalizar el suministro interrumpido.
MINERA BUENAVENTURA | L. ARES - HUANCARAMA - LINEA L-6017 | 02/02/2024 14:12:03 | Desconectó la línea L-6017 (Ares - Huancarama) de 60 kV por falla bifásica a tierra en fase "R" y "S" a 13.26 km desde la S.E. Ares, debido a descargas atmosféricas, según lo informado por Minera Buenaventura, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Huancarama y Chipmo con un total de 8.108 MW y desconectó la C.H. Huancarama cuando generaba 2.884 MW. A las 14:15:53 h se conectó la línea L-6017 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. A las 14:19 h, la C.H. Huancarama sincronizó con el SEIN. | 8.11
CONELSUR LT SAC | S.E. INGENIO - SSEE SS.EE. | 02/02/2024 17:22:27 | Desconexión del transformador de 60/22.9 kV de la S.E. Ingenio por falla monofásica en la línea L-6644 de titularidad de Kolpa, según lo informado por CONELSUR, propietario del equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Ingenio de 1.8 MW de carga. A las 17:30 h, el transformador entró en servicio y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 1.8
ELECTRO DUNAS | L. NAZCA - PUQUIO - LINEA L-630/2 | 02/02/2024 19:23:03 | Desconectó la línea L-6030/2 (Nazca - Puquio) de 60 kV por falla monofásica en la fase "S" a 65 km desde la S.E. Nasca, debido a descargas atmosféricas en el sector de Pampa Galeras, según lo informado por ELECTRO DUNAS, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió un total de 6.24 MW. A las 19:24:37 se conectó la línea L-6630 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 6.24
HIDRANDINA | L. CAJAMARCA - SAN MARCOS - LINEA L-6047 | 04/02/2024 02:53:03 | Desconectó la línea L-6047 (Cajamarca - San Marcos) de 60 kV por falla monofásica a tierra en la fase "T" debido a fuertes lluvias con descargas atmosféricas, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro en las SS.EE. San Marcos, Cajabamba y La Morena con un total de 19.1 MW, asimismo, desconectó la C.H. Potrero con 20.02 MW. | 19.1
EGASA | L. CHARCANI IV - CHILINA - LINEA L-3103 | 05/02/2024 05:22:00 | Se produjo la desconexión de las líneas L-3103 y L-3104 (Chilina - Charcani IV) de 33 kV por falla monofásica en la fase "S", cuya causa no fue informada por EGASA, titular de las líneas. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Alto Cayma con 3.61 MW y desconectaron las CC.HH. Charcani I, II, III y IV con 12.98 MW. A las 05:40 h, se conectó la línea L-3104 y se procedió a normalizar el suministro en la S.E. Alto Cayma. A las 05:45 h, 06:00 h, 06:02 h y 07:07 h, las C.C.H.H. Charcani III, II, I y IV, respectivamente, sincronizaron con el SEIN. | 3.61
HIDRANDINA | L. CAJAMARCA - CELENDÍN - LINEA L-6049 | 05/02/2024 11:56:00 | Desconectó la línea L-6049 (Cajamarca - Celendín) de 60 kV por falla monofásica en la fase "R" a 15.3 km de la S.E. Cajamarca, debido a que terceros efectuaron la tala de un árbol y este cayó sobre la línea, según por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió la carga de la S.E. Celendín con 1.35 MW. A las 12:08 h, se hizo una maniobra de conexión de la línea L-6049 con resultado negativo, al momento de la maniobra desconectaron simultáneamente las líneas L-6042 (Gallito Ciego - Tembladera) y L-6045 (Gallito Ciego - Cajamarca) interrumpiéndose las cargas de las SS.EE. Tembladera, Chilete y Cajamarca con un total de 17.75 MW. Posteriormente, a las 12:18 h, se realiza maniobra de cierre del interruptor de acoplamiento de 60 kV en la S.E. Cajamarca con resultado no exitoso, producto de ello desconectó la Línea L-6041 (Moyococha - Cajamarca), en consecuencia, desconectaron la línea L-6047 y se interrumpieron los suministros de las SS.EE. San Marcos, Cajabamba y La Morena con un total de 23 MW, y la C.H. Potrero con 20.02 WM. | 1.35
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. | L. CACLIC - BELAUNDE TERRY - LINEA L-2194 | 05/02/2024 15:29:54 | Desconectó la línea L-2194 (Cáclic - Belaunde Terry) de 220 kV por falla monofásica a tierra en la fase "S", debido a fuertes vientos en la zona, según lo informado por CCNCM LT, titular de la instalación. La línea L-1017 (Tarapoto - Bellavista) estaba abierta en el extremo de Bellavista por operación. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Tarapoto, Moyobamba, Rioja y Nueva Cajamarca con una carga aproximada de 55.692 MW. A las 15:35 h, se declaró disponible la línea L-2194. A las 15:36 h, se puso en servicio la línea L-1017 y se coordinó la recuperación de 27 MW en la S.E. Tarapoto. A las 15:36 h, se puso en servicio la línea L-2194. A las 15:38 h, se puso en servicio la línea L-1018 (Tarapoto - Belaunde Terry) de 138 kV. A las 15:39 h, se conectó el transformador AT-4201 de la S.E. Belaunde Terry en 138 kV y se coordinó la recuperación de toda la carga interrumpida. | 55.69

## 26.ANEXO III-2
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA |  | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ELECTRO SUR ESTE | L. MAZUCO - PTO MALDONADO - LINEA L-1015 | 06/02/2024 13:25:18 | Desconectó la línea L-1015 (Mazuko - Puerto Maldonado) de 138 kV por falla monofásica a tierra en la fase "T" ubicada a 42.32 km de la S.E. Mazuco, debido a caída de árbol sobre la red de alta tensión, según lo informado por ELECTRO SURESTE, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió la carga de la S.E. Puerto Maldonado con un total de 19.53 MW. A las 13:30 h, se coordinó la conexión de la línea con resultado no exitoso. La línea quedó fuera de servicio para su inspección. A las 13:33 h, se coordinó el arranque de la C.T.R.F. Puerto Maldonado para operar en aislado con la carga de la S.E. Puerto Maldonado. A las 13:42 h se energizó la barra de 10 kV de la S.E. Puerto Maldonado en sistema aislado y se inició con la normalización del suministro interrumpido. | 19.53
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. | L. CACLIC - BELAUNDE TERRY - LINEA L-2194 | 06/02/2024 14:32:44 | Desconectó la línea L-2194 (Cáclic - Belaunde Terry) de 220 kV por falla monofásica en la fase "S", debido al acercamiento de ramas de árbol a la línea originado por vientos huracanados, según lo informado por CONCESIONARIA LÍNEA DE TRANSMISIÓN CCNCM, titular de la línea. Durante el evento, la línea L-1017 (Tarapoto - Bellavista) se encontraba desconectada en el extremo de la S.E. Bellavista por operación. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de las SS.EE. Tarapoto, Moyobamba, Rioja y Nueva Cajamarca con una carga aproximada de 52.429 MW. A las 14:40 h, se conectó la línea L-2194, desde la S.E. Cáclic, en serie con el reactor RB-4201 de la S.E. Belaunde Terry. A las 14:41 h, se energizó el transformador AT4201 de la S.E. Belaunde Terry. A las 14:41 h, se puso en servicio la línea L-1017 y se coordinó la recuperación de 12 MW en la S.E. Tarapoto. A las 14:42 h, desconectó nuevamente la línea L-2194 en la S.E. Belaunde Terry. A las 14:48 h, se energizó la línea L-1018 de 138 kV desde la S.E. Tarapoto. A las 14:48 h se energizó la barra 220 kV y el reactor de la S.E. Belaunde Terry conectando la línea L-2194. A las 14:49 h, se energizó el transformador AT4201 y se coordinó disminuir la tensión de 150 kV a 140 kV. A las 14:59 h, CCNCM informó que su tensión, en barras de de 138 kV de la S.E. Belaunde Terry, se encontraba en 147 kV, entonces se conectó la línea L-1018 (Tarapoto - Belaunde Terry), con ello se cerró el enlace Belaunde Terry - Tarapoto - Bellavista y se procedió a recuperar los suministros interrumpidos en la S.E. Tarapoto. A las 15:01 h, se energizó la línea L-1049 (Belaunde Terry - Moyobamba) de 138 kV y se coordinó la recuperación de toda la carga interrumpida. | 52.43
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RESERVA FRIA PTO MALDONADO - CT CENTRAL | 07/02/2024 11:26:00 | Se produjo la desconexión de la C.T.R.F. Puerto Maldonado con 18.8 MW durante su operación en sistema aislado con la S.E. Puerto Maldonado, debido a incremento de demanda, según lo informado por Infraestructura y Energías del Perú S.A.C., titular de la central. Como consecuencia, el sistema aislado colapsó y se interrumpió la carga de la S.E. Puerto Maldonado. A las 11:57 h, ingresó en servicio la C.T.R.F. Puerto Maldonado y se procedió a recuperar los suministros interrumpidos. A las 12:08 h se energizó la línea L-1015 desde la S.E. Mazuco y a las 12:17 h el sistema aislado sincronizó con el SEIN y normalizó el suministro de la S.E. Puerto Maldonado en la barra de 22,9 kV. | 19.5
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. CERRO VERDE - REPARTICIÓN - LINEA L-1029 | 07/02/2024 23:57:41 | Desconectó la línea L-1029 (Cerro Verde - Repartición) de 138 kV en la S.E. Cerro Verde, por falla monofásica en la fase "T" a 11 km de la S.E Cerro Verde, debido a contaminación y humedad en la zona de falla, según lo informado por Red de Energía del Perú, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Repartición, Mollendo, Majes, Camaná y La Huerta con una total de 35.39 MW. Adicionalmente, Minera Cerro Verde redujo 11 MW de carga en la S.E. Hidrometalurgia y Cementos Yura 15 MW. A las 00:13:11 h del 08.02.2024, se conectó la línea y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 35.39 | 26
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. CERRO VERDE - REPARTICIÓN - LINEA L-1029 | 08/02/2024 02:03:02 | Desconectó la línea L-1029 (Cerro Verde - Repartición) de 138 kV en la S.E. Cerro Verde por falla monofásica en la fase "S" que evolucionó a falla bifásica entre las fases "R" y "S", debido a contaminación y humedad en la zona de falla, ubicada a 11 km de la S.E Cerro Verde, según lo informado por RED DE ENERGÍA DEL PERÚ, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Repartición, Mollendo, Majes, Camaná y La Huerta con 31.75 MW. Asimismo, Minera Cerro Verde redujo su carga en 9.5 MW correspondiente a la S.E. Hidrometalurgia, de igual forma Cementos Yura redujo 20 MW de carga. A las 02:18:10 h, se puso en servicio la línea y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 31.75 | 29.5
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | 08/02/2024 11:11:24 | Desconectó la línea L-6021 (Azángaro - Antauta) de 60 kV por falla debido a descargas atmosféricas, según lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro en la S.E. Antauta con 1.5 MW. A las 11:13:36 h, se energizó la línea L-6021 y se procedió recuperar la carga interrumpida. | 1.5
ELECTROPERU | L. ZORRITOS - MÁNCORA - LINEA L-6664 | 09/02/2024 04:06:15 | Desconectó la línea L-6664 (Zorritos – Máncora) de 60 kV por falla monofásica en la fase “R” a 3.6 km de la S.E Zorritos, debido a intensas lluvias en la zona, según lo informado por ENOSA. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Máncora con una carga de 4.72 MW. A las 04:24 h, se conectó la línea L-6664 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 4.72
STATKRAFT S.A | L. PACHACHACA - MOROCOCHA - LINEA L-6528 | 09/02/2024 15:48:21 | Desconectó la línea L-6528 (Pachachaca - Nueva Morococha) de 50 kV por falla bifásica a tierra en las fases "R" y "S", debido a descargas atmosféricas, cuyas causas se encuentran en investigación, según lo informado por STATKRAFT S.A, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de los Usuarios Libres Austria Duvaz y Minera Argentum con un total de 2.20 MW. A las 15:53 h, se conectó la línea L-6528 y se inició el restablecimiento de la carga interrumpida. | 2.2

## 27.ANEXO III-3
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ELECTRO PUNO | L. PUNO - POMATA - ILAVE - LINEA L-6027 | 09/02/2024 19:58:49 | Desconectó la línea L-6027 (Puno - Ilave - Pomata) de 60 kV por falla originada por descargas atmosféricas, según lo informado por EPU. Como consecuencia en las SS.EE. Ilave y Pomata se interrumpió una carga total de 6.06 MW. A las 20:01 h se conectó la línea y se inició la recuperación de carga. | 6.06
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | L. POROMA - OCONA - LINEA L-5034 | 10/02/2024 12:44:03 | Desconectó la línea L-5034 (Poroma - Ocoña) de 500 kV, por falla monofásica en la fase "R", debido al acercamiento de árbol a la línea, ubicada en vano coprendido por las estruturas T130 - T131, según lo informado por ATLANTICA TRANSMISION SUR, titular de la línea. Como consecuencia, los clientes libres Minera Cerro Verde y Mina Justa redujeron su carga en 26.7 MW y 3.6 MW, respectivamente. A la 13:31 h se realizó un intento de cierre sin éxito y la línea quedó fuera de servicio para su inspección. |  | 30.3
ELECTROCENTRO | L. VILLA RICA - PICHANAKI - LINEA L-6084 | 10/02/2024 14:17:01 | Desconectó la línea L-6084 (Villa Rica -Pichanaki) de 60 kV por falla monofásica en la fase "S" debido a descargas atmosféricas, según lo informado por Electrocentro, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Pichanaki, Satipo y Chalhuamayo con 9.107 MW, asimismo se produjo la desconexión de las CC.HH. Pichanaki y Chalhuamayo cuando generaban un total de 3.59 MW. A las 14:40:10 h se conectó la línea L-6084 y se procedió a restablecer el suministro interrumpido. | 9.11
ARUNTANI S.A.C. | L. PUNO - TUCARI - LINEA L-6007 | 10/02/2024 20:31:04 | Desconectó la línea L-6007 (Puno – Tucari) de 60 kV por falla trifásica, debido a descargas atmosféricas en la zona de falla, según lo informado por MINERA ARUNTANI, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió la carga de la S.E. Tucari en total 0.11 MW. A las 22:03 h se conectó la línea y se procedió a recuperar los suministros interrumpidos. | 0.11
TRANSMANTARO | L. COLCABAMBA - POROMA - LINEA L-5031 | 14/02/2024 15:20:13 | Se produjo un recierre exitoso en la línea L-5031 (Colcabamba - Poroma) de 500 kV por falla monofásica en la fase "R" ubicada a 108.1 km desde la S.E. Poroma, debido a descargas atmosféricas, según lo informado por TRANSMANTARO, titular de la línea. Como consecuencia, Minera Cerro Verde y Mina Justa redujeron 110.2 MW y 4.28 MW de carga, respectivamente. |  | 114.48
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 18/02/2024 13:33:44 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 kV por falla debido a descargas atmosféricas, según lo informado por Electro Puno, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Putina, Ananea y Huancané con 5.2 MW. A las 13:35:48 h se conectó la línea L-6024 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 5.2
ELECTRO DUNAS | L. MARCONA - NAZCA - LINEA L-6630 | 18/02/2024 14:06:22 | Desconectó la línea L-6630/2 (Nazca - Puquio) de 60 kV por falla monofásica en la fase "S" ubicada a 83.6 km desde la S.E. Nazca, debido a descargas atmosféricas en el sector de Pampa Galeras, según lo informado por Electro Dunas, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Puquio y Coracora con 4.29 MW. A las 14:06:54 h se conectó la línea L-6630/2 y se procedió a restablecer la carga interrumpida. | 4.29
MINERA ARES | L. ARES - ARCATA - LINEA L-6018 | 19/02/2024 13:05:56 | Desconectó la línea L-6018 (Ares - Arcata) de 60 kV por falla debido a descargas atmosféricas, según lo informado por Empresa de Transmisión Aymaraes, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la Mina Arcata de 3.5 MW y desconectó la C.H. Misapuquio con 3.85 MW. A las 13:24 h se conectó la línea y se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. A las 13:41:05 h la C.H. Misapuquio sincronizó con el SEIN. | 3.5
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 19/02/2024 13:33:24 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 kV por falla debido a descargas atmosféricas, según lo informado por Electro Puno, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Putina, Ananea y Huancané con 7.4 MW. A las 13:34:40 h se conectó la línea L-6024 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 7.4
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | 19/02/2024 18:00:00 | Desconectó la línea L-6021 (Azángaro - Antauta) de 60 kV por falla debido a descargas atmosféricas, según lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Antauta con una carga de 2.1 MW. A las 18:01:20 h, se energizó la línea L-6021 y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. | 2.1
ELECTRO SUR ESTE | L. SAN GABÁN II - MAZUCO - LINEA L-1014 | 20/02/2024 00:33:00 | Desconectó la línea L-1014 (San Gabán - Mazuco) de 138 kV por falla debido a causa que se encuentra en investigación, según lo informado por Electro Sur Este, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Mazuco y Puerto Maldonado con 15.231 MW. Así mismo desconectaron las CC.HH. El Angel I, II y III con 60 MW. A las 00:46:39 h se conectó la línea L-1014 y se procedió a restablecer la carga interrumpida en la S.E. Mazuco. A las 00:48:55 h se conectó la línea L-1015 y se normalizó el suministro interrumpido en la S.E. Puerto Maldonado | 15.23
STATKRAFT S.A | S.E. PARAMONGA EXISTENTE - TRAFO TR2 | 20/02/2024 15:47:44 | Desconectaron los transformadores T1 y T2 138/13.8 kV de la S.E. Paramonga Existente por actuación de su protección 50BF, debido a error humano, según lo informado por STATKRAFT, titular de los equipos. Como consecuencia quedó fuera de servicio la barra de 13.8 kV de la SE Paramonga Existente interrumpiendo una carga de 3.5 MW. A las 15:51:48 h y 15:53:43 h, se energizaron los transformadores T2 y T1, respectivamente, y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 3.5
ELECTRONOROESTE S.A. | S.E. NCT TUMBES - SSEE S.E. | 21/02/2024 12:18:23 | Desconectó la línea L-6766 (Tumbes - Puerto Pizarro) de 60 kV por falla debido a causa no identificada, según lo informado por ELECTRONOROESTE, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE Zarumilla y Puerto Pizarro con un total de 7.18 MW. A las 12:41 h se conectó la línea con lo cual se procedió a normalizar los suministros interrumpidos. | 7.18

## 28.ANEXO III-4
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
HIDRANDINA | L. KIMAN AYLLU - SIHUAS - LINEA L-1132 | 22/02/2024 15:06:37 | Desconectó la línea L-1132 (Kiman Ayllu - Sihuas) de 138 kV por falla monofásica en la fase "T" debido a causa no informada por Hidrandina, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Sihuas, Tayabamba, Llacuabamba con 22.3 MW. A las 15:13 h se energizó la línea L-1132 y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. | 22.3
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. REPARTICION - MOLLENDO - LINEA L-1030 | 25/02/2024 23:54:08 | Desconectó la línea L-1030 (Repartición - Mollendo) de 138 kV en la SE Repartición, por falla ubicada a 6.2 km, cuya causa no fue informada por RED DE ENERGIA DEL PERU, titular de la línea. En la S.E. Mollendo se registró recierre. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la SE Mollendo con 7.743 MW. A las 00:09:57 h, la línea se puso en servicio y se energizó la barra de la SE Mollendo 138 kV con resultado negativo debido a que se registró falla monofásica en la fase "S" a 5.9 km desde la S.E. Repartición. A las 03:47 h del 26.02.2024, la línea se puso en servicio y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 7.74
ELECTRO DUNAS | L. INDEPENDENCIA - PISCO - LINEA L-6605 | 26/02/2024 07:08:44 | Desconectó la línea L-6605 (Independencia - Pisco I) de 60 kV por falla entre las fases R y S, debido a causa que se investiga, según lo informdo por Electrodunas, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro en las subestaciones Pisco y Alto La Luna con una carga de 16.76 MW. A las 07:11:40 h, se energizó la línea. | 16.17
ELECTRO ORIENTE | L. CUTERVO - NUEVA JAÉN - LINEA L-1138 | 27/02/2024 01:36:00 | Desconectó la línea L-1138 (Cutervo – Nueva Jaén) de 138 kV por falla que se investiga, según lo informado por Electro Oriente, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de Jaén y Bagua con18.589 MW. A las 01:55 h, se conectó la línea y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 18.59
HIDRANDINA | L. NEPEÑA - CASMA - LINEA L-1113 | 27/02/2024 04:58:30 | Desconectó la línea 138 kV L-1113 (Nepeña-Casma) por falla monofásica, fase "R", ubicada a 23 km desde la S.E. Nepeña, cuya causa no ha sido informada por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro en la S.E. Casma con 5.92 MW. A las 05:03 h, se conectó la línea L-1113 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 5.92
ELECTRO DUNAS | L. INDEPENDENCIA - PISCO - LINEA L-6605 | 27/02/2024 07:13:33 | Desconectó la línea L-6605 (Independencia - Pisco I) de 60 kV por falla bifásica entre las fases “R y S”, cuya causa se encuentra en investigación, según lo informado por Electrodunas, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro en las SS.EE. Pisco y Alto La Luna con un total de 17.6 MW. A las 07:15 h, se conectó la línea y se procedió a normalizar la carga interrumpida. | 17.6
CONELSUR LT SAC | L. ARES - TALTA - LINEA L-1047 | 28/02/2024 14:30:01 | Desconectó la línea de 138 kV L-1047 (Talta - Ares) con 2.18 MW por falla bifásica a tierra entre las fases "R" y "S" ubicada a 36.6 km desde la S.E. Ares, debido a descargas atmosféricas, según lo indicado por CONELSUR, propietario del equipo. Como consecuencia, se interrumpió el suministro en las SS.EE. Chipmo, Huancarama y Arcata con un total de 7.013 MW. Además, salieron de servicio las centrales de centrales hidráulicas de Misapuquio y Huancarama. A las 14:51 h, se conectó la línea L-1047 después de ser declarada disponible y se procedió a recuperar los suministros interrumpidos. A las 14:57 h, la C.H. Huancarama sincronizó con el SEIN. A las 09:07 h del 29.02.2024, la C.H Misapuquio sincronizó con el SEIN. | 7.01
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. CALLALLI - SANTUARIO - LINEA L-1020 | 29/02/2024 12:02:50 | Desconectó la línea L-1020 (Callalli - Santuario) de 138 kV por falla bifásica a tierra entre las fases "R" y "T" ubicada a 63.4 km de la S.E. Callalli, debido a descargas atmosféricas, según lo informado por Red de Energía del Perú, titular del equipo. Como consecuencia el cliente libre Yura redujo 30 MW de carga. A las 12:29:19 h se conectó la línea. | 30

## Contraportada
  Director Ejecutivo
  Ing. Leonardo Dejo Prado
  Revisado y Aprobado por:
  Sub Director de Gestión de la Información
  Ing. Jorge Izquierdo Ríos
  Elaborado por:
  Especialista Jr. de Gestión de la Información
  Ing. Ricardo Varas Barrios
  Contactos:
  COES
  Sub Dirección de Gestión de Información
  Av. Los Conquistadores Nro 1144, piso 2
  San Isidro - Lima
  Perú
  +51 (1) 611 - 8585
  Anexo: 655
  sgi@coes.org.pe
  Atención al Cliente:
  +51 (1)611-8585 Anexo 620
  Suscripciones: http://www.coes.org.pe/Portal/publicaciones/suscripcion/index
  Este documento puede ser descargado desde:
  http://www.coes.org.pe/Portal/PostOperacion/Informes/EvaluacionMensual
  Puede visitar nuestros Indicadores BI, con data histórica del SEIN en:
  https://www.coes.org.pe/Portal/portalinformacion/VisorPowerBI