## Portada
Lima, 12 de junio 2024
INFORME MENSUAL DE OPERACIÓN
mayo 2024
dIRECCIÓN EJECUTIVA
SUB DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
INF-SGI-MES-05-2024
Versión:01

## Índice
CONTENIDO
Página N°
1. RESUMEN
| 1.1. Producción de energía eléctrica en mayo de 2024 en comparación al mismo mes del año anterior | 1
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2024
| 2.1. Inicio de Operación Comercial en el SEIN | 2
| 2.2. Potencia Instalada en el SEIN | 2
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN
| 3.1. Producción por tipo de Generación | 3
| 3.2. Producción por tipo de Recurso Energético | 4
| 3.3. Producción por Recursos Energéticos Renovables | 5
| 3.4. Factor de planta de las centrales RER | 6
| 3.5. Participación de la producción por empresas Integrantes | 7
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN
| 4.1 Máxima Potencia Coincidente Por tipo de generación | 8
| 4.2. Participación por Empresas Integrantes en la máxima potencia coincidente | 9
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
| 5.1. Volumen útil de los embalses y lagunas | 10
| 5.2. Evolución de volúmenes de embalses y lagunas | 10
| 5.3. Promedio mensual de los caudales | 12
| 5.4. Evolución de los caudales | 12
6. COSTOS MARGINALES PROMEDIO MENSUAL DEL SEIN
| 6.1. Costos Marginales Promedio Mensual del SEIN | 14
| 6.2. Ubicación geográfica de las principales barras en el SEIN. | 15
7. HORAS DE CONGESTIÓN EN LAS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
| 7.1. Horas de congestión por Área Operativa | 16
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON DISMINUCIÓN O INTERRUPCIÓN DE SUMINISTROS
| 8.1. Fallas por tipo de equipo y causa según clasificación CIER | 17
ANEXOS
I. PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN |  | 18
II. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL |  | 21
III. LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS |  | 25

## 1. Resumen
INFORME DE LA OPERACIÓN MENSUAL
MAYO 2024
[7 empty] | mes: | mayo
[7 empty] | año: | 2024
1. RESUMEN | [7 empty] | 2024-05-01
31
1.1. Producción de energía eléctrica en mayo 2024 en comparación al mismo mes del año anterior
- | El total de la producción de energía eléctrica de la empresas generadoras integrantes del COES en el mes de mayo 2024 fue de 4982,32 GWh, lo que representa un incremento de 88,11 GWh (1,80%) en comparación con el año 2023.
- | La producción de electricidad con centrales hidroeléctricas durante el mes de mayo 2024 fue de 2 689,18 GWh (10,31% mayor al registrado durante mayo del año 2023).
- | La producción de electricidad con centrales termoeléctricas durante el mes de mayo 2024 fue de 1 839,86 GWh, 15,38% menor al registrado durante mayo del año 2023. La participación del gas natural de Camisea fue de 34,97%, mientras que las del gas que proviene de los yacimientos de Aguaytía y Malacas fue del 0,67%, la producción con diesel, residual, Nafta, carbón, biogás y bagazo tuvieron una intervención del 0,05%; 0,02%; 0,8%; 0,00%; 0,09%; 0,38% respectivamente.
- | La producción de energía eléctrica con centrales eólicas fue de 368,53 GWh y con centrales solares fue de 84,75 GWh, los cuales tuvieron una participación de 7,4% y 1,7% respectivamente.
|  | MAYO 2024 |  | MAYO 2023
RECURSO
[5 empty] | Hidro | 2689.1808 | 2437.8056
[5 empty] | Gas Natural | 1775.4584 | 2130.8967
[5 empty] | Carbón | 0 | 0
[5 empty] | Diesel2/Residual500/Nafta | 40.9853 | 23.0494
[5 empty] | Bagazo / Biogás | 23.4141 | 20.271
[5 empty] | Eólico | 368.53 | 224.235
[5 empty] | Solar | 84.754 | 57.9585
| Total = 4 982,32 GWh |  | Total = 4 894,22 GWh
Gráfico 1: Comparación de producción mensual de electricidad en mayo por tipo de recurso energético.

## 2. Oferta de generación
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2024
2.1. INICIO DE OPERACIÓN COMERCIAL EN EL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión (kV) | Potencia Instalada (MW) | Potencia Efectiva (MW) | Fecha de Ingreso
KONDU | Solar | Radiación | CSF | C.S. Carhuaquero | Central | 10 | 0.55 | 0.55 | 2024-02-14
ENEL GENERACIÍN PERU | Solar | Radiación | CSF | C.S. Clemesí | Central | 33 | 114.93 | 114.93 | 2024-02-28
STATKRAFT S.A | Hidroeléctrico | Agua | PELTON | C.H. Pachachaca | Central | 2.3 | 9.743 | 9.743 | 14/03/2024
ENGIE | Hidroeléctrico | Agua | PELTON | C.H. Quitaracsa | G1 | 13.18 | 56 | 58.948 | 17/03/2024
ENERGÍA RENOVABLE DEL SUR | Eólico | Viento | AEROGENERADOR | C.E. San Juan de Marcona | Central | 13.8 | 129.8 | 129.8 | 2024-04-18
GM OPERACIONES | Termoeléctrico | Nafta | TV | C.T. Refinería Talara | TV1 ; TV2 | 13.8 | 102.34 | 102.34 | 2024-04-19
ASOCIACIÓN SANTA LUCÍA DE CHACAS | Hidroeléctrico | Agua | PELTON | C.H. Huallín | G1 | 6 | 3.2 | 2 | 2024-04-26
Total | [6 empty] | 416.563 | 418.311
2.2. CONCLUSIÓN DE OPERACIÓN COMERCIAL EN EL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión (kV) | Potencia Instalada (MW) | Potencia Efectiva (MW) | Fecha de Ingreso
STATKRAFT | Hidroeléctrico | Agua | FRANCIS | C.H. San Ignacio | Central | 2.3 | 0.52 | 0.42638 | 2024-03-12
STATKRAFT | Hidroeléctrico | Agua | FRANCIS | C.H. San Antonio | Central | 2.3 | 0.64 | 0.5547 | 2024-05-25
2.3. POTENCIA INSTALADA EN EL SEIN
| POTENCIA INSTALADA (MW) |  | MAYO 2024 | MAYO 2023 | VARIACIÓN (%)
| HIDROELÉCTRICA |  | 5249.0712 | 5261.1882 | -0.2303%
| TERMOELÉCTRICA |  | 7596.1145 | 7464.9945 | 1.756%
| EÓLICA |  | 838.4 | 412.2 | 103.4%
| SOLAR |  | 397.755 | 282.275 | 40.91%
| TOTAL |  | 14081.3407 | 13420.6577 | 4.923%
Cuadro N° 2: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de mayo 2023 y mayo 2024
Gráfico N° 3: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de mayo 2023 y mayo 2024

## 3. Tipo Generación
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN (GWh)
3.1. PRODUCCIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN (GWh)
Por tipo de Generación | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a mayo
| 2024-03-04 | 2024-04-03 | 2024-05-01 | 2023-05-02 | Var (%) | 2024 | 2023 | Var (%) 2024/2023 | 2022 | Var (%) 2024/2023
Hidroeléctrica | 3101.2355 | 3243.5113 | 2689.1808 | 2437.8056 | 10.31% | 15326.7851 | 13899.93 | 10.27% | 14685.1515 | -5.347%
Termoeléctrica | 1574.9464 | 1312.4851 | 1839.8577 | 2174.2171 | -15.38% | 7757.0084 | 9248.4287 | -16.13% | 6972.328 | 32.64%
Eólica | 294.4729 | 296.3255 | 368.53 | 224.235 | 64.35% | 1428.3067 | 789.9434 | 80.81% | 767.4605 | 2.93%
Solar | 95.4636 | 88.0722 | 84.754 | 57.9585 | 46.23% | 460.4459 | 307.8653 | 49.56% | 324.8144 | -5.218%
Total | 5066.1184 | 4940.394 | 4982.3224 | 4894.2162 | 1.8% | 24972.5461 | 24246.1674 | 2.996% | 22749.7545 | 6.578%
Importación | 0 | 0 | 0 | 1.4374 | -100% | 0 | 2.0967 | -100% | 14.3435 | -85.38%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.9688 | 0.25442 | 1067% | 0
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | -1.4374 |  | 2.9688 | -1.8423 |  | -14.3435
Cuadro N° 3: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de generación en el SEIN.
Nota: No se incluye la inyección ni absorción de energía de los BESS.
Gráfico N° 4: Comparación de la producción de energía eléctrica por tipo de generación acumulada a mayo.

## 4. Tipo Recurso
3.2. PRODUCCIÓN POR TIPO DE RECURSO ENERGÉTICO (GWh)
Por tipo de Recurso Energético | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a mayo
| 2024-03-04 | 2024-04-03 | 2024-05-01 | 2023-05-02 | Var (%) | 2024 | 2023 | Var (%) 2024/2023 | 2022 | Var (%) 2024/2023
Agua | 3101.2355 | 3243.5113 | 2689.1808 | 2437.8056 | 10.31% | 15326.7851 | 13899.93 | 10.27% | 14685.1515 | -5.347%
G.N. de Camisea | 1526.3199 | 1236.3489 | 1742.0715 | 2034.7268 | -14.38% | 7383.8395 | 8718.4971 | -15.31% | 6573.4237 | 32.63%
G.N. de Malacas | 27.3613 | 26.2654 | 31.49 | 62.8472 | -49.89% | 144.6518 | 292.6894 | -50.58% | 227.8392 | 28.46%
G.N. de Aguaytía | 1.7437 | 2.564 | 1.8969 | 33.3227 | -94.31% | 33.5288 | 88.7917 | -62.24% | 39.6636 | 123.9%
Carbón | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6.0839 | -100%
Residual 500 | 0 | 0.13028 | 0.99998 | 2.1609 | -53.72% | 1.3806 | 4.1587 | -66.8% | 6.1898 | -32.81%
Nafta $ Gas Refinería | 0 | 14.9492 | 37.6247 | 0 |  | 52.574 | 0 |  | 0
Diesel 2 | 1.4607 | 5.4382 | 2.3606 | 20.8885 | -88.7% | 21.7384 | 42.2119 | -48.5% | 8.2947 | 408.9%
Bagazo | 11.0538 | 22.5538 | 18.7488 | 14.5155 | 29.16% | 88.8038 | 75.7952 | 17.16% | 80.797 | -6.191%
Biogás | 7.007 | 4.2353 | 4.6652 | 5.7554 | -18.94% | 30.4915 | 26.2845 | 16.01% | 30.0359 | -12.49%
Solar | 95.4636 | 88.0722 | 84.754 | 57.9585 | 46.23% | 460.4459 | 307.8653 | 49.56% | 324.8144 | -5.218%
Eólico | 294.4729 | 296.3255 | 368.53 | 224.235 | 64.35% | 1428.3067 | 789.9434 | 80.81% | 767.4605 | 2.93%
Total | 5066.1184 | 4940.394 | 4982.3224 | 4894.2162 | 1.8% | 24972.5461 | 24246.1674 | 2.996% | 22749.7545 | 6.578%
Importación | 0 | 0 | 0 | 1.4374 | -100% | 0 | 2.0967 | -100% | 14.3435 | -85.38%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.9688 | 0.25442 | 1067% | 0
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | -1.4374 |  | 2.9688 | -1.8423 |  | -14.3435
Cuadro N° 4: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético en el SEIN.
Nota: - La generación de energia de la TV de C.T. Oquendo producto del vapor de agua sumistrado por Sudamericana de Fibras S.A. es considerada en el recurso de Gas Natural de Camisea. - No se incluye la inyección ni absorción de energía de los BESS.
Gráfico N° 5: Comparación de la producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético acumulado a mayo.

## 5. RER
3.3. PRODUCCIÓN POR RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES (GWh)
Recursos Energéticos Renovables (RER) (*) | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a mayo
| 2024-03-04 | 2024-04-03 | 2024-05-01 | 2023-05-02 | Var (%) | 2024 | 2023 | Var (%) 2024/2023 | 2022 | Var (%) 2024/2023
Agua | 251.9079 | 238.4664 | 191.8944 | 201.7021 | -4.862% | 1174.9843 | 1119.7193 | 4.936% | 1113.4324 | 0.5646%
Eólica | 294.4729 | 296.3255 | 368.53 | 224.235 | 64.35% | 1428.3067 | 789.9434 | 80.81% | 767.4605 | 2.93%
Solar | 95.4636 | 88.0722 | 84.754 | 57.9585 | 46.23% | 460.4459 | 307.8653 | 49.56% | 324.8144 | -5.218%
Bagazo | 11.0538 | 22.5538 | 18.7488 | 14.5155 | 29.16% | 88.8038 | 75.7952 | 17.16% | 80.797 | -6.191%
Biogás | 7.007 | 4.2353 | 4.6652 | 5.7554 | -18.94% | 30.4915 | 26.2845 | 16.01% | 30.0359 | -12.49%
Total RER | 659.9052 | 649.6531 | 668.5924 | 504.1666 | 32.61% | 3183.0321 | 2319.6077 | 37.22% | 2316.5403 | 0.1324%
Participación en el SEIN (%) | 13.03% | 13.15% | 13.42% | 10.3% |  | 12.75% | 9.567% |  | 10.18%
Cuadro N° 5: Producción de energía eléctrica (GWh) con recursos energético renovables en el SEIN.
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables (biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz), e hidroléctricas cuya capacidad instalada no sobrepase los 20 MW, según D.L. N° 1002. Son consideradas las centrales RER a las que utilicen como recurso energético a la radiación solar, viento, bagazo y biogás.
Gráfico N° 6: Comparación de la producción de energía eléctrica acumulada (GWh) con recursos energéticos renovables en mayo.
|  | PRODUCCIÓN TOTAL SEIN : |  |  | 4982.3224 | GWh |  |  |  |  | 4313.7324
|  | PRODUCCIÓN TOTAL RER : |  |  | 668.59 | GWh
Gráfico N° 7: Participación de las RER en la Matriz de Generación del SEIN en mayo 2024.

## 6. FP RER
3.4. FACTOR DE PLANTA DE LAS CENTRALES RER DEL SEIN
|  | CENTRAL | RECURSO
[5 empty] | Producción (GWh) | Factor de planta |  |  | 2024 | 2023
|  | C.H. RENOVANDES H1 | AGUA | 20.862 | 14.8554 | 0.95709 | HIDROELÉCTRICAS | C.H. RONCADOR | 0.99224 | 0.99055
|  | C.H. CHANCAY | AGUA | 20.296 | 14.5085 | 0.96082 |  | C.H. SANTA CRUZ II | 0.98569 | 0.81686
|  | C.H. RUCUY | AGUA | 20.27 | 13.9848 | 0.92732 |  | C.H. CHANCAY | 0.95892 | 0.97132
|  | C.H. YARUCAYA | AGUA | 18.148 | 13.6839 | 1 |  | C.H. RUCUY | 0.95592 | 0.93763
|  | C.H. POTRERO | AGUA | 20.202 | 13.6429 | 0.90769 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 0.95234 | 0.95832
|  | C.H. LAS PIZARRAS | AGUA | 19.1995 | 12.975 | 0.90833 |  | C.H. POTRERO | 0.95001 | 0.9457
|  | C.H. MANTA I | AGUA | 20.7634 | 10.3592 | 0.67059 |  | C.H. RENOVANDES H1 | 0.94745 | 0.93357
|  | C.H. 8 DE AGOSTO | AGUA | 20.58 | 9.3455 | 0.61036 |  | C.H. RUNATULLO III | 0.90757 | 0.91725
|  | C.H. RUNATULLO III | AGUA | 19.966 | 8.9683 | 0.60373 |  | C.H. LAS PIZARRAS | 0.90258 | 0.91633
|  | C.H. CARHUAC | AGUA | 20.366 | 7.7835 | 0.51369 |  | C.H. CAÑA BRAVA | 0.89883 | 0.74364
|  | C.H. ÁNGEL III | AGUA | 20.0841 | 7.1382 | 0.47771 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 0.89323 | 0.70654
|  | C.H. ÁNGEL II | AGUA | 19.9872 | 7.1065 | 0.4779 |  | C.H. YARUCAYA | 0.89126 | 0.93996
|  | C.H. ÁNGEL I | AGUA | 20.0509 | 6.4938 | 0.4353 |  | C.H. ÁNGEL II | 0.87743 | 0.87231
|  | C.H. RUNATULLO II | AGUA | 19.967 | 6.2911 | 0.42349 |  | C.H. ÁNGEL III | 0.86552 | 0.84415
|  | C.H. CARHUAQUERO IV | AGUA | 9.983 | 6.0571 | 0.81552 |  | C.H. ÁNGEL I | 0.86216 | 0.71703
|  | C.H. LA JOYA | AGUA | 9.0799 | 4.7182 | 0.69843 |  | C.H. HUASAHUASI II | 0.8455 | 0.79004
|  | C.H. POECHOS II | AGUA | 9.566 | 4.1196 | 0.57883 |  | C.H. 8 DE AGOSTO | 0.83431 | 0.9099
|  | C.H. HUASAHUASI II | AGUA | 9.9643 | 3.6046 | 0.48623 |  | C.H. HUASAHUASI I | 0.82903 | 0.76604
|  | C.H. SANTA CRUZ II | AGUA | 6.502 | 3.5442 | 0.73266 |  | C.H. CARHUAC | 0.82869 | 0.61743
|  | C.H. CAÑA BRAVA | AGUA | 5.67 | 3.4501 | 0.81786 |  | C.H. RUNATULLO II | 0.81466 | 0.7994
|  | C.H. EL CARMEN | AGUA | 8.58 | 3.2881 | 0.51509 |  | C.H. IMPERIAL | 0.81463 | 0.81226
|  | C.H. HUASAHUASI I | AGUA | 9.85 | 3.2683 | 0.44598 |  | C.H. YANAPAMPA | 0.79831 | 0.83157
|  | C.H. SANTA CRUZ I | AGUA | 6.636 | 3.0709 | 0.622 |  | C.H. EL CARMEN | 0.79132 | 0.79562
|  | C.H. CANCHAYLLO | AGUA | 5.189 | 2.5418 | 0.65839 |  | C.H. MANTA I | 0.76066 | 0.54276
|  | C.H. RONCADOR | AGUA | 3.3108 | 2.2994 | 0.9335 |  | C.H. POECHOS II | 0.6883 | 0.59129
|  | C.H. IMPERIAL | AGUA | 3.973 | 2.1181 | 0.71656 |  | C.H. HER 1 | 0.5864 | 0.64689
|  | C.H. YANAPAMPA | AGUA | 3.9162 | 2.081 | 0.71422 |  | C.H. CANCHAYLLO | 0.547 | 0.75729
|  | C.H. HER 1 | AGUA | 0.67864 | 0.46005 | 0.91115 |  | C.H. LA JOYA | 0.46386 | 0.5497
|  | C.H. PURMACANA | AGUA | 1.769 | 0.13647 | 0.10369 |  | C.H. PURMACANA | 0.20002 | 0.34111
|  | C.E. PUNTA LOMITAS | EÓLICA | 260 | 84.0822 | 0.43467 | EÓLICAS | C.E. TRES HERMANAS | 0.54054 | 0.70893
|  | C.E. SAN JUAN | EÓLICA | 148.29 | 63.2643 | 0.57342 |  | C.E. MARCONA | 0.51137 | 0.80288
|  | C.E. WAYRA I | EÓLICA | 132.3 | 55.3231 | 0.56205 |  | C.E. CUPISNIQUE | 0.48328 | 0.50317
|  | C.E. TRES HERMANAS | EÓLICA | 97.15 | 49.2637 | 0.68157 |  | C.E. DUNA | 0.48218 | 0.70352
|  | C.E. CUPISNIQUE | EÓLICA | 83.15 | 36.1542 | 0.58442 |  | C.E. WAYRA I | 0.46423 | 0.69778
|  | C.E. MARCONA | EÓLICA | 32 | 16.5805 | 0.69642 |  | C.E. SAN JUAN | 0.41149
|  | C.E. TALARA | EÓLICA | 30.86 | 13.9806 | 0.60891 |  | C.E. HUAMBOS | 0.38401 | 0.30089
|  | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | EÓLICA | 36.4 | 10.5308 | 0.38886 |  | C.E. TALARA | 0.36685 | 0.49303
|  | C.E. DUNA | EÓLICA | 18.37 | 7.4507 | 0.54515 |  | C.E. PUNTA LOMITAS | 0.36563
Gráfico N° 8: Producción de energía eléctrica (GWh) y factor de planta de las centrales con recursos energético renovables por tipo de generación en mayo 2024. Nota: Son consideradas las centrales adjudicadas por subasta RER y cuenten con operación comercial |  | C.E. HUAMBOS | EÓLICA | 18.37 | 5.6636 | 0.41439 |  | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | 0.31021
|  | C.S. RUBI | SOLAR | 144.48 | 33.1791 | 0.30866 | SOLARES | C.S. RUBI | 0.34589 | 0.31781
| Factor de planta de las centrales RER Acumulado al 31 de mayo | C.S. CLEMESI | SOLAR | 114.93 | 25.0586 | 0.29306 |  | C.S. CLEMESI | 0.31969
|  | C.S. INTIPAMPA | SOLAR | 44.54 | 8.2234 | 0.24816 |  | C.S. MOQUEGUA FV | 0.31705 | 0.33732
|  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | SOLAR | 20 | 4.0192 | 0.27011 |  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0.307 | 0.32255
|  | C.S. REPARTICION | SOLAR | 20 | 3.6998 | 0.24864 |  | C.S. TACNA SOLAR | 0.29555 | 0.39928
|  | C.S. MAJES SOLAR | SOLAR | 20 | 3.6245 | 0.24358 |  | C.S. INTIPAMPA | 0.26467 | 0.32579
|  | C.S. MOQUEGUA FV | SOLAR | 16 | 3.3274 | 0.27952 |  | C.S. MAJES SOLAR | 0.25916 | 0.25055
|  | C.S. TACNA SOLAR | SOLAR | 20 | 3.3173 | 0.22294 |  | C.S. REPARTICION | 0.2543 | 0.32543
|  | C.S. YARUCAYA | SOLAR | 1.295 | 0.23516 | 0.24407 |  | C.S. YARUCAYA | 0.21792
|  | C.S. CARHUAQUERO | SOLAR | 0.55 | 0.069539 | 0.16994 |  | C.S. CARHUAQUERO | 0.070816
|  | C.T. PARAMONGA | BIOCOMBUSTIBLE | 12.741 | 11.6506 | 1 | TERMOELÉCTRICAS | C.T. HUAYCOLORO | 0.93318 | 0.24216
|  | C.T. HUAYCOLORO | BIOCOMBUSTIBLE | 4.2625 | 2.7589 | 0.86995 |  | C.T. PARAMONGA | 0.85213 | 0.32047
|  | C.T. DOÑA CATALINA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.4 | 1.2166 | 0.68133 |  | C.T. CALLAO | 0.69738 | 0.24873
|  | C.T. CALLAO | BIOCOMBUSTIBLE | 2.4 | 0.68975 | 0.38629 |  | C.T. DOÑA CATALINA | 0.61118 | 0.31448
|  | C.T. LA GRINGA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.9537 | 0 | 0 |  | C.T. LA GRINGA | 0.41987 | 0.24058
|  | C.T. MAPLE ETANOL | BIOCOMBUSTIBLE | 20.69 | 0 | 0 |  | C.T. MAPLE ETANOL | 0.028689
Gráfico N° 9: factor de planta de las centrales con recursos energético renovables en el SEIN en mayo. Nota: Son consideradas las centrales adjudicadas por subasta RER y cuenten con operación comercial

## 7. Generacion empresa
3.5. PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN (GWh) POR EMPRESAS INTEGRANTES
Empresa Integrante (GWh) | mayo |  |  |  | Variación 2024/2023 (GWh) |  | 2024 | 2023
| 2024 | 2023 | Var (%) |  |  | SDF ENERGIA |  | 3.5859
KALLPA | 898.1981 | 1025.2554 | -12.39% |  |  | ENEL GREEN POWER PERU |  | 76.8816
ENGIE | 761.927 | 749.9166 | 1.602% |  |  | SAN JACINTO | 0 | 3.2488
ENEL GENERACION PERU | 698.6436 | 640.1947 | 9.13% |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0
ELECTROPERU | 627.1246 | 535.0746 | 17.2% |  |  | AGROAURORA | 0 | 0
FENIX POWER | 273.4329 | 25.7426 | 962.2% |  |  | PLANTA ETEN | 0.0021114 | 0.47703
ORAZUL ENERGY PERÚ | 232.4786 | 210.5619 | 10.41% |  |  | KONDU | 0.069539
STATKRAFT | 206.716 | 202.9093 | 1.876% |  |  | IYEPSA | 0.1277 | 0.29338
EMGE HUALLAGA | 169.9916 | 187.4459 | -9.312% |  |  | ATRIA | 0.13647 | 0.34859
EGEMSA | 121.9883 | 119.5705 | 2.022% |  |  | COLCA SOLAR | 0.23516 | 0.24209
CELEPSA | 116.3463 | 91.3956 | 27.3% |  |  | SAMAY I | 0.39808 | 12.7437
CHINANGO | 83.0431 | 95.5173 | -13.06% |  |  | COGENERACIÓN OQUENDO | 0.66623
EGASA | 67.4092 | 63.4236 | 6.284% |  |  | SHOUGESA | 0.99998 | 2.1609
SAN GABAN | 66.5269 | 69.0695 | -3.681% |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 1.3384
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR | 63.2643 |  |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA | 1.8603 | 1.7169
ENERGÍA EÓLICA | 50.1348 | 36.4032 | 37.72% |  |  | TERMOSELVA | 1.8969 | 33.3227
P.E. TRES HERMANAS | 49.2637 | 38.7732 | 27.06% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 2.081 | 2.6356
INLAND | 47.4566 | 64.1526 | -26.03% |  |  | HIDROCAÑETE | 2.1181 | 2.1331
GM OPERACIONES | 37.6247 |  |  |  |  | MAJA ENERGIA | 2.2994 | 2.4358
ENEL GENERACION PIURA | 32.8389 | 62.8472 | -47.75% |  |  | EGECSAC | 2.5418 | 1.9627
LA VIRGEN | 30.9951 | 37.4086 | -17.14% |  |  | TACNA SOLAR | 3.3173 | 3.1035
TERMOCHILCA | 30.4278 | 200.1476 | -84.8% |  |  | MOQUEGUA FV | 3.3274 | 3.183
EMGE JUNÍN | 28.7474 | 34.6672 | -17.08% |  |  | MAJES | 3.6245 | 3.4053
GEPSA | 25.4567 | 29.4548 | -13.57% |  |  | REPARTICION | 3.6998 | 3.5078
EMGE HUANZA | 21.4983 | 16.7825 | 28.1% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 4.0192 | 3.8276
SINERSA | 18.6281 | 19.7366 | -5.616% |  |  | PETRAMAS | 4.6652 | 5.7554
P.E. MARCONA | 16.5805 | 12.3378 | 34.39% |  |  | GR PAINO | 5.6636 | 6.38
SANTA ANA | 14.8554 | 14.7274 | 0.8688% |  |  | EGESUR | 6.3698 | 16.6275
CELEPSA RENOVABLES | 14.5973 | 14.6343 | -0.253% |  |  | BIOENERGIA | 7.0983 | 6.8833
RIO BAÑOS | 13.9848 | 12.0335 | 16.22% |  |  | GR TARUCA | 7.4507 | 8.0582
HUAURA POWER | 13.6839 | 13.6824 | 0.0103% |  |  | ANDEAN POWER | 7.7835 | 6.3676
AGUA AZUL | 13.6429 | 14.1096 | -3.308% |  |  | INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 10.3592 | 5.5946
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 13.4064 | 5.0964 | 163.1% |  |  | AIPSA | 11.6506 | 4.3834
RIO DOBLE | 12.975 | 13.5334 | -4.127% |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 12.6335 | 16.3438
GENERACIÓN ANDINA | 12.6335 | 16.3438 | -22.7% |  |  | RIO DOBLE | 12.975 | 13.5334
AIPSA | 11.6506 | 4.3834 | 165.8% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 13.4064 | 5.0964
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 10.3592 | 5.5946 | 85.16% |  |  | AGUA AZUL | 13.6429 | 14.1096
ANDEAN POWER | 7.7835 | 6.3676 | 22.24% |  |  | HUAURA POWER | 13.6839 | 13.6824
GR TARUCA | 7.4507 | 8.0582 | -7.539% |  |  | RIO BAÑOS | 13.9848 | 12.0335
BIOENERGIA | 7.0983 | 6.8833 | 3.124% |  |  | CELEPSA RENOVABLES | 14.5973 | 14.6343
EGESUR | 6.3698 | 16.6275 | -61.69% |  |  | SANTA ANA | 14.8554 | 14.7274
GR PAINO | 5.6636 | 6.38 | -11.23% |  |  | P.E. MARCONA | 16.5805 | 12.3378
PETRAMAS | 4.6652 | 5.7554 | -18.94% |  |  | SINERSA | 18.6281 | 19.7366
PANAMERICANA SOLAR | 4.0192 | 3.8276 | 5.007% |  |  | EMGE HUANZA | 21.4983 | 16.7825
REPARTICION | 3.6998 | 3.5078 | 5.473% |  |  | GEPSA | 25.4567 | 29.4548
MAJES | 3.6245 | 3.4053 | 6.435% |  |  | EMGE JUNÍN | 28.7474 | 34.6672
MOQUEGUA FV | 3.3274 | 3.183 | 4.535% |  |  | TERMOCHILCA | 30.4278 | 200.1476
TACNA SOLAR | 3.3173 | 3.1035 | 6.889% |  |  | LA VIRGEN | 30.9951 | 37.4086
EGECSAC | 2.5418 | 1.9627 | 29.51% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 32.8389 | 62.8472
MAJA ENERGIA | 2.2994 | 2.4358 | -5.602% |  |  | GM OPERACIONES | 37.6247
HIDROCAÑETE | 2.1181 | 2.1331 | -0.7032% |  |  | INLAND | 47.4566 | 64.1526
ELECTRICA YANAPAMPA | 2.081 | 2.6356 | -21.04% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 49.2637 | 38.7732
TERMOSELVA | 1.8969 | 33.3227 | -94.31% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 50.1348 | 36.4032
CENTRALES SANTA ROSA | 1.8603 | 1.7169 | 8.351% |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR | 63.2643
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 1.3384 |  |  |  |  | SAN GABAN | 66.5269 | 69.0695
SHOUGESA | 0.99998 | 2.1609 | -53.72% |  |  | EGASA | 67.4092 | 63.4236
COGENERACIÓN OQUENDO | 0.66623 |  |  |  |  | CHINANGO | 83.0431 | 95.5173
SAMAY I | 0.39808 | 12.7437 | -96.88% |  |  | CELEPSA | 116.3463 | 91.3956
COLCA SOLAR | 0.23516 | 0.24209 | -2.863% |  |  | EGEMSA | 121.9883 | 119.5705
ATRIA | 0.13647 | 0.34859 | -60.85% |  |  | EMGE HUALLAGA | 169.9916 | 187.4459
IYEPSA | 0.1277 | 0.29338 | -56.47% |  |  | STATKRAFT | 206.716 | 202.9093
KONDU | 0.069539 |  |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 232.4786 | 210.5619
PLANTA ETEN | 0.0021114 | 0.47703 | -99.56% |  |  | FENIX POWER | 273.4329 | 25.7426
AGROAURORA | 0 | 0 |  |  |  | ELECTROPERU | 627.1246 | 535.0746
CERRO VERDE | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GENERACION PERU | 698.6436 | 640.1947
SAN JACINTO | 0 | 3.2488 | -100% |  |  | ENGIE | 761.927 | 749.9166
ENEL GREEN POWER PERU |  | 76.8816 | -100% |  |  | KALLPA | 898.1981 | 1025.2554
SDF ENERGIA |  | 3.5859 | -100%
Total | 4982.3224 | 4894.2162 | 1.8%
Cuadro N° 6: Participación de las empresas generadoras del COES en la producción de energía eléctrica (GWh) en mayo |  |  |  | Gráfico N° 10: Comparación de producción energética (GWh) de las empresas generadoras del COES en mayo

## 8. Max Potencia
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN (MW)
4.1. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE POR TIPO DE GENERACIÓN (MW)
Tipo de Generación | Últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Máxima Potencia Anual
| 2024-03-19 19:00 | 2024-04-24 18:45 | 2024-05-16 18:45 | 2023-05-11 18:45 | Var (%) | 2024 | 2023 | Var (%) 2024/2023 | 2022 | Var (%) 2023/2022
| 2024-03-19 19:00 | 2024-04-24 18:45 | 2024-05-16 18:45 | 2023-05-11 18:45 |  | 2024-02-07 20:30 | 2023-04-11 19:00 |  | 2022-02-22 19:45
| 45370.7917 | 45406.7812 | 45428.7812 | 45057.7812 |  | 45329.8542 | 45027.7917 |  | 44614.8229
Hidroeléctrica | 4505.346 | 4439.9183 | 4050.1186 | 4267.4473 | -5.093% | 4475.6376 | 4362.1793 | 2.601% | 4553.9271 | -4.211%
Termoeléctrica | 2773.5392 | 2418.7481 | 2850.1951 | 2783.1111 | 2.41% | 3005.9687 | 2953.978 | 1.76% | 2455.9372 | 20.28%
Eólica | 271.8711 | 690.8411 | 531.057 | 292.1381 | 81.78% | 280.5234 | 289.3488 | -3.05% | 136.9003 | 111.4%
Solar | 0 | 0 | 0 | 0.00022 | -100% | 0 | 0 |  | 0
Aporte Bess | -0.44933 | -1.4915 | -0.0601 |  |  | -0.14118
Total | 7550.3069 | 7548.016 | 7431.3107 | 7342.6967 | 1.207% | 7761.9886 | 7605.5061 | 2.057% | 7146.7646 | 6.419%
Importación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total Máxima Potencia | 7550.3069 | 7548.016 | 7431.3107 | 7342.6967 | 1.207% | 7761.9886 | 7605.5061 | 2.057% | 7146.7646 | 6.419%
Cuadro N°7 : Máxima potencia coincidente (MW) por tipo de generación en el SEIN.
Nota: - Conforme con el informe técnico COES/D/DO/SME‐INF‐192‐2023,a partir de octubre 2023 se consideran los aportes de los BESS (Inyecciónes y retiros) a la determinación de la máxima demanda mensual. - Se incluye el aporte de los Bess de C.T. Ventanilla; C.H. Yarucaya; C.T. Chilca 1; C.H. 8 de agosto y C.T. Kallpa
Gráfico N° 11: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) anual por tipo de generación en el SEIN.

## 9. Pot. Empresa
4.2. PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS INTEGRANTES EN LA MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
Por Empresa Integrante (MW) | mayo |  |  |  | Variación 2024/2023 (MW)
| 2024 | 2023 | Var (%)
| 2024-05-16 18:45 | 2023-05-11 18:45
| 45428.7812 | 45057.7812 |  |  |  | EMPRESA | 2024 | 2023
KALLPA | 1441.3578 | 1689.815 | -14.7% |  |  | SDF ENERGIA |  | 3.0409
ENGIE | 1087.2421 | 969.9702 | 12.09% |  |  | ENEL GREEN POWER PERU |  | 113.498
ENEL GENERACION PERU | 1030.084 | 711.589 | 44.76% |  |  | KONDU | 0
ELECTROPERU | 878.7301 | 813.5266 | 8.015% |  |  | COGENERACIÓN OQUENDO | 0
FENIX POWER | 546.8775 | 0 |  |  |  | COLCA SOLAR | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | 330.4369 | 327.856 | 0.7872% |  |  | ATRIA | 0 | 0
STATKRAFT | 284.8331 | 405.1706 | -29.7% |  |  | GR PAINO | 0 | 5.7991
EMGE HUALLAGA | 229.5467 | 467.4063 | -50.89% |  |  | REPARTICION | 0 | 0.00022
CELEPSA | 219.8316 | 131.483 | 67.19% |  |  | MAJES | 0 | 0
EGEMSA | 166.655 | 168.521 | -1.107% |  |  | SAN JACINTO | 0 | 0
EGASA | 156.5959 | 122.6426 | 27.68% |  |  | TERMOSELVA | 0 | 61.782
SAN GABAN | 103.1087 | 113.4624 | -9.125% |  |  | TERMOCHILCA | 0 | 288.7491
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR | 101.444 |  |  |  |  | TACNA SOLAR | 0 | 0
CHINANGO | 99.49 | 191.751 | -48.12% |  |  | SHOUGESA | 0 | 0
ENERGÍA EÓLICA | 90.83 | 54.0156 | 68.16% |  |  | SAMAY I | 0 | 0
INLAND | 89.4614 | 91.6554 | -2.394% |  |  | PLANTA ETEN | 0 | 0
GM OPERACIONES | 49.9179 |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0
P.E. TRES HERMANAS | 47.2884 | 17.1948 | 175% |  |  | MOQUEGUA FV | 0 | 0
EMGE JUNÍN | 43.4116 | 66.9077 | -35.12% |  |  | IYEPSA | 0 | 0
LA VIRGEN | 40.548 | 73.706 | -44.99% |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0
ENEL GENERACION PIURA | 35.157 | 86.671 | -59.44% |  |  | AGROAURORA | 0 | 0
GEPSA | 32.4475 | 47.7086 | -31.99% |  |  | GR TARUCA | 6e-05 | 10.4338
EMGE HUANZA | 26.1446 | 41.2081 | -36.55% |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 1.996
SINERSA | 25.7561 | 27.2283 | -5.407% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 2.54 | 3.602
GENERACIÓN ANDINA | 24.0025 | 28.1457 | -14.72% |  |  | CENTRALES SANTA ROSA | 2.6834 | 2.5551
P.E. MARCONA | 23.1228 | 3.9351 | 487.6% |  |  | HIDROCAÑETE | 2.8 | 2.8
SANTA ANA | 20.0889 | 20.1138 | -0.1238% |  |  | MAJA ENERGIA | 3.599 | 3.741
AGUA AZUL | 19.97 | 18.6771 | 6.922% |  |  | EGECSAC | 4.408 | 2.7425
RIO BAÑOS | 19.9197 | 17.3958 | 14.51% |  |  | EGESUR | 6.8137 | 28.4539
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 19.7137 | 7.5264 | 161.9% |  |  | PETRAMAS | 7.5369 | 7.4326
CELEPSA RENOVABLES | 19.6461 | 19.7211 | -0.3801% |  |  | BIOENERGIA | 9.8 | 10.4375
HUAURA POWER | 18.4411 | 18.512 | -0.3829% |  |  | ANDEAN POWER | 12.1746 | 11.9159
RIO DOBLE | 18.408 | 18.8761 | -2.48% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 18.0499 | 0
AIPSA | 18.4004 | 13.3207 | 38.13% |  |  | AIPSA | 18.4004 | 13.3207
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 18.0499 | 0 |  |  |  | RIO DOBLE | 18.408 | 18.8761
ANDEAN POWER | 12.1746 | 11.9159 | 2.171% |  |  | HUAURA POWER | 18.44 | 18.512
BIOENERGIA | 9.8 | 10.4375 |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES | 19.6461 | 19.7211
PETRAMAS | 7.5369 | 7.4326 | 1.403% |  |  | INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 19.7137 | 7.5264
EGESUR | 6.8137 | 28.4539 | -76.05% |  |  | RIO BAÑOS | 19.9197 | 17.3958
EGECSAC | 4.408 | 2.7425 | 60.73% |  |  | AGUA AZUL | 19.97 | 18.6771
MAJA ENERGIA | 3.599 | 3.741 | -3.797% |  |  | SANTA ANA | 20.0889 | 20.1138
HIDROCAÑETE | 2.8 | 2.8 | 0% |  |  | P.E. MARCONA | 23.1228 | 3.9351
CENTRALES SANTA ROSA | 2.6834 | 2.5551 | 5.023% |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 24.0055 | 28.1457
ELECTRICA YANAPAMPA | 2.54 | 3.602 | -29.48% |  |  | SINERSA | 25.7561 | 27.2283
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 1.996 |  |  |  |  | EMGE HUANZA | 26.1446 | 41.2081
GR TARUCA | 6e-05 | 10.4338 | -100% |  |  | GEPSA | 32.4475 | 47.7086
AGROAURORA | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 35.157 | 86.671
CERRO VERDE | 0 | 0 |  |  |  | LA VIRGEN | 40.548 | 73.706
IYEPSA | 0 | 0 |  |  |  | EMGE JUNÍN | 43.4116 | 66.9077
MOQUEGUA FV | 0 | 0 |  |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 47.2884 | 17.1948
PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | GM OPERACIONES | 49.9179
PLANTA ETEN | 0 | 0 |  |  |  | INLAND | 89.4614 | 91.6554
SAMAY I | 0 | 0 |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 90.83 | 54.0156
SHOUGESA | 0 | 0 |  |  |  | CHINANGO | 99.49 | 191.751
TACNA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR | 101.444
TERMOCHILCA | 0 | 288.7491 | -100% |  |  | SAN GABAN | 103.1087 | 113.4624
TERMOSELVA | 0 | 61.782 | -100% |  |  | EGASA | 156.5959 | 122.6426
SAN JACINTO | 0 | 0 |  |  |  | EGEMSA | 166.655 | 168.521
MAJES | 0 | 0 |  |  |  | CELEPSA | 219.8316 | 131.483
REPARTICION | 0 | 0.00022 | -100% |  |  | EMGE HUALLAGA | 229.5467 | 467.4063
GR PAINO | 0 | 5.7991 | -100% |  |  | STATKRAFT | 284.8331 | 405.1706
ATRIA | 0 | 0 |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 330.4369 | 327.856
COLCA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | FENIX POWER | 546.8775 | 0
COGENERACIÓN OQUENDO | 0 |  |  |  |  | ELECTROPERU | 878.7301 | 813.5266
KONDU | 0 |  |  |  |  | ENEL GENERACION PERU | 1030.204 | 711.589
ENEL GREEN POWER PERU |  | 113.498 | -100% |  |  | ENGIE | 1087.1826 | 969.9702
SDF ENERGIA |  | 3.0409 | -100% |  |  | KALLPA | 1441.3556 | 1689.815
Total | 7431.3107 | 7342.6967 | 1.207%
Cuadro N° 8: Participación de las empresas generadoras del COES en la máxima potencia coincidente (MW) en mayo. |  |  |  | Gráfico N° 12: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) de las empresas generadoras del COES en mayo.

## 10. Volúmenes
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.1. VOLÚMEN UTIL DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS (Millones de m3)
|  | LAGUNA / EMBALSE | VOLUMEN ÚTIL 31/05/2024 | VOLUMEN ÚTIL 31/05/2024 | Variación %
|  | Volumen Útil de Embalse Viconga | 20.6204 | 21.9293 | -5.969%
|  | Volumen Útil de Embalse Jaico / Pacchapata / Altos Machay | 30.476 | 18.8843 | 61.38% | Hidrología ENEL
|  | Volumen Útil de Embalse Matacocha / Huangush Alto / Huangush Bajo | 31.674 | 21.7947 | 45.33% | Volumen Laguna
|  | Volumen Útil de Embalse Aguascocha | 7.251 | 7.373 | -1.655%
|  | Volumen Útil de Embalse Rajucolta | 6.557 | 7.714 | -15% | 1
|  | Volumen Útil de Embalse Cullicocha | 10.098 | 6.519 | 54.9% | 3
|  | Volumen Útil de Embalse El Pañe | 93.892 | 81.956 | 14.56% | 4
|  | Volumen Útil de Embalse Bamputañe | 37.345 | 22.599 | 65.25% | 5
|  | Volumen Útil de Embalse Dique Los Españoles | 3.477 | 2.705 | 28.54% | 6
|  | Volumen Útil de Embalse Chalhuanca | 25.75 | 22.012 | 16.98% | 7
|  | Volumen Útil de Embalse Pillones | 79.447 | 50.047 | 58.74% | 8
|  | Volumen Útil de Embalse El Frayle | 129.352 | 87.276 | 48.21% | 9
|  | Volumen Útil de Embalse Aguada Blanca | 16.464 | 21.146 | -22.14% | 10
|  | Volumen Útil de Embalse Aricota | 251.629 | 234.408 | 7.347% | 11
|  | Volumen Útil de Embalse Sheque (Quisha/Carpa/Huasca /Huampar/Huachua/Chiche/Pucro/Misha/Canchis/Huallunca/Pirhua/Manca/Marcacocha /Sangrar/Tucto ) | 68.34 | 57.5 | 18.85% | 12
|  | Volumen Útil de Embalse Sacsa/Quiula/Piticuli | 24.16 | 23.53 | 2.677% | 13
|  | Volumen Útil de Embalse Antacoto/Marcapomacocha | 135.332 | 104.58 | 29.41% | 14
|  | Volumen Útil de Embalse Yuracmayo | 48.396 | 43.098 | 12.29% | 15
|  | Volumen Útil de Embalse Ajoyajota / Parinajota / Isococha / Suytococha / Chaumicocha / Chungará | 40.8 | 20.61 | 97.96% | 16
|  | Volumen Útil de Embalse Lagunas Statkraft (Pomacocha / Hullacocha Alta / Huallacocha Baja) | 40.66 | 40.25 | 1.019% | 17
|  | Volumen Útil de Embalse Lagunas de Electroperú (Yanacocha Palcán / Huegue / Huacracocha / Huacracocha H / Lacsacocha | 41.94 | 28.97 | 44.77% | 18
|  | Volumen Útil de Embalse Vichecocha / Nahuinccocha / Yuraccocha | 14.13 | 10.68 | 32.3% | 19
|  | Volumen Útil de Embalse Carhuacocha / Azulcocha / Tembladera / Huallacancha /Caullau / Calzada | 64.65 | 63.39 | 1.988% | 20
|  | Volumen Útil de Embalse Chillicocha | 38.49 | 26.24 | 46.68% | 21
|  | Volumen Útil de Embalse Huichicocha + Coyllorcocha +Yurajcocha Q + Balsacocha +Ñahuincocha | 49.48 | 37.14 | 33.23% | 22
|  | Volumen Útil de Embalse Junín | 329.689 | 238.788 | 38.07% | 23
|  | Volumen Útil de Embalse Sibinacocha | 94.6 | 57.45 | 64.66% | 24
|  | Volumen Útil de Embalse Chaglla | 3.7271 | 2.8985 | 28.59% | 25
|  | Volumen Útil de Embalse Paucarcocha | 67.332 | 66.717 | 0.9218% | 26
|  | Cuadro N°13: Volúmen útil de los principales embalses y lagunas del SEIN al término del periodo de análisis de los años 2023 y 2024. |  |  |  | 27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

## 11. Volúmenes
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.2. EVOLUCIÓN DE VOLUMENES DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS
|  | 1 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 24
|  | Volumen Útil del Río Paucartambo |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Embalse Chaglla |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río Santa |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río Chili |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río Locumba |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río San Gabán |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil de las Subcuencas del Río Mantaro |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río Vilcanota |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río Pativilca |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río Cañete |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río Rímac |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Embalse Junín |  |  |  | Hm3 | Semanas | Titulo Grafico 13 |  |  |  | Texto Eje Y13 | Texto Eje X13 | Titulo Grafico 14 |  |  |  | Texto Eje Y14 | Texto Eje X14 | Titulo Grafico 15 |  |  |  | Texto Eje Y15 | Texto Eje X15 | Titulo Grafico 16 |  |  |  | Texto Eje Y16 | Texto Eje X16 | Titulo Grafico 17 |  |  |  | Texto Eje Y17 | Texto Eje X17 | Titulo Grafico 18 |  |  |  | Texto Eje Y18 | Texto Eje X18 | Titulo Grafico 19 |  |  |  | Texto Eje Y19 | Texto Eje X19 | Titulo Grafico 20 |  |  |  | Texto Eje Y20 | Texto Eje X20 | Titulo Grafico 21 |  |  |  | Texto Eje Y21 | Texto Eje X21 | Titulo Grafico 22 |  |  |  | Texto Eje Y22 | Texto Eje X22 | Titulo Grafico 23 |  |  |  | Texto Eje Y23 | Texto Eje X23 | Titulo Grafico 24 |  |  |  | Texto Eje Y24 | Texto Eje X24
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY
|  | 1 | 20.0585 | 36.308 | 5.527 | 23.925 |  | 1 | 8.5489 | 6.584 | 6.8233 | 6.8568 |  | 1 | 12.421 | 15.534 | 13.554 | 19.597 |  | 1 | 224.959 | 208.247 | 155.39 | 144.642 |  | 1 | 245.056 | 232.477 | 225.478 | 218.767 |  | 1 | 8.011 | 28.82 | 4.67 | 9.791 |  | 1 | 37.09 | 51.81 | 27.18 | 64.7 |  | 1 | 51.58 | 67.61 | 22.98 | 47.4 |  | 1 | 7.832 | 6.2669 | 3.4293 | 5.8199 |  | 1 | 18.365 | 7.412 | 11.847 | 19.421 |  | 1 | 146.779 | 148.66 | 92.438 | 183.332 |  | 1 | 78.004 | 35.493 | 33.673 | 25.428 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | 2 | 23.5301 | 36.6517 | 6.761 | 24.3235 |  | 2 | 13.7002 | 11.6926 | 1.202 | 6.6545 |  | 2 | 15.69 | 16.402 | 13.462 | 19.655 |  | 2 | 247.2687 | 232.213 | 151.797 | 151.729 |  | 2 | 245.369 | 233.936 | 225.229 | 218.64 |  | 2 | 9.181 | 29.79 | 5.17 | 10.541 |  | 2 | 50.82 | 52.1 | 39.32 | 75.8 |  | 2 | 54.93 | 69.88 | 25.7 | 49.35 |  | 2 | 9.4612 | 6.4607 | 4.6344 | 6.2771 |  | 2 | 23.697 | 6.816 | 15.065 | 22.319 |  | 2 | 162.971 | 147.8 | 98.191 | 191.282 |  | 2 | 98.037 | 56.156 | 30.781 | 36.223 |  | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2
|  | 3 | 25.4978 | 38.4139 | 8.775 | 24.3235 |  | 3 | 6.3042 | 6.8335 | 9.6132 | 8.2142 |  | 3 | 15.959 | 16.402 | 13.505 | 19.518 |  | 3 | 265.538 | 254.674 | 147.074 | 152.055 |  | 3 | 247.711 | 234.468 | 224.785 | 218.322 |  | 3 | 11.87 | 31.63 | 5.35 | 11.341 |  | 3 | 64.69 | 54.55 | 45.49 | 92.96 |  | 3 | 60.83 | 73.58 | 25.7 | 51.58 |  | 3 | 11.0051 | 6.7064 | 5.5974 | 6.3791 |  | 3 | 22.911 | 8.257 | 17.345 | 25.843 |  | 3 | 172.67 | 147.11 | 99.386 | 201.74 |  | 3 | 137.107 | 68.724 | 34.4 | 66.337 |  | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3
|  | 4 | 28.8039 | 39.807 | 11.007 | 28.662 |  | 4 | 10.1021 | 12.6646 | 6.479 | 9.4608 |  | 4 | 16.375 | 16.788 | 16.578 | 20.332 |  | 4 | 289.178 | 293.335 | 143.6 | 164.739 |  | 4 | 249.352 | 236.569 | 224.651 | 220.715 |  | 4 | 13.28 | 36.08 | 5.67 | 12.211 |  | 4 | 76.09 | 63.05 | 51.45 | 109.09 |  | 4 | 63.65 | 78.72 | 25.7 | 54.37 |  | 4 | 12.4347 | 7.4377 | 6.7289 | 7.6034 |  | 4 | 21.918 | 11.752 | 19.993 | 30.261 |  | 4 | 188.21 | 151.07 | 104.32 | 215.482 |  | 4 | 187.186 | 95.909 | 34.036 | 98.037 |  | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4
|  | 5 | 29.032 | 44.107 | 13.06 | 35.011 |  | 5 | 8.286 | 12.0395 | 5.0775 | 7.0207 |  | 5 | 16.316 | 17.009 | 18.444 | 20.814 |  | 5 | 301.9982 | 324.193 | 156.009 | 184.914 |  | 5 | 249.66 | 238.431 | 225.906 | 221.546 |  | 5 | 14.38 | 40.18 | 6.011 | 14.841 |  | 5 | 84.53 | 70.31 | 49.5 | 116.44 |  | 5 | 66.47 | 85.62 | 30.33 | 58.58 |  | 5 | 13.8436 | 7.8944 | 6.6142 | 7.822 |  | 5 | 19.059 | 15.686 | 25.704 | 36.713 |  | 5 | 206.021 | 158.13 | 113.64 | 236.888 |  | 5 | 240.254 | 122.549 | 42.497 | 143.135 |  | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
|  | 6 | 31.898 | 45.5699 | 14.575 | 38.4179 |  | 6 | 8.3549 | 12.8127 | 7.5634 | 9.4789 |  | 6 | 16.011 | 17.522 | 19.035 | 20.863 |  | 6 | 331.439 | 332.912 | 189.126 | 193.625 |  | 6 | 251.621 | 238.187 | 229.073 | 222.12 |  | 6 | 17.16 | 45.49 | 6.77 | 17.231 |  | 6 | 91.79 | 83.17 | 56.51 | 126.22 |  | 6 | 70.87 | 91.98 | 33.06 | 61.39 |  | 6 | 14.901 | 9.0587 | 9.1115 | 8.9531 |  | 6 | 21.174 | 20.542 | 34.425 | 38.952 |  | 6 | 213.416 | 166.685 | 123.403 | 243.89 |  | 6 | 285.579 | 164.03 | 58.094 | 183.682 |  | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6
|  | 7 | 32.5437 | 49.7993 | 16.428 | 38.4179 |  | 7 | 0.54074 | 9.3225 | 10.0826 | 7.9053 |  | 7 | 16.447 | 17.835 | 19.221 | 20.222 |  | 7 | 331.703 | 343.615 | 229.796 | 199.199 |  | 7 | 251.503 | 238.045 | 231.429 | 221.926 |  | 7 | 21.41 | 52.28 | 8.36 | 22.4 |  | 7 | 96.93 | 97.51 | 62.47 | 134.42 |  | 7 | 75.15 | 97.22 | 36.08 | 64.78 |  | 7 | 15.514 | 10.1867 | 9.027 | 9.7592 |  | 7 | 23.398 | 28.6 | 36.319 | 37.904 |  | 7 | 218.88 | 178.543 | 132.73 | 249.112 |  | 7 | 286.727 | 221.161 | 69.123 | 231.258 |  | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7
|  | 8 | 35.5388 | 51.3634 | 19.349 | 38.4179 |  | 8 | 2.3427 | 7.124 | 7.6832 | 9.3433 |  | 8 | 17.379 | 18.394 | 19.325 | 19.541 |  | 8 | 328.463 | 362.705 | 230.962 | 220.357 |  | 8 | 251.174 | 239.072 | 231.824 | 224.318 |  | 8 | 29.05 | 54.62 | 9.49 | 28.9 |  | 8 | 99.31 | 112.22 | 79.18 | 140.89 |  | 8 | 79.29 | 100.14 | 38.55 | 68.46 |  | 8 | 15.925 | 11.3412 | 10.6164 | 11.0051 |  | 8 | 25.537 | 33.356 | 45.202 | 34.634 |  | 8 | 222.02 | 187.832 | 150.01 | 252.539 |  | 8 | 276.421 | 273.057 | 91.259 | 268.551 |  | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8
|  | 9 | 36.534 | 55.03 | 21.148 | 44.567 |  | 9 | 2.3545 | 9.3786 | 9.7511 | 9.5479 |  | 9 | 17.079 | 19.11 | 19.961 | 18.698 |  | 9 | 332.172 | 378.5623 | 229.389 | 269.745 |  | 9 | 251.105 | 240.688 | 231.57 | 230.503 |  | 9 | 31.41 | 60.41 | 10.08 | 34.47 |  | 9 | 103.95 | 124.14 | 95.84 | 152.17 |  | 9 | 81.59 | 103.65 | 39.65 | 71.3 |  | 9 | 16.4872 | 13.0642 | 12.2039 | 11.766 |  | 9 | 28.259 | 42.405 | 45.657 | 40.573 |  | 9 | 229.26 | 205.52 | 167.673 | 262.023 |  | 9 | 271.929 | 291.333 | 113.654 | 291.333 |  | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9
|  | 10 | 38.3246 | 58.1937 | 23.9581 | 48.359 |  | 10 | 10.4844 | 9.3294 | 13.0693 | 7.7923 |  | 10 | 17.294 | 19.208 | 20.293 | 18.889 |  | 10 | 338.513 | 392.58 | 230.27 | 342.709 |  | 10 | 250.85 | 242.645 | 231.12 | 237.716 |  | 10 | 32.77 | 62.48 | 11 | 35.88 |  | 10 | 105.9 | 135.52 | 110.38 | 162.25 |  | 10 | 83.89 | 106 | 40.48 | 73.86 |  | 10 | 17.8183 | 14.3258 | 13.3752 | 13.313 |  | 10 | 36.591 | 51.368 | 48.32 | 49.252 |  | 10 | 235.36 | 214.46 | 173.304 | 267.091 |  | 10 | 283.86 | 295.384 | 122.549 | 337.558 |  | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10
|  | 11 | 39.5886 | 61.1145 | 26.4809 | 52.482 |  | 11 | 11.033 | 8.4179 | 9.7333 | 9.3393 |  | 11 | 17.421 | 19.307 | 21.024 | 20.477 |  | 11 | 353.819 | 392.687 | 236.057 | 391.993 |  | 11 | 251.04 | 243.181 | 230.74 | 244.106 |  | 11 | 34.72 | 71.05 | 12.11 | 36.74 |  | 11 | 118.37 | 145.81 | 119.57 | 175.85 |  | 11 | 87.64 | 109.24 | 41.86 | 77.86 |  | 11 | 19.04 | 16.3147 | 15.5482 | 13.7978 |  | 11 | 44.489 | 54.545 | 55.063 | 50.727 |  | 11 | 245.554 | 228.98 | 187.672 | 263.69 |  | 11 | 297.126 | 306.477 | 133.43 | 350.41 |  | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11
|  | 12 | 42.099 | 63.0778 | 28.336 | 53.767 |  | 12 | 12.3899 | 9.586 | 11.2011 | 10.2713 |  | 12 | 17.811 | 19.125 | 21.191 | 20.628 |  | 12 | 384.997 | 395.71 | 253.109 | 418.222 |  | 12 | 251.921 | 253.225 | 231.36 | 248.868 |  | 12 | 36.54 | 67.37 | 13.55 | 37.97 |  | 12 | 130.22 | 155.6 | 127.35 | 181.49 |  | 12 | 90.39 | 112.93 | 47.4 | 80.73 |  | 12 | 20.2231 | 17.7234 | 16.9602 | 14.5284 |  | 12 | 51.91 | 56.872 | 58.486 | 57.818 |  | 12 | 254.809 | 236.836 | 198.322 | 268.429 |  | 12 | 303.544 | 307.065 | 167.424 | 333.313 |  | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12
|  | 13 | 43.565 | 64.594 | 31.776 | 55.048 |  | 13 | 12.7911 | 10.4326 | 10.2836 | 7.9561 |  | 13 | 18.147 | 19.222 | 21.275 | 24.895 |  | 13 | 399.491 | 395.84 | 293.597 | 421.987 |  | 13 | 252.916 | 242.925 | 235.416 | 251.467 |  | 13 | 37.83 | 68.44 | 16.51 | 39 |  | 13 | 128.86 | 162.9 | 141.2 | 186.57 |  | 13 | 93.72 | 113.07 | 48.51 | 82.45 |  | 13 | 21.5396 | 19.1852 | 18.056 | 15.2649 |  | 13 | 62.074 | 62.432 | 61.253 | 63.113 |  | 13 | 267.011 | 256.024 | 206.281 | 274.102 |  | 13 | 310.6 | 308.242 | 196.283 | 344.881 |  | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13
|  | 14 | 45.6426 | 66.7233 | 35.2483 | 56.353 |  | 14 | 12.6799 | 10.7667 | 10.4925 | 8.4434 |  | 14 | 18.415 | 19.286 | 21.444 | 24.522 |  | 14 | 404.307 | 398.513 | 307.075 | 417.872 |  | 14 | 253.058 | 242.47 | 236.748 | 252.985 |  | 14 | 40.14 | 68.8 | 17.97 | 39.74 |  | 14 | 148.6 | 172.06 | 148.64 | 195.74 |  | 14 | 95.91 | 113.66 | 50.18 | 86.77 |  | 14 | 23.0726 | 20.8286 | 19.258 | 17.0065 |  | 14 | 64.515 | 65.235 | 64.371 | 66.102 |  | 14 | 274.293 | 265.796 | 218.474 | 274.494 |  | 14 | 310.6 | 316.522 | 213.812 | 370.326 |  | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14
|  | 15 | 47.9055 | 67.653 | 37.163 | 59.048 |  | 15 | 11.5785 | 12.6443 | 13.4468 | 9.695 |  | 15 | 19.385 | 19.333 | 21.64 | 23.752 |  | 15 | 416.822 | 399.894 | 310.111 | 418.266 |  | 15 | 253.249 | 241.89 | 236.943 | 253.764 |  | 15 | 42.29 | 69.33 | 18.64 | 40.53 |  | 15 | 163.2 | 176.95 | 154.71 | 200.38 |  | 15 | 98.97 | 114.55 | 52.97 | 89.52 |  | 15 | 24.2728 | 21.8159 | 20.002 | 18.1156 |  | 15 | 65.271 | 65.055 | 65.488 | 66.753 |  | 15 | 275.38 | 269.729 | 223.15 | 277.854 |  | 15 | 308.242 | 323.082 | 223.275 | 357.832 |  | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15
|  | 16 | 49.019 | 67.9063 | 36.52 | 59.002 |  | 16 | 5.9233 | 6.2317 | 2.8507 | 4.5803 |  | 16 | 19.52 | 20.38 | 21.841 | 23.289 |  | 16 | 414.005 | 395.581 | 309.049 | 410.079 |  | 16 | 252.928 | 241.817 | 236.683 | 253.833 |  | 16 | 43.6 | 69.46 | 19.11 | 41.11 |  | 16 | 171.52 | 180.68 | 158.82 | 204.41 |  | 16 | 99.11 | 112.48 | 54.09 | 91.11 |  | 16 | 24.9391 | 22.3084 | 20.5684 | 19.052 |  | 16 | 65.993 | 66.282 | 66.319 | 63.364 |  | 16 | 275.73 | 271.42 | 226.66 | 277.859 |  | 16 | 302.959 | 320.094 | 232.625 | 344.881 |  | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16
|  | 17 | 50.027 | 67.972 | 37.074 | 59.6547 |  | 17 | 0.22742 | 4.4566 | 0.05 | 2.6048 |  | 17 | 19.769 | 20.236 | 21.578 | 22.61 |  | 17 | 410.124 | 389.499 | 306.268 | 405.391 |  | 17 | 252.538 | 249.461 | 236.231 | 253.642 |  | 17 | 44.13 | 69.46 | 19.37 | 41.1 |  | 17 | 175.12 | 183.22 | 160.06 | 207.75 |  | 17 | 99.41 | 111.3 | 54.65 | 91.69 |  | 17 | 25.3676 | 22.715 | 20.9404 | 20.322 |  | 17 | 67.0787 | 67.332 | 66.825 | 64.551 |  | 17 | 276.888 | 270.39 | 228.761 | 277.952 |  | 17 | 304.716 | 296.384 | 236.09 | 335.13 |  | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17
|  | 18 | 50.6395 | 68.5369 | 37.2056 | 60.5653 |  | 18 | 0.72488 | 2.2666 | 6.1943 | 5.9085 |  | 18 | 19.682 | 19.981 | 21.44 | 22.524 |  | 18 | 406.565 | 383.882 | 302.063 | 401.98 |  | 18 | 252.149 | 240.652 | 235.84 | 253.383 |  | 18 | 44.45 | 69.46 | 19.64 | 40.95 |  | 18 | 175.62 | 183.65 | 163.19 | 209.41 |  | 18 | 99.41 | 111.89 | 54.65 | 92.56 |  | 18 | 25.5342 | 22.9064 | 21.1271 | 21.452 |  | 18 | 67.332 | 67.33 | 65.488 | 65.957 |  | 18 | 276.41 | 270.471 | 229.745 | 278.323 |  | 18 | 301.205 | 286.727 | 231.258 | 322.483 |  | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18
|  | 19 | 50.9301 | 68.8604 | 37.9592 | 61.434 |  | 19 | 1.897 | 8.1559 | 11.1188 | 10.3758 |  | 19 | 19.501 | 19.554 | 21.849 | 23.056 |  | 19 | 403.0917 | 378.255 | 298.403 | 398.453 |  | 19 | 251.694 | 240.067 | 235.384 | 253.058 |  | 19 | 44.65 | 69.46 | 19.96 | 40.92 |  | 19 | 177.74 | 184.91 | 166.96 | 210.27 |  | 19 | 99.26 | 110.41 | 56.61 | 93.43 |  | 19 | 25.6591 | 23.0726 | 21.4269 | 19.252 |  | 19 | 67.332 | 67.33 | 65.849 | 66.825 |  | 19 | 276.327 | 271.42 | 230.889 | 277.695 |  | 19 | 301.789 | 294.225 | 237.708 | 321.886 |  | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19
|  | 20 | 51.2535 | 69.3571 | 38.569 | 61.103 |  | 20 | 8.1314 | 4.9731 | 0.01364 | 7.6249 |  | 20 | 18.581 | 19.08 | 21.76 | 23.305 |  | 20 | 397.581 | 372.475 | 295.185 | 394.149 |  | 20 | 251.174 | 239.288 | 235.058 | 252.664 |  | 20 | 44.65 | 66.26 | 20.16 | 40.89 |  | 20 | 179.79 | 186.23 | 168.79 | 210.86 |  | 20 | 99.46 | 110.41 | 57.17 | 94.02 |  | 20 | 25.784 | 23.2906 | 21.6651 | 19.7083 |  | 20 | 67.332 | 67.332 | 66.282 | 67.332 |  | 20 | 275.933 | 271.029 | 231.325 | 277.338 |  | 20 | 305.303 | 298.29 | 239.87 | 323.082 |  | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20
|  | 21 | 51.896 | 69.522 | 39.077 | 61.627 |  | 21 | 0.49226 | 4.8557 | 2.5436 | 5.1932 |  | 21 | 17.746 | 18.72 | 21.659 | 23.377 |  | 21 | 392.7179 | 366.831 | 290.954 | 390.395 |  | 21 | 250.785 | 238.703 | 234.533 | 252.149 |  | 21 | 44.69 | 65.75 | 20.54 | 40.91 |  | 21 | 180.53 | 187.5 | 165.86 | 208.1 |  | 21 | 99.26 | 110.12 | 57.45 | 94.31 |  | 21 | 25.9367 | 23.4577 | 21.8033 | 20.163 |  | 21 | 67.332 | 67.332 | 66.536 | 67.332 |  | 21 | 275.82 | 270.2 | 230.028 | 276.754 |  | 21 | 308.242 | 302.959 | 238.788 | 326.68 |  | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21
|  | 22 | 52.276 | 69.6598 | 40.8902 | 62.15 |  | 22 | 2.3626 | 5.3754 | 1.0913 | 3.7271 |  | 22 | 17.163 | 18.08 | 21.481 | 23.906 |  | 22 | 388.03 | 361.24 | 286.344 | 385.727 |  | 22 | 250.395 | 238.118 | 234.279 | 251.629 |  | 22 | 44.73 | 65.72 | 20.64 | 40.8 |  | 22 | 180.33 | 183.55 | 166.18 | 208.69 |  | 22 | 98.91 | 110.12 | 57.73 | 94.6 |  | 22 | 26.0339 | 23.5736 | 21.9671 | 20.6204 |  | 22 | 67.332 | 67.332 | 66.717 | 67.332 |  | 22 | 274.216 | 269.26 | 228.594 | 276.148 |  | 22 | 307.653 | 306.477 | 237.168 | 329.689 |  | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22
|  | 23 | 51.6559 | 69.9601 | 41.638 |  |  | 23 | 6.702 | 5.0934 | 1.1265 |  |  | 23 | 16.779 | 17.556 | 20.528 |  |  | 23 | 382.769 | 355.442 | 281.504 |  |  | 23 | 249.94 | 237.533 | 233.827 |  |  | 23 | 44.73 | 65.13 | 20.92 |  |  | 23 | 177.96 | 183.63 | 166.34 |  |  | 23 | 98.97 | 109.38 | 57.73 |  |  | 23 | 26.1033 | 23.7026 | 22.0302 |  |  | 23 | 67.332 | 66.102 | 66.536 |  |  | 23 | 271.499 | 266.018 | 225.33 |  |  | 23 | 302.959 | 304.13 | 237.168 |  |  | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23
|  | 24 | 51.4334 | 68.9073 | 40.919 |  |  | 24 | 10.7292 | 3.6671 | 3.25 |  |  | 24 | 16.455 | 17.36 | 19.694 |  |  | 24 | 377.715 | 349.716 | 276.692 |  |  | 24 | 249.745 | 236.947 | 233.372 |  |  | 24 | 44.73 | 64.02 | 21.17 |  |  | 24 | 176.19 | 183.99 | 166.05 |  |  | 24 | 98.62 | 104.53 | 57.17 |  |  | 24 | 26.1033 | 23.7672 | 22.1186 |  |  | 24 | 67.332 | 65.849 | 66.246 |  |  | 24 | 267.7 | 262.13 | 222.2 |  |  | 24 | 291.911 | 295.965 | 237.168 |  |  | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24
|  | 25 | 50.62 | 64.806 | 41.066 |  |  | 25 | 8.2292 | 2.8954 | 4.1758 |  |  | 25 | 16.368 | 17.213 | 19.245 |  |  | 25 | 372.819 | 343.781 | 271.928 |  |  | 25 | 249.546 | 237.004 | 232.924 |  |  | 25 | 44.73 | 61.69 | 20.96 |  |  | 25 | 173.79 | 182.36 | 163.61 |  |  | 25 | 98.38 | 99.26 | 57.1 |  |  | 25 | 26.1172 | 23.8318 | 22.1818 |  |  | 25 | 67.332 | 65.596 | 65.957 |  |  | 25 | 263.564 | 258.602 | 217.724 |  |  | 25 | 282.145 | 285.579 | 237.168 |  |  | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25
|  | 26 | 48.7305 | 61.1323 | 41.326 |  |  | 26 | 7.1136 | 6.5665 | 1.7065 |  |  | 26 | 16.861 | 16.941 | 19.298 |  |  | 26 | 367.401 | 338.748 | 267.022 |  |  | 26 | 249.226 | 236.748 | 232.473 |  |  | 26 | 44.73 | 56.96 | 20.89 |  |  | 26 | 171.95 | 182.08 | 160.47 |  |  | 26 | 98.03 | 94.02 | 56.61 |  |  | 26 | 26.1172 | 23.8836 | 22.2324 |  |  | 26 | 67.224 | 65.271 | 65.668 |  |  | 26 | 257.217 | 250.722 | 212.967 |  |  | 26 | 270.238 | 274.754 | 237.168 |  |  | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26
|  | 27 | 46.0237 | 56.9711 | 41.3643 |  |  | 27 | 7.1963 | 2.6896 | 2.9669 |  |  | 27 | 16.761 | 16.646 | 19.651 |  |  | 27 | 361.956 | 333.938 | 262.37 |  |  | 27 | 248.836 | 236.296 | 232.021 |  |  | 27 | 44.73 | 54.69 | 20.22 |  |  | 27 | 164.19 | 181.86 | 151.53 |  |  | 27 | 97.51 | 92.71 | 56.61 |  |  | 27 | 26.1172 | 23.9095 | 22.2704 |  |  | 27 | 66.97 | 64.803 | 65.307 |  |  | 27 | 253.12 | 246.78 | 206.529 |  |  | 27 | 251.326 | 261.839 | 237.168 |  |  | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27
|  | 28 | 42.3499 | 51.164 | 41.391 |  |  | 28 | 4.9775 | 6.0179 | 4.035 |  |  | 28 | 16.356 | 16.148 | 19.282 |  |  | 28 | 356.433 | 326.922 | 258.775 |  |  | 28 | 248.381 | 235.649 | 231.699 |  |  | 28 | 44.73 | 55.6 | 19.74 |  |  | 28 | 156.93 | 181.48 | 146.47 |  |  | 28 | 97.36 | 92.56 | 56.05 |  |  | 28 | 26.1172 | 23.9483 | 20.9652 |  |  | 28 | 66.717 | 64.443 | 64.407 |  |  | 28 | 252.963 | 241.68 | 202.282 |  |  | 28 | 243.67 | 249.13 | 224.335 |  |  | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28
|  | 29 | 39.133 | 48.2788 | 41.505 |  |  | 29 | 10.3812 | 4.0868 | 7.396 |  |  | 29 | 16.344 | 15.862 | 19.08 |  |  | 29 | 350.395 | 320.94 | 253.396 |  |  | 29 | 247.862 | 235.189 | 231.312 |  |  | 29 | 43.79 | 53.7 | 18.75 |  |  | 29 | 151.1 | 180.88 | 141.34 |  |  | 29 | 96.05 | 91.69 | 54.37 |  |  | 29 | 26.1172 | 24.0001 | 17.8183 |  |  | 29 | 66.427 | 62.325 | 58.486 |  |  | 29 | 244.396 | 236.73 | 199.157 |  |  | 29 | 236.09 | 235.552 | 237.168 |  |  | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29
|  | 30 | 33.1674 | 44.6668 | 38.172 |  |  | 30 | 10.7817 | 5.9425 | 11.4437 |  |  | 30 | 15.954 | 15.571 | 17.611 |  |  | 30 | 344.04 | 315.706 | 248.548 |  |  | 30 | 247.407 | 234.667 | 231.053 |  |  | 30 | 41.26 | 47.68 | 15.821 |  |  | 30 | 144.44 | 177.18 | 131.79 |  |  | 30 | 91.11 | 91.4 | 50.18 |  |  | 30 | 26.1172 | 24.0261 | 14.8105 |  |  | 30 | 65.271 | 59.652 | 50.963 |  |  | 30 | 241.092 | 232.23 | 195.057 |  |  | 30 | 223.805 | 220.107 | 204.991 |  |  | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30
|  | 31 | 30.5779 | 37.4157 | 24.1417 |  |  | 31 | 8.6367 | 7.44 | 8.5923 |  |  | 31 | 15.358 | 13.712 | 16.772 |  |  | 31 | 337.461 | 307.63 | 244.144 |  |  | 31 | 247.013 | 234.089 | 230.614 |  |  | 31 | 39.19 | 43.15 | 14.951 |  |  | 31 | 138.91 | 174.62 | 122.2 |  |  | 31 | 85.19 | 90.82 | 44.63 |  |  | 31 | 26.1172 | 24.039 | 13.6425 |  |  | 31 | 63.544 | 56.069 | 43.78 |  |  | 31 | 234.14 | 222.036 | 187.97 |  |  | 31 | 211.726 | 204.476 | 181.192 |  |  | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31
|  | 32 | 27.9326 | 35.7212 | 18.548 |  |  | 32 | 7.4827 | 5.7191 | 5.5311 |  |  | 32 | 14.701 | 13.773 | 13.62 |  |  | 32 | 330.624 | 300.046 | 239.789 |  |  | 32 | 246.498 | 233.569 | 230.356 |  |  | 32 | 38.13 | 39.96 | 13.531 |  |  | 32 | 129.44 | 167.3 | 112.36 |  |  | 32 | 79.29 | 89.95 | 41.86 |  |  | 32 | 25.8951 | 24.0909 | 13.4308 |  |  | 32 | 60.291 | 52.182 | 37.536 |  |  | 32 | 225.38 | 216.404 | 184.373 |  |  | 32 | 200.367 | 190.204 | 164.998 |  |  | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32
|  | 33 | 26.274 | 29.615 | 14.195 |  |  | 33 | 6.8951 | 3.862 | 3.5014 |  |  | 33 | 12.864 | 13.949 | 13.687 |  |  | 33 | 323.7728 | 292.548 | 234.198 |  |  | 33 | 245.978 | 233.057 | 229.917 |  |  | 33 | 35.92 | 35.93 | 11.861 |  |  | 33 | 117.6 | 157.98 | 100.25 |  |  | 33 | 73.58 | 85.91 | 39.79 |  |  | 33 | 25.8396 | 23.3034 | 13.2751 |  |  | 33 | 57.151 | 47.493 | 35.413 |  |  | 33 | 219.864 | 210.66 | 180.174 |  |  | 33 | 187.186 | 178.711 | 164.03 |  |  | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33
|  | 34 | 25.0132 | 25.6186 | 9.273 |  |  | 34 | 7.9172 | 7.0165 | 9.7065 |  |  | 34 | 12.878 | 14.016 | 13.763 |  |  | 34 | 315.947 | 284.68 | 228.577 |  |  | 34 | 245.393 | 232.537 | 229.473 |  |  | 34 | 33.74 | 33.73 | 10.391 |  |  | 34 | 106.14 | 147.35 | 93.69 |  |  | 34 | 68.17 | 81.02 | 37.17 |  |  | 34 | 24.5987 | 20.0879 | 13.1086 |  |  | 34 | 53.479 | 42.947 | 33.356 |  |  | 34 | 214.564 | 205.01 | 176.723 |  |  | 34 | 176.733 | 173.778 | 164.03 |  |  | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34
|  | 35 | 24.856 | 14.9972 | 4.4257 |  |  | 35 | 8.0855 | 7.6069 | 10.1749 |  |  | 35 | 13.142 | 13.984 | 13.66 |  |  | 35 | 308.451 | 277.254 | 222.876 |  |  | 35 | 244.874 | 232.021 | 229.093 |  |  | 35 | 31.22 | 28.89 | 8.922 |  |  | 35 | 97.472 | 135.57 | 87.4 |  |  | 35 | 63.08 | 74.15 | 36.08 |  |  | 35 | 20.8907 | 16.7292 | 12.9313 |  |  | 35 | 49.018 | 38.334 | 30.839 |  |  | 35 | 206.75 | 195.36 | 166.999 |  |  | 35 | 168.884 | 169.379 | 164.03 |  |  | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35
|  | 36 | 22.7381 | 10.7056 | 0.462 |  |  | 36 | 8.0937 | 4.4198 | 10.216 |  |  | 36 | 11.492 | 12.925 | 14.152 |  |  | 36 | 301.193 | 269.42 | 216.922 |  |  | 36 | 244.289 | 231.316 | 228.65 |  |  | 36 | 28.9 | 23.59 | 7.372 |  |  | 36 | 87.16 | 124.28 | 80.23 |  |  | 36 | 58.44 | 68.03 | 34.16 |  |  | 36 | 17.4043 | 14.4946 | 12.7876 |  |  | 36 | 44.586 | 33.89 | 28.799 |  |  | 36 | 200.98 | 189.03 | 163.484 |  |  | 36 | 158.256 | 165.482 | 132.058 |  |  | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36
|  | 37 | 22.941 | 6.938 | 0.203 |  |  | 37 | 11.2154 | 5.693 | 7.3065 |  |  | 37 | 10.753 | 12.477 | 14.556 |  |  | 37 | 292.904 | 261.429 | 210.267 |  |  | 37 | 243.64 | 230.808 | 228.143 |  |  | 37 | 24.78 | 19.83 | 6.11 |  |  | 37 | 79.82 | 117.69 | 73.4 |  |  | 37 | 54.79 | 58.01 | 31.96 |  |  | 37 | 14.5622 | 11.0982 | 12.633 |  |  | 37 | 40.353 | 29.342 | 27.045 |  |  | 37 | 195.542 | 182.272 | 158.861 |  |  | 37 | 147.348 | 152.065 | 127.508 |  |  | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37
|  | 38 | 23.2515 | 5.1179 | 0.227 |  |  | 38 | 10.685 | 9.1632 | 6.6578 |  |  | 38 | 8.825 | 11.8 | 15.157 |  |  | 38 | 285.462 | 253.241 | 203.304 |  |  | 38 | 243.055 | 230.174 | 227.577 |  |  | 38 | 22.041 | 14.8 | 4.14 |  |  | 38 | 68.76 | 108.71 | 69.51 |  |  | 38 | 52 | 51.3 | 30.6 |  |  | 38 | 11.2109 | 8.1865 | 12.5118 |  |  | 38 | 36.107 | 24.901 | 23.697 |  |  | 38 | 190.106 | 176.781 | 155.508 |  |  | 38 | 131.145 | 132.515 | 123.447 |  |  | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38
|  | 39 | 23.2318 | 3.278 | 0.31674 |  |  | 39 | 9.5509 | 7.469 | 9.0433 |  |  | 39 | 8.679 | 11.197 | 13.507 |  |  | 39 | 278.253 | 244.693 | 196.769 |  |  | 39 | 242.6 | 229.537 | 226.943 |  |  | 39 | 19.062 | 11.9 | 2.993 |  |  | 39 | 60.8 | 91.8 | 64.09 |  |  | 39 | 49.77 | 50.18 | 28.96 |  |  | 39 | 7.8736 | 5.245 | 12.3687 |  |  | 39 | 31.974 | 20.411 | 20.542 |  |  | 39 | 178.547 | 169.207 | 153.42 |  |  | 39 | 117.194 | 131.601 | 107.521 |  |  | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39
|  | 40 | 24.4258 | 0.95 | 0.2 |  |  | 40 | 10.4332 | 8.2416 | 9.3686 |  |  | 40 | 8.95 | 11.542 | 13.553 |  |  | 40 | 271.6438 | 236.326 | 190.028 |  |  | 40 | 242.016 | 228.844 | 226.369 |  |  | 40 | 15.02 | 10.47 | 2.223 |  |  | 40 | 54.23 | 83.27 | 59.64 |  |  | 40 | 47.68 | 46.43 | 27.06 |  |  | 40 | 5.2448 | 2.8734 | 12.2588 |  |  | 40 | 28.458 | 17.067 | 18.647 |  |  | 40 | 173.98 | 151.602 | 145.35 |  |  | 40 | 113.214 | 127.056 | 101.464 |  |  | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40
|  | 41 | 25.7064 | 0.454 | 0.526 |  |  | 41 | 7.2808 | 1.6936 | 9.7718 |  |  | 41 | 8.688 | 11.059 | 13.538 |  |  | 41 | 265.016 | 227.797 | 174.734 |  |  | 41 | 241.24 | 228.147 | 225.676 |  |  | 41 | 11.98 | 5.78 | 1.663 |  |  | 41 | 46.04 | 72.74 | 55.48 |  |  | 41 | 46.01 | 44.49 | 26.51 |  |  | 41 | 3.8222 | 2.544 | 11.3738 |  |  | 41 | 25.759 | 14.009 | 17.752 |  |  | 41 | 168.143 | 154.067 | 143.975 |  |  | 41 | 105.782 | 114.979 | 87.491 |  |  | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41
|  | 42 | 25.843 | 0.498 | 0.741 |  |  | 42 | 7.6149 | 4.9916 | 7.32 |  |  | 42 | 8.851 | 10.561 | 12.882 |  |  | 42 | 257.393 | 219.47 | 168.926 |  |  | 42 | 240.461 | 227.509 | 225.039 |  |  | 42 | 11.01 | 2.37 | 1.185 |  |  | 42 | 44.39 | 66.57 | 48.25 |  |  | 42 | 46.29 | 39.93 | 27.87 |  |  | 42 | 2.573 | 0.47025 | 10.3905 |  |  | 42 | 23.67 | 11.072 | 17.016 |  |  | 42 | 163.258 | 147.159 | 140.572 |  |  | 42 | 94.636 | 110.14 | 80.689 |  |  | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42
|  | 43 | 23.2315 | 0.882 | 3.867 |  |  | 43 | 7.7884 | 2.4562 | 4.9558 |  |  | 43 | 8.781 | 10.223 | 12.717 |  |  | 43 | 249.499 | 211.226 | 169.084 |  |  | 43 | 239.677 | 227.129 | 224.595 |  |  | 43 | 9.42 | 2.13 | 1.884 |  |  | 43 | 37 | 58.51 | 40.04 |  |  | 43 | 46.01 | 36.35 | 29.23 |  |  | 43 | 1.5845 | 0.31133 | 9.8872 |  |  | 43 | 21.545 | 10.077 | 16.991 |  |  | 43 | 157.726 | 143.071 | 139.973 |  |  | 43 | 83.754 | 91.259 | 66.734 |  |  | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43
|  | 44 | 23.014 | 1.231 | 4.332 |  |  | 44 | 10.5658 | 4.6735 | 6.5204 |  |  | 44 | 8.515 | 10.006 | 12.375 |  |  | 44 | 241.909 | 203.009 | 162.713 |  |  | 44 | 238.837 | 226.436 | 223.966 |  |  | 44 | 9.89 | 0.99 | 2.164 |  |  | 44 | 28.79 | 51.46 | 30.7 |  |  | 44 | 43.8 | 31.69 | 29.78 |  |  | 44 | 0.38607 | 0.23296 | 7.5205 |  |  | 44 | 19.266 | 9.643 | 16.663 |  |  | 44 | 149.171 | 133.35 | 135.814 |  |  | 44 | 73.136 | 69.922 | 61.997 |  |  | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44
|  | 45 | 22.5044 | 1.25 | 5.374 |  |  | 45 | 9.1562 | 1.814 | 4.2035 |  |  | 45 | 8.615 | 10.326 | 11.545 |  |  | 45 | 233.786 | 194.508 | 162.713 |  |  | 45 | 237.928 | 226.052 | 223.328 |  |  | 45 | 9.841 | 0.69 | 2.274 |  |  | 45 | 25.121 | 45.88 | 30.471 |  |  | 45 | 41.31 | 27.87 | 30.6 |  |  | 45 | 1.1383 | 0.75168 | 6.0837 |  |  | 45 | 17.345 | 9.123 | 15.363 |  |  | 45 | 143.34 | 125.344 | 133.803 |  |  | 45 | 72.33 | 66.932 | 55.384 |  |  | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45
|  | 46 | 23.7901 | 0.96413 | 8.016 |  |  | 46 | 9.2148 | 4.6857 | 6.0189 |  |  | 46 | 8.693 | 11.214 | 10.134 |  |  | 46 | 225.761 | 186.048 | 150.682 |  |  | 46 | 237.147 | 225.735 | 222.699 |  |  | 46 | 9.8 | 0.23 | 2.543 |  |  | 46 | 21.091 | 38.45 | 26.73 |  |  | 46 | 42.97 | 25.15 | 30.87 |  |  | 46 | 1.4608 | 0.84577 | 3.7729 |  |  | 46 | 15.462 | 8.017 | 13.232 |  |  | 46 | 136.9 | 118.37 | 130.032 |  |  | 46 | 66.337 | 50.784 | 46.617 |  |  | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46
|  | 47 | 24.7523 | 1.455 | 10.019 |  |  | 47 | 14.266 | 1.3083 | 5.1637 |  |  | 47 | 8.725 | 11.19 | 10.676 |  |  | 47 | 221.578 | 178.67 | 143.595 |  |  | 47 | 236.621 | 225.482 | 221.998 |  |  | 47 | 9.91 |  | 2.843 |  |  | 47 | 20.821 | 36.2 | 22.24 |  |  | 47 | 44.63 | 20.28 | 32.79 |  |  | 47 | 2.0049 | 0.98717 | 2.7861 |  |  | 47 | 14.671 | 6.943 | 11.564 |  |  | 47 | 135.066 | 111.124 | 130.885 |  |  | 47 | 59.261 | 43.99 | 36.589 |  |  | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47
|  | 48 | 28.7214 | 0.819 | 9.524 |  |  | 48 | 13.0713 | 3.2185 | 6.6472 |  |  | 48 | 10.05 | 11.832 | 14.132 |  |  | 48 | 218.582 | 171.289 | 137.826 |  |  | 48 | 235.909 | 225.165 | 221.364 |  |  | 48 | 10.87 |  | 5.882 |  |  | 48 | 24.681 | 30.02 | 22.04 |  |  | 48 | 47.12 | 19 | 35.25 |  |  | 48 | 3.1264 | 1.1573 | 1.2804 |  |  | 48 | 16.387 | 5.983 | 12.536 |  |  | 48 | 138.379 | 101.538 | 135.448 |  |  | 48 | 59.261 | 28.987 | 40.27 |  |  | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48
|  | 49 | 30.894 | 0.819 | 12.363 |  |  | 49 | 11.9334 | 1.5208 | 3.4623 |  |  | 49 | 10.266 | 12.503 | 15.808 |  |  | 49 | 218.499 | 166.762 | 132.545 |  |  | 49 | 235.258 | 224.845 | 220.667 |  |  | 49 | 12.36 |  | 6.652 |  |  | 49 | 30.861 | 25.56 | 31.88 |  |  | 49 | 51.02 | 19.47 | 36.62 |  |  | 49 | 4.3858 | 1.2614 | 1.89 |  |  | 49 | 19.473 | 5.15 | 13.619 |  |  | 49 | 147.876 | 93.575 | 147.88 |  |  | 49 | 47.749 | 14.64 | 34.764 |  |  | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49
|  | 50 | 34.4831 | 2.5513 | 13.51 |  |  | 50 | 12.3188 | 5.6228 | 9.6512 |  |  | 50 | 15.251 | 12.729 | 17.874 |  |  | 50 | 215.56 | 168.373 | 134.864 |  |  | 50 | 234.672 | 225.3395 | 220.22 |  |  | 50 | 13.26 |  | 7.302 |  |  | 50 | 32.141 | 23.86 | 34.33 |  |  | 50 | 57.17 | 22.17 | 39.1 |  |  | 50 | 5.0942 | 1.5845 | 2.7279 |  |  | 50 | 18.16 | 5.09 | 13.498 |  |  | 50 | 153.246 | 89.163 | 152.456 |  |  | 50 | 46.994 | 29.345 | 26.847 |  |  | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50
|  | 51 | 35.4305 | 3.685 | 16.5035 |  |  | 51 | 2.493 | 0.27296 | 10.6704 |  |  | 51 | 15.286 | 13.117 | 19.007 |  |  | 51 | 210.427 | 163.903 | 132.346 |  |  | 51 | 233.892 | 225.605 | 219.721 |  |  | 51 | 17.44 |  | 8.302 |  |  | 51 | 42.111 | 21.17 | 44.21 |  |  | 51 | 60.83 | 22.98 | 40.48 |  |  | 51 | 5.5368 | 2.1009 | 3.4 |  |  | 51 | 13.425 | 7.006 | 13.838 |  |  | 51 | 149.872 | 87.28 | 160.588 |  |  | 51 | 35.858 | 24.72 | 18.426 |  |  | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51
|  | 52 | 35.8512 | 4.635 | 19.209 |  |  | 52 | 4.1735 | 2.1626 | 9.2181 |  |  | 52 | 15.8 | 13.203 | 19.139 |  |  | 52 | 210.43 | 155.819 | 129.757 |  |  | 52 | 233.186 | 225.355 | 219.147 |  |  | 52 | 26.29 | 0.34 | 8.941 |  |  | 52 | 49.52 | 23.61 | 48.42 |  |  | 52 | 65.62 | 22.98 | 44.63 |  |  | 52 | 5.8503 | 2.5053 | 4.505 |  |  | 52 | 9.123 | 9.101 | 13.087 |  |  | 52 | 147.25 | 90.01 | 166.024 |  |  | 52 | 31.502 | 25.782 | 16.012 |  |  | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52
|  | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53

## 12.Caudales
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.3. PROMEDIO MENSUAL DE LOS CAUDALES (m3/s)
|  | Caudal Promedio | Mayo 2024 | Mayo 2023 | Variación %
|  | Caudal Natural de Río Pativilca (QN-304) | 32.0865 | 29.0425 | 10.48%
|  | Caudal Natural de Río Paucartambo (Yaupi) (QN-906) | 4.66 | 6.7595 | -31.06%
|  | Caudal Natural de Río Manto (QN-907) | 2.0893 | 1.9641 | 6.376%
|  | Caudal Natural de Río Huachón (Uchuhuaerta) (QN-908) | 16.0658 | 22.0525 | -27.15%
|  | Caudal Natural de Río Paucartambo (Huallamayo) (QN-909) | 5.8527 | 10.5248 | -44.39%
|  | Caudal Natural de Río Santa (QN-403) | 65.7024 | 55.2273 | 18.97%
|  | Caudal Natural de Río Quitaracsa (QN-404) | 7.5925 | 0
|  | Caudal Natural de Río San Mateo (QN-410) | 0.82466 | 0.010815 | 7525%
|  | Caudal Natural de Río Chancay (Lambayeque) (QN-603_605) | 37.2033 | 49.8387 | -25.35%
|  | Caudal Natural de Río Curibaya (QN-2101) | 1.719 | 1.7039 | 0.885%
|  | Caudal Natural de Río Santa Eulalia (QN-SH2) | 8.6098 | 7.5892 | 13.45%
|  | Caudal Natural de Río Rímac (QN-TA2) | 15.952 | 12.8716 | 23.93%
|  | Caudal Natural de Río Tulumayo (QN-1101) | 54.6505 | 71.9073 | -24%
|  | Caudal Natural de Río Tarma (QN-1201) | 13.2383 | 16.6036 | -20.27%
|  | Caudal Natural de Río San Gabán (QN-2402) | 15.1013 | 14.6317 | 3.21%
|  | Caudal Natural de Río Mantaro (Ingreso a Junin) (QN-801 (STK)) | 19.6175 | 14.238 | 37.78%
|  | Caudal Natural de Río Mantaro (Tramo Junin Malpaso) (QN-802 (STK)) | 17.0587 | 12.3808 | 37.78%
|  | Caudal Natural de Río Mantaro ( Tramo Malpaso _ Tablachaca) (QN-803 (ELP)) | 106.902 | 73.2407 | 45.96%
|  | Caudal Natural de Río Vilcanota (QN-2302) | 72.6206 | 70.1336 | 3.546%
|  | Caudal Natural de Río Huallaga (QN-Chaglla) | 78.4062 | 82.6477 | -5.132%
|  | Caudal Natural de Río Cañete (QN-2902) | 30.9821 | 21.8832 | 41.58%
Cuadro N°13: Promedio de caudales de mayo en los años 2023 y 2024.
|  | Caudal Promedio | Mayo 2024 | Mayo 2023 | Variación %
|  | Caudal Descargado de Viconga | 0 | 0
|  | Caudal Descargado de Jaico / Pacchapata / Altos Machay | 0 | 0
|  | Caudal Descargado de Matacocha / Huangush Alto / Huangush Bajo | 0 | 0
|  | Caudal Descargado de Aguascocha | 0.08 | 0.08 | 0%
|  | Caudal Descargado de Rajucolta | 0.81613 | 0.4 | 104%
|  | Caudal Descargado de Cullicocha | 0.327 | 0.327 | 0%
|  | Caudal Descargado de El Pañe | 2.4545 | 2.8084 | -12.6%
|  | Caudal Descargado de Bamputañe | 0 | 0
|  | Caudal Descargado de Dique Los Españoles | 2 | 0.4 | 400%
|  | Caudal Descargado de Chalhuanca | 0 | 0
|  | Caudal Descargado de Pillones | 0 | 0
|  | Caudal Turbinado C.H. Charcani V | 10.389 | 10.376 | 0.1247%
|  | Caudal Descargado de Aricota (Aricota I: Qturbinado/Qvertido) | 1.2801 | 1.265 | 1.194%
|  | Caudal Descargado de Sheque (Huasca/Huachua/Huallunca/Manca/Canchis/Marcapomacocha/Sangrar/Tucto) | 0.25129 | 1.6268 | -84.55%
|  | Caudal Descargado de Sacsa/Quiula/Piticuli/ | 0.02 | 0.16 | -87.5%
|  | Caudal Descargado de Yuracmayo | 0.06175 | 0
|  | Caudal Descargado de Ajoyajota / Parinajota / Isococha / Suytococha | 0.63264 | 0.198 | 219.5%
|  | Caudal Descargado de Junín | 0 | 0
|  | Caudal Descargado de Lagunas Statkraft (Pomacocha) | 1.0421 | 1.6932 | -38.45%
|  | Caudal Descargado de Lagunas de Electroperú (Yanacocha Palcán / Huegue / Huacracocha / Huacracocha H / Lacsacocha | 1.51 | 0.76968 | 96.19%
|  | Caudal Descargado de Vichecocha / Nahuinccocha / Yuraccocha | 0.96581 | 0.3271 | 195.3%
|  | Caudal Descargado de Huallacancha /Caullau / Calzada | 6.0706 | 0.78226 | 676%
|  | Caudal Descargado de Chillicocha | 0.027097 | 0.13 | -79.16%
|  | Caudal Descargado de Yurajcocha+Huichicocha+Ñahuincocha | 1.0916 | 0.32065 | 240.4%
|  | Caudal Descargado de Sibinacocha | 0.25 | 0.3029 | -17.47%
|  | Caudal Descargado de Chaglla | 73.5408 | 81.179 | -9.409%
|  | Caudal Descargado de Paucarcocha | 1.2125 | 2.1071 | -42.46%
Gráfico N°19: Promedio de caudales de mayo en los años 2023 y 2024.

## 13.Caudales
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.4. EVOLUCIÓN DE LOS CAUDALES
|  | 1 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 24
|  | Caudal Descargado del Río Huallaga |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Cañete |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Pativilca |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Paucartambo |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Santa |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Chancay (Lambayeque) |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Locumba |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Rímac |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Tulumayo |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Tarma |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río San Gabán |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Mantaro |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Vilcanota |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Huallaga |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Cañete |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Pativilca |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Paucartambo |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Santa |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Turbinado C.H. Charcani V |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Locumba |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Rímac |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río San Gabán |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Mantaro |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Vilcanota |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Santa Eulalia |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
|  | 1 | 137.6328 | 60.6988 | 118.3003 | 124.1968 |  | 1 | 10 | 7.7381 | 8.2738 | 10.1125 |  | 1 | 93.616 | 26.4952 | 26.1935 | 88.7864 |  | 1 | 115.3148 | 21.8888 | 33.7084 | 93.89 |  | 1 | 194.9398 | 71.0958 | 79.5026 | 220.3859 |  | 1 | 38.4914 | 42.9877 | 32.0612 | 94.7557 |  | 1 | 6.7241 | 1.4931 | 1.6364 | 1.7493 |  | 1 | 32.4714 | 11.5439 | 16.2411 | 33.7613 |  | 1 | 212.5833 | 53.006 | 94.875 | 162.244 |  | 1 | 44.2054 | 8.622 | 8.0815 | 39.4661 |  | 1 | 70.3224 | 45.7401 | 22.3872 | 27.3546 |  | 1 | 430.0181 | 109.5866 | 147.1565 | 268.8919 |  | 1 | 230.9317 | 102.9833 | 66.1465 | 124.3828 |  | 1 | 231.8019 | 65.2732 | 128.5305 | 290.9949 |  | 1 | 138.8631 | 28.4137 | 34.9048 | 113.1214 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 2.03 | 1.83 | 0.807 | 1.907 |  | 1 | 22.3579 | 12.1514 | 11.0954 | 9.5889 |  | 1 | 1.485 | 1.4789 | 0.82545 | 1.3617 |  | 1 | 0.09 | 4.5822 | 0.03 | 0.67 |  | 1 | 0.463 | 0.13 | 0.29229 | 0.24 |  | 1 | 1.8953 | 4.1154 | 5.8267 | 1.6686 |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 1 | 23.0404 | 6.341 | 11.4685 | 19.3223
|  | 2 | 146.9508 | 86.6293 | 87.5597 | 142.4839 |  | 2 | 12.7679 | 5.106 | 5.1899 | 10.6149 |  | 2 | 109.1938 | 21.3112 | 47.8272 | 76.313 |  | 2 | 75.7001 | 52.0707 | 25.9915 | 112.3446 |  | 2 | 191.5666 | 56.9965 | 82.985 | 126.2167 |  | 2 | 52.1855 | 27.8158 | 34.5656 | 78.506 |  | 2 | 3.2384 | 4.3837 | 1.4351 | 2.2167 |  | 2 | 29.3577 | 10.5327 | 13.1113 | 23.8414 |  | 2 | 154.4107 | 85.1548 | 63.9643 | 129.3393 |  | 2 | 27.9143 | 16.4833 | 8.3012 | 28.0089 |  | 2 | 58.1904 | 44.3182 | 20.7567 | 26.7255 |  | 2 | 434.4851 | 122.1535 | 134.5783 | 293.808 |  | 2 | 201.0472 | 187.8261 | 61.672 | 142.9343 |  | 2 | 192.6874 | 96.0728 | 81.64 | 243.2083 |  | 2 | 154.5179 | 29.9982 | 28.2435 | 104.7958 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 4.4014 | 1.83 | 0.807 | 1.907 |  | 2 | 16.0441 | 15.3798 | 10.6651 | 8.8027 |  | 2 | 1.4491 | 1.4642 | 0.81767 | 1.4182 |  | 2 | 0.1 | 7.9922 | 0.06 | 3.1925 |  | 2 | 0.393 | 0.13 | 0.258 | 0.24 |  | 2 | 2.6998 | 7.0179 | 5.5139 | 1.9 |  | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 2 | 22.507 | 5.6153 | 9.809 | 13.939
|  | 3 | 140.5734 | 105.9456 | 55.7005 | 134.3639 |  | 3 | 19 | 3.7202 | 2.878 | 10.9018 |  | 3 | 111.321 | 18.4038 | 38.6825 | 69.8595 |  | 3 | 110.3763 | 49.9712 | 41.1085 | 94.9909 |  | 3 | 253.2812 | 56.5685 | 85.6726 | 156.852 |  | 3 | 72.9711 | 25.5738 | 53.263 | 86.9244 |  | 3 | 6.5606 | 3.4293 | 1.1249 | 1.9203 |  | 3 | 27.7185 | 12.3735 | 14.1042 | 33.8101 |  | 3 | 185.1429 | 79.1667 | 66.6607 | 143.5714 |  | 3 | 39.3738 | 14.2345 | 13.8643 | 30.4482 |  | 3 | 74.9807 | 55.8685 | 14.1631 | 25.4792 |  | 3 | 488.7324 | 177.1474 | 104.5312 | 303.6156 |  | 3 | 373.8832 | 218.0031 | 46.1592 | 97.4275 |  | 3 | 242.2601 | 98.7825 | 71.0902 | 269.2849 |  | 3 | 139.1726 | 55.5625 | 26.6875 | 119.0661 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 5.2557 | 1.83 | 0.807 | 1.907 |  | 3 | 18.8351 | 13.331 | 10.8251 | 8.9224 |  | 3 | 1.455 | 1.4559 | 0.90886 | 1.4369 |  | 3 | 2.4886 | 4.3695 | 4.2733 | 3.1475 |  | 3 | 0.393 | 0.13 | 0.258 | 0.24 |  | 3 | 2.6099 | 2.5666 | 1.2243 | 1.79 |  | 3 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 3 | 21.3451 | 6.7777 | 11.6202 | 19.6166
|  | 4 | 133.0961 | 129.4532 | 97.4465 | 137.6422 |  | 4 | 19 | 3.006 | 1.1 | 11.2982 |  | 4 | 111.1189 | 38.8742 | 42.9115 | 79.846 |  | 4 | 79.2568 | 84.0023 | 43.022 | 96.904 |  | 4 | 244.7923 | 96.8564 | 119.7322 | 160.145 |  | 4 | 82.6638 | 46.2651 | 106.5119 | 57.6057 |  | 4 | 5.1068 | 5.8838 | 1.642 | 6.3637 |  | 4 | 30.7393 | 13.7815 | 13.6833 | 28.3577 |  | 4 | 156.1488 | 156.244 | 85.1905 | 140.5655 |  | 4 | 23.4976 | 35.6554 | 19.1179 | 28.722 |  | 4 | 68.4477 | 129.9727 | 12.9208 | 34.7675 |  | 4 | 568.8457 | 324.7909 | 108.9933 | 307.8649 |  | 4 | 329.8418 | 436.9907 | 47.7667 | 134.3939 |  | 4 | 187.0575 | 164.1363 | 91.6689 | 256.2482 |  | 4 | 125.6845 | 67.372 | 35.5238 | 158.1345 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 5.13 | 1.7729 | 0.807 | 1.907 |  | 4 | 16.0046 | 12.1471 | 11.0765 | 9.0117 |  | 4 | 1.3565 | 1.4274 | 0.82405 | 1.3841 |  | 4 | 3.06 | 0.86167 | 0.07 | 1.803 |  | 4 | 0.393 | 0.13 | 0.258 | 0.24 |  | 4 | 2.7705 | 2.0739 | 1.4867 | 3.6697 |  | 4 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 4 | 24.1261 | 10.3077 | 11.0013 | 17.2048
|  | 5 | 142.2489 | 145.6371 | 101.6114 | 112.4656 |  | 5 | 18.25 | 3.0071 | 1.1173 | 11.7714 |  | 5 | 108.6608 | 43.2042 | 37.0615 | 82.51 |  | 5 | 69.3472 | 94.8201 | 48.5457 | 113.0885 |  | 5 | 220.6248 | 81.5929 | 93.1804 | 183.7175 |  | 5 | 54.1985 | 29.4835 | 42.0723 | 50.3415 |  | 5 | 3.1654 | 5.6551 | 3.9333 | 3.748 |  | 5 | 25.5845 | 16.1369 | 16.3 | 35.4381 |  | 5 | 108.6667 | 182 | 146.6429 | 192.2738 |  | 5 | 21.3214 | 43.1929 | 16.5018 | 47.6946 |  | 5 | 56.8113 | 128.4107 | 30.6054 | 59.227 |  | 5 | 366.395 | 349.0484 | 198.2332 | 810.3059 |  | 5 | 203.5171 | 401.0956 | 92.9857 | 305.4883 |  | 5 | 171.2652 | 166.4204 | 99.7039 | 248.0246 |  | 5 | 109.6548 | 65.4917 | 63.2685 | 146.4131 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 5.13 | 1.6871 | 0.807 | 1.907 |  | 5 | 16.0245 | 11.765 | 10.5817 | 9.0458 |  | 5 | 1.4328 | 1.4927 | 0.81023 | 1.3871 |  | 5 | 3.9 | 0.08 | 0.07 | 1.71 |  | 5 | 0.393 | 0.13 | 0.208 | 0.24 |  | 5 | 3.0762 | 2.0924 | 1.5139 | 8.8259 |  | 5 | 0.25 | 0.48429 | 0.25 | 0.25 |  | 5 | 22.8746 | 10.2268 | 12.3704 | 23.1642
|  | 6 | 143.9169 | 140.8598 | 88.5169 | 116.7952 |  | 6 | 10.5149 | 3 | 2.5387 | 12.206 |  | 6 | 90.469 | 79.274 | 46.2406 | 90.7654 |  | 6 | 68.192 | 82.2265 | 66.5763 | 98.3568 |  | 6 | 163.0604 | 136.4974 | 76.9653 | 159.2266 |  | 6 | 42.8274 | 66.8931 | 29.0994 | 91.7528 |  | 6 | 5.8412 | 2.0954 | 7.3276 | 3.3497 |  | 6 | 27.8083 | 18.2357 | 27.55 | 26.5667 |  | 6 | 132.9821 | 179.0833 | 176.994 | 126.9226 |  | 6 | 30.397 | 33.5536 | 28.7435 | 32.8917 |  | 6 | 60.4582 | 133.2318 | 52.351 | 53.7333 |  | 6 | 330.2905 | 527.4162 | 344.4403 | 861.1754 |  | 6 | 317.5341 | 424.3162 | 131.0243 | 222.4927 |  | 6 | 173.4114 | 197.587 | 94.0784 | 181.8635 |  | 6 | 118.125 | 75.9387 | 119.5411 | 129.3065 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 5.13 | 1.8014 | 0.807 | 1.907 |  | 6 | 15.9631 | 11.7492 | 20.5816 | 9.3133 |  | 6 | 1.4551 | 1.4576 | 0.81513 | 1.4041 |  | 6 | 2.1843 | 0.27 | 0.08 | 2.3834 |  | 6 | 0.393 | 0.13 | 0.208 | 0.24 |  | 6 | 2.9209 | 2.242 | 1.5881 | 8.1685 |  | 6 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 6 | 19.1151 | 10.7263 | 17.521 | 17.5923
|  | 7 | 136.8393 | 138.5462 | 122.719 | 112.4734 |  | 7 | 3.4345 | 1.9357 | 12.5743 | 12.5994 |  | 7 | 58.4443 | 68.8012 | 58.1615 | 56.001 |  | 7 | 47.2589 | 105.778 | 70.3515 | 99.7059 |  | 7 | 104.393 | 190.0234 | 100.0447 | 144.8568 |  | 7 | 28.1537 | 100.9128 | 90.138 | 70.2108 |  | 7 | 2.4922 | 2.2542 | 5.7774 | 2.12 |  | 7 | 18.678 | 27.4571 | 25.6107 | 21.578 |  | 7 | 91.3214 | 266.1905 | 150.7143 | 147.7381 |  | 7 | 18.5625 | 54.731 | 26.1494 | 25.3393 |  | 7 | 76.5545 | 109.2226 | 59.5934 | 92.0614 |  | 7 | 206.6461 | 601.0351 | 361.5222 | 443.9937 |  | 7 | 339.7883 | 400.9961 | 148.992 | 247.1466 |  | 7 | 125.7948 | 286.1639 | 157.3813 | 193.9173 |  | 7 | 70.5833 | 102.6399 | 89.9976 | 89.4012 |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 3.454 | 1.87 | 0.807 | 1.907 |  | 7 | 14.0694 | 11.6285 | 23.8617 | 8.9435 |  | 7 | 1.4383 | 1.4411 | 0.87007 | 1.4379 |  | 7 | 1.3171 | 0.28 | 0.08 | 5.1142 |  | 7 | 0.393 | 0.13 | 0.198 | 0.25834 |  | 7 | 2.9951 | 3.8295 | 1.6367 | 5.9204 |  | 7 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 7 | 11.7449 | 18.462 | 17.0703 | 14.1867
|  | 8 | 101.4473 | 135.5788 | 117.0884 | 125.8884 |  | 8 | 1.0655 | 7.6786 | 9.1161 | 16.2887 |  | 8 | 45.1035 | 69.9981 | 97.2579 | 49.397 |  | 8 | 68.6551 | 88.1048 | 75.1458 | 88.8142 |  | 8 | 61.8202 | 143.4353 | 126.8448 | 119.5445 |  | 8 | 19.305 | 70.8576 | 116.1221 | 37.4717 |  | 8 | 2.1808 | 4.1637 | 2.5667 | 6.4627 |  | 8 | 15.8958 | 25.3411 | 37.5976 | 22.1762 |  | 8 | 104.375 | 167.4583 | 196.5417 | 117.1488 |  | 8 | 21.619 | 52.9613 | 45.8875 | 22.3565 |  | 8 | 119.9578 | 69.5285 | 32.8243 | 79.358 |  | 8 | 133.6286 | 541.0682 | 497.8107 | 455.6106 |  | 8 | 264.8571 | 295.1877 | 130.1739 | 228.3375 |  | 8 | 105.6796 | 229.4734 | 243.7747 | 184.5601 |  | 8 | 41.4048 | 106.1607 | 121.353 | 101.1262 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 3.278 | 1.6157 | 0.807 | 1.907 |  | 8 | 13.1626 | 11.5868 | 17.428 | 9.7093 |  | 8 | 1.4468 | 1.4574 | 0.88978 | 1.4709 |  | 8 | 0.47 | 0.48 | 0.09 | 6.6314 |  | 8 | 0.393 | 0.13 | 0.198 | 0.27209 |  | 8 | 2.5409 | 2.6063 | 1.9403 | 5.9961 |  | 8 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 8 | 8.1073 | 18.0841 | 26.2459 | 16.9036
|  | 9 | 83.0449 | 123.9557 | 127.9029 | 104.5516 |  | 9 | 2 | 3 | 14.3845 | 7.1155 |  | 9 | 56.4967 | 89.5185 | 89.9143 | 63.5557 |  | 9 | 47.3863 | 121.7717 | 67.1657 | 161.7561 |  | 9 | 88.714 | 201.5369 | 152.0636 | 115.1792 |  | 9 | 87.2493 | 202.4356 | 71.9756 | 30.8925 |  | 9 | 2.5799 | 4.8724 | 1.761 | 12.6021 |  | 9 | 16.0315 | 27.7845 | 27.3571 | 30.2774 |  | 9 | 81.5714 | 152.4464 | 110.5774 | 239.8631 |  | 9 | 19.7792 | 60.1304 | 28.7214 | 65.0935 |  | 9 | 71.8159 | 186.1862 | 24.2615 | 82.0867 |  | 9 | 139.7382 | 502.9756 | 334.2439 | 610.8288 |  | 9 | 194.3907 | 304.3795 | 96.2281 | 237.7079 |  | 9 | 83.7941 | 288.3605 | 154.1811 | 265.7153 |  | 9 | 39.2857 | 126.9762 | 84.2685 | 161.2875 |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 3.1579 | 3.9343 | 0.807 | 1.907 |  | 9 | 11.8396 | 15.5402 | 10.2292 | 11.6283 |  | 9 | 1.4673 | 1.4432 | 1.0745 | 1.3982 |  | 9 | 0.47 | 0.48 | 0.28 | 8.3497 |  | 9 | 0.393 | 1.321 | 0.198 | 0.60466 |  | 9 | 2.0323 | 3.0053 | 1.9924 | 6.0033 |  | 9 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 9 | 10.7089 | 17.0567 | 19.2225 | 18.8817
|  | 10 | 109.4657 | 115.7208 | 141.3093 | 122.9931 |  | 10 | 1 | 4.5476 | 10.1167 | 6.6685 |  | 10 | 90.5548 | 109.5653 | 68.83 | 81.9063 |  | 10 | 67.2803 | 121.8828 | 59.4136 | 166.0084 |  | 10 | 173.2944 | 305.3584 | 150.9491 | 179.1557 |  | 10 | 214.0644 | 141.4459 | 148.1741 | 81.0409 |  | 10 | 2.1963 | 5.4506 | 1.4684 | 14.1714 |  | 10 | 28.2762 | 26.1143 | 23.7286 | 33.422 |  | 10 | 146.1726 | 132.3631 | 94.2202 | 278.6168 |  | 10 | 29.3524 | 48.5268 | 24.0923 | 72.9845 |  | 10 | 56.1019 | 91.6565 | 22.904 | 55.5207 |  | 10 | 298.7353 | 366.8382 | 197.1718 | 1049.9605 |  | 10 | 213.5206 | 322.9363 | 64.4793 | 296.6231 |  | 10 | 153.6904 | 227.9172 | 165.2419 | 337.9855 |  | 10 | 111.7738 | 126.4643 | 69.6464 | 191.1958 |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 2.437 | 5.7 | 0.807 | 1.907 |  | 10 | 10.5685 | 15.8921 | 9.9522 | 23.9221 |  | 10 | 1.4462 | 1.4478 | 1.1383 | 1.4048 |  | 10 | 1.6129 | 0.65 | 0.28 | 14.1118 |  | 10 | 0.393 | 2.104 | 0.198 | 1.3764 |  | 10 | 2.395 | 4.6365 | 2.0835 | 8.4034 |  | 10 | 0.25 | 0.36714 | 0.25 | 0.25 |  | 10 | 21.7317 | 22.3946 | 14.6303 | 16.6707
|  | 11 | 139.5054 | 118.0033 | 145.7103 | 116.3438 |  | 11 | 1 | 12.0214 | 10.2935 | 8.9685 |  | 11 | 98.086 | 119.254 | 102.0144 | 60.1917 |  | 11 | 72.6257 | 115.7121 | 70.2941 | 115.4172 |  | 11 | 159.8385 | 322.0486 | 380.2049 | 116.9487 |  | 11 | 132.6182 | 75.3594 | 181.6751 | 41.2384 |  | 11 | 2.7153 | 3.3849 | 1.6931 | 13.1004 |  | 11 | 28.6345 | 33.4208 | 34.0435 | 22.2188 |  | 11 | 138.125 | 223.7083 | 119.8155 | 140.1429 |  | 11 | 28.1 | 65.0821 | 36.9708 | 33.428 |  | 11 | 63.3627 | 112.2754 | 34.4739 | 40.3159 |  | 11 | 426.2485 | 471.8729 | 366.1623 | 714.6259 |  | 11 | 225.1126 | 413.0867 | 90.9263 | 243.7114 |  | 11 | 171.2004 | 292.1502 | 234.0211 | 237.383 |  | 11 | 112.256 | 130.6571 | 127.8101 | 122.5655 |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 2.437 | 5.7 | 0.807 | 1.907 |  | 11 | 11.367 | 15.8617 | 10.0304 | 23.4002 |  | 11 | 1.4416 | 1.4442 | 1.2336 | 1.4615 |  | 11 | 0.61286 | 1.03 | 0.28 | 12.5845 |  | 11 | 0.393 | 2.104 | 0.198 | 0.88157 |  | 11 | 6.8082 | 7.1929 | 2.1363 | 8.3756 |  | 11 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 11 | 21.5249 | 21.2106 | 25.5869 | 13.2261
|  | 12 | 136.9956 | 123.531 | 142.0466 | 113.3117 |  | 12 | 1 | 6.9512 | 10.1958 | 4.2173 |  | 12 | 87.4268 | 86.8438 | 97.5957 | 79.2272 |  | 12 | 71.7982 | 85.2273 | 75.2685 | 98.3791 |  | 12 | 160.5429 | 192.1459 | 218.2159 | 151.2618 |  | 12 | 87.6688 | 126.7662 | 71.6073 | 23.3552 |  | 12 | 3.625 | 2.6404 | 3.4074 | 10.327 |  | 12 | 28.2232 | 23.806 | 30.3417 | 26.6975 |  | 12 | 176.2202 | 151.5179 | 120.2321 | 143.4226 |  | 12 | 43.394 | 38.394 | 35.3315 | 31.275 |  | 12 | 68.3221 | 82.1978 | 76.7756 | 52.4486 |  | 12 | 409.8351 | 352.3892 | 401.034 | 424.5382 |  | 12 | 288.9683 | 291.8479 | 274.2402 | 280.5355 |  | 12 | 178.0513 | 183.1432 | 242.0408 | 182.0888 |  | 12 | 100.5952 | 89.7083 | 107.5685 | 106.5798 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 2.4254 | 5.7 | 0.807 | 1.907 |  | 12 | 14.0602 | 15.6017 | 9.9896 | 23.5409 |  | 12 | 1.4273 | 1.3741 | 1.269 | 1.37 |  | 12 | 1.845 | 1.39 | 0.28 | 3.7479 |  | 12 | 0.393 | 2.134 | 0.198 | 0.72886 |  | 12 | 7.9443 | 6.6766 | 2.2081 | 7.2121 |  | 12 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 12 | 22.0873 | 19.0531 | 26.2995 | 18.9486
|  | 13 | 121.5459 | 118.5533 | 132.9199 | 113.6246 |  | 13 | 2.0357 | 5.8571 | 6.5464 | 12.7458 |  | 13 | 85.7332 | 94.7845 | 81.408 | 78.4041 |  | 13 | 77.329 | 78.7019 | 103.7519 | 150.009 |  | 13 | 171.0748 | 246.1939 | 153.8937 | 225.507 |  | 13 | 94.954 | 182.0319 | 74.6647 | 19.803 |  | 13 | 4.0744 | 2.0653 | 8.7693 | 6.8137 |  | 13 | 27.5167 | 28.4917 | 22.344 | 35.5817 |  | 13 | 161.619 | 178.994 | 181.9345 | 204.0774 |  | 13 | 39.0821 | 36.3494 | 43.0631 | 41.9292 |  | 13 | 61.7082 | 62.0713 | 62.2713 | 48.3039 |  | 13 | 529.5992 | 519.5412 | 407.0641 | 652.6787 |  | 13 | 294.9145 | 267.1389 | 219.0582 | 245.8757 |  | 13 | 181.9826 | 189.7098 | 237.5175 | 316.5771 |  | 13 | 130.8869 | 97.625 | 88.7768 | 152.1452 |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 3.01 | 5.7 | 0.807 | 1.907 |  | 13 | 20.1078 | 14.2713 | 16.9476 | 23.8595 |  | 13 | 1.4889 | 1.3877 | 1.2906 | 1.4206 |  | 13 | 4.5043 | 0.56 | 0.28 | 14.3858 |  | 13 | 0.393 | 2.134 | 0.198 | 1.0481 |  | 13 | 7.9794 | 8.5557 | 2.2696 | 7.7803 |  | 13 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 13 | 23.3213 | 22.6497 | 19.3535 | 19.9684
|  | 14 | 117.3581 | 115.9845 | 131.65 | 112.7292 |  | 14 | 8.8571 | 12.4071 | 5.2256 | 12.5202 |  | 14 | 98.0952 | 107.1898 | 46.8875 | 69.2953 |  | 14 | 107.8551 | 77.8895 | 91.3335 | 127.7978 |  | 14 | 185.5649 | 299.535 | 135.64 | 136.1115 |  | 14 | 151.1168 | 126.5851 | 131.347 | 36.9774 |  | 14 | 2.8194 | 1.8046 | 4.344 | 4.9986 |  | 14 | 29.1268 | 27.7238 | 21.7476 | 30.3448 |  | 14 | 180.9762 | 183.6369 | 126.8929 | 143.2143 |  | 14 | 40.3256 | 45.3161 | 36.578 | 30.5321 |  | 14 | 68.7639 | 47.1737 | 48.0008 | 60.7069 |  | 14 | 689.8543 | 899.8326 | 319.1373 | 617.4353 |  | 14 | 280.7035 | 231.9595 | 185.6909 | 281.4208 |  | 14 | 236.2209 | 231.8987 | 190.093 | 232.7914 |  | 14 | 118.2857 | 125.9286 | 72.6685 | 108.072 |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 3.0724 | 5.7 | 0.807 | 1.907 |  | 14 | 23.4533 | 12.4593 | 11.4877 | 22.8217 |  | 14 | 1.4624 | 1.4389 | 1.2705 | 1.4046 |  | 14 | 12.9729 | 3.57 | 0.28 | 14.6936 |  | 14 | 0.393 | 2.217 | 0.198 | 1.0481 |  | 14 | 8.0216 | 14.207 | 2.5314 | 8.6663 |  | 14 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 14 | 26.81 | 25.618 | 17.2061 | 17.0892
|  | 15 | 121.1248 | 126.5487 | 130.6211 | 135.746 |  | 15 | 10 | 8.5952 | 5.2952 | 18.8952 |  | 15 | 83.7734 | 81.3034 | 51.6589 | 81.4183 |  | 15 | 93.3019 | 58.2559 | 55.7048 | 123.4269 |  | 15 | 151.5603 | 161.5861 | 129.7567 | 137.79 |  | 15 | 111.9946 | 108.3658 | 86.6149 | 44.7278 |  | 15 | 2.7518 | 1.5654 | 2.714 | 3.8874 |  | 15 | 28.4202 | 22.0264 | 17.903 | 28.4929 |  | 15 | 187.7917 | 124.7381 | 95.9226 | 112.0833 |  | 15 | 52.1976 | 26.3435 | 21.6577 | 25.525 |  | 15 | 74.2922 | 36.2173 | 40.0251 | 43.2802 |  | 15 | 584.8919 | 588.9409 | 221.2408 | 530.5508 |  | 15 | 321.5049 | 216.7563 | 142.9227 | 218.8565 |  | 15 | 210.7929 | 160.0035 | 150.8618 | 177.4002 |  | 15 | 113.0833 | 87.7024 | 68.7667 | 109.2917 |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 3.447 | 5.7214 | 0.807 | 1.907 |  | 15 | 23.1948 | 12.3222 | 9.0024 | 23.1198 |  | 15 | 1.4445 | 1.3466 | 1.2867 | 1.4808 |  | 15 | 9.7129 | 4.0244 | 0.28 | 7.985 |  | 15 | 0.393 | 2.217 | 0.198 | 1.0481 |  | 15 | 8.1173 | 15.1863 | 6.1909 | 14.2677 |  | 15 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 15 | 22.1599 | 20.2491 | 15.1055 | 16.8626
|  | 16 | 129.2734 | 127.211 | 141.5132 | 138.6809 |  | 16 | 5.744 | 3.075 | 5.047 | 18.0036 |  | 16 | 56.9578 | 56.107 | 48.3627 | 49.4081 |  | 16 | 49.1913 | 43.0962 | 32.5681 | 62.0431 |  | 16 | 109.841 | 100.2512 | 144.2086 | 119.8299 |  | 16 | 90.6726 | 80.7499 | 122.8224 | 23.6166 |  | 16 | 1.884 | 1.6847 | 1.9339 | 2.6229 |  | 16 | 21.881 | 15.928 | 16.5167 | 24.21 |  | 16 | 107.506 | 78.3393 | 80.7024 | 82.744 |  | 16 | 28.6506 | 19.6536 | 17.3512 | 19.8339 |  | 16 | 39.4691 | 27.318 | 25.1492 | 35.5705 |  | 16 | 251.4875 | 254.2086 | 165.3613 | 334.521 |  | 16 | 177.8035 | 130.3403 | 94.6829 | 188.3162 |  | 16 | 136.0448 | 119.0879 | 151.2156 | 158.0925 |  | 16 | 72.6488 | 56.3571 | 55.2506 | 80.1101 |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | 0 | 0.76467 | 0 | 0 |  | 16 | 3.447 | 3.8471 | 0.807 | 1.907 |  | 16 | 18.7802 | 12.9554 | 9.1518 | 20.3613 |  | 16 | 1.4563 | 0.67966 | 1.2563 | 1.4025 |  | 16 | 5.2957 | 1.94 |  | 10.5104 |  | 16 | 0.393 | 2.217 | 0.198 | 0.9868 |  | 16 | 5.8979 | 10.167 | 5.9496 | 19.6623 |  | 16 | 0.25 | 3.1429 | 0.25 | 0.25 |  | 16 | 20.447 | 13.1634 | 13.5661 | 12.0777
|  | 17 | 115.1279 | 75.5706 | 86.893 | 104.8893 |  | 17 | 2.7292 | 1.2911 | 3.4351 | 4.5673 |  | 17 | 48.7461 | 41.9962 | 40.5581 | 46.5405 |  | 17 | 41.3326 | 43.1933 | 28.112 | 38.7959 |  | 17 | 85.8404 | 67.8122 | 104.1783 | 89.1295 |  | 17 | 75.2816 | 68.4804 | 111.5999 | 45.0438 |  | 17 | 1.7986 | 1.689 | 1.635 | 2.1997 |  | 17 | 18.0011 | 14.5226 | 15.5357 | 20.523 |  | 17 | 90.7381 | 66.119 | 55.7857 | 65.619 |  | 17 | 20.5631 | 19.5851 | 13.6768 | 16.5536 |  | 17 | 25.9402 | 17.892 | 19.7123 | 24.5151 |  | 17 | 176.149 | 187.0375 | 124.7295 | 213.5133 |  | 17 | 113.4213 | 98.3904 | 65.5708 | 137.522 |  | 17 | 107.2817 | 72.6133 | 87.7149 | 109.9282 |  | 17 | 45.4762 | 39.5655 | 36.4131 | 58.2274 |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17 | 3.4153 | 2.18 | 0.807 | 1.8356 |  | 17 | 13.9204 | 12.9441 | 9.4439 | 12.998 |  | 17 | 1.4832 | 1.4606 | 1.2973 | 1.4081 |  | 17 | 4.3027 | 4.6387 | 0.7 | 5.1834 |  | 17 | 0.393 | 0.684 | 0.198 | 0.61909 |  | 17 | 7.0216 | 4.9693 | 3.2694 | 14.4875 |  | 17 | 0.25 | 2.3571 | 0.25 | 0.25 |  | 17 | 14.0954 | 10.7894 | 9.5955 | 10.3121
|  | 18 | 77.8187 | 72.9992 | 49.564 | 79.9557 |  | 18 | 2 | 2 | 5.447 | 1.2429 |  | 18 | 40.3575 | 33.2788 | 33.5074 | 39.8814 |  | 18 | 33.4668 | 35.8222 | 23.9476 | 33.113 |  | 18 | 69.6496 | 58.2126 | 64.5873 | 76.2677 |  | 18 | 93.9532 | 55.0166 | 80.3595 | 68.5922 |  | 18 | 1.8059 | 1.5082 | 1.6893 | 2.0243 |  | 18 | 16.0768 | 13.781 | 14.4435 | 16.4042 |  | 18 | 67.131 | 55.1786 | 45.0774 | 57.4583 |  | 18 | 16.6821 | 17.8286 | 11.103 | 14.1595 |  | 18 | 19.6998 | 16.5815 | 14.7402 | 19.5114 |  | 18 | 131.1988 | 152.068 | 103.0708 | 179.033 |  | 18 | 79.9157 | 73.3688 | 54.7745 | 96.3327 |  | 18 | 79.336 | 70.4074 | 60.747 | 88.7997 |  | 18 | 34.744 | 33.1131 | 26.6393 | 46.494 |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 1.9169 | 2.1879 | 0.807 | 1.407 |  | 18 | 10.7731 | 12.1465 | 9.9752 | 9.9181 |  | 18 | 1.4911 | 1.4159 | 1.2294 | 1.3373 |  | 18 | 2.6175 | 0.7 | 0.38222 | 3.2266 |  | 18 | 0.393 | 0.684 | 0.198 | 0.61909 |  | 18 | 6.0211 | 6.0117 | 5.135 | 10.0361 |  | 18 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 18 | 12.5091 | 9.8077 | 7.7858
|  | 19 | 62.0592 | 53.8902 | 114.635 | 104.7691 |  | 19 | 2 | 2 | 2.578 | 0.92679 |  | 19 | 35.7276 | 28.3579 | 32.6812 | 37.7609 |  | 19 | 27.8563 | 36.6942 | 84.5072 | 32.5751 |  | 19 | 58.0102 | 54.8825 | 69.1624 | 71.5941 |  | 19 | 72.6844 | 63.1149 | 45.0669 | 44.3201 |  | 19 | 1.8551 | 1.5409 | 1.6611 | 1.9041 |  | 19 | 15.2137 | 12.8964 | 14.3107 | 15.6815 |  | 19 | 64.4286 | 59.7738 | 143.9524 | 56.8274 |  | 19 | 17.0393 | 15.4554 | 28.2173 | 13.8929 |  | 19 | 16.3404 | 14.3229 | 19.1237 | 18.2939 |  | 19 | 117.0792 | 128.2943 | 116.8783 | 175.3749 |  | 19 | 73.2183 | 69.3798 | 99.0504 | 96.054 |  | 19 | 64.8 | 64.4577 | 125.1358 | 117.7005 |  | 19 | 30.2976 | 28.6042 | 24.4625 | 36.8881 |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19 | 2.0394 | 2.545 | 0.807 | 0.89271 |  | 19 | 11.9892 | 11.9721 | 10.4293 | 11.1722 |  | 19 | 1.2439 | 1.5395 | 1.2997 | 1.2196 |  | 19 | 1.8625 | 1.0375 | 3.116 | 2.9658 |  | 19 | 0.393 | 0.45829 | 0.198 | 0.61909 |  | 19 | 4.0787 | 5.3956 | 3.4322 | 11.3701 |  | 19 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 19 | 8.5716 | 8.2621 | 10.5288
|  | 20 | 53.413 | 86.5589 | 112.787 | 72.7629 |  | 20 | 2 | 2.0286 | 0.9 | 0.97143 |  | 20 | 27.9992 | 29.0516 | 29.6009 | 28.6094 |  | 20 | 25.3602 | 43.6456 | 38.0523 | 28.7417 |  | 20 | 51.4982 | 62.8182 | 53.9603 | 67.6832 |  | 20 | 98.8864 | 74.9485 | 32.585 | 38.8603 |  | 20 | 1.7121 | 1.2638 | 1.8321 | 1.7001 |  | 20 | 14.2417 | 12.2232 | 13.0012 | 20.5571 |  | 20 | 61.4821 | 76.8036 | 64.5655 | 67.6429 |  | 20 | 13.8137 | 17.0327 | 16.2607 | 16.419 |  | 20 | 14.0717 | 12.9172 | 15.3783 | 16.1104 |  | 20 | 108.8601 | 131.3613 | 108.388 | 138.2615 |  | 20 | 69.2138 | 63.2042 | 79.0922 | 70.1668 |  | 20 | 63.6505 | 83.5924 | 95.0701 | 74.0822 |  | 20 | 26.2798 | 25.0399 | 21.8946 | 30.4655 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 2.868 | 2.4307 | 0.807 | 1.207 |  | 20 | 12.0714 | 12.0445 | 10.446 | 11.2246 |  | 20 | 1.4439 | 1.5277 | 1.267 | 1.2352 |  | 20 | 2.2571 | 4.4356 | 2.086 | 2.1624 |  | 20 | 0.393 | 0.433 | 0.198 | 0.63909 |  | 20 | 3.1253 | 5.3015 | 3.7349 | 10.698 |  | 20 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 20 | 7.0703 | 8.197 | 5.9474
|  | 21 | 77.6072 | 57.3733 | 54.905 | 66.2514 |  | 21 | 2 | 1.6369 | 1.0571 | 1.5 |  | 21 | 26.55 | 24.4573 | 27.4805 | 31.6471 |  | 21 | 30.9738 | 32.5878 | 23.7444 | 28.0926 |  | 21 | 49.9234 | 52.3632 | 44.1109 | 64.8324 |  | 21 | 58.5801 | 40.6931 | 35.7422 | 33.5823 |  | 21 | 1.947 | 1.5594 | 1.5393 | 1.6002 |  | 21 | 14.0917 | 10.8845 | 11.6387 | 14.4327 |  | 21 | 63.7262 | 50.7381 | 46.9405 | 49.8214 |  | 21 | 14.9274 | 13.328 | 12.2065 | 12.2357 |  | 21 | 14.5196 | 11.3438 | 11.8144 | 13.2672 |  | 21 | 106.1116 | 106.7983 | 87.0198 | 133.9557 |  | 21 | 68.028 | 54.405 | 57.008 | 62.822 |  | 21 | 65.2902 | 58.5285 | 59.1805 | 66.0722 |  | 21 | 24.2798 | 23.3661 | 18.894 | 27.3333 |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 2.868 | 2.3593 | 0.807 | 1.207 |  | 21 | 12.0667 | 12.0048 | 10.3952 | 11.2279 |  | 21 | 1.4987 | 1.6233 | 1.3178 | 1.3164 |  | 21 | 2.173 | 2.6229 | 5.1983 | 1.9048 |  | 21 | 0.393 | 0.433 | 0.198 | 0.63909 |  | 21 | 2.046 | 5.6066 | 3.8739 | 11.4841 |  | 21 | 0.25 | 0.25 | 0.36714 | 0.25 |  | 21 | 7.083 | 7.9334 | 7.3238
|  | 22 | 47.9039 | 50.3338 | 60.9514 | 50.0435 |  | 22 | 2 | 1.3274 | 0.95714 | 1.5 |  | 22 | 21.908 | 20.3517 | 22.6172 | 25.9376 |  | 22 | 25.5385 | 32.0716 | 26.6228 | 22.6762 |  | 22 | 43.1045 | 43.1439 | 42.7458 | 55.9983 |  | 22 | 38.5823 | 34.1551 | 73.7177 | 24.4321 |  | 22 | 1.9281 | 1.5563 | 1.8451 | 1.5874 |  | 22 | 12.2065 | 10.3482 | 11.05 | 13.0304 |  | 22 | 49.3353 | 47.994 | 42.8631 | 43.2917 |  | 22 | 12.1167 | 14.0161 | 12.1571 | 10.1071 |  | 22 | 11.6904 | 10.9721 | 10.8931 | 10.8721 |  | 22 | 106.6786 | 83.2812 | 82.0772 | 109.464 |  | 22 | 60.6193 | 53.4368 | 50.6652 | 53.5867 |  | 22 | 50.1607 | 51.3075 | 59.9428 | 49.8937 |  | 22 | 22.6607 | 20.8661 | 17.9048 | 23.372 |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22 | 2.0109 | 2.2821 | 0.807 | 1.507 |  | 22 | 12.0468 | 12.0036 | 10.5654 | 8.5707 |  | 22 | 1.4902 | 1.4999 | 1.2106 | 1.3387 |  | 22 | 5.1948 | 5.997 | 4.9143 | 2.3479 |  | 22 | 0.393 | 0.433 | 0.198 | 0.63909 |  | 22 | 4.622 | 5.1968 | 4.3921 | 9.4379 |  | 22 | 0.25 | 0.25 | 0.36714 | 0.25 |  | 22 | 6.526 | 7.5271 | 6.8569
|  | 23 | 43.0385 | 58.3681 | 41.1563 |  |  | 23 | 2 | 4.2167 | 1.0417 |  |  | 23 | 20.6093 | 18.6662 | 18.9923 |  |  | 23 | 24.5792 | 40.1107 | 21.0763 |  |  | 23 | 39.5347 | 39.9608 | 34.0403 |  |  | 23 | 58.3889 | 39.4431 | 31.2419 |  |  | 23 | 1.8261 | 1.6309 | 1.6434 |  |  | 23 | 10.7143 | 9.2024 | 10.4268 |  |  | 23 | 49.2321 | 57.9583 | 37.1905 |  |  | 23 | 10.9732 | 15.8815 | 9.1036 |  |  | 23 | 10.4265 | 10.5542 | 8.5779 |  |  | 23 | 96.3607 | 106.0499 | 73.2531 |  |  | 23 | 55.4212 | 51.73 | 42.3633 |  |  | 23 | 50.6784 | 57.7921 | 41.9095 |  |  | 23 | 20.7232 | 20.1196 | 15.9958 |  |  | 23 | 0 | 0 | 0 |  |  | 23 | 3.3571 | 0 | 0 |  |  | 23 | 1.668 | 2.3221 | 1.1827 |  |  | 23 | 12.0307 | 11.9879 | 10.358 |  |  | 23 | 1.433 | 1.6559 | 1.2775 |  |  | 23 | 6.8567 | 4.3378 | 6.345 |  |  | 23 | 0.393 | 0.47614 | 0.198 |  |  | 23 | 8.192 | 5.5348 | 5.2891 |  |  | 23 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  | 23 | 6.0984 | 7.8159 | 7.6111
|  | 24 | 36.7618 | 45.2181 | 24.9619 |  |  | 24 | 1.0625 | 1 | 1.0429 |  |  | 24 | 18.529 | 17.2248 | 17.1979 |  |  | 24 | 21.3874 | 32.0882 | 20.8504 |  |  | 24 | 36.393 | 36.415 | 32.4584 |  |  | 24 | 52.609 | 43.3445 | 25.2687 |  |  | 24 | 1.3273 | 1.5964 | 1.673 |  |  | 24 | 10.6482 | 9.7554 | 9.928 |  |  | 24 | 54.9524 | 44.8323 | 34.4464 |  |  | 24 | 10.65 | 11.956 | 8.6149 |  |  | 24 | 9.3899 | 8.7095 | 7.8305 |  |  | 24 | 88.5567 | 83.1744 | 71.3123 |  |  | 24 | 49.371 | 52.4174 | 37.6281 |  |  | 24 | 43.6073 | 43.6445 | 35.9165 |  |  | 24 | 19.006 | 18.9554 | 14.6369 |  |  | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  | 24 | 0.33831 | 3.7874 | 0 |  |  | 24 | 1.668 | 1.9849 | 1.897 |  |  | 24 | 11.9023 | 11.996 | 10.619 |  |  | 24 | 0.65863 | 1.2662 | 1.265 |  |  | 24 | 8.4567 | 8.0078 | 7.1125 |  |  | 24 | 0.393 | 2.2556 | 0.198 |  |  | 24 | 8.7749 | 5.5643 | 5.5301 |  |  | 24 | 0.25 | 8.7143 | 0.25 |  |  | 24 | 5.3554 | 6.7071 | 5.509
|  | 25 | 40.5141 | 42.5649 | 33.7916 |  |  | 25 | 1 | 1 | 1.1 |  |  | 25 | 17.3726 | 15.8683 | 16.1556 |  |  | 25 | 19.0498 | 32.8623 | 19.8008 |  |  | 25 | 33.5579 | 31.6426 | 30.9321 |  |  | 25 | 30.3249 | 27.3713 | 18.5844 |  |  | 25 | 1.289 | 1.5866 | 1.6924 |  |  | 25 | 10.931 | 9.003 | 9.4315 |  |  | 25 | 40.0422 | 37.4702 | 30.25 |  |  | 25 | 8.9127 | 10.6982 | 7.9435 |  |  | 25 | 8.5558 | 7.4289 | 6.9379 |  |  | 25 | 84.1968 | 89.0686 | 66.5266 |  |  | 25 | 44.0435 | 52.9037 | 34.5523 |  |  | 25 | 36.6651 | 35.2073 | 34.1499 |  |  | 25 | 17.7232 | 17.3839 | 13.7988 |  |  | 25 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25 | 2.3894 | 11.7563 | 0 |  |  | 25 | 1.2263 | 0.905 | 1.2741 |  |  | 25 | 11.9665 | 12.0371 | 10.5508 |  |  | 25 | 1.1178 | 0.0092738 | 1.3399 |  |  | 25 | 6.9223 | 6.7222 | 6.17 |  |  | 25 | 0.393 | 2.8747 | 0.198 |  |  | 25 | 8.2741 | 5.8229 | 6.8266 |  |  | 25 | 0.25 | 9.8671 | 0.25 |  |  | 25 | 6.0033 | 5.0976 | 4.724
|  | 26 | 30.2197 | 28.37 | 44.3992 |  |  | 26 | 1 | 1 | 1.1 |  |  | 26 | 16.2407 | 14.3894 | 14.2667 |  |  | 26 | 21.2827 | 33.7242 | 17.5687 |  |  | 26 | 29.9314 | 29.5726 | 29.1715 |  |  | 26 | 42.182 | 25.3368 | 13.8853 |  |  | 26 | 1.7329 | 2.0531 | 1.6493 |  |  | 26 | 9.8714 | 8.8089 | 8.8333 |  |  | 26 | 43.0833 | 32.0595 | 27.2738 |  |  | 26 | 8.631 | 11.253 | 7.2756 |  |  | 26 | 7.8856 | 7.1079 | 6.8344 |  |  | 26 | 72.5942 | 81.4624 | 63.4929 |  |  | 26 | 41.4793 | 50.9373 | 33.4207 |  |  | 26 | 34.0381 | 34.3369 | 40.6954 |  |  | 26 | 16.9821 | 16.5476 | 12.9625 |  |  | 26 | 0 | 0 | 0 |  |  | 26 | 4.73 | 8.8547 | 0 |  |  | 26 | 0.801 | 0.815 | 0.807 |  |  | 26 | 11.8855 | 12.0195 | 10.5771 |  |  | 26 | 1.3662 | 1.7316 | 1.2916 |  |  | 26 | 8.399 | 9.3311 | 8.0745 |  |  | 26 | 0.393 | 3.2386 | 0.198 |  |  | 26 | 7.6217 | 6.9642 | 9.4847 |  |  | 26 | 0.25 | 4.9564 | 0.25 |  |  | 26 | 4.9716 | 4.9563 | 4.3055
|  | 27 | 29.0172 | 37.7348 | 26.5639 |  |  | 27 | 1 | 1 | 1.1 |  |  | 27 | 15.0771 | 12.5912 | 13.5968 |  |  | 27 | 19.4453 | 31.0354 | 16.6464 |  |  | 27 | 26.387 | 26.6145 | 30.7944 |  |  | 27 | 23.3563 | 17.012 | 11.1522 |  |  | 27 | 1.88 | 1.7931 | 1.6811 |  |  | 27 | 9.266 | 8.675 | 8.4655 |  |  | 27 | 33.0298 | 28.1964 | 24.982 |  |  | 27 | 7.6702 | 8.8946 | 6.806 |  |  | 27 | 7.1186 | 7.2442 | 6.4039 |  |  | 27 | 74.3344 | 77.5788 | 62.9947 |  |  | 27 | 38.7738 | 39.7165 | 30.0196 |  |  | 27 | 28.6964 | 31.4942 | 29.3802 |  |  | 27 | 15.7679 | 15.4262 | 12.4685 |  |  | 27 | 0 | 0 | 0 |  |  | 27 | 7.2554 | 12.0235 | 0 |  |  | 27 | 0.63 | 2.0771 | 1.4927 |  |  | 27 | 11.9959 | 12.049 | 10.4036 |  |  | 27 | 1.4209 | 1.5205 | 1.3327 |  |  | 27 | 7.2093 | 7.5193 | 8.2441 |  |  | 27 | 0.393 | 3.2307 | 0.198 |  |  | 27 | 12.0863 | 6.4963 | 15.7785 |  |  | 27 | 0.25 | 0.28571 | 0.25 |  |  | 27 | 4.8163 | 5.8004 | 4.3643
|  | 28 | 29.5932 | 23.776 | 12.0939 |  |  | 28 | 1 | 1.1548 | 1.8482 |  |  | 28 | 14.2754 | 12.5684 | 15.9903 |  |  | 28 | 19.4883 | 30.7979 | 15.9483 |  |  | 28 | 26.172 | 27.3186 | 31.8452 |  |  | 28 | 19.029 | 15.4833 | 11.612 |  |  | 28 | 1.8719 | 1.5484 | 1.8933 |  |  | 28 | 8.3583 | 8.5321 | 8.153 |  |  | 28 | 29.9226 | 29.3155 | 23.2321 |  |  | 28 | 6.9708 | 8.5744 | 6.3595 |  |  | 28 | 6.2941 | 7.8994 | 6.1117 |  |  | 28 | 72.9443 | 81.824 | 60.0604 |  |  | 28 | 36.5194 | 37.4817 | 29.2882 |  |  | 28 | 26.2478 | 28.961 | 17.7722 |  |  | 28 | 15.0357 | 14.0964 | 11.8821 |  |  | 28 | 0 | 0 | 3.363 |  |  | 28 | 14.3772 | 12.3331 | 0.16729 |  |  | 28 | 0.63 | 2.33 | 2.007 |  |  | 28 | 11.9278 | 13.0166 | 10.3628 |  |  | 28 | 1.4566 | 1.6309 | 1.3374 |  |  | 28 | 7.4028 | 8.2993 | 7.2483 |  |  | 28 | 0.393 | 9.877 | 0.198 |  |  | 28 | 15.8869 | 6.6386 | 16.9203 |  |  | 28 | 0.36714 | 0.46429 | 1.0536 |  |  | 28 | 4.1458 | 4.7934 | 3.884
|  | 29 | 16.3662 | 33.9124 | 4.1017 |  |  | 29 | 1.131 | 3.9048 | 11.0381 |  |  | 29 | 13.4778 | 12.4363 | 18.5311 |  |  | 29 | 19.1843 | 31.1627 | 20.8727 |  |  | 29 | 25.8368 | 27.9581 | 31.0967 |  |  | 29 | 17.8543 | 12.9832 | 8.8954 |  |  | 29 | 1.7868 | 1.8301 | 1.7763 |  |  | 29 | 8.2643 | 7.5018 | 7.5476 |  |  | 29 | 30.8512 | 28.869 | 22.9167 |  |  | 29 | 7.194 | 8.3952 | 6.372 |  |  | 29 | 6.2748 | 8.487 | 6.168 |  |  | 29 | 73.6504 | 74.1019 | 57.6613 |  |  | 29 | 36.6972 | 34.3279 | 30.4936 |  |  | 29 | 25.1019 | 31.3896 | 15.3724 |  |  | 29 | 14.4821 | 12.3743 | 10.1125 |  |  | 29 | 0 | 0 | 6.179 |  |  | 29 | 15.1836 | 12.2276 | 12.3093 |  |  | 29 | 0.63 | 2.33 | 2.007 |  |  | 29 | 12.0455 | 11.5587 | 10.4954 |  |  | 29 | 1.4638 | 1.6556 | 1.2996 |  |  | 29 | 8.2406 | 8.9121 | 8.3513 |  |  | 29 | 0.519 | 4.4467 | 1.7259 |  |  | 29 | 17.8184 | 6.567 | 13.2451 |  |  | 29 | 3.0714 | 0.46429 | 3 |  |  | 29 | 4.2404 | 4.1201 | 4.5729
|  | 30 | 22.1333 | 25.4969 | 7.4833 |  |  | 30 | 3 | 5.0464 | 13.6458 |  |  | 30 | 12.6912 | 12.0811 | 17.797 |  |  | 30 | 21.1302 | 28.9101 | 27.0854 |  |  | 30 | 25.2514 | 25.7137 | 30.7884 |  |  | 30 | 12.8972 | 13.5759 | 7.9399 |  |  | 30 | 1.8888 | 1.7351 | 1.9439 |  |  | 30 | 7.6298 | 6.9631 | 7.0661 |  |  | 30 | 26.3274 | 27.4381 | 22 |  |  | 30 | 6.6857 | 8.4327 | 5.956 |  |  | 30 | 5.7736 | 10.6917 | 5.8923 |  |  | 30 | 68.2538 | 75.1407 | 56.3853 |  |  | 30 | 39.4922 | 33.1366 | 33.3873 |  |  | 30 | 22.6793 | 29.175 | 16.5215 |  |  | 30 | 13.4911 | 11.25 | 5.9077 |  |  | 30 | 0 | 0 | 6.179 |  |  | 30 | 16.9781 | 15.9669 | 20.3043 |  |  | 30 | 1.6757 | 2.33 | 3.7213 |  |  | 30 | 11.9273 | 11.5305 | 10.4289 |  |  | 30 | 1.4713 | 1.6711 | 1.2653 |  |  | 30 | 8.9295 | 8.8313 | 9.1867 |  |  | 30 | 0.519 | 8.0123 | 2.804 |  |  | 30 | 18.4386 | 7.2999 | 16.2503 |  |  | 30 | 5.3929 | 0.5 | 9.2857 |  |  | 30 | 3.934 | 3.7526 | 3.7786
|  | 31 | 26.339 | 20.8995 | 3.721 |  |  | 31 | 3.5833 | 6.5393 | 13.122 |  |  | 31 | 13.0437 | 11.5963 | 15.8047 |  |  | 31 | 18.4148 | 27.1398 | 28.368 |  |  | 31 | 27.2217 | 24.7635 | 31.9469 |  |  | 31 | 10.9593 | 11.6698 | 6.6847 |  |  | 31 | 1.842 | 1.6479 | 1.6776 |  |  | 31 | 7.8446 | 6.8167 | 7.2054 |  |  | 31 | 30.9405 | 26.4405 | 24.6786 |  |  | 31 | 7.3143 | 7.6333 | 6.0435 |  |  | 31 | 7.1865 | 7.5749 | 5.4251 |  |  | 31 | 63.5238 | 70.2764 | 53.2728 |  |  | 31 | 41.367 | 31.9364 | 33.5884 |  |  | 31 | 22.45 | 22.3979 | 14.0776 |  |  | 31 | 12.4107 | 10.3869 | 7.6083 |  |  | 31 | 0 | 0 | 2.0543 |  |  | 31 | 10.875 | 19.5946 | 19.9006 |  |  | 31 | 2.1757 | 1.5129 | 5.007 |  |  | 31 | 13.7123 | 13.2427 | 10.6132 |  |  | 31 | 1.4199 | 1.6958 | 1.3022 |  |  | 31 | 10.0061 | 10.6556 | 8.675 |  |  | 31 | 3.0463 | 7.948 | 3.3747 |  |  | 31 | 18.9414 | 11.4661 | 16.7003 |  |  | 31 | 9 | 0.5 | 6.0714 |  |  | 31 | 4.2643 | 3.3494 | 4.2811
|  | 32 | 21.8789 | 39.3827 | 3.6848 |  |  | 32 | 6 | 7.0518 | 11.5256 |  |  | 32 | 11.8806 | 11.7162 | 11.2488 |  |  | 32 | 18.0839 | 28.5934 | 27.0999 |  |  | 32 | 26.0838 | 24.0898 | 30.2092 |  |  | 32 | 9.4099 | 19.2601 | 6.1822 |  |  | 32 | 1.8741 | 1.7564 | 2.3351 |  |  | 32 | 7.8536 | 6.7768 | 8.3952 |  |  | 32 | 23.2679 | 46.1726 | 23.3929 |  |  | 32 | 6.1661 | 10.472 | 5.9089 |  |  | 32 | 7.7086 | 7.361 | 4.7474 |  |  | 32 | 60.4171 | 70.9413 | 57.1994 |  |  | 32 | 40.0311 | 35.9555 | 31.4569 |  |  | 32 | 20.0932 | 36.7924 | 14.058 |  |  | 32 | 11.1429 | 10.4464 | 8.1137 |  |  | 32 | 0 | 0 | 0 |  |  | 32 | 9.6839 | 11.0571 | 16.5786 |  |  | 32 | 2.23 | 0.88 | 4.0641 |  |  | 32 | 13.9894 | 14.1782 | 10.8081 |  |  | 32 | 1.4276 | 1.5085 | 1.3299 |  |  | 32 | 10.7545 | 10.1905 | 8.8421 |  |  | 32 | 4.01 | 7.756 | 3.3823 |  |  | 32 | 21.2213 | 15.055 | 18.0066 |  |  | 32 | 9 | 4.3857 | 4.5714 |  |  | 32 | 4.0603 | 3.2959 | 6.7043
|  | 33 | 21.0311 | 28.1847 | 3.7202 |  |  | 33 | 6 | 8.5 | 3.575 |  |  | 33 | 11.585 | 12.5274 | 11.0601 |  |  | 33 | 14.491 | 29.5447 | 25.175 |  |  | 33 | 25.7249 | 22.4962 | 29.8294 |  |  | 33 | 11.6662 | 11.7771 | 8.6734 |  |  | 33 | 1.8719 | 1.7424 | 1.7321 |  |  | 33 | 7.8435 | 6.6274 | 8.0577 |  |  | 33 | 22.756 | 27.9464 | 24.4226 |  |  | 33 | 5.9982 | 7.956 | 5.9786 |  |  | 33 | 5.5841 | 6.3005 | 4.4224 |  |  | 33 | 70.052 | 69.0157 | 56.1464 |  |  | 33 | 38.0793 | 36.0096 | 31.2794 |  |  | 33 | 22.4143 | 25.9733 | 14.0379 |  |  | 33 | 10.9375 | 9.1429 | 10.7988 |  |  | 33 | 0 | 1.6607 | 0 |  |  | 33 | 7.3164 | 16.3747 | 12.5927 |  |  | 33 | 2.1729 | 0.89357 | 0.807 |  |  | 33 | 13.9739 | 14.038 | 10.5033 |  |  | 33 | 1.4735 | 1.5889 | 1.364 |  |  | 33 | 9.9553 | 11.1586 | 10.3425 |  |  | 33 | 4.01 | 7.756 | 3.1829 |  |  | 33 | 20.6857 | 20.759 | 19.05 |  |  | 33 | 9.1429 | 7.0714 | 4 |  |  | 33 | 3.7991 | 3.2976 | 6.9394
|  | 34 | 19.7296 | 17.8147 | 3.7222 |  |  | 34 | 6.7321 | 8.5 | 3.3393 |  |  | 34 | 13.7646 | 16.2179 | 11.7907 |  |  | 34 | 14.8015 | 26.7389 | 24.4295 |  |  | 34 | 26.0403 | 25.3601 | 28.7407 |  |  | 34 | 14.74 | 9.6848 | 5.9792 |  |  | 34 | 1.8376 | 1.7314 | 1.8169 |  |  | 34 | 8.0232 | 6.5702 | 7.1738 |  |  | 34 | 21.6786 | 25.8929 | 21.7857 |  |  | 34 | 5.9429 | 7.6577 | 5.2143 |  |  | 34 | 6.4759 | 5.8735 | 4.7785 |  |  | 34 | 59.7304 | 67.186 | 55.958 |  |  | 34 | 37.9177 | 38.3064 | 28.4723 |  |  | 34 | 20.738 | 22.8383 | 13.9713 |  |  | 34 | 11 | 9.0179 | 11.3071 |  |  | 34 | 2.4732 | 4.2857 | 0 |  |  | 34 | 6.5346 | 16.0866 | 12.6269 |  |  | 34 | 0.66657 | 0.975 | 0.807 |  |  | 34 | 14.0508 | 13.9677 | 10.3027 |  |  | 34 | 1.4371 | 1.5062 | 1.3449 |  |  | 34 | 12.1788 | 10.8168 | 8.0193 |  |  | 34 | 4.8729 | 6.7309 | 3.1786 |  |  | 34 | 21.0013 | 25.8052 | 20.877 |  |  | 34 | 10 | 11.2143 | 3.5814 |  |  | 34 | 3.6017 | 3.5423 | 7.0218
|  | 35 | 21.9569 | 18.4401 | 3.6783 |  |  | 35 | 8 | 8.5 | 5.0851 |  |  | 35 | 18.3615 | 16.3158 | 11.4294 |  |  | 35 | 16.6901 | 27.3999 | 23.2863 |  |  | 35 | 26.6112 | 25.5667 | 30.1252 |  |  | 35 | 23.2575 | 8.3488 | 4.6743 |  |  | 35 | 1.6546 | 1.7037 | 1.8871 |  |  | 35 | 9.1238 | 6.5429 | 7.6917 |  |  | 35 | 29.3988 | 24.2321 | 20.9107 |  |  | 35 | 5.5929 | 6.8083 | 5.094 |  |  | 35 | 6.2007 | 6.2333 | 4.8843 |  |  | 35 | 60.7639 | 70.9094 | 53.5684 |  |  | 35 | 37.2437 | 40.639 | 28.7158 |  |  | 35 | 21.8828 | 19.9766 | 13.3677 |  |  | 35 | 10.7143 | 9 | 9.3452 |  |  | 35 | 2.9167 | 3.3113 | 0 |  |  | 35 | 2.0292 | 16.8044 | 13.3601 |  |  | 35 | 0.758 | 0.975 | 0.807 |  |  | 35 | 13.988 | 14.059 | 10.5685 |  |  | 35 | 1.4264 | 1.4868 | 1.3956 |  |  | 35 | 10.2901 | 12.0326 | 10.3439 |  |  | 35 | 5.52 | 9.0443 | 4.131 |  |  | 35 | 19.2827 | 26.197 | 14.6897 |  |  | 35 | 8.5714 | 12 | 3.7243 |  |  | 35 | 6.7516 | 3.6601 | 4.7928
|  | 36 | 25.0291 | 27.3674 | 3.7255 |  |  | 36 | 8 | 8.5 | 4.0565 |  |  | 36 | 17.7296 | 16.3158 | 11.2045 |  |  | 36 | 16.5649 | 23.5789 | 20.4728 |  |  | 36 | 31.371 | 27.7336 | 30.6218 |  |  | 36 | 24.8938 | 7.1784 | 5.4713 |  |  | 36 | 1.7276 | 1.48 | 1.74 |  |  | 36 | 8.2869 | 6.3226 | 7.1762 |  |  | 36 | 24.5357 | 22.2381 | 24.6369 |  |  | 36 | 5.7149 | 6.3387 | 5.3143 |  |  | 36 | 8.418 | 5.6139 | 5.8785 |  |  | 36 | 59.7678 | 63.6583 | 55.3284 |  |  | 36 | 36.5971 | 39.7132 | 30.856 |  |  | 36 | 24.7165 | 18.1467 | 11.2996 |  |  | 36 | 10.3571 | 8.5298 | 8.9012 |  |  | 36 | 0 | 6.179 | 0 |  |  | 36 | 1.2936 | 13.0202 | 10.3517 |  |  | 36 | 3.6623 | 1.935 | 0.807 |  |  | 36 | 13.9895 | 14.0807 | 11.4957 |  |  | 36 | 1.4486 | 1.48 | 1.3811 |  |  | 36 | 10.6879 | 11.2693 | 9.8044 |  |  | 36 | 5.52 | 10.1739 | 2.9396 |  |  | 36 | 16.9805 | 24.665 | 14.6424 |  |  | 36 | 7.1429 | 12 | 4.8571 |  |  | 36 | 5.5024 | 3.7739 | 7.2234
|  | 37 | 27.2357 | 17.0518 | 3.7262 |  |  | 37 | 7.9524 | 8.4857 | 3.2685 |  |  | 37 | 17.6788 | 16.1844 | 10.4591 |  |  | 37 | 19.4129 | 21.3978 | 11.6257 |  |  | 37 | 34.1931 | 30.253 | 25.994 |  |  | 37 | 23.15 | 7.1493 | 4.4326 |  |  | 37 | 1.6436 | 1.622 | 1.6961 |  |  | 37 | 7.2744 | 5.728 | 6.7976 |  |  | 37 | 33.8512 | 27.6429 | 22.75 |  |  | 37 | 6.5815 | 6.3393 | 5.3054 |  |  | 37 | 5.774 | 5.6807 | 5.6679 |  |  | 37 | 74.3166 | 60.511 | 56.5332 |  |  | 37 | 36.6018 | 41.4391 | 30.7215 |  |  | 37 | 32.3776 | 18.8574 | 16.2164 |  |  | 37 | 10.5 | 8.3756 | 9.9185 |  |  | 37 | 0 | 6.1099 | 0 |  |  | 37 | 0.66386 | 8.6279 | 4.641 |  |  | 37 | 4.2223 | 2.8836 | 2.973 |  |  | 37 | 13.9327 | 13.8952 | 11.4811 |  |  | 37 | 1.3582 | 1.502 | 1.4239 |  |  | 37 | 9.1705 | 12.8514 | 9.7757 |  |  | 37 | 5.52 | 8.2764 | 2.916 |  |  | 37 | 18.3306 | 23.767 | 14.8649 |  |  | 37 | 5 | 12 | 4 |  |  | 37 | 5.7037 | 4.0446 | 6.7298
|  | 38 | 34.496 | 15.8102 | 3.7222 |  |  | 38 | 8 | 8.4804 | 6.7875 |  |  | 38 | 17.8986 | 16.2949 | 13.6844 |  |  | 38 | 19.2144 | 21.1024 | 12.953 |  |  | 38 | 24.6205 | 37.0083 | 32.034 |  |  | 38 | 13.5273 | 21.7336 | 3.0379 |  |  | 38 | 1.7824 | 1.509 | 1.5474 |  |  | 38 | 5.7304 | 5.794 | 7.3006 |  |  | 38 | 31.2048 | 29.7024 | 28.7024 |  |  | 38 | 6.4175 | 6.6744 | 5.7482 |  |  | 38 | 5.3802 | 7.0747 | 5.5802 |  |  | 38 | 72.0305 | 69.2487 | 57.2979 |  |  | 38 | 36.4654 | 43.7271 | 30.9289 |  |  | 38 | 34.0861 | 21.9219 | 17.9824 |  |  | 38 | 10.5 | 8.2321 | 8.103 |  |  | 38 | 3.6667 | 6.0583 | 0 |  |  | 38 | 0 | 6.4153 | 4.641 |  |  | 38 | 2.7651 | 2.975 | 0.807 |  |  | 38 | 14.0306 | 13.9819 | 11.5065 |  |  | 38 | 1.423 | 1.5249 | 1.3738 |  |  | 38 | 12.6508 | 12.0553 | 9.5757 |  |  | 38 | 4.52 | 10.1706 | 3.1449 |  |  | 38 | 19.6124 | 21.962 | 12.4117 |  |  | 38 | 4.7143 | 9 | 3.5814 |  |  | 38 | 4.6181 | 4.553 | 6.7894
|  | 39 | 31.6078 | 32.2602 | 3.6972 |  |  | 39 | 8 | 8.5006 | 6.7188 |  |  | 39 | 17.1522 | 16.2262 | 12.968 |  |  | 39 | 18.1572 | 22.0725 | 11.9611 |  |  | 39 | 21.3411 | 43.9414 | 29.836 |  |  | 39 | 10.352 | 21.5498 | 4.6023 |  |  | 39 | 1.7897 | 1.4841 | 1.4987 |  |  | 39 | 5.3494 | 5.981 | 6.9958 |  |  | 39 | 25.4315 | 38.0595 | 24.256 |  |  | 39 | 6.8905 | 7.1607 | 5.1304 |  |  | 39 | 6.557 | 4.6551 | 5.5865 |  |  | 39 | 74.3778 | 69.8409 | 53.5932 |  |  | 39 | 36.4281 | 39.6848 | 32.1554 |  |  | 39 | 29.8255 | 28.5346 | 18.2977 |  |  | 39 | 11.5714 | 8.4881 | 7.3333 |  |  | 39 | 2.75 | 6.179 | 0 |  |  | 39 | 0 | 6.231 | 4.641 |  |  | 39 | 0.858 | 1.8321 | 0.807 |  |  | 39 | 14.0266 | 14.0056 | 11.5658 |  |  | 39 | 1.3298 | 1.5242 | 1.4469 |  |  | 39 | 12.6062 | 13.995 | 9.5804 |  |  | 39 | 4.52 | 8.771 | 2.5576 |  |  | 39 | 17.9224 | 22.6076 | 13.1791 |  |  | 39 | 5 | 6 | 4.5 |  |  | 39 | 4.7249 | 3.9476 | 6.9322
|  | 40 | 43.4767 | 25.8045 | 3.6088 |  |  | 40 | 7.9286 | 6.4226 | 4.9601 |  |  | 40 | 24.6582 | 16.7967 | 18.2044 |  |  | 40 | 26.5002 | 21.8564 | 18.3581 |  |  | 40 | 39.9833 | 35.5429 | 54.1007 |  |  | 40 | 63.7006 | 14.787 | 10.3636 |  |  | 40 | 1.7887 | 1.3279 | 1.535 |  |  | 40 | 5.4815 | 5.6357 | 7.681 |  |  | 40 | 54.744 | 36.7917 | 29.3452 |  |  | 40 | 7.794 | 7.419 | 6.4262 |  |  | 40 | 10.6401 | 6.7252 | 7.1453 |  |  | 40 | 89.6638 | 64.2155 | 49.9117 |  |  | 40 | 44.4513 | 38.8912 | 36.9433 |  |  | 40 | 45.0612 | 27.5555 | 24.0657 |  |  | 40 | 11.1399 | 8.6042 | 8.8637 |  |  | 40 | 0 | 5.377 | 0 |  |  | 40 | 0 | 7.7921 | 1.2697 |  |  | 40 | 1.3769 | 1.1313 | 1.4356 |  |  | 40 | 14.0262 | 14.0408 | 11.5078 |  |  | 40 | 1.4092 | 1.4518 | 1.3484 |  |  | 40 | 11.886 | 12.1494 | 8.1295 |  |  | 40 | 5.5236 | 4.4147 | 1.2913 |  |  | 40 | 16.7632 | 22.7241 | 11.5914 |  |  | 40 | 5 | 6 | 4.0357 |  |  | 40 | 5.3951 | 4.1966 | 6.6899
|  | 41 | 47.9983 | 36.3868 | 3.6803 |  |  | 41 | 6.4851 | 6 | 4.0744 |  |  | 41 | 24.5086 | 11.8115 | 20.6337 |  |  | 41 | 26.5292 | 16.0193 | 27.7815 |  |  | 41 | 51.1781 | 31.5257 | 60.4857 |  |  | 41 | 63.9222 | 16.7994 | 35.2657 |  |  | 41 | 1.4746 | 1.3643 | 1.408 |  |  | 41 | 6.4143 | 5.7369 | 7.0042 |  |  | 41 | 50.9345 | 32.5179 | 51.9702 |  |  | 41 | 8.9732 | 6.2315 | 12.3679 |  |  | 41 | 8.1992 | 6.8115 | 9.3424 |  |  | 41 | 93.6519 | 63.2844 | 60.0276 |  |  | 41 | 49.345 | 36.401 | 40.2187 |  |  | 41 | 46.3535 | 28.087 | 33.6925 |  |  | 41 | 13.4821 | 8.7946 | 11.1607 |  |  | 41 | 2.4286 | 0.4722 | 0.14286 |  |  | 41 | 0.80968 | 1.6711 | 1.2697 |  |  | 41 | 1.5829 | 2.027 | 1.907 |  |  | 41 | 14.0203 | 13.8114 | 11.4108 |  |  | 41 | 1.4851 | 1.491 | 1.449 |  |  | 41 | 11.3845 | 12.3158 | 8.465 |  |  | 41 | 5.5183 | 1.9174 | 1.1297 |  |  | 41 | 15.9813 | 18.9611 | 13.75 |  |  | 41 | 3.6429 | 6 | 1.625 |  |  | 41 | 5.6744 | 4.4294 | 4.3217
|  | 42 | 49.5192 | 35.288 | 30.9028 |  |  | 42 | 6 | 5.9857 | 4 |  |  | 42 | 30.0051 | 9.4665 | 23.0873 |  |  | 42 | 24.559 | 21.153 | 35.0606 |  |  | 42 | 58.4919 | 38.8736 | 53.3668 |  |  | 42 | 72.5154 | 25.1383 | 22.7283 |  |  | 42 | 1.3254 | 1.3397 | 1.4577 |  |  | 42 | 7.0596 | 5.7762 | 6.4196 |  |  | 42 | 43.1845 | 46.4286 | 50.1131 |  |  | 42 | 9.1315 | 5.8196 | 12.4893 |  |  | 42 | 6.4308 | 9.7129 | 9.1038 |  |  | 42 | 80.9501 | 58.3943 | 67.799 |  |  | 42 | 38.9417 | 40.4397 | 36.2196 |  |  | 42 | 50.8171 | 38.4222 | 43.7995 |  |  | 42 | 12.4911 | 8 | 11.2768 |  |  | 42 | 3.0833 | 4.447 | 0.42871 |  |  | 42 | 0.769 | 2.6417 | 0.2 |  |  | 42 | 1.4771 | 2.027 | 1.907 |  |  | 42 | 13.9925 | 14.0163 | 11.8884 |  |  | 42 | 1.4342 | 1.3492 | 1.4035 |  |  | 42 | 10.8831 | 11.972 | 8.23 |  |  | 42 | 3.5497 | 1.682 | 1.048 |  |  | 42 | 14.9753 | 16.6217 | 17.0134 |  |  | 42 | 0.25 | 9 | 0.25 |  |  | 42 | 5.6411 | 4.2541 | 5.3436
|  | 43 | 36.3935 | 36.7667 | 40.4605 |  |  | 43 | 6 | 2.744 | 3.9369 |  |  | 43 | 21.5341 | 11.3823 | 23.8936 |  |  | 43 | 22.2382 | 18.6196 | 33.667 |  |  | 43 | 49.2885 | 37.6957 | 50.11 |  |  | 43 | 61.9904 | 25.2165 | 18.438 |  |  | 43 | 1.326 | 1.3554 | 1.915 |  |  | 43 | 6.5518 | 5.6268 | 8.6452 |  |  | 43 | 36.9167 | 34.4107 | 51.631 |  |  | 43 | 8.3173 | 5.7607 | 10.9333 |  |  | 43 | 7.1871 | 9.8953 | 10.0365 |  |  | 43 | 67.7151 | 53.3719 | 72.1842 |  |  | 43 | 35.4448 | 41.8076 | 37.4689 |  |  | 43 | 37.4948 | 32.2574 | 45.1828 |  |  | 43 | 12.4821 | 8.4494 | 14.3387 |  |  | 43 | 1.4012 | 4.447 | 4.8032 |  |  | 43 | 6.9381 | 2.6494 | 0.2 |  |  | 43 | 1.48 | 2.027 | 1.907 |  |  | 43 | 14.0158 | 14.0781 | 11.4583 |  |  | 43 | 1.4325 | 0.80763 | 1.4262 |  |  | 43 | 13.5696 | 12.2212 | 6.406 |  |  | 43 | 3.414 | 1.3287 | 0.86314 |  |  | 43 | 16.5555 | 16.6696 | 14.3091 |  |  | 43 | 2.2857 | 12 | 0.25 |  |  | 43 | 5.2781 | 4.6124 | 5.4876
|  | 44 | 51.5307 | 24.0309 | 44.3996 |  |  | 44 | 6 | 2 | 3.9601 |  |  | 44 | 18.6551 | 11.0946 | 20.2589 |  |  | 44 | 23.3783 | 14.4988 | 23.372 |  |  | 44 | 50.457 | 41.0685 | 54.3613 |  |  | 44 | 58.0577 | 14.0954 | 12.7319 |  |  | 44 | 1.0919 | 1.3973 | 1.4124 |  |  | 44 | 6.2179 | 5.2292 | 7.3393 |  |  | 44 | 41.7262 | 27.1071 | 69.125 |  |  | 44 | 8.7619 | 5.9262 | 7.9964 |  |  | 44 | 6.2903 | 9.9143 | 12.7254 |  |  | 44 | 62.015 | 52.7164 | 76.1705 |  |  | 44 | 45.8305 | 41.046 | 37.7776 |  |  | 44 | 55.8524 | 28.0626 | 46.4702 |  |  | 44 | 11.3393 | 9.0536 | 12.1268 |  |  | 44 | 1 | 1.1196 | 5.4903 |  |  | 44 | 2.0839 | 0.2 | 0.2 |  |  | 44 | 1.2937 | 1.6556 | 1.907 |  |  | 44 | 13.9272 | 13.9873 | 11.5771 |  |  | 44 | 1.4595 | 1.4139 | 1.369 |  |  | 44 | 13.5747 | 12.3242 | 7.2012 |  |  | 44 | 0.48 | 4.5287 | 0.198 |  |  | 44 | 16.3141 | 16.4306 | 14.7746 |  |  | 44 | 5 | 6.3571 | 0.25 |  |  | 44 | 3.773 | 4.4097 | 5.9114
|  | 45 | 57.2761 | 26.3863 | 43.0557 |  |  | 45 | 5.2143 | 2.3292 | 5.1875 |  |  | 45 | 18.9997 | 10.9199 | 20.5412 |  |  | 45 | 26.5678 | 13.1241 | 27.6972 |  |  | 45 | 55.4618 | 45.2846 | 51.1448 |  |  | 45 | 51.1013 | 11.2972 | 10.8823 |  |  | 45 | 1.1197 | 1.3509 | 1.3939 |  |  | 45 | 5.7208 | 5.4345 | 6.9363 |  |  | 45 | 47.8512 | 29.3292 | 67.5298 |  |  | 45 | 8.103 | 5.2149 | 8.2649 |  |  | 45 | 7.3026 | 9.1106 | 14.3735 |  |  | 45 | 66.3493 | 54.4342 | 65.7416 |  |  | 45 | 41.3793 | 40.1943 | 41.2598 |  |  | 45 | 55.9437 | 22.7886 | 39.2616 |  |  | 45 | 10.8661 | 8.5268 | 10.1958 |  |  | 45 | 0.42857 | 0.32286 | 1.1041 |  |  | 45 | 0.29902 | 2.373 | 0 |  |  | 45 | 0.93 | 1.5913 | 1.907 |  |  | 45 | 13.9444 | 13.8747 | 11.8751 |  |  | 45 | 1.4851 | 0.73639 | 1.4191 |  |  | 45 | 11.9783 | 12.3662 | 9.88 |  |  | 45 | 0.48 | 3.8367 | 0.198 |  |  | 45 | 14.007 | 15.7457 | 13.7277 |  |  | 45 | 5 | 8 | 3.9821 |  |  | 45 | 4.0866 | 3.901 | 6.609
|  | 46 | 89.8664 | 22.0546 | 53.6951 |  |  | 46 | 5.3304 | 3.5 | 6.9679 |  |  | 46 | 17.4182 | 11.4648 | 23.569 |  |  | 46 | 26.2119 | 16.0647 | 26.4401 |  |  | 46 | 52.3299 | 38.6863 | 70.3201 |  |  | 46 | 29.0177 | 9.9714 | 26.5362 |  |  | 46 | 1.2584 | 1.3509 | 1.3957 |  |  | 46 | 5.8226 | 5.325 | 6.9173 |  |  | 46 | 58.9762 | 26.7202 | 70.7298 |  |  | 46 | 7.6643 | 6.1839 | 8.0773 |  |  | 46 | 7.6456 | 9.2526 | 14.0679 |  |  | 46 | 71.7819 | 52.3276 | 66.222 |  |  | 46 | 59.5357 | 39.3915 | 43.5447 |  |  | 46 | 92.6554 | 26.7297 | 59.0303 |  |  | 46 | 10.8036 | 7.725 | 8.253 |  |  | 46 | 0 | 0 | 4.0609 |  |  | 46 | 0.25113 | 7.5821 | 0 |  |  | 46 | 0.93 | 1.0584 | 1.907 |  |  | 46 | 14.0537 | 14.022 | 11.8204 |  |  | 46 | 1.4365 | 0.75827 | 1.4257 |  |  | 46 | 12.2897 | 13.0983 | 10.7 |  |  | 46 | 0.36571 | 3.343 | 0.24 |  |  | 46 | 8.7797 | 15.7091 | 12.0906 |  |  | 46 | 0.92857 | 8 | 0.25 |  |  | 46 | 4.1967 | 3.9276 | 5.8073
|  | 47 | 120.0557 | 28.5438 | 53.5676 |  |  | 47 | 6.622 | 3.4857 | 6.8988 |  |  | 47 | 18.9332 | 11.3333 | 31.9165 |  |  | 47 | 66.12 | 16.0582 | 23.0677 |  |  | 47 | 73.7237 | 46.2688 | 93.9845 |  |  | 47 | 26.8858 | 9.0634 | 31.6211 |  |  | 47 | 1.6037 | 1.351 | 1.3229 |  |  | 47 | 8.7653 | 5.2196 | 7.7167 |  |  | 47 | 107.9524 | 27.4048 | 77.994 |  |  | 47 | 21.278 | 5.675 | 9.1661 |  |  | 47 | 11.5096 | 9.2395 | 14.0724 |  |  | 47 | 83.4411 | 53.4481 | 80.7522 |  |  | 47 | 57.6574 | 41.6934 | 51.1404 |  |  | 47 | 127.9931 | 23.5176 | 56.9268 |  |  | 47 | 19.2619 | 7.5 | 9.681 |  |  | 47 | 0 | 0 | 3.001 |  |  | 47 | 0.25113 | 0.37129 | 0 |  |  | 47 | 0.93 | 0.807 | 1.7499 |  |  | 47 | 14.0202 | 12.8697 | 11.8518 |  |  | 47 | 0.31404 | 0.76703 | 1.4622 |  |  | 47 | 4.817 | 12.4539 | 6.6813 |  |  | 47 | 0.28 | 1.6451 | 0.24 |  |  | 47 | 9.0138 | 15.1579 | 9.1414 |  |  | 47 | 0.25 | 8 | 0.25 |  |  | 47 | 6.9074 | 4.3361 | 5.547
|  | 48 | 138.982 | 16.0793 | 86.3059 |  |  | 48 | 6.5583 | 3.4403 | 7.0732 |  |  | 48 | 54.1655 | 11.195 | 30.6128 |  |  | 48 | 132.913 | 11.4319 | 48.8685 |  |  | 48 | 112.8014 | 45.241 | 75.5328 |  |  | 48 | 46.4655 | 7.782 | 13.6121 |  |  | 48 | 1.4359 | 1.351 | 1.4121 |  |  | 48 | 13.7077 | 5.7077 | 11.5964 |  |  | 48 | 116.3655 | 25.4643 | 122.744 |  |  | 48 | 33.575 | 5.2589 | 16.3429 |  |  | 48 | 14.8554 | 9.7902 | 24.2054 |  |  | 48 | 185.3085 | 48.3318 | 123.0411 |  |  | 48 | 108.6461 | 40.3918 | 96.678 |  |  | 48 | 248.7384 | 19.9528 | 87.9441 |  |  | 48 | 47.2917 | 7.9286 | 24.8565 |  |  | 48 | 0 | 0 | 6.179 |  |  | 48 | 0 | 1.6001 | 0 |  |  | 48 | 0.75857 | 0.807 | 0.807 |  |  | 48 | 14.3086 | 12.9148 | 11.7123 |  |  | 48 | 1.5266 | 0.78656 | 1.338 |  |  | 48 | 1.14 | 11.78 | 3.43 |  |  | 48 | 0.21571 | 1.0309 | 0.24 |  |  | 48 | 9.8265 | 13.0446 | 7.5496 |  |  | 48 | 0.25 | 8 | 0.25 |  |  | 48 | 10.177 | 4.025 | 7.9609
|  | 49 | 125.1705 | 21.4268 | 113.0515 |  |  | 49 | 8.5482 | 3.3345 | 9.0738 |  |  | 49 | 71.6726 | 11.1297 | 34.6059 |  |  | 49 | 66.4115 | 9.6787 | 53.3253 |  |  | 49 | 230.0021 | 43.306 | 112.0944 |  |  | 49 | 43.0215 | 6.0246 | 15.0102 |  |  | 49 | 1.5098 | 1.3818 | 1.2674 |  |  | 49 | 15.7405 | 6.1595 | 19.2095 |  |  | 49 | 143.9702 | 26.2083 | 119.8393 |  |  | 49 | 24.4649 | 4.6137 | 15.1905 |  |  | 49 | 17.538 | 10.6277 | 35.3665 |  |  | 49 | 338.635 | 48.9712 | 152.3789 |  |  | 49 | 178.3748 | 41.5942 | 138.4761 |  |  | 49 | 186.0398 | 18.6999 | 114.3721 |  |  | 49 | 85.2857 | 7.5857 | 44.8137 |  |  | 49 | 0 | 0 | 6.179 |  |  | 49 | 0 | 0.2 | 0 |  |  | 49 | 0.73 | 0.807 | 0.807 |  |  | 49 | 14.4145 | 13.0727 | 10.8034 |  |  | 49 | 1.5218 | 0.79577 | 1.4184 |  |  | 49 | 0.63302 | 13.0228 | 0.78 |  |  | 49 | 0.13 | 0.988 | 0.24 |  |  | 49 | 6.758 | 9.8993 | 8.0543 |  |  | 49 | 0.25 | 4.7679 | 0.25 |  |  | 49 | 16.2726 | 3.9796 | 8.585
|  | 50 | 125.6562 | 32.5014 | 108.5885 |  |  | 50 | 9.5661 | 2.9571 | 9.4107 |  |  | 50 | 52.0533 | 12.8408 | 35.838 |  |  | 50 | 43.0693 | 27.6617 | 60.8401 |  |  | 50 | 142.4262 | 46.6094 | 108.048 |  |  | 50 | 60.6815 | 10.8027 | 14.624 |  |  | 50 | 1.5804 | 2.3403 | 1.6844 |  |  | 50 | 11.4589 | 8.2304 | 19.2238 |  |  | 50 | 105.3869 | 47.5595 | 121.6071 |  |  | 50 | 15.3262 | 9.3256 | 16.9357 |  |  | 50 | 63.422 | 13.9053 | 36.9281 |  |  | 50 | 211.4812 | 58.2294 | 146.6112 |  |  | 50 | 196.1296 | 44.2905 | 173.0117 |  |  | 50 | 136.1045 | 39.4008 | 124.7968 |  |  | 50 | 45.869 | 8.7536 | 26.6863 |  |  | 50 | 0 | 0 | 0 |  |  | 50 | 0 | 0 | 0 |  |  | 50 | 0.83857 | 0.807 | 0.96414 |  |  | 50 | 14.3826 | 12.3786 | 10.7432 |  |  | 50 | 1.5016 | 0.8028 | 1.412 |  |  | 50 | 4.9787 | 10.2899 | 0.68 |  |  | 50 | 0.13 |  | 0.24 |  |  | 50 | 3.6325 | 8.458 | 8.1943 |  |  | 50 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  | 50 | 8.6871 | 4.2274 | 7.7793
|  | 51 | 114.4736 | 67.4597 | 143.5137 |  |  | 51 | 12 | 3.7464 | 9.9923 |  |  | 51 | 30.1448 | 21.321 | 53.4861 |  |  | 51 | 37.6591 | 32.688 | 63.8159 |  |  | 51 | 77.1814 | 70.4999 | 146.6814 |  |  | 51 | 114.8149 | 13.547 | 66.3828 |  |  | 51 | 1.0052 | 2.1076 | 1.6027 |  |  | 51 | 9.4554 | 10.1472 | 21.128 |  |  | 51 | 80.0347 | 76.8036 | 159.1369 |  |  | 51 | 11.8944 | 11.7905 | 22.5536 |  |  | 51 | 105.7289 | 18.1003 | 48.6588 |  |  | 51 | 150.5655 | 75.4627 | 155.4496 |  |  | 51 | 188.8839 | 58.1992 | 260.0351 |  |  | 51 | 99.7433 | 63.8921 | 186.0591 |  |  | 51 | 19.8883 | 14.2655 | 38.4792 |  |  | 51 | 0 | 0 | 0 |  |  | 51 | 0 | 0 | 0 |  |  | 51 | 1.33 | 0.807 | 1.907 |  |  | 51 | 13.809 | 13.5952 | 10.9232 |  |  | 51 | 1.5193 | 0.65187 | 1.4391 |  |  | 51 | 9.3962 | 4.4418 | 0.68 |  |  | 51 | 0.13 | 0.78371 | 0.24 |  |  | 51 | 3.791 | 7.6373 | 2.71 |  |  | 51 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  | 51 | 4.7284 | 4.9967 | 10.0089
|  | 52 | 70.3856 | 52.8133 | 144.677 |  |  | 52 | 10.7381 | 6.6137 | 9.9327 |  |  | 52 | 24.4715 | 21.2754 | 42.778 |  |  | 52 | 25.872 | 21.3569 | 75.7207 |  |  | 52 | 62.0537 | 65.3012 | 161.7529 |  |  | 52 | 50.0734 | 13.0578 | 148.9241 |  |  | 52 | 1.259 | 1.4207 | 1.468 |  |  | 52 | 10.0304 | 12.0679 | 18.497 |  |  | 52 | 59.8929 | 71.6369 | 110.8571 |  |  | 52 | 9.7714 | 8.0494 | 25.706 |  |  | 52 | 86.0957 | 13.5565 | 30.0784 |  |  | 52 | 108.545 | 77.7502 | 147.174 |  |  | 52 | 172.3209 | 49.9593 | 111.9783 |  |  | 52 | 74.6048 | 56.1902 | 200.7462 |  |  | 52 | 18.0357 | 23.6589 | 36.5458 |  |  | 52 | 0 | 0 | 0 |  |  | 52 | 0.95347 | 0 | 0 |  |  | 52 | 1.83 | 0.807 | 1.907 |  |  | 52 | 13.759 | 13.1346 | 10.8974 |  |  | 52 | 1.459 | 0.81334 | 1.3853 |  |  | 52 | 6.0883 | 3.5486 | 0.68 |  |  | 52 | 0.13 | 0.378 | 0.24 |  |  | 52 | 3.6529 | 6.0967 | 1.5586 |  |  | 52 | 0.25 | 0.25 | 0.48429 |  |  | 52 | 6.3814 | 5.9125 | 10.0257
|  | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53

## 14. CMg
6.1.- PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN (US$/MWh)
6.1.1. Área Norte
| BARRA | PIURA OESTE 220 | CHICLAYO 220 | TRUJILLO 220 | CHIMBOTE1 138 | CAJAMARCA 220 |  |  | PIURA OESTE 220 | PIURA OESTE 220 (33,7 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 33.6954 | 28.5722 | 28.246 | 28.0257 | 27.9538 |  |  | CHICLAYO 220 | CHICLAYO 220 (28,57 USD/MWh)
| Cuadro N°11: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de mayo | [7 empty] | TRUJILLO 220 | TRUJILLO 220 (28,25 USD/MWh)
[9 empty] | CHIMBOTE1 138 | CHIMBOTE1 138 (28,03 USD/MWh)
[9 empty] | CAJAMARCA 220 | CAJAMARCA 220 (27,95 USD/MWh)
[9 empty] | CHAVARRIA 220 | CHAVARRIA 220 (27,28 USD/MWh)
[9 empty] | INDEPENDENCIA 220 | INDEPENDENCIA 220 (27,1 USD/MWh)
[9 empty] | CARABAYLLO 220 | CARABAYLLO 220 (27,3 USD/MWh)
[9 empty] | SANTA ROSA 220 | SANTA ROSA 220 (27,24 USD/MWh)
[9 empty] | SAN JUAN 220 | SAN JUAN 220 (26,89 USD/MWh)
[9 empty] | POMACOCHA 220 | POMACOCHA 220 (26,68 USD/MWh)
[9 empty] | OROYA NUEVA 50 | OROYA NUEVA 50 (26,38 USD/MWh)
Gráfico N°20: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de mayo
[9 empty] | TINTAYA NUEVA 220 | TINTAYA NUEVA 220 (30,28 USD/MWh)
| 6.1.2. Área Centro | [7 empty] | PUNO 138 | PUNO 138 (30,02 USD/MWh)
[9 empty] | SOCABAYA 220 | SOCABAYA 220 (29,36 USD/MWh)
| BARRA | CHAVARRIA 220 | SANTA ROSA 220 | CARABAYLLO 220 | SAN JUAN 220 | INDEPENDENCIA 220 | POMACOCHA 220 | OROYA NUEVA 50 | MOQUEGUA 138 | MOQUEGUA 138 (29,48 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 27.2827 | 27.24 | 27.3032 | 26.8943 | 27.1009 | 26.6815 | 26.3768 | DOLORESPATA 138 | DOLORESPATA 138 (28,34 USD/MWh)
| Cuadro N°12: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de mayo | [7 empty] | COTARUSE 220 | COTARUSE 220 (28,03 USD/MWh)
[9 empty] | SAN GABAN 138 | SAN GABAN 138 (27,96 USD/MWh)
Gráfico N°21: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de mayo
6.1.3. Área Sur
| BARRA | TINTAYA NUEVA 220 | SOCABAYA 220 | MOQUEGUA 138 | PUNO 138 | DOLORESPATA 138 | COTARUSE 220 | SAN GABAN 138
| Cmg (USD/MWh) | 30.28 | 29.3628 | 29.4757 | 30.019 | 28.3438 | 28.0256 | 27.9552
Cuadro N°13: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de mayo
Gráfico N°22: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de mayo

## 15. Mapa CMg
6.2.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN.
CAJAMARCA 220 (27,95 USD/MWh)
CHICLAYO 220 (28,57 USD/MWh)
CHIMBOTE1 138 (28,03 USD/MWh)
PIURA OESTE 220 (33,7 USD/MWh)
COTARUSE 220 (28,03 USD/MWh)
DOLORESPATA 138 (28,34 USD/MWh)
TRUJILLO 220 (28,25 USD/MWh)
PUNO 138 (30,02 USD/MWh)
CARABAYLLO 220 (27,3 USD/MWh)
SOCABAYA 220 (29,36 USD/MWh)
SAN GABAN 138 (27,96 USD/MWh)
CHAVARRIA 220 (27,28 USD/MWh)
INDEPENDENCIA 220 (27,1 USD/MWh)
OROYA NUEVA 50 (26,38 USD/MWh)
TINTAYA NUEVA 220 (30,28 USD/MWh)
POMACOCHA 220 (26,68 USD/MWh)
SAN JUAN 220 (26,89 USD/MWh)
SANTA ROSA 220 (27,24 USD/MWh)
MOQUEGUA 138 (29,48 USD/MWh)

## 16. Congestiones
7. HORAS DE CONGESTIÓN DE LOS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
7.1. HORAS DE CONGESTIÓN POR ÁREA OPERATIVA
ÁREA OPERATIVA | EQUIPO DE TRANSMISIÓN | DESCRIPCIÓN | MAYO 2024 | MAYO 2023 | MAYO 2022 | Var. (2024/2023) | Var. (2023/2022)
NORTE | L-2241 | LA NIÑA - PIURA OESTE | 13.6
| L-2240 | CARHUAQUERO - CHICLAYO OESTE |  | 3.25
CENTRO | L-2018; L-2010; L-2011 | SAN JUAN - LOS INDUSTRIALES | 30.8667
| L-2003 L-2004 | SANTA ROSA N. - CHAVARRÍA |  | 3
| L-1122 | TINGO MARÍA - AUCAYACU |  |  | 2.6667
| T-30 T3-261 T4-261 | INDEPENDENCIA | 0.31667 |  | 11.5667
| L-6627 L-6628 | MARCONA - SAN NICOLÁS | 7.6167
| T62-161 T6-261 | MARCONA |  | 17.8333 | 12.9333 |  | 37.89%
| T5P | INDEPENDENCIA |  |  | 3.3333
TOTAL HORAS DE CONGESTIÓN EN EL SEIN |  |  | 52.4 | 24.0833 | 30.5
Cuadro N° 14: Horas de operación de los principales equipos de congestión en mayo
Gráfico N° 23: Comparación de las horas de operación de los principales equipos de congestión en mayo.

## 17. Eventos
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
8.1. FALLAS POR TIPO DE EQUIPO Y CAUSA SEGÚN CLASIFICACIÓN CIER
TIPO DE EQUIPO | FENOMENOS AMBIENTALES | FALLAS DE EQUIPO | FALLA EXTERNA | OTRAS CAUSA DISTINTAS A LAS ANTERIORES | FALLAS CUYA CAUSA NO FUE IDENTIFICADA | FALLA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN | FALLA HUMANA | TOTAL | ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA
| FNA | FEC | EXT | OTR | FNI | FEP | FHU |  | MWh
LINEA DE TRANSMISION | 4 | 17 | 1 | 10 | 20 |  |  | 52 | 416.25
CENTRAL HIDROELÉCTRICA |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 24.05
BARRA |  | 2 | [5 empty] | 2 | 41.68
SUBESTACION |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 5.3
TRANSFORMADOR 2D |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 2 | 9.13
GENERADOR TERMOELÉCTRICO |  | 1 | [5 empty] | 1 | 7.9
TRANSFORMADOR 3D |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 4.19
TOTAL | 4 | 21 | 1 | 11 | 22 | 0 | 1 | 60 | 508.5
Cuadro N°15: Número de fallas y energía interrumpida (MWh) por tipo de equipo y Causa según clasificacion CIER en el mes de mayo 2024
FALLAS POR TIPO DE CAUSA - MAYO 2024 |  |  |  | FALLAS POR TIPO DE EQUIPO - MAYO 2024
Gráfico N°24: Porcentaje de participación por tipo de causa en el número de fallas. |  |  |  | Gráfico N°25: Comparación en el número de fallas por tipo de equipo.
ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA POR TIPO DE EQUIPO (MWh) - MAYO 2024
Gráfico N°26: Comparación de la energía interrumpida aproximada por tipo de equipo en mayo 2024
NOTA: El valor de la estimación de la energía interrumpida es obtenida con los registros de potencia de las interrupciones y/o disminuciones de carga por su respectivo periodo de interrupción.
La estadística de fallas corresponde a los eventos y fallas que ocasionaron interrupción y/o disminución del suministro eléctrico.

## 18. ANEXOI-1
ANEXO I: PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN EN EL SEIN
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA MAYO 2024 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL MAYO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2024
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL |  |  | 0 | 0 | 2165.3333
Total AGROAURORA |  |  |  | 0 | 0 | 2165.3333
AGUA AZUL | C.H. POTRERO |  |  | 13642.853 | 13642.853 | 70012.8969
Total AGUA AZUL |  |  |  | 13642.853 | 13642.853 | 70012.8969
AIPSA | C.T. PARAMONGA |  |  | 11650.5604 | 11650.5604 | 39606.4163
Total AIPSA |  |  |  | 11650.5604 | 11650.5604 | 39606.4163
ASOC. SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN (8) | 1338.415 |  |  | 1338.415 | 1537.5451
Total ASOC. SANTA LUCIA DE CHACAS |  | 1338.415 |  |  | 1338.415 | 1537.5451
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC |  |  | 7783.521 | 7783.521 | 61567.4221
Total ANDEAN POWER |  |  |  | 7783.521 | 7783.521 | 61567.4221
ATRIA | C.H. PURMACANA |  |  | 136.4653 | 136.4653 | 1290.7751
Total ATRIA |  |  |  | 136.4653 | 136.4653 | 1290.7751
BIOENERGIA | C.T. CAÑA BRAVA |  |  | 7098.275 | 7098.275 | 28788.9125
Total BIOENERGIA |  |  |  | 7098.275 | 7098.275 | 28788.9125
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 116346.2789 |  |  | 116346.2789 | 685036.3064
Total CELEPSA |  | 116346.2789 |  |  | 116346.2789 | 685036.3064
CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 14597.3016 |  |  | 14597.3016 | 68757.8634
Total CELEPSA RENOVABLES |  | 14597.3016 |  |  | 14597.3016 | 68757.8634
CENTRALES SANTA ROSA | C.H. SANTA ROSA I | 718.273 |  |  | 718.273 | 2848.7802
| C.H. SANTA ROSA II | 1142.0291 |  |  | 1142.0291 | 5273.6467
Total CENTRALES SANTA ROSA |  | 1860.302 |  |  | 1860.302 | 8122.4268
CERRO VERDE | C.T. RECKA |  | 0 |  | 0 | 3493.5445
Total CERRO VERDE |  |  | 0 |  | 0 | 3493.5445
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 62415.2968 |  |  | 62415.2968 | 443548.5102
| C.H. YANANGO | 20627.763 |  |  | 20627.763 | 125387.0215
Total CHINANGO |  | 83043.0598 |  |  | 83043.0598 | 568935.5317
COGENERACIÓN OQUENDO | C.T. OQUENDO |  | 666.2293 |  | 666.2293 | 6789.4758
Total COGENERACIÓN OQUENDO |  |  | 666.2293 |  | 666.2293 | 6789.4758
COLCA SOLAR | C.S. YARUCAYA |  |  | 235.1598 | 235.1598 | 1029.4712
Total COLCA SOLAR |  |  |  | 235.1598 | 235.1598 | 1029.4712
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1116.3306 |  |  | 1116.3306 | 4505.4032
| C.H. CHARCANI II | 399.4631 |  |  | 399.4631 | 1744.8993
| C.H. CHARCANI III | 3320.8419 |  |  | 3320.8419 | 13252.7507
| C.H. CHARCANI IV | 7684.0717 |  |  | 7684.0717 | 37789.5185
| C.H. CHARCANI V | 50251.0777 |  |  | 50251.0777 | 314989.7687
| C.H. CHARCANI VI | 4620.7466 |  |  | 4620.7466 | 22151.6155
| C.T. CHILINA DIESEL |  | 16.6604 |  | 16.6604 | 106.9567
| C.T. MOLLENDO DIESEL |  | 0 |  | 0 | 95.1922
Total EGASA |  | 67392.5316 | 16.6604 |  | 67409.1919 | 394636.1048
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO |  |  | 2541.798 | 2541.798 | 10354.4101
Total EGECSAC |  |  |  | 2541.798 | 2541.798 | 10354.4101
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 121988.257 |  |  | 121988.257 | 598959.6252
Total EGEMSA |  | 121988.257 |  |  | 121988.257 | 598959.6252
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 4782.5376 |  |  | 4782.5376 | 25517.4124
| C.H. ARICOTA II | 0 |  |  | 0 | 0
| C.T. INDEPENDENCIA |  | 1587.3043 |  | 1587.3043 | 23089.0326
Total EGESUR |  | 4782.5376 | 1587.3043 |  | 6369.8419 | 48606.445
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA |  |  | 2080.9974 | 2080.9974 | 11404.9141
Total ELECTRICA YANAPAMPA |  |  |  | 2080.9974 | 2080.9974 | 11404.9141
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 471999.7763 |  |  | 471999.7763 | 2132615.7145
| C.H. RESTITUCION | 154657.7273 |  |  | 154657.7273 | 690314.1799
| C.T. TUMBES |  | 467.0496 |  | 467.0496 | 1147.5597
Total ELECTROPERU |  | 626657.5036 | 467.0496 |  | 627124.5531 | 2824077.4541
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 165156.3914 |  |  | 165156.3914 | 1240545.808
| P.C.H CHAGLLA | 4835.1886 |  |  | 4835.1886 | 23640.231
Total EMGE HUALLAGA |  | 169991.5801 |  |  | 169991.5801 | 1264186.0389
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 21498.3405 |  |  | 21498.3405 | 212286.272
Total EMGE HUANZA |  | 21498.3405 |  |  | 21498.3405 | 212286.272
EMGE JUNÍN | C.H. HUASAHUASI I |  |  | 3268.3148 | 3268.3148 | 29789.3895
| C.H. HUASAHUASI II |  |  | 3604.6223 | 3604.6223 | 30733.8435
| C.H. RUNATULLO II |  |  | 6291.0816 | 6291.0816 | 59339.4166
| C.H. RUNATULLO III |  |  | 8968.2632 | 8968.2632 | 66103.5883
| C.H. SANTA CRUZ I |  |  | 3070.9049 | 3070.9049 | 21623.4491
| C.H. SANTA CRUZ II |  |  | 3544.241 | 3544.241 | 23379.8034
Total EMGE JUNÍN |  |  |  | 28747.4279 | 28747.4279 | 230969.4903
ENEL GENERACION PERU | C.H. CALLAHUANCA | 54752.3658 |  |  | 54752.3658 | 232136.3533
| C.H. HUAMPANI | 21544.6465 |  |  | 21544.6465 | 73864.2477
| C.H. HUINCO | 73365.9425 |  |  | 73365.9425 | 658128.3172
| C.H. MATUCANA | 81630.3858 |  |  | 81630.3858 | 441049.7917
| C.H. MOYOPAMPA | 43137.6782 |  |  | 43137.6782 | 225488.42
| C.T. SANTA ROSA |  | 72.5715 |  | 72.5715 | 41457.487
| C.T. SANTA ROSA II |  | 5181.256 |  | 5181.256 | 110331.7888
| C.T. VENTANILLA |  | 278701.7105 |  | 278701.7105 | 1025056.832
| C.H. HER 1 |  |  | 460.048 | 460.048 | 1451.7448
| C.E. WAYRA I |  |  | 55323.1338 | 55323.1338 | 224050.238
| C.S. RUBI |  |  | 33179.1438 | 33179.1438 | 182305.6875
| C.S. CLEMESI (2) |  |  | 25058.5592 | 25058.5592 | 134035.301
| C.E. WAYRA EXTENSION |  |  | 26236.1925 | 26236.1925 | 96476.0923
Total ENEL GENERACION PERU |  | 274431.0187 | 283955.538 | 140257.0773 | 698643.634 | 3445832.3013
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 |  | 26096.21 |  | 26096.21 | 133049.9635
| C.T. MALACAS 2 |  | 5393.7707 |  | 5393.7707 | 11601.8027
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA |  | 1348.9525 |  | 1348.9525 | 2951.163
Total ENEL GENERACION PIURA |  |  | 32838.9333 |  | 32838.9333 | 147602.9293

## 19. ANEXOI-2
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA MAYO 2024 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL MAYO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2024
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE |  |  | 36154.23 | 36154.23 | 146593.0987
| C.E. TALARA |  |  | 13980.5575 | 13980.5575 | 41299.1695
Total ENERGÍA EÓLICA |  |  |  | 50134.7875 | 50134.7875 | 187892.2681
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR | C.E. SAN JUAN (6) |  |  | 63264.3 | 63264.3 | 222598.168
Total ENERGIA RENOVABLE DEL SUR |  |  |  | 63264.3 | 63264.3 | 222598.168
ENGIE | C.H. QUITARACSA (5) | 42164.8683 |  |  | 42164.8683 | 241382.1732
| C.H. YUNCAN | 66135.0725 |  |  | 66135.0725 | 407337.7991
| C.T. CHILCA 1 |  | 550460.5405 |  | 550460.5405 | 1746074.625
| C.T. CHILCA 2 |  | 330.1228 |  | 330.1228 | 127780.484
| C.T. ILO 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| C.T. NEPI |  | 0 |  | 0 | 1855.1445
| C.T. R.F. PLANTA ILO |  | 0 |  | 0 | 3916.2877
| C.S. INTIPAMPA |  |  | 8223.3616 | 8223.3616 | 43004.2481
| C.E. PUNTA LOMITAS |  |  | 84082.2146 | 84082.2146 | 346789.1836
| C.E. PUNTA LOMITAS_EXP |  |  | 10530.8359 | 10530.8359 | 41191.8652
Total ENGIE |  | 108299.9408 | 550790.6633 | 102836.4121 | 761927.0163 | 2959331.8105
FENIX POWER | C.T. FENIX |  | 273432.8656 |  | 273432.8656 | 1252239.2366
Total FENIX POWER |  |  | 273432.8656 |  | 273432.8656 | 1252239.2366
GENERACIÓN ANDINA | C.H. 8 DE AGOSTO |  |  | 9345.4901 | 9345.4901 | 62636.638
| C.H. EL CARMEN |  |  | 3288.0592 | 3288.0592 | 24768.1925
Total GENERACIÓN ANDINA |  |  |  | 12633.5493 | 12633.5493 | 87404.8306
GEPSA | C.H. LA JOYA |  |  | 4718.1737 | 4718.1737 | 15364.4644
| C.H. ÁNGEL I |  |  | 6493.7748 | 6493.7748 | 63063.5259
| C.H. ÁNGEL II |  |  | 7106.5243 | 7106.5243 | 63976.2038
| C.H. ÁNGEL III |  |  | 7138.2154 | 7138.2154 | 63413.6407
Total GEPSA |  |  |  | 25456.6881 | 25456.6881 | 205817.8349
GM OPERACIONES | C.T. REFINERÍA TALARA (7) |  | 37624.7179 |  | 37624.7179 | 52573.962
Total GM OPERACIONES |  |  | 37624.7179 |  | 37624.7179 | 52573.962
GR PAINO | C.E. HUAMBOS |  |  | 5663.637 | 5663.637 | 25733.7321
Total GR PAINO |  |  |  | 5663.637 | 5663.637 | 25733.7321
GR TARUCA | C.E. DUNA |  |  | 7450.6601 | 7450.6601 | 32312.7216
Total GR TARUCA |  |  |  | 7450.6601 | 7450.6601 | 32312.7216
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL |  |  | 2118.1 | 2118.1 | 11806.8
Total HIDROCAÑETE |  |  |  | 2118.1 | 2118.1 | 11806.8
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 13406.4199 |  |  | 13406.4199 | 66042.8493
Total HIDROELECTRICA HUANCHOR |  | 13406.4199 |  |  | 13406.4199 | 66042.8493
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA |  |  | 13683.8593 | 13683.8593 | 59004.9198
Total HUAURA POWER |  |  |  | 13683.8593 | 13683.8593 | 59004.9198
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 47456.6465 |  |  | 47456.6465 | 274558.527
Total INLAND |  | 47456.6465 |  |  | 47456.6465 | 274558.527
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | C.H. MANTA I |  |  | 10359.1825 | 10359.1825 | 57615.78
Total INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES |  |  |  | 10359.1825 | 10359.1825 | 57615.78
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO |  | 45.0665 |  | 45.0665 | 479.6558
| C.T. R.F. PUCALLPA |  | 82.6375 |  | 82.6375 | 106.6332
Total IYEPSA |  |  | 127.704 |  | 127.704 | 586.289
KALLPA | C.T. KALLPA |  | 387994.2109 |  | 387994.2109 | 1951036.7367
| C.T. LAS FLORES |  | 213216.8761 |  | 213216.8761 | 722639.0089
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 293031.0622 |  |  | 293031.0622 | 1871121.3472
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 3955.9608 |  |  | 3955.9608 | 28230.1414
Total KALLPA |  | 296987.023 | 601211.087 |  | 898198.11 | 4573027.2342
KONDU | C.S. CARHUAQUERO (2) |  |  | 69.5392 | 69.5392 | 142.0848
Total KONDU |  |  |  | 69.5392 | 69.5392 | 142.0848
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | 30995.0565 |  |  | 30995.0565 | 222977.0993
Total LA VIRGEN |  | 30995.0565 |  |  | 30995.0565 | 222977.0993
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR |  |  | 2299.3832 | 2299.3832 | 11983.9301
Total MAJA ENERGIA |  |  |  | 2299.3832 | 2299.3832 | 11983.9301
MAJES | C.S. MAJES SOLAR |  |  | 3624.4725 | 3624.4725 | 18907.9844
Total MAJES |  |  |  | 3624.4725 | 3624.4725 | 18907.9844
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV |  |  | 3327.3852 | 3327.3852 | 18505.5072
Total MOQUEGUA FV |  |  |  | 3327.3852 | 3327.3852 | 18505.5072
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA |  |  | 3450.1414 | 3450.1414 | 18591.5248
| C.H. CAÑON DEL PATO | 156912.645 |  |  | 156912.645 | 798245.7472
| C.H. CARHUAQUERO | 66058.6868 |  |  | 66058.6868 | 317260.3619
| C.H. CARHUAQUERO IV |  |  | 6057.1418 | 6057.1418 | 34682.4493
Total ORAZUL ENERGY PERÚ |  | 222971.3318 |  | 9507.2832 | 232478.615 | 1168780.0832
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA |  |  | 16580.4694 | 16580.4694 | 59694.9728
Total P.E. MARCONA |  |  |  | 16580.4694 | 16580.4694 | 59694.9728
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS |  |  | 49263.7379 | 49263.7379 | 191567.4284
Total P.E. TRES HERMANAS |  |  |  | 49263.7379 | 49263.7379 | 191567.4284
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR |  |  | 4019.2025 | 4019.2025 | 22398.781
Total PANAMERICANA SOLAR |  |  |  | 4019.2025 | 4019.2025 | 22398.781
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA |  |  | 0 | 0 | 4524.1498
| C.T. HUAYCOLORO |  |  | 2758.8813 | 2758.8813 | 14510.5489
| C.T. DOÑA CATALINA |  |  | 1216.5834 | 1216.5834 | 5351.0163
| C.T. CALLAO |  |  | 689.7537 | 689.7537 | 6105.7445
Total PETRAMAS |  |  |  | 4665.2184 | 4665.2184 | 30491.4594
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN |  | 2.1114 |  | 2.1114 | 404.2359
Total PLANTA ETEN |  |  | 2.1114 |  | 2.1114 | 404.2359

## 20. ANEXOI-3
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA MAYO 2024 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL MAYO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2024
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
REPARTICION | C.S. REPARTICION |  |  | 3699.8362 | 3699.8362 | 18553.6418
Total REPARTICION |  |  |  | 3699.8362 | 3699.8362 | 18553.6418
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY |  |  | 13984.7527 | 13984.7527 | 70685.3211
Total RIO BAÑOS |  |  |  | 13984.7527 | 13984.7527 | 70685.3211
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS |  |  | 12974.958 | 12974.958 | 63216.7678
Total RIO DOBLE |  |  |  | 12974.958 | 12974.958 | 63216.7678
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO |  | 398.0762 |  | 398.0762 | 7085.9531
Total SAMAY I |  |  | 398.0762 |  | 398.0762 | 7085.9531
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 66526.8939 |  |  | 66526.8939 | 381676.5276
| M.C.H. TUPURI | 0 |  |  | 0 | 0
Total SAN GABAN |  | 66526.8939 |  |  | 66526.8939 | 381676.5276
SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO |  |  | 0 | 0 | 18243.1329
Total SAN JACINTO |  |  |  | 0 | 0 | 18243.1329
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 |  |  | 14855.3852 | 14855.3852 | 72104.9654
Total SANTA ANA |  |  |  | 14855.3852 | 14855.3852 | 72104.9654
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS |  | 999.9813 |  | 999.9813 | 1401.9855
Total SHOUGESA |  |  | 999.9813 |  | 999.9813 | 1401.9855
SINERSA | C.H. CHANCAY |  |  | 14508.5438 | 14508.5438 | 70997.9288
| C.H. POECHOS II |  |  | 4119.604 | 4119.604 | 24019.6022
Total SINERSA |  |  |  | 18628.1478 | 18628.1478 | 95017.531
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 34458.904 |  |  | 34458.904 | 114725.1603
| C.H. CHEVES | 66877.6345 |  |  | 66877.6345 | 511166.4522
| C.H. GALLITO CIEGO | 6226.0372 |  |  | 6226.0372 | 89021.204
| C.H. HUAYLLACHO | 0 |  |  | 0 | 25.4098
| C.H. MALPASO | 11441.2647 |  |  | 11441.2647 | 127731.7697
| C.H. MISAPUQUIO | 2521.9267 |  |  | 2521.9267 | 11951.661
| C.H. OROYA | 5268.9971 |  |  | 5268.9971 | 17574.9357
| C.H. PACHACHACA (4) | 1860.7039 |  |  | 1860.7039 | 14603.3271
| C.H. PARIAC | 2081.8969 |  |  | 2081.8969 | 12662.042
| C.H. SAN ANTONIO (9) | 0 |  |  | 0 | 31.5638
| C.H. SAN IGNACIO (3) | 0 |  |  | 0 | 0
| C.H. YAUPI | 75978.6123 |  |  | 75978.6123 | 362104.7079
Total STATKRAFT |  | 206715.9773 |  |  | 206715.9773 | 1261598.2334
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR |  |  | 3317.336 | 3317.336 | 21563.2068
Total TACNA SOLAR |  |  |  | 3317.336 | 3317.336 | 21563.2068
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS |  | 30427.8405 |  | 30427.8405 | 377419.533
Total TERMOCHILCA |  |  | 30427.8405 |  | 30427.8405 | 377419.533
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA |  | 1896.8526 |  | 1896.8526 | 33528.8321
Total TERMOSELVA |  |  | 1896.8526 |  | 1896.8526 | 33528.8321
TOTAL MWh |  | 2497286.4163 | 1816443.6145 | 668592.4183 | 4982322.449 | 24972546.0678
IMPORTACIÓN |  |  |  |  | 0 | 0
EXPORTACIÓN |  |  |  |  | 0 | 2968.7827
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas solares, eólicas y de bagazo.
(1) Inicio de Operación Comercial de la C.S. Carhuaquero, propiedad de KONDU desde el 14/02/2024.
(2) Inicio de Operación Comercial de la C.S. Clemesí, propiedad de ENEL GENERACIÓN PERÚ desde el 28/02/2024.
(3) Conclusión de Operación Comercial de la C.H. San Ignacio, propiedad de STATKRAFT, el 12/03/2024
(4) Inicio de Operación Comercial de la C.H. Pachachaca, propiedad de STATKRAFT desde el 14/03/2024.
(5) Inicio de Operación Comercial de la unidad G1 de C.H.Quitaracsa, propiedad de ENGIE PERU desde el 17/03/2024.
(6) Inicio de Operación Comercial de la C.E.San Juan de Marcona, propiedad de ENERGÍA RENOVABLE DEL SUR desde el 18/04/2024.
(7) Inicio de Operación Comercial de la C.T.Refinería Talara, propiedad de GM OPERACIONES desde el 19/04/2024.
(8) Inicio de Operación Comercial de la C.H.Huallín, propiedad de ASOCIACIÓN SANTA LUCÍA DE CHACAS desde el 26/04/2024.
(9) Conclusión de Operación Comercial de la C.H. San Antonio, propiedad de STATKRAFT, el 25/05/2024

## 21. ANEXOII-1
ANEXO II: MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | MAYO 2024 | MAYO 2023 | 2024 | 2024 / 2023
|  | 2024-05-16 18:45 | 2023-05-11 18:45 | 2024-02-07 20:30 | Variación
|  | 45428.7812 | 45057.7812 | 45329.8542 | %
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL | 0 | 0 | 0
Total AGROAURORA |  | 0 | 0 | 0
AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 19.97 | 18.6771 | 19.9792 | 6.922%
Total AGUA AZUL |  | 19.97 | 18.6771 | 19.9792 | 6.922%
AIPSA | C.T. PARAMONGA | 18.4004 | 13.3207 | 12.9109 | 38.13%
Total AIPSA |  | 18.4004 | 13.3207 | 12.9109 | 38.13%
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC | 12.1746 | 11.9159 | 20.4015 | 2.171%
Total ANDEAN POWER |  | 12.1746 | 11.9159 | 20.4015 | 2.171%
ASOC. SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN (8) | 1.996
Total ASOC. SANTA LUCIA DE CHACAS |  | 1.996
ATRIA | C.H. PURMACANA | 0 | 0 | 0.72952
Total ATRIA |  | 0 | 0 | 0.72952
BIOENERGIA | C.T. CAÑA BRAVA | 9.8 | 10.4375 | 9.25 | -6.108%
Total BIOENERGIA |  | 9.8 | 10.4375 | 9.25 | -6.108%
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 219.8316 | 131.483 | 222.9001 | 67.19%
Total CELEPSA |  | 219.8316 | 131.483 | 222.9001 | 67.19%
CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 19.6461 | 19.7211 | 19.6334 | -0.3801%
Total CELEPSA RENOVABLES |  | 19.6461 | 19.7211 | 19.6334 | -0.3801%
CENTRALES SANTA ROSA | C.H. SANTA ROSA I | 1.038 | 0.88947 | 1.0904 | 16.7%
| C.H. SANTA ROSA II | 1.6454 | 1.6656 | 1.6559 | -1.213%
Total CENTRALES SANTA ROSA |  | 2.6834 | 2.5551 | 2.7463 | 5.023%
CERRO VERDE | C.T. RECKA | 0 | 0 | 0
Total CERRO VERDE |  | 0 | 0 | 0
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 73.131 | 149.544 | 149.331 | -51.1%
| C.H. YANANGO | 26.359 | 42.207 | 41.982 | -37.55%
Total CHINANGO |  | 99.49 | 191.751 | 191.313 | -48.12%
COGENERACIÓN OQUENDO | C.T. OQUENDO | 0 |  | 1.8251
Total COGENERACIÓN OQUENDO |  | 0 |  | 1.8251
COLCA SOLAR | C.S. YARUCAYA | 0 | 0 | 0
Total COLCA SOLAR |  | 0 | 0 | 0
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1.5709 | 1.6246 | 0 | -3.31%
| C.H. CHARCANI II | 0.55014 | 0.54688 | 0 | 0.5961%
| C.H. CHARCANI III | 4.6425 | 4.582 | 0 | 1.319%
| C.H. CHARCANI IV | 12.2422 | 10.2813 | 0 | 19.07%
| C.H. CHARCANI V | 130.6293 | 99.5594 | 64.2437 | 31.21%
| C.H. CHARCANI VI | 6.961 | 6.0483 | 0 | 15.09%
| C.T. CHILINA DIESEL | 0 | 0 | 0
| C.T. MOLLENDO DIESEL | 0 | 0 | 0
Total EGASA |  | 156.5959 | 122.6426 | 64.2437 | 27.68%
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO | 4.408 | 2.7425 | 5.0565 | 60.73%
Total EGECSAC |  | 4.408 | 2.7425 | 5.0565 | 60.73%
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 166.655 | 168.521 | 167.279 | -1.107%
Total EGEMSA |  | 166.655 | 168.521 | 167.279 | -1.107%
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 6.8137 | 6.3618 | 7.0858 | 7.104%
| C.H. ARICOTA II | 0 | 0 | 0
| C.T. INDEPENDENCIA | 0 | 22.0921 | 22.45 | -100%
Total EGESUR |  | 6.8137 | 28.4539 | 29.5358 | -76.05%
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA | 2.54 | 3.602 | 3.469 | -29.48%
Total ELECTRICA YANAPAMPA |  | 2.54 | 3.602 | 3.469 | -29.48%
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 657.6741 | 610.3464 | 598.3425 | 7.754%
| C.H. RESTITUCION | 221.0561 | 203.1802 | 198.4604 | 8.798%
| C.T. TUMBES | 0 |  | 0
Total ELECTROPERU |  | 878.7301 | 813.5266 | 796.803 | 8.015%
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 223.0516 | 460.9777 | 384.584 | -51.61%
| P.C.H CHAGLLA | 6.4951 | 6.4285 | 6.5004 | 1.036%
Total EMGE HUALLAGA |  | 229.5467 | 467.4063 | 391.0843 | -50.89%
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 26.1446 | 41.2081 | 81.8509 | -36.55%
Total EMGE HUANZA |  | 26.1446 | 41.2081 | 81.8509 | -36.55%
EMGE JUNÍN | C.H. HUASAHUASI I | 4.4522 | 9.8462 | 9.7495 | -54.78%
| C.H. HUASAHUASI II | 4.9815 | 9.9129 | 9.9169 | -49.75%
| C.H. RUNATULLO II | 10.583 | 20.0463 | 20.0296 | -47.21%
| C.H. RUNATULLO III | 14.1922 | 20.1618 | 20.0777 | -29.61%
| C.H. SANTA CRUZ I | 4.2928 | 3.3657 | 6.3381 | 27.54%
| C.H. SANTA CRUZ II | 4.9098 | 3.5746 | 6.9188 | 37.35%
Total EMGE JUNÍN |  | 43.4116 | 66.9077 | 73.0307 | -35.12%
ENEL GENERACION PERU | C.H. CALLAHUANCA | 70.906 | 48.67 | 48.144 | 45.69%
| C.H. HUAMPANI | 30.323 | 30.404 | 0 | -0.2664%
| C.H. HUINCO | 147.011 | 62.434 | 172.502 | 135.5%
| C.H. MATUCANA | 122.071 | 113.995 | 134.251 | 7.085%
| C.H. MOYOPAMPA | 46.683 | 63.887 | 65.021 | -26.93%
| C.T. SANTA ROSA | 0 | 206.488 | 0 | -100%
| C.T. SANTA ROSA II | 0 | 185.072 | 176.632 | -100%
| C.T. VENTANILLA | 434.824 | 0 | 446.69
| BESS VENTANILLA | -0.12 |  | -0.159
| C.H. HER 1 | 0.646 | 0.639 | 0 | 1.095%
| C.S. RUBI | 0 |  | 0
| C.E. WAYRA I | 100.047 |  | 58.904
| C.S. CLEMESI (2) | 0 |  | 0
| C.E. WAYRA EXTENSION | 77.693 |  | 18.565
Total ENEL GENERACION PERU |  | 1030.084 | 711.589 | 1120.55 | 44.76%

## 22. ANEXOII-2
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | MAYO 2024 | MAYO 2023 | 2024 | 2024 / 2023
|  | 2024-05-16 18:45 | 2023-05-11 18:45 | 2024-02-07 20:30 | Variación
|  | 45428.7812 | 45057.7812 | 45329.8542 | %
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 | 0 | 0 | 47.154
| C.T. MALACAS 2 | 35.157 | 86.671 | 0 | -59.44%
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA | 0 | 0 | 0
Total ENEL GENERACION PIURA |  | 35.157 | 86.671 | 47.154 | -59.44%
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI |  | 0
| C.E. WAYRA I |  | 113.498 |  | -100%
| C.S. CLEMESI |  | 0
Total ENEL GREEN POWER PERU |  |  | 113.498 |  | -100%
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE | 73.24 | 46.57 | 36.6286 | 57.27%
| C.E. TALARA | 17.59 | 7.4456 | 3.473 | 136.2%
Total ENERGÍA EÓLICA |  | 90.83 | 54.0156 | 40.1016 | 68.16%
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR | C.E. SAN JUAN (6) | 101.444 |  | 23.255
Total ENERGIA RENOVABLE DEL SUR |  | 101.444 |  | 23.255
ENGIE | C.H. QUITARACSA (5) | 100.0178 | 0 | 57.1134
| C.H. YUNCAN | 86.7616 | 130.1867 | 132.0346 | -33.36%
| C.T. CHILCA 1 | 809.7714 | 752.5219 | 339.1936 | 7.608%
| BESS-CHILCA1 | 0.05953 |  | 0.02318
| C.T. CHILCA 2 | 0 | 0 | 104.3485
| C.T. ILO 2 | 0 | 0 | 0
| C.T. NEPI | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PLANTA ILO | 0 | 0 | 0
| C.S. INTIPAMPA | 0 | 0 | 0
| C.E. PUNTA LOMITAS | 85.6429 | 85.4615 | 79.5351 | 0.2123%
| C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | 4.9889 | 1.8002 | 6.3713 | 177.1%
Total ENGIE |  | 1087.2421 | 969.9702 | 718.5965 | 12.09%
FENIX POWER | C.T. FENIX | 546.8775 | 0 | 544.472
Total FENIX POWER |  | 546.8775 | 0 | 544.472
GENERACIÓN ANDINA | C.H. 8 DE AGOSTO | 18.8528 | 20.9871 | 20.7963 | -10.17%
| BESS-8DEAGOSTO | -0.00302 |  | -0.00478
| C.H. EL CARMEN | 5.1527 | 7.1586 | 8.4459 | -28.02%
Total GENERACIÓN ANDINA |  | 24.0025 | 28.1457 | 29.2374 | -14.72%
GEPSA | C.H. LA JOYA | 5.8258 | 6.1996 | 0 | -6.028%
| C.H. ÁNGEL I | 8.528 | 11.7994 | 20.3974 | -27.72%
| C.H. ÁNGEL II | 9.0109 | 14.8938 | 20.4032 | -39.5%
| C.H. ÁNGEL III | 9.0827 | 14.8159 | 20.3796 | -38.7%
Total GEPSA |  | 32.4475 | 47.7086 | 61.1802 | -31.99%
GM OPERACIONES | C.T. REFINERÍA TALARA (7) | 49.9179
Total GM OPERACIONES |  | 49.9179
GR PAINO | C.E. HUAMBOS | 0 | 5.7991 | 8.4011 | -100%
Total GR PAINO |  | 0 | 5.7991 | 8.4011 | -100%
GR TARUCA | C.E. DUNA | 6e-05 | 10.4338 | 11.2192 | -100%
Total GR TARUCA |  | 6e-05 | 10.4338 | 11.2192 | -100%
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL | 2.8 | 2.8 | 3.6 | 0%
Total HIDROCAÑETE |  | 2.8 | 2.8 | 3.6 | 0%
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 18.0499 | 0 | 18.6553
Total HIDROELECTRICA HUANCHOR |  | 18.0499 | 0 | 18.6553
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA | 18.44 | 18.512 | 18.369 | -0.3889%
| BESS-YARUCAYA | 0.00112 |  | -0.00058
Total HUAURA POWER |  | 18.4411 | 18.512 | 18.369 | -0.3829%
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 89.4614 | 91.6554 | 51.9494 | -2.394%
Total INLAND |  | 89.4614 | 91.6554 | 51.9494 | -2.394%
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | C.H. MANTA I | 19.7137 | 7.5264 | 19.7728 | 161.9%
Total INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES |  | 19.7137 | 7.5264 | 19.7728 | 161.9%
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PUCALLPA | 0 | 0 | 0
Total IYEPSA |  | 0 | 0 | 0
KALLPA | C.T. KALLPA | 616.8343 | 841.5257 | 803.1407 | -26.7%
| BESS-KALLPA | 0.00227
| C.T. LAS FLORES | 321.0758 | 303.9776 | 293.7029 | 5.625%
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 498.2371 | 538.3471 | 561.1884 | -7.451%
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 5.2084 | 5.9646 | 10.1344 | -12.68%
Total KALLPA |  | 1441.3578 | 1689.815 | 1668.1665 | -14.7%
KONDU | C.S. CARHUAQUERO (2) | 0 |  | 0
Total KONDU |  | 0 |  | 0
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | 40.548 | 73.706 | 81.449 | -44.99%
Total LA VIRGEN |  | 40.548 | 73.706 | 81.449 | -44.99%
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR | 3.599 | 3.741 | 3.629 | -3.797%
Total MAJA ENERGIA |  | 3.599 | 3.741 | 3.629 | -3.797%
MAJES | C.S. MAJES SOLAR | 0 | 0 | 0
Total MAJES |  | 0 | 0 | 0
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV | 0 | 0 | 0
Total MOQUEGUA FV |  | 0 | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 5.2244 | 5.5959 | 5.4072 | -6.639%
| C.H. CAÑON DEL PATO | 225.3029 | 220.2981 | 234.595 | 2.272%
| C.H. CARHUAQUERO | 89.9954 | 92.0468 | 90.0218 | -2.229%
| C.H. CARHUAQUERO IV | 9.9143 | 9.9151 | 9.9496 | -0.008472%
Total ORAZUL ENERGY PERÚ |  | 330.437 | 327.856 | 339.9735 | 0.7872%

## 23. ANEXOII-3
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | MAYO 2024 | MAYO 2023 | 2024 | 2024 / 2023
|  | 2024-05-16 18:45 | 2023-05-11 18:45 | 2024-02-07 20:30 | Variación
|  | 45428.7812 | 45057.7812 | 45329.8542 | %
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA | 23.1228 | 3.9351 | 7.7339 | 487.6%
Total P.E. MARCONA |  | 23.1228 | 3.9351 | 7.7339 | 487.6%
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS | 47.2884 | 17.1948 | 26.4372 | 175%
Total P.E. TRES HERMANAS |  | 47.2884 | 17.1948 | 26.4372 | 175%
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 | 0
Total PANAMERICANA SOLAR |  | 0 | 0 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | 0 | 1.4496 | 2.3019
| C.T. HUAYCOLORO | 4.2619 | 3.8104 | 4.4262
| C.T. DOÑA CATALINA | 2.1731 | 2.1726 | 1.7978
| C.T. CALLAO | 1.1019 | 0 | 2.2895
Total PETRAMAS |  | 7.5369 | 7.4326 | 10.8154 | 1.403%
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN | 0 | 0 | 0
Total PLANTA ETEN |  | 0 | 0 | 0
REPARTICION | C.S. REPARTICION | 0 | 0.00022 | 0 | -100%
Total REPARTICION |  | 0 | 0.00022 | 0 | -100%
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY | 19.9197 | 17.3958 | 19.9836 | 14.51%
Total RIO BAÑOS |  | 19.9197 | 17.3958 | 19.9836 | 14.51%
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 18.408 | 18.8761 | 18.4557 | -2.48%
Total RIO DOBLE |  | 18.408 | 18.8761 | 18.4557 | -2.48%
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO | 0 | 0 | 0
Total SAMAY I |  | 0 | 0 | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 103.1087 | 113.4624 | 110.7387 | -9.125%
| M.C.H. TUPURI | 0 | 0 | 0
Total SAN GABAN |  | 103.1087 | 113.4624 | 110.7387 | -9.125%
SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO | 0 | 0 | 7.7617
Total SAN JACINTO |  | 0 | 0 | 7.7617
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 | 20.0889 | 20.1138 | 20.3869 | -0.1238%
Total SANTA ANA |  | 20.0889 | 20.1138 | 20.3869
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO |  | 3.0409 |  | -100%
Total SDF ENERGIA |  |  | 3.0409 |  | -100%
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | 0 | 0 | 0
Total SHOUGESA |  | 0 | 0 | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | 19.9673 | 19.267 | 20.0136 | 3.635%
| C.H. POECHOS II | 5.7888 | 7.9613 | 6.1863 | -27.29%
Total SINERSA |  | 25.7561 | 27.2283 | 26.1999 | -5.407%
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 47.0838 | 46.7592 | 43.0709 | 0.6943%
| C.H. CHEVES | 67.8474 | 163.0672 | 173.5453 | -58.39%
| C.H. GALLITO CIEGO | 27.8912 | 34.8133 | 33.8714 | -19.88%
| C.H. HUAYLLACHO | 0 | 0 | 0
| C.H. MALPASO | 17.3014 | 39.8701 | 38.5085 | -56.61%
| C.H. MISAPUQUIO | 3.5291 | 1.9702 | 3.8498 | 79.13%
| C.H. OROYA | 8.1574 | 6.6281 | 0 | 23.07%
| C.H. PACHACHACA (4) | 1.2855 | 1.1409 | 0 | 12.68%
| C.H. PARIAC | 3.8622 | 3.466 | 3.9749 | 11.43%
| C.H. SAN ANTONIO (9) | 0 | 0 | 0
| C.H. SAN IGNACIO (3) | 0 | 0 | 0
| C.H. YAUPI | 107.8751 | 107.4556 | 107.2368 | 0.3904%
Total STATKRAFT |  | 284.8331 | 405.1706 | 404.0577 | -29.7%
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR | 0 | 0 | 0
Total TACNA SOLAR |  | 0 | 0 | 0
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS | 0 | 288.7491 | 185.622 | -100%
Total TERMOCHILCA |  | 0 | 288.7491 | 185.622 | -100%
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | 0 | 61.782 | 0 | -100%
Total TERMOSELVA |  | 0 | 61.782 | 0 | -100%
TOTAL MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE |  | 7431.3107 | 7342.6967 | 7761.9886 | 1.207%
IMPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
EXPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL (CONSIDERANDO LA IMPORTACIÓN) |  | 7431.3107 | 7342.6967 | 7761.9886 | 1.207%
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas solares, eólicas y de bagazo.
Nota: Conforme con el informe técnico COES/D/DO/SME‐INF‐192‐2023,a partir de octubre 2023 se consideran los aportes de los BESS (Inyecciónes y retiros) a la determinación de la máxima demanda mensual.
(1) Inicio de Operación Comercial de la C.S. Carhuaquero, propiedad de KONDU desde el 14/02/2024.
(2) Inicio de Operación Comercial de la C.S. Clemesí, propiedad de ENEL GENERACIÓN PERÚ desde el 28/02/2024.
(3) Conclusión de Operación Comercial de la C.H. San Ignacio, propiedad de STATKRAFT, el 12/03/2024
(4) Inicio de Operación Comercial de la C.H. Pachachaca, propiedad de STATKRAFT desde el 14/03/2024.
(5) Inicio de Operación Comercial de la unidad G1 de C.H.Quitaracsa, propiedad de ENGIE PERU desde el 17/03/2024.
(6) Inicio de Operación Comercial de la C.E.San Juan de Marcona, propiedad de ENERGÍA RENOVABLE DEL SUR desde el 18/04/2024.
(7) Inicio de Operación Comercial de la C.T.Refinería Talara, propiedad de GM OPERACIONES desde el 19/04/2024.
(8) Inicio de Operación Comercial de la C.H.Huallín, propiedad de ASOCIACIÓN SANTA LUCÍA DE CHACAS desde el 26/04/2024.
(9) Conclusión de Operación Comercial de la C.H. San Antonio, propiedad de STATKRAFT, el 25/05/2024

## 24. ANEXOII-4
MÁXIMA DEMANDA MENSUAL
Máxima Demanda: |  | 7431.3107
Fecha: |  | 16/05/2024
Hora: |  | 18:45
FECHA | HFP |  |  |  |  | HP
| HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN | HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN
| HH:MM | MW | MW | MW | MW | HH:MM | MW | MW | MW | MW
01/05/2024 | 00:15 | 6470.0575 | 0 | 0 | 6470.0575 | 20:00 | 6958.9686 | 0 | 0 | 6958.9686
02/05/2024 | 11:30 | 7368.0691 | 0 | 0 | 7368.0691 | 19:00 | 7276.9082 | 0 | 0 | 7276.9082
03/05/2024 | 11:45 | 7464.1948 | 0 | 0 | 7464.1948 | 18:45 | 7376.2869 | 0 | 0 | 7376.2869
04/05/2024 | 12:00 | 7347.1902 | 0 | 0 | 7347.1902 | 21:15 | 7192.6036 | 0 | 0 | 7192.6036
05/05/2024 | 13:15 | 6542.0582 | 0 | 0 | 6542.0582 | 19:45 | 7170.8297 | 0 | 0 | 7170.8297
06/05/2024 | 15:15 | 7333.0676 | 0 | 0 | 7333.0676 | 18:45 | 7231.5877 | 0 | 0 | 7231.5877
07/05/2024 | 11:45 | 7464.8596 | 0 | 0 | 7464.8596 | 18:45 | 7303.6096 | 0 | 0 | 7303.6096
08/05/2024 | 15:15 | 7203.5683 | 0 | 0 | 7203.5683 | 19:00 | 7250.9065 | 0 | 0 | 7250.9065
09/05/2024 | 11:45 | 7360.7362 | 0 | 0 | 7360.7362 | 18:45 | 7281.3206 | 0 | 0 | 7281.3206
10/05/2024 | 14:45 | 7506.1856 | 0 | 0 | 7506.1856 | 18:45 | 7372.2273 | 0 | 0 | 7372.2273
11/05/2024 | 11:45 | 7252.9612 | 0 | 0 | 7252.9612 | 19:00 | 7243.3136 | 0 | 0 | 7243.3136
12/05/2024 | 00:30 | 6454.4648 | 0 | 0 | 6454.4648 | 20:15 | 6777.6412 | 0 | 0 | 6777.6412
13/05/2024 | 15:45 | 7456.113 | 0 | 0 | 7456.113 | 19:00 | 7375.9823 | 0 | 0 | 7375.9823
14/05/2024 | 11:30 | 7549.9942 | 0 | 0 | 7549.9942 | 19:00 | 7392.0025 | 0 | 0 | 7392.0025
15/05/2024 | 11:45 | 7510.0337 | 0 | 0 | 7510.0337 | 19:00 | 7396.296 | 0 | 0 | 7396.296
16/05/2024 | 11:15 | 7476.7844 | 0 | 0 | 7476.7844 | 18:45 | 7431.3107 | 0 | 0 | 7431.3107
17/05/2024 | 11:30 | 7548.5536 | 0 | 0 | 7548.5536 | 18:30 | 7331.4424 | 0 | 0 | 7331.4424
18/05/2024 | 12:00 | 7396.9765 | 0 | 0 | 7396.9765 | 18:45 | 7322.4705 | 0 | 0 | 7322.4705
19/05/2024 | 23:15 | 6461.5125 | 0 | 0 | 6461.5125 | 19:45 | 7259.7009 | 0 | 0 | 7259.7009
20/05/2024 | 11:30 | 7318.7164 | 0 | 0 | 7318.7164 | 18:45 | 7277.8091 | 0 | 0 | 7277.8091
21/05/2024 | 12:00 | 7248.7438 | 0 | 0 | 7248.7438 | 18:45 | 7202.0203 | 0 | 0 | 7202.0203
22/05/2024 | 11:45 | 7323.0875 | 0 | 0 | 7323.0875 | 18:45 | 7206.4436 | 0 | 0 | 7206.4436
23/05/2024 | 11:45 | 7273.8028 | 0 | 0 | 7273.8028 | 19:45 | 7213.9582 | 0 | 0 | 7213.9582
24/05/2024 | 11:45 | 7412.9017 | 0 | 0 | 7412.9017 | 18:45 | 7274.6686 | 0 | 0 | 7274.6686
25/05/2024 | 11:45 | 7197.9559 | 0 | 0 | 7197.9559 | 18:30 | 7192.668 | 0 | 0 | 7192.668
26/05/2024 | 00:15 | 6391.3237 | 0 | 0 | 6391.3237 | 19:45 | 6980.2583 | 0 | 0 | 6980.2583
27/05/2024 | 11:45 | 7116.2112 | 0 | 0 | 7116.2112 | 19:00 | 7119.7306 | 0 | 0 | 7119.7306
28/05/2024 | 12:00 | 7173.5598 | 0 | 0 | 7173.5598 | 19:45 | 7041.7569 | 0 | 0 | 7041.7569
29/05/2024 | 11:30 | 7213.9876 | 0 | 0 | 7213.9876 | 20:15 | 7124.6158 | 0 | 0 | 7124.6158
30/05/2024 | 12:00 | 7133.1655 | 0 | 0 | 7133.1655 | 19:00 | 7117.5524 | 0 | 0 | 7117.5524
31/05/2024 | 11:45 | 7173.1981 | 0 | 0 | 7173.1981 | 18:45 | 7075.7325 | 0 | 0 | 7075.7325

## 25.ANEXO III -1
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | L. CHILCA CTM - POROMA - LINEA L-5032 | 02/05/2024 01:57:27 | Se produjo un recierre exitoso de la línea L-5032 (Chilca CTM - Poroma) de 500 KV por falla monofásica en la fase "R" a 97.3 km de la S.E Chilca, debido a posible pérdida de aislamiento por contaminación, según lo informado por ATLÁNTICA TRANSMISIÓN SUR, titular de la línea. Como consecuencia, se produjo la reducción de carga de Mina Justa con 7.02 MW, asimismo, la C.E. Wayra Extensión desconectó cuando generaba 16.72 MW, por apertura del interruptor INJT2. No se reportaron interrupciones de suministros en el SEIN. |  | 7.02
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | L. POROMA - MARCONA - LINEA L-2293 | 02/05/2024 04:34:59 | Desconectó la línea L-2293 (Poroma - Marcona) de 220 kV por falla monofásica en la fase "R" a 5.5 km de la S.E Poroma, debido a posible pérdida de aislamiento por contaminación, según lo informado por ATLÁNTICA TRANSMISIÓN SUR, titular del equipo. La línea quedó energizada desde la S.E. Poroma. Como consecuencia, el usuario libre Mina Justa redujo 14.02 MW de su carga. A las 04:36 h, se coordinó normalizar la carga de Mina Justa y a las 04:39 h, se conectó la línea L-2293 en la S.E. Marcona. |  | 14.02
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | L. CHILCA CTM - POROMA - LINEA L-5032 | 02/05/2024 05:07:00 | Se produjo recierre exitoso en la línea L-5032 (Chilca CTM - Poroma) de 500 kV por falla monofásica en la fase "R" a 68.1 km de la S.E Chilca, debido a posible pérdida de aislamiento por contaminación, según lo informado por ATLÁNTICA TRANSMISIÓN SUR, titular del equipo. Como consecuencia, el usuario libre Mina Justa redujo 6.32 MW de su carga. A las 05:09 h, se coordinó con Mina Justa normalizar su carga afectada. |  | 6.32
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | L. CHILCA CTM - POROMA - LINEA L-5032 | 02/05/2024 06:28:30 | Desconectó la línea L-5032 (Chilca CTM - Poroma) de 500 kV por falla monofásica en la fase "S" a 165.7 km de la S.E Chilca, debido a posible pérdida de aislamiento por contaminación, según lo informado por ATLÁNTICA TRANSMISIÓN SUR, propietario del equipo. Como consecuencia, el usuario libre Mina Justa redujo 4.9 MW de su carga. A las 06:30 h, se coordinó normalizar la carga de Mina Justa. A las 06:45 h, se conectó la línea L-5032. |  | 4.9
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | L. CHILCA CTM - POROMA - LINEA L-5032 | 02/05/2024 06:47:03 | Se produjo recierre exitoso en la línea L-5032 (Chilca CTM - Poroma) de 500 KV por falla monofásica en la fase "T" a 166.6 km de la S.E Chilca, debido a posible pérdida de aislamiento por contaminación, según lo informado por ATLÁNTICA TRANSMISIÓN SUR, titular de la línea. Como consecuencia, el usuario libre Minera Mina Justa redujo 3.4 MW de su carga. |  | 3.4
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III - CH CENTRAL | 02/05/2024 10:32:00 | Desconexión la línea L-1015 (Mazuko - Puerto Maldonado) de 138 kV por falla bifásica a tierra entre las fases "R" y "T" a 8.11 km desde la S.E. Mazuko, debido a causa que se encuentra en investigación, según lo informado por ELECTRO SUR ESTE, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro en la SE. Puerto Maldonado con un total de 20.041 MW; asimismo, desconectó la C.H. Ángel III con 12 MW. A las 10:40 h, se declaró disponible la línea L-1015. A las 10:45 h, ELECTRO SUR ESTE indicó que no puede conectar la línea. A las 10:55 h, operó en sistema aislado la C.T. Reserva Fría Puerto Maldonado con la carga de la S.E. Puerto Maldonado, sin embargo, no se logró conectar el alimentador PM-08, debido a que la C.T.R.F se encontraba operando al límite de su capacidad. A las 11:03 h y 13:21 h, los grupos G1 y G2 de la C.H. Ángel III sincronizaron con el SEIN, respectivamente. | 20.04
ATN S.A. | L. PARAGSHA II - CONOCOCHA - LINEA L-2264 | 02/05/2024 16:27:48 | Desconectó la línea L-2264 (Paragsha 2 - Conococha) de 220 kV por falla bifásica entre las fases "R" y "T" a 41 km de la S.E Conococha, debido a condiciones climáticas adversas, según lo informado por ATN, titular de la línea. Como consecuencia, se produjo reducción de carga en Mina Antamina con 5.34 MW. A las 16:33 h, se coordinó con Minera Antamina recuperar su carga. A las 16:40 h, se conectó la línea. |  | 5.34
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | L. CHILCA CTM - POROMA - LINEA L-5032 | 03/05/2024 04:13:06 | Se produjo un recierre exitoso en la línea L-5032 (Chilca CTM - Poroma) de 500 KV por falla en la fase "R", debido a causa no informada por Atlántica Transmisión Sur, titular de la línea. Como consecuencia, el usuario libre Mina Justa redujo 1.91 MW de su carga, así mismo aperturó el interruptor INJT2 de la C.E. Wayra Extensión cuando generaba 9 MW aproximadamente. A las 04:18 h se coordinó con Mina Justa normalizar su carga. |  | 1.91
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | L. CHILCA CTM - POROMA - LINEA L-5032 | 03/05/2024 04:39:00 | Se produjo un recierre exitoso de la línea L-5032 (Chilca CTM - Poroma) de 500 KV por falla en la fase "S", debido a causa no informada por Atlántica Transmisión Sur, titular de la línea. Como consecuencia, el usuario libre Mina Justa redujo su carga en 1.68 MW. A las 04:42 h se coordinó recuperar la carga de Mina Justa. |  | 1.68
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | L. CHILCA CTM - POROMA - LINEA L-5032 | 03/05/2024 05:02:52 | Se produjo un recierre exitoso de la línea L-5032 (Chilca CTM - Poroma) de 500 KV por falla en la fase "T", debido a causa no informada por Atlántica Transmisión Sur, titular de la línea. Como consecuencia, el usuario libre Mina Justa redujo su carga en 2.45 MW. A las 05:05 h se coordinó con Mina Justa normalizar su carga. |  | 2.45
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | L. CHILCA CTM - POROMA - LINEA L-5032 | 03/05/2024 05:34:31 | Se produjo un recierre exitoso de la línea L-5032 (Chilca CTM - Poroma) de 500 KV por falla monofásica en la fase "S", debido a causa no informada por Atlántica Transmisión Sur, titular de la línea. Como consecuencia, el usuario libre Mina Justa redujo su carga en 8.38 MW. A las 05:36 h se coordinó con Mina Justa normalizar su carga. |  | 8.83
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | L. CHILCA CTM - POROMA - LINEA L-5032 | 03/05/2024 07:11:12 | Se produjo un recierre exitoso de la línea L-5032 (Chilca CTM - Poroma) de 500 KV por falla en la fase "R", debido a causa no informada por Atlántica Transmisión Sur, titular de la línea. Como consecuencia, Mina Justa redujo su carga en 2.14 MW. A las 07:13 h se coordinó recuperar la carga de Mina Justa. |  | 2.14

## 26.ANEXO III-2
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA |  | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | L. CHILCA CTM - POROMA - LINEA L-5032 | 03/05/2024 07:15:22 | Se produjo un recierre exitoso de la línea L-5032 (Chilca CTM - Poroma) de 500 KV por falla en la fase "S", debido a causa no informada por Atlántica Transmisión Sur, titular de la línea. Como consecuencia, Mina Justa redujo su carga en 3.57 MW. A las 07:16 h se coordinó recuperar la carga de Mina Justa. |  | 3.57
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | L. CHILCA CTM - POROMA - LINEA L-5032 | 03/05/2024 07:24:49 | Se produjo recierre exitoso de la línea L-5032 (Chilca CTM - Poroma) de 500 KV por falla en la fase "R", debido a causa no informada por Atlántica Transmisión Sur, titular de la línea. Como consecuencia, Mina Justa redujo su carga en 4.47 MW. A las 07:26 h se coordinó recuperar la carga de Mina Justa. |  | 4.47
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | L. CHILCA CTM - POROMA - LINEA L-5032 | 03/05/2024 18:05:11 | Se produjo un recierre exitoso de la línea L-5032 (Chilca CTM - Poroma) de 500 KV por falla monofásica en la fase "S" a 163.1 km de la S.E Chilca, debido a posible pérdida de aislamiento por contaminación, informada por Atlántica Transmisión Sur, titular de la línea. La falla fue despejada por actuación de la protección distancia. Como consecuencia, el usuario libre Mina Justa redujo en 4.32 MW su carga, asimismo desconectó el transformador TR2 de la C.E. Wayra Extensión cuando generaba 15 MW aproximadamente. A las 18:10 h se coordinó con Mina Justa normalizar su carga. |  | 4.32
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | L. CHILCA CTM - POROMA - LINEA L-5032 | 03/05/2024 18:16:37 | Se produjo un recierre exitoso de la línea L-5032 (Chilca CTM - Poroma) de 500 KV por falla monofásica en la fase "R" a 172.7 km de la S.E Chilca, debido a posible pérdida de aislamiento por contaminación, informada por Atlántica Transmisión Sur, titular de la línea. La falla fue despejada por actuación de su protección distancia. Como consecuencia, el usuario libre Mina Justa redujo en 5.28 MW su carga. A las 18:26 h se coordinó con Mina Justa normalizar su carga. |  | 5.28
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | L. CHILCA CTM - POROMA - LINEA L-5032 | 03/05/2024 20:16:59 | Se produjo un recierre exitoso de la línea L-5032 (Chilca CTM - Poroma) de 500 KV por falla monofásica en la fase "S" a 163.7 km de la S.E Chilca, debido a posible pérdida de aislamiento por contaminación, informada por Atlántica Transmisión Sur, titular de la línea. La falla fue despejada por actuación de su protección distancia. Como consecuencia, el usuario libre Mina Justa redujo en 3.76 MW su carga. A las 20:22 h se coordinó con Mina Justa normalizar su carga. |  | 3.76
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | L. CHILCA CTM - POROMA - LINEA L-5032 | 04/05/2024 02:23:00 | Se produjo la desconexión de la línea L-5032 (Chilca - Poroma) de 500 kV por actuación de su protección distancia, debido a falla monofásica en la fase "R" a 151.2 km de la S.E Chilca, cuya causa que se encuentra en investigación, según lo informado por ATLÁNTICA TRANSMISIÓN SUR, titular de la línea. Como consecuencia, el usuario libre Mina Justa redujo su carga en 8.26 MW. A las 02:25 h se coordinó con Mina Justa normalizar su carga. A las 02:33 h, se realizó una maniobra de conexión con resultado negativo. A las 11:12 h, se conectó la línea L-5032. |  | 8.26
SEAL | L. MARCONA - BELLA UNIÓN - LINEA L-6672 | 05/05/2024 06:04:49 | Desconectó la línea L-6672 (Marcona - Bella Unión) de 60 kV por falla monofásica en la fase "S", por caída de conductor entre las estructuras N° 155 y N° 156 de la línea, según lo informado por SEAL titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió 12.32 MW de la carga de la SE Bella Unión y SE Jahuay. A las 20:03:12 h la línea se conectó la línea y se procedió a restablecer la carga interrumpida. | 12.32
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | L. CHILCA CTM - POROMA - LINEA L-5032 | 05/05/2024 06:35:51 | Se produjo un recierre exitoso en la línea L-5032 (Chilca CTM - Poroma) de 500 kV por falla monofásica en la fase "T" a 165.8 km de la S.E Chilca, debido a posible pérdida de aislamiento por contaminación, según lo informado por ATLÁNTICA TRANSMISIÓN SUR, titular de la línea. La falla fue despejada por actuación de su protección distancia en ambos extremos de la línea. Como consecuencia el usuario libre Mina Justa redujo su carga en 6 MW aproximadamente. |  | 6
ELECTROCENTRO | L. CONDORCOCHA - NINATAMBO - LINEA L-6076 | 06/05/2024 13:46:08 | Desconectó la línea L-6076 (Condorcocha - Ninatambo) de 44 kV por falla monofásica en la fase "R", debido a caída de árbol sobre la línea en la estructura N° E38, según lo informado por ELECTROCENTRO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la SE Ninatambo con una carga de 3.15 MW, asimismo, desconectaron las centrales hidroeléctricas Huasahuasi I con 4.8 MW y Huasahuasi II con 5.6 MW. A las 18:22 h el generador G2 de la CH Huasahuasi I operó en sistema aislado con la carga de la SE Ninatambo. A las 19:16 h finalizó el aislado. A las 19:25:56 h, se conectó la línea L-6076 y se recuperó la carga interrumpida desde el SEIN. A las 19:51 h, el G1 de la CH Huasahuasi I sincronizó con el SEIN. | 3.15
STATKRAFT S.A | L. CANCHAYLLO - Der. AZULCOCHA - LINEA L-6647 A | 06/05/2024 17:10:46 | Desconectó la línea L-6647 A (Canchayllo - Derv. Azulcocha) de 69 kV por apertura intempestiva del interruptor IN-06 de la S.E Canchayllo, equipo de titularidad de EGECSAC, según lo informado STATKRAFT, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió la carga de Minera Corona y la carga regulada de Electrocentro con un total de 7.42 MW. A las 17:12:19 h entró en servicio la línea y se recuperó la carga interrumpida. | 7.42
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | S.E. PARAMONGA NUEVA - BARRA BARRA 66kV | 08/05/2024 04:43:25 | Desconectó la barra de 66 kV de la S.E. Paramonga Nueva por falla monofásica en la fase "R" en la celda CL-6614 de titularidad de la C.H Yanapampa, según lo informado por RED DE ENERGIA DEL PERU S.A, titular de la barra. La falla fue despejada por actuación de la protección de sobrecorriente del transformador T56-61, que a su vez emitió un disparo al interruptor del transformador T18 de 220/60 kV. Como consecuencia desconectó la línea L-6655 (Paramonga Nueva - 09 de Octubre) de 60 kV interrumpiendo la carga de la S.E 9 de octubre con 4.9 MW; asimismo, se produjo la desconexión de la línea L-6694 (Paramonga Nueva - Supe) de 60 kV, sin embargo, no reportaron interrupción en la S.E Supe. A las 05:18 h, se declaró disponible la barra de 66 kV en Paramonga Nueva y se coordinó su conexión. A las 05:52:08 h, se conectó la barra de 66 kV a través del transformador T113-261. A las 05:56:03 h se conectó la línea L-6655 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 4.9

## 27.ANEXO III-3
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ELECTRO DUNAS | L. CHINCHA-TAMBO DE MORA - LINEA L-6116 | 08/05/2024 09:26:00 | Desconectó la línea L-6116 (Chincha - Tambo de Mora) de 60 kV por falla monofásica en la fase "T" debido a causa que se encuentra en investigación, según lo informado por ELECTRODUNAS, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la SE Tambo de Mora con 5.37 MW. A las 09:28:24 h, se conectó la línea y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. | 5.37
ELECTRO DUNAS | L. CHINCHA-TAMBO DE MORA - LINEA L-6116 | 08/05/2024 09:46:07 | Desconectó la línea L-6116 (Chincha - Tambo de Mora) de 60 kV por falla monofásica en la fase "T" debido a causa que se encuentra en investigación, según lo informado por ELECTRODUNAS, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la SE Tambo de Mora con 4.99 MW. A las 09:47:42 h, se conectó la línea y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. | 4.99
HIDRANDINA | L. PARAMONGA N. - 09 DE OCTUBRE - LINEA L-6655 | 09/05/2024 04:38:19 | Desconectó la línea L-6655 (Paramonga Nueva – 9 de Octubre) de 66 kV por falla monofásica en la fase "T" a 44.8 km desde la S.E. Paramonga Nueva, debido a intensa neblina en la zona, según lo informado por Hidrandina, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Huarmey y Puerto Antamina con un total de 4.5 MW. A las 04:51:00 h, se conectó la línea y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 4.5
ELECTRO DUNAS | L. INDEPENDENCIA - PARACAS - LINEA L-6606 | 09/05/2024 04:46:03 | Desconectó la línea L-6606 (Independencia – Paracas) de 60 kV por falla que se encuentra en investigación, según lo informado por ELECTRODUNAS, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Paracas (2.5 MW). A las 04:50:55 h, se conectó la línea. | 2.5
ELECTRO DUNAS | L. INDEPENDENCIA - PARACAS - LINEA L-6606 | 09/05/2024 06:11:28 | Desconectó la línea L-6606 (Independencia – Paracas) de 60 kV por falla monofásica en la fase "S", originada en instalaciones de MINSUR, según lo informado por ELECTRODUNAS, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Paracas (10 MW). A las 06:15:30 h se conectó la línea y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 10
HIDRANDINA | L. PARAMONGA N. - 09 DE OCTUBRE - LINEA L-6655 | 09/05/2024 06:33:12 | Desconectó la línea L-6655 (Paramonga Nueva – 9 de Octubre) de 66 kV por falla monofásica en la fase "S" a 5.7 km de la S.E. Paramonga Nueva, debido a quema de caña de azúcar y rotura de retenida, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Huarmey y Puerto Antamina en total 3.57 MW. A las 06:47:04 h, se conectó la línea y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 3.57
SOUTHERN PERU CC | S.E. PLAZA TOQUEPALA - SSEE PATIO 138KV | 09/05/2024 08:22:00 | Se produjo la desconexión de un alimentador de 34.5kV en la S.E. Plaza Toquepala por falla trifásica, debido a causa que se encuentra en investigación, según lo informado por Southern Perú, titular de los equipos. Como consecuencia, el usuario libre Southern Perú disminuyó su carga en 2.6 MW, 49.2 MW y 27.7 MW en sus Unidades Operativas Ilo, Toquepala y Cuajone respectivamente. A las 08:26 h, se coordinó recuperar la carga interrumpida. |  | 79.5
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 - LINEA L-2232 | 09/05/2024 11:06:30 | Se produjo recierre exitoso en la línea L-2232 (Chimbote 1 - Trujillo Norte) de 220 kV por falla en la fase "T" a 9.77 km desde la S.E. Chimbote 1, debido a caída de la puesta a tierra en la cruceta del poste P34, según lo informado por RED DE ENERGÍA DEL PERÚ, titular de la línea. La falla fue despejada por su protección distancia seguido de un recierre exitoso. Como consecuencia, el cliente Sider Peru informó la reducción de 3 MW. A las 11:13 h se coordinó recuperar la carga interrumpida. |  | 3
SINERSA | L. POECHOS - SULLANA - LINEA L-6668 | 09/05/2024 13:27:00 | Desconectó la línea L-6668 (Poechos - Sullana) de 60 kV por falla monofásica en la fase "S", debido al contacto de un ave de rapiña con el conductor de la línea en la estructura N° 207, según lo informado por SINERSA, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro en las subestaciones Poechos, Las Lomas y Quiroz con un total de 11.98 MW. Asimismo, las CC.HH. Poechos I y II desconectaron cuando generaban 9.22 MW en total. A las 13:34:45 h se conectó la línea y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 11.98
SINERSA | L. POECHOS - SULLANA - LINEA L-6668 | 10/05/2024 11:08:51 | Desconectó la línea L-6668 (Poechos - Sullana) de 60 kV por falla monofásica en la fase "R" a 0.3 km desde la S.E. Sullana, debido a causa que se encuentra en investigación, según lo informado por SINERSA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió 12.2 MW entre las subestaciones Poechos, Lomas y Quiroz. Asimismo desconectó la C.H. Poechos I y Poechos II con 6.53 MW. A las 11:19 h se conectó la línea y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 12.2
STATKRAFT S.A | L. PARAGSHA I - GOYLLAR - LINEA L-6524 | 11/05/2024 07:28:43 | Desconectó la línea L-6024B (Paragsha - Goyllar) de 50 kV por falla bifásica entre las fases "R" y "S", debido a al acercamiento de fases por fuertes vientos en el sector de Alcocha, según lo informado por STATKRAFT, titular del equipo. La falla fue despejada por actuación de su protección de sobrecorriente. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Pasco, Huicra, Antagasha, Goyllarisquizga, con un total de 0.6 MW. A las 07:37:35 h se conectó la línea y se procedió a restablecer el suministro interrumpido. | 0.6
ELECTRO DUNAS | L. CHINCHA-TAMBO DE MORA - LINEA L-6116 | 13/05/2024 03:48:00 | Desconectó la línea L-6116 (Chincha - Tambo de Mora) y L-6613 (Pedregal – Tambo de Mora) de 60 kV por falla monofásica en la fase "T" debido a causa que se encuentra en investigación, según lo informado por Electrodunas, titular del equipo. Cabe señalar que, las líneas L-6116 y L-6113 comparten un tramo de red en doble terna. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la SE Tambo de Mora con un total de 4.63 MW. A las 03:52:46 h se conectaron las líneas L-6116 y L-6613, con lo cual se normalizó los suministros afectados. | 4.63
MINERA ARES | L. CALLALLI - CAYLLOMA - LINEA L-6015 | 14/05/2024 12:24:36 | Desconectó la línea L-6015 (Callalli - Caylloma) de 66 kV por falla cuya causa se encuentra en investigación, según lo informado por Minera Ares, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Caylloma, Ares y Arcata con 6.323 MW. A las 12:30:04 h se conectó la línea L-6015 y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. | 6.4

## 28.ANEXO III-4
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ELECTRO DUNAS | L. INDEPENDENCIA - PARACAS - LINEA L-6606 | 16/05/2024 07:30:07 | Desconectó la línea L-6606 (Independencia - Paracas) de 60 KV por actuación de su protección de distancia (21) por falla monofásica en la fase "S", debido a al contacto de aves con el conductor de la línea, según lo informado por ELECTRODUNAS, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió la carga de SE Paracas con 9.8 MW. A las 07:31 h se intentó energizar la línea en vacío con resultado negativo. A las 10:37 h se conectó la línea y se recuperó el suministro interrumpido. | 1.8
STATKRAFT S.A | S.E. ANDAYCHAGUA ELC - TRAFO TR 50/4.16 | 16/05/2024 12:06:16 | Desconectó el transformador de 46/4.16 kV de la S.E. Andaychagua por error humano, debido a la activación involuntaria del amndo de apertura del interruptor IN-0103, según lo informado por STATKRAFT, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Andaychagua con 4 MW. A las 12:12:23 h se conectó el transformador y se normalizó el suministro interrumpido. | 4
EGESUR | S.E. ARICOTA 1 - TRAFO T-AT1 | 17/05/2024 01:20:00 | Desconectó el banco de transformador AT1 de la SE Aricota 1 por actuación de su protección Buchholz, por probable falla interna en la fase "S" del transformador, según lo informado por EGESUR, titular del equipo. Como consecuencia desconectaron las líneas L-6617 (Aricota 1 - Aricota 2) y L-6667 (Aricota 1 - Sarita) de 60 kV, asimismo, desconectó la CH de Aricota1 con 15.16 MW, interrumpiendo los suministros de Curibaya, Tarata y Candarave con un total de 0.8 MW de carga. El transformador quedó fuera de servicio para su mantenimiento correctivo. Luego de realizar el reemplazo del transformador monofásico (fase "S"); a las 12:14 h se conectó el banco de transformador AT1 y se procedió a restablecer la carga interrumpida. A las 13:03 h la C.H Aricota sincronizó con el SEIN. | 0.8
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLÁS - GT TV3 | 17/05/2024 12:18:00 | Se realizó la desconexión manual de la unidad TV-3 de la CT San Nicolás con 11 MW por nivel bajo de vacío en el condensador, de acuerdo a lo informado por SHOUGESA, titular de la unidad. Al respecto, a las 12:26 h, Shougesa coordinó con la minera Shougan Hierro la disminución de carga de la minera alrededor de 6.5 MW para evitar la sobrecarga en la línea L-6628, cabe señalar que, esta disminución de carga no fue coordinada por el COES. A las 13:23 h, el generador sincronizó con el SEIN. | 6
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. MARCONA - SAN NICOLÁS - LINEA L-6628 | 17/05/2024 12:50:00 | Se coordinó en Tiempo Real con el CC-SHO, rechazar en total 6 MW de carga a sus usuarios libres por sobrecarga en la línea L-6628 (Marcona – San Nicolás) de 60 kV, debido a desconexión de la unidad TV3 de la CT San Nicolás 11 MW originada por falla en el condensador, según lo informado por SHOUGESA, titular de la unidad. Cabe precisar que la línea paralela L-6627 de 60 kV se encontraba fuera de servicio por mantenimiento programado. A las 13:37 h, SHOUGESA informó que la unidad TV3 sincronizó con el SEIN a las 13:23 h.; por lo tanto, se coordinó normalizar la carga interrumpida. | 6
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | S.E. POROMA - TRAFO3D AUT-5371 | 17/05/2024 17:00:50 | Desconectó el autotransformador AUT-5371 500/220 kV por actuación de su protección de sobrecarga térmica (49T), según lo informado por Atlántica Transmisión Sur, titular del equipo. Como consecuencia redujeron carga los usuarios libres Shougang con 22 MW, El Hierro con 45 MW, y Mina Justa con 35.30 MW. Se observó también reducción de generación de las CC.EE. Wayra Extensión con 120 MW y San Juan de Marcona 80 MW. La frecuencia disminuyó hasta 59.7 Hz. Asimismo, la empresa Marcobre reportó interrupción de 3.14 MW por activación del ERACMF (Etapa 1 y 2) , 12.6 MW por activación su protección de mínima tensión y 3.2 MW por actuación de su protección de sobretensión. El flujo de las líneas L-2211 (Derivación - Ica) y L-2315 (Cahuachi - Marcona) se incrementaron hasta superar su capacidad nominal, por lo que se coordinó reducir generación de las CC.EE. Punta Lomitas, Wayra, San Juan de Marcona y Tres Hermanas con 50 MW, 30 MW, 20 MW y 20 MW respectivamente. A las 17:06 h se coordinó recuperar la carga del usuario libre Shougang. A las 17:06 h se coordinó recuperar la carga del usuario libre Mina Justa. A las 17:16 h se coordinó recuperar la carga del usuario libre El Hierro. A las 18:19 h se conectó el autotransformador AUT-5371. A las 18:19 h se coordinó restablecer la generación de las CC.EE. Punta Lomitas y Wayra. A las 18:20 h se coordinó restablecer la generación de la C.E. San Juan de Marcona. | 18.9 | 31.36
ISA PERU | L. CHIMBOTE 1 - HUALLANCA - LINEA L-1103 | 18/05/2024 02:46:06 | Se produjo recierre exitoso en la línea L-1103 (Chimbote1 - Huallanca) de 138 KV por falla monofásica en la fase "T" a 9.2 km de la S.E Chimbote 1, por bajo aislamiento de los aisladores originado por contaminación, según lo informado por ISA PERÚ, titular de la línea. La falla fue despejada mediante la desconexión de la línea por actuación de su protección distancia, seguido de un recierre trifásico. Como consecuencia el usuario libre Sider Perú disminuyó su carga de 50 a 44 MW. A las 02:56 h, se coordinó con el CC-SID, normalizar su carga interrumpida. |  | 6
ISA PERU | L. CHIMBOTE 1 - HUALLANCA - LINEA L-1103 | 18/05/2024 03:45:29 | Se produjo recierre exitoso en la línea L-1103 (Chimbote1 - Huallanca) de 138 KV por falla monofásica en la fase "T" a 9.2 km de la S.E Chimbote 1, por bajo aislamiento de los aisladores originado por contaminación, según lo informado por ISA PERÚ, titular de la línea. La falla fue despejada mediante la desconexión de la línea por actuación de su protección distancia, seguido de un recierre trifásico.Como consecuencia el usuario libre Sider Perú disminuyó su carga de 53 a 48 MW. A las 03:50 h, se coordinó con el CC-SID, normalizar su carga interrumpida. |  | 5
ELECTRO DUNAS | L. INDEPENDENCIA - PISCO - LINEA L-6605 | 18/05/2024 03:55:46 | Desconectó la línea L-6605 (Independencia - Pisco) de 60 kV por actuación de su protección de sobrecorriente ante una falla bifásica entre las fases "S" y "T" en la estructura N° 163 de la línea, debido al acercamiento de aves al conductor de la línea, según lo informado por Electrodunas titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la SE Pisco con un total de 15.8 MW. A las 03:58 h se conectó la línea con lo cual se procedió a normalizar los suministros interrumpidos. | 15.8

## 29.ANEXO III-5
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ISA PERU | L. CHIMBOTE 1 - HUALLANCA - LINEA L-1103 | 18/05/2024 05:08:36 | Se produjo recierre exitoso en la línea L-1103 (Chimbote1 - Huallanca) de 138 KV por falla monofásica en la fase "S" a 8.3 km de la S.E Chimbote 1, por bajo aislamiento de los aisladores originado por contaminación, según lo informado por ISA PERÚ, titular de la línea. La falla fue despejada mediante la desconexión de la línea por actuación de su protección distancia, seguido de un recierre trifásico. Como consecuencia el usuario SIDER PERÜ redujo 2 MW de su carga, a las 05:13 h se coordinó normalizar su suministro. |  | 2
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 - LINEA L-2232 | 18/05/2024 15:07:37 | Desconectó la línea L-2232 (Chimbote 1 – Trujillo Norte) de 220 kV en la SE Chimbote 1 por actuación de su protección "67NCD" ante una falla monofásica en la fase "R" ubicada entre los vanos P-483 y P-484, originada por acercamiento de objetos extraños al conductor de la línea, según lo informado por RED DE ENERGÍA DEL PERÚ, titular de la línea. En la S.E. Trujillo Norte se produjo el recierre efectivo de la fase "R". Como consecuencia, el usuario libre Sider Perú disminuyó su carga en 5 MW. A las 15:13:27 h, se conectó la L-2232 en la S.E. Chimbote y a las 15:15 h, se coordinó normalizar la carga interrumpida de Sider Perú. |  | 5
HIDRANDINA | L. GUADALUPE - CHEPÉN - LINEA L-6645 | 19/05/2024 01:25:25 | Desconectó la línea L6645 (Guadalupe - Chepén) de 60 kV, por actuación de su protección diferencial, ante una falla bifásica entre las fases "R" y "S" a 0.98 km desde la S.E. Guadalupe, debido a retenida rota por colisión de maquinaria agrícola, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpe la carga de la S.E. Chepén en 8.01 MW, asimismo, el cliente libre Cementos Pacasmayo redujo su 22.15 MW de carga. A las 01:31 h se coordinó recuperar la carga de Cementos Pacasmayo. A las 06:19 h, se conectó la línea L-6645 y se recuperó la carga interrumpida. | 8.01 | 22.15
ELECTRO DUNAS | L. INDEPENDENCIA - PARACAS - LINEA L-6606 | 19/05/2024 03:28:12 | Desconexión de la línea L-6606 (Independencia - Paracas) de 60 KV, por falla monofásica en la fase "R", en instalaciones del cliente libre MINSUR, según lo informado por ELECTRODUNAS, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Paracas y Minsur con 6.6 MW, con una duración menor a 3 minutos. A las 03:29:39 h se conectó la línea y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 6.6
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | S.E. ICA - BARRA BARRA 60 | 19/05/2024 05:50:40 | Desconectó la barra de 60 kV de la SE Ica por actuación de su protección diferencial de barras, debido a una falla monofásica en la fase "T" en el seccionador de barra de la celda CL-6616, originado por contaminación y alta humedad en la zona de falla, según lo informado por RED DE ENERGÍA DEL PERÚ, titular de los equipos. Como consecuencia, desconectaron los transformadores T112-261, T59-261 y T5-261 de 220/60/10 kV quedando energizados desde el lado de 220 kV. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la SE Ica con un total de 31.15 MW aproximadamente. A las 06:42:03 h, se conectó el T5-261 y se energizó la barra "A" de 60 kV de la SE Ica. A las 06:44:58 h, se conectó el transformador T59-261. A las 06:49:58 se energizó la barra "B". A las 06:58:07 h, se puso en servicio la línea L-6623 y se procedió a recuperar la carga de las subestaciones Ica Norte y Señor de Luren. A las 07:03:00 h, se conectó la línea L-6624 y se procedió a recuperar la carga de la S.E. Santa Margarita. A las 07:04:09 h, se conectó el transformador T112-261. | 31.15
ELECTRO DUNAS | L. CHINCHA-EL CARMEN - LINEA L-6619 | 19/05/2024 10:01:12 | Desconectó la línea L-6619 (Chincha - El Carmen) de 60 kV por falla bifásica entre las fases "R" y "S" a 3.5 km de la S.E. Chincha, cuya causa se encuentra en investigación, según lo informado por ELECTRO DUNAS, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la SE El Carmen con una carga de 3.76 MW. A las 10:02:46 h, se conectó la línea y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 3.75
HIDRANDINA | L. GUADALUPE - CHEPÉN - LINEA L-6645 | 19/05/2024 15:25:59 | Desconectó la línea L-6645 (Guadalupe – Chepén) de 60 kV por falla bifásica a entre las fases "R y S" a 0.97 km de la S.E Guadalupe, debido al acercamiento de fases en el vano comprendido por las estructuras E5 y E6, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. La falla fue despejada por actuación de su protección diferencial. Como consecuencia se interrumpió la carga de la S.E Chepén con 9.25 MW, asimismo, se produjo la reducción de carga del usuario libre Cementos Pacasmayo con 11.46 MW. | 19.75 | 17.95
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | L. CHILCA CTM - POROMA - LINEA L-5032 | 21/05/2024 08:22:04 | Se produjo recierre exitoso de la línea L-5032 (Chilca-Poroma) de 500 kV por falla monofásica en la fase "T" a 200.7 km de la S.E Chilca, debido a pérdida de aislamiento, según lo informado por ATS, titular del equipo. La falla fue despejada por actuación de su protección distancia, seguido de un recierre exitoso en ambos extremos de la línea. Como consecuencia, el usuario libre Mina Justa redujo su carga en 5.97 MW. A las 08:28 h se coordinó con Mina Justa recuperar su carga. |  | 5.97
ARUNTANI S.A.C. | L. PUNO - TUCARI - LINEA L-6007 | 23/05/2024 12:24:07 | Desconexión de la línea L-6007 (Puno - Tucari) de 60 kV por falla monofásica en la fase "R" a 92.9 km de la S.E.Puno, debido a causa no informada por Aruntani, titular de línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tucari con 0.4 MW. A las 12:55:40 h, la línea se conectó y se recuperó el servicio interrumpido. | 0.4
COMPAÑIA TRANSMISORA AUTONOMA S.A.C. | L. TRUJILLO NORTE - ALTO CHICAMA - LINEA L-1136 | 26/05/2024 06:33:38 | Desconectó la línea L-1136 (Trujillo Norte - Alto Chicama) de 138 kV por actuación de su protección de distancia (21) para despejar falla monofásica en la fase "R" a 28.3 km desde la S.E. Trujillo norte, debido a presencia de neblina y polución en la cadena de aisladores entre las estructuras T78 y T80, según lo informado por COMPAÑÍA TRANSMISORA AUTÓNOMA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Minera Barrick en 18.29 MW aproximadamente. A las 07:05 h, la línea entró en servicio y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. | 18.29

## 30.ANEXO III-6
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
COMPAÑIA TRANSMISORA AUTONOMA S.A.C. | L. TRUJILLO NORTE - ALTO CHICAMA - LINEA L-1136 | 26/05/2024 07:22:12 | Desconectó la línea L-1136 (Trujillo Norte - Alto Chicama) de 138 kV por actuación de su protecció de distancia (21) para despejar una falla monofásica en la fase "T" a 27.8 km de la S.E. Trujillo Norte, debido a contaminación y alta humedad en la zona de falla, según lo informado por COMPAÑÍA TRANSMISORA AUTÓNOMA (CTA), titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Minera Barrick en 3.2 MW aproximadamente. La línea quedó fuera de servicio para su mantenimiento correctivo por parte de la empresa CTA, realizando la limpieza de aisladores en las estructuras E79, E79 y E80 de la línea L-1136. A las 12:48 h, se energizó la línea y se procedió a normalizar la carga interrumpida. | 3.2
HIDRANDINA | L. SIHUAS - TAYABAMBA - LINEA L-1133 | 26/05/2024 16:05:14 | Desconectaron las líneas L-1133 (Sihuas - Tayabamba) y L-1134 (Tayabamba - Llacuabamba) de 138 kV por actuación de su protección de sobre corriente al registrar una falla monofásica en la fase "R", cuya causa no fue informada por HIDRANDINA y MINERA HORIZONTE, titular de las líneas L-1133 y L-1134 respectivamente. Como consecuencia se interrumpió 26.40 MW de carga en las SS.EE Tayabamba y LLacuabamba. A las 16:11:10 se conectó la línea L-1133 iniciando el restablecimiento del suministro en Tayabamba. A las 16:11:50 h se energizó la línea L-1134 iniciando el restablecimiento del suministro interrumpido en Llacuabamba. | 26.4
HIDRANDINA | L. CHIMBOTE 1 - CHIMBOTE SUR - LINEA L-1111 | 26/05/2024 16:05:14 | Desconectó la línea L-1111 (Chimbote 1 - Chimbote Sur) de 138 kV por actuación de su protección distancia ante una falla bifásica entre las fases "R-S", debido a desprendimiento de conductor del pórtico hacia la primera estructura de la línea, según lo informado por Hidrandina, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Chimbote Sur, Trapecio, Nepeña, Casma y San Jacinto con 41.9 MW. Así mismo desconectaron las líneas L-1107/L-1106 (Chimbote 1 - Chimbote 2) por actuación de su protección de sobrecorriente de fases, interrumpiendo el suministro del usuario libre Sider Perú con 60 MW, aproximadamente. A las 16:14:34 h se conectaron las líneas L-1107 y L-1106 y se procedió a restablecer el suministro del usuario libre Sider Perú. A las 19:13 h, se conectó la línea L-1111 y se recuperó el suministro interrumpido. | 101.9
HIDRANDINA | L. NEPEÑA - CASMA - LINEA L-1113 | 27/05/2024 14:27:04 | Se produjo la desconexión de la línea L-1113 (Nepeña - Casma) de 138 kV por actuación de su protección distancia ante una falla monofásica en la fase "R" a 28.7 km de la S.E Ñepeña, debido a un incendio forestal en la zona de falla, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Casma con una carga de 6.37 MW. A las 14:29:28 h, se conectó la línea y se recuperó el suministro interrumpido. | 6.37
EMPRESA DE TRANSMISIÓN GUADALUPE SAC | L. PIURA OESTE - CEMENTOS PIURA - LINEA L-2160 | 29/05/2024 18:18:00 | Desconectó la línea L-2160 ( Piura Oeste - Cementos Piura) de 220 kV por falla, cuya causa no fue informada por EMPRESA DE TRANSMISIÓN GUADALUPE, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Cementos Pacasmayo de 2.3MW. La línea quedo fuera de servicio para su inspección. A las 05:44 h del 30.05.20204, se conectó la línea y se recuperó el suministro interrumpido. | 2.3

## Contraportada
  Director Ejecutivo
  Ing. Leonardo Dejo Prado
  Revisado y Aprobado por:
  Sub Director de Gestión de la Información
  Ing. Jorge Izquierdo Ríos
  Elaborado por:
  Especialista Jr. de Gestión de la Información
  Ing. Ricardo Varas Barrios
  Contactos:
  COES
  Sub Dirección de Gestión de Información
  Av. Los Conquistadores Nro 1144, piso 2
  San Isidro - Lima
  Perú
  +51 (1) 611 - 8585
  Anexo: 655
  sgi@coes.org.pe
  Atención al Cliente:
  +51 (1)611-8585 Anexo 620
  Suscripciones: http://www.coes.org.pe/Portal/publicaciones/suscripcion/index
  Este documento puede ser descargado desde:
  http://www.coes.org.pe/Portal/PostOperacion/Informes/EvaluacionMensual
  Puede visitar nuestros Indicadores BI, con data histórica del SEIN en:
  https://www.coes.org.pe/Portal/portalinformacion/VisorPowerBI