## Portada
Lima, 10 de diciembre 2024
INFORME MENSUAL DE OPERACIÓN
noviembre 2024
dIRECCIÓN EJECUTIVA
SUB DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
INF-SGI-MES-11-2024
Versión:01

## Índice
CONTENIDO
Página N°
1. RESUMEN
| 1.1. Producción de energía eléctrica en noviembre de 2024 en comparación al mismo mes del año anterior | 1
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2024
| 2.1. Inicio de Operación Comercial en el SEIN | 2
| 2.2. Potencia Instalada en el SEIN | 2
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN
| 3.1. Producción por tipo de Generación | 3
| 3.2. Producción por tipo de Recurso Energético | 4
| 3.3. Producción por Recursos Energéticos Renovables | 5
| 3.4. Factor de planta de las centrales RER | 6
| 3.5. Participación de la producción por empresas Integrantes | 7
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN
| 4.1 Máxima Potencia Coincidente Por tipo de generación | 8
| 4.2. Participación por Empresas Integrantes en la máxima potencia coincidente | 9
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
| 5.1. Volumen útil de los embalses y lagunas | 10
| 5.2. Evolución de volúmenes de embalses y lagunas | 10
| 5.3. Promedio mensual de los caudales | 12
| 5.4. Evolución de los caudales | 12
6. COSTOS MARGINALES PROMEDIO MENSUAL DEL SEIN
| 6.1. Costos Marginales Promedio Mensual del SEIN | 14
| 6.2. Ubicación geográfica de las principales barras en el SEIN. | 15
7. HORAS DE CONGESTIÓN EN LAS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
| 7.1. Horas de congestión por Área Operativa | 16
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON DISMINUCIÓN O INTERRUPCIÓN DE SUMINISTROS
| 8.1. Fallas por tipo de equipo y causa según clasificación CIER | 17
ANEXOS
I. PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN |  | 18
II. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL |  | 21
III. LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS |  | 25

## 1. Resumen
INFORME DE LA OPERACIÓN MENSUAL
NOVIEMBRE 2024
[7 empty] | mes: | noviembre
[7 empty] | año: | 2024
1. RESUMEN | [7 empty] | 2024-11-01
30
1.1. Producción de energía eléctrica en noviembre 2024 en comparación al mismo mes del año anterior
- | El total de la producción de energía eléctrica de la empresas generadoras integrantes del COES en el mes de noviembre 2024 fue de 5 041,95 GWh, lo que representa un incremento de 210,92 GWh (4,37%) en comparación con el año 2023.
- | La producción de electricidad con centrales hidroeléctricas durante el mes de noviembre 2024 fue de 2 404,68 GWh (8,64% mayor al registrado durante noviembre del año 2023).
- | La producción de electricidad con centrales termoeléctricas durante el mes de noviembre 2024 fue de 2 197,79 GWh, 2,56% menor al registrado durante noviembre del año 2023. La participación del gas natural de Camisea fue de 40,80%, mientras que las del gas que proviene de los yacimientos de Aguaytía y Malacas fue del 0,90%, la producción con diesel,Nafta residual, carbón, biogás y bagazo tuvieron una intervención del 0,03%, 1,08%, 0,00%, 0,00%, 0,12%, 0,66% respectivamente.
- | La producción de energía eléctrica con centrales eólicas fue de 311,24 GWh y con centrales solares fue de 128,25 GWh, los cuales tuvieron una participación de 6,17% y 2,54% respectivamente.
|  | NOVIEMBRE 2024 |  | NOVIEMBRE 2023
RECURSO
[5 empty] | Hidro | 2404.6758 | 2213.5146
[5 empty] | Gas Natural | 2102.2139 | 2217.2682
[5 empty] | Carbón | 0 | 0
[5 empty] | Diesel2/Residual500/Nafta,Gas Refinería & Flexigas | 55.9987 | 3.5167
[5 empty] | Bagazo / Biogás | 39.5765 | 34.6904
[5 empty] | Eólico | 311.2371 | 252.8954
[5 empty] | Solar | 128.2507 | 109.152
| Total = 5 041,95 GWh |  | Total = 4 831,04 GWh
Gráfico 1: Comparación de producción mensual de electricidad en noviembre por tipo de recurso energético.

## 2. Oferta de generación
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2024
2.1. INICIO DE OPERACIÓN COMERCIAL EN EL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión (kV) | Potencia Instalada (MW) | Potencia Efectiva (MW) | Fecha de Ingreso
KONDU | Solar | Radiación | CSF | C.S. Carhuaquero | Central | 10 | 0.55 | 0.55 | 2024-02-14
ENEL GENERACIÓN PERU | Solar | Radiación | CSF | C.S. Clemesí | Central | 33 | 114.93 | 114.93 | 2024-02-28
STATKRAFT S.A | Hidroeléctrico | Agua | PELTON | C.H. Pachachaca | Central | 2.3 | 9.743 | 9.743 | 14/03/2024
ENGIE | Hidroeléctrico | Agua | PELTON | C.H. Quitaracsa | G1 | 13.18 | 56 | 58.948 | 17/03/2024
ENERGÍA RENOVABLE DEL SUR | Eólico | Viento | AEROGENERADOR | C.E. San Juan de Marcona | Central | 13.8 | 129.8 | 129.8 | 2024-04-18
GM OPERACIONES | Termoeléctrico | Nafta,Gas Refinería & Flexigas | TV | C.T. Refinería Talara | TV1 ; TV2 | 13.8 | 102.34 | 102.34 | 2024-04-19
ASOCIACIÓN SANTA LUCÍA DE CHACAS | Hidroeléctrico | Agua | PELTON | C.H. Huallín | G1 | 6 | 3.2 | 2 | 2024-04-26
ENEL GENERACIÓN PERÚ S.A.A. | Eólico | Viento | AEROGENERADOR | C.E. Wayra Extensión | Central | 13.8 | 177 | 177 | 2024-06-29
GR CORTARRAMA S.A.C. | Solar | Radiación | CSF | C.S. Matarani | Central | 33 | 80 | 80 | 11/09/2024
Total | [6 empty] | 673.563 | 675.311
2.2. CONCLUSIÓN DE OPERACIÓN COMERCIAL EN EL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión (kV) | Potencia Instalada (MW) | Potencia Efectiva (MW) | Fecha de Ingreso
STATKRAFT | Hidroeléctrico | Agua | FRANCIS | C.H. San Ignacio | Central | 2.3 | 0.52 | 0.42638 | 2024-03-12
STATKRAFT | Hidroeléctrico | Agua | FRANCIS | C.H. San Antonio | Central | 2.3 | 0.64 | 0.5547 | 2024-05-25
2.3. POTENCIA INSTALADA EN EL SEIN
| POTENCIA INSTALADA (MW) |  | NOVIEMBRE 2024 | NOVIEMBRE 2023 | VARIACIÓN (%)
| HIDROELÉCTRICA |  | 5249.0712 | 5134.2882 | 2.236%
| TERMOELÉCTRICA |  | 7596.1145 | 7547.0145 | 0.6506%
| EÓLICA |  | 1015.4 | 672.2 | 51.06%
| SOLAR |  | 477.755 | 282.275 | 69.25%
| TOTAL |  | 14338.3407 | 13635.7777 | 5.152%
Cuadro N° 2: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de noviembre 2023 y noviembre 2024
Gráfico N° 3: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de noviembre 2023 y noviembre 2024

## 3. Tipo Generación
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN (GWh)
3.1. PRODUCCIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN (GWh)
Por tipo de Generación | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a noviembre
| 2024-09-04 | 2024-10-04 | 2024-11-01 | 2023-11-02 | Var (%) | 2024 | 2023 | Var (%) 2024/2023 | 2022 | Var (%) 2023/2022
Hidroeléctrica | 1864.5819 | 1975.8043 | 2404.6758 | 2213.5146 | 8.636% | 27553.5112 | 24705.5472 | 11.53% | 26418.176 | -6.483%
Termoeléctrica | 2547.4606 | 2615.0159 | 2197.7892 | 2255.4752 | -2.558% | 22626.2861 | 25700.4906 | -11.96% | 22111.1886 | 16.23%
Eólica | 387.5999 | 369.1814 | 311.2371 | 252.8954 | 23.07% | 3539.5322 | 2100.1804 | 68.53% | 1793.6109 | 17.09%
Solar | 123.0474 | 135.2396 | 128.2507 | 109.152 | 17.5% | 1127.0147 | 843.7116 | 33.58% | 748.4324 | 12.73%
Total | 4922.6897 | 5095.2412 | 5041.9528 | 4831.0372 | 4.366% | 54846.3442 | 53349.9298 | 2.805% | 51071.4078 | 4.461%
Importación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.852 | -100% | 32.1019 | -59.96%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 9.7008 | -100% | 2.9688 | 9.9552 | -70.18% | 0
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | 9.7008 |  | 2.9688 | -2.8968 |  | -32.1019
Cuadro N° 3: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de generación en el SEIN.
Nota: No se incluye la inyección ni absorción de energía de los BESS.
Gráfico N° 4: Comparación de la producción de energía eléctrica por tipo de generación acumulada a noviembre.

## 4. Tipo Recurso
3.2. PRODUCCIÓN POR TIPO DE RECURSO ENERGÉTICO (GWh)
Por tipo de Recurso Energético | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a noviembre
| 2024-09-04 | 2024-10-04 | 2024-11-01 | 2023-11-02 | Var (%) | 2024 | 2023 | Var (%) 2024/2023 | 2022 | Var (%) 2023/2022
Agua | 1864.5819 | 1975.8043 | 2404.6758 | 2213.5146 | 8.636% | 27553.5112 | 24705.5472 | 11.53% | 26418.176 | -6.483%
G.N. de Camisea | 2385.4865 | 2457.1209 | 2057.0579 | 2136.9527 | -3.739% | 21360.7436 | 23502.9066 | -9.114% | 20707.6565 | 13.5%
G.N. de Malacas | 34.8764 | 35.1854 | 30.9506 | 48.8687 | -36.67% | 345.0926 | 666.8561 | -48.25% | 617.0883 | 8.065%
G.N. de Aguaytía | 34.4833 | 32.623 | 14.2055 | 31.4468 | -54.83% | 203.405 | 352.1651 | -42.24% | 264.4291 | 33.18%
Carbón | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 79.6929 | -100%
Residual 500 | 0.28028 | 0 | 0 | 0.21121 | -100% | 2.7223 | 25.8926 | -89.49% | 9.9055 | 161.4%
Nafta; Gas Refinería & Flexigas | 40.6516 | 47.6837 | 54.4645 | 0 |  | 312.4408 | 0 |  | 0
Diesel 2 | 11.4657 | 1.2497 | 1.5343 | 3.3055 | -53.58% | 65.3234 | 842.0182 | -92.24% | 111.6241 | 654.3%
Bagazo | 34.6967 | 36.4842 | 33.4762 | 29.2092 | 14.61% | 271.651 | 248.7525 | 9.205% | 249.3486 | -0.239%
Biogás | 5.5202 | 4.6689 | 6.1003 | 5.4812 | 11.3% | 64.9074 | 61.8995 | 4.859% | 71.4436 | -13.36%
Solar | 123.0474 | 135.2396 | 128.2507 | 109.152 | 17.5% | 1127.0147 | 843.7116 | 33.58% | 748.4324 | 12.73%
Eólico | 387.5999 | 369.1814 | 311.2371 | 252.8954 | 23.07% | 3539.5322 | 2100.1804 | 68.53% | 1793.6109 | 17.09%
Total | 4922.6897 | 5095.2412 | 5041.9528 | 4831.0372 | 4.366% | 54846.3442 | 53349.9298 | 2.805% | 51071.4078 | 4.461%
Importación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.852 | -100% | 32.1019 | -59.96%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 9.7008 | -1 | 2.9688 | 9.9552 | -70.18% | 0
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | 9.7008 |  | 2.9688 | -2.8968 |  | -32.1019
Cuadro N° 4: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético en el SEIN.
Nota: - La generación de energia de la TV de C.T. Oquendo producto del vapor de agua sumistrado por Sudamericana de Fibras S.A. es considerada en el recurso de Gas Natural de Camisea. - No se incluye la inyección ni absorción de energía de los BESS.
Gráfico N° 5: Comparación de la producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético acumulado a noviembre.

## 5. RER
3.3. PRODUCCIÓN POR RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES (GWh)
Recursos Energéticos Renovables (RER) (*) | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a noviembre
| 2024-09-04 | 2024-10-04 | 2024-11-01 | 2023-11-02 | Var (%) | 2024 | 2023 | Var (%) 2024/2023 | 2022 | Var (%) 2024/2023
Agua | 95.6662 | 116.0141 | 171.3537 | 189.2389 | -9.451% | 1908.1077 | 1901.5098 | 0.347% | 1845.7127 | 3.023%
Eólica | 387.5999 | 369.1814 | 311.2371 | 252.8954 | 23.07% | 3539.5322 | 2100.1804 | 68.53% | 1793.6109 | 17.09%
Solar | 123.0474 | 135.2396 | 128.2507 | 109.152 | 17.5% | 1127.0147 | 843.7116 | 33.58% | 748.4324 | 12.73%
Bagazo | 34.6967 | 36.4842 | 33.4762 | 29.2092 | 14.61% | 271.651 | 248.7525 | 9.205% | 249.3486 | -0.239%
Biogás | 5.5202 | 4.6689 | 6.1003 | 5.4812 | 11.3% | 64.9074 | 61.8995 | 4.859% | 71.4436 | -13.36%
Total RER | 646.5303 | 661.5883 | 650.418 | 585.9766 | 11% | 6911.213 | 5156.0538 | 34.04% | 4708.5481 | 9.504%
Participación en el SEIN (%) | 13.13% | 12.98% | 12.9% | 12.13% |  | 12.6% | 9.665% |  | 9.22%
Cuadro N° 5: Producción de energía eléctrica (GWh) con recursos energético renovables en el SEIN.
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables (biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz), e hidroléctricas cuya capacidad instalada no sobrepase los 20 MW, según D.L. N° 1002. Son consideradas las centrales RER a las que utilicen como recurso energético a la radiación solar, viento, bagazo y biogás.
Gráfico N° 6: Comparación de la producción de energía eléctrica acumulada (GWh) con recursos energéticos renovables en noviembre.
|  | PRODUCCIÓN TOTAL SEIN : |  |  | 5041.9528 | GWh |  |  |  |  | 4391.5328
|  | PRODUCCIÓN TOTAL RER : |  |  | 650.42 | GWh
13.219
Gráfico N° 7: Participación de las RER en la Matriz de Generación del SEIN en noviembre 2024.

## 6. FP RER
3.4. FACTOR DE PLANTA DE LAS CENTRALES RER DEL SEIN
|  | CENTRAL | RECURSO
[5 empty] | Producción (GWh) | Factor de planta |  |  | 2024 | 2023
|  | C.H. RENOVANDES H1 | HIDROELÉCTRICA | 20.862 | 13.5458 | 0.90181 | HIDROELÉCTRICAS | C.H. CHANCAY | 0.89326 | 0.85184
|  | C.H. CHANCAY | HIDROELÉCTRICA | 20.296 | 13.2217 | 0.90478 |  | C.H. RENOVANDES H1 | 0.8819 | 0.90225
|  | C.H. YARUCAYA | HIDROELÉCTRICA | 18.148 | 13.0216 | 0.99656 |  | C.H. YARUCAYA | 0.86131 | 0.87604
|  | C.H. RUNATULLO III | HIDROELÉCTRICA | 19.966 | 12.0262 | 0.83658 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 0.81008 | 0.79802
|  | C.H. 8 DE AGOSTO | HIDROELÉCTRICA | 20.5807 | 10.992 | 0.74179 |  | C.H. IMPERIAL | 0.79074 | 0.79527
|  | C.H. RUNATULLO II | HIDROELÉCTRICA | 19.967 | 10.9198 | 0.75957 |  | C.H. HER 1 | 0.77324 | 0.69876
|  | C.H. ÁNGEL II | HIDROELÉCTRICA | 19.9872 | 10.5791 | 0.73513 |  | C.H. RUCUY | 0.7209 | 0.73329
|  | C.H. ÁNGEL III | HIDROELÉCTRICA | 20.0841 | 10.5179 | 0.72735 |  | C.H. RONCADOR | 0.71165 | 0.69796
|  | C.H. RUCUY | HIDROELÉCTRICA | 20.27 | 10.3789 | 0.71116 |  | C.H. CARHUAC | 0.70669 | 0.5718
|  | C.H. ÁNGEL I | HIDROELÉCTRICA | 20.0509 | 10.01 | 0.69337 |  | C.H. YANAPAMPA | 0.6996 | 0.72665
|  | C.H. CARHUAC | HIDROELÉCTRICA | 20.366 | 8.8984 | 0.60684 |  | C.H. SANTA CRUZ II | 0.69312 | 0.62482
|  | C.H. MANTA I | HIDROELÉCTRICA | 20.7634 | 6.3593 | 0.42538 |  | C.H. CANCHAYLLO | 0.6736 | 0.73573
|  | C.H. HUASAHUASI II | HIDROELÉCTRICA | 9.9643 | 4.8968 | 0.68254 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 0.62089 | 0.52866
|  | C.H. LA JOYA | HIDROELÉCTRICA | 9.0799 | 4.6273 | 0.70781 |  | C.H. LA JOYA | 0.61472 | 0.56139
|  | C.H. HUASAHUASI I | HIDROELÉCTRICA | 9.85 | 4.611 | 0.65017 |  | C.H. RUNATULLO III | 0.59495 | 0.62659
|  | C.H. EL CARMEN | HIDROELÉCTRICA | 8.5805 | 3.7961 | 0.61446 |  | C.H. HUALLIN | 0.58357 | 0
|  | C.H. POTRERO | HIDROELÉCTRICA | 20.202 | 3.3104 | 0.22759 |  | C.H. ÁNGEL II | 0.57208 | 0.58614
|  | C.H. CANCHAYLLO | HIDROELÉCTRICA | 5.189 | 3.2693 | 0.87506 |  | C.H. ÁNGEL III | 0.56775 | 0.57322
|  | C.H. CARHUAQUERO IV | HIDROELÉCTRICA | 9.983 | 2.9509 | 0.41055 |  | C.H. CAÑA BRAVA | 0.5628 | 0.58396
|  | C.H. SANTA CRUZ I | HIDROELÉCTRICA | 6.636 | 2.6687 | 0.55855 |  | C.H. 8 DE AGOSTO | 0.55897 | 0.63134
|  | C.H. SANTA CRUZ II | HIDROELÉCTRICA | 6.502 | 2.5158 | 0.53741 |  | C.H. EL CARMEN | 0.54253 | 0.57
|  | C.H. YANAPAMPA | HIDROELÉCTRICA | 3.9162 | 2.2578 | 0.80072 |  | C.H. ÁNGEL I | 0.53365 | 0.45744
|  | C.H. IMPERIAL | HIDROELÉCTRICA | 3.973 | 1.8925 | 0.66158 |  | C.H. HUASAHUASI II | 0.5277 | 0.52794
|  | C.H. RONCADOR | HIDROELÉCTRICA | 3.6849 | 1.7736 | 0.6685 |  | C.H. POTRERO | 0.52053 | 0.59376
|  | C.H. HUALLIN | HIDROELÉCTRICA | 2 | 1.4344 | 0.99608 |  | C.H. POECHOS II | 0.51824 | 0.63654
|  | C.H. LAS PIZARRAS | HIDROELÉCTRICA | 19.1995 | 1.0079 | 0.072913 |  | C.H. LAS PIZARRAS | 0.51426 | 0.59202
|  | C.H. CAÑA BRAVA | HIDROELÉCTRICA | 5.67 | 0.43658 | 0.10694 |  | C.H. RUNATULLO II | 0.51112 | 0.5209
|  | C.H. HER 1 | HIDROELÉCTRICA | 0.67864 | 0.38787 | 0.7938 |  | C.H. HUASAHUASI I | 0.49914 | 0.49279
|  | C.H. POECHOS II | HIDROELÉCTRICA | 9.566 | 0.34289 | 0.049785 |  | C.H. MANTA I | 0.46256 | 0.41378
|  | C.H. PURMACANA | HIDROELÉCTRICA | 1.7694 | 0.13773 | 0.10812 |  | C.H. PURMACANA | 0.13837 | 0.29836
|  | C.E. PUNTA LOMITAS | EÓLICA | 260 | 78.1942 | 0.4177 | EÓLICAS | C.E. MARCONA | 0.56836 | 0.51204
|  | C.E. WAYRA EXTENSION | EÓLICA | 177 | 47.5926 | 0.37345 |  | C.E. TRES HERMANAS | 0.55778 | 0.51106
|  | C.E. WAYRA I | EÓLICA | 132.3 | 45.4433 | 0.47706 |  | C.E. DUNA | 0.52714 | 0.51973
|  | C.E. SAN JUAN | EÓLICA | 129.8 | 43.337 | 0.46372 |  | C.E. SAN JUAN | 0.52603 | 0
|  | C.E. TRES HERMANAS | EÓLICA | 97.15 | 35.8569 | 0.51262 |  | C.E. WAYRA I | 0.47535 | 0.41198
|  | C.E. CUPISNIQUE | EÓLICA | 83.15 | 24.35 | 0.40673 |  | C.E. TALARA | 0.4459 | 0.41884
|  | C.E. MARCONA | EÓLICA | 32 | 12.208 | 0.52986 |  | C.E. CUPISNIQUE | 0.44372 | 0.37623
|  | C.E. TALARA | EÓLICA | 30.86 | 9.7361 | 0.43818 |  | C.E. HUAMBOS | 0.4217 | 0.43039
Gráfico N° 8: Producción de energía eléctrica (GWh) y factor de planta de las centrales con recursos energético renovables por tipo de generación en noviembre 2024. Nota: Son consideradas las centrales adjudicadas por subasta RER y cuenten con operación comercial |  | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | EÓLICA | 36.4 | 7.6039 | 0.29014 |  | C.E. PUNTA LOMITAS | 0.41067 | 0.28287
|  | C.E. DUNA | EÓLICA | 18.37 | 3.7237 | 0.28154 |  | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | 0.31907 | 0
| Factor de planta de las centrales RER Acumulado al 30 de noviembre | C.E. HUAMBOS | EÓLICA | 18.37 | 3.1914 | 0.24129 |  | C.E. WAYRA EXTENSION | 0.27676 | 0
|  | C.S. RUBI | SOLAR | 144.48 | 43.856 | 0.42159 | SOLARES | C.S. RUBI | 0.35293 | 0.34138
|  | C.S. CLEMESÍ | SOLAR | 114.93 | 32.4085 | 0.39165 |  | C.S. CLEMESÍ | 0.33089 | 0
|  | C.S. MATARANI | SOLAR | 80 | 18.4789 | 0.32081 |  | C.S. MOQUEGUA FV | 0.32868 | 0.33543
|  | C.S. INTIPAMPA | SOLAR | 40.5 | 10.9986 | 0.37718 |  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0.32057 | 0.32682
|  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | SOLAR | 20 | 5.4084 | 0.37558 |  | C.S. INTIPAMPA | 0.30736 | 0.29639
|  | C.S. TACNA SOLAR | SOLAR | 20 | 4.904 | 0.34055 |  | C.S. TACNA SOLAR | 0.29239 | 0.29953
|  | C.S. MOQUEGUA FV | SOLAR | 16 | 4.1993 | 0.36452 |  | C.S. MAJES SOLAR | 0.25961 | 0.25891
|  | C.S. MAJES SOLAR | SOLAR | 20 | 3.932 | 0.27306 |  | C.S. REPARTICION | 0.25357 | 0.25321
|  | C.S. REPARTICION | SOLAR | 20 | 3.7589 | 0.26103 |  | C.S. YARUCAYA | 0.24074 | 0.22267
|  | C.S. YARUCAYA | SOLAR | 1.295 | 0.22403 | 0.24027 |  | C.S. CARHUAQUERO | 0.14202 | 0
|  | C.S. CARHUAQUERO | SOLAR | 0.55 | 0.08217 | 0.2075 |  | C.S. MATARANI | 0.12693 | 0
|  | C.T. MAPLE ETANOL | TERMOELÉCTRICA | 20.6908 | 11.2806 | 0.75722 | TERMOELÉCTRICAS | C.T. PARAMONGA | 0.9084 | 0.90333
|  | C.T. PARAMONGA | TERMOELÉCTRICA | 14.733 | 10.5226 | 0.99197 |  | C.T.B. CALLAO | 0.83325 | 0.73483
|  | C.T. CAÑA BRAVA | TERMOELÉCTRICA | 11.5926 | 6.7208 | 0.80521 |  | C.T.B DOÑA CATALINA | 0.76144 | 0.75259
|  | C.T. SAN JACINTO | TERMOELÉCTRICA | 8.3245 | 4.9522 | 0.82624 |  | C.T. HUAYCOLORO | 0.76052 | 0.68218
|  | C.T. HUAYCOLORO | TERMOELÉCTRICA | 4.453 | 2.4618 | 0.76782 |  | C.T. CAÑA BRAVA | 0.74047 | 0.64918
|  | C.T. LA GRINGA | TERMOELÉCTRICA | 2.9173 | 1.8451 | 0.87846 |  | C.T. SAN JACINTO | 0.6838 | 0.6201
|  | C.T.B. CALLAO | TERMOELÉCTRICA | 1.9571 | 1.326 | 0.94102 |  | C.T. LA GRINGA | 0.53311 | 0.43341
Gráfico N° 9: factor de planta de las centrales con recursos energético renovables en el SEIN en noviembre. Nota: Son consideradas las centrales adjudicadas por subasta RER y cuenten con operación comercial |  | C.T.B DOÑA CATALINA | TERMOELÉCTRICA | 1.9286 | 0.46732 | 0.33655 |  | C.T. MAPLE ETANOL | 0.29418 | 0.30458

## 7. Generacion empresa
3.5. PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN (GWh) POR EMPRESAS INTEGRANTES
Empresa Integrante (GWh) | noviembre |  |  |  | Variación 2024/2023 (GWh) |  | 2024 | 2023
| 2024 | 2023 | Var (%) |  |  | ENEL GENERACION PERU |  | 667.0997
KALLPA | 968.5602 | 958.648 | 1.034% |  |  | SAMAY I | 0 | 0.36547
ENGIE | 745.0653 | 769.1851 | -3.136% |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0
ORYGEN PERU | 737.8058 |  |  |  |  | SHOUGESA | 0.00070127 | 0.21378
ELECTROPERU | 553.586 | 514.0228 | 7.697% |  |  | PLANTA ETEN | 0.002729 | 0.48614
FENIX POWER | 372.9419 | 327.4241 | 13.9% |  |  | KONDU | 0.08217
EMGE HUALLAGA | 204.7959 | 122.088 | 67.74% |  |  | ATRIA | 0.13773 | 0.45039
STATKRAFT | 179.9106 | 196.1434 | -8.276% |  |  | COLCA SOLAR | 0.22403 | 0.23185
ORAZUL ENERGY PERÚ | 132.9953 | 173.9391 | -23.54% |  |  | IYEPSA | 0.43416 | 0.3405
EGEMSA | 107.6314 | 99.0655 | 8.647% |  |  | RIO DOBLE | 1.0079 | 5.7006
TERMOCHILCA | 96.2113 | 121.7563 | -20.98% |  |  | CENTRALES SANTA ROSA | 1.2877 | 0.59511
CHINANGO | 81.0508 | 92.8798 | -12.74% |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 1.4344
SAN GABAN | 68.905 | 65.0702 | 5.893% |  |  | MAJA ENERGIA | 1.7736 | 2.1702
EGASA | 68.2028 | 69.109 | -1.311% |  |  | HIDROCAÑETE | 1.8925 | 1.7648
CELEPSA | 64.255 | 64.6209 | -0.5663% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 2.2578 | 2.3815
INLAND | 57.2632 | 51.8357 | 10.47% |  |  | GR PAINO | 3.1914 | 4.6206
GM OPERACIONES | 54.4645 |  |  |  |  | EGECSAC | 3.2693 | 1.8237
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR | 43.337 | 3.0866 | 1304% |  |  | AGUA AZUL | 3.3104 | 7.2189
LA VIRGEN | 37.9701 | 30.1303 | 26.02% |  |  | GR TARUCA | 3.7237 | 5.547
EMGE JUNÍN | 37.6383 | 36.8562 | 2.122% |  |  | REPARTICION | 3.7589 | 3.827
EMGE HUANZA | 37.054 | 33.3551 | 11.09% |  |  | CELEPSA RENOVABLES | 3.8444 | 14.0474
P.E. TRES HERMANAS | 35.8569 | 43.8222 | -18.18% |  |  | MAJES | 3.932 | 3.9062
GEPSA | 35.7342 | 35.2767 | 1.297% |  |  | MOQUEGUA FV | 4.1993 | 4.3933
ENERGÍA EÓLICA | 34.0861 | 46.9159 | -27.35% |  |  | TACNA SOLAR | 4.904 | 4.7343
ENEL GENERACION PIURA | 30.9506 | 49.6248 | -37.63% |  |  | SAN JACINTO | 4.9522 | 5.2889
SDF ENERGIA | 20.3936 |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 5.4084 | 5.3972
GR CORTARRAMA | 18.4789 |  |  |  |  | PETRAMAS | 6.1003 | 5.4812
GENERACIÓN ANDINA | 14.788 | 16.3047 | -9.302% |  |  | INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 6.3593 | 8.6166
TERMOSELVA | 14.2055 | 31.4468 | -54.83% |  |  | BIOENERGIA | 6.7208 | 6.4199
SINERSA | 13.5646 | 15.1822 | -10.65% |  |  | EGESUR | 7.8482 | 10.5052
SANTA ANA | 13.5458 | 14.6111 | -7.291% |  |  | ANDEAN POWER | 8.8984 | 9.4052
HUAURA POWER | 13.0216 | 12.076 | 7.83% |  |  | RIO BAÑOS | 10.3789 | 11.4
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 12.3363 | 11.2595 | 9.564% |  |  | AIPSA | 10.5226 | 9.9178
P.E. MARCONA | 12.208 | 13.3681 | -8.678% |  |  | AGROAURORA | 11.2806 | 7.5826
AGROAURORA | 11.2806 | 7.5826 | 48.77% |  |  | P.E. MARCONA | 12.208 | 13.3681
AIPSA | 10.5226 | 9.9178 | 6.099% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 12.3363 | 11.2595
RIO BAÑOS | 10.3789 | 11.4 | -8.957% |  |  | HUAURA POWER | 13.0216 | 12.076
ANDEAN POWER | 8.8984 | 9.4052 | -5.389% |  |  | SANTA ANA | 13.5458 | 14.6111
EGESUR | 7.8482 | 10.5052 | -25.29% |  |  | SINERSA | 13.5646 | 15.1822
BIOENERGIA | 6.7208 | 6.4199 | 4.686% |  |  | TERMOSELVA | 14.2055 | 31.4468
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 6.3593 | 8.6166 | -26.2% |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 14.788 | 16.3047
PETRAMAS | 6.1003 | 5.4812 | 11.3% |  |  | GR CORTARRAMA | 18.4789
PANAMERICANA SOLAR | 5.4084 | 5.3972 | 0.2066% |  |  | SDF ENERGIA | 20.3936
SAN JACINTO | 4.9522 | 5.2889 | -6.367% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 30.9506 | 49.6248
TACNA SOLAR | 4.904 | 4.7343 | 3.583% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 34.0861 | 46.9159
MOQUEGUA FV | 4.1993 | 4.3933 | -4.415% |  |  | GEPSA | 35.7342 | 35.2767
MAJES | 3.932 | 3.9062 | 0.6616% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 35.8569 | 43.8222
CELEPSA RENOVABLES | 3.8444 | 14.0474 | -72.63% |  |  | EMGE HUANZA | 37.054 | 33.3551
REPARTICION | 3.7589 | 3.827 | -1.779% |  |  | EMGE JUNÍN | 37.6383 | 36.8562
GR TARUCA | 3.7237 | 5.547 | -32.87% |  |  | LA VIRGEN | 37.9701 | 30.1303
AGUA AZUL | 3.3104 | 7.2189 | -54.14% |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR | 43.337 | 3.0866
EGECSAC | 3.2693 | 1.8237 | 79.27% |  |  | GM OPERACIONES | 54.4645
GR PAINO | 3.1914 | 4.6206 | -30.93% |  |  | INLAND | 57.2632 | 51.8357
ELECTRICA YANAPAMPA | 2.2578 | 2.3815 | -5.198% |  |  | CELEPSA | 64.255 | 64.6209
HIDROCAÑETE | 1.8925 | 1.7648 | 7.236% |  |  | EGASA | 68.2028 | 69.109
MAJA ENERGIA | 1.7736 | 2.1702 | -18.28% |  |  | SAN GABAN | 68.905 | 65.0702
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 1.4344 |  |  |  |  | CHINANGO | 81.0508 | 92.8798
CENTRALES SANTA ROSA | 1.2877 | 0.59511 | 116.4% |  |  | TERMOCHILCA | 96.2113 | 121.7563
RIO DOBLE | 1.0079 | 5.7006 | -82.32% |  |  | EGEMSA | 107.6314 | 99.0655
IYEPSA | 0.43416 | 0.3405 | 27.51% |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 132.9953 | 173.9391
COLCA SOLAR | 0.22403 | 0.23185 | -3.373% |  |  | STATKRAFT | 179.9106 | 196.1434
ATRIA | 0.13773 | 0.45039 | -69.42% |  |  | EMGE HUALLAGA | 204.7959 | 122.088
KONDU | 0.08217 |  |  |  |  | FENIX POWER | 372.9419 | 327.4241
PLANTA ETEN | 0.002729 | 0.48614 | -99.44% |  |  | ELECTROPERU | 553.586 | 514.0228
SHOUGESA | 0.00070127 | 0.21378 | -99.67% |  |  | ORYGEN PERU | 737.8058
CERRO VERDE | 0 | 0 |  |  |  | ENGIE | 745.0653 | 769.1851
SAMAY I | 0 | 0.36547 | -100% |  |  | KALLPA | 968.5602 | 958.648
ENEL GENERACION PERU |  | 667.0997 | -100%
Total | 5041.9528 | 4831.0372 | 4.366%
Cuadro N° 6: Participación de las empresas generadoras del COES en la producción de energía eléctrica (GWh) en noviembre |  |  |  | Gráfico N° 10: Comparación de producción energética (GWh) de las empresas generadoras del COES en noviembre

## 8. Max Potencia
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN (MW)
4.1. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE POR TIPO DE GENERACIÓN (MW)
Tipo de Generación | Últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Máxima Potencia Anual
| 2024-09-10 18:45 | 2024-10-24 19:00 | 2024-11-19 20:00 | 2023-11-21 19:45 | Var (%) | 45615.8333 | 2023 | Var (%) 2024/2023 | 2022 | Var (%) 2023/2022
| 2024-09-10 18:45 | 2024-10-24 19:00 | 2024-11-19 20:00 | 2023-11-21 19:45 |  | 2024-11-19 20:00 | 2023-04-11 19:00 |  | 2022-11-26 19:45
| 45545.7812 | 45589.7917 | 45615.8333 | 45251.8229 |  | 45615.8333 | 45027.7917 |  | 44891.8229
Hidroeléctrica | 3024.6229 | 2869.49 | 4056.1412 | 4050.7163 | 0.1339% | 4056.1412 | 4362.1793 | -7.016% | 2928.3186 | 48.97%
Termoeléctrica | 3921.6569 | 3879.08 | 3290.0872 | 3132.5481 | 5.029% | 3290.0872 | 2953.978 | 11.38% | 4239.5438 | -30.32%
Eólica | 639.2987 | 838.41 | 448.2449 | 340.616 | 31.6% | 448.2449 | 289.3488 | 54.92% | 258.7124 | 11.84%
Solar | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Aporte Bess | -4.1292 | -3.3524 | -0.46536 | -0.11036 | 321.7% | -0.46536
Total | 7581.4492 | 7583.6276 | 7794.008 | 7523.77 | 3.592% | 7794.008 | 7605.5061 | 2.478% | 7426.5748 | 2.409%
Importación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 34.424 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | 34.424 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total Máxima Potencia | 7581.4492 | 7583.6276 | 7794.008 | 7489.346 | 4.068% | 7794.008 | 7605.5061 | 2.478% | 7426.5748 | 2.409%
Cuadro N°7 : Máxima potencia coincidente (MW) por tipo de generación en el SEIN.
Nota: - Conforme con el informe técnico COES/D/DO/SME‐INF‐192‐2023,a partir de octubre 2023 se consideran los aportes de los BESS (Inyecciónes y retiros) a la determinación de la máxima demanda mensual. - Se incluye el aporte de los Bess de C.T. Ventanilla; C.H. Yarucaya; C.T. Chilca 1; C.H. 8 de agosto y C.T. Kallpa
Gráfico N° 11: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) anual por tipo de generación en el SEIN.

## 9. Pot. Empresa
4.2. PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS INTEGRANTES EN LA MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
Por Empresa Integrante (MW) | noviembre |  |  |  | Variación 2024/2023 (MW)
| 2024 | 2023 | Var (%)
| 2024-11-19 20:00 | 2023-11-21 19:45
| 45615.8333 | 45251.8229 |  |  |  | EMPRESA | 2024 | 2023
KALLPA | 1741.4742 | 1615.1347 | 7.822% |  |  | ENEL GENERACION PERU |  | 937.798
ENGIE | 1177.1887 | 968.0382 | 21.61% |  |  | GR CORTARRAMA | 0
ORYGEN PERU | 1075.547 |  |  |  |  | KONDU | 0
ELECTROPERU | 839.943 | 815.6995 | 2.972% |  |  | COLCA SOLAR | 0 | 0
FENIX POWER | 546.9381 | 550.6642 | -0.6767% |  |  | ATRIA | 0 | 0.85748
EMGE HUALLAGA | 466.2409 | 423.9167 | 9.984% |  |  | CELEPSA RENOVABLES | 0 | 19.732
STATKRAFT | 266.937 | 374.2526 | -28.67% |  |  | REPARTICION | 0 | 0
EGEMSA | 167.406 | 162.515 | 3.01% |  |  | MAJES | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | 165.1942 | 343.8007 | -51.95% |  |  | TERMOSELVA | 0 | 61.3412
EGASA | 145.5763 | 150.7917 | -3.459% |  |  | TERMOCHILCA | 0 | 0
SAN GABAN | 110.3468 | 110.1544 | 0.1747% |  |  | TACNA SOLAR | 0 | 0
CHINANGO | 110.265 | 156.562 | -29.57% |  |  | SHOUGESA | 0 | 0
CELEPSA | 106.086 | 80.0971 | 32.45% |  |  | SAMAY I | 0 | 0
INLAND | 90.0321 | 87.6575 | 2.709% |  |  | RIO DOBLE | 0 | 10.245
GM OPERACIONES | 77.3418 |  |  |  |  | PLANTA ETEN | 0 | 0
GEPSA | 68.7828 | 57.5095 | 19.6% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0
EMGE HUANZA | 66.7807 | 60.1345 | 11.05% |  |  | MOQUEGUA FV | 0 | 0
EMGE JUNÍN | 62.6579 | 51.0565 | 22.72% |  |  | IYEPSA | 0 | 0
LA VIRGEN | 55.017 | 44.026 | 24.96% |  |  | HIDROCAÑETE | 0 | 0
P.E. TRES HERMANAS | 49.2064 | 60.888 | -19.19% |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR | 48.883 | 0 |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA | 1.6235 | 0
ENEL GENERACION PIURA | 48.221 | 49.719 | -3.013% |  |  | MAJA ENERGIA | 1.9 | 3.758
ENERGÍA EÓLICA | 33.2479 | 54.32 | -38.79% |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 2.025
SDF ENERGIA | 32.7882 |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 2.713 | 3.557
EGESUR | 24.0013 | 7.028 | 241.5% |  |  | AGUA AZUL | 3.107 | 19.9792
SANTA ANA | 20.2228 | 17.6112 | 14.83% |  |  | INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 3.4735 | 17.9449
HUAURA POWER | 17.9196 | 17.3915 | 3.036% |  |  | EGECSAC | 4.6239 | 2.5597
AGROAURORA | 17.9196 | 13.5575 | 32.18% |  |  | GR TARUCA | 4.8304 | 6.8756
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 17.5285 | 14.379 | 21.9% |  |  | GR PAINO | 4.9429 | 9.4488
SINERSA | 17.2394 | 22.6128 | -23.76% |  |  | SAN JACINTO | 8.2049 | 8.5865
AIPSA | 16.5772 | 16.3544 | 1.362% |  |  | BIOENERGIA | 9.488 | 8.75
GENERACIÓN ANDINA | 14.0409 | 23.6508 | -40.63% |  |  | PETRAMAS | 10.1594 | 8.7189
P.E. MARCONA | 14.0038 | 17.9031 | -21.78% |  |  | RIO BAÑOS | 11.5484 | 20.03
ANDEAN POWER | 13.813 | 16.1615 | -14.53% |  |  | ANDEAN POWER | 13.813 | 16.1615
RIO BAÑOS | 11.5484 | 20.03 | -42.34% |  |  | P.E. MARCONA | 14.0038 | 17.9031
PETRAMAS | 10.1594 | 8.7189 | 16.52% |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 14.0409 | 23.6508
BIOENERGIA | 9.488 | 8.75 |  |  |  | AIPSA | 16.5772 | 16.3544
SAN JACINTO | 8.2049 | 8.5865 | -4.444% |  |  | SINERSA | 17.2394 | 22.6128
GR PAINO | 4.9429 | 9.4488 | -47.69% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 17.5285 | 14.379
GR TARUCA | 4.8304 | 6.8756 | -29.75% |  |  | AGROAURORA | 17.9196 | 13.5575
EGECSAC | 4.6239 | 2.5597 | 80.64% |  |  | HUAURA POWER | 17.9196 | 17.3915
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 3.4735 | 17.9449 | -80.64% |  |  | SANTA ANA | 20.2228 | 17.6112
AGUA AZUL | 3.107 | 19.9792 | -84.45% |  |  | EGESUR | 24.0013 | 7.028
ELECTRICA YANAPAMPA | 2.713 | 3.557 | -23.73% |  |  | SDF ENERGIA | 32.7882
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 2.025 |  |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 33.2479 | 54.32
MAJA ENERGIA | 1.9 | 3.758 | -49.44% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 48.221 | 49.719
CENTRALES SANTA ROSA | 1.6235 | 0 |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR | 48.883 | 0
CERRO VERDE | 0 | 0 |  |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 49.2064 | 60.888
HIDROCAÑETE | 0 | 0 |  |  |  | LA VIRGEN | 55.017 | 44.026
IYEPSA | 0 | 0 |  |  |  | EMGE JUNÍN | 62.6579 | 51.0565
MOQUEGUA FV | 0 | 0 |  |  |  | EMGE HUANZA | 66.7807 | 60.1345
PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | GEPSA | 68.7828 | 57.5095
PLANTA ETEN | 0 | 0 |  |  |  | GM OPERACIONES | 77.3418
RIO DOBLE | 0 | 10.245 | -100% |  |  | INLAND | 90.0321 | 87.6575
SAMAY I | 0 | 0 |  |  |  | CELEPSA | 106.086 | 80.0971
SHOUGESA | 0 | 0 |  |  |  | CHINANGO | 110.265 | 156.562
TACNA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | SAN GABAN | 110.3468 | 110.1544
TERMOCHILCA | 0 | 0 |  |  |  | EGASA | 145.5763 | 150.7917
TERMOSELVA | 0 | 61.3412 | -100% |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 165.1942 | 343.8007
MAJES | 0 | 0 |  |  |  | EGEMSA | 167.406 | 162.515
REPARTICION | 0 | 0 |  |  |  | STATKRAFT | 266.937 | 374.2526
CELEPSA RENOVABLES | 0 | 19.732 | -100% |  |  | EMGE HUALLAGA | 466.2409 | 423.9167
ATRIA | 0 | 0.85748 | -100% |  |  | FENIX POWER | 546.9381 | 550.6642
COLCA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | ELECTROPERU | 839.943 | 815.6995
KONDU | 0 |  |  |  |  | ORYGEN PERU | 1075.547
GR CORTARRAMA | 0 |  |  |  |  | ENGIE | 1177.1807 | 968.0382
ENEL GENERACION PERU |  | 937.798 | -100% |  |  | KALLPA | 1741.4742 | 1615.1347
Total | 7794.008 | 7523.77 | 3.592%
Cuadro N° 8: Participación de las empresas generadoras del COES en la máxima potencia coincidente (MW) en noviembre. |  |  |  | Gráfico N° 12: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) de las empresas generadoras del COES en noviembre.

## 10. Volúmenes
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.1. VOLÚMEN UTIL DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS (Millones de m3)
|  | LAGUNA / EMBALSE | VOLUMEN ÚTIL 30/11/2024 | VOLUMEN ÚTIL 30/11/2023 | Variación %
|  | Volumen Útil de Embalse Viconga | 0.19008 | 1.3278 | -85.68%
|  | Volumen Útil de Embalse Jaico / Pacchapata / Altos Machay | 6.096 | 4.625 | 31.81% | Hidrología ENEL
|  | Volumen Útil de Embalse Matacocha / Huangush Alto / Huangush Bajo | 7.47 | 4.824 | 54.85% | Volumen Laguna
|  | Volumen Útil de Embalse Aguascocha | 2.355 | 5.298 | -55.55%
|  | Volumen Útil de Embalse Rajucolta | 8.356 | 6.702 | 24.68% | 1
|  | Volumen Útil de Embalse Cullicocha | 10.194 | 2.382 | 328% | 3
|  | Volumen Útil de Embalse El Pañe | 73.2 | 36.896 | 98.4% | 4
|  | Volumen Útil de Embalse Bamputañe | 11.628 | 4.251 | 173.5% | 5
|  | Volumen Útil de Embalse Dique Los Españoles | 1.888 | 4.365 | -56.75% | 6
|  | Volumen Útil de Embalse Chalhuanca | 4.938 | 13.075 | -62.23% | 7
|  | Volumen Útil de Embalse Pillones | 56.498 | 16.487 | 242.7% | 8
|  | Volumen Útil de Embalse El Frayle | 67.538 | 50.296 | 34.28% | 9
|  | Volumen Útil de Embalse Aguada Blanca | 9.979 | 13.158 | -24.16% | 10
|  | Volumen Útil de Embalse Aricota | 236.556 | 221.431 | 6.831% | 11
|  | Volumen Útil de Embalse Sheque (Quisha/Carpa/Huasca /Huampar/Huachua/Chiche/Pucro/Misha/Canchis/Huallunca/Pirhua/Manca/Marcacocha /Sangrar/Tucto ) | 44.523 | 36.038 | 23.54% | 12
|  | Volumen Útil de Embalse Sacsa/Quiula/Piticuli | 12.44 | 7.41 | 67.88% | 13
|  | Volumen Útil de Embalse Antacoto/Marcapomacocha | 72.465 | 81.687 | -11.29% | 14
|  | Volumen Útil de Embalse Yuracmayo | 9.501 | 9.501 | 0% | 15
|  | Volumen Útil de Embalse Ajoyajota / Parinajota / Isococha / Suytococha / Chaumicocha / Chungará | 12.38 | 5.272 | 134.8% | 16
|  | Volumen Útil de Embalse Lagunas Statkraft (Pomacocha / Hullacocha Alta / Huallacocha Baja) | 12.318 | 9.841 | 25.17% | 17
|  | Volumen Útil de Embalse Lagunas de Electroperú (Yanacocha Palcán / Huegue / Huacracocha / Huacracocha H / Lacsacocha | 19.07 | 5.49 | 247.4% | 18
|  | Volumen Útil de Embalse Vichecocha / Nahuinccocha / Yuraccocha | 1.84 | 1.56 | 17.95% | 19
|  | Volumen Útil de Embalse Carhuacocha / Azulcocha / Tembladera / Huallacancha /Caullau / Calzada | 14.53 | 7.93 | 83.23% | 20
|  | Volumen Útil de Embalse Chillicocha | 7.84 | 5.33 | 47.09% | 21
|  | Volumen Útil de Embalse Huichicocha + Coyllorcocha +Yurajcocha Q + Balsacocha +Ñahuincocha | 5.83 | 1.73 | 237% | 22
|  | Volumen Útil de Embalse Junín | 60.041 | 38.425 | 56.26% | 23
|  | Volumen Útil de Embalse Sibinacocha | 51.02 | 34.98 | 45.85% | 24
|  | Volumen Útil de Embalse Chaglla | 7.3309 | 5.091 | 44% | 25
|  | Volumen Útil de Embalse Paucarcocha | 13.644 | 12.297 | 10.95% | 26
|  | Cuadro N°13: Volúmen útil de los principales embalses y lagunas del SEIN al término del periodo de análisis de los años 2023 y 2024. |  |  |  | 27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

## 11. Volúmenes
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.2. EVOLUCIÓN DE VOLUMENES DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS
|  | 1 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 24
|  | Volumen Útil del Río Paucartambo |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Embalse Chaglla |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río Santa |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río Chili |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río Locumba |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río San Gabán |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil de las Subcuencas del Río Mantaro |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río Vilcanota |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río Pativilca |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río Cañete |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río Rímac |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Embalse Junín |  |  |  | Hm3 | Semanas | Titulo Grafico 13 |  |  |  | Texto Eje Y13 | Texto Eje X13 | Titulo Grafico 14 |  |  |  | Texto Eje Y14 | Texto Eje X14 | Titulo Grafico 15 |  |  |  | Texto Eje Y15 | Texto Eje X15 | Titulo Grafico 16 |  |  |  | Texto Eje Y16 | Texto Eje X16 | Titulo Grafico 17 |  |  |  | Texto Eje Y17 | Texto Eje X17 | Titulo Grafico 18 |  |  |  | Texto Eje Y18 | Texto Eje X18 | Titulo Grafico 19 |  |  |  | Texto Eje Y19 | Texto Eje X19 | Titulo Grafico 20 |  |  |  | Texto Eje Y20 | Texto Eje X20 | Titulo Grafico 21 |  |  |  | Texto Eje Y21 | Texto Eje X21 | Titulo Grafico 22 |  |  |  | Texto Eje Y22 | Texto Eje X22 | Titulo Grafico 23 |  |  |  | Texto Eje Y23 | Texto Eje X23 | Titulo Grafico 24 |  |  |  | Texto Eje Y24 | Texto Eje X24
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY
|  | 1 | 20.0585 | 36.308 | 5.527 | 23.925 |  | 1 | 8.5489 | 6.584 | 6.8233 | 6.8568 |  | 1 | 12.421 | 15.534 | 13.554 | 19.597 |  | 1 | 224.959 | 208.247 | 155.39 | 144.642 |  | 1 | 245.056 | 232.477 | 225.478 | 218.767 |  | 1 | 8.011 | 28.82 | 4.67 | 9.791 |  | 1 | 37.09 | 51.81 | 27.18 | 64.7 |  | 1 | 51.58 | 67.61 | 22.98 | 47.4 |  | 1 | 7.832 | 6.2669 | 3.4293 | 5.8199 |  | 1 | 18.365 | 7.412 | 11.847 | 19.421 |  | 1 | 146.779 | 148.66 | 92.438 | 183.332 |  | 1 | 78.004 | 35.493 | 33.673 | 25.428 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | 2 | 23.5301 | 36.6517 | 6.761 | 24.3235 |  | 2 | 13.7002 | 11.6926 | 1.202 | 6.6545 |  | 2 | 15.69 | 16.402 | 13.462 | 19.655 |  | 2 | 247.2687 | 232.213 | 151.797 | 151.729 |  | 2 | 245.369 | 233.936 | 225.229 | 218.64 |  | 2 | 9.181 | 29.79 | 5.17 | 10.541 |  | 2 | 50.82 | 52.1 | 39.32 | 75.8 |  | 2 | 54.93 | 69.88 | 25.7 | 49.35 |  | 2 | 9.4612 | 6.4607 | 4.6344 | 6.2771 |  | 2 | 23.697 | 6.816 | 15.065 | 22.319 |  | 2 | 162.971 | 147.8 | 98.191 | 191.282 |  | 2 | 98.037 | 56.156 | 30.781 | 36.223 |  | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2
|  | 3 | 25.4978 | 38.4139 | 8.775 | 24.3235 |  | 3 | 6.3042 | 6.8335 | 9.6132 | 8.2142 |  | 3 | 15.959 | 16.402 | 13.505 | 19.518 |  | 3 | 265.538 | 254.674 | 147.074 | 152.055 |  | 3 | 247.711 | 234.468 | 224.785 | 218.322 |  | 3 | 11.87 | 31.63 | 5.35 | 11.341 |  | 3 | 64.69 | 54.55 | 45.49 | 92.96 |  | 3 | 60.83 | 73.58 | 25.7 | 51.58 |  | 3 | 11.0051 | 6.7064 | 5.5974 | 6.3791 |  | 3 | 22.911 | 8.257 | 17.345 | 25.843 |  | 3 | 172.67 | 147.11 | 99.386 | 201.74 |  | 3 | 137.107 | 68.724 | 34.4 | 66.337 |  | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3
|  | 4 | 28.8039 | 39.807 | 11.007 | 28.662 |  | 4 | 10.1021 | 12.6646 | 6.479 | 9.4608 |  | 4 | 16.375 | 16.788 | 16.578 | 20.332 |  | 4 | 289.178 | 293.335 | 143.6 | 164.739 |  | 4 | 249.352 | 236.569 | 224.651 | 220.715 |  | 4 | 13.28 | 36.08 | 5.67 | 12.211 |  | 4 | 76.09 | 63.05 | 51.45 | 109.09 |  | 4 | 63.65 | 78.72 | 25.7 | 54.37 |  | 4 | 12.4347 | 7.4377 | 6.7289 | 7.6034 |  | 4 | 21.918 | 11.752 | 19.993 | 30.261 |  | 4 | 188.21 | 151.07 | 104.32 | 215.482 |  | 4 | 187.186 | 95.909 | 34.036 | 98.037 |  | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4
|  | 5 | 29.032 | 44.107 | 13.06 | 35.011 |  | 5 | 8.286 | 12.0395 | 5.0775 | 7.0207 |  | 5 | 16.316 | 17.009 | 18.444 | 20.814 |  | 5 | 301.9982 | 324.193 | 156.009 | 184.914 |  | 5 | 249.66 | 238.431 | 225.906 | 221.546 |  | 5 | 14.38 | 40.18 | 6.011 | 14.841 |  | 5 | 84.53 | 70.31 | 49.5 | 116.44 |  | 5 | 66.47 | 85.62 | 30.33 | 58.58 |  | 5 | 13.8436 | 7.8944 | 6.6142 | 7.822 |  | 5 | 19.059 | 15.686 | 25.704 | 36.713 |  | 5 | 206.021 | 158.13 | 113.64 | 236.888 |  | 5 | 240.254 | 122.549 | 42.497 | 143.135 |  | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
|  | 6 | 31.898 | 45.5699 | 14.575 | 38.4179 |  | 6 | 8.3549 | 12.8127 | 7.5634 | 9.4789 |  | 6 | 16.011 | 17.522 | 19.035 | 20.863 |  | 6 | 331.439 | 332.912 | 189.126 | 193.625 |  | 6 | 251.621 | 238.187 | 229.073 | 222.12 |  | 6 | 17.16 | 45.49 | 6.77 | 17.231 |  | 6 | 91.79 | 83.17 | 56.51 | 126.22 |  | 6 | 70.87 | 91.98 | 33.06 | 61.39 |  | 6 | 14.901 | 9.0587 | 9.1115 | 8.9531 |  | 6 | 21.174 | 20.542 | 34.425 | 38.952 |  | 6 | 213.416 | 166.685 | 123.403 | 243.89 |  | 6 | 285.579 | 164.03 | 58.094 | 183.682 |  | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6
|  | 7 | 32.5437 | 49.7993 | 16.428 | 38.4179 |  | 7 | 0.54074 | 9.3225 | 10.0826 | 7.9053 |  | 7 | 16.447 | 17.835 | 19.221 | 20.222 |  | 7 | 331.703 | 343.615 | 229.796 | 199.199 |  | 7 | 251.503 | 238.045 | 231.429 | 221.926 |  | 7 | 21.41 | 52.28 | 8.36 | 22.4 |  | 7 | 96.93 | 97.51 | 62.47 | 134.42 |  | 7 | 75.15 | 97.22 | 36.08 | 64.78 |  | 7 | 15.514 | 10.1867 | 9.027 | 9.7592 |  | 7 | 23.398 | 28.6 | 36.319 | 37.904 |  | 7 | 218.88 | 178.543 | 132.73 | 249.112 |  | 7 | 286.727 | 221.161 | 69.123 | 231.258 |  | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7
|  | 8 | 35.5388 | 51.3634 | 19.349 | 38.4179 |  | 8 | 2.3427 | 7.124 | 7.6832 | 9.3433 |  | 8 | 17.379 | 18.394 | 19.325 | 19.541 |  | 8 | 328.463 | 362.705 | 230.962 | 220.357 |  | 8 | 251.174 | 239.072 | 231.824 | 224.318 |  | 8 | 29.05 | 54.62 | 9.49 | 28.9 |  | 8 | 99.31 | 112.22 | 79.18 | 140.89 |  | 8 | 79.29 | 100.14 | 38.55 | 68.46 |  | 8 | 15.925 | 11.3412 | 10.6164 | 11.0051 |  | 8 | 25.537 | 33.356 | 45.202 | 34.634 |  | 8 | 222.02 | 187.832 | 150.01 | 252.539 |  | 8 | 276.421 | 273.057 | 91.259 | 268.551 |  | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8
|  | 9 | 36.534 | 55.03 | 21.148 | 44.567 |  | 9 | 2.3545 | 9.3786 | 9.7511 | 9.5479 |  | 9 | 17.079 | 19.11 | 19.961 | 18.698 |  | 9 | 332.172 | 378.5623 | 229.389 | 269.745 |  | 9 | 251.105 | 240.688 | 231.57 | 230.503 |  | 9 | 31.41 | 60.41 | 10.08 | 34.47 |  | 9 | 103.95 | 124.14 | 95.84 | 152.17 |  | 9 | 81.59 | 103.65 | 39.65 | 71.3 |  | 9 | 16.4872 | 13.0642 | 12.2039 | 11.766 |  | 9 | 28.259 | 42.405 | 45.657 | 40.573 |  | 9 | 229.26 | 205.52 | 167.673 | 262.023 |  | 9 | 271.929 | 291.333 | 113.654 | 291.333 |  | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9
|  | 10 | 38.3246 | 58.1937 | 23.9581 | 48.359 |  | 10 | 10.4844 | 9.3294 | 13.0693 | 7.7923 |  | 10 | 17.294 | 19.208 | 20.293 | 18.889 |  | 10 | 338.513 | 392.58 | 230.27 | 342.709 |  | 10 | 250.85 | 242.645 | 231.12 | 237.716 |  | 10 | 32.77 | 62.48 | 11 | 35.88 |  | 10 | 105.9 | 135.52 | 110.38 | 162.25 |  | 10 | 83.89 | 106 | 40.48 | 73.86 |  | 10 | 17.8183 | 14.3258 | 13.3752 | 13.313 |  | 10 | 36.591 | 51.368 | 48.32 | 49.252 |  | 10 | 235.36 | 214.46 | 173.304 | 267.091 |  | 10 | 283.86 | 295.384 | 122.549 | 337.558 |  | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10
|  | 11 | 39.5886 | 61.1145 | 26.4809 | 52.482 |  | 11 | 11.033 | 8.4179 | 9.7333 | 9.3393 |  | 11 | 17.421 | 19.307 | 21.024 | 20.477 |  | 11 | 353.819 | 392.687 | 236.057 | 391.993 |  | 11 | 251.04 | 243.181 | 230.74 | 244.106 |  | 11 | 34.72 | 71.05 | 12.11 | 36.74 |  | 11 | 118.37 | 145.81 | 119.57 | 175.85 |  | 11 | 87.64 | 109.24 | 41.86 | 77.86 |  | 11 | 19.04 | 16.3147 | 15.5482 | 13.7978 |  | 11 | 44.489 | 54.545 | 55.063 | 50.727 |  | 11 | 245.554 | 228.98 | 187.672 | 263.69 |  | 11 | 297.126 | 306.477 | 133.43 | 350.41 |  | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11
|  | 12 | 42.099 | 63.0778 | 28.336 | 53.767 |  | 12 | 12.3899 | 9.586 | 11.2011 | 10.2713 |  | 12 | 17.811 | 19.125 | 21.191 | 20.628 |  | 12 | 384.997 | 395.71 | 253.109 | 418.222 |  | 12 | 251.921 | 253.225 | 231.36 | 248.868 |  | 12 | 36.54 | 67.37 | 13.55 | 37.97 |  | 12 | 130.22 | 155.6 | 127.35 | 181.49 |  | 12 | 90.39 | 112.93 | 47.4 | 80.73 |  | 12 | 20.2231 | 17.7234 | 16.9602 | 14.5284 |  | 12 | 51.91 | 56.872 | 58.486 | 57.818 |  | 12 | 254.809 | 236.836 | 198.322 | 268.429 |  | 12 | 303.544 | 307.065 | 167.424 | 333.313 |  | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12
|  | 13 | 43.565 | 64.594 | 31.776 | 55.048 |  | 13 | 12.7911 | 10.4326 | 10.2836 | 7.9561 |  | 13 | 18.147 | 19.222 | 21.275 | 24.895 |  | 13 | 399.491 | 395.84 | 293.597 | 421.987 |  | 13 | 252.916 | 242.925 | 235.416 | 251.467 |  | 13 | 37.83 | 68.44 | 16.51 | 39 |  | 13 | 128.86 | 162.9 | 141.2 | 186.57 |  | 13 | 93.72 | 113.07 | 48.51 | 82.45 |  | 13 | 21.5396 | 19.1852 | 18.056 | 15.2649 |  | 13 | 62.074 | 62.432 | 61.253 | 63.113 |  | 13 | 267.011 | 256.024 | 206.281 | 274.102 |  | 13 | 310.6 | 308.242 | 196.283 | 344.881 |  | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13
|  | 14 | 45.6426 | 66.7233 | 35.2483 | 56.353 |  | 14 | 12.6799 | 10.7667 | 10.4925 | 8.4434 |  | 14 | 18.415 | 19.286 | 21.444 | 24.522 |  | 14 | 404.307 | 398.513 | 307.075 | 417.872 |  | 14 | 253.058 | 242.47 | 236.748 | 252.985 |  | 14 | 40.14 | 68.8 | 17.97 | 39.74 |  | 14 | 148.6 | 172.06 | 148.64 | 195.74 |  | 14 | 95.91 | 113.66 | 50.18 | 86.77 |  | 14 | 23.0726 | 20.8286 | 19.258 | 17.0065 |  | 14 | 64.515 | 65.235 | 64.371 | 66.102 |  | 14 | 274.293 | 265.796 | 218.474 | 274.494 |  | 14 | 310.6 | 316.522 | 213.812 | 370.326 |  | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14
|  | 15 | 47.9055 | 67.653 | 37.163 | 59.048 |  | 15 | 11.5785 | 12.6443 | 13.4468 | 9.695 |  | 15 | 19.385 | 19.333 | 21.64 | 23.752 |  | 15 | 416.822 | 399.894 | 310.111 | 418.266 |  | 15 | 253.249 | 241.89 | 236.943 | 253.764 |  | 15 | 42.29 | 69.33 | 18.64 | 40.53 |  | 15 | 163.2 | 176.95 | 154.71 | 200.38 |  | 15 | 98.97 | 114.55 | 52.97 | 89.52 |  | 15 | 24.2728 | 21.8159 | 20.002 | 18.1156 |  | 15 | 65.271 | 65.055 | 65.488 | 66.753 |  | 15 | 275.38 | 269.729 | 223.15 | 277.854 |  | 15 | 308.242 | 323.082 | 223.275 | 357.832 |  | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15
|  | 16 | 49.019 | 67.9063 | 36.52 | 59.002 |  | 16 | 5.9233 | 6.2317 | 2.8507 | 4.5803 |  | 16 | 19.52 | 20.38 | 21.841 | 23.289 |  | 16 | 414.005 | 395.581 | 309.049 | 410.079 |  | 16 | 252.928 | 241.817 | 236.683 | 253.833 |  | 16 | 43.6 | 69.46 | 19.11 | 41.11 |  | 16 | 171.52 | 180.68 | 158.82 | 204.41 |  | 16 | 99.11 | 112.48 | 54.09 | 91.11 |  | 16 | 24.9391 | 22.3084 | 20.5684 | 19.052 |  | 16 | 65.993 | 66.282 | 66.319 | 63.364 |  | 16 | 275.73 | 271.42 | 226.66 | 277.859 |  | 16 | 302.959 | 320.094 | 232.625 | 344.881 |  | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16
|  | 17 | 50.027 | 67.972 | 37.074 | 59.6547 |  | 17 | 0.22742 | 4.4566 | 0.05 | 2.6048 |  | 17 | 19.769 | 20.236 | 21.578 | 22.61 |  | 17 | 410.124 | 389.499 | 306.268 | 405.391 |  | 17 | 252.538 | 249.461 | 236.231 | 253.642 |  | 17 | 44.13 | 69.46 | 19.37 | 41.1 |  | 17 | 175.12 | 183.22 | 160.06 | 207.75 |  | 17 | 99.41 | 111.3 | 54.65 | 91.69 |  | 17 | 25.3676 | 22.715 | 20.9404 | 20.322 |  | 17 | 67.0787 | 67.332 | 66.825 | 64.551 |  | 17 | 276.888 | 270.39 | 228.761 | 277.952 |  | 17 | 304.716 | 296.384 | 236.09 | 335.13 |  | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17
|  | 18 | 50.6395 | 68.5369 | 37.2056 | 60.5653 |  | 18 | 0.72488 | 2.2666 | 6.1943 | 5.9085 |  | 18 | 19.682 | 19.981 | 21.44 | 22.524 |  | 18 | 406.565 | 383.882 | 302.063 | 401.98 |  | 18 | 252.149 | 240.652 | 235.84 | 253.383 |  | 18 | 44.45 | 69.46 | 19.64 | 40.95 |  | 18 | 175.62 | 183.65 | 163.19 | 209.41 |  | 18 | 99.41 | 111.89 | 54.65 | 92.56 |  | 18 | 25.5342 | 22.9064 | 21.1271 | 21.452 |  | 18 | 67.332 | 67.33 | 65.488 | 65.957 |  | 18 | 276.41 | 270.471 | 229.745 | 278.323 |  | 18 | 301.205 | 286.727 | 231.258 | 322.483 |  | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18
|  | 19 | 50.9301 | 68.8604 | 37.9592 | 61.434 |  | 19 | 1.897 | 8.1559 | 11.1188 | 10.3758 |  | 19 | 19.501 | 19.554 | 21.849 | 23.056 |  | 19 | 403.0917 | 378.255 | 298.403 | 398.453 |  | 19 | 251.694 | 240.067 | 235.384 | 253.058 |  | 19 | 44.65 | 69.46 | 19.96 | 40.92 |  | 19 | 177.74 | 184.91 | 166.96 | 210.27 |  | 19 | 99.26 | 110.41 | 56.61 | 93.43 |  | 19 | 25.6591 | 23.0726 | 21.4269 | 19.252 |  | 19 | 67.332 | 67.33 | 65.849 | 66.825 |  | 19 | 276.327 | 271.42 | 230.889 | 277.695 |  | 19 | 301.789 | 294.225 | 237.708 | 321.886 |  | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19
|  | 20 | 51.2535 | 69.3571 | 38.569 | 61.103 |  | 20 | 8.1314 | 4.9731 | 0.01364 | 7.6249 |  | 20 | 18.581 | 19.08 | 21.76 | 23.305 |  | 20 | 397.581 | 372.475 | 295.185 | 394.149 |  | 20 | 251.174 | 239.288 | 235.058 | 252.664 |  | 20 | 44.65 | 66.26 | 20.16 | 40.89 |  | 20 | 179.79 | 186.23 | 168.79 | 210.86 |  | 20 | 99.46 | 110.41 | 57.17 | 94.02 |  | 20 | 25.784 | 23.2906 | 21.6651 | 19.7083 |  | 20 | 67.332 | 67.332 | 66.282 | 67.332 |  | 20 | 275.933 | 271.029 | 231.325 | 277.338 |  | 20 | 305.303 | 298.29 | 239.87 | 323.082 |  | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20
|  | 21 | 51.896 | 69.522 | 39.077 | 61.627 |  | 21 | 0.49226 | 4.8557 | 2.5436 | 5.1932 |  | 21 | 17.746 | 18.72 | 21.659 | 23.377 |  | 21 | 392.7179 | 366.831 | 290.954 | 390.395 |  | 21 | 250.785 | 238.703 | 234.533 | 252.149 |  | 21 | 44.69 | 65.75 | 20.54 | 40.91 |  | 21 | 180.53 | 187.5 | 165.86 | 208.1 |  | 21 | 99.26 | 110.12 | 57.45 | 94.31 |  | 21 | 25.9367 | 23.4577 | 21.8033 | 20.163 |  | 21 | 67.332 | 67.332 | 66.536 | 67.332 |  | 21 | 275.82 | 270.2 | 230.028 | 276.754 |  | 21 | 308.242 | 302.959 | 238.788 | 326.68 |  | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21
|  | 22 | 52.276 | 69.6598 | 40.8902 | 62.15 |  | 22 | 2.3626 | 5.3754 | 1.0913 | 3.7271 |  | 22 | 17.163 | 18.08 | 21.481 | 23.906 |  | 22 | 388.03 | 361.24 | 286.344 | 385.727 |  | 22 | 250.395 | 238.118 | 234.279 | 251.629 |  | 22 | 44.73 | 65.72 | 20.64 | 40.8 |  | 22 | 180.33 | 183.55 | 166.18 | 208.69 |  | 22 | 98.91 | 110.12 | 57.73 | 94.6 |  | 22 | 26.0339 | 23.5736 | 21.9671 | 20.6204 |  | 22 | 67.332 | 67.332 | 66.717 | 67.332 |  | 22 | 274.216 | 269.26 | 228.594 | 276.148 |  | 22 | 307.653 | 306.477 | 237.168 | 329.689 |  | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22
|  | 23 | 51.6559 | 69.9601 | 41.638 | 62.673 |  | 23 | 6.702 | 5.0934 | 1.1265 | 4.7324 |  | 23 | 16.779 | 17.556 | 20.528 | 23.408 |  | 23 | 382.769 | 355.442 | 281.504 | 380.127 |  | 23 | 249.94 | 237.533 | 233.827 | 251.174 |  | 23 | 44.73 | 65.13 | 20.92 | 40.58 |  | 23 | 177.96 | 183.63 | 166.34 | 208.92 |  | 23 | 98.97 | 109.38 | 57.73 | 94.6 |  | 23 | 26.1033 | 23.7026 | 22.0302 | 20.9491 |  | 23 | 67.332 | 66.102 | 66.536 | 67.26 |  | 23 | 271.499 | 266.018 | 225.33 | 274.81 |  | 23 | 302.959 | 304.13 | 237.168 | 330.895 |  | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23
|  | 24 | 51.4334 | 68.9073 | 40.919 | 63.196 |  | 24 | 10.7292 | 3.6671 | 3.25 | 5.8893 |  | 24 | 16.455 | 17.36 | 19.694 | 22.941 |  | 24 | 377.715 | 349.716 | 276.692 | 374.748 |  | 24 | 249.745 | 236.947 | 233.372 | 250.72 |  | 24 | 44.73 | 64.02 | 21.17 | 40.37 |  | 24 | 176.19 | 183.99 | 166.05 | 209.1 |  | 24 | 98.62 | 104.53 | 57.17 | 94.31 |  | 24 | 26.1033 | 23.7672 | 22.1186 | 21.478 |  | 24 | 67.332 | 65.849 | 66.246 | 67.26 |  | 24 | 267.7 | 262.13 | 222.2 | 274.923 |  | 24 | 291.911 | 295.965 | 237.168 | 327.281 |  | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24
|  | 25 | 50.62 | 64.806 | 41.066 | 61.9808 |  | 25 | 8.2292 | 2.8954 | 4.1758 | 6.332 |  | 25 | 16.368 | 17.213 | 19.245 | 22.619 |  | 25 | 372.819 | 343.781 | 271.928 | 369.847 |  | 25 | 249.546 | 237.004 | 232.924 | 250.2 |  | 25 | 44.73 | 61.69 | 20.96 | 40.18 |  | 25 | 173.79 | 182.36 | 163.61 | 209.26 |  | 25 | 98.38 | 99.26 | 57.1 | 94.31 |  | 25 | 26.1172 | 23.8318 | 22.1818 | 22.0113 |  | 25 | 67.332 | 65.596 | 65.957 | 67.151 |  | 25 | 263.564 | 258.602 | 217.724 | 270.876 |  | 25 | 282.145 | 285.579 | 237.168 | 305.809 |  | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25
|  | 26 | 48.7305 | 61.1323 | 41.326 | 62.097 |  | 26 | 7.1136 | 6.5665 | 1.7065 | 1.579 |  | 26 | 16.861 | 16.941 | 19.298 | 22.073 |  | 26 | 367.401 | 338.748 | 267.022 | 364.886 |  | 26 | 249.226 | 236.748 | 232.473 | 249.745 |  | 26 | 44.73 | 56.96 | 20.89 | 39.94 |  | 26 | 171.95 | 182.08 | 160.47 | 209.31 |  | 26 | 98.03 | 94.02 | 56.61 | 94.31 |  | 26 | 26.1172 | 23.8836 | 22.2324 | 22.4809 |  | 26 | 67.224 | 65.271 | 65.668 | 66.97 |  | 26 | 257.217 | 250.722 | 212.967 | 264.537 |  | 26 | 270.238 | 274.754 | 237.168 | 294.804 |  | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26
|  | 27 | 46.0237 | 56.9711 | 41.3643 | 62.957 |  | 27 | 7.1963 | 2.6896 | 2.9669 | 3.1461 |  | 27 | 16.761 | 16.646 | 19.651 | 21.272 |  | 27 | 361.956 | 333.938 | 262.37 | 359.626 |  | 27 | 248.836 | 236.296 | 232.021 | 249.356 |  | 27 | 44.73 | 54.69 | 20.22 | 39.66 |  | 27 | 164.19 | 181.86 | 151.53 | 210.68 |  | 27 | 97.51 | 92.71 | 56.61 | 94.31 |  | 27 | 26.1172 | 23.9095 | 22.2704 | 20.4855 |  | 27 | 66.97 | 64.803 | 65.307 | 66.861 |  | 27 | 253.12 | 246.78 | 206.529 | 261.25 |  | 27 | 251.326 | 261.839 | 237.168 | 279.864 |  | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27
|  | 28 | 42.3499 | 51.164 | 41.391 | 63.3614 |  | 28 | 4.9775 | 6.0179 | 4.035 | 5.0529 |  | 28 | 16.356 | 16.148 | 19.282 | 20.293 |  | 28 | 356.433 | 326.922 | 258.775 | 354.047 |  | 28 | 248.381 | 235.649 | 231.699 | 249.092 |  | 28 | 44.73 | 55.6 | 19.74 | 39.28 |  | 28 | 156.93 | 181.48 | 146.47 | 209.05 |  | 28 | 97.36 | 92.56 | 56.05 | 94.31 |  | 28 | 26.1172 | 23.9483 | 20.9652 | 20.5017 |  | 28 | 66.717 | 64.443 | 64.407 | 66.644 |  | 28 | 252.963 | 241.68 | 202.282 | 254.699 |  | 28 | 243.67 | 249.13 | 224.335 | 265.188 |  | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28
|  | 29 | 39.133 | 48.2788 | 41.505 | 61.584 |  | 29 | 10.3812 | 4.0868 | 7.396 | 5.2208 |  | 29 | 16.344 | 15.862 | 19.08 | 19.414 |  | 29 | 350.395 | 320.94 | 253.396 | 348.474 |  | 29 | 247.862 | 235.189 | 231.312 | 248.641 |  | 29 | 43.79 | 53.7 | 18.75 | 38.18 |  | 29 | 151.1 | 180.88 | 141.34 | 208.93 |  | 29 | 96.05 | 91.69 | 54.37 | 94.31 |  | 29 | 26.1172 | 24.0001 | 17.8183 | 20.5684 |  | 29 | 66.427 | 62.325 | 58.486 | 65.271 |  | 29 | 244.396 | 236.73 | 199.157 | 251.105 |  | 29 | 236.09 | 235.552 | 237.168 | 252.171 |  | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29
|  | 30 | 33.1674 | 44.6668 | 38.172 | 58.3611 |  | 30 | 10.7817 | 5.9425 | 11.4437 | 8.735 |  | 30 | 15.954 | 15.571 | 17.611 | 18.855 |  | 30 | 344.04 | 315.706 | 248.548 | 342.58 |  | 30 | 247.407 | 234.667 | 231.053 | 248.251 |  | 30 | 41.26 | 47.68 | 15.821 | 37 |  | 30 | 144.44 | 177.18 | 131.79 | 207.48 |  | 30 | 91.11 | 91.4 | 50.18 | 92.56 |  | 30 | 26.1172 | 24.0261 | 14.8105 | 22.2172 |  | 30 | 65.271 | 59.652 | 50.963 | 61.753 |  | 30 | 241.092 | 232.23 | 195.057 | 245.282 |  | 30 | 223.805 | 220.107 | 204.991 | 233.939 |  | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30
|  | 31 | 30.5779 | 37.4157 | 24.1417 | 55.0526 |  | 31 | 8.6367 | 7.44 | 8.5923 | 2.6124 |  | 31 | 15.358 | 13.712 | 16.772 | 18.468 |  | 31 | 337.461 | 307.63 | 244.144 | 336.894 |  | 31 | 247.013 | 234.089 | 230.614 | 247.732 |  | 31 | 39.19 | 43.15 | 14.951 | 35.64 |  | 31 | 138.91 | 174.62 | 122.2 | 199.74 |  | 31 | 85.19 | 90.82 | 44.63 | 91.69 |  | 31 | 26.1172 | 24.039 | 13.6425 | 20.6253 |  | 31 | 63.544 | 56.069 | 43.78 | 58.416 |  | 31 | 234.14 | 222.036 | 187.97 | 239.028 |  | 31 | 211.726 | 204.476 | 181.192 | 223.805 |  | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31
|  | 32 | 27.9326 | 35.7212 | 18.548 | 53.03 |  | 32 | 7.4827 | 5.7191 | 5.5311 | 3.9983 |  | 32 | 14.701 | 13.773 | 13.62 | 18.653 |  | 32 | 330.624 | 300.046 | 239.789 | 331.451 |  | 32 | 246.498 | 233.569 | 230.356 | 247.151 |  | 32 | 38.13 | 39.96 | 13.531 | 34.49 |  | 32 | 129.44 | 167.3 | 112.36 | 189.72 |  | 32 | 79.29 | 89.95 | 41.86 | 87.64 |  | 32 | 25.8951 | 24.0909 | 13.4308 | 19.6472 |  | 32 | 60.291 | 52.182 | 37.536 | 55.098 |  | 32 | 225.38 | 216.404 | 184.373 | 233.529 |  | 32 | 200.367 | 190.204 | 164.998 | 213.29 |  | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32
|  | 33 | 26.274 | 29.615 | 14.195 | 51.814 |  | 33 | 6.8951 | 3.862 | 3.5014 | 5.7901 |  | 33 | 12.864 | 13.949 | 13.687 | 17.952 |  | 33 | 323.7728 | 292.548 | 234.198 | 325.711 |  | 33 | 245.978 | 233.057 | 229.917 | 246.627 |  | 33 | 35.92 | 35.93 | 11.861 | 32.97 |  | 33 | 117.6 | 157.98 | 100.25 | 181.2 |  | 33 | 73.58 | 85.91 | 39.79 | 84.76 |  | 33 | 25.8396 | 23.3034 | 13.2751 | 16.2745 |  | 33 | 57.151 | 47.493 | 35.413 | 51.842 |  | 33 | 219.864 | 210.66 | 180.174 | 227.595 |  | 33 | 187.186 | 178.711 | 164.03 | 197.811 |  | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33
|  | 34 | 25.0132 | 25.6186 | 9.273 | 44.946 |  | 34 | 7.9172 | 7.0165 | 9.7065 | 5.5959 |  | 34 | 12.878 | 14.016 | 13.763 | 17.962 |  | 34 | 315.947 | 284.68 | 228.577 | 319.438 |  | 34 | 245.393 | 232.537 | 229.473 | 246.043 |  | 34 | 33.74 | 33.73 | 10.391 | 32.37 |  | 34 | 106.14 | 147.35 | 93.69 | 174.66 |  | 34 | 68.17 | 81.02 | 37.17 | 81.59 |  | 34 | 24.5987 | 20.0879 | 13.1086 | 12.7213 |  | 34 | 53.479 | 42.947 | 33.356 | 48.752 |  | 34 | 214.564 | 205.01 | 176.723 | 221.539 |  | 34 | 176.733 | 173.778 | 164.03 | 183.682 |  | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34
|  | 35 | 24.856 | 14.9972 | 4.4257 | 38.1145 |  | 35 | 8.0855 | 7.6069 | 10.1749 | 3.8451 |  | 35 | 13.142 | 13.984 | 13.66 | 18.383 |  | 35 | 308.451 | 277.254 | 222.876 | 313.158 |  | 35 | 244.874 | 232.021 | 229.093 | 245.718 |  | 35 | 31.22 | 28.89 | 8.922 | 30.12 |  | 35 | 97.472 | 135.57 | 87.4 | 163.89 |  | 35 | 63.08 | 74.15 | 36.08 | 76.15 |  | 35 | 20.8907 | 16.7292 | 12.9313 | 10.0025 |  | 35 | 49.018 | 38.334 | 30.839 | 46.31 |  | 35 | 206.75 | 195.36 | 166.999 | 214.708 |  | 35 | 168.884 | 169.379 | 164.03 | 171.816 |  | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35
|  | 36 | 22.7381 | 10.7056 | 0.462 | 33.301 |  | 36 | 8.0937 | 4.4198 | 10.216 | 6.4258 |  | 36 | 11.492 | 12.925 | 14.152 | 19.044 |  | 36 | 301.193 | 269.42 | 216.922 | 306.171 |  | 36 | 244.289 | 231.316 | 228.65 | 245.004 |  | 36 | 28.9 | 23.59 | 7.372 | 28.15 |  | 36 | 87.16 | 124.28 | 80.23 | 148.07 |  | 36 | 58.44 | 68.03 | 34.16 | 71.01 |  | 36 | 17.4043 | 14.4946 | 12.7876 | 7.3456 |  | 36 | 44.586 | 33.89 | 28.799 | 43.909 |  | 36 | 200.98 | 189.03 | 163.484 | 217.079 |  | 36 | 158.256 | 165.482 | 132.058 | 161.136 |  | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36
|  | 37 | 22.941 | 6.938 | 0.203 | 26.1045 |  | 37 | 11.2154 | 5.693 | 7.3065 | 4.5736 |  | 37 | 10.753 | 12.477 | 14.556 | 19.497 |  | 37 | 292.904 | 261.429 | 210.267 | 298.979 |  | 37 | 243.64 | 230.808 | 228.143 | 244.358 |  | 37 | 24.78 | 19.83 | 6.11 | 24.77 |  | 37 | 79.82 | 117.69 | 73.4 | 132.69 |  | 37 | 54.79 | 58.01 | 31.96 | 63.65 |  | 37 | 14.5622 | 11.0982 | 12.633 | 4.7385 |  | 37 | 40.353 | 29.342 | 27.045 | 41.486 |  | 37 | 195.542 | 182.272 | 158.861 | 203.358 |  | 37 | 147.348 | 152.065 | 127.508 | 151.592 |  | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37
|  | 38 | 23.2515 | 5.1179 | 0.227 | 20.127 |  | 38 | 10.685 | 9.1632 | 6.6578 | 4.142 |  | 38 | 8.825 | 11.8 | 15.157 | 20.136 |  | 38 | 285.462 | 253.241 | 203.304 | 291.31 |  | 38 | 243.055 | 230.174 | 227.577 | 243.709 |  | 38 | 22.041 | 14.8 | 4.14 | 21.85 |  | 38 | 68.76 | 108.71 | 69.51 | 118.81 |  | 38 | 52 | 51.3 | 30.6 | 58.3 |  | 38 | 11.2109 | 8.1865 | 12.5118 | 1.8517 |  | 38 | 36.107 | 24.901 | 23.697 | 37.383 |  | 38 | 190.106 | 176.781 | 155.508 | 196.173 |  | 38 | 131.145 | 132.515 | 123.447 | 140.809 |  | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38
|  | 39 | 23.2318 | 3.278 | 0.31674 | 14.269 |  | 39 | 9.5509 | 7.469 | 9.0433 | 4.5357 |  | 39 | 8.679 | 11.197 | 13.507 | 21.244 |  | 39 | 278.253 | 244.693 | 196.769 | 283.772 |  | 39 | 242.6 | 229.537 | 226.943 | 242.994 |  | 39 | 19.062 | 11.9 | 2.993 | 17.91 |  | 39 | 60.8 | 91.8 | 64.09 | 107.3 |  | 39 | 49.77 | 50.18 | 28.96 | 54.65 |  | 39 | 7.8736 | 5.245 | 12.3687 | 0.15282 |  | 39 | 31.974 | 20.411 | 20.542 | 33.682 |  | 39 | 178.547 | 169.207 | 153.42 | 188.764 |  | 39 | 117.194 | 131.601 | 107.521 | 125.7 |  | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39
|  | 40 | 24.4258 | 0.95 | 0.2 | 9.437 |  | 40 | 10.4332 | 8.2416 | 9.3686 | 5.9834 |  | 40 | 8.95 | 11.542 | 13.553 | 21.969 |  | 40 | 271.6438 | 236.326 | 190.028 | 277.194 |  | 40 | 242.016 | 228.844 | 226.369 | 242.276 |  | 40 | 15.02 | 10.47 | 2.223 | 14.641 |  | 40 | 54.23 | 83.27 | 59.64 | 96.19 |  | 40 | 47.68 | 46.43 | 27.06 | 51.02 |  | 40 | 5.2448 | 2.8734 | 12.2588 | 0.05977 |  | 40 | 28.458 | 17.067 | 18.647 | 30.347 |  | 40 | 173.98 | 151.602 | 145.35 | 183.72 |  | 40 | 113.214 | 127.056 | 101.464 | 114.979 |  | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40
|  | 41 | 25.7064 | 0.454 | 0.526 | 6.4404 |  | 41 | 7.2808 | 1.6936 | 9.7718 | 4.9362 |  | 41 | 8.688 | 11.059 | 13.538 | 22.631 |  | 41 | 265.016 | 227.797 | 174.734 | 270.466 |  | 41 | 241.24 | 228.147 | 225.676 | 241.626 |  | 41 | 11.98 | 5.78 | 1.663 | 11.861 |  | 41 | 46.04 | 72.74 | 55.48 | 87.35 |  | 41 | 46.01 | 44.49 | 26.51 | 46.85 |  | 41 | 3.8222 | 2.544 | 11.3738 | 0.03652 |  | 41 | 25.759 | 14.009 | 17.752 | 26.316 |  | 41 | 168.143 | 154.067 | 143.975 | 177.533 |  | 41 | 105.782 | 114.979 | 87.491 | 104.05 |  | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41
|  | 42 | 25.843 | 0.498 | 0.741 | 6.722 |  | 42 | 7.6149 | 4.9916 | 7.32 | 6.8728 |  | 42 | 8.851 | 10.561 | 12.882 | 23.263 |  | 42 | 257.393 | 219.47 | 168.926 | 264.512 |  | 42 | 240.461 | 227.509 | 225.039 | 240.851 |  | 42 | 11.01 | 2.37 | 1.185 | 8.822 |  | 42 | 44.39 | 66.57 | 48.25 | 79.72 |  | 42 | 46.29 | 39.93 | 27.87 | 41.86 |  | 42 | 2.573 | 0.47025 | 10.3905 | 0.03652 |  | 42 | 23.67 | 11.072 | 17.016 | 22.266 |  | 42 | 163.258 | 147.159 | 140.572 | 174.164 |  | 42 | 94.636 | 110.14 | 80.689 | 95.909 |  | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42
|  | 43 | 23.2315 | 0.882 | 3.867 | 7.4254 |  | 43 | 7.7884 | 2.4562 | 4.9558 | 5.97 |  | 43 | 8.781 | 10.223 | 12.717 | 20.737 |  | 43 | 249.499 | 211.226 | 169.084 | 257.369 |  | 43 | 239.677 | 227.129 | 224.595 | 240.197 |  | 43 | 9.42 | 2.13 | 1.884 | 8.012 |  | 43 | 37 | 58.51 | 40.04 | 71.67 |  | 43 | 46.01 | 36.35 | 29.23 | 44.07 |  | 43 | 1.5845 | 0.31133 | 9.8872 | 0.03652 |  | 43 | 21.545 | 10.077 | 16.991 | 18.647 |  | 43 | 157.726 | 143.071 | 139.973 | 174.164 |  | 43 | 83.754 | 91.259 | 66.734 | 84.996 |  | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43
|  | 44 | 23.014 | 1.231 | 4.332 | 8.25 |  | 44 | 10.5658 | 4.6735 | 6.5204 | 2.6734 |  | 44 | 8.515 | 10.006 | 12.375 | 20.739 |  | 44 | 241.909 | 203.009 | 162.713 | 250.57 |  | 44 | 238.837 | 226.436 | 223.966 | 239.487 |  | 44 | 9.89 | 0.99 | 2.164 | 8.412 |  | 44 | 28.79 | 51.46 | 30.7 | 65.78 |  | 44 | 43.8 | 31.69 | 29.78 | 42.41 |  | 44 | 0.38607 | 0.23296 | 7.5205 | 0.03652 |  | 44 | 19.266 | 9.643 | 16.663 | 15.189 |  | 44 | 149.171 | 133.35 | 135.814 | 167.243 |  | 44 | 73.136 | 69.922 | 61.997 | 76.375 |  | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44
|  | 45 | 22.5044 | 1.25 | 5.374 | 9.0847 |  | 45 | 9.1562 | 1.814 | 4.2035 | 3.1323 |  | 45 | 8.615 | 10.326 | 11.545 | 21.411 |  | 45 | 233.786 | 194.508 | 162.713 | 241.316 |  | 45 | 237.928 | 226.052 | 223.328 | 238.642 |  | 45 | 9.841 | 0.69 | 2.274 | 8.382 |  | 45 | 25.121 | 45.88 | 30.471 | 56.13 |  | 45 | 41.31 | 27.87 | 30.6 | 43.24 |  | 45 | 1.1383 | 0.75168 | 6.0837 | 0.03838 |  | 45 | 17.345 | 9.123 | 15.363 | 12.536 |  | 45 | 143.34 | 125.344 | 133.803 | 156.039 |  | 45 | 72.33 | 66.932 | 55.384 | 69.522 |  | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45
|  | 46 | 23.7901 | 0.96413 | 8.016 | 11.357 |  | 46 | 9.2148 | 4.6857 | 6.0189 | 8.5279 |  | 46 | 8.693 | 11.214 | 10.134 | 21.323 |  | 46 | 225.761 | 186.048 | 150.682 | 233.979 |  | 46 | 237.147 | 225.735 | 222.699 | 237.924 |  | 46 | 9.8 | 0.23 | 2.543 | 8.802 |  | 46 | 21.091 | 38.45 | 26.73 | 46.16 |  | 46 | 42.97 | 25.15 | 30.87 | 44.35 |  | 46 | 1.4608 | 0.84577 | 3.7729 | 0.03652 |  | 46 | 15.462 | 8.017 | 13.232 | 10.792 |  | 46 | 136.9 | 118.37 | 130.032 | 151.2 |  | 46 | 66.337 | 50.784 | 46.617 | 61.997 |  | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46
|  | 47 | 24.7523 | 1.455 | 10.019 | 12.486 |  | 47 | 14.266 | 1.3083 | 5.1637 | 16.6823 |  | 47 | 8.725 | 11.19 | 10.676 | 20.683 |  | 47 | 221.578 | 178.67 | 143.595 | 227.13 |  | 47 | 236.621 | 225.482 | 221.998 | 237.143 |  | 47 | 9.91 |  | 2.843 | 10.3 |  | 47 | 20.821 | 36.2 | 22.24 | 43.57 |  | 47 | 44.63 | 20.28 | 32.79 | 47.4 |  | 47 | 2.0049 | 0.98717 | 2.7861 | 0.19008 |  | 47 | 14.671 | 6.943 | 11.564 | 10.191 |  | 47 | 135.066 | 111.124 | 130.885 | 155.519 |  | 47 | 59.261 | 43.99 | 36.589 | 57.705 |  | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47
|  | 48 | 28.7214 | 0.819 | 9.524 | 13.622 |  | 48 | 13.0713 | 3.2185 | 6.6472 | 10.4458 |  | 48 | 10.05 | 11.832 | 14.132 | 20.96 |  | 48 | 218.582 | 171.289 | 137.826 | 225.031 |  | 48 | 235.909 | 225.165 | 221.364 | 236.621 |  | 48 | 10.87 |  | 5.882 | 12.23 |  | 48 | 24.681 | 30.02 | 22.04 | 44.78 |  | 48 | 47.12 | 19 | 35.25 | 51.02 |  | 48 | 3.1264 | 1.1573 | 1.2804 | 0.19008 |  | 48 | 16.387 | 5.983 | 12.536 | 13.16 |  | 48 | 138.379 | 101.538 | 135.448 |  |  | 48 | 59.261 | 28.987 | 40.27 | 61.214 |  | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48
|  | 49 | 30.894 | 0.819 | 12.363 |  |  | 49 | 11.9334 | 1.5208 | 3.4623 |  |  | 49 | 10.266 | 12.503 | 15.808 |  |  | 49 | 218.499 | 166.762 | 132.545 |  |  | 49 | 235.258 | 224.845 | 220.667 |  |  | 49 | 12.36 |  | 6.652 |  |  | 49 | 30.861 | 25.56 | 31.88 |  |  | 49 | 51.02 | 19.47 | 36.62 |  |  | 49 | 4.3858 | 1.2614 | 1.89 |  |  | 49 | 19.473 | 5.15 | 13.619 |  |  | 49 | 147.876 | 93.575 | 147.88 |  |  | 49 | 47.749 | 14.64 | 34.764 |  |  | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49
|  | 50 | 34.4831 | 2.5513 | 13.51 |  |  | 50 | 12.3188 | 5.6228 | 9.6512 |  |  | 50 | 15.251 | 12.729 | 17.874 |  |  | 50 | 215.56 | 168.373 | 134.864 |  |  | 50 | 234.672 | 225.3395 | 220.22 |  |  | 50 | 13.26 |  | 7.302 |  |  | 50 | 32.141 | 23.86 | 34.33 |  |  | 50 | 57.17 | 22.17 | 39.1 |  |  | 50 | 5.0942 | 1.5845 | 2.7279 |  |  | 50 | 18.16 | 5.09 | 13.498 |  |  | 50 | 153.246 | 89.163 | 152.456 |  |  | 50 | 46.994 | 29.345 | 26.847 |  |  | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50
|  | 51 | 35.4305 | 3.685 | 16.5035 |  |  | 51 | 2.493 | 0.27296 | 10.6704 |  |  | 51 | 15.286 | 13.117 | 19.007 |  |  | 51 | 210.427 | 163.903 | 132.346 |  |  | 51 | 233.892 | 225.605 | 219.721 |  |  | 51 | 17.44 |  | 8.302 |  |  | 51 | 42.111 | 21.17 | 44.21 |  |  | 51 | 60.83 | 22.98 | 40.48 |  |  | 51 | 5.5368 | 2.1009 | 3.4 |  |  | 51 | 13.425 | 7.006 | 13.838 |  |  | 51 | 149.872 | 87.28 | 160.588 |  |  | 51 | 35.858 | 24.72 | 18.426 |  |  | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51
|  | 52 | 35.8512 | 4.635 | 19.209 |  |  | 52 | 4.1735 | 2.1626 | 9.2181 |  |  | 52 | 15.8 | 13.203 | 19.139 |  |  | 52 | 210.43 | 155.819 | 129.757 |  |  | 52 | 233.186 | 225.355 | 219.147 |  |  | 52 | 26.29 | 0.34 | 8.941 |  |  | 52 | 49.52 | 23.61 | 48.42 |  |  | 52 | 65.62 | 22.98 | 44.63 |  |  | 52 | 5.8503 | 2.5053 | 4.505 |  |  | 52 | 9.123 | 9.101 | 13.087 |  |  | 52 | 147.25 | 90.01 | 166.024 |  |  | 52 | 31.502 | 25.782 | 16.012 |  |  | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52
|  | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53

## 12.Caudales
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.3. PROMEDIO MENSUAL DE LOS CAUDALES (m3/s)
|  | Caudal Promedio | Noviembre 2024 | Noviembre 2023 | Variación %
|  | Caudal Natural de Río Paucartambo (Yaupi) (QN-906) | 6.4839 | 4.386 | 147.8%
|  | Caudal Natural de Río Manto (QN-907) | 1.115 | 1.9952 | 55.89%
|  | Caudal Natural de Río Huachón (Uchuhuaerta) (QN-908) | 22.6579 | 15.5919 | 145.3%
|  | Caudal Natural de Río Paucartambo (Huallamayo) (QN-909) | 8.8672 | 5.5468 | 159.9%
|  | Caudal Natural de Río Santa (QN-403) | 59.0739 | 69.026 | 85.58%
|  | Caudal Natural de Río Quitaracsa (QN-404) | 6.8576 | 0
|  | Caudal Natural de Río San Mateo (QN-410) | 0.76038 | 0
|  | Caudal Natural de Río Chancay (Lambayeque) (QN-603_605) | 2.3325 | 19.5944 | 11.9%
|  | Caudal Natural de Río Curibaya (QN-2101) | 1.3517 | 1.3529 | 99.91%
|  | Caudal Natural de Río Santa Eulalia (QN-SH2) | 4.578 | 6.4616 | 70.85%
|  | Caudal Natural de Río Rímac (QN-TA2) | 9.4083 | 7.7979 | 120.7%
|  | Caudal Natural de Río Tulumayo (QN-1101) | 94.7194 | 80.4064 | 117.8%
|  | Caudal Natural de Río Tarma (QN-1201) | 16.9039 | 9.8587 | 171.5%
|  | Caudal Natural de Río San Gabán (QN-2402) | 27.9098 | 15.7623 | 177.1%
|  | Caudal Natural de Río Mantaro (Ingreso a Junin) (QN-801 (STK)) | 21.6642 | 15.6436 | 138.5%
|  | Caudal Natural de Río Mantaro (Tramo Junin Malpaso) (QN-802 (STK)) | 18.548 | 13.7513 | 134.9%
|  | Caudal Natural de Río Mantaro ( Tramo Malpaso _ Tablachaca) (QN-803 (ELP)) | 59.9612 | 50.9289 | 117.7%
|  | Caudal Natural de Río Vilcanota (QN-2302) | 87.6795 | 53.5523 | 163.7%
|  | Caudal Natural de Río Huallaga (QN-Chaglla) | 100.3046 | 56.5517 | 177.4%
|  | Caudal Natural de Río Cañete (QN-2902) | 12.8426 | 12.4414 | 103.2%
Cuadro N°13: Promedio de caudales de agosto en los años 2023 y 2024.
|  | Caudal Promedio | Noviembre 2024 | Noviembre 2023 | Variación %
|  | Caudal Descargado de Viconga | 0.308 | 3.307 | -90.69%
|  | Caudal Descargado de Jaico / Pacchapata / Altos Machay | 0 | 0
|  | Caudal Descargado de Matacocha / Huangush Alto / Huangush Bajo | 1.8837 | 0.02 | 9319%
|  | Caudal Descargado de Aguascocha | 0.08 | 0.08 | 0%
|  | Caudal Descargado de Rajucolta | 0.963 | 1.2433 | -22.55%
|  | Caudal Descargado de Cullicocha | 0.15 | 0.327 | -54.13%
|  | Caudal Descargado de El Pañe | 0.03 | 2.9667 | -98.99%
|  | Caudal Descargado de Bamputañe | 4.45 | 2 | 121.6%
|  | Caudal Descargado de Dique Los Españoles | 0.05 | 0.2 | -75%
|  | Caudal Descargado de Chalhuanca | 2 | 0
|  | Caudal Descargado de Pillones | 4.1133 | 1.6 | 155.2%
|  | Caudal Descargado de Aguada Blanca (Charcani V: Qturbinado/QVertido) | 12.8028 | 11.8466 | 8.071%
|  | Caudal Descargado de Aricota (Aricota I: Qturbinado/Qvertido) | 1.3942 | 1.4055 | -0.8068%
|  | Caudal Descargado de Sheque (Huasca/Huachua/Huallunca/Manca/Canchis/Marcapomacocha/Sangrar/Tucto) | 1.1831 | 1.5727 | -22.32%
|  | Caudal Descargado de Sacsa/Quiula/Piticuli/ | 0.592 | 0.83 | -28.67%
|  | Caudal Descargado de Yuracmayo | 3.0734 | 1.0917 | 181.5%
|  | Caudal Descargado de Ajoyajota / Parinajota / Isococha / Suytococha | 0.49657 | 0.226 | 119.7%
|  | Caudal Descargado de Junín | 0 | 0
|  | Caudal Descargado de Lagunas Statkraft (Pomacocha) | 1.5658 | 2.003 | -21.83%
|  | Caudal Descargado de Lagunas de Electroperú (Yanacocha Palcán / Huegue / Huacracocha / Huacracocha H / Lacsacocha | 3.0103 | 3.7867 | -20.5%
|  | Caudal Descargado de Vichecocha / Nahuinccocha / Yuraccocha | 0.63567 | 0.41233 | 54.16%
|  | Caudal Descargado de Huallacancha /Caullau / Calzada | 4.193 | 0.90067 | 365.5%
|  | Caudal Descargado de Chillicocha | 3.427 | 2.523 | 35.83%
|  | Caudal Descargado de Yurajcocha+Huichicocha+Ñahuincocha | 1.8887 | 1.4733 | 28.19%
|  | Caudal Descargado de Sibinacocha | 0.25 | 1.1208 | -77.7%
|  | Caudal Descargado de Chaglla | 91.752 | 55.0297 | 66.73%
|  | Caudal Descargado de Paucarcocha | 4.7707 | 6.2218 | -23.32%
Gráfico N°19: Promedio de caudales de agosto en los años 2023 y 2024.

## 13.Caudales
*
*
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN | [25 empty] | *
*
| 5.4. EVOLUCIÓN DE LOS CAUDALES | [24 empty] | *
*
*
|  | 1 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 24
|  | Caudal Descargado del Río Huallaga |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Cañete |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Pativilca |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Paucartambo |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Santa |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Chancay (Lambayeque) |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Locumba |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Rímac |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Tulumayo |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Tarma |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río San Gabán |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Mantaro |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Vilcanota |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Huallaga |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Cañete |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Pativilca |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Paucartambo |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Santa |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Turbinado C.H. Charcani V |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Locumba |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Rímac |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río San Gabán |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Mantaro |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Vilcanota |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Semanas
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
|  | 1 | 137.6328 | 60.6988 | 118.3003 | 124.1968 |  | 1 | 10 | 7.7381 | 8.2738 | 10.1125 |  | 1 | 93.616 | 26.4952 | 26.1935 | 88.7864 |  | 1 | 115.3148 | 21.8888 | 33.7084 | 93.89 |  | 1 | 194.9398 | 71.0958 | 79.5026 | 220.3859 |  | 1 | 38.4914 | 42.9877 | 32.0612 | 94.7557 |  | 1 | 6.7241 | 1.4931 | 1.6364 | 1.7493 |  | 1 | 32.4714 | 11.5439 | 16.2411 | 33.7613 |  | 1 | 212.5833 | 53.006 | 94.875 | 162.244 |  | 1 | 44.2054 | 8.622 | 8.0815 | 39.4661 |  | 1 | 70.3224 | 45.7401 | 22.3872 | 27.3546 |  | 1 | 430.0181 | 109.5866 | 147.1565 | 268.8919 |  | 1 | 230.9317 | 102.9833 | 66.1465 | 124.3828 |  | 1 | 231.8019 | 65.2732 | 128.5305 | 290.9949 |  | 1 | 138.8631 | 28.4137 | 34.9048 | 113.1214 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 2.03 | 1.83 | 0.807 | 1.907 |  | 1 | 22.3579 | 12.1514 | 11.0954 | 9.5889 |  | 1 | 1.485 | 1.4789 | 0.82545 | 1.3617 |  | 1 | 0.09 | 4.5822 | 0.03 | 0.825 |  | 1 | 0.463 | 0.13 | 0.29229 | 0.24 |  | 1 | 1.8953 | 4.1154 | 5.8267 | 1.6686 |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 2 | 146.9508 | 86.6293 | 87.5597 | 142.4839 |  | 2 | 12.7679 | 5.106 | 5.1899 | 10.6149 |  | 2 | 109.1938 | 21.3112 | 47.8272 | 76.313 |  | 2 | 75.7001 | 52.0707 | 25.9915 | 112.3446 |  | 2 | 191.5666 | 56.9965 | 82.985 | 126.2167 |  | 2 | 52.1855 | 27.8158 | 34.5656 | 78.506 |  | 2 | 3.2384 | 4.3837 | 1.4351 | 2.2167 |  | 2 | 29.3577 | 10.5327 | 13.1113 | 23.8414 |  | 2 | 154.4107 | 85.1548 | 63.9643 | 129.3393 |  | 2 | 27.9143 | 16.4833 | 8.3012 | 28.0089 |  | 2 | 58.1904 | 44.3182 | 20.7567 | 26.7255 |  | 2 | 434.4851 | 122.1535 | 134.5783 | 293.808 |  | 2 | 201.0472 | 187.8261 | 61.672 | 142.9343 |  | 2 | 192.6874 | 96.0728 | 81.64 | 243.2083 |  | 2 | 154.5179 | 29.9982 | 28.2435 | 104.7958 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 4.4014 | 1.83 | 0.807 | 1.907 |  | 2 | 16.0441 | 15.3798 | 10.6651 | 8.8027 |  | 2 | 1.4491 | 1.4642 | 0.81767 | 1.4182 |  | 2 | 0.1 | 7.9922 | 0.06 | 3.1925 |  | 2 | 0.393 | 0.13 | 0.258 | 0.24 |  | 2 | 2.6998 | 7.0179 | 5.5139 | 1.9 |  | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 3 | 140.5734 | 105.9456 | 55.7005 | 134.3639 |  | 3 | 19 | 3.7202 | 2.878 | 10.9018 |  | 3 | 111.321 | 18.4038 | 38.6825 | 69.8595 |  | 3 | 110.3763 | 49.9712 | 41.1085 | 94.9909 |  | 3 | 253.2812 | 56.5685 | 85.6726 | 156.852 |  | 3 | 72.9711 | 25.5738 | 53.263 | 86.9244 |  | 3 | 6.5606 | 3.4293 | 1.1249 | 1.9203 |  | 3 | 27.7185 | 12.3735 | 14.1042 | 33.8101 |  | 3 | 185.1429 | 79.1667 | 66.6607 | 143.5714 |  | 3 | 39.3738 | 14.2345 | 13.8643 | 30.4482 |  | 3 | 74.9807 | 55.8685 | 14.1631 | 25.4792 |  | 3 | 488.7324 | 177.1474 | 104.5312 | 303.6156 |  | 3 | 373.8832 | 218.0031 | 46.1592 | 97.4275 |  | 3 | 242.2601 | 98.7825 | 71.0902 | 269.2849 |  | 3 | 139.1726 | 55.5625 | 26.6875 | 119.0661 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 5.2557 | 1.83 | 0.807 | 1.907 |  | 3 | 18.8351 | 13.331 | 10.8251 | 8.9224 |  | 3 | 1.455 | 1.4559 | 0.90886 | 1.4369 |  | 3 | 2.4886 | 4.3695 | 4.2733 | 3.1475 |  | 3 | 0.393 | 0.13 | 0.258 | 0.24 |  | 3 | 2.6099 | 2.5666 | 1.2243 | 1.79 |  | 3 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 4 | 133.0961 | 129.4532 | 97.4465 | 137.6422 |  | 4 | 19 | 3.006 | 1.1 | 11.2982 |  | 4 | 111.1189 | 38.8742 | 42.9115 | 79.846 |  | 4 | 79.2568 | 84.0023 | 43.022 | 96.904 |  | 4 | 244.7923 | 96.8564 | 119.7322 | 160.145 |  | 4 | 82.6638 | 46.2651 | 106.5119 | 57.6057 |  | 4 | 5.1068 | 5.8838 | 1.642 | 6.3637 |  | 4 | 30.7393 | 13.7815 | 13.6833 | 28.3577 |  | 4 | 156.1488 | 156.244 | 85.1905 | 140.5655 |  | 4 | 23.4976 | 35.6554 | 19.1179 | 28.722 |  | 4 | 68.4477 | 129.9727 | 12.9208 | 34.7675 |  | 4 | 568.8457 | 324.7909 | 108.9933 | 307.8649 |  | 4 | 329.8418 | 436.9907 | 47.7667 | 134.3939 |  | 4 | 187.0575 | 164.1363 | 91.6689 | 256.2482 |  | 4 | 125.6845 | 67.372 | 35.5238 | 158.1345 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 5.13 | 1.7729 | 0.807 | 1.907 |  | 4 | 16.0046 | 12.1471 | 11.0765 | 9.0117 |  | 4 | 1.3565 | 1.4274 | 0.82405 | 1.3841 |  | 4 | 3.06 | 0.86167 | 0.07 | 1.803 |  | 4 | 0.393 | 0.13 | 0.258 | 0.24 |  | 4 | 2.7705 | 2.0739 | 1.4867 | 3.6697 |  | 4 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 5 | 142.2489 | 145.6371 | 101.6114 | 112.4656 |  | 5 | 18.25 | 3.0071 | 1.1173 | 11.7714 |  | 5 | 108.6608 | 43.2042 | 37.0615 | 82.51 |  | 5 | 69.3472 | 94.8201 | 48.5457 | 113.0885 |  | 5 | 220.6248 | 81.5929 | 93.1804 | 183.7175 |  | 5 | 54.1985 | 29.4835 | 42.0723 | 50.3415 |  | 5 | 3.1654 | 5.6551 | 3.9333 | 3.748 |  | 5 | 25.5845 | 16.1369 | 16.3 | 35.4381 |  | 5 | 108.6667 | 182 | 146.6429 | 192.2738 |  | 5 | 21.3214 | 43.1929 | 16.5018 | 47.6946 |  | 5 | 56.8113 | 128.4107 | 30.6054 | 59.227 |  | 5 | 366.395 | 349.0484 | 198.2332 | 810.3059 |  | 5 | 203.5171 | 401.0956 | 92.9857 | 305.4883 |  | 5 | 171.2652 | 166.4204 | 99.7039 | 248.0246 |  | 5 | 109.6548 | 65.4917 | 63.2685 | 146.4131 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 5.13 | 1.6871 | 0.807 | 1.907 |  | 5 | 16.0245 | 11.765 | 10.5817 | 9.0458 |  | 5 | 1.4328 | 1.4927 | 0.81023 | 1.3871 |  | 5 | 3.9 | 0.08 | 0.07 | 1.71 |  | 5 | 0.393 | 0.13 | 0.208 | 0.24 |  | 5 | 3.0762 | 2.0924 | 1.5139 | 8.8259 |  | 5 | 0.25 | 0.48429 | 0.25 | 0.25
|  | 6 | 143.9169 | 140.8598 | 88.5169 | 116.7952 |  | 6 | 10.5149 | 3 | 2.5387 | 12.206 |  | 6 | 90.469 | 79.274 | 46.2406 | 90.7654 |  | 6 | 68.192 | 82.2265 | 66.5763 | 98.3568 |  | 6 | 163.0604 | 136.4974 | 76.9653 | 159.2266 |  | 6 | 42.8274 | 66.8931 | 29.0994 | 91.7528 |  | 6 | 5.8412 | 2.0954 | 7.3276 | 3.3497 |  | 6 | 27.8083 | 18.2357 | 27.55 | 26.5667 |  | 6 | 132.9821 | 179.0833 | 176.994 | 126.9226 |  | 6 | 30.397 | 33.5536 | 28.7435 | 32.8917 |  | 6 | 60.4582 | 133.2318 | 52.351 | 53.7333 |  | 6 | 330.2905 | 527.4162 | 344.4403 | 861.1754 |  | 6 | 317.5341 | 424.3162 | 131.0243 | 222.4927 |  | 6 | 173.4114 | 197.587 | 94.0784 | 181.8635 |  | 6 | 118.125 | 75.9387 | 119.5411 | 129.3065 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 5.13 | 1.8014 | 0.807 | 1.907 |  | 6 | 15.9631 | 11.7492 | 20.5816 | 9.3133 |  | 6 | 1.4551 | 1.4576 | 0.81513 | 1.4041 |  | 6 | 2.1843 | 0.27 | 0.08 | 2.3834 |  | 6 | 0.393 | 0.13 | 0.208 | 0.24 |  | 6 | 2.9209 | 2.242 | 1.5881 | 8.1685 |  | 6 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 7 | 136.8393 | 138.5462 | 122.719 | 112.4734 |  | 7 | 3.4345 | 1.9357 | 12.5743 | 12.5994 |  | 7 | 58.4443 | 68.8012 | 58.1615 | 56.001 |  | 7 | 47.2589 | 105.778 | 70.3515 | 99.7059 |  | 7 | 104.393 | 190.0234 | 100.0447 | 144.8568 |  | 7 | 28.1537 | 100.9128 | 90.138 | 70.2108 |  | 7 | 2.4922 | 2.2542 | 5.7774 | 2.12 |  | 7 | 18.678 | 27.4571 | 25.6107 | 21.578 |  | 7 | 91.3214 | 266.1905 | 150.7143 | 147.7381 |  | 7 | 18.5625 | 54.731 | 26.1494 | 25.3393 |  | 7 | 76.5545 | 109.2226 | 59.5934 | 92.0614 |  | 7 | 206.6461 | 601.0351 | 361.5222 | 443.9937 |  | 7 | 339.7883 | 400.9961 | 148.992 | 247.1466 |  | 7 | 125.7948 | 286.1639 | 157.3813 | 193.9173 |  | 7 | 70.5833 | 102.6399 | 89.9976 | 89.4012 |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 3.454 | 1.87 | 0.807 | 1.907 |  | 7 | 14.0694 | 11.6285 | 23.8617 | 8.9435 |  | 7 | 1.4383 | 1.4411 | 0.87007 | 1.4379 |  | 7 | 1.3171 | 0.28 | 0.08 | 5.1142 |  | 7 | 0.393 | 0.13 | 0.198 | 0.25834 |  | 7 | 2.9951 | 3.8295 | 1.6367 | 5.9204 |  | 7 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 8 | 101.4473 | 135.5788 | 117.0884 | 125.8884 |  | 8 | 1.0655 | 7.6786 | 9.1161 | 16.2887 |  | 8 | 45.1035 | 69.9981 | 97.2579 | 49.397 |  | 8 | 68.6551 | 88.1048 | 75.1458 | 88.8142 |  | 8 | 61.8202 | 143.4353 | 126.8448 | 119.5445 |  | 8 | 19.305 | 70.8576 | 116.1221 | 37.4717 |  | 8 | 2.1808 | 4.1637 | 2.5667 | 6.4627 |  | 8 | 15.8958 | 25.3411 | 37.5976 | 22.1762 |  | 8 | 104.375 | 167.4583 | 196.5417 | 117.1488 |  | 8 | 21.619 | 52.9613 | 45.8875 | 22.3565 |  | 8 | 119.9578 | 69.5285 | 32.8243 | 79.358 |  | 8 | 133.6286 | 541.0682 | 497.8107 | 455.6106 |  | 8 | 264.8571 | 295.1877 | 130.1739 | 228.3375 |  | 8 | 105.6796 | 229.4734 | 243.7747 | 184.5601 |  | 8 | 41.4048 | 106.1607 | 121.353 | 101.1262 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 3.278 | 1.6157 | 0.807 | 1.907 |  | 8 | 13.1626 | 11.5868 | 17.428 | 9.7093 |  | 8 | 1.4468 | 1.4574 | 0.88978 | 1.4709 |  | 8 | 0.47 | 0.48 | 0.09 | 6.6314 |  | 8 | 0.393 | 0.13 | 0.198 | 0.27209 |  | 8 | 2.5409 | 2.6063 | 1.9403 | 5.9961 |  | 8 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 9 | 83.0449 | 123.9557 | 127.9029 | 104.5516 |  | 9 | 2 | 3 | 14.3845 | 7.1155 |  | 9 | 56.4967 | 89.5185 | 89.9143 | 63.5557 |  | 9 | 47.3863 | 121.7717 | 67.1657 | 161.7561 |  | 9 | 88.714 | 201.5369 | 152.0636 | 115.1792 |  | 9 | 87.2493 | 202.4356 | 71.9756 | 30.8925 |  | 9 | 2.5799 | 4.8724 | 1.761 | 12.6021 |  | 9 | 16.0315 | 27.7845 | 27.3571 | 30.2774 |  | 9 | 81.5714 | 152.4464 | 110.5774 | 239.8631 |  | 9 | 19.7792 | 60.1304 | 28.7214 | 65.0935 |  | 9 | 71.8159 | 186.1862 | 24.2615 | 82.0867 |  | 9 | 139.7382 | 502.9756 | 334.2439 | 610.8288 |  | 9 | 194.3907 | 304.3795 | 96.2281 | 237.7079 |  | 9 | 83.7941 | 288.3605 | 154.1811 | 265.7153 |  | 9 | 39.2857 | 126.9762 | 84.2685 | 161.2875 |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 3.1579 | 3.9343 | 0.807 | 1.907 |  | 9 | 11.8396 | 15.5402 | 10.2292 | 11.6283 |  | 9 | 1.4673 | 1.4432 | 1.0745 | 1.3982 |  | 9 | 0.47 | 0.48 | 0.28 | 8.3497 |  | 9 | 0.393 | 1.321 | 0.198 | 0.60466 |  | 9 | 2.0323 | 3.0053 | 1.9924 | 6.0033 |  | 9 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 10 | 109.4657 | 115.7208 | 141.3093 | 122.9931 |  | 10 | 1 | 4.5476 | 10.1167 | 6.6685 |  | 10 | 90.5548 | 109.5653 | 68.83 | 81.9063 |  | 10 | 67.2803 | 121.8828 | 59.4136 | 166.0084 |  | 10 | 173.2944 | 305.3584 | 150.9491 | 179.1557 |  | 10 | 214.0644 | 141.4459 | 148.1741 | 81.0409 |  | 10 | 2.1963 | 5.4506 | 1.4684 | 14.1714 |  | 10 | 28.2762 | 26.1143 | 23.7286 | 33.422 |  | 10 | 146.1726 | 132.3631 | 94.2202 | 278.6168 |  | 10 | 29.3524 | 48.5268 | 24.0923 | 72.9845 |  | 10 | 56.1019 | 91.6565 | 22.904 | 55.5207 |  | 10 | 298.7353 | 366.8382 | 197.1718 | 1049.9605 |  | 10 | 213.5206 | 322.9363 | 64.4793 | 296.6231 |  | 10 | 153.6904 | 227.9172 | 165.2419 | 337.9855 |  | 10 | 111.7738 | 126.4643 | 69.6464 | 191.1958 |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 2.437 | 5.7 | 0.807 | 1.907 |  | 10 | 10.5685 | 15.8921 | 9.9522 | 23.9221 |  | 10 | 1.4462 | 1.4478 | 1.1383 | 1.4048 |  | 10 | 1.6129 | 0.65 | 0.28 | 14.1118 |  | 10 | 0.393 | 2.104 | 0.198 | 1.3764 |  | 10 | 2.395 | 4.6365 | 2.0835 | 8.4034 |  | 10 | 0.25 | 0.36714 | 0.25 | 0.25
|  | 11 | 139.5054 | 118.0033 | 145.7103 | 116.3438 |  | 11 | 1 | 12.0214 | 10.2935 | 8.9685 |  | 11 | 98.086 | 119.254 | 102.0144 | 60.1917 |  | 11 | 72.6257 | 115.7121 | 70.2941 | 115.4172 |  | 11 | 159.8385 | 322.0486 | 380.2049 | 116.9487 |  | 11 | 132.6182 | 75.3594 | 181.6751 | 41.2384 |  | 11 | 2.7153 | 3.3849 | 1.6931 | 13.1004 |  | 11 | 28.6345 | 33.4208 | 34.0435 | 22.2188 |  | 11 | 138.125 | 223.7083 | 119.8155 | 140.1429 |  | 11 | 28.1 | 65.0821 | 36.9708 | 33.428 |  | 11 | 63.3627 | 112.2754 | 34.4739 | 40.3159 |  | 11 | 426.2485 | 471.8729 | 366.1623 | 714.6259 |  | 11 | 225.1126 | 413.0867 | 90.9263 | 243.7114 |  | 11 | 171.2004 | 292.1502 | 234.0211 | 237.383 |  | 11 | 112.256 | 130.6571 | 127.8101 | 122.5655 |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 2.437 | 5.7 | 0.807 | 1.907 |  | 11 | 11.367 | 15.8617 | 10.0304 | 23.4002 |  | 11 | 1.4416 | 1.4442 | 1.2336 | 1.4615 |  | 11 | 0.61286 | 1.03 | 0.28 | 12.5845 |  | 11 | 0.393 | 2.104 | 0.198 | 0.88157 |  | 11 | 6.8082 | 7.1929 | 2.1363 | 8.3756 |  | 11 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 12 | 136.9956 | 123.531 | 142.0466 | 113.3117 |  | 12 | 1 | 6.9512 | 10.1958 | 4.2173 |  | 12 | 87.4268 | 86.8438 | 97.5957 | 79.2272 |  | 12 | 71.7982 | 85.2273 | 75.2685 | 98.3791 |  | 12 | 160.5429 | 192.1459 | 218.2159 | 151.2618 |  | 12 | 87.6688 | 126.7662 | 71.6073 | 23.3552 |  | 12 | 3.625 | 2.6404 | 3.4074 | 10.327 |  | 12 | 28.2232 | 23.806 | 30.3417 | 26.6975 |  | 12 | 176.2202 | 151.5179 | 120.2321 | 143.4226 |  | 12 | 43.394 | 38.394 | 35.3315 | 31.275 |  | 12 | 68.3221 | 82.1978 | 76.7756 | 52.4486 |  | 12 | 409.8351 | 352.3892 | 401.034 | 424.5382 |  | 12 | 288.9683 | 291.8479 | 274.2402 | 280.5355 |  | 12 | 178.0513 | 183.1432 | 242.0408 | 182.0888 |  | 12 | 100.5952 | 89.7083 | 107.5685 | 106.5798 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 2.4254 | 5.7 | 0.807 | 1.907 |  | 12 | 14.0602 | 15.6017 | 9.9896 | 23.5409 |  | 12 | 1.4273 | 1.3741 | 1.269 | 1.37 |  | 12 | 1.845 | 1.39 | 0.28 | 3.7479 |  | 12 | 0.393 | 2.134 | 0.198 | 0.72886 |  | 12 | 7.9443 | 6.6766 | 2.2081 | 7.2121 |  | 12 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 13 | 121.5459 | 118.5533 | 132.9199 | 113.6246 |  | 13 | 2.0357 | 5.8571 | 6.5464 | 12.7458 |  | 13 | 85.7332 | 94.7845 | 81.408 | 78.4041 |  | 13 | 77.329 | 78.7019 | 103.7519 | 150.009 |  | 13 | 171.0748 | 246.1939 | 153.8937 | 225.507 |  | 13 | 94.954 | 182.0319 | 74.6647 | 19.803 |  | 13 | 4.0744 | 2.0653 | 8.7693 | 6.8137 |  | 13 | 27.5167 | 28.4917 | 22.344 | 35.5817 |  | 13 | 161.619 | 178.994 | 181.9345 | 204.0774 |  | 13 | 39.0821 | 36.3494 | 43.0631 | 41.9292 |  | 13 | 61.7082 | 62.0713 | 62.2713 | 48.3039 |  | 13 | 529.5992 | 519.5412 | 407.0641 | 652.6787 |  | 13 | 294.9145 | 267.1389 | 219.0582 | 245.8757 |  | 13 | 181.9826 | 189.7098 | 237.5175 | 316.5771 |  | 13 | 130.8869 | 97.625 | 88.7768 | 152.1452 |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 3.01 | 5.7 | 0.807 | 1.907 |  | 13 | 20.1078 | 14.2713 | 16.9476 | 23.8595 |  | 13 | 1.4889 | 1.3877 | 1.2906 | 1.4206 |  | 13 | 4.5043 | 0.56 | 0.28 | 14.3858 |  | 13 | 0.393 | 2.134 | 0.198 | 1.0481 |  | 13 | 7.9794 | 8.5557 | 2.2696 | 7.7803 |  | 13 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 14 | 117.3581 | 115.9845 | 131.65 | 112.7292 |  | 14 | 8.8571 | 12.4071 | 5.2256 | 12.5202 |  | 14 | 98.0952 | 107.1898 | 46.8875 | 69.2953 |  | 14 | 107.8551 | 77.8895 | 91.3335 | 127.7978 |  | 14 | 185.5649 | 299.535 | 135.64 | 136.1115 |  | 14 | 151.1168 | 126.5851 | 131.347 | 36.9774 |  | 14 | 2.8194 | 1.8046 | 4.344 | 4.9986 |  | 14 | 29.1268 | 27.7238 | 21.7476 | 30.3448 |  | 14 | 180.9762 | 183.6369 | 126.8929 | 143.2143 |  | 14 | 40.3256 | 45.3161 | 36.578 | 30.5321 |  | 14 | 68.7639 | 47.1737 | 48.0008 | 60.7069 |  | 14 | 689.8543 | 899.8326 | 319.1373 | 617.4353 |  | 14 | 280.7035 | 231.9595 | 185.6909 | 281.4208 |  | 14 | 236.2209 | 231.8987 | 190.093 | 232.7914 |  | 14 | 118.2857 | 125.9286 | 72.6685 | 108.072 |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 3.0724 | 5.7 | 0.807 | 1.907 |  | 14 | 23.4533 | 12.4593 | 11.4877 | 22.8217 |  | 14 | 1.4624 | 1.4389 | 1.2705 | 1.4046 |  | 14 | 12.9729 | 3.57 | 0.28 | 14.6936 |  | 14 | 0.393 | 2.217 | 0.198 | 1.0481 |  | 14 | 8.0216 | 14.207 | 2.5314 | 8.6663 |  | 14 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 15 | 121.1248 | 126.5487 | 130.6211 | 135.746 |  | 15 | 10 | 8.5952 | 5.2952 | 18.8952 |  | 15 | 83.7734 | 81.3034 | 51.6589 | 81.4183 |  | 15 | 93.3019 | 58.2559 | 55.7048 | 123.4269 |  | 15 | 151.5603 | 161.5861 | 129.7567 | 137.79 |  | 15 | 111.9946 | 108.3658 | 86.6149 | 44.7278 |  | 15 | 2.7518 | 1.5654 | 2.714 | 3.8874 |  | 15 | 28.4202 | 22.0264 | 17.903 | 28.4929 |  | 15 | 187.7917 | 124.7381 | 95.9226 | 112.0833 |  | 15 | 52.1976 | 26.3435 | 21.6577 | 25.525 |  | 15 | 74.2922 | 36.2173 | 40.0251 | 43.2802 |  | 15 | 584.8919 | 588.9409 | 221.2408 | 530.5508 |  | 15 | 321.5049 | 216.7563 | 142.9227 | 218.8565 |  | 15 | 210.7929 | 160.0035 | 150.8618 | 177.4002 |  | 15 | 113.0833 | 87.7024 | 68.7667 | 109.2917 |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 3.447 | 5.7214 | 0.807 | 1.907 |  | 15 | 23.1948 | 12.3222 | 9.0024 | 23.1198 |  | 15 | 1.4445 | 1.3466 | 1.2867 | 1.4808 |  | 15 | 9.7129 | 4.0244 | 0.28 | 7.985 |  | 15 | 0.393 | 2.217 | 0.198 | 1.0481 |  | 15 | 8.1173 | 15.1863 | 6.1909 | 14.2677 |  | 15 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 16 | 129.2734 | 127.211 | 141.5132 | 138.6809 |  | 16 | 5.744 | 3.075 | 5.047 | 18.0036 |  | 16 | 56.9578 | 56.107 | 48.3627 | 49.4081 |  | 16 | 49.1913 | 43.0962 | 32.5681 | 62.0431 |  | 16 | 109.841 | 100.2512 | 144.2086 | 119.8299 |  | 16 | 90.6726 | 80.7499 | 122.8224 | 23.6166 |  | 16 | 1.884 | 1.6847 | 1.9339 | 2.6229 |  | 16 | 21.881 | 15.928 | 16.5167 | 24.21 |  | 16 | 107.506 | 78.3393 | 80.7024 | 82.744 |  | 16 | 28.6506 | 19.6536 | 17.3512 | 19.8339 |  | 16 | 39.4691 | 27.318 | 25.1492 | 35.5705 |  | 16 | 251.4875 | 254.2086 | 165.3613 | 334.521 |  | 16 | 177.8035 | 130.3403 | 94.6829 | 188.3162 |  | 16 | 136.0448 | 119.0879 | 151.2156 | 158.0925 |  | 16 | 72.6488 | 56.3571 | 55.2506 | 80.1101 |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | 0 | 0.76467 | 0 | 0 |  | 16 | 3.447 | 3.8471 | 0.807 | 1.907 |  | 16 | 18.7802 | 12.9554 | 9.1518 | 20.3613 |  | 16 | 1.4563 | 0.67966 | 1.2563 | 1.4025 |  | 16 | 5.2957 | 1.94 |  | 10.5104 |  | 16 | 0.393 | 2.217 | 0.198 | 0.9868 |  | 16 | 5.8979 | 10.167 | 5.9496 | 19.6623 |  | 16 | 0.25 | 3.1429 | 0.25 | 0.25
|  | 17 | 115.1279 | 75.5706 | 86.893 | 104.8893 |  | 17 | 2.7292 | 1.2911 | 3.4351 | 4.5673 |  | 17 | 48.7461 | 41.9962 | 40.5581 | 46.5405 |  | 17 | 41.3326 | 43.1933 | 28.112 | 38.7959 |  | 17 | 85.8404 | 67.8122 | 104.1783 | 89.1295 |  | 17 | 75.2816 | 68.4804 | 111.5999 | 45.0438 |  | 17 | 1.7986 | 1.689 | 1.635 | 2.1997 |  | 17 | 18.0011 | 14.5226 | 15.5357 | 20.523 |  | 17 | 90.7381 | 66.119 | 55.7857 | 65.619 |  | 17 | 20.5631 | 19.5851 | 13.6768 | 16.5536 |  | 17 | 25.9402 | 17.892 | 19.7123 | 24.5151 |  | 17 | 176.149 | 187.0375 | 124.7295 | 213.5133 |  | 17 | 113.4213 | 98.3904 | 65.5708 | 137.522 |  | 17 | 107.2817 | 72.6133 | 87.7149 | 109.9282 |  | 17 | 45.4762 | 39.5655 | 36.4131 | 58.2274 |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17 | 3.4153 | 2.18 | 0.807 | 1.8356 |  | 17 | 13.9204 | 12.9441 | 9.4439 | 12.998 |  | 17 | 1.4832 | 1.4606 | 1.2973 | 1.4081 |  | 17 | 4.3027 | 4.6387 | 0.7 | 5.1834 |  | 17 | 0.393 | 0.684 | 0.198 | 0.61909 |  | 17 | 7.0216 | 4.9693 | 3.2694 | 14.4875 |  | 17 | 0.25 | 2.3571 | 0.25 | 0.25
|  | 18 | 77.8187 | 72.9992 | 49.564 | 79.9557 |  | 18 | 2 | 2 | 5.447 | 1.2429 |  | 18 | 40.3575 | 33.2788 | 33.5074 | 39.8814 |  | 18 | 33.4668 | 35.8222 | 23.9476 | 33.113 |  | 18 | 69.6496 | 58.2126 | 64.5873 | 76.2677 |  | 18 | 93.9532 | 55.0166 | 80.3595 | 68.5922 |  | 18 | 1.8059 | 1.5082 | 1.6893 | 2.0243 |  | 18 | 16.0768 | 13.781 | 14.4435 | 16.4042 |  | 18 | 67.131 | 55.1786 | 45.0774 | 57.4583 |  | 18 | 16.6821 | 17.8286 | 11.103 | 14.1595 |  | 18 | 19.6998 | 16.5815 | 14.7402 | 19.5114 |  | 18 | 131.1988 | 152.068 | 103.0708 | 179.033 |  | 18 | 79.9157 | 73.3688 | 54.7745 | 96.3327 |  | 18 | 79.336 | 70.4074 | 60.747 | 88.7997 |  | 18 | 34.744 | 33.1131 | 26.6393 | 46.494 |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 1.9169 | 2.1879 | 0.807 | 1.407 |  | 18 | 10.7731 | 12.1465 | 9.9752 | 9.9181 |  | 18 | 1.4911 | 1.4159 | 1.2294 | 1.3373 |  | 18 | 2.6175 | 0.7 | 0.38222 | 3.2066 |  | 18 | 0.393 | 0.684 | 0.198 | 0.61909 |  | 18 | 6.0211 | 6.0117 | 5.135 | 10.0361 |  | 18 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 19 | 62.0592 | 53.8902 | 114.635 | 104.7691 |  | 19 | 2 | 2 | 2.578 | 0.92679 |  | 19 | 35.7276 | 28.3579 | 32.6812 | 37.7609 |  | 19 | 27.8563 | 36.6942 | 84.5072 | 32.5751 |  | 19 | 58.0102 | 54.8825 | 69.1624 | 71.5941 |  | 19 | 72.6844 | 63.1149 | 45.0669 | 44.3201 |  | 19 | 1.8551 | 1.5409 | 1.6611 | 1.9041 |  | 19 | 15.2137 | 12.8964 | 14.3107 | 15.6815 |  | 19 | 64.4286 | 59.7738 | 143.9524 | 56.8274 |  | 19 | 17.0393 | 15.4554 | 28.2173 | 13.8929 |  | 19 | 16.3404 | 14.3229 | 19.1237 | 18.2939 |  | 19 | 117.0792 | 128.2943 | 116.8783 | 175.3749 |  | 19 | 73.2183 | 69.3798 | 99.0504 | 96.054 |  | 19 | 64.8 | 64.4577 | 125.1358 | 117.7005 |  | 19 | 30.2976 | 28.6042 | 24.4625 | 36.8881 |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19 | 2.0394 | 2.545 | 0.807 | 0.89271 |  | 19 | 11.9892 | 11.9721 | 10.4293 | 11.1722 |  | 19 | 1.2439 | 1.5395 | 1.2997 | 1.2196 |  | 19 | 1.8625 | 1.0375 | 3.116 | 2.9658 |  | 19 | 0.393 | 0.45829 | 0.198 | 0.61909 |  | 19 | 4.0787 | 5.3956 | 3.4322 | 11.3701 |  | 19 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 20 | 53.413 | 86.5589 | 112.787 | 72.7629 |  | 20 | 2 | 2.0286 | 0.9 | 0.97143 |  | 20 | 27.9992 | 29.0516 | 29.6009 | 28.6094 |  | 20 | 25.3602 | 43.6456 | 38.0523 | 28.7417 |  | 20 | 51.4982 | 62.8182 | 53.9603 | 67.6832 |  | 20 | 98.8864 | 74.9485 | 32.585 | 38.8603 |  | 20 | 1.7121 | 1.2638 | 1.8321 | 1.7001 |  | 20 | 14.2417 | 12.2232 | 13.0012 | 20.5571 |  | 20 | 61.4821 | 76.8036 | 64.5655 | 67.6429 |  | 20 | 13.8137 | 17.0327 | 16.2607 | 16.419 |  | 20 | 14.0717 | 12.9172 | 15.3783 | 16.1104 |  | 20 | 108.8601 | 131.3613 | 108.388 | 138.2615 |  | 20 | 69.2138 | 63.2042 | 79.0922 | 70.1668 |  | 20 | 63.6505 | 83.5924 | 95.0701 | 74.0822 |  | 20 | 26.2798 | 25.0399 | 21.8946 | 30.4655 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 2.868 | 2.4307 | 0.807 | 1.207 |  | 20 | 12.0714 | 12.0445 | 10.446 | 11.2246 |  | 20 | 1.4439 | 1.5277 | 1.267 | 1.2352 |  | 20 | 2.2571 | 4.4356 | 2.086 | 2.1624 |  | 20 | 0.393 | 0.433 | 0.198 | 0.63909 |  | 20 | 3.1253 | 5.3015 | 3.7349 | 10.698 |  | 20 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 21 | 77.6072 | 57.3733 | 54.905 | 66.2514 |  | 21 | 2 | 1.6369 | 1.0571 | 1.5 |  | 21 | 26.55 | 24.4573 | 27.4805 | 31.6471 |  | 21 | 30.9738 | 32.5878 | 23.7444 | 28.0926 |  | 21 | 49.9234 | 52.3632 | 44.1109 | 64.8324 |  | 21 | 58.5801 | 40.6931 | 35.7422 | 33.5823 |  | 21 | 1.947 | 1.5594 | 1.5393 | 1.6002 |  | 21 | 14.0917 | 10.8845 | 11.6387 | 14.4327 |  | 21 | 63.7262 | 50.7381 | 46.9405 | 49.8214 |  | 21 | 14.9274 | 13.328 | 12.2065 | 12.2357 |  | 21 | 14.5196 | 11.3438 | 11.8144 | 13.2672 |  | 21 | 106.1116 | 106.7983 | 87.0198 | 133.9557 |  | 21 | 68.028 | 54.405 | 57.008 | 62.822 |  | 21 | 65.2902 | 58.5285 | 59.1805 | 66.0722 |  | 21 | 24.2798 | 23.3661 | 18.894 | 27.3333 |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 2.868 | 2.3593 | 0.807 | 1.207 |  | 21 | 12.0667 | 12.0048 | 10.3952 | 11.2279 |  | 21 | 1.4987 | 1.6233 | 1.3178 | 1.3164 |  | 21 | 2.173 | 2.6229 | 5.1983 | 1.9048 |  | 21 | 0.393 | 0.433 | 0.198 | 0.63909 |  | 21 | 2.046 | 5.6066 | 3.8739 | 11.4841 |  | 21 | 0.25 | 0.25 | 0.36714 | 0.25
|  | 22 | 47.9039 | 50.3338 | 60.9514 | 50.0435 |  | 22 | 2 | 1.3274 | 0.95714 | 1.5 |  | 22 | 21.908 | 20.3517 | 22.6172 | 25.9376 |  | 22 | 25.5385 | 32.0716 | 26.6228 | 22.6762 |  | 22 | 43.1045 | 43.1439 | 42.7458 | 55.9983 |  | 22 | 38.5823 | 34.1551 | 73.7177 | 24.4321 |  | 22 | 1.9281 | 1.5563 | 1.8451 | 1.5874 |  | 22 | 12.2065 | 10.3482 | 11.05 | 13.0304 |  | 22 | 49.3353 | 47.994 | 42.8631 | 43.2917 |  | 22 | 12.1167 | 14.0161 | 12.1571 | 10.1071 |  | 22 | 11.6904 | 10.9721 | 10.8931 | 10.8721 |  | 22 | 106.6786 | 83.2812 | 82.0772 | 109.464 |  | 22 | 60.6193 | 53.4368 | 50.6652 | 53.5867 |  | 22 | 50.1607 | 51.3075 | 59.9428 | 49.8937 |  | 22 | 22.6607 | 20.8661 | 17.9048 | 23.372 |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22 | 2.0109 | 2.2821 | 0.807 | 1.507 |  | 22 | 12.0468 | 12.0036 | 10.5654 | 8.5707 |  | 22 | 1.4902 | 1.4999 | 1.2106 | 1.3387 |  | 22 | 5.1948 | 5.997 | 4.9143 | 2.3579 |  | 22 | 0.393 | 0.433 | 0.198 | 0.63909 |  | 22 | 4.622 | 5.1968 | 4.3921 | 9.4379 |  | 22 | 0.25 | 0.25 | 0.36714 | 0.25
|  | 23 | 43.0385 | 58.3681 | 41.1563 | 41.5066 |  | 23 | 2 | 4.2167 | 1.0417 | 1.3548 |  | 23 | 20.6093 | 18.6662 | 18.9923 | 23.3285 |  | 23 | 24.5792 | 40.1107 | 21.0763 | 20.4114 |  | 23 | 39.5347 | 39.9608 | 34.0403 | 49.5577 |  | 23 | 58.3889 | 39.4431 | 31.2419 | 15.0604 |  | 23 | 1.8261 | 1.6309 | 1.6434 | 1.713 |  | 23 | 10.7143 | 9.2024 | 10.4268 | 11.9958 |  | 23 | 49.2321 | 57.9583 | 37.1905 | 33.9583 |  | 23 | 10.9732 | 15.8815 | 9.1036 | 8.7571 |  | 23 | 10.4265 | 10.5542 | 8.5779 | 9.4705 |  | 23 | 96.3607 | 106.0499 | 73.2531 | 91.7363 |  | 23 | 55.4212 | 51.73 | 42.3633 | 48.1121 |  | 23 | 50.6784 | 57.7921 | 41.9095 | 37.4571 |  | 23 | 20.7232 | 20.1196 | 15.9958 | 21.2798 |  | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23 | 3.3571 | 0 | 0 | 0 |  | 23 | 1.668 | 2.3221 | 1.1827 | 1.5813 |  | 23 | 12.0307 | 11.9879 | 10.358 | 11.4341 |  | 23 | 1.433 | 1.6559 | 1.2775 | 1.3465 |  | 23 | 6.8567 | 4.3378 | 6.345 | 5.4625 |  | 23 | 0.393 | 0.47614 | 0.198 | 0.63909 |  | 23 | 8.192 | 5.5348 | 5.2891 | 8.4704 |  | 23 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 24 | 36.7618 | 45.2181 | 24.9619 | 26.0634 |  | 24 | 1.0625 | 1 | 1.0429 | 1.1 |  | 24 | 18.529 | 17.2248 | 17.1979 | 18.0406 |  | 24 | 21.3874 | 32.0882 | 20.8504 | 18.885 |  | 24 | 36.393 | 36.415 | 32.4584 | 42.5016 |  | 24 | 52.609 | 43.3445 | 25.2687 | 14.9123 |  | 24 | 1.3273 | 1.5964 | 1.673 | 1.6924 |  | 24 | 10.6482 | 9.7554 | 9.928 | 11.4673 |  | 24 | 54.9524 | 44.8323 | 34.4464 | 29.4107 |  | 24 | 10.65 | 11.956 | 8.6149 | 8.2988 |  | 24 | 9.3899 | 8.7095 | 7.8305 | 8.5735 |  | 24 | 88.5567 | 83.1744 | 71.3123 | 91.9343 |  | 24 | 49.371 | 52.4174 | 37.6281 | 44.2245 |  | 24 | 43.6073 | 43.6445 | 35.9165 | 33.5222 |  | 24 | 19.006 | 18.9554 | 14.6369 | 21.3107 |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24 | 0.33831 | 3.7874 | 0 | 0 |  | 24 | 1.668 | 1.9849 | 1.897 | 1.527 |  | 24 | 11.9023 | 11.996 | 10.619 | 11.4361 |  | 24 | 0.65863 | 1.2662 | 1.265 | 1.3272 |  | 24 | 8.4567 | 8.0078 | 7.1125 | 6.3252 |  | 24 | 0.393 | 2.2556 | 0.198 | 0.63909 |  | 24 | 8.7749 | 5.5643 | 5.5301 | 7.743 |  | 24 | 0.25 | 8.7143 | 0.25 | 0.25
|  | 25 | 40.5141 | 42.5649 | 33.7916 | 46.2403 |  | 25 | 1 | 1 | 1.1 | 0.9494 |  | 25 | 17.3726 | 15.8683 | 16.1556 | 17.4115 |  | 25 | 19.0498 | 32.8623 | 19.8008 | 20.1462 |  | 25 | 33.5579 | 31.6426 | 30.9321 | 37.0105 |  | 25 | 30.3249 | 27.3713 | 18.5844 | 14.5223 |  | 25 | 1.289 | 1.5866 | 1.6924 | 1.6083 |  | 25 | 10.931 | 9.003 | 9.4315 | 11.0988 |  | 25 | 40.0422 | 37.4702 | 30.25 | 42.1429 |  | 25 | 8.9127 | 10.6982 | 7.9435 | 9.2887 |  | 25 | 8.5558 | 7.4289 | 6.9379 | 9.3866 |  | 25 | 84.1968 | 89.0686 | 66.5266 | 64.6428 |  | 25 | 44.0435 | 52.9037 | 34.5523 | 44.7832 |  | 25 | 36.6651 | 35.2073 | 34.1499 | 48.4681 |  | 25 | 17.7232 | 17.3839 | 13.7988 | 18.275 |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25 | 2.3894 | 11.7563 | 0 | 0 |  | 25 | 1.2263 | 0.905 | 1.2741 | 1.527 |  | 25 | 11.9665 | 12.0371 | 10.5508 | 11.3399 |  | 25 | 1.1178 | 0.0092738 | 1.3399 | 1.3506 |  | 25 | 6.9223 | 6.7222 | 6.17 | 8.2071 |  | 25 | 0.393 | 2.8747 | 0.198 | 0.63909 |  | 25 | 8.2741 | 5.8229 | 6.8266 | 7.0716 |  | 25 | 0.25 | 9.8671 | 0.25 | 0.25
|  | 26 | 30.2197 | 28.37 | 44.3992 | 49.0372 |  | 26 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 |  | 26 | 16.2407 | 14.3894 | 14.2667 | 17.6789 |  | 26 | 21.2827 | 33.7242 | 17.5687 | 19.7009 |  | 26 | 29.9314 | 29.5726 | 29.1715 | 33.2499 |  | 26 | 42.182 | 25.3368 | 13.8853 | 15.5916 |  | 26 | 1.7329 | 2.0531 | 1.6493 | 1.7034 |  | 26 | 9.8714 | 8.8089 | 8.8333 | 10.3886 |  | 26 | 43.0833 | 32.0595 | 27.2738 | 32.1786 |  | 26 | 8.631 | 11.253 | 7.2756 | 8.4994 |  | 26 | 7.8856 | 7.1079 | 6.8344 | 8.7592 |  | 26 | 72.5942 | 81.4624 | 63.4929 | 74.1225 |  | 26 | 41.4793 | 50.9373 | 33.4207 | 42.4612 |  | 26 | 34.0381 | 34.3369 | 40.6954 | 42.2241 |  | 26 | 16.9821 | 16.5476 | 12.9625 | 17.9 |  | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26 | 4.73 | 8.8547 | 0 | 0 |  | 26 | 0.801 | 0.815 | 0.807 | 1.527 |  | 26 | 11.8855 | 12.0195 | 10.5771 | 11.3354 |  | 26 | 1.3662 | 1.7316 | 1.2916 | 1.2718 |  | 26 | 8.399 | 9.3311 | 8.0745 | 8.4203 |  | 26 | 0.393 | 3.2386 | 0.198 | 0.83009 |  | 26 | 7.6217 | 6.9642 | 9.4847 | 7.6356 |  | 26 | 0.25 | 4.9564 | 0.25 | 0.25
|  | 27 | 29.0172 | 37.7348 | 26.5639 | 27.267 |  | 27 | 1 | 1 | 1.1 | 0.92857 |  | 27 | 15.0771 | 12.5912 | 13.5968 | 15.3101 |  | 27 | 19.4453 | 31.0354 | 16.6464 | 18.108 |  | 27 | 26.387 | 26.6145 | 30.7944 | 33.7263 |  | 27 | 23.3563 | 17.012 | 11.1522 | 10.8216 |  | 27 | 1.88 | 1.7931 | 1.6811 | 1.8149 |  | 27 | 9.266 | 8.675 | 8.4655 | 9.1612 |  | 27 | 33.0298 | 28.1964 | 24.982 | 31.5774 |  | 27 | 7.6702 | 8.8946 | 6.806 | 7.7018 |  | 27 | 7.1186 | 7.2442 | 6.4039 | 7.667 |  | 27 | 74.3344 | 77.5788 | 62.9947 | 81.1768 |  | 27 | 38.7738 | 39.7165 | 30.0196 | 37.3492 |  | 27 | 28.6964 | 31.4942 | 29.3802 | 30.7663 |  | 27 | 15.7679 | 15.4262 | 12.4685 | 16.7036 |  | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27 | 7.2554 | 12.0235 | 0 | 0 |  | 27 | 0.63 | 2.0771 | 1.4927 | 1.7399 |  | 27 | 11.9959 | 12.049 | 10.4036 | 10.1208 |  | 27 | 1.4209 | 1.5205 | 1.3327 | 1.2287 |  | 27 | 7.2093 | 7.5193 | 8.2441 | 10.6588 |  | 27 | 0.393 | 3.2307 | 0.198 | 0.94923 |  | 27 | 12.0863 | 6.4963 | 15.7785 | 6.3556 |  | 27 | 0.25 | 0.28571 | 0.25 | 0.25
|  | 28 | 29.5932 | 23.776 | 12.0939 | 24.1255 |  | 28 | 1 | 1.1548 | 1.8482 | 0.9 |  | 28 | 14.2754 | 12.5684 | 15.9903 | 14.6677 |  | 28 | 19.4883 | 30.7979 | 15.9483 | 16.0839 |  | 28 | 26.172 | 27.3186 | 31.8452 | 34.4994 |  | 28 | 19.029 | 15.4833 | 11.612 | 8.0587 |  | 28 | 1.8719 | 1.5484 | 1.8933 | 1.9684 |  | 28 | 8.3583 | 8.5321 | 8.153 | 8.2569 |  | 28 | 29.9226 | 29.3155 | 23.2321 | 26.2083 |  | 28 | 6.9708 | 8.5744 | 6.3595 | 7.0768 |  | 28 | 6.2941 | 7.8994 | 6.1117 | 6.6844 |  | 28 | 72.9443 | 81.824 | 60.0604 | 75.7091 |  | 28 | 36.5194 | 37.4817 | 29.2882 | 34.4855 |  | 28 | 26.2478 | 28.961 | 17.7722 | 28.1041 |  | 28 | 15.0357 | 14.0964 | 11.8821 | 15.8381 |  | 28 | 0 | 0 | 3.363 | 0 |  | 28 | 14.3772 | 12.3331 | 0.16729 | 0 |  | 28 | 0.63 | 2.33 | 2.007 | 2.9437 |  | 28 | 11.9278 | 13.0166 | 10.3628 | 11.861 |  | 28 | 1.4566 | 1.6309 | 1.3374 | 0.96037 |  | 28 | 7.4028 | 8.2993 | 7.2483 | 11.0199 |  | 28 | 0.393 | 9.877 | 0.198 | 1.5122 |  | 28 | 15.8869 | 6.6386 | 16.9203 | 6.0922 |  | 28 | 0.36714 | 0.46429 | 1.0536 | 0.25
|  | 29 | 16.3662 | 33.9124 | 4.1017 | 22.7783 |  | 29 | 1.131 | 3.9048 | 11.0381 | 3.0905 |  | 29 | 13.4778 | 12.4363 | 18.5311 | 13.9643 |  | 29 | 19.1843 | 31.1627 | 20.8727 | 15.51 |  | 29 | 25.8368 | 27.9581 | 31.0967 | 32.9125 |  | 29 | 17.8543 | 12.9832 | 8.8954 | 6.3626 |  | 29 | 1.7868 | 1.8301 | 1.7763 | 1.7184 |  | 29 | 8.2643 | 7.5018 | 7.5476 | 8.7904 |  | 29 | 30.8512 | 28.869 | 22.9167 | 24.5714 |  | 29 | 7.194 | 8.3952 | 6.372 | 6.7536 |  | 29 | 6.2748 | 8.487 | 6.168 | 6.7116 |  | 29 | 73.6504 | 74.1019 | 57.6613 | 73.1052 |  | 29 | 36.6972 | 34.3279 | 30.4936 | 32.7501 |  | 29 | 25.1019 | 31.3896 | 15.3724 | 28.9354 |  | 29 | 14.4821 | 12.3743 | 10.1125 | 14.7077 |  | 29 | 0 | 0 | 6.179 | 0 |  | 29 | 15.1836 | 12.2276 | 12.3093 | 0.72829 |  | 29 | 0.63 | 2.33 | 2.007 | 2.297 |  | 29 | 12.0455 | 11.5587 | 10.4954 | 11.704 |  | 29 | 1.4638 | 1.6556 | 1.2996 | 1.3527 |  | 29 | 8.2406 | 8.9121 | 8.3513 | 11.6094 |  | 29 | 0.519 | 4.4467 | 1.7259 | 1.7351 |  | 29 | 17.8184 | 6.567 | 13.2451 | 6.0473 |  | 29 | 3.0714 | 0.46429 | 3 | 0.41071
|  | 30 | 22.1333 | 25.4969 | 7.4833 | 16.1791 |  | 30 | 3 | 5.0464 | 13.6458 | 6.919 |  | 30 | 12.6912 | 12.0811 | 17.797 | 12.2308 |  | 30 | 21.1302 | 28.9101 | 27.0854 | 20.435 |  | 30 | 25.2514 | 25.7137 | 30.7884 | 31.374 |  | 30 | 12.8972 | 13.5759 | 7.9399 | 5.3993 |  | 30 | 1.8888 | 1.7351 | 1.9439 | 1.8231 |  | 30 | 7.6298 | 6.9631 | 7.0661 | 8.0648 |  | 30 | 26.3274 | 27.4381 | 22 | 23.0833 |  | 30 | 6.6857 | 8.4327 | 5.956 | 6.3571 |  | 30 | 5.7736 | 10.6917 | 5.8923 | 6.6092 |  | 30 | 68.2538 | 75.1407 | 56.3853 | 61.3983 |  | 30 | 39.4922 | 33.1366 | 33.3873 | 32.4242 |  | 30 | 22.6793 | 29.175 | 16.5215 | 22.7674 |  | 30 | 13.4911 | 11.25 | 5.9077 | 11.9583 |  | 30 | 0 | 0 | 6.179 | 0 |  | 30 | 16.9781 | 15.9669 | 20.3043 | 10.0452 |  | 30 | 1.6757 | 2.33 | 3.7213 | 2.297 |  | 30 | 11.9273 | 11.5305 | 10.4289 | 11.7616 |  | 30 | 1.4713 | 1.6711 | 1.2653 | 1.3572 |  | 30 | 8.9295 | 8.8313 | 9.1867 | 11.845 |  | 30 | 0.519 | 8.0123 | 2.804 | 2.0265 |  | 30 | 18.4386 | 7.2999 | 16.2503 | 10.7585 |  | 30 | 5.3929 | 0.5 | 9.2857 | 1.4286
|  | 31 | 26.339 | 20.8995 | 3.721 | 34.3733 |  | 31 | 3.5833 | 6.5393 | 13.122 | 6.8131 |  | 31 | 13.0437 | 11.5963 | 15.8047 | 12.4973 |  | 31 | 18.4148 | 27.1398 | 28.368 | 20.4301 |  | 31 | 27.2217 | 24.7635 | 31.9469 | 35.0592 |  | 31 | 10.9593 | 11.6698 | 6.6847 | 4.664 |  | 31 | 1.842 | 1.6479 | 1.6776 | 1.6429 |  | 31 | 7.8446 | 6.8167 | 7.2054 | 7.7652 |  | 31 | 30.9405 | 26.4405 | 24.6786 | 22.5 |  | 31 | 7.3143 | 7.6333 | 6.0435 | 6.272 |  | 31 | 7.1865 | 7.5749 | 5.4251 | 6.8307 |  | 31 | 63.5238 | 70.2764 | 53.2728 | 65.8866 |  | 31 | 41.367 | 31.9364 | 33.5884 | 32.5585 |  | 31 | 22.45 | 22.3979 | 14.0776 | 23.7666 |  | 31 | 12.4107 | 10.3869 | 7.6083 | 12.1089 |  | 31 | 0 | 0 | 2.0543 | 0 |  | 31 | 10.875 | 19.5946 | 19.9006 | 10.713 |  | 31 | 2.1757 | 1.5129 | 5.007 | 2.187 |  | 31 | 13.7123 | 13.2427 | 10.6132 | 12.1654 |  | 31 | 1.4199 | 1.6958 | 1.3022 | 1.3894 |  | 31 | 10.0061 | 10.6556 | 8.675 | 11.2217 |  | 31 | 3.0463 | 7.948 | 3.3747 | 2.2834 |  | 31 | 18.9414 | 11.4661 | 16.7003 | 16.3078 |  | 31 | 9 | 0.5 | 6.0714 | 2.8571
|  | 32 | 21.8789 | 39.3827 | 3.6848 | 20.773 |  | 32 | 6 | 7.0518 | 11.5256 | 6.7929 |  | 32 | 11.8806 | 11.7162 | 11.2488 | 15.4723 |  | 32 | 18.0839 | 28.5934 | 27.0999 | 20.9855 |  | 32 | 26.0838 | 24.0898 | 30.2092 | 34.6012 |  | 32 | 9.4099 | 19.2601 | 6.1822 | 4.6392 |  | 32 | 1.8741 | 1.7564 | 2.3351 | 1.5297 |  | 32 | 7.8536 | 6.7768 | 8.3952 | 7.5768 |  | 32 | 23.2679 | 46.1726 | 23.3929 | 22.5357 |  | 32 | 6.1661 | 10.472 | 5.9089 | 6.2238 |  | 32 | 7.7086 | 7.361 | 4.7474 | 6.2485 |  | 32 | 60.4171 | 70.9413 | 57.1994 | 64.3394 |  | 32 | 40.0311 | 35.9555 | 31.4569 | 34.4005 |  | 32 | 20.0932 | 36.7924 | 14.058 | 22.9404 |  | 32 | 11.1429 | 10.4464 | 8.1137 | 11.6054 |  | 32 | 0 | 0 | 0 | 3.0193 |  | 32 | 9.6839 | 11.0571 | 16.5786 | 16.9077 |  | 32 | 2.23 | 0.88 | 4.0641 | 0.807 |  | 32 | 13.9894 | 14.1782 | 10.8081 | 12.7099 |  | 32 | 1.4276 | 1.5085 | 1.3299 | 1.3845 |  | 32 | 10.7545 | 10.1905 | 8.8421 | 10.6543 |  | 32 | 4.01 | 7.756 | 3.3823 | 2.513 |  | 32 | 21.2213 | 15.055 | 18.0066 | 19.1026 |  | 32 | 9 | 4.3857 | 4.5714 | 4
|  | 33 | 21.0311 | 28.1847 | 3.7202 | 15.333 |  | 33 | 6 | 8.5 | 3.575 | 6.8268 |  | 33 | 11.585 | 12.5274 | 11.0601 | 19.1374 |  | 33 | 14.491 | 29.5447 | 25.175 | 20.3127 |  | 33 | 25.7249 | 22.4962 | 29.8294 | 35.9924 |  | 33 | 11.6662 | 11.7771 | 8.6734 | 3.9761 |  | 33 | 1.8719 | 1.7424 | 1.7321 | 1.6431 |  | 33 | 7.8435 | 6.6274 | 8.0577 | 7.3572 |  | 33 | 22.756 | 27.9464 | 24.4226 | 21.8988 |  | 33 | 5.9982 | 7.956 | 5.9786 | 6.031 |  | 33 | 5.5841 | 6.3005 | 4.4224 | 5.4128 |  | 33 | 70.052 | 69.0157 | 56.1464 | 63.7915 |  | 33 | 38.0793 | 36.0096 | 31.2794 | 34.4743 |  | 33 | 22.4143 | 25.9733 | 14.0379 | 22.1179 |  | 33 | 10.9375 | 9.1429 | 10.7988 | 10.8065 |  | 33 | 0 | 1.6607 | 0 | 7.0386 |  | 33 | 7.3164 | 16.3747 | 12.5927 | 16.6791 |  | 33 | 2.1729 | 0.89357 | 0.807 | 0.68057 |  | 33 | 13.9739 | 14.038 | 10.5033 | 12.7406 |  | 33 | 1.4735 | 1.5889 | 1.364 | 1.3845 |  | 33 | 9.9553 | 11.1586 | 10.3425 | 10.7942 |  | 33 | 4.01 | 7.756 | 3.1829 | 2.6647 |  | 33 | 20.6857 | 20.759 | 19.05 | 19.1197 |  | 33 | 9.1429 | 7.0714 | 4 | 4.8571
|  | 34 | 19.7296 | 17.8147 | 3.7222 | 19.5207 |  | 34 | 6.7321 | 8.5 | 3.3393 | 6.3976 |  | 34 | 13.7646 | 16.2179 | 11.7907 | 14.7358 |  | 34 | 14.8015 | 26.7389 | 24.4295 | 18.9775 |  | 34 | 26.0403 | 25.3601 | 28.7407 | 35.9742 |  | 34 | 14.74 | 9.6848 | 5.9792 | 3.2134 |  | 34 | 1.8376 | 1.7314 | 1.8169 | 1.5193 |  | 34 | 8.0232 | 6.5702 | 7.1738 | 7.4188 |  | 34 | 21.6786 | 25.8929 | 21.7857 | 21 |  | 34 | 5.9429 | 7.6577 | 5.2143 | 5.3327 |  | 34 | 6.4759 | 5.8735 | 4.7785 | 5.4409 |  | 34 | 59.7304 | 67.186 | 55.958 | 59.9356 |  | 34 | 37.9177 | 38.3064 | 28.4723 | 35.4784 |  | 34 | 20.738 | 22.8383 | 13.9713 | 20.0036 |  | 34 | 11 | 9.0179 | 11.3071 | 10.3333 |  | 34 | 2.4732 | 4.2857 | 0 | 7.045 |  | 34 | 6.5346 | 16.0866 | 12.6269 | 17.4149 |  | 34 | 0.66657 | 0.975 | 0.807 | 0.63 |  | 34 | 14.0508 | 13.9677 | 10.3027 | 12.6087 |  | 34 | 1.4371 | 1.5062 | 1.3449 | 1.373 |  | 34 | 12.1788 | 10.8168 | 8.0193 | 11.4033 |  | 34 | 4.8729 | 6.7309 | 3.1786 | 3.7326 |  | 34 | 21.0013 | 25.8052 | 20.877 | 18.6997 |  | 34 | 10 | 11.2143 | 3.5814 | 7
|  | 35 | 21.9569 | 18.4401 | 3.6783 | 26.1391 |  | 35 | 8 | 8.5 | 5.0851 | 4.8494 |  | 35 | 18.3615 | 16.3158 | 11.4294 | 15.9076 |  | 35 | 16.6901 | 27.3999 | 23.2863 | 20.035 |  | 35 | 26.6112 | 25.5667 | 30.1252 | 33.1779 |  | 35 | 23.2575 | 8.3488 | 4.6743 | 2.7718 |  | 35 | 1.6546 | 1.7037 | 1.8871 | 1.9529 |  | 35 | 9.1238 | 6.5429 | 7.6917 | 7.2504 |  | 35 | 29.3988 | 24.2321 | 20.9107 | 25.3452 |  | 35 | 5.5929 | 6.8083 | 5.094 | 7.0274 |  | 35 | 6.2007 | 6.2333 | 4.8843 | 5.9503 |  | 35 | 60.7639 | 70.9094 | 53.5684 | 60.9377 |  | 35 | 37.2437 | 40.639 | 28.7158 | 35.8799 |  | 35 | 21.8828 | 19.9766 | 13.3677 | 23.8659 |  | 35 | 10.7143 | 9 | 9.3452 | 10.6119 |  | 35 | 2.9167 | 3.3113 | 0 | 7.045 |  | 35 | 2.0292 | 16.8044 | 13.3601 | 15.3579 |  | 35 | 0.758 | 0.975 | 0.807 | 0.63 |  | 35 | 13.988 | 14.059 | 10.5685 | 12.612 |  | 35 | 1.4264 | 1.4868 | 1.3956 | 1.3833 |  | 35 | 10.2901 | 12.0326 | 10.3439 | 11.1943 |  | 35 | 5.52 | 9.0443 | 4.131 | 4.5307 |  | 35 | 19.2827 | 26.197 | 14.6897 | 24.8197 |  | 35 | 8.5714 | 12 | 3.7243 | 9.1429
|  | 36 | 25.0291 | 27.3674 | 3.7255 | 18.2828 |  | 36 | 8 | 8.5 | 4.0565 | 4.7976 |  | 36 | 17.7296 | 16.3158 | 11.2045 | 15.9177 |  | 36 | 16.5649 | 23.5789 | 20.4728 | 20.6349 |  | 36 | 31.371 | 27.7336 | 30.6218 | 36.156 |  | 36 | 24.8938 | 7.1784 | 5.4713 | 2.4279 |  | 36 | 1.7276 | 1.48 | 1.74 | 1.3097 |  | 36 | 8.2869 | 6.3226 | 7.1762 | 7.0097 |  | 36 | 24.5357 | 22.2381 | 24.6369 | 22.3988 |  | 36 | 5.7149 | 6.3387 | 5.3143 | 5.6845 |  | 36 | 8.418 | 5.6139 | 5.8785 | 6.1593 |  | 36 | 59.7678 | 63.6583 | 55.3284 | 59.1248 |  | 36 | 36.5971 | 39.7132 | 30.856 | 36.8529 |  | 36 | 24.7165 | 18.1467 | 11.2996 | 25.0039 |  | 36 | 10.3571 | 8.5298 | 8.9012 | 10.9315 |  | 36 | 0 | 6.179 | 0 | 7.045 |  | 36 | 1.2936 | 13.0202 | 10.3517 | 12.3956 |  | 36 | 3.6623 | 1.935 | 0.807 | 0.63 |  | 36 | 13.9895 | 14.0807 | 11.4957 | 12.6489 |  | 36 | 1.4486 | 1.48 | 1.3811 | 1.3734 |  | 36 | 10.6879 | 11.2693 | 9.8044 | 12.7384 |  | 36 | 5.52 | 10.1739 | 2.9396 | 5.2011 |  | 36 | 16.9805 | 24.665 | 14.6424 | 24.9311 |  | 36 | 7.1429 | 12 | 4.8571 | 10
|  | 37 | 27.2357 | 17.0518 | 3.7262 | 22.2632 |  | 37 | 7.9524 | 8.4857 | 3.2685 | 4.9595 |  | 37 | 17.6788 | 16.1844 | 10.4591 | 15.3707 |  | 37 | 19.4129 | 21.3978 | 11.6257 | 18.3384 |  | 37 | 34.1931 | 30.253 | 25.994 | 37.5714 |  | 37 | 23.15 | 7.1493 | 4.4326 | 2.604 |  | 37 | 1.6436 | 1.622 | 1.6961 | 1.4174 |  | 37 | 7.2744 | 5.728 | 6.7976 | 7.0177 |  | 37 | 33.8512 | 27.6429 | 22.75 | 21.7857 |  | 37 | 6.5815 | 6.3393 | 5.3054 | 5.1452 |  | 37 | 5.774 | 5.6807 | 5.6679 | 6.5198 |  | 37 | 74.3166 | 60.511 | 56.5332 | 59.625 |  | 37 | 36.6018 | 41.4391 | 30.7215 | 35.676 |  | 37 | 32.3776 | 18.8574 | 16.2164 | 22.1812 |  | 37 | 10.5 | 8.3756 | 9.9185 | 10.106 |  | 37 | 0 | 6.1099 | 0 | 7.045 |  | 37 | 0.66386 | 8.6279 | 4.641 | 16.3523 |  | 37 | 4.2223 | 2.8836 | 2.973 | 0.63 |  | 37 | 13.9327 | 13.8952 | 11.4811 | 12.7033 |  | 37 | 1.3582 | 1.502 | 1.4239 | 1.3781 |  | 37 | 9.1705 | 12.8514 | 9.7757 | 14.1886 |  | 37 | 5.52 | 8.2764 | 2.916 | 5.5704 |  | 37 | 18.3306 | 23.767 | 14.8649 | 25.5994 |  | 37 | 5 | 12 | 4 | 10
|  | 38 | 34.496 | 15.8102 | 3.7222 | 17.838 |  | 38 | 8 | 8.4804 | 6.7875 | 7.8732 |  | 38 | 17.8986 | 16.2949 | 13.6844 | 16.3832 |  | 38 | 19.2144 | 21.1024 | 12.953 | 23.4233 |  | 38 | 24.6205 | 37.0083 | 32.034 | 44.5367 |  | 38 | 13.5273 | 21.7336 | 3.0379 | 2.3044 |  | 38 | 1.7824 | 1.509 | 1.5474 | 1.4341 |  | 38 | 5.7304 | 5.794 | 7.3006 | 7.0101 |  | 38 | 31.2048 | 29.7024 | 28.7024 | 22.1845 |  | 38 | 6.4175 | 6.6744 | 5.7482 | 5.0589 |  | 38 | 5.3802 | 7.0747 | 5.5802 | 8.443 |  | 38 | 72.0305 | 69.2487 | 57.2979 | 57.9225 |  | 38 | 36.4654 | 43.7271 | 30.9289 | 37.5844 |  | 38 | 34.0861 | 21.9219 | 17.9824 | 20.1188 |  | 38 | 10.5 | 8.2321 | 8.103 | 8.9732 |  | 38 | 3.6667 | 6.0583 | 0 | 5.9316 |  | 38 | 0 | 6.4153 | 4.641 | 13.1146 |  | 38 | 2.7651 | 2.975 | 0.807 | 0.63 |  | 38 | 14.0306 | 13.9819 | 11.5065 | 12.6497 |  | 38 | 1.423 | 1.5249 | 1.3738 | 1.3975 |  | 38 | 12.6508 | 12.0553 | 9.5757 | 13.8312 |  | 38 | 4.52 | 10.1706 | 3.1449 | 5.8826 |  | 38 | 19.6124 | 21.962 | 12.4117 | 24.5829 |  | 38 | 4.7143 | 9 | 3.5814 | 9.2857
|  | 39 | 31.6078 | 32.2602 | 3.6972 | 15.5487 |  | 39 | 8 | 8.5006 | 6.7188 | 7.7149 |  | 39 | 17.1522 | 16.2262 | 12.968 | 13.4516 |  | 39 | 18.1572 | 22.0725 | 11.9611 | 21.7238 |  | 39 | 21.3411 | 43.9414 | 29.836 | 40.6715 |  | 39 | 10.352 | 21.5498 | 4.6023 | 2.036 |  | 39 | 1.7897 | 1.4841 | 1.4987 | 1.3543 |  | 39 | 5.3494 | 5.981 | 6.9958 | 7.817 |  | 39 | 25.4315 | 38.0595 | 24.256 | 21.0833 |  | 39 | 6.8905 | 7.1607 | 5.1304 | 4.7131 |  | 39 | 6.557 | 4.6551 | 5.5865 | 8.5735 |  | 39 | 74.3778 | 69.8409 | 53.5932 | 58.7695 |  | 39 | 36.4281 | 39.6848 | 32.1554 | 38.1848 |  | 39 | 29.8255 | 28.5346 | 18.2977 | 20.1397 |  | 39 | 11.5714 | 8.4881 | 7.3333 | 8.6548 |  | 39 | 2.75 | 6.179 | 0 | 3.2226 |  | 39 | 0 | 6.231 | 4.641 | 13.9569 |  | 39 | 0.858 | 1.8321 | 0.807 | 0.63 |  | 39 | 14.0266 | 14.0056 | 11.5658 | 12.6382 |  | 39 | 1.3298 | 1.5242 | 1.4469 | 1.4139 |  | 39 | 12.6062 | 13.995 | 9.5804 | 13.6155 |  | 39 | 4.52 | 8.771 | 2.5576 | 6.37 |  | 39 | 17.9224 | 22.6076 | 13.1791 | 21.6254 |  | 39 | 5 | 6 | 4.5 | 8
|  | 40 | 43.4767 | 25.8045 | 3.6088 | 16.8654 |  | 40 | 7.9286 | 6.4226 | 4.9601 | 7.7518 |  | 40 | 24.6582 | 16.7967 | 18.2044 | 12.3861 |  | 40 | 26.5002 | 21.8564 | 18.3581 | 28.9576 |  | 40 | 39.9833 | 35.5429 | 54.1007 | 41.2344 |  | 40 | 63.7006 | 14.787 | 10.3636 | 4.9497 |  | 40 | 1.7887 | 1.3279 | 1.535 | 1.3469 |  | 40 | 5.4815 | 5.6357 | 7.681 | 8.0233 |  | 40 | 54.744 | 36.7917 | 29.3452 | 29.5833 |  | 40 | 7.794 | 7.419 | 6.4262 | 6.9363 |  | 40 | 10.6401 | 6.7252 | 7.1453 | 9.4777 |  | 40 | 89.6638 | 64.2155 | 49.9117 | 59.4445 |  | 40 | 44.4513 | 38.8912 | 36.9433 | 44.5338 |  | 40 | 45.0612 | 27.5555 | 24.0657 | 20.9375 |  | 40 | 11.1399 | 8.6042 | 8.8637 | 9.728 |  | 40 | 0 | 5.377 | 0 | 1.59 |  | 40 | 0 | 7.7921 | 1.2697 | 7.4847 |  | 40 | 1.3769 | 1.1313 | 1.4356 | 0.63 |  | 40 | 14.0262 | 14.0408 | 11.5078 | 12.7155 |  | 40 | 1.4092 | 1.4518 | 1.3484 | 1.4112 |  | 40 | 11.886 | 12.1494 | 8.1295 | 11.8413 |  | 40 | 5.5236 | 4.4147 | 1.2913 | 5.739 |  | 40 | 16.7632 | 22.7241 | 11.5914 | 20.2597 |  | 40 | 5 | 6 | 4.0357 | 8
|  | 41 | 47.9983 | 36.3868 | 3.6803 | 21.2553 |  | 41 | 6.4851 | 6 | 4.0744 | 8.4536 |  | 41 | 24.5086 | 11.8115 | 20.6337 | 11.9911 |  | 41 | 26.5292 | 16.0193 | 27.7815 | 21.3514 |  | 41 | 51.1781 | 31.5257 | 60.4857 | 36.4579 |  | 41 | 63.9222 | 16.7994 | 35.2657 | 4.9062 |  | 41 | 1.4746 | 1.3643 | 1.408 | 1.4486 |  | 41 | 6.4143 | 5.7369 | 7.0042 | 7.4036 |  | 41 | 50.9345 | 32.5179 | 51.9702 | 25.2857 |  | 41 | 8.9732 | 6.2315 | 12.3679 | 5.9756 |  | 41 | 8.1992 | 6.8115 | 9.3424 | 8.7004 |  | 41 | 93.6519 | 63.2844 | 60.0276 | 59.7394 |  | 41 | 49.345 | 36.401 | 40.2187 | 42.0581 |  | 41 | 46.3535 | 28.087 | 33.6925 | 20.0149 |  | 41 | 13.4821 | 8.7946 | 11.1607 | 9.3214 |  | 41 | 2.4286 | 0.4722 | 0.14286 | 1.59 |  | 41 | 0.80968 | 1.6711 | 1.2697 | 5.1673 |  | 41 | 1.5829 | 2.027 | 1.907 | 0.63 |  | 41 | 14.0203 | 13.8114 | 11.4108 | 12.7514 |  | 41 | 1.4851 | 1.491 | 1.449 | 1.4098 |  | 41 | 11.3845 | 12.3158 | 8.465 | 12.067 |  | 41 | 5.5183 | 1.9174 | 1.1297 | 4.8351 |  | 41 | 15.9813 | 18.9611 | 13.75 | 19.8965 |  | 41 | 3.6429 | 6 | 1.625 | 8
|  | 42 | 49.5192 | 35.288 | 30.9028 | 22.5546 |  | 42 | 6 | 5.9857 | 4 | 9.5024 |  | 42 | 30.0051 | 9.4665 | 23.0873 | 16.3375 |  | 42 | 24.559 | 21.153 | 35.0606 | 19.9935 |  | 42 | 58.4919 | 38.8736 | 53.3668 | 43.7965 |  | 42 | 72.5154 | 25.1383 | 22.7283 | 4.1621 |  | 42 | 1.3254 | 1.3397 | 1.4577 | 1.2307 |  | 42 | 7.0596 | 5.7762 | 6.4196 | 7.506 |  | 42 | 43.1845 | 46.4286 | 50.1131 | 32.3333 |  | 42 | 9.1315 | 5.8196 | 12.4893 | 5.7512 |  | 42 | 6.4308 | 9.7129 | 9.1038 | 9.4101 |  | 42 | 80.9501 | 58.3943 | 67.799 | 57.6325 |  | 42 | 38.9417 | 40.4397 | 36.2196 | 42.2496 |  | 42 | 50.8171 | 38.4222 | 43.7995 | 25.3508 |  | 42 | 12.4911 | 8 | 11.2768 | 8.2369 |  | 42 | 3.0833 | 4.447 | 0.42871 | 1.4412 |  | 42 | 0.769 | 2.6417 | 0.2 | 1.6991 |  | 42 | 1.4771 | 2.027 | 1.907 | 0.63 |  | 42 | 13.9925 | 14.0163 | 11.8884 | 12.6504 |  | 42 | 1.4342 | 1.3492 | 1.4035 | 1.3976 |  | 42 | 10.8831 | 11.972 | 8.23 | 11.9065 |  | 42 | 3.5497 | 1.682 | 1.048 | 3.7249 |  | 42 | 14.9753 | 16.6217 | 17.0134 | 20.3844 |  | 42 | 0.25 | 9 | 0.25 | 5.7857
|  | 43 | 36.3935 | 36.7667 | 40.4605 | 23.6879 |  | 43 | 6 | 2.744 | 3.9369 | 7.8744 |  | 43 | 21.5341 | 11.3823 | 23.8936 | 14.4243 |  | 43 | 22.2382 | 18.6196 | 33.667 | 18.157 |  | 43 | 49.2885 | 37.6957 | 50.11 | 43.6633 |  | 43 | 61.9904 | 25.2165 | 18.438 | 2.9862 |  | 43 | 1.326 | 1.3554 | 1.915 | 1.4154 |  | 43 | 6.5518 | 5.6268 | 8.6452 | 7.6015 |  | 43 | 36.9167 | 34.4107 | 51.631 | 41.0298 |  | 43 | 8.3173 | 5.7607 | 10.9333 | 6.497 |  | 43 | 7.1871 | 9.8953 | 10.0365 | 9.659 |  | 43 | 67.7151 | 53.3719 | 72.1842 | 65.0794 |  | 43 | 35.4448 | 41.8076 | 37.4689 | 35.5349 |  | 43 | 37.4948 | 32.2574 | 45.1828 | 22.3423 |  | 43 | 12.4821 | 8.4494 | 14.3387 | 9.3095 |  | 43 | 1.4012 | 4.447 | 4.8032 | 0.44714 |  | 43 | 6.9381 | 2.6494 | 0.2 | 0.40829 |  | 43 | 1.48 | 2.027 | 1.907 | 0.97286 |  | 43 | 14.0158 | 14.0781 | 11.4583 | 12.7961 |  | 43 | 1.4325 | 0.80763 | 1.4262 | 1.3728 |  | 43 | 13.5696 | 12.2212 | 6.406 | 13.9881 |  | 43 | 3.414 | 1.3287 | 0.86314 | 2.3491 |  | 43 | 16.5555 | 16.6696 | 14.3091 | 20.6073 |  | 43 | 2.2857 | 12 | 0.25 | 2.0714
|  | 44 | 51.5307 | 24.0309 | 44.3996 | 49.9605 |  | 44 | 6 | 2 | 3.9601 | 7.6771 |  | 44 | 18.6551 | 11.0946 | 20.2589 | 13.8071 |  | 44 | 23.3783 | 14.4988 | 23.372 | 21.387 |  | 44 | 50.457 | 41.0685 | 54.3613 | 46.3102 |  | 44 | 58.0577 | 14.0954 | 12.7319 | 2.6654 |  | 44 | 1.0919 | 1.3973 | 1.4124 | 1.3389 |  | 44 | 6.2179 | 5.2292 | 7.3393 | 7.3621 |  | 44 | 41.7262 | 27.1071 | 69.125 | 62.0357 |  | 44 | 8.7619 | 5.9262 | 7.9964 | 7.431 |  | 44 | 6.2903 | 9.9143 | 12.7254 | 12.6309 |  | 44 | 62.015 | 52.7164 | 76.1705 | 67.8638 |  | 44 | 45.8305 | 41.046 | 37.7776 | 46.5048 |  | 44 | 55.8524 | 28.0626 | 46.4702 | 45.6794 |  | 44 | 11.3393 | 9.0536 | 12.1268 | 8.9764 |  | 44 | 1 | 1.1196 | 5.4903 | 0.308 |  | 44 | 2.0839 | 0.2 | 0.2 |  |  | 44 | 1.2937 | 1.6556 | 1.907 | 1.68 |  | 44 | 13.9272 | 13.9873 | 11.5771 | 12.7652 |  | 44 | 1.4595 | 1.4139 | 1.369 | 1.4147 |  | 44 | 13.5747 | 12.3242 | 7.2012 | 13.7687 |  | 44 | 0.48 | 4.5287 | 0.198 | 0.727 |  | 44 | 16.3141 | 16.4306 | 14.7746 | 24.5659 |  | 44 | 5 | 6.3571 | 0.25 | 5.6071
|  | 45 | 57.2761 | 26.3863 | 43.0557 | 30.8409 |  | 45 | 5.2143 | 2.3292 | 5.1875 | 7.4637 |  | 45 | 18.9997 | 10.9199 | 20.5412 | 21.2475 |  | 45 | 26.5678 | 13.1241 | 27.6972 | 17.9473 |  | 45 | 55.4618 | 45.2846 | 51.1448 | 60.3875 |  | 45 | 51.1013 | 11.2972 | 10.8823 | 2.579 |  | 45 | 1.1197 | 1.3509 | 1.3939 | 1.1363 |  | 45 | 5.7208 | 5.4345 | 6.9363 | 7.302 |  | 45 | 47.8512 | 29.3292 | 67.5298 | 43.1607 |  | 45 | 8.103 | 5.2149 | 8.2649 | 6.3732 |  | 45 | 7.3026 | 9.1106 | 14.3735 | 11.8417 |  | 45 | 66.3493 | 54.4342 | 65.7416 | 70.1976 |  | 45 | 41.3793 | 40.1943 | 41.2598 | 42.2142 |  | 45 | 55.9437 | 22.7886 | 39.2616 | 27.1354 |  | 45 | 10.8661 | 8.5268 | 10.1958 | 8.6155 |  | 45 | 0.42857 | 0.32286 | 1.1041 | 0.308 |  | 45 | 0.29902 | 2.373 | 0 |  |  | 45 | 0.93 | 1.5913 | 1.907 | 1.35 |  | 45 | 13.9444 | 13.8747 | 11.8751 | 12.8226 |  | 45 | 1.4851 | 0.73639 | 1.4191 | 1.4242 |  | 45 | 11.9783 | 12.3662 | 9.88 | 12.438 |  | 45 | 0.48 | 3.8367 | 0.198 | 0.636 |  | 45 | 14.007 | 15.7457 | 13.7277 | 19.892 |  | 45 | 5 | 8 | 3.9821 | 0.25
|  | 46 | 89.8664 | 22.0546 | 53.6951 | 98.4919 |  | 46 | 5.3304 | 3.5 | 6.9679 | 4.8179 |  | 46 | 17.4182 | 11.4648 | 23.569 | 24.3977 |  | 46 | 26.2119 | 16.0647 | 26.4401 | 45.8691 |  | 46 | 52.3299 | 38.6863 | 70.3201 | 52.2542 |  | 46 | 29.0177 | 9.9714 | 26.5362 | 2.01 |  | 46 | 1.2584 | 1.3509 | 1.3957 | 1.3367 |  | 46 | 5.8226 | 5.325 | 6.9173 | 7.4222 |  | 46 | 58.9762 | 26.7202 | 70.7298 | 84.6786 |  | 46 | 7.6643 | 6.1839 | 8.0773 | 21.4869 |  | 46 | 7.6456 | 9.2526 | 14.0679 | 13.2907 |  | 46 | 71.7819 | 52.3276 | 66.222 | 80.9308 |  | 46 | 59.5357 | 39.3915 | 43.5447 | 49.3837 |  | 46 | 92.6554 | 26.7297 | 59.0303 | 104.5778 |  | 46 | 10.8036 | 7.725 | 8.253 | 10.0536 |  | 46 | 0 | 0 | 4.0609 | 0.308 |  | 46 | 0.25113 | 7.5821 | 0 |  |  | 46 | 0.93 | 1.0584 | 1.907 | 1.35 |  | 46 | 14.0537 | 14.022 | 11.8204 | 12.7483 |  | 46 | 1.4365 | 0.75827 | 1.4257 | 1.3264 |  | 46 | 12.2897 | 13.0983 | 10.7 | 11.8889 |  | 46 | 0.36571 | 3.343 | 0.24 | 0.497 |  | 46 | 8.7797 | 15.7091 | 12.0906 | 17.86 |  | 46 | 0.92857 | 8 | 0.25 | 0.25
|  | 47 | 120.0557 | 28.5438 | 53.5676 | 91.6316 |  | 47 | 6.622 | 3.4857 | 6.8988 | 3.0786 |  | 47 | 18.9332 | 11.3333 | 31.9165 | 17.7301 |  | 47 | 66.12 | 16.0582 | 23.0677 | 45.1217 |  | 47 | 73.7237 | 46.2688 | 93.9845 | 45.1143 |  | 47 | 26.8858 | 9.0634 | 31.6211 | 2.0517 |  | 47 | 1.6037 | 1.351 | 1.3229 | 1.2359 |  | 47 | 8.7653 | 5.2196 | 7.7167 | 7.4696 |  | 47 | 107.9524 | 27.4048 | 77.994 | 126.8631 |  | 47 | 21.278 | 5.675 | 9.1661 | 20.8905 |  | 47 | 11.5096 | 9.2395 | 14.0724 | 46.8664 |  | 47 | 83.4411 | 53.4481 | 80.7522 | 101.4293 |  | 47 | 57.6574 | 41.6934 | 51.1404 | 128.9373 |  | 47 | 127.9931 | 23.5176 | 56.9268 | 109.9007 |  | 47 | 19.2619 | 7.5 | 9.681 | 10.6595 |  | 47 | 0 | 0 | 3.001 | 0.308 |  | 47 | 0.25113 | 0.37129 | 0 |  |  | 47 | 0.93 | 0.807 | 1.7499 | 1.35 |  | 47 | 14.0202 | 12.8697 | 11.8518 | 12.7873 |  | 47 | 0.31404 | 0.76703 | 1.4622 | 1.4329 |  | 47 | 4.817 | 12.4539 | 6.6813 | 11.9658 |  | 47 | 0.28 | 1.6451 | 0.24 | 0.47914 |  | 47 | 9.0138 | 15.1579 | 9.1414 | 15.1057 |  | 47 | 0.25 | 8 | 0.25 | 0.25
|  | 48 | 138.982 | 16.0793 | 86.3059 | 149.899 |  | 48 | 6.5583 | 3.4403 | 7.0732 | 3.1542 |  | 48 | 54.1655 | 11.195 | 30.6128 | 30.287 |  | 48 | 132.913 | 11.4319 | 48.8685 | 49.8763 |  | 48 | 112.8014 | 45.241 | 75.5328 | 74.08 |  | 48 | 46.4655 | 7.782 | 13.6121 | 2.5102 |  | 48 | 1.4359 | 1.351 | 1.4121 | 1.7508 |  | 48 | 13.7077 | 5.7077 | 11.5964 | 15.012 |  | 48 | 116.3655 | 25.4643 | 122.744 | 126.8155 |  | 48 | 33.575 | 5.2589 | 16.3429 | 20.4827 |  | 48 | 14.8554 | 9.7902 | 24.2054 | 43.281 |  | 48 | 185.3085 | 48.3318 | 123.0411 | 148.2928 |  | 48 | 108.6461 | 40.3918 | 96.678 | 131.6598 |  | 48 | 248.7384 | 19.9528 | 87.9441 | 169.3246 |  | 48 | 47.2917 | 7.9286 | 24.8565 | 18.8827 |  | 48 | 0 | 0 | 6.179 | 0.308 |  | 48 | 0 | 1.6001 | 0 |  |  | 48 | 0.75857 | 0.807 | 0.807 | 0.73286 |  | 48 | 14.3086 | 12.9148 | 11.7123 | 12.8986 |  | 48 | 1.5266 | 0.78656 | 1.338 | 1.3945 |  | 48 | 1.14 | 11.78 | 3.43 | 4.5907 |  | 48 | 0.21571 | 1.0309 | 0.24 | 0.372 |  | 48 | 9.8265 | 13.0446 | 7.5496 | 6.37 |  | 48 | 0.25 | 8 | 0.25 | 0.25
|  | 49 | 125.1705 | 21.4268 | 113.0515 |  |  | 49 | 8.5482 | 3.3345 | 9.0738 |  |  | 49 | 71.6726 | 11.1297 | 34.6059 |  |  | 49 | 66.4115 | 9.6787 | 53.3253 |  |  | 49 | 230.0021 | 43.306 | 112.0944 |  |  | 49 | 43.0215 | 6.0246 | 15.0102 |  |  | 49 | 1.5098 | 1.3818 | 1.2674 |  |  | 49 | 15.7405 | 6.1595 | 19.2095 |  |  | 49 | 143.9702 | 26.2083 | 119.8393 |  |  | 49 | 24.4649 | 4.6137 | 15.1905 |  |  | 49 | 17.538 | 10.6277 | 35.3665 |  |  | 49 | 338.635 | 48.9712 | 152.3789 |  |  | 49 | 178.3748 | 41.5942 | 138.4761 |  |  | 49 | 186.0398 | 18.6999 | 114.3721 |  |  | 49 | 85.2857 | 7.5857 | 44.8137 |  |  | 49 | 0 | 0 | 6.179 |  |  | 49 | 0 | 0.2 | 0 |  |  | 49 | 0.73 | 0.807 | 0.807 |  |  | 49 | 14.4145 | 13.0727 | 10.8034 |  |  | 49 | 1.5218 | 0.79577 | 1.4184 |  |  | 49 | 0.63302 | 13.0228 | 0.78 |  |  | 49 | 0.13 | 0.988 | 0.24 |  |  | 49 | 6.758 | 9.8993 | 8.0543 |  |  | 49 | 0.25 | 4.7679 | 0.25
|  | 50 | 125.6562 | 32.5014 | 108.5885 |  |  | 50 | 9.5661 | 2.9571 | 9.4107 |  |  | 50 | 52.0533 | 12.8408 | 35.838 |  |  | 50 | 43.0693 | 27.6617 | 60.8401 |  |  | 50 | 142.4262 | 46.6094 | 108.048 |  |  | 50 | 60.6815 | 10.8027 | 14.624 |  |  | 50 | 1.5804 | 2.3403 | 1.6844 |  |  | 50 | 11.4589 | 8.2304 | 19.2238 |  |  | 50 | 105.3869 | 47.5595 | 121.6071 |  |  | 50 | 15.3262 | 9.3256 | 16.9357 |  |  | 50 | 63.422 | 13.9053 | 36.9281 |  |  | 50 | 211.4812 | 58.2294 | 146.6112 |  |  | 50 | 196.1296 | 44.2905 | 173.0117 |  |  | 50 | 136.1045 | 39.4008 | 124.7968 |  |  | 50 | 45.869 | 8.7536 | 26.6863 |  |  | 50 | 0 | 0 | 0 |  |  | 50 | 0 | 0 | 0 |  |  | 50 | 0.83857 | 0.807 | 0.96414 |  |  | 50 | 14.3826 | 12.3786 | 10.7432 |  |  | 50 | 1.5016 | 0.8028 | 1.412 |  |  | 50 | 4.9787 | 10.2899 | 0.68 |  |  | 50 | 0.13 |  | 0.24 |  |  | 50 | 3.6325 | 8.458 | 8.1943 |  |  | 50 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 51 | 114.4736 | 67.4597 | 143.5137 |  |  | 51 | 12 | 3.7464 | 9.9923 |  |  | 51 | 30.1448 | 21.321 | 53.4861 |  |  | 51 | 37.6591 | 32.688 | 63.8159 |  |  | 51 | 77.1814 | 70.4999 | 146.6814 |  |  | 51 | 114.8149 | 13.547 | 66.3828 |  |  | 51 | 1.0052 | 2.1076 | 1.6027 |  |  | 51 | 9.4554 | 10.1472 | 21.128 |  |  | 51 | 80.0347 | 76.8036 | 159.1369 |  |  | 51 | 11.8944 | 11.7905 | 22.5536 |  |  | 51 | 105.7289 | 18.1003 | 48.6588 |  |  | 51 | 150.5655 | 75.4627 | 155.4496 |  |  | 51 | 188.8839 | 58.1992 | 260.0351 |  |  | 51 | 99.7433 | 63.8921 | 186.0591 |  |  | 51 | 19.8883 | 14.2655 | 38.4792 |  |  | 51 | 0 | 0 | 0 |  |  | 51 | 0 | 0 | 0 |  |  | 51 | 1.33 | 0.807 | 1.907 |  |  | 51 | 13.809 | 13.5952 | 10.9232 |  |  | 51 | 1.5193 | 0.65187 | 1.4391 |  |  | 51 | 9.3962 | 4.4418 | 0.68 |  |  | 51 | 0.13 | 0.78371 | 0.24 |  |  | 51 | 3.791 | 7.6373 | 2.71 |  |  | 51 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 52 | 70.3856 | 52.8133 | 144.677 |  |  | 52 | 10.7381 | 6.6137 | 9.9327 |  |  | 52 | 24.4715 | 21.2754 | 42.778 |  |  | 52 | 25.872 | 21.3569 | 75.7207 |  |  | 52 | 62.0537 | 65.3012 | 161.7529 |  |  | 52 | 50.0734 | 13.0578 | 148.9241 |  |  | 52 | 1.259 | 1.4207 | 1.468 |  |  | 52 | 10.0304 | 12.0679 | 18.497 |  |  | 52 | 59.8929 | 71.6369 | 110.8571 |  |  | 52 | 9.7714 | 8.0494 | 25.706 |  |  | 52 | 86.0957 | 13.5565 | 30.0784 |  |  | 52 | 108.545 | 77.7502 | 147.174 |  |  | 52 | 172.3209 | 49.9593 | 111.9783 |  |  | 52 | 74.6048 | 56.1902 | 200.7462 |  |  | 52 | 18.0357 | 23.6589 | 36.5458 |  |  | 52 | 0 | 0 | 0 |  |  | 52 | 0.95347 | 0 | 0 |  |  | 52 | 1.83 | 0.807 | 1.907 |  |  | 52 | 13.759 | 13.1346 | 10.8974 |  |  | 52 | 1.459 | 0.81334 | 1.3853 |  |  | 52 | 6.0883 | 3.5486 | 0.68 |  |  | 52 | 0.13 | 0.378 | 0.24 |  |  | 52 | 3.6529 | 6.0967 | 1.5586 |  |  | 52 | 0.25 | 0.25 | 0.48429
|  | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53

## 14. CMg
6.1.- PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN (US$/MWh)
6.1.1. Área Norte
| BARRA | PIURA OESTE 220 | CHICLAYO 220 | TRUJILLO 220 | CHIMBOTE1 138 | CAJAMARCA 220 |  |  | PIURA OESTE 220 | PIURA OESTE 220 (31,4 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 31.3991 | 31.0077 | 30.1872 | 29.9091 | 30.4461 |  |  | CHICLAYO 220 | CHICLAYO 220 (31,01 USD/MWh)
| Cuadro N°11: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de noviembre | [7 empty] | TRUJILLO 220 | TRUJILLO 220 (30,19 USD/MWh)
[9 empty] | CHIMBOTE1 138 | CHIMBOTE1 138 (29,91 USD/MWh)
[9 empty] | CAJAMARCA 220 | CAJAMARCA 220 (30,45 USD/MWh)
[9 empty] | CHAVARRIA 220 | CHAVARRIA 220 (28,6 USD/MWh)
[9 empty] | INDEPENDENCIA 220 | INDEPENDENCIA 220 (28,92 USD/MWh)
[9 empty] | CARABAYLLO 220 | CARABAYLLO 220 (28,55 USD/MWh)
[9 empty] | SANTA ROSA 220 | SANTA ROSA 220 (28,33 USD/MWh)
[9 empty] | SAN JUAN 220 | SAN JUAN 220 (28,1 USD/MWh)
[9 empty] | POMACOCHA 220 | POMACOCHA 220 (28,03 USD/MWh)
[9 empty] | OROYA NUEVA 50 | OROYA NUEVA 50 (27,63 USD/MWh)
Gráfico N°20: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de noviembre
[9 empty] | TINTAYA NUEVA 220 | TINTAYA NUEVA 220 (31,52 USD/MWh)
| 6.1.2. Área Centro | [7 empty] | PUNO 138 | PUNO 138 (31,23 USD/MWh)
[9 empty] | SOCABAYA 220 | SOCABAYA 220 (30,61 USD/MWh)
| BARRA | CHAVARRIA 220 | SANTA ROSA 220 | CARABAYLLO 220 | SAN JUAN 220 | INDEPENDENCIA 220 | POMACOCHA 220 | OROYA NUEVA 50 | MOQUEGUA 138 | MOQUEGUA 138 (30,73 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 28.5962 | 28.3254 | 28.5543 | 28.0986 | 28.9224 | 28.0304 | 27.6289 | DOLORESPATA 138 | DOLORESPATA 138 (29,75 USD/MWh)
| Cuadro N°12: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de noviembre | [7 empty] | COTARUSE 220 | COTARUSE 220 (29,36 USD/MWh)
[9 empty] | SAN GABAN 138 | SAN GABAN 138 (28,71 USD/MWh)
Gráfico N°21: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de noviembre
6.1.3. Área Sur
| BARRA | TINTAYA NUEVA 220 | SOCABAYA 220 | MOQUEGUA 138 | PUNO 138 | DOLORESPATA 138 | COTARUSE 220 | SAN GABAN 138
| Cmg (USD/MWh) | 31.517 | 30.6107 | 30.7313 | 31.2343 | 29.7532 | 29.3642 | 28.7127
Cuadro N°13: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de noviembre
Gráfico N°22: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de noviembre

## 15. Mapa CMg
6.2.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN.
CAJAMARCA 220 (30,45 USD/MWh)
CHICLAYO 220 (31,01 USD/MWh)
CHIMBOTE1 138 (29,91 USD/MWh)
PIURA OESTE 220 (31,4 USD/MWh)
COTARUSE 220 (29,36 USD/MWh)
DOLORESPATA 138 (29,75 USD/MWh)
TRUJILLO 220 (30,19 USD/MWh)
PUNO 138 (31,23 USD/MWh)
CARABAYLLO 220 (28,55 USD/MWh)
SOCABAYA 220 (30,61 USD/MWh)
SAN GABAN 138 (28,71 USD/MWh)
CHAVARRIA 220 (28,6 USD/MWh)
INDEPENDENCIA 220 (28,92 USD/MWh)
OROYA NUEVA 50 (27,63 USD/MWh)
TINTAYA NUEVA 220 (31,52 USD/MWh)
POMACOCHA 220 (28,03 USD/MWh)
SAN JUAN 220 (28,1 USD/MWh)
SANTA ROSA 220 (28,33 USD/MWh)
MOQUEGUA 138 (30,73 USD/MWh)

## 16. Congestiones
7. HORAS DE CONGESTIÓN DE LOS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
7.1. HORAS DE CONGESTIÓN POR ÁREA OPERATIVA
ÁREA OPERATIVA | EQUIPO DE TRANSMISIÓN | DESCRIPCIÓN | NOVIEMBRE 2024 | NOVIEMBRE 2023 | NOVIEMBRE 2022 | Var. (2024/2023) | Var. (2023/2022)
CENTRO | L-2018 | SAN JUAN - LOS INDUSTRIALES |  | 27.0333
| L-1122 | TINGO MARÍA - AUCAYACU |  |  | 7.5833
| T-30 T3-261 T4-261 | INDEPENDENCIA | 16.4 | 8.8 |  | 86.36%
| L-2205 L-2206 | POMACOCHA - SAN JUAN |  |  | 16.4667
| L-2213 L-2279 | HUACHO - PARAMONGA NUEVA |  |  | 22.8667
| L-2091 | CHILCA - DESIERTO | 2.9 |  | 6.5167
| L-2090 | CHILCA - ASIA | 14.4333 | 0.51667 | 8.0167 | 2694% | -93.56%
| L-1142 | PIEDRA BLANCA-TINGO MARIA | 2.5333
| L-2011 | SAN JUAN - SANTA ROSA N. |  | 29.7333
| L-2003 L-2004 | SANTA ROSA N. - CHAVARRÍA |  | 7.3
| L-2010 | SANTA ROSA N. - LOS INDUSTRIALES |  | 23.7833
| L-2211 | ICA - MARCONA | 5.3
| L-2254 | VIZCARRA - PARAGSHA 2 | 5.15
SUR | L-2051 L-2052 L-5034 L-5036 | ENLACE CENTRO - SUR |  |  | 5.55
TOTAL HORAS DE CONGESTIÓN EN EL SEIN |  |  | 46.7167 | 97.1667 | 67
Cuadro N° 14: Horas de operación de los principales equipos de congestión en noviembre
Gráfico N° 23: Comparación de las horas de operación de los principales equipos de congestión en noviembre.

## 17. Eventos
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
8.1. FALLAS POR TIPO DE EQUIPO Y CAUSA SEGÚN CLASIFICACIÓN CIER
TIPO DE EQUIPO | FENOMENOS AMBIENTALES | FALLAS DE EQUIPO | FALLA EXTERNA | OTRAS CAUSA DISTINTAS A LAS ANTERIORES | FALLAS CUYA CAUSA NO FUE IDENTIFICADA | FALLA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN | FALLA HUMANA | TOTAL | ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA
| FNA | FEC | EXT | OTR | FNI | FEP | FHU |  | MWh
CELDA |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1.33
CENTRAL HIDROELÉCTRICA |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0.2
LINEA DE TRANSMISION | 28 | 3 |  | 3 |  |  |  | 34 | 172.84
SUBESTACION |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 9.09
TOTAL | 28 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 38 | 183.46
Cuadro N°15: Número de fallas y energía interrumpida (MWh) por tipo de equipo y Causa según clasificacion CIER en el mes de noviembre 2024
FALLAS POR TIPO DE CAUSA - NOVIEMBRE 2024 |  |  |  | FALLAS POR TIPO DE EQUIPO - NOVIEMBRE 2024
Gráfico N°24: Porcentaje de participación por tipo de causa en el número de fallas. |  |  |  | Gráfico N°25: Comparación en el número de fallas por tipo de equipo.
ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA POR TIPO DE EQUIPO (MWh) - NOVIEMBRE 2024
Gráfico N°26: Comparación de la energía interrumpida aproximada por tipo de equipo en noviembre 2024
NOTA: El valor de la estimación de la energía interrumpida es obtenida con los registros de potencia de las interrupciones y/o disminuciones de carga por su respectivo periodo de interrupción.
La estadística de fallas corresponde a los eventos y fallas que ocasionaron interrupción y/o disminución del suministro eléctrico.

## 18. ANEXOI-1
ANEXO I: PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN EN EL SEIN
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA NOVIEMBRE 2024 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL NOVIEMBRE | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2024
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA | C.T. PARAMONGA | 0 | 0 | 10522.6464 | 10522.6464 | 107603.5413
Total AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA |  | 0 | 0 | 10522.6464 | 10522.6464 | 107603.5413
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | 0 | 0 | 11280.6398 | 11280.6398 | 48938.071
Total AGROAURORA S.A.C. |  | 0 | 0 | 11280.6398 | 11280.6398 | 48938.071
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | 0 | 0 | 4952.1676 | 4952.1676 | 45765.8968
Total AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | 0 | 0 | 4952.1676 | 4952.1676 | 45765.8968
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H. CARHUAC | 0 | 0 | 8898.3831 | 8898.3831 | 115715.4331
Total ANDEAN POWER S.A.C. |  | 0 | 0 | 8898.3831 | 8898.3831 | 115715.4331
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 0 | 0 | 1434.3561 | 1434.3561 | 9383.8706
Total ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  | 0 | 0 | 1434.3561 | 1434.3561 | 9383.8706
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | 0 | 0 | 137.7341 | 137.7341 | 1968.4103
Total ATRIA ENERGIA S.A.C. |  | 0 | 0 | 137.7341 | 137.7341 | 1968.4103
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | 0 | 0 | 6720.7935 | 6720.7935 | 69014.7924
Total BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  | 0 | 0 | 6720.7935 | 6720.7935 | 69014.7924
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | 64254.9851 | 0 | 0 | 64254.9851 | 1045889.2708
Total CELEPSA |  | 64254.9851 | 0 | 0 | 64254.9851 | 1045889.2708
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 3844.4328 | 0 | 0 | 3844.4328 | 117668.7305
Total CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  | 3844.4328 | 0 | 0 | 3844.4328 | 117668.7305
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | 471.4538 | 0 | 0 | 471.4538 | 5328.7062
| C.H. SANTA ROSA II | 816.241 | 0 | 0 | 816.241 | 9530.6897
Total CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  | 1287.6948 | 0 | 0 | 1287.6948 | 14859.3958
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | 60258.0532 | 0 | 0 | 60258.0532 | 659137.024
| C.H. YANANGO | 20792.7922 | 0 | 0 | 20792.7922 | 190018.2547
Total CHINANGO S.A.C. |  | 81050.8455 | 0 | 0 | 81050.8455 | 849155.2788
COGENERACION OQUENDO SAC | C.T. OQUENDO | 0 | 20393.5709 | 0 | 20393.5709 | 127063.0769
Total COGENERACION OQUENDO SAC |  | 0 | 20393.5709 | 0 | 20393.5709 | 127063.0769
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | 0 | 0 | 224.0255 | 224.0255 | 2506.4941
Total COLCA SOLAR S.A.C. |  | 0 | 0 | 224.0255 | 224.0255 | 2506.4941
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1085.3383 | 0 | 0 | 1085.3383 | 11268.1836
| C.H. CHARCANI II | 292.5965 | 0 | 0 | 292.5965 | 4071.7604
| C.H. CHARCANI III | 3278.7133 | 0 | 0 | 3278.7133 | 32912.3098
| C.H. CHARCANI IV | 8386.3073 | 0 | 0 | 8386.3073 | 89619.9495
| C.H. CHARCANI V | 55139.5216 | 0 | 0 | 55139.5216 | 639016.3677
| C.H. CHARCANI VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 36158.8217
| C.T. CHILINA DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.0091
| C.T. MOLLENDO DIESEL | 0 | 20.3067 | 0 | 20.3067 | 329.1373
Total EGASA |  | 68182.4769 | 20.3067 | 0 | 68202.7836 | 813609.5392
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 0 | 0 | 4610.9895 | 4610.9895 | 39528.6803
| C.H. HUASAHUASI II | 0 | 0 | 4896.7582 | 4896.7582 | 42275.9365
| C.H. RUNATULLO II | 0 | 0 | 10919.7983 | 10919.7983 | 82052.8887
| C.H. RUNATULLO III | 0 | 0 | 12026.2291 | 12026.2291 | 95505.3662
| C.H. SANTA CRUZ I | 0 | 0 | 2668.686 | 2668.686 | 33126.4308
| C.H. SANTA CRUZ II | 0 | 0 | 2515.8299 | 2515.8299 | 36233.7983
Total EGEJUNIN |  | 0 | 0 | 37638.291 | 37638.291 | 328723.1009
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 107631.3792 | 0 | 0 | 107631.3792 | 1125498.6277
Total EGEMSA |  | 107631.3792 | 0 | 0 | 107631.3792 | 1125498.6277
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 5058.9716 | 0 | 0 | 5058.9716 | 55406.9731
| C.H. ARICOTA II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| C.T. INDEPENDENCIA | 0 | 2789.2762 | 0 | 2789.2762 | 61007.4492
Total EGESUR |  | 5058.9716 | 2789.2762 | 0 | 7848.2478 | 116414.4223
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 0 | 0 | 2257.762 | 2257.762 | 22027.7259
Total ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  | 0 | 0 | 2257.762 | 2257.762 | 22027.7259
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 443329.8006 | 0 | 0 | 443329.8006 | 4772213.9864
| C.H. RESTITUCION | 110233.5387 | 0 | 0 | 110233.5387 | 1521881.7774
| C.T. TUMBES | 0 | 22.626 | 0 | 22.626 | 2175.3528
Total ELECTROPERU |  | 553563.3393 | 22.626 | 0 | 553585.9653 | 6296271.1167
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 0 | 0 | 3269.2875 | 3269.2875 | 28102.4496
Total EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  | 0 | 0 | 3269.2875 | 3269.2875 | 28102.4496
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 0 | 0 | 10378.882 | 10378.882 | 117485.3863
Total EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  | 0 | 0 | 10378.882 | 10378.882 | 117485.3863
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 0 | 0 | 13545.8071 | 13545.8071 | 147921.2662
Total EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  | 0 | 0 | 13545.8071 | 13545.8071 | 147921.2662
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 200284.3341 | 0 | 0 | 200284.3341 | 1700324.5074
| P.C.H. CHAGLLA | 4511.5938 | 0 | 0 | 4511.5938 | 48850.1328
Total EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  | 204795.9279 | 0 | 0 | 204795.9279 | 1749174.6402
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | 37053.9715 | 0 | 0 | 37053.9715 | 425869.3095
Total EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  | 37053.9715 | 0 | 0 | 37053.9715 | 425869.3095
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 0 | 0 | 3310.438 | 3310.438 | 84547.2718
Total EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  | 0 | 0 | 3310.438 | 3310.438 | 84547.2718
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 0 | 0 | 1007.9208 | 1007.9208 | 79383.8353
Total EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  | 0 | 0 | 1007.9208 | 1007.9208 | 79383.8353
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | 0 | 19884.3095 | 0 | 19884.3095 | 304602.9324
| C.T. MALACAS 2 | 0 | 11066.2463 | 0 | 11066.2463 | 37370.7299
| C.T. RF DE GENERACION TALARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 14741.0954
Total ENEL GENERACION PIURA S.A. |  | 0 | 30950.5557 | 0 | 30950.5557 | 356714.7578
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | 0 | 0 | 24350.0436 | 24350.0436 | 296641.4525
| C.E. TALARA | 0 | 0 | 9736.077 | 9736.077 | 110634.4206
Total ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | 0 | 0 | 34086.1206 | 34086.1206 | 407275.8731
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | 0 | 0 | 43337.0425 | 43337.0425 | 548959.5184
Total ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  | 0 | 0 | 43337.0425 | 43337.0425 | 548959.5184

## 19. ANEXOI-2
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA NOVIEMBRE 2024 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL NOVIEMBRE | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2024
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
ENEL GENERACION PERU / ORYGEN | C.E. WAYRA EXTENSION | 0 | 0 | 47592.5555 | 47592.5555 | 393849.8218
| C.E. WAYRA I | 0 | 0 | 45443.2815 | 45443.2815 | 505628.5247
| C.H. CALLAHUANCA | 50340.1888 | 0 | 0 | 50340.1888 | 536450.2913
| C.H. HER 1 | 0 | 0 | 387.8702 | 387.8702 | 4219.0442
| C.H. HUAMPANI | 18076.9087 | 0 | 0 | 18076.9087 | 198986.6155
| C.H. HUINCO | 94301.079 | 0 | 0 | 94301.079 | 1168338.63
| C.H. MATUCANA | 70090.4863 | 0 | 0 | 70090.4863 | 827506.5933
| C.H. MOYOPAMPA | 45590.1952 | 0 | 0 | 45590.1952 | 501555.917
| C.S. CLEMESÍ | 0 | 0 | 32408.4805 | 32408.4805 | 305755.0422
| C.S. RUBI | 0 | 0 | 43855.9578 | 43855.9578 | 409972.802
| C.T. SANTA ROSA I | 0 | 826.453 | 0 | 826.453 | 114428.2192
| C.T. SANTA ROSA II | 0 | 17931.6512 | 0 | 17931.6512 | 307380.815
| C.T. VENTANILLA | 0 | 270960.6715 | 0 | 270960.6715 | 2674849.6502
Total ENEL GENERACION PERU / ORYGEN |  | 278398.858 | 289718.7757 | 169688.1455 | 737805.7792 | 7948921.9665
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | 0 | 0 | 78194.1949 | 78194.1949 | 858469.555
| C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | 0 | 0 | 7603.898 | 7603.898 | 93376.641
| C.H. QUITARACSA | 40646.117 | 0 | 0 | 40646.117 | 401684.1721
| C.H. YUNCAN | 69573.319 | 0 | 0 | 69573.319 | 699205.1086
| C.S. INTIPAMPA | 0 | 0 | 10998.6368 | 10998.6368 | 100082.3677
| C.T. CHILCA 1 | 0 | 509414.8265 | 0 | 509414.8265 | 5149260.3946
| C.T. CHILCA 2 | 0 | 27580.5861 | 0 | 27580.5861 | 404791.1658
| C.T. ILO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| C.T. NEPI | 0 | 692.0732 | 0 | 692.0732 | 14995.4001
| C.T. RF PLANTA ILO | 0 | 361.6829 | 0 | 361.6829 | 5727.7141
Total ENGIE |  | 110219.436 | 538049.1687 | 96796.7297 | 745065.3344 | 7727592.5189
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | 0 | 372941.8762 | 0 | 372941.8762 | 3512952.9037
Total FENIX POWER PERÚ |  | 0 | 372941.8762 | 0 | 372941.8762 | 3512952.9037
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 0 | 0 | 10991.9642 | 10991.9642 | 92492.2286
| C.H. EL CARMEN | 0 | 0 | 3796.0786 | 3796.0786 | 37427.5995
Total GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | 0 | 0 | 14788.0428 | 14788.0428 | 129919.8281
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 0 | 0 | 10009.9616 | 10009.9616 | 86029.23
| C.H. ÁNGEL II | 0 | 0 | 10579.0908 | 10579.0908 | 91932.199
| C.H. ÁNGEL III | 0 | 0 | 10517.8605 | 10517.8605 | 91678.5149
| C.H. LA JOYA | 0 | 0 | 4627.3154 | 4627.3154 | 44876.0049
Total GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  | 0 | 0 | 35734.2283 | 35734.2283 | 314515.9489
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | 0 | 54464.4698 | 0 | 54464.4698 | 312440.8181
Total GM OPERACIONES S.A.C. |  | 0 | 54464.4698 | 0 | 54464.4698 | 312440.8181
GR CORTARRAMA | C.S. MATARANI | 0 | 0 | 18478.8735 | 18478.8735 | 81641.1882
Total GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  | 0 | 0 | 18478.8735 | 18478.8735 | 81641.1882
GR PAINO | C.E. HUAMBOS | 0 | 0 | 3191.4271 | 3191.4271 | 62283.5454
Total GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  | 0 | 0 | 3191.4271 | 3191.4271 | 62283.5454
GR TARUCA | C.E. DUNA | 0 | 0 | 3723.6967 | 3723.6967 | 77855.4572
Total GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  | 0 | 0 | 3723.6967 | 3723.6967 | 77855.4572
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 0 | 0 | 1892.5 | 1892.5 | 25258.6
Total HIDROCAÑETE S.A. |  | 0 | 0 | 1892.5 | 1892.5 | 25258.6
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 12336.3301 | 0 | 0 | 12336.3301 | 144235.1495
Total HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  | 12336.3301 | 0 | 0 | 12336.3301 | 144235.1495
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 0 | 0 | 13021.5541 | 13021.5541 | 125673.6858
Total HUAURA POWER GROUP S.A. |  | 0 | 0 | 13021.5541 | 13021.5541 | 125673.6858
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | 0 | 15.6316 | 0 | 15.6316 | 851.1262
| C.T. RF PUCALLPA | 0 | 418.5244 | 0 | 418.5244 | 1421.3028
Total INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  | 0 | 434.156 | 0 | 434.156 | 2272.429
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 57263.2293 | 0 | 0 | 57263.2293 | 548668.8072
Total INLAND ENERGY SAC |  | 57263.2293 | 0 | 0 | 57263.2293 | 548668.8072
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | 227324.4337 | 0 | 0 | 227324.4337 | 3009276.9392
| C.T. KALLPA | 0 | 516008.492 | 0 | 516008.492 | 5598845.2417
| C.T. LAS FLORES | 0 | 221999.1354 | 0 | 221999.1354 | 2058558.5159
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 3228.1029 | 0 | 0 | 3228.1029 | 43288.1427
Total KALLPA GENERACION S.A. |  | 230552.5366 | 738007.6274 | 0 | 968560.164 | 10709968.8395
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | 0 | 0 | 82.1697 | 82.1697 | 627.9931
Total KONDU SAC |  | 0 | 0 | 82.1697 | 82.1697 | 627.9931
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | 37970.0552 | 0 | 0 | 37970.0552 | 338803.454
Total LA VIRGEN |  | 37970.0552 | 0 | 0 | 37970.0552 | 338803.454
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 0 | 0 | 1773.6092 | 1773.6092 | 21083.5802
Total MAJA ENERGIA S.A.C. |  | 0 | 0 | 1773.6092 | 1773.6092 | 21083.5802
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | 0 | 0 | 3932.0482 | 3932.0482 | 41744.7703
Total MAJES ARCUS S.A.C. |  | 0 | 0 | 3932.0482 | 3932.0482 | 41744.7703
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 4476.6791
Total MINERA CERRO VERDE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4476.6791
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | 0 | 0 | 4199.287 | 4199.287 | 42280.871
Total MOQUEGUA FV S.A.C. |  | 0 | 0 | 4199.287 | 4199.287 | 42280.871
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 0 | 0 | 436.5844 | 436.5844 | 25656.3735
| C.H. CAÑON DEL PATO | 123543.8135 | 0 | 0 | 123543.8135 | 1351429.8893
| C.H. CARHUAQUERO | 6063.9627 | 0 | 0 | 6063.9627 | 415598.4253
| C.H. CARHUAQUERO IV | 0 | 0 | 2950.9013 | 2950.9013 | 65019.6343
Total ORAZUL ENERGY PERÚ |  | 129607.7761 | 0 | 3387.4857 | 132995.2618 | 1857704.3224

## 20. ANEXOI-3
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA NOVIEMBRE 2024 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL NOVIEMBRE | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2024
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 | 5408.3642 | 5408.3642 | 51548.091
Total PANAMERICANA SOLAR SAC. |  | 0 | 0 | 5408.3642 | 5408.3642 | 51548.091
PARQUE EOLICO MARCONA | C.E. MARCONA | 0 | 0 | 12208.0008 | 12208.0008 | 146228.3425
Total PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  | 0 | 0 | 12208.0008 | 12208.0008 | 146228.3425
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | 0 | 0 | 35856.8973 | 35856.8973 | 435673.8733
Total PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  | 0 | 0 | 35856.8973 | 35856.8973 | 435673.8733
PIER | C.H. MANTA I | 0 | 0 | 6359.2917 | 6359.2917 | 77217.7558
Total PIER |  | 0 | 0 | 6359.2917 | 6359.2917 | 77217.7558
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | 0 | 0 | 2461.7552 | 2461.7552 | 27228.2723
| C.T. LA GRINGA | 0 | 0 | 1845.1498 | 1845.1498 | 12503.9723
| C.T.B DOÑA CATALINA | 0 | 0 | 467.3232 | 467.3232 | 11806.6068
| C.T.B. CALLAO | 0 | 0 | 1326.0361 | 1326.0361 | 13111.6521
Total PETRAMAS |  | 0 | 0 | 6100.2643 | 6100.2643 | 64650.5035
PLANTA ETEN | C.T. RF DE GENERACION ETEN | 0 | 2.729 | 0 | 2.729 | 1119.3384
Total PLANTA ETEN |  | 0 | 2.729 | 0 | 2.729 | 1119.3384
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | 0 | 0 | 3758.8996 | 3758.8996 | 40774.0303
Total REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  | 0 | 0 | 3758.8996 | 3758.8996 | 40774.0303
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 21196.7363
Total SAMAY I S.A.C |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21196.7363
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 68905.0005 | 0 | 0 | 68905.0005 | 680892.1958
| MCH TUPURI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total SAN GABAN |  | 68905.0005 | 0 | 0 | 68905.0005 | 680892.1958
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | 0 | 0.70127 | 0 | 0.70127 | 2750.2974
Total SHOUGESA |  | 0 | 0.70127 | 0 | 0.70127 | 2750.2974
SINERSA | C.H. CHANCAY | 0 | 0 | 13221.6868 | 13221.6868 | 145761.4321
| C.H. POECHOS II | 0 | 0 | 342.892 | 342.892 | 39857.9961
Total SINERSA |  | 0 | 0 | 13564.5788 | 13564.5788 | 185619.4282
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | 23076.4413 | 0 | 0 | 23076.4413 | 238776.5292
| C.H. CHEVES | 53432.0661 | 0 | 0 | 53432.0661 | 774322.0278
| C.H. GALLITO CIEGO | 8099.4287 | 0 | 0 | 8099.4287 | 121110.048
| C.H. HUAYLLACHO | 107.2331 | 0 | 0 | 107.2331 | 649.6121
| C.H. MALPASO | 18226.3376 | 0 | 0 | 18226.3376 | 218332.4108
| C.H. MISAPUQUIO | 165.9652 | 0 | 0 | 165.9652 | 22381.2892
| C.H. OROYA | 4163.8068 | 0 | 0 | 4163.8068 | 49429.8553
| C.H. PACHACHACA | 2168.2752 | 0 | 0 | 2168.2752 | 34444.0857
| C.H. PARIAC | 2348.9595 | 0 | 0 | 2348.9595 | 20494.7097
| C.H. SAN ANTONIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5638
| C.H. SAN IGNACIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| C.H. YAUPI | 68122.0564 | 0 | 0 | 68122.0564 | 703641.9988
Total STATKRAFT S.A |  | 179910.57 | 0 | 0 | 179910.57 | 2183614.1305
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | 0 | 0 | 4903.974 | 4903.974 | 47015.6789
Total TACNA SOLAR SAC. |  | 0 | 0 | 4903.974 | 4903.974 | 47015.6789
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | 0 | 96211.3204 | 0 | 96211.3204 | 1302788.626
Total TERMOCHILCA S.A.C. |  | 0 | 96211.3204 | 0 | 96211.3204 | 1302788.626
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | 0 | 14205.4849 | 0 | 14205.4849 | 203405.0255
Total TERMOSELVA |  | 0 | 14205.4849 | 0 | 14205.4849 | 203405.0255
TOTAL MWh |  | 2233322.1724 | 2158212.645 | 650418.0095 | 5041952.8269 | 54846344.2314
IMPORTACIÓN |  |  |  |  | 0 | 0
EXPORTACIÓN |  |  |  |  | 0 | 2968.7827
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas solares, eólicas y de bagazo.
(1) Inicio de Operación Comercial de la C.S. Carhuaquero, propiedad de KONDU desde el 14/02/2024.
(2) Inicio de Operación Comercial de la C.S. Clemesí, propiedad de ENEL GENERACIÓN PERÚ desde el 28/02/2024.
(3) Conclusión de Operación Comercial de la C.H. San Ignacio, propiedad de STATKRAFT, el 12/03/2024
(4) Inicio de Operación Comercial de la C.H. Pachachaca, propiedad de STATKRAFT desde el 14/03/2024.
(5) Inicio de Operación Comercial de la unidad G1 de C.H.Quitaracsa, propiedad de ENGIE PERU desde el 17/03/2024.
(6) Inicio de Operación Comercial de la C.E.San Juan de Marcona, propiedad de ENERGÍA RENOVABLE DEL SUR desde el 18/04/2024.
(7) Inicio de Operación Comercial de la C.T.Refinería Talara, propiedad de GM OPERACIONES desde el 19/04/2024.
(8) Inicio de Operación Comercial de la C.H.Huallín, propiedad de ASOCIACIÓN SANTA LUCÍA DE CHACAS desde el 26/04/2024.
(9) Conclusión de Operación Comercial de la C.H. San Antonio, propiedad de STATKRAFT, el 25/05/2024
(10) Inicio de Operación Comercial de la C.E. Wayra Extensión, propiedad de ENEL GENERACIÓN PERÚ desde el 29/06/2024.
(11) Inicio de Operación Comercial de la C.S. Matarani, propiedad de GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA desde el 11/09/2024
(12) Cambio de denominación social de ENEL GENERACIÓN PERÚ al nombre de ORYGEN PERÚ, a partir del 01/08/2024

## 21. ANEXOII-1
ANEXO II: MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | NOVIEMBRE 2024 | NOVIEMBRE 2023 | 2024 | 2024 / 2023
|  | 2024-11-19 20:00 | 2023-11-21 19:45 | 2024-11-19 20:00 | Variación
|  | 45615.8333 | 45251.8229 | 45615.8333 | %
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA | C.T. PARAMONGA | 16.5772 | 16.3544 | 16.5772 | 1.362%
Total AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA |  | 0 | 16.3544 | 0 | -100%
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | 17.9196 | 13.5575 | 17.9196 | 32.18%
Total AGROAURORA S.A.C. |  | 17.9196 | 13.5575 | 17.9196 | 32.18%
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO | 8.2049 | 8.5865 | 8.2049 | -4.444%
Total AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | 8.2049 | 8.5865 | 8.2049 | -4.444%
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H. CARHUAC | 13.813 | 16.1615 | 13.813 | -14.53%
Total ANDEAN POWER S.A.C. |  | 13.813 | 16.1615 | 13.813 | -14.53%
SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 2.025 | 0 | 2.025
Total ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  | 2.025 | 0 | 2.025
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | 0 | 0.85748 | 0 | -100%
Total ATRIA ENERGIA S.A.C. |  | 0 | 0.85748 | 0 | -100%
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | 9.488 | 8.75 | 9.488 | 8.434%
Total BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  | 9.488 | 8.75 | 9.488 | 8.434%
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | 106.086 | 80.0971 | 106.086 | 32.45%
Total CELEPSA |  | 106.086 | 80.0971 | 106.086 | 32.45%
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 0 | 19.732 | 0 | -100%
Total CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  | 0 | 19.732 | 0 | -100%
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | 0.56266 | 0 | 0.56266
| C.H. SANTA ROSA II | 1.0609 | 0 | 1.0609
Total CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  | 1.6235 | 0 | 1.6235
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | 75.203 | 137.972 | 75.203 | -45.49%
| C.H. YANANGO | 35.062 | 18.59 | 35.062 | 88.61%
Total CHINANGO S.A.C. |  | 110.265 | 156.562 | 110.265 | -29.57%
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | 0 | 0 | 0
Total COLCA SOLAR S.A.C. |  | 0 | 0 | 0
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1.5659 | 1.6697 | 1.5659 | -6.221%
| C.H. CHARCANI II | 0.36784 | 0.41235 | 0.36784 | -10.79%
| C.H. CHARCANI III | 4.6586 | 4.6898 | 4.6586 | -0.6672%
| C.H. CHARCANI IV | 14.5805 | 14.348 | 14.5805 | 1.621%
| C.H. CHARCANI V | 124.4035 | 120.9099 | 124.4035 | 2.889%
| C.H. CHARCANI VI | 0 | 8.7619 | 0 | -100%
| C.T. CHILINA DIESEL | 0 | 0 | 0
| C.T. MOLLENDO DIESEL | 0 | 0 | 0
Total EGASA |  | 145.5763 | 150.7917 | 145.5763 | -3.459%
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 7.4957 | 4.2859 | 7.4957 | 74.89%
| C.H. HUASAHUASI II | 8.2177 | 4.5904 | 8.2177 | 79.02%
| C.H. RUNATULLO II | 20.1782 | 13.3965 | 20.1782 | 50.62%
| C.H. RUNATULLO III | 20.1426 | 16.5862 | 20.1426 | 21.44%
| C.H. SANTA CRUZ I | 3.0708 | 5.6212 | 3.0708 | -45.37%
| C.H. SANTA CRUZ II | 3.5528 | 6.5764 | 3.5528 | -45.98%
Total EGEJUNIN |  | 62.6579 | 51.0565 | 62.6579 | 22.72%
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 167.406 | 162.515 | 167.406 | 3.01%
Total EGEMSA |  | 167.406 | 162.515 | 167.406 | 3.01%
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 7.5095 | 7.028 | 7.5095 | 6.851%
| C.H. ARICOTA II | 0 | 0 | 0
| C.T. INDEPENDENCIA | 16.4918 | 0 | 16.4918
Total EGESUR |  | 24.0013 | 7.028 | 24.0013 | 241.5%
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 2.713 | 3.557 | 2.713 | -23.73%
Total ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  | 2.713 | 3.557 | 2.713 | -23.73%
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 647.7503 | 608.2105 | 647.7503 | 6.501%
| C.H. RESTITUCION | 192.1927 | 207.489 | 192.1927 | -7.372%
| C.T. TUMBES | 0 | 0 | 0
Total ELECTROPERU |  | 839.943 | 815.6995 | 839.943 | 2.972%
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO | 4.6239 | 2.5597 | 4.6239 | 80.64%
Total EGECSAC |  | 4.6239 | 2.5597 | 4.6239 | 80.64%
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY | 11.5484 | 20.03 | 11.5484 | -42.34%
Total RIO BAÑOS |  | 11.5484 | 20.03 | 11.5484 | -42.34%
ELECTRICA SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 | 20.2228 | 17.6112 | 20.2228 | 14.83%
Total ELECTRICA SANTA ANA |  | 20.2228 | 17.6112 | 20.2228 | 14.83%
EGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 459.7791 | 417.4781 | 459.7791 | 10.13%
| P.C.H. CHAGLLA | 6.4617 | 6.4387 | 6.4617 | 0.3583%
Total EGE HUALLAGA |  | 466.2409 | 423.9167 | 466.2409 | 9.984%
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | 66.7807 | 60.1345 | 66.7807 | 11.05%
Total EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  | 66.7807 | 60.1345 | 66.7807 | 11.05%
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 3.107 | 19.9792 | 3.107 | -84.45%
Total EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  | 3.107 | 19.9792 | 3.107 | -84.45%
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 0 | 10.245 | 0 | -100%
Total EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  | 0 | 10.245 | 0 | -100%
ENEL GENERACION PERU / ORYGEN | BESS-VENTANILLA | -0.155 | -0.256 | -0.155 | -39.45%
| C.E. WAYRA EXTENSION | 87.588 | 0 | 87.588
| C.H. CALLAHUANCA | 71.552 | 62.944 | 71.552 | 13.68%
| C.H. HER 1 | 0.645 | 0.361 | 0.645 | 78.67%
| C.H. HUAMPANI | 30.377 | 25.186 | 30.377 | 20.61%
| C.H. HUINCO | 218.942 | 161.429 | 218.942 | 35.63%
| C.H. MATUCANA | 84.558 | 92.589 | 84.558 | -8.674%
| C.H. MOYOPAMPA | 46.557 | 66.671 | 46.557 | -30.17%
| C.T. SANTA ROSA I | 0 | 0 | 0
| C.T. SANTA ROSA II | 0 | 0 | 0
| C.T. VENTANILLA | 437.782 | 440.817 | 437.782 | -0.6885%
Total ENEL GENERACION PERU / ORYGEN |  | 977.846 | 849.741 | 977.846 | 15.08%

## 22. ANEXOII-2
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | NOVIEMBRE 2024 | NOVIEMBRE 2023 | 2024 | 2024 / 2023
|  | 2024-11-19 20:00 | 2023-11-21 19:45 | 2024-11-19 20:00 | Variación
|  | 45615.8333 | 45251.8229 | 45615.8333 | %
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | 48.221 | 49.719 | 48.221 | -3.013%
| C.T. MALACAS 2 | 0 | 0 | 0
| C.T. RF DE GENERACION TALARA | 0 | 0 | 0
Total ENEL GENERACION PIURA S.A. |  | 48.221 | 49.719 | 48.221 | -3.013%
ENEL GREEN POWER PERU S.A.C | C.E. WAYRA I | 97.701 | 88.057 | 97.701 | 10.95%
| C.S. CLEMESÍ | 0 | 0 | 0
| C.S. RUBI | 0 | 0 | 0
Total ENEL GREEN POWER PERU S.A.C |  | 0 | 0 | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | 27.7028 | 35.62 | 27.7028 | -22.23%
| C.E. TALARA | 5.545 | 18.7 | 5.545 | -70.35%
Total ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | 33.2479 | 54.32 | 33.2479 | -38.79%
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | 48.883 | 0 | 48.883
Total ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  | 48.883 | 0 | 48.883
ENGIE | BESS-CHILCA1 | 0.33963 | 0.14472 | 0.33963 | 134.7%
| C.E. PUNTA LOMITAS | 101.5171 | 95.4762 | 101.5171 | 6.327%
| C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | 6.3245 | 7.6473 | 6.3245 | -17.3%
| C.H. QUITARACSA | 72.2313 | 0 | 72.2313
| C.H. YUNCAN | 130.1858 | 71.3473 | 130.1858 | 82.47%
| C.S. INTIPAMPA | 0 | 0 | 0
| C.T. CHILCA 1 | 791.3302 | 793.4227 | 791.3302 | -0.2637%
| C.T. CHILCA 2 | 75.2522 | 0 | 75.2522
| C.T. ILO 2 | 0 | 0 | 0
| C.T. NEPI | 0 | 0 | 0
| C.T. RF PLANTA ILO | 0 | 0 | 0
Total ENGIE |  | 1177.1807 | 968.0382 | 1177.1807 | 21.6%
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | 546.9381 | 550.6642 | 546.9381 | -0.6767%
Total FENIX POWER PERÚ |  | 546.9381 | 550.6642 | 546.9381 | -0.6767%
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | BESS-8DEAGOSTO | 0.01038 | -0.00044 | 0.01038 | -2459%
| C.H. 8 DE AGOSTO | 10.9554 | 18.388 | 10.9554 | -40.42%
| C.H. EL CARMEN | 3.0751 | 5.2633 | 3.0751 | -41.57%
Total GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | 14.041 | 23.6508 | 14.041 | -40.63%
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 20.3949 | 14.4915 | 20.3949 | 40.74%
| C.H. ÁNGEL II | 20.4004 | 18.6009 | 20.4004 | 9.674%
| C.H. ÁNGEL III | 20.3694 | 18.3559 | 20.3694 | 10.97%
| C.H. LA JOYA | 7.6181 | 6.0613 | 7.6181 | 25.68%
Total GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  | 68.7828 | 57.5095 | 68.7828 | 19.6%
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | 77.3418 | 0 | 77.3418
Total GM OPERACIONES S.A.C. |  | 77.3418 | 0 | 77.3418
GR CORTARRAMA | C.S. MATARANI | 0 | 0 | 0
Total GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  | 0 | 0 | 0
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | 4.9429 | 9.4488 | 4.9429 | -47.69%
Total GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  | 4.9429 | 9.4488 | 4.9429 | -47.69%
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | 4.8304 | 6.8756 | 4.8304 | -29.75%
Total GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  | 4.8304 | 6.8756 | 4.8304 | -29.75%
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 0 | 0 | 0
Total HIDROCAÑETE S.A. |  | 0 | 0 | 0
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 17.5285 | 14.379 | 17.5285 | 21.9%
Total HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  | 17.5285 | 14.379 | 17.5285 | 21.9%
HUAURA POWER GROUP S.A. | BESS-YARUCAYA | -8e-05 | 0.00136 | -8e-05 | -105.9%
| C.H. YARUCAYA | 17.9197 | 17.3902 | 17.9197 | 3.045%
Total HUAURA POWER GROUP S.A. |  | 17.9196 | 17.3915 | 17.9196 | 3.036%
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU | C.T. RF PTO MALDONADO | 0 | 0 | 0
| C.T. RF PUCALLPA | 0 | 0 | 0
Total INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  | 0 | 0 | 0
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 90.0321 | 87.6575 | 90.0321 | 2.709%
Total INLAND ENERGY SAC |  | 90.0321 | 87.6575 | 90.0321 | 2.709%
KALLPA GENERACION S.A. | BESS-KALLPA | -0.6683 | 0 | -0.6683
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 540.5497 | 429.3427 | 540.5497 | 25.9%
| C.T. KALLPA | 885.1075 | 871.1426 | 885.1075 | 1.603%
| C.T. LAS FLORES | 316.4853 | 309.474 | 316.4853 | 2.266%
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 0 | 5.1753 | 0 | -100%
Total KALLPA GENERACION S.A. |  | 1741.4742 | 1615.1347 | 1741.4742 | 7.822%
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | 0 | 0 | 0
Total KONDU SAC |  | 0 | 0 | 0
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | 55.017 | 44.026 | 55.017 | 24.96%
Total LA VIRGEN |  | 55.017 | 44.026 | 55.017 | 24.96%
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 1.9 | 3.758 | 1.9 | -49.44%
Total MAJA ENERGIA S.A.C. |  | 1.9 | 3.758 | 1.9 | -49.44%
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | 0 | 0 | 0
Total MAJES ARCUS S.A.C. |  | 0 | 0 | 0
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | 0 | 0 | 0
Total MINERA CERRO VERDE |  | 0 | 0 | 0
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | 0 | 0 | 0
Total MOQUEGUA FV S.A.C. |  | 0 | 0 | 0

## 23. ANEXOII-3
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | NOVIEMBRE 2024 | NOVIEMBRE 2023 | 2024 | 2024 / 2023
|  | 2024-11-19 20:00 | 2023-11-21 19:45 | 2024-11-19 20:00 | Variación
|  | 45615.8333 | 45251.8229 | 45615.8333 | %
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 0 | 5.2837 | 0 | -100%
| C.H. CAÑON DEL PATO | 165.1942 | 239.5969 | 165.1942 | -31.05%
| C.H. CARHUAQUERO | 0 | 89.002 | 0 | -100%
| C.H. CARHUAQUERO IV | 0 | 9.918 | 0 | -100%
Total ORAZUL ENERGY PERÚ |  | 165.1942 | 343.8007 | 165.1942 | -51.95%
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 | 0
Total PANAMERICANA SOLAR SAC. |  | 0 | 0 | 0
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | 14.0038 | 17.9031 | 14.0038 | -21.78%
Total PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  | 14.0038 | 17.9031 | 14.0038 | -21.78%
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | 49.2064 | 60.888 | 49.2064 | -19.19%
Total PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  | 49.2064 | 60.888 | 49.2064 | -19.19%
PIER | C.H. MANTA I | 3.4735 | 17.9449 | 3.4735 | -80.64%
Total PIER |  | 3.4735 | 17.9449 | 3.4735 | -80.64%
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | 4.7567 | 3.0131 | 4.7567 | 57.87%
| C.T. LA GRINGA | 3.0011 | 1.5013 | 3.0011 | 99.9%
| C.T.B DOÑA CATALINA | 0 | 2.3993 | 0 | -100%
| C.T.B. CALLAO | 2.4016 | 1.8052 | 2.4016 | 33.04%
Total PETRAMAS |  | 10.1594 | 8.7189 | 10.1594 | 16.52%
PLANTA ETEN | C.T. RF DE GENERACION ETEN | 0 | 0 | 0
Total PLANTA ETEN |  | 0 | 0 | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | 0 | 0 | 0
Total REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  | 0 | 0 | 0
SAMAY I S.A. | C.T. PUERTO BRAVO | 0 | 0 | 0
Total SAMAY I S.A. |  | 0 | 0 | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 110.3468 | 110.1544 | 110.3468 | 0.1747%
| MCH TUPURI | 0 | 0 | 0
Total SAN GABAN |  | 110.3468 | 110.1544 | 110.3468 | 0.1747%
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | 32.7882 | 0 | 32.7882
Total SDF ENERGIA SAC |  | 32.7882 | 0 | 32.7882
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | 0 | 0 | 0
Total SHOUGESA |  | 0 | 0 | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | 17.2394 | 20.0739 | 17.2394 | -14.12%
| C.H. POECHOS II | 0 | 2.5389 | 0 | -100%
Total SINERSA |  | 17.2394 | 22.6128 | 17.2394 | -23.76%
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | 30.6379 | 43.1078 | 30.6379 | -28.93%
| C.H. CHEVES | 79.713 | 172.3515 | 79.713 | -53.75%
| C.H. GALLITO CIEGO | 15.0038 | 29.9413 | 15.0038 | -49.89%
| C.H. HUAYLLACHO | 0 | 0 | 0
| C.H. MALPASO | 22.9655 | 29.8853 | 22.9655 | -23.15%
| C.H. MISAPUQUIO | 0 | 1.9715 | 0 | -100%
| C.H. OROYA | 5.8267 | 6.6056 | 5.8267 | -11.79%
| C.H. PACHACHACA | 2.8998 | 0 | 2.8998
| C.H. PARIAC | 2.4074 | 1.8346 | 2.4074 | 31.22%
| C.H. SAN ANTONIO | 0 | 0 | 0
| C.H. SAN IGNACIO | 0 | 0 | 0
| C.H. YAUPI | 107.4828 | 88.555 | 107.4828 | 21.37%
Total STATKRAFT S.A |  | 266.937 | 374.2526 | 266.937 | -28.67%
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | 0 | 0 | 0
Total TACNA SOLAR SAC. |  | 0 | 0 | 0
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS | 0 | 0 | 0
Total TERMOCHILCA |  | 0 | 0 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | 0 | 61.3412 | 0 | -100%
Total TERMOSELVA |  | 0 | 61.3412 | 0 | -100%
TOTAL MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE |  | 7794.008 | 7523.77 | 7794.008 | 3.592%
IMPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
EXPORTACIÓN |  | 0 | 34.424 | 0 | 0%
TOTAL (CONSIDERANDO LA IMPORTACIÓN) |  | 7794.008 | 7489.346 | 7794.008 | 4.068%
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas solares, eólicas y de bagazo.
Nota: Conforme con el informe técnico COES/D/DO/SME‐INF‐192‐2023,a partir de octubre 2023 se consideran los aportes de los BESS (Inyecciónes y retiros) a la determinación de la máxima demanda mensual.
(1) Inicio de Operación Comercial de la C.S. Carhuaquero, propiedad de KONDU desde el 14/02/2024.
(2) Inicio de Operación Comercial de la C.S. Clemesí, propiedad de ENEL GENERACIÓN PERÚ desde el 28/02/2024.
(3) Conclusión de Operación Comercial de la C.H. San Ignacio, propiedad de STATKRAFT, el 12/03/2024
(4) Inicio de Operación Comercial de la C.H. Pachachaca, propiedad de STATKRAFT desde el 14/03/2024.
(5) Inicio de Operación Comercial de la unidad G1 de C.H.Quitaracsa, propiedad de ENGIE PERU desde el 17/03/2024.
(6) Inicio de Operación Comercial de la C.E.San Juan de Marcona, propiedad de ENERGÍA RENOVABLE DEL SUR desde el 18/04/2024.
(7) Inicio de Operación Comercial de la C.T.Refinería Talara, propiedad de GM OPERACIONES desde el 19/04/2024.
(8) Inicio de Operación Comercial de la C.H.Huallín, propiedad de ASOCIACIÓN SANTA LUCÍA DE CHACAS desde el 26/04/2024.
(9) Conclusión de Operación Comercial de la C.H. San Antonio, propiedad de STATKRAFT, el 25/05/2024
(10) Inicio de Operación Comercial de la C.E. Wayra Extensión, propiedad de ENEL GENERACIÓN PERÚ desde el 29/06/2024.
(11) Inicio de Operación Comercial de la C.S. Matarani, propiedad de GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA desde el 11/09/2024
(12) Cambio de denominación social de ENEL GENERACIÓN PERÚ al nombre de ORYGEN PERÚ, a partir del 01/08/2024

## 24. ANEXOII-4
MÁXIMA DEMANDA MENSUAL
Máxima Demanda: |  | 7794
Fecha: |  | 19/11/2024
Hora: |  | 20:00
FECHA | HFP |  |  |  |  | HP
| HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN | HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN
| HH:MM | MW | MW | MW | MW | HH:MM | MW | MW | MW | MW
01/11/2024 | 11:45 | 6950.9945 | 0 | 0 | 6950.9945 | 20:30 | 7229.5836 | 0 | 0 | 7229.5836
02/11/2024 | 12:30 | 7223.8516 | 0 | 0 | 7223.8516 | 19:45 | 7305.4245 | 0 | 0 | 7305.4245
03/11/2024 | 12:00 | 6674.155 | 0 | 0 | 6674.155 | 20:30 | 7483.0182 | 0 | 0 | 7483.0182
04/11/2024 | 15:30 | 7651.4654 | 0 | 0 | 7651.4654 | 19:45 | 7642.2623 | 0 | 0 | 7642.2623
05/11/2024 | 15:30 | 7654.7211 | 0 | 0 | 7654.7211 | 19:30 | 7702.6384 | 0 | 0 | 7702.6384
06/11/2024 | 11:45 | 7726.7764 | 0 | 0 | 7726.7764 | 19:30 | 7635.5034 | 0 | 0 | 7635.5034
07/11/2024 | 11:30 | 7645.8087 | 0 | 0 | 7645.8087 | 18:45 | 7583.0738 | 0 | 0 | 7583.0738
08/11/2024 | 11:45 | 7642.4723 | 0 | 0 | 7642.4723 | 19:30 | 7510.7653 | 0 | 0 | 7510.7653
09/11/2024 | 11:45 | 7413.1461 | 0 | 0 | 7413.1461 | 19:30 | 7329.9766 | 0 | 0 | 7329.9766
10/11/2024 | 00:15 | 6583.4434 | 0 | 0 | 6583.4434 | 20:00 | 7230.9351 | 0 | 0 | 7230.9351
11/11/2024 | 11:45 | 7465.1881 | 0 | 0 | 7465.1881 | 21:30 | 7421.0502 | 0 | 0 | 7421.0502
12/11/2024 | 12:00 | 7622.1231 | 0 | 0 | 7622.1231 | 19:00 | 7462.0104 | 0 | 0 | 7462.0104
13/11/2024 | 11:45 | 7536.4967 | 0 | 0 | 7536.4967 | 19:45 | 7569.4312 | 0 | 0 | 7569.4312
14/11/2024 | 11:45 | 7544.9608 | 0 | 0 | 7544.9608 | 19:00 | 7587.0673 | 0 | 0 | 7587.0673
15/11/2024 | 15:15 | 7687.9708 | 0 | 0 | 7687.9708 | 19:30 | 7585.8273 | 0 | 0 | 7585.8273
16/11/2024 | 12:00 | 7491.8653 | 0 | 0 | 7491.8653 | 19:30 | 7511.5831 | 0 | 0 | 7511.5831
17/11/2024 | 00:15 | 6776.7803 | 0 | 0 | 6776.7803 | 20:00 | 7543.2457 | 0 | 0 | 7543.2457
18/11/2024 | 12:00 | 7554.3683 | 0 | 0 | 7554.3683 | 20:00 | 7620.5804 | 0 | 0 | 7620.5804
19/11/2024 | 15:45 | 7685.3874 | 0 | 0 | 7685.3874 | 20:00 | 7794 | 0 | 0 | 7794
20/11/2024 | 15:00 | 7764.3002 | 0 | 0 | 7764.3002 | 19:30 | 7753.0437 | 0 | 0 | 7753.0437
21/11/2024 | 11:30 | 7891.2427 | 0 | 0 | 7891.2427 | 19:00 | 7719.2551 | 0 | 0 | 7719.2551
22/11/2024 | 12:00 | 7913.6622 | 0 | 0 | 7913.6622 | 19:30 | 7764.8784 | 0 | 0 | 7764.8784
23/11/2024 | 11:30 | 7721.2998 | 0 | 0 | 7721.2998 | 20:00 | 7589.2104 | 0 | 0 | 7589.2104
24/11/2024 | 00:15 | 6841.6432 | 0 | 0 | 6841.6432 | 20:15 | 7594.9212 | 0 | 0 | 7594.9212
25/11/2024 | 15:15 | 7759.6633 | 0 | 0 | 7759.6633 | 20:00 | 7652.6401 | 0 | 0 | 7652.6401
26/11/2024 | 12:00 | 7821.1295 | 0 | 0 | 7821.1295 | 19:30 | 7754.0928 | 0 | 0 | 7754.0928
27/11/2024 | 16:00 | 7872.6798 | 0 | 0 | 7872.6798 | 19:00 | 7696.6702 | 0 | 0 | 7696.6702
28/11/2024 | 16:15 | 7878.9162 | 0 | 0 | 7878.9162 | 21:00 | 7640.768 | 0 | 0 | 7640.768
29/11/2024 | 15:15 | 7880.534 | 0 | 0 | 7880.534 | 19:30 | 7679.8143 | 0 | 0 | 7679.8143
30/11/2024 | 11:30 | 7623.0693 | 0 | 0 | 7623.0693 | 19:30 | 7554.2907 | 0 | 0 | 7554.2907

## 25.ANEXO III -1
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ARUNTANI S.A.C. | L. PUNO - TUCARI - LINEA L-6007 | 01/11/2024 10:18:00 | Desconectó la línea L-6007 (Puno – Tucari) de 60 kV por falla monofásica en la fase "R", debido a descargas atmosféricas en la zona de falla, según lo informado Minera Aruntani, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió la carga de Minera Aruntani con 0.239 MW. A las 10:42 h, se energizó la línea y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 0.24
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. | L. CACLIC - BELAUNDE TERRY - LINEA L-2194 | 01/11/2024 17:49:58 | Desconectó la línea L-2194 (Caclic - Belaunde Terry) de 220 kV por actuación de su protección diferencial (87L) ante una falla monofásica permanente en la fase "S", ubicada a 91.3 km de la S.E Caclic, debido a condiciones atmosféricas adversas, según lo informado por Concesionaria Línea de Transmisión CCNCM, titular de la línea. | 13
MARCOBRE S.A.C. | S.E. MINA JUSTA - SSEE SS.EE. | 03/11/2024 08:14:56 | Se produjo la reducción de carga del usuario libre Mina Justa con 9,0 MW, en el momento que se realizó la desconexión del autotransformador de 500 kV AUT-5371 de la S.E Porma por mantenimiento programado, según lo informado por MARCOBRE, titular de Mina Justa. A las 08:21 h se coordinó recuperar la carga reducida. |  | 9
HIDRANDINA | L. CAJAMARCA - SAN MARCOS - LINEA L-6047 | 05/11/2024 16:38:03 | Desconectaron las líneas L-6047/L-6048 (Cajamarca - San Marcos - Aguas Calientes) por falla trifásica, debido a descargas atmosféricas, según lo informado por HIDRANDINA, titular de las líneas. Como consecuencia desconectó la C.H. Potrero cuando generaba 6.71 MW y se interrumpió el suministro en las SS.EE. San Marcos, Cajabamba y La Morena, con un total de 17.54 MW. A las 16:40:32 h, se conectan las líneas L-6047/L-6048 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. A las 17:47:07 h, la C.H. Potrero sincronizó con el SEIN con la conexión del grupo G1. | 20
ISA PERU | L. AGUAYTÍA - TINGO MARÍA - LINEA L-2251 | 06/11/2024 00:18:41 | Desconectó la línea L-2251 (Aguaytia - Tingo María) de 220 kV por actuación de su protección de distancia (21) ante una falla trifásica a una distancia de 10 km desde la S.E. Tingo María, debido a descargas atmosféricas, según lo informado por ISA PERÚ, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Aguaytía y Pucallpa con un total de 46.20 MW. A las 00:40 h, la CTRF Pucallpa, energizó la barra de 60 kV de la S.E. Pucallpa, iniciándose las maniobras de restablecimiento en el sistema aislado. A las 00:40 h, se energizó la línea L-2251 desde la S.E. Tingo María. A las 00:42 h, se conectó la línea L-2251 en la S.E. Aguaytía. A las 00:42 h, se energizó el autotransformador AT38-212 de la S.E. Aguaytía, con lo cual se procedió a restablecer la carga interrumpida en la S.E. Aguaytía. A las 00:44 h se energizó la barra de 138 kV de la SE Pucallpa a través de la conexión de la línea L-1125 (Aguaytía – Pucallpa) de 138 kV. | 46.2
STATKRAFT S.A | L. PARAGSHA I - GOYLLAR - LINEA L-6524 | 06/11/2024 14:32:58 | Desconectaron las líneas L-6524B, L-6524C y L-6524E de (Pasco – Huicra – Goyllarisquizga) de 50 kV por falla trifásica, debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por ELECTROCENTRO y STATKRAFT, titulares de las líneas. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Huicra y Goyllarisquizga con un total de 3.32 MW. Asimismo, se originó la caida de un conductor en la fase "R" de la línea. A las 14:35:17 h, se conectó la línea y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 3.32
STATKRAFT S.A | L. CARHUAMAYO - HUARÓN - LINEA L-6514 | 06/11/2024 17:19:00 | Desconectaron las líneas L-6514/L-6515/L-6516/L-6517 (Carhuamayo – Shelby – Excelsior) de 50 kV por falla bifásica a tierra entre las fases "R y T", debido a descarga atmosférica en la zona de Shelby y Excelsior, según lo informado por STATKRAFT, titular de las líneas. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Fundición, Shelby, Shelby Huaron, Shelby Trevali, Excelsior, Smelter y San Juan II con un total de 10.90 MW. A las 17:20 h, se conectaron las líneas y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 10.9
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. | L. BELAUNDE TERRY - MOYOBAMBA - LINEA L-1049 | 08/11/2024 01:04:13 | Desconectó la línea L-1049 (Belaunde Terry - Moyobamba) de 138 kV por actuación de su protección diferencial de línea (87L) ante una falla monofásica en la fase "T", debido a condiciones atmosféricas adversas, según lo informado por ELECTRO ORIENTE y CCNCM LT. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Moyobamba, Rioja, Cemento Selva, Nueva Cajamarca y Gera con un total de 17.488 MW. A las 01:10 h, se conectó la línea L-1049 y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. | 17.49
STATKRAFT S.A | L. OROYA NUEVA - Der. PACHACAYO - LINEA L-6601 A | 08/11/2024 15:47:57 | Desconectaron las líneas L-6601/L-6647 (Oroya Nueva - Canchayllo - Azulcocha - Chumpe) de 69 kV, por falla monofásica en la fase "R" de la línea L-6601, debido a descargas atmosféricas, según lo informado por la STATKRAFT S.A., titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Pachacayo, Azulcocha y Chumpe con un total de 10.90 MW. | 10.9
ELECTRO SUR ESTE | L. SAN GABÁN II - MAZUCO - LINEA L-1014 | 11/11/2024 23:57:00 | Desconectó la línea L-1014 (San Gabán - Mazuco) de 138 kV, por falla monofásica a tierra en la fase "R" a una distancia de 50.58 km desde la S.E. San Gabán, debido a descargas atmosféricas, según lo informado por ELECTRO SUR ESTE, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Mazuco y Puerto Maldonado con un total de 21.19 MW. A la misma hora desconectó la C.H. Angel III cuando generaba 9.2 MW. A las 00:07 h del 12.11.2024, se conectó la línea L-1014. A las 00:08 h, se conectó la línea L-1015 (Mazuco - Puerto Maldonado). | 21.19
ELECTRO ORIENTE | L. BELAUNDE TERRY - TARAPOTO - LINEA L-1018 | 12/11/2024 10:16:00 | Desconectó la línea L-1018 (Belaunde Terry – Tarapoto) de 138 kV en el extremo de la S.E. Tarapoto, por falla cuya causa se encuentra en investigación, según lo informado por ELECTRO ORIENTE, titular de la línea. Simultáneamente se produjo recierre exitoso en la línea L-1018 en el extremo de la S.E. Belaunde Terry. Como consecuencia, la carga en la S.E. Tarapoto se redujo en 24 MW. A las 10:21 h, se coordinó con el CC-EOR recuperar 5 MW de su carga en la S.E. Tarapoto. A las 10:32 h, se conectó la línea L-1018 en la S.E. Tarapoto e inmediatamente se aperturó el interruptor. | 24
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | L. COBRIZA I - COBRIZA II - LINEA L-6602 | 12/11/2024 19:41:59 | Desconectó la línea L-6602 (Cobriza I - Cobriza II) de 69 kV por actuación de su protección distancia ante una falla bifásica a tierra entre las fases "R y S", debido a descargas atmosféricas, según lo informado por INVERSIONES SHAQSHA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Cobriza II con un total de 7.95 MW. A las 19:44:17 h, se conectó la línea y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 7.95

## 26.ANEXO III-2
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA |  | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ELECTRO PUNO | L. PUNO - POMATA - ILAVE - LINEA L-6027 | 14/11/2024 21:24:00 | Desconectó la línea L-6027 (Puno - Pomata - Ilave) de 60 kV por actuación de su protección distancia, por falla debido a fuertes vientos en la zona, según lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Pomata e Ilave con un total de 4.95 MW. A las 21:26 h se conectó la línea L-6027 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 4.95
COMPAÑIA TRANSMISORA AUTONOMA S.A.C. | L. TRUJILLO NORTE - ALTO CHICAMA - LINEA L-1136 | 15/11/2024 03:03:17 | Desconectó la línea L-1136 (Trujillo Norte - Alto Chicama) de 138 kV, por actuación de la protección de distancia (21) ante una falla monofásica en la fase "T" a una distancia de 66.3 km desde la S.E. Trujillo Norte, debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por COMPAÑÍA TRANSMISORA AUTÓNOMA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Alto Chicama con un total de 19.5 MW. A las 03:30 h, se conectó la línea L-1136 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 19.5
MINERA ARES | L. CALLALLI - CAYLLOMA - LINEA L-6015 | 15/11/2024 13:18:03 | Desconectó la línea L-6015 (Callalli - Caylloma) de 66 kV por falla, debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por MINERA ARES, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de la S.E. Caylloma con un total de 0.009 MW y los usuarios libres MINERA ARES y MINERA BATEAS con un total de 6.201 MW. A las 13:21:28 h, se conectó la línea L-6015 y se procedió a normalizar los suministros interrumpidos. | 6.21
ELECTROCENTRO | L. COBRIZA I - PAMPAS - LINEA L-6066 | 16/11/2024 15:57:40 | Desconectó la línea L-6066 (Cobriza I - Pampas) de 69 kV, por actuación de su protección de sobrecorriente a tierra (50N/51N) ante una falla bifásica en las fases "R" y "T", debido a descargas atmosféricas, según lo informado por ELECTROCENTRO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Pampas con un total de 1.065 MW. A las 16:16:46 h, se conectó la línea L-6066 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 1.06
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | 16/11/2024 19:54:00 | Desconectó la línea L-6021 (Azángaro - Antauta) de 60 kV por actuación de su protección distancia ante una falla en la línea, debido a descargas atmosféricas, según lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Antauta con un total de 2.6 MW. A las 19:55 h, se conectó la línea L-6021 y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. | 2.6
SOUTHERN PERU CC | S.E. ILO 1 - SSEE SSEE 138kV | 18/11/2024 04:51:12 | Se produjo una disminución en los niveles de tensión debido a la energización transformador T3 de 220/33 kV -125 MVA de la C.S. Clemesí. Como consecuencia, los usuarios libres ANGLO AMERICAN QUELLAVECO y SOUTHERN PERU disminuyeron su carga en 6 MW y 84.9 MW, respectivamente. A las 04:55 h, se coordinó con los usuarios libres indicados restablecer su carga reducida. |  | 90.9
ELECTROCENTRO | L. COBRIZA I - PAMPAS - LINEA L-6066 | 18/11/2024 14:57:31 | Desconectó la línea L-6066 (Cobriza I - Pampas) de 69 kV, por falla cuya causa se encuentra en investigación, según lo informado por ELECTRO CENTRO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Pampa con total de 1.02 MW. A las 15:08:40 h, se conectó la línea L-6066 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 1.02
ELECTROCENTRO | L. PARQUE INDUSTRIAL - CONCEPCIÓN - LINEA L-6078 | 22/11/2024 01:55:49 | Desconectó la línea L-6078 (Parque Industrial - Concepción) de 60 kV por actuación de su protección distancia (21) ante una falla monofásica en la fase "T" a 0.3 km de la S.E Parque Industrial, debido al desprendimiento de conductor fase “T” según lo informado por ELECTROCENTRO, titular la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Concepción, Xauxa, Ingenio, Comas y Matapa con un total de 7.012 MW. Asimismo, desconectaron las CC.HH. Runatullo II, Runatullo III cuando generaban 19.66 MW y 20.11 MW, respectivamente. | 7.01
SINERSA | L. POECHOS - SULLANA - LINEA L-6668 | 22/11/2024 09:20:34 | Desconectó la línea L-6668 (Poechos - Sullana) de 60 kV, por actuación de su protección diferencial (87L) ante una falla monofásica a tierra en la fase "S" a una distancia de 12.9 km desde la S.E. Sullana, debido a acercamiento de un ave rapiña (gallinazo) con el cable de la fase "S" en la estructura N° 123 de la línea, según lo informado por SINERSA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Poechos, Las Lomas y Quiroz con un total de 11.86 MW. Asimismo, desconectó el grupo G1 de la C.H. Poechos II cuando generaba 1.718 MW. | 11.86
TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | L. TINTAYA NUEVA - SOCABAYA - LINEA L-2023 | 24/11/2024 13:54:00 | Desconectó la línea L-2023 (Socabaya - Tintaya Nueva) por falla en la fase "T" seguido de recierre no exitoso, simultaneamente, en la línea L-2022 (Socabaya - Tintaya Nueva), se produjo falla en la fase "T" seguido de exitoso de 220 kV. La falla doble en las líneas L-2022/L-2023 se produjo, debido a descargas atmosféricas, según lo informado por TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR, titular de las líneas. Como consecuencia el usuario libre MINERA CONSTANCIA redujo su carga en 65 MW. A las 13:58 h, se conectó la línea L-2023. |  | 65
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 25/11/2024 12:23:48 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 kV, debido a descargas atmosféricas, según lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Ananea y Huancané con una carga de 12.61 MW. A las 12:25:08 h, se conectó la línea L-6024 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 12.61
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 25/11/2024 14:32:24 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 kV, debido a descargas atmosféricas, según lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Ananea y Huancané con una carga de 12.6 MW. A las 14:33:35 h, se conectó la línea L-6024 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 12.6

## 27.ANEXO III-3
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. SANTUARIO - SOCABAYA - LINEA L-1021 | 25/11/2024 16:32:00 | Desconectaron las línea L-1021 (Santuario - Socabaya) y la línea L-1022 (Santuario - Jesús) de 138 kV, por actuación de sus protecciones de distancia (21) ocasionado por falla bifásica doble entre las fases "R" y "T". Luego de aproximadamente 31 segundos desconectó el SVC-5 de la S.E. Socabaya, por falla en el sistema de refrigeración, según lo informado por RED DE ENERGÍA DEL PERÚ, titular de los equipos. Como consecuencia, el Usuario Libre MINERA CERRO VERDE redujo su carga en 29 MW en la S.E. Sulfuros y 6 MW en la S.E. Hidrometalurgia, mientras que el Usuario Libre Yura S.A. redujo su carga en 18.5 MW en la S.E. Yura. |  | 53.5
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 26/11/2024 10:35:10 | Desconectó de la línea L-6024/L-6025/L-6026 (Azángaro - Putina - Ananea - Huancané) de 60 kV por actuación de su protección diferencial (87L), debido a descargas atmosféricas, según lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro en las SS.EE. Putina, Ananea y Huancané con un total de 15.49 MW. A las 10:36 h se conectó la línea L-6024 y se procedió a restablecer el suministro interrumpido. | 15.49
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 26/11/2024 10:43:05 | Desconectó de la línea L-6024/L-6025/L-6026 (Azángaro - Putina - Ananea - Huancané) de 60 kV por actuación de su protección diferencial (87L), debido a descargas atmosféricas, según lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro en las SS.EE. Putina, Ananea y Huancané con un total de 11.18 MW. A las 10:44 h se conectó la línea L-6024 y se procedió a restablecer el suministro interrumpido. | 11.18
STATKRAFT S.A | L. CARHUAMAYO - HUARÓN - LINEA L-6514 | 26/11/2024 18:01:44 | Desconectaron las líneas L-6514 (Carhuamayo - Shelby) de 50 kV y L-6516 (Shelby- Excelsior) de 50 kV, debido a descargas atmosféricas, según lo informado por STATKRAFT, titular de las líneas. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Shelby Huarón, Shelby Trevali, Excélsior y San Juan II con un total de 7.55 MW. A las 18:02 h se conectaron las líneas L-6514 y L-6516 y se procedió a restablecer el suministro interrumpido. | 7.05
ELECTRO SUR ESTE | L. SAN GABÁN II - MAZUCO - LINEA L-1014 | 27/11/2024 00:17:00 | Desconectó la línea L-1014 (San Gaban - Mazuco) de 138 kV, por falla bifásica a tierra en las fases “R” y “T” a una distancia de 41.3 km desde la S.E. San Gabán, debido a descargas atmosféricas, según ELECTRO SUR ESTE, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Mazuco y Puerto Maldonado con un total de 19.52 MW. Asimismo, desconectaron las CC.HH. Angel I, II y III cuando generaban 20.4 MW cada una. A las 00:22 h se conectó la linea L-1014. | 19.52
ELECTROCENTRO | L. COBRIZA I - PAMPAS - LINEA L-6066 | 27/11/2024 12:44:16 | Desconectó la línea L-6066 (Cobriza I – Pampas) de 69 kV, por falla causada por descargas atmosféricas, según lo informado por ELECTROCENTRO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Pampas con un total de 1.198 MW. A las 15:57 h, se conectó la línea L-6066 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 1.2
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. CAMPO ARMIÑO - HUAYUCACHI - LINEA L-2220 | 27/11/2024 13:06:00 | Desconectó la línea L-2220 (Campo Armiño - Huayucachi) de 220 kV, por falla bifásica en las fases "S" y "T" a una distancia de 65.2 km desde la S.E. Huayucachi, debido a descargas atmosféricas, según lo informado por RED DE ENERGIA DEL PERU, titular de la línea. Cabe señalar que la línea L-2110 (Carabayllo - Huanza) de 220 kV estaba fuera de servicio por mantenimiento programado. Como consecuencia, la C.H. Huanza quedó operando en sistema aislado con la carga de la S.E. Huayucachi. | 35
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | S.E. ESPINA COLORADA - CELDA CL-1334 | 27/11/2024 19:14:00 | Desconectó la línea L-1334 (Espina Colorada - Duna) de 138 kV, por falla en la celda CL-1334 en la S.E. Espina Colorada, debido a causas que no fueron informadas por EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE, titular de la celda. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Cutervo y Nueva Jaén con un total de 27.4 MW. Cabe mencionar que la Empresa Eléctrica Rio Doble no pudo cerrar la línea L-1334 en la S.E. Espina Colorada por problemas de control en su SCADA. A las 22:00 h se conectó la línea L-1334, a las 22:06 h se conectó la línea L-1135 y a las 22:10 h se conectó la línea L-1138 y se procedió a recuperar la carga interrumpida y arrancar las centrales de generación. | 27.4
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA - CH CENTRAL | 28/11/2024 11:00:00 | Se produjo la actuación del ERACMF (esquema de rechazo automático de carga por mínima frecuencia) en el sistema aislado Cahua, cuya causa no fue informada por STATKRAFT. Durante el sistema aislado se registró 4 eventos de actuación del ERACMF. El primer evento se registró a las 11:00 h. El segundo evento se registró a las 11:26 h. El tercer evento se registró a las 12:04 h. El cuarto evento se registró a las 12:09 h | 3
MINERA BUENAVENTURA | L. ARES - HUANCARAMA - LINEA L-6017 | 28/11/2024 11:05:00 | Desconectó la línea L-6017 (Ares - Huancarama) de 66 kV, por actuación de su protección de distancia (21) ante una falla bifásica a tierra en las fases "R" y "T" a una distancia de 13.18 km desde la S.E. Ares, debido a descargas atmosféricas, segun lo informado por MINERA BUENAVENTURA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Huancarama y Chipmo con un total de 6.12 MW. A las 11:11 h, se conectó la línea L-6017 y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. | 6.12
STATKRAFT S.A | L. CARHUAMAYO - YAUPI - LINEA L-1701 | 28/11/2024 11:38:00 | Desconectó la línea L-1701 (Santa Isabel - Yaupi) de 138 kV, por falla originada por el acercamiento del árbol de maguey al conductor de la fase “T”, según lo informado por STATKRAFT, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Oxapampa, Villa Rica, Puerto Bermúdez, Pichanaki y Satipo con una carga de 19.31 MW. Asimismo, desconectó la C.H. Yaupi cuando generaba 105 MW. A las 11:49 h, se dio orden de arranque en black start al grupo G4 de la C.H. Yaupi para que opere en modo aislado con la carga de Oxapampa. | 19.31
TRANSMANTARO | L. COTARUSE - SOCABAYA - LINEA L-2054 | 28/11/2024 12:01:03 | Se produjo un recierre exitoso en la la línea L-2054 (Cotaruse - Socabaya) de 220 kV, por falla monofásica en la fase "S", debido a probables descargas atmosféricas, según lo informado por TRANSMANTARO, titular de la línea. La falla fue despejada por actuación de su protección diferencial (87L) seguido de un recierre. Como consecuencia, Minera Las Bambas redujo su carga en 1 MW. Durante el recierre quedó abierto el interruptor IN-2638 en la S.E. Cotaruse. A las 12:03 h, se cerró el interruptor IN-2638. |  | 1

## 28.ANEXO III-4
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ATN S.A. | L. CONOCOCHA - ISHCAYUCRO - LINEA L-2264 | 28/11/2024 14:29:00 | Desconectó la línea L-2264 (Conococha - Ishcayucro) de 220 kV en la S.E. Ishcayucro, por falla en la fase "T", seguido de recierre en la S.E. Conococha y disparo trifasico definitivo en la S.E. Yshcayucro, la falla fue originada por descargas atmosfericas, segun lo informado por ATN, titular de la línea. A las 14:38 h, al momento de cerrar la línea L-2264 en la S.E. Ishcayucro, abrieron todos los interruptores de la S.E. Conococha 220 kV, por actuación de su protección de falla interruptor (50BF), quedando la subestación fuera de servicio. Como consecuencia, el usuario libre Minera Antamina bajó su carga en 11 MW aproximadamente. A las 14:59 h, se cerró el interruptor de la línea L-2278 (Paramonga - Conococha) en la S.E. Conococha. A las 15:00 h, se cerró el interruptor de acoplamiento de barras de la S.E. Conococha 220 kV. A las 15:02 h, se cerró el interruptor la línea L-2269 (Kiman Ayllu - Conococha) en la S.E. Conococha. A las 15:03 h, se cerró el interruptor la línea L-2253 (Vizcarra - Conococha) en la S.E. Conococha. A las 15:04 h, se cerró el interruptor la línea L-2270 (Kiman Ayllu - Conococha) en la S.E. Conococha. A las 15:09 h, se coordinó recuperar la carga de Minera Antamina. A las 20:51 h, se conectó la línea L-2264. |  | 11
ATN 1 S.A. | L. TINTAYA NUEVA - CONSTANCIA - LINEA L-2024 | 28/11/2024 17:56:00 | Desconectó la línea L-2024 (Tintaya Nueva - Constancia) de 220 kV por actuación de su protección diferencial (87L) ante una falla monofásica en la fase "R", ocasionado por descargas atmosféricas, de acuerdo con lo informado por ATN 1, titular de línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Constancia con un total de 83 MW del usuario libre Minera Constancia. A las 18:06 h, se conectó la línea L-2024 y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. | 83

## Contraportada
  Director Ejecutivo
  Ing. Leonardo Dejo Prado
  Revisado y Aprobado por:
  Sub Director de Gestión de la Información
  Ing. Jorge Izquierdo Ríos
  Elaborado por:
  Especialista Jr. de Gestión de la Información
  Ing. Ricardo Varas Barrios
  Contactos:
  COES
  Sub Dirección de Gestión de Información
  Av. Los Conquistadores Nro 1144, piso 2
  San Isidro - Lima
  Perú
  +51 (1) 611 - 8585
  Anexo: 655
  sgi@coes.org.pe
  Atención al Cliente:
  +51 (1)611-8585 Anexo 620
  Suscripciones: http://www.coes.org.pe/Portal/publicaciones/suscripcion/index
  Este documento puede ser descargado desde:
  http://www.coes.org.pe/Portal/PostOperacion/Informes/EvaluacionMensual
  Puede visitar nuestros Indicadores BI, con data histórica del SEIN en:
  https://www.coes.org.pe/Portal/portalinformacion/VisorPowerBI
  Lo invitamos a descubrir la versión Beta del Dashboard Monitoreo del SEIN - Tiempo Real con el acceso:
  https://www.coes.org.pe/Portal/portalinformacion/MonitoreoSEIN