## Portada
Lima, 12 de mayo 2025
INFORME MENSUAL DE OPERACIÓN
abril 2025
dIRECCIÓN EJECUTIVA
SUB DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
INF-SGI-MES-04-2025
Versión:02

## Índice
CONTENIDO
1. RESUMEN
| 1.1. Producción de energía eléctrica en abril de 2025 en comparación al mismo mes del año anterior | 1
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2025
| 2.1. Inicio de Operación Comercial en el SEIN | 2
| 2.2. Potencia Instalada en el SEIN | 2
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN
| 3.1. Producción por tipo de Generación | 3
| 3.2. Producción por tipo de Recurso Energético | 4
| 3.3. Producción por Recursos Energéticos Renovables | 5
| 3.4. Factor de planta de las centrales RER | 6
| 3.5. Participación de la producción por empresas Integrantes | 7
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN
| 4.1 Máxima Potencia Coincidente Por tipo de generación | 8
| 4.2. Participación por Empresas Integrantes en la máxima potencia coincidente | 9
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
| 5.1. Volumen útil de los embalses y lagunas | 10
| 5.2. Evolución de volúmenes de embalses y lagunas | 10
| 5.3. Promedio mensual de los caudales | 12
| 5.4. Evolución de los caudales | 12
6. COSTOS MARGINALES PROMEDIO MENSUAL DEL SEIN
| 6.1. Costos Marginales Promedio Mensual del SEIN | 14
| 6.2. Ubicación geográfica de las principales barras en el SEIN. | 15
7. HORAS DE CONGESTIÓN EN LAS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
| 7.1. Horas de congestión por Área Operativa | 16
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON DISMINUCIÓN O INTERRUPCIÓN DE SUMINISTROS
| 8.1. Fallas por tipo de equipo y causa según clasificación CIER | 17
ANEXOS
I. PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN |  | 18
II. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL |  | 21
III. LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS |  | 25

## 1. Resumen
INFORME DE LA OPERACIÓN MENSUAL
ABRIL 2025
[7 empty] | mes: | abril
[7 empty] | año: | 2025
1. RESUMEN | [7 empty] | 2025-04-01
30
1.1. Producción de energía eléctrica en abril 2025 en comparación al mismo mes del año anterior
- | El total de la producción de energía eléctrica de la empresas generadoras integrantes del COES en el mes de abril 2025 fue de 5 077,72 GWh, lo que representa un incremento de 137,32 GWh (2,78%) en comparación con el año 2024.
- | La producción de electricidad con centrales hidroeléctricas durante el mes de abril 2025 fue de 3 260,52 GWh (0,52% mayor al registrado durante abril del año 2024).
- | La producción de electricidad con centrales termoeléctricas durante el mes de abril 2025 fue de 1 299,94 GWh, 0,96% menor al registrado durante abril del año 2024. La participación del gas natural de Camisea fue de 23,93%, mientras que las del gas que proviene de los yacimientos de Aguaytía y Malacas fue del 0,50%, la producción con diesel,Nafta/ Gas Refinería / Flexigás, residual, biogás y bagazo tuvieron una intervención del 0,13%, 0,73%, 0,01%, 0,11%, 0,20% respectivamente.
- | La producción de energía eléctrica con centrales eólicas fue de 375,92 GWh y con centrales solares fue de 141,33 GWh, los cuales tuvieron una participación de 7,4% y 2,78% respectivamente.
|  | ABRIL 2025 |  | ABRIL 2024
RECURSO
[5 empty] | Hidro | 3260.5242 | 3243.5113
[5 empty] | Gas Natural | 1240.49 | 1265.1783
[5 empty] | Carbón | 0 | 0
[5 empty] | Diesel2/Residual500/Nafta,Gas Refinería & Flexigas | 43.8534 | 20.5177
[5 empty] | Bagazo / Biogás | 15.5938 | 26.7891
[5 empty] | Eólico | 375.9227 | 296.3255
[5 empty] | Solar | 141.3347 | 88.0722
1299937.1482
| Total = 5 077,72 GWh |  | Total = 4 940,394 GWh
Gráfico 1: Comparación de producción mensual de electricidad en abril por tipo de recurso energético.

## 2. Oferta de generación
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2025
2.1. INICIO DE OPERACIÓN COMERCIAL EN EL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión (kV) | Potencia Efectiva (MW) | Fecha de Ingreso
EGESUR | Hidroeléctrico | Agua | Turbina Pelton | C.H. Aricota II | Central | 10.5 | 12.23 | 24/01/2025
SAN GABAN | Hidroeléctrico | Agua | Turbina Pelton | C.H. Tupuri | Central | 13.8 | 2.152 | 2025-02-28
Total | [6 empty] | 14.382
Cuadro N° 1: Ingresos a Operación comercial de Centrales durante el 2025
2.2. RETIRO DE OPERACIÓN COMERCIAL EN EL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión (kV) | Potencia Efectiva (MW) | Fecha de Ingreso
CENTRALES SANTA ROSA | Hidroeléctrico | Agua | Turbina Francis | C.H. Santa Rosa I | Central | 13.8 | 1.1178 | 2025-03-22
CENTRALES SANTA ROSA | Hidroeléctrico | Agua | Turbina Francis | C.H. Santa Rosa II | Central | 13.8 | 1.6289 | 2025-03-22
Total | [6 empty] | 2.7466
Cuadro N° 2: Retiros de Operación comercial de Centrales durante el 2025
2.3. POTENCIA EFECTIVA EN EL SEIN
| POTENCIA EFECTIVA (MW) |  | ABRIL 2025 | ABRIL 2024 | VARIACIÓN (%)
| HIDROELÉCTRICA |  | 5250.0003 | 5161.3098 | 1.718%
| TERMOELÉCTRICA |  | 7054.3575 | 6954.369 | 1.438%
| EÓLICA |  | 1021.3 | 708.6 | 44.13%
| SOLAR |  | 477.825 | 282.275 | 69.28%
| TOTAL |  | 13803.4827 | 13106.5538 | 5.317%
Cuadro N° 3: Comparación de la potencia efectiva en el SEIN al término de abril 2024 y abril 2025
Gráfico N° 3: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de abril 2024 y abril 2025

## 3. Tipo Generación
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN (GWh)
3.1. PRODUCCIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN (GWh)
Por tipo de Generación | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a abril
| 2025-02-02 | 2025-03-04 | 2025-04-01 | 2024-04-01 | Var (%) | 2025 | 2024 | Var (%) 2025/2024 | 2023 | Var (%) 2024/2023
Hidroeléctrica | 3040.4453 | 3142.66 | 3260.5242 | 3243.5113 | 0.5245% | 12838.1786 | 12637.6043 | 1.587% | 11462.1243 | 10.26%
Termoeléctrica | 1535.694 | 1761.5017 | 1299.9371 | 1312.4851 | -0.956% | 5937.7087 | 5917.1507 | 0.3474% | 7074.2116 | -16.36%
Eólica | 192.0335 | 330.4874 | 375.9227 | 296.3255 | 26.86% | 1220.847 | 1059.7767 | 15.2% | 565.7083 | 87.34%
Solar | 92.663 | 114.0615 | 141.3347 | 88.0722 | 60.48% | 466.0585 | 375.6919 | 24.05% | 249.9069 | 50.33%
Total | 4860.8357 | 5348.7106 | 5077.7188 | 4940.394 | 2.78% | 20462.7928 | 19990.2236 | 2.364% | 19351.9512 | 3.298%
Importación | 0.88296 | 0.14509 | 0.8211 | 0 |  | 1.8492 | 0 |  | 0.65931 | -100%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.9688 | -100% | 0.25442 | 1067%
Intercambios Internacionales | -0.88296 | -0.14509 | -0.8211 | 0 |  | -1.8492 | 2.9688 |  | -0.40488
Cuadro N° 4: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de generación en el SEIN.
Nota: No se incluye la inyección ni absorción de energía de los BESS.
Gráfico N° 4: Comparación de la producción de energía eléctrica por tipo de generación acumulada a abril.

## 4. Tipo Recurso
3.2. PRODUCCIÓN POR TIPO DE RECURSO ENERGÉTICO (GWh)
Por tipo de Recurso Energético | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a abril
| 2025-02-02 | 2025-03-04 | 2025-04-01 | 2024-04-01 | Var (%) | 2025 | 2024 | Var (%) 2025/2024 | 2023 | Var (%) 2024/2023
Agua | 3040.4453 | 3142.66 | 3260.5242 | 3243.5113 | 0.5245% | 12838.1786 | 12637.6043 | 1.587% | 11462.1243 | 10.26%
G.N. de Camisea | 1441.1611 | 1658.7981 | 1214.8834 | 1236.3489 | -1.736% | 5537.5166 | 5641.768 | -1.848% | 6683.7703 | -15.59%
G.N. de Malacas | 25.1026 | 24.1618 | 20.6385 | 26.2654 | -21.42% | 97.7488 | 113.1618 | -13.62% | 229.8422 | -50.77%
G.N. de Aguaytía | 14.1504 | 7.3502 | 4.9681 | 2.564 | 93.76% | 31.1764 | 31.632 | -1.44% | 55.4691 | -42.97%
Residual 500 | 0.11506 | 1.118 | 0.60573 | 0.13028 | 364.9% | 2.6265 | 0.38063 | 590.1% | 1.9978 | -80.95%
Nafta; Gas Refinería & Flexigas | 20.022 | 37.0818 | 36.889 | 14.9492 | 146.8% | 130.6862 | 14.9492 | 774.2% | 0
Diesel 2 | 6.1003 | 9.6499 | 6.3587 | 5.4382 | 16.93% | 31.8746 | 19.3779 | 64.49% | 21.3234 | -9.124%
Bagazo | 21.9418 | 15.4111 | 9.9761 | 22.5538 | -55.77% | 77.2595 | 70.055 | 10.28% | 61.2797 | 14.32%
Biogás | 7.1007 | 7.9308 | 5.6177 | 4.2353 | 32.64% | 28.82 | 25.8262 | 11.59% | 20.5291 | 25.8%
Solar | 92.663 | 114.0615 | 141.3347 | 88.0722 | 60.48% | 466.0585 | 375.6919 | 24.05% | 249.9069 | 50.33%
Eólico | 192.0335 | 330.4874 | 375.9227 | 296.3255 | 26.86% | 1220.847 | 1059.7767 | 15.2% | 565.7083 | 87.34%
Total | 4860.8357 | 5348.7106 | 5077.7188 | 4940.394 | 2.78% | 20462.7928 | 19990.2236 | 2.364% | 19351.9512 | 3.298%
Importación | 0.88296 | 0.14509 | 0.8211 | 0 |  | 1.8492 | 0 |  | 0.65931 | -100%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.9688 | -100% | 0.25442 | 1067%
Intercambios Internacionales | -0.88296 | -0.14509 | -0.8211 | 0 |  | -1.8492 | 2.9688 |  | -0.40488
Cuadro N° 5: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético en el SEIN.
Nota: - La generación de energia de la TV de C.T. Oquendo producto del vapor de agua sumistrado por Sudamericana de Fibras S.A. es considerada en el recurso de Gas Natural de Camisea. - No se incluye la inyección ni absorción de energía de los BESS.
Gráfico N° 5: Comparación de la producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético acumulado a abril.

## 5. RER
3.3. PRODUCCIÓN POR RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES (GWh)
Recursos Energéticos Renovables (RER) (*) | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a abril
| 2025-02-02 | 2025-03-04 | 2025-04-01 | 2024-04-01 | Var (%) | 2025 | 2024 | Var (%) 2025/2024 | 2023 | Var (%) 2024/2023
Agua | 221.7115 | 245.0234 | 243.3423 | 238.4664 | 2.045% | 958.408 | 983.0899 | -2.511% | 918.0172 | 7.088%
Eólica | 192.0335 | 330.4874 | 375.9227 | 296.3255 | 26.86% | 1220.847 | 1059.7767 | 15.2% | 565.7083 | 87.34%
Solar | 92.663 | 114.0615 | 141.3347 | 88.0722 | 60.48% | 466.0585 | 375.6919 | 24.05% | 249.9069 | 50.33%
Bagazo | 21.9418 | 15.4111 | 9.9761 | 22.5538 | -55.77% | 77.2595 | 70.055 | 10.28% | 61.2797 | 14.32%
Biogás | 7.1007 | 7.9308 | 5.6177 | 4.2353 | 32.64% | 28.82 | 25.8262 | 11.59% | 20.5291 | 25.8%
Total RER | 535.4505 | 712.9143 | 776.1935 | 649.6531 | 19.48% | 2751.393 | 2514.4397 | 9.424% | 1815.4412 | 38.5%
Participación en el SEIN (%) | 11.02% | 13.33% | 15.29% | 13.15% |  | 13.45% | 12.58% |  | 9.381%
Cuadro N° 6: Producción de energía eléctrica (GWh) con recursos energético renovables en el SEIN.
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables (biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz), e hidroléctricas cuya capacidad instalada no sobrepase los 20 MW, según D.L. N° 1002. Son consideradas las centrales RER a las que utilicen como recurso energético a la radiación solar, viento, bagazo y biogás.
Gráfico N° 6: Comparación de la producción de energía eléctrica acumulada (GWh) con recursos energéticos renovables en abril.
|  | PRODUCCIÓN TOTAL SEIN : |  |  | 5077.7188 | GWh |  |  |  |  | 4301.5288
|  | PRODUCCIÓN TOTAL RER : |  |  | 776.19 | GWh
13.219
Gráfico N° 7: Participación de las RER en la Matriz de Generación del SEIN en abril 2025.

## 6. FP RER
3.4. FACTOR DE PLANTA DE LAS CENTRALES RER DEL SEIN
|  | CENTRAL | RECURSO
[5 empty] | Producción (GWh) | Factor de planta |  |  | 2025 | 2024
|  | C.H. 8 DE AGOSTO | HIDROELÉCTRICA | 20.5807 | 14.5942 | 0.98489 | HIDROELÉCTRICAS | C.H. 8 DE AGOSTO | 0.91298 | 0.88326
|  | C.H. ÁNGEL I | HIDROELÉCTRICA | 20.0509 | 14.645 | 1 |  | C.H. ÁNGEL I | 0.97817 | 0.96312
|  | C.H. ÁNGEL II | HIDROELÉCTRICA | 19.9872 | 14.6469 | 1 |  | C.H. ÁNGEL II | 0.97746 | 0.97136
|  | C.H. ÁNGEL III | HIDROELÉCTRICA | 20.0841 | 14.392 | 0.99526 |  | C.H. ÁNGEL III | 0.83788 | 0.95649
|  | C.H. CAÑA BRAVA | HIDROELÉCTRICA | 5.67 | 3.8143 | 0.93432 |  | C.H. CAÑA BRAVA | 0.91329 | 0.91361
|  | C.H. CANCHAYLLO | HIDROELÉCTRICA | 5.189 | 3.3749 | 0.90334 |  | C.H. CANCHAYLLO | 0.87981 | 0.51303
|  | C.H. CARHUAQUERO IV | HIDROELÉCTRICA | 9.983 | 7.227 | 1 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 0.98524 | 0.97916
|  | C.H. CHANCAY | HIDROELÉCTRICA | 20.296 | 14.0741 | 0.96311 |  | C.H. CHANCAY | 0.9781 | 0.9503
|  | C.H. EL CARMEN | HIDROELÉCTRICA | 8.5805 | 5.4153 | 0.87656 |  | C.H. EL CARMEN | 0.87266 | 0.85477
|  | C.H. HER 1 | HIDROELÉCTRICA | 0.67864 | 0.35336 | 0.72318 |  | C.H. HER 1 | 0.67124 | 0.5032
|  | C.H. HUALLIN | HIDROELÉCTRICA | 2 | 2.0305 | 1 |  | C.H. HUALLIN | 1 | 0.034285
|  | C.H. HUASAHUASI I | HIDROELÉCTRICA | 9.85 | 6.6508 | 0.9378 |  | C.H. HUASAHUASI I | 0.90157 | 0.91894
|  | C.H. HUASAHUASI II | HIDROELÉCTRICA | 9.9643 | 6.9423 | 0.96765 |  | C.H. HUASAHUASI II | 0.92165 | 0.92933
|  | C.H. IMPERIAL | HIDROELÉCTRICA | 3.973 | 2.5025 | 0.87483 |  | C.H. IMPERIAL | 0.85907 | 0.83244
|  | C.H. LA JOYA | HIDROELÉCTRICA | 9.0799 | 5.9642 | 0.91231 |  | C.H. LA JOYA | 0.58764 | 0.40365
|  | C.H. LAS PIZARRAS | HIDROELÉCTRICA | 19.1995 | 12.5276 | 0.90624 |  | C.H. LAS PIZARRAS | 0.93214 | 0.89438
|  | C.H. MANTA I | HIDROELÉCTRICA | 20.7634 | 10.1968 | 0.68208 |  | C.H. MANTA I | 0.60217 | 0.77918
|  | C.H. POECHOS II | HIDROELÉCTRICA | 9.566 | 6.1539 | 0.89348 |  | C.H. POECHOS II | 0.78528 | 0.70987
|  | C.H. POTRERO | HIDROELÉCTRICA | 20.202 | 13.9101 | 0.95632 |  | C.H. POTRERO | 0.94341 | 0.95328
|  | C.H. PURMACANA | HIDROELÉCTRICA | 1.7694 | 0.028722 | 0.022546 |  | C.H. PURMACANA | 0.022851 | 0.22168
|  | C.H. RENOVANDES H1 | HIDROELÉCTRICA | 20.862 | 13.7286 | 0.91398 |  | C.H. RENOVANDES H1 | 0.86511 | 0.93686
|  | C.H. RONCADOR | HIDROELÉCTRICA | 3.6849 | 1.6236 | 0.61197 |  | C.H. RONCADOR | 0.69976 | 0.90172
|  | C.H. RUCUY | HIDROELÉCTRICA | 20.27 | 13.927 | 0.95427 |  | C.H. RUCUY | 0.97033 | 0.95512
|  | C.H. RUNATULLO II | HIDROELÉCTRICA | 19.967 | 13.7433 | 0.95597 |  | C.H. RUNATULLO II | 0.97855 | 0.90686
|  | C.H. RUNATULLO III | HIDROELÉCTRICA | 19.966 | 14.5317 | 1 |  | C.H. RUNATULLO III | 1 | 0.9771
|  | C.H. SANTA CRUZ I | HIDROELÉCTRICA | 6.636 | 4.338 | 0.90793 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 0.84192 | 0.95473
|  | C.H. SANTA CRUZ II | HIDROELÉCTRICA | 6.502 | 2.5394 | 0.54243 |  | C.H. SANTA CRUZ II | 0.76834 | 1
|  | C.H. YANAPAMPA | HIDROELÉCTRICA | 3.9162 | 1.9985 | 0.70878 |  | C.H. YANAPAMPA | 0.77248 | 0.81234
|  | C.H. YARUCAYA | HIDROELÉCTRICA | 18.148 | 6.3391 | 0.48514 |  | C.H. YARUCAYA | 0.81654 | 0.85424
|  | C.H.CARHUAC | HIDROELÉCTRICA | 20.366 | 13.1592 | 0.89741 |  | C.H.CARHUAC | 0.90363 | 0.90108
|  | C.E. CUPISNIQUE | EÓLICA | 83.15 | 33.326 | 0.55666 | EÓLICAS | C.E. CUPISNIQUE | 0.41717 | 0.45365
|  | C.E. DUNA | EÓLICA | 18.37 | 4.7898 | 0.36214 |  | C.E. DUNA | 0.31184 | 0.46351
|  | C.E. HUAMBOS | EÓLICA | 18.37 | 3.8485 | 0.29097 |  | C.E. HUAMBOS | 0.25111 | 0.3742
|  | C.E. MARCONA | EÓLICA | 32 | 15.9484 | 0.6922 |  | C.E. MARCONA | 0.56084 | 0.45967
|  | C.E. PUNTA LOMITAS | EÓLICA | 260 | 92.5063 | 0.49416 |  | C.E. PUNTA LOMITAS | 0.4259 | 0.34417
|  | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | EÓLICA | 36.4 | 9.2727 | 0.35381 |  | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | 0.24542 | 0.28677
|  | C.E. SAN JUAN | EÓLICA | 135.7 | 63.888 | 0.65389 |  | C.E. SAN JUAN | 0.53504 | 0.41881
|  | C.E. TALARA | EÓLICA | 30.86 | 10.8013 | 0.48613 |  | C.E. TALARA | 0.32186 | 0.30322
Gráfico N° 8: Producción de energía eléctrica (GWh) y factor de planta de las centrales con recursos energético renovables por tipo de generación en abril 2025. Nota: Son consideradas las centrales adjudicadas por subasta RER y cuenten con operación comercial |  | C.E. TRES HERMANAS | EÓLICA | 97.15 | 44.0225 | 0.62936 |  | C.E. TRES HERMANAS | 0.5157 | 0.49965
|  | C.E. WAYRA EXTENSION | EÓLICA | 177 | 49.4428 | 0.38797 |  | C.E. WAYRA EXTENSION | 0.30497 | 0
| Factor de planta de las centrales RER Acumulado al 30 de abril | C.E. WAYRA I | EÓLICA | 132.3 | 48.0765 | 0.50471 |  | C.E. WAYRA I | 0.41305 | 0.43512
|  | C.S. CARHUAQUERO | SOLAR | 0.55 | 0.063161 | 0.1595 | SOLARES | C.S. CARHUAQUERO | 0.15393 | 0.04542
|  | C.S. Clemesí | SOLAR | 114.93 | 26.0429 | 0.31472 |  | C.S. Clemesí | 0.31755 | 0.32381
|  | C.S. INTIPAMPA | SOLAR | 40.5 | 8.8041 | 0.30192 |  | C.S. INTIPAMPA | 0.27891 | 0.29359
|  | C.S. MAJES SOLAR | SOLAR | 20 | 3.4892 | 0.2423 |  | C.S. MAJES SOLAR | 0.25339 | 0.26081
|  | C.S. MATARANI | SOLAR | 80 | 18.5053 | 0.32127 |  | C.S. MATARANI | 0.32559 | 0
|  | C.S. MOQUEGUA FV | SOLAR | 16 | 3.7227 | 0.32315 |  | C.S. MOQUEGUA FV | 0.33796 | 0.32383
|  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | SOLAR | 20 | 4.5409 | 0.31534 |  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0.32975 | 0.31371
|  | C.S. REPARTICION | SOLAR | 20 | 3.4753 | 0.24134 |  | C.S. REPARTICION | 0.24028 | 0.25368
|  | C.S. RUBI | SOLAR | 144.48 | 35.1827 | 0.33821 |  | C.S. RUBI | 0.32992 | 0.35252
|  | C.S. TACNA SOLAR | SOLAR | 20 | 4.445 | 0.30868 |  | C.S. TACNA SOLAR | 0.33477 | 0.31181
|  | C.S. YARUCAYA | SOLAR | 1.295 | 0.2071 | 0.22211 |  | C.S. YARUCAYA | 0.19719 | 0.20929
|  | C.T. CAÑA BRAVA | TERMOELÉCTRICA | 11.5926 | 0.53689 | 0.064324 | TERMOELÉCTRICAS | C.T. CAÑA BRAVA | 0.32752 | 0.63795
|  | C.T. HUAYCOLORO | TERMOELÉCTRICA | 4.453 | 2.5327 | 0.78996 |  | C.T. HUAYCOLORO | 0.89625 | 0.89994
|  | C.T. LA GRINGA | TERMOELÉCTRICA | 2.9173 | 0.00036678 | 0.00017462 |  | C.T. LA GRINGA | 0.59807 | 0.52806
|  | C.T. MAPLE ETANOL | TERMOELÉCTRICA | 20.6908 | 0 | 0 |  | C.T. MAPLE ETANOL | 0.3854 | 0.036037
|  | C.T. PARAMONGA | TERMOELÉCTRICA | 14.733 | 9.1814 | 0.86553 |  | C.T. PARAMONGA | 0.70734 | 0.65341
|  | C.T. SAN JACINTO | TERMOELÉCTRICA | 8.3245 | 0.25781 | 0.043014 |  | C.T. SAN JACINTO | 0.55668 | 0.76584
|  | C.T.B DOÑA CATALINA | TERMOELÉCTRICA | 1.9286 | 1.6504 | 1 |  | C.T.B DOÑA CATALINA | 1 | 0.73009
Gráfico N° 9: factor de planta de las centrales con recursos energético renovables en el SEIN en abril. Nota: Son consideradas las centrales adjudicadas por subasta RER y cuenten con operación comercial |  | C.T.B. CALLAO | TERMOELÉCTRICA | 1.9571 | 1.4342 | 1 |  | C.T.B. CALLAO | 1 | 0.94469

## 7. Generacion empresa
3.5. PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN (GWh) POR EMPRESAS INTEGRANTES
Empresa Integrante (GWh) | abril |  |  |  | Variación 2025/2024 (GWh) |  | 2025 | 2024
| 2025 | 2024 | Var (%) |  |  | ENEL GENERACION PERU |  | 602.2391
KALLPA | 978.5517 | 950.1163 | 2.993% |  |  | COGENERACIÓN OQUENDO |  | 1.6783
ORYGEN PERU | 764.6933 |  |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA |  | 1.7131
ELECTROPERU | 596.0416 | 609.5614 | -2.218% |  |  | AGROAURORA | 0 | 0
ENGIE | 421.9215 | 558.2189 | -24.42% |  |  | PLANTA ETEN | 0.019649 | 0
EMGE HUALLAGA | 311.8638 | 266.6267 | 16.97% |  |  | ATRIA | 0.028722 | 0.073708
STATKRAFT | 267.4943 | 267.7574 | -0.09826% |  |  | KONDU | 0.063161 | 0.013121
ORAZUL ENERGY PERÚ | 231.3278 | 238.5597 | -3.032% |  |  | COLCA SOLAR | 0.2071 | 0.19655
CELEPSA | 145.6268 | 139.8418 | 4.137% |  |  | SAN JACINTO | 0.25781 | 4.7197
CHINANGO | 131.6579 | 117.1826 | 12.35% |  |  | IYEPSA | 0.27462 | 0.026343
EGEMSA | 117.8648 | 118.1023 | -0.2011% |  |  | SAMAY I | 0.39268 | 0.2385
EGASA | 107.0641 | 100.3606 | 6.679% |  |  | CERRO VERDE | 0.49991 | 0
SAN GABAN | 77.8019 | 78.6337 | -1.058% |  |  | BIOENERGIA | 0.53689 | 6.9417
FENIX POWER | 66.8092 | 207.3448 | -67.78% |  |  | SHOUGESA | 0.60827 | 0.13152
INLAND | 64.1648 | 62.9922 | 1.862% |  |  | MAJA ENERGIA | 1.6236 | 2.5569
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR | 63.888 | 48.0182 | 33.05% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 1.9985 | 2.3235
EMGE HUANZA | 51.6526 | 41.7452 | 23.73% |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 2.0305 | 0.19913
LA VIRGEN | 51.5976 | 43.7305 | 17.99% |  |  | HIDROCAÑETE | 2.5025 | 2.4508
GEPSA | 49.6481 | 43.2716 | 14.74% |  |  | INVERSIONES SHAQSHA | 3.2736
EMGE JUNÍN | 48.7454 | 45.5619 | 6.987% |  |  | EGECSAC | 3.3749 | 0
TERMOCHILCA | 48.4183 | 30.6792 | 57.82% |  |  | REPARTICION | 3.4753 | 3.7086
ENERGÍA EÓLICA | 44.1273 | 38.9104 | 13.41% |  |  | MAJES | 3.4892 | 3.6153
P.E. TRES HERMANAS | 44.0225 | 40.459 | 8.808% |  |  | MOQUEGUA FV | 3.7227 | 3.2982
GM OPERACIONES | 36.889 | 14.9492 | 146.8% |  |  | GR PAINO | 3.8485 | 4.2504
JOYA SOLAR | 32.8563 |  |  |  |  | TACNA SOLAR | 4.445 | 4.0774
SDF ENERGIA | 22.6293 |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 4.5409 | 3.9258
ENEL GENERACION PIURA | 20.6385 | 27.7127 | -25.53% |  |  | GR TARUCA | 4.7898 | 5.6251
SINERSA | 20.228 | 20.3584 | -0.6404% |  |  | TERMOSELVA | 4.9681 | 2.564
GENERACIÓN ANDINA | 20.0095 | 17.6326 | 13.48% |  |  | PETRAMAS | 5.6177 | 4.2353
GR CORTARRAMA | 18.5053 |  |  |  |  | HUAURA POWER | 6.3391 | 12.929
HYDRO GLOBAL PERÚ | 17.8232 |  |  |  |  | AIPSA | 9.1814 | 10.8923
P.E. MARCONA | 15.9484 | 12.2635 | 30.05% |  |  | INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 10.1968 | 12.6503
CELEPSA RENOVABLES | 14.137 | 13.3448 | 5.937% |  |  | EGESUR | 10.2201 | 8.5777
RIO BAÑOS | 13.927 | 14.3337 | -2.838% |  |  | RIO DOBLE | 12.5276 | 12.2711
AGUA AZUL | 13.9101 | 13.9941 | -0.6007% |  |  | ANDEAN POWER | 13.1592 | 13.1723
SANTA ANA | 13.7286 | 13.5573 | 1.264% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 13.2914 | 13.2785
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 13.2914 | 13.2785 | 0.09729% |  |  | SANTA ANA | 13.7286 | 13.5573
ANDEAN POWER | 13.1592 | 13.1723 | -0.09974% |  |  | AGUA AZUL | 13.9101 | 13.9941
RIO DOBLE | 12.5276 | 12.2711 | 2.09% |  |  | RIO BAÑOS | 13.927 | 14.3337
EGESUR | 10.2201 | 8.5777 | 19.15% |  |  | CELEPSA RENOVABLES | 14.137 | 13.3448
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 10.1968 | 12.6503 | -19.39% |  |  | P.E. MARCONA | 15.9484 | 12.2635
AIPSA | 9.1814 | 10.8923 | -15.71% |  |  | HYDRO GLOBAL PERÚ | 17.8232
HUAURA POWER | 6.3391 | 12.929 | -50.97% |  |  | GR CORTARRAMA | 18.5053
PETRAMAS | 5.6177 | 4.2353 | 32.64% |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 20.0095 | 17.6326
TERMOSELVA | 4.9681 | 2.564 | 93.76% |  |  | SINERSA | 20.228 | 20.3584
GR TARUCA | 4.7898 | 5.6251 | -14.85% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 20.6385 | 27.7127
PANAMERICANA SOLAR | 4.5409 | 3.9258 | 15.67% |  |  | SDF ENERGIA | 22.6293
TACNA SOLAR | 4.445 | 4.0774 | 9.017% |  |  | JOYA SOLAR | 32.8563
GR PAINO | 3.8485 | 4.2504 | -9.456% |  |  | GM OPERACIONES | 36.889 | 14.9492
MOQUEGUA FV | 3.7227 | 3.2982 | 12.87% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 44.0225 | 40.459
MAJES | 3.4892 | 3.6153 | -3.489% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 44.1273 | 38.9104
REPARTICION | 3.4753 | 3.7086 | -6.291% |  |  | TERMOCHILCA | 48.4183 | 30.6792
EGECSAC | 3.3749 | 0 |  |  |  | EMGE JUNÍN | 48.7454 | 45.5619
INVERSIONES SHAQSHA | 3.2736 |  |  |  |  | GEPSA | 49.6481 | 43.2716
HIDROCAÑETE | 2.5025 | 2.4508 | 2.11% |  |  | LA VIRGEN | 51.5976 | 43.7305
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 2.0305 | 0.19913 | 919.7% |  |  | EMGE HUANZA | 51.6526 | 41.7452
ELECTRICA YANAPAMPA | 1.9985 | 2.3235 | -13.99% |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR | 63.888 | 48.0182
MAJA ENERGIA | 1.6236 | 2.5569 | -36.5% |  |  | INLAND | 64.1648 | 62.9922
SHOUGESA | 0.60827 | 0.13152 | 362.5% |  |  | FENIX POWER | 66.8092 | 207.3448
BIOENERGIA | 0.53689 | 6.9417 | -92.27% |  |  | SAN GABAN | 77.8019 | 78.6337
CERRO VERDE | 0.49991 | 0 |  |  |  | EGASA | 107.0641 | 100.3606
SAMAY I | 0.39268 | 0.2385 | 64.65% |  |  | EGEMSA | 117.8648 | 118.1023
IYEPSA | 0.27462 | 0.026343 | 942.5% |  |  | CHINANGO | 131.6579 | 117.1826
SAN JACINTO | 0.25781 | 4.7197 | -94.54% |  |  | CELEPSA | 145.6268 | 139.8418
COLCA SOLAR | 0.2071 | 0.19655 | 5.367% |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 231.3278 | 238.5597
KONDU | 0.063161 | 0.013121 | 381.4% |  |  | STATKRAFT | 267.4943 | 267.7574
ATRIA | 0.028722 | 0.073708 | -61.03% |  |  | EMGE HUALLAGA | 311.8638 | 266.6267
PLANTA ETEN | 0.019649 | 0 |  |  |  | ENGIE | 421.9215 | 558.2189
AGROAURORA | 0 | 0 |  |  |  | ELECTROPERU | 596.0416 | 609.5614
CENTRALES SANTA ROSA |  | 1.7131 | -100% |  |  | ORYGEN PERU | 764.6933
COGENERACIÓN OQUENDO |  | 1.6783 | -100% |  |  | KALLPA | 978.5517 | 950.1163
ENEL GENERACION PERU |  | 602.2391 | -100%
Total | 5077.7188 | 4940.394 | 2.78%
Cuadro N° 7: Participación de las empresas generadoras del COES en la producción de energía eléctrica (GWh) en abril |  |  |  | Gráfico N° 10: Comparación de producción energética (GWh) de las empresas generadoras del COES en abril

## 8. Max Potencia
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN (MW)
4.1. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE POR TIPO DE GENERACIÓN (MW)
Tipo de Generación | Últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Máxima Potencia Anual
| 2025-02-25 19:30 | 2025-03-26 19:00 | 2025-04-01 19:45 | 2024-04-24 18:45 | Var (%) | 2025 | 2024 | Var (%) 2025/2024 | 2023 | Var (%) 2024/2023
| 2025-02-25 19:30 | 2025-03-26 19:00 | 2025-04-01 19:45 | 2024-04-24 18:45 |  | 2025-04-01 19:45 | 2024-02-07 20:30 |  | 2023-04-11 19:00
| 45713.8125 | 45742.7917 | 45748.8229 | 45406.7812 |  | 45748.8229 | 45329.8542 |  | 45027.7917
Hidroeléctrica | 4654.7129 | 4833.0213 | 4662.1752 | 4439.9183 | 5.006% | 4662.1752 | 4475.6376 | 4.168% | 4362.1793 | 2.601%
Termoeléctrica | 2737.967 | 2624.9115 | 2403.7491 | 2418.7481 | -0.6201% | 2403.7491 | 3005.9687 | -20.03% | 2953.978 | 1.76%
Eólica | 506.7782 | 486.2046 | 761.5453 | 690.8411 | 10.23% | 761.5453 | 280.5234 | 171.5% | 289.3488 | -3.05%
Solar | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Aporte Bess | 0.04969 | -2.3584 | 0.26888 | -1.4918 | -118% | 0.26888 | -0.14118
Total | 7899.5078 | 7941.779 | 7827.7385 | 7548.0157 | 3.706% | 7827.7385 | 7761.9886 | 0.8471% | 7605.5061 | 2.057%
Importación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total Máxima Potencia | 7899.5078 | 7941.779 | 7827.7385 | 7548.0157 | 3.706% | 7827.7385 | 7761.9886 | 0.8471% | 7605.5061 | 2.057%
Cuadro N°8 : Máxima potencia coincidente (MW) por tipo de generación en el SEIN.
Nota: - Conforme con el informe técnico COES/D/DO/SME‐INF‐192‐2023,a partir de octubre 2023 se consideran los aportes de los BESS (Inyecciónes y retiros) a la determinación de la máxima demanda mensual. - Se incluye el aporte de los Bess de C.T. Ventanilla; C.H. Yarucaya; C.T. Chilca 1; C.H. 8 de agosto y C.T. Kallpa
Gráfico N° 11: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) anual por tipo de generación en el SEIN.

## 9. Pot. Empresa
4.2. PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS INTEGRANTES EN LA MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
Por Empresa Integrante (MW) | abril |  |  |  | Variación 2025/2024 (MW)
| 2025 | 2024 | Var (%)
| 2025-04-01 19:45 | 2024-04-24 18:45
| 45748.8229 | 45406.7812 |  |  |  | EMPRESA | 2025 | 2024
KALLPA | 1468.0664 | 1660.8233 | -11.61% |  |  | COGENERACIÓN OQUENDO |  | 2.8649
ORYGEN PERU | 995.344 |  |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA |  | 2.4881
ELECTROPERU | 855.6964 | 803.0934 | 6.55% |  |  | ENEL GENERACION PERU |  | 1278.738
ENGIE | 844.1341 | 965.3173 | -12.55% |  |  | JOYA SOLAR | 0
EMGE HUALLAGA | 465.773 | 331.6065 | 40.46% |  |  | HYDRO GLOBAL PERÚ | 0
FENIX POWER | 400.4377 | 0 |  |  |  | GR CORTARRAMA | 0
STATKRAFT | 380.64 | 399.2047 | -4.65% |  |  | KONDU | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | 265.9305 | 344.1092 | -22.72% |  |  | COLCA SOLAR | 0 | 0
CELEPSA | 223.009 | 214.5745 | 3.931% |  |  | REPARTICION | 0 | 0
TERMOCHILCA | 216.4011 | 0 |  |  |  | MAJES | 0 | 0
CHINANGO | 181.864 | 155.27 | 17.13% |  |  | INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 0 | 20.0269
EGASA | 169.1707 | 166.3281 | 1.709% |  |  | TERMOSELVA | 0 | 0
EGEMSA | 165.8184 | 167.832 | -1.2% |  |  | TACNA SOLAR | 0 | 0
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR | 121.246 | 105.284 | 15.16% |  |  | SHOUGESA | 0 | 0
SAN GABAN | 112.0296 | 111.9553 | 0.0664% |  |  | SAMAY I | 0 | 0
EMGE HUANZA | 95.6543 | 48.1863 | 98.51% |  |  | RIO DOBLE | 0 | 18.2969
INLAND | 89.8029 | 90.5482 | -0.8231% |  |  | PLANTA ETEN | 0 | 0
ENERGÍA EÓLICA | 86.71 | 30.5962 | 183.4% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0
P.E. TRES HERMANAS | 86.4335 | 92.1924 | -6.247% |  |  | MOQUEGUA FV | 0 | 0
LA VIRGEN | 82.003 | 46.023 | 78.18% |  |  | IYEPSA | 0 | 0
EMGE JUNÍN | 69.8331 | 54.6007 | 27.9% |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0
GEPSA | 68.8505 | 40.734 | 69.02% |  |  | BIOENERGIA | 0 | 9.5
ENEL GENERACION PIURA | 46.52 | 46.747 | -0.4856% |  |  | AGROAURORA | 0 | 0
SDF ENERGIA | 31.6608 |  |  |  |  | ATRIA | 0.31956 | 0
P.E. MARCONA | 30.6422 | 28.3041 | 8.261% |  |  | GR PAINO | 0.67589 | 5.9609
GENERACIÓN ANDINA | 29.282 | 20.1604 | 45.24% |  |  | MAJA ENERGIA | 1.536 | 3.632
SINERSA | 28.3464 | 29.2483 | -3.084% |  |  | GR TARUCA | 2.1422 | 9.6398
ANDEAN POWER | 20.412 | 14.9973 | 36.1% |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 3.0719 | 0
GM OPERACIONES | 20.3908 | 50.8748 | -59.92% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 3.133 | 3.504
SANTA ANA | 20.3782 | 20.2368 | 0.699% |  |  | HIDROCAÑETE | 3.2 | 3.2
RIO BAÑOS | 20.0377 | 19.991 | 0.2337% |  |  | INVERSIONES SHAQSHA | 4.4154
AGUA AZUL | 19.981 | 19.9699 | 0.05563% |  |  | EGECSAC | 4.8914 | 0
CELEPSA RENOVABLES | 19.7368 | 19.6397 | 0.4943% |  |  | SAN JACINTO | 5.1484 | 8.4335
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 18.6147 | 18.5304 | 0.455% |  |  | PETRAMAS | 9.0702 | 2.1013
HUAURA POWER | 18.395 | 18.4293 | -0.1862% |  |  | AIPSA | 9.828 | 16.3278
EGESUR | 10.792 | 29.3856 | -63.27% |  |  | EGESUR | 10.792 | 29.3856
AIPSA | 9.828 | 16.3278 | -39.81% |  |  | HUAURA POWER | 18.395 | 18.4293
PETRAMAS | 9.0702 | 2.1013 | 331.6% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 18.6147 | 18.5304
SAN JACINTO | 5.1484 | 8.4335 | -38.95% |  |  | CELEPSA RENOVABLES | 19.7368 | 19.6397
EGECSAC | 4.8914 | 0 |  |  |  | AGUA AZUL | 19.981 | 19.9699
INVERSIONES SHAQSHA | 4.4154 |  |  |  |  | RIO BAÑOS | 20.0377 | 19.991
HIDROCAÑETE | 3.2 | 3.2 | 0% |  |  | SANTA ANA | 20.3782 | 20.2368
ELECTRICA YANAPAMPA | 3.133 | 3.504 | -10.59% |  |  | GM OPERACIONES | 20.3908 | 50.8748
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 3.0719 | 0 |  |  |  | ANDEAN POWER | 20.412 | 14.9973
GR TARUCA | 2.1422 | 9.6398 | -77.78% |  |  | SINERSA | 28.3464 | 29.2483
MAJA ENERGIA | 1.536 | 3.632 | -57.71% |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 29.282 | 20.1604
GR PAINO | 0.67589 | 5.9609 | -88.66% |  |  | P.E. MARCONA | 30.6422 | 28.3041
ATRIA | 0.31956 | 0 |  |  |  | SDF ENERGIA | 31.6608
AGROAURORA | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 46.52 | 46.747
BIOENERGIA | 0 | 9.5 | -100% |  |  | GEPSA | 68.8505 | 40.734
CERRO VERDE | 0 | 0 |  |  |  | EMGE JUNÍN | 69.8331 | 54.6007
IYEPSA | 0 | 0 |  |  |  | LA VIRGEN | 82.003 | 46.023
MOQUEGUA FV | 0 | 0 |  |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 86.4335 | 92.1924
PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 86.71 | 30.5962
PLANTA ETEN | 0 | 0 |  |  |  | INLAND | 89.8029 | 90.5482
RIO DOBLE | 0 | 18.2969 | -100% |  |  | EMGE HUANZA | 95.6543 | 48.1863
SAMAY I | 0 | 0 |  |  |  | SAN GABAN | 112.0296 | 111.9553
SHOUGESA | 0 | 0 |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR | 121.246 | 105.284
TACNA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | EGEMSA | 165.8184 | 167.832
TERMOSELVA | 0 | 0 |  |  |  | EGASA | 169.1707 | 166.3281
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 0 | 20.0269 | -100% |  |  | CHINANGO | 181.864 | 155.27
MAJES | 0 | 0 |  |  |  | TERMOCHILCA | 216.4011 | 0
REPARTICION | 0 | 0 |  |  |  | CELEPSA | 223.009 | 214.5745
COLCA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 265.9305 | 344.1092
KONDU | 0 | 0 |  |  |  | STATKRAFT | 380.64 | 399.2047
GR CORTARRAMA | 0 |  |  |  |  | FENIX POWER | 400.4377 | 0
HYDRO GLOBAL PERÚ | 0 |  |  |  |  | EMGE HUALLAGA | 465.773 | 331.6065
JOYA SOLAR | 0 |  |  |  |  | ENGIE | 844.1341 | 965.3173
ENEL GENERACION PERU |  | 1278.738 | -100% |  |  | ELECTROPERU | 855.6964 | 803.0934
CENTRALES SANTA ROSA |  | 2.4881 | -100% |  |  | ORYGEN PERU | 995.344
COGENERACIÓN OQUENDO |  | 2.8649 | -100% |  |  | KALLPA | 1468.0664 | 1660.8233
Total | 7827.4696 | 7549.5075 | 3.682%
Cuadro N° 9: Participación de las empresas generadoras del COES en la máxima potencia coincidente (MW) en abril. |  |  |  | Gráfico N° 12: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) de las empresas generadoras del COES en abril.

## 10. Volúmenes
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.1. VOLÚMEN UTIL DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS (Millones de m3)
|  | LAGUNA / EMBALSE | VOLUMEN ÚTIL 30/04/2025 | VOLUMEN ÚTIL 30/04/2024 | Variación %
|  | Volumen Útil de Embalse Viconga | 28.678 | 20.9652 | 36.79%
|  | Volumen Útil de Embalse Jaico / Pacchapata / Altos Machay | 28.5951 | 29.6389 | -3.522% | Hidrología ENEL
|  | Volumen Útil de Embalse Matacocha / Huangush Alto / Huangush Bajo | 36.0129 | 30.651 | 17.49% | Volumen Laguna
|  | Volumen Útil de Embalse Aguascocha | 7.129 | 7.112 | 0.239%
|  | Volumen Útil de Embalse Rajucolta | 6.256 | 5.278 | 18.53% | 1
|  | Volumen Útil de Embalse Cullicocha | 10.434 | 10.117 | 3.133% | 3
|  | Volumen Útil de Embalse El Pañe | 95.875 | 98.838 | -2.998% | 4
|  | Volumen Útil de Embalse Bamputañe | 39.577 | 37.293 | 6.124% | 5
|  | Volumen Útil de Embalse Dique Los Españoles | 9.361 | 7.591 | 23.32% | 6
|  | Volumen Útil de Embalse Chalhuanca | 26.15 | 25.9 | 0.9653% | 7
|  | Volumen Útil de Embalse Pillones | 78.901 | 79.992 | -1.364% | 8
|  | Volumen Útil de Embalse El Frayle | 141.348 | 134.678 | 4.953% | 9
|  | Volumen Útil de Embalse Aguada Blanca | 18.925 | 18.309 | 3.364% | 10
|  | Volumen Útil de Embalse Aricota | 277.485 | 253.509 | 9.458% | 11
|  | Volumen Útil de Embalse Sheque (Quisha/Carpa/Huasca /Huampar/Huachua/Chiche/Pucro/Misha/Canchis/Huallunca/Pirhua/Manca/Marcacocha /Sangrar/Tucto ) | 71.27 | 69.09 | 3.155% | 12
|  | Volumen Útil de Embalse Sacsa/Quiula/Piticuli | 24.84 | 24.08 | 3.156% | 13
|  | Volumen Útil de Embalse Antacoto/Marcapomacocha | 137.04 | 135.964 | 0.7914% | 14
|  | Volumen Útil de Embalse Yuracmayo | 49.277 | 49.197 | 0.1626% | 15
|  | Volumen Útil de Embalse Ajoyajota / Parinajota / Isococha / Suytococha / Chaumicocha / Chungará | 63.51 | 40.97 | 55.02% | 16
|  | Volumen Útil de Embalse Lagunas Statkraft (Pomacocha / Hullacocha Alta / Huallacocha Baja) | 35.5838 | 39.9587 | -10.95% | 17
|  | Volumen Útil de Embalse Lagunas de Electroperú (Yanacocha Palcán / Huegue / Huacracocha / Huacracocha H / Lacsacocha | 42.26 | 43.04 | -1.812% | 18
|  | Volumen Útil de Embalse Vichecocha / Nahuinccocha / Yuraccocha | 14.15 | 14.15 | 0% | 19
|  | Volumen Útil de Embalse Carhuacocha / Azulcocha / Tembladera / Huallacancha /Caullau / Calzada | 64.62 | 64.83 | -0.3239% | 20
|  | Volumen Útil de Embalse Chillicocha | 38.22 | 34.84 | 9.701% | 21
|  | Volumen Útil de Embalse Huichicocha + Coyllorcocha +Yurajcocha Q + Balsacocha +Ñahuincocha | 55.24 | 52.33 | 5.561% | 22
|  | Volumen Útil de Embalse Junín | 357.832 | 322.483 | 10.96% | 23
|  | Volumen Útil de Embalse Sibinacocha | 112.78 | 91.98 | 22.61% | 24
|  | Volumen Útil de Embalse Chaglla | 8.8938 | 2.7369 | 225% | 25
|  | Volumen Útil de Embalse Paucarcocha | 66.68 | 65.416 | 1.932% | 26
|  | Cuadro N°10: Volúmen útil de los principales embalses y lagunas del SEIN al término del periodo de análisis de los años 2024 y 2025. |  |  |  | 27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

## 11. Volúmenes
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.2. EVOLUCIÓN DE VOLUMENES DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS
|  | 1 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 24
|  | Volumen Útil del Río Paucartambo |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Embalse Chaglla |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río Santa |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río Chili |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río Locumba |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río San Gabán |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil de las Subcuencas del Río Mantaro |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río Vilcanota |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río Pativilca |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río Cañete |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río Rímac |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Embalse Junín |  |  |  | Hm3 | Semanas | Titulo Grafico 13 |  |  |  | Texto Eje Y13 | Texto Eje X13 | Titulo Grafico 14 |  |  |  | Texto Eje Y14 | Texto Eje X14 | Titulo Grafico 15 |  |  |  | Texto Eje Y15 | Texto Eje X15 | Titulo Grafico 16 |  |  |  | Texto Eje Y16 | Texto Eje X16 | Titulo Grafico 17 |  |  |  | Texto Eje Y17 | Texto Eje X17 | Titulo Grafico 18 |  |  |  | Texto Eje Y18 | Texto Eje X18 | Titulo Grafico 19 |  |  |  | Texto Eje Y19 | Texto Eje X19 | Titulo Grafico 20 |  |  |  | Texto Eje Y20 | Texto Eje X20 | Titulo Grafico 21 |  |  |  | Texto Eje Y21 | Texto Eje X21 | Titulo Grafico 22 |  |  |  | Texto Eje Y22 | Texto Eje X22 | Titulo Grafico 23 |  |  |  | Texto Eje Y23 | Texto Eje X23 | Titulo Grafico 24 |  |  |  | Texto Eje Y24 | Texto Eje X24
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY
|  | 1 | 36.308 | 5.527 | 23.925 | 25.332 |  | 1 | 6.584 | 6.8233 | 6.8568 | 9.2383 |  | 1 | 15.534 | 13.554 | 19.597 | 24.769 |  | 1 | 208.247 | 155.39 | 144.642 | 210.26 |  | 1 | 232.477 | 225.478 | 218.767 | 233.376 |  | 1 | 28.82 | 4.67 | 9.791 | 24.74 |  | 1 | 51.81 | 27.18 | 64.7 | 96.22 |  | 1 | 67.61 | 22.98 | 47.4 | 65.62 |  | 1 | 6.2669 | 3.4293 | 5.8199 | 1.7944 |  | 1 | 7.412 | 11.847 | 19.421 | 20.358 |  | 1 | 148.66 | 92.438 | 178.132 | 190.149 |  | 1 | 35.493 | 33.673 | 25.428 | 91.68 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | 2 | 36.6517 | 6.761 | 24.3235 | 25.3317 |  | 2 | 11.6926 | 1.202 | 6.6545 | 5.0647 |  | 2 | 16.402 | 13.462 | 19.655 | 24.538 |  | 2 | 232.213 | 151.797 | 151.729 | 206.477 |  | 2 | 233.936 | 225.229 | 218.64 | 232.731 |  | 2 | 29.79 | 5.17 | 10.541 | 28.14 |  | 2 | 52.1 | 39.32 | 75.8 | 108.35 |  | 2 | 69.88 | 25.7 | 49.35 | 71.01 |  | 2 | 6.4607 | 4.6344 | 6.2771 | 7.4687 |  | 2 | 6.816 | 15.065 | 22.319 | 21.758 |  | 2 | 147.8 | 98.191 | 191.282 | 199.857 |  | 2 | 56.156 | 30.781 | 36.223 | 116.306 |  | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2
|  | 3 | 38.4139 | 8.775 | 24.3235 | 29.128 |  | 3 | 6.8335 | 9.6132 | 8.2142 | 12.5382 |  | 3 | 16.402 | 13.505 | 19.518 | 25.721 |  | 3 | 254.674 | 147.074 | 152.055 | 218.31 |  | 3 | 234.468 | 224.785 | 218.322 | 233.593 |  | 3 | 31.63 | 5.35 | 11.341 | 30.54 |  | 3 | 54.55 | 45.49 | 92.96 | 112.35 |  | 3 | 73.58 | 25.7 | 51.58 | 74.72 |  | 3 | 6.7064 | 5.5974 | 6.3791 | 8.529 |  | 3 | 8.257 | 17.345 | 25.843 | 18.904 |  | 3 | 147.11 | 99.386 | 201.74 | 204.178 |  | 3 | 68.724 | 34.4 | 66.337 | 143.602 |  | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3
|  | 4 | 39.807 | 11.007 | 28.662 | 30.821 |  | 4 | 12.6646 | 6.479 | 9.4608 | 9.6546 |  | 4 | 16.788 | 16.578 | 20.332 | 25.517 |  | 4 | 293.335 | 143.6 | 164.739 | 256.75 |  | 4 | 236.569 | 224.651 | 220.715 | 239.219 |  | 4 | 36.08 | 5.67 | 12.211 | 32.47 |  | 4 | 63.05 | 51.45 | 109.09 | 118.65 |  | 4 | 78.72 | 25.7 | 54.37 | 79.29 |  | 4 | 7.4377 | 6.7289 | 7.6034 | 9.7954 |  | 4 | 11.752 | 19.993 | 30.261 | 19.941 |  | 4 | 151.07 | 104.32 | 215.482 | 210.869 |  | 4 | 95.909 | 34.036 | 98.037 | 149.702 |  | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4
|  | 5 | 44.107 | 13.06 | 35.011 | 32.676 |  | 5 | 12.0395 | 5.0775 | 7.0207 | 8.2881 |  | 5 | 17.009 | 18.444 | 20.814 | 25.4 |  | 5 | 324.193 | 156.009 | 184.914 | 273.195 |  | 5 | 238.431 | 225.906 | 221.546 | 241.622 |  | 5 | 40.18 | 6.011 | 14.841 | 34.05 |  | 5 | 70.31 | 49.5 | 116.44 | 126.42 |  | 5 | 85.62 | 30.33 | 58.58 | 80.44 |  | 5 | 7.8944 | 6.6142 | 7.822 | 11.0819 |  | 5 | 15.686 | 25.704 | 36.713 | 22.185 |  | 5 | 157.33 | 110.37 | 230.728 | 224.668 |  | 5 | 122.549 | 42.497 | 143.135 | 173.778 |  | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
|  | 6 | 45.5699 | 14.575 | 38.4179 | 35.291 |  | 6 | 12.8127 | 7.5634 | 9.4789 | 8.6284 |  | 6 | 17.522 | 19.035 | 20.863 | 25.253 |  | 6 | 332.912 | 189.126 | 193.625 | 305.338 |  | 6 | 238.187 | 229.073 | 222.12 | 245.28 |  | 6 | 45.49 | 6.77 | 17.231 | 37.12 |  | 6 | 83.17 | 56.51 | 126.22 | 137.86 |  | 6 | 91.98 | 33.06 | 61.39 | 84.18 |  | 6 | 9.0587 | 9.1115 | 8.9531 | 12.3885 |  | 6 | 20.542 | 34.425 | 38.952 | 28.514 |  | 6 | 166.685 | 123.403 | 243.89 | 237.027 |  | 6 | 164.03 | 58.094 | 183.682 | 211.206 |  | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6
|  | 7 | 49.7993 | 16.428 | 38.4179 | 38.714 |  | 7 | 9.3225 | 10.0826 | 7.9053 | 8.8844 |  | 7 | 17.835 | 19.221 | 20.222 | 25.24 |  | 7 | 343.615 | 229.796 | 199.199 | 369.831 |  | 7 | 238.045 | 231.429 | 221.926 | 258.555 |  | 7 | 52.28 | 8.36 | 22.4 | 43.33 |  | 7 | 97.51 | 62.47 | 134.42 | 147.21 |  | 7 | 97.22 | 36.08 | 64.78 | 89.95 |  | 7 | 10.1867 | 9.027 | 9.7592 | 14.2819 |  | 7 | 28.6 | 36.319 | 37.904 | 37.475 |  | 7 | 178.543 | 132.73 | 249.112 | 246.324 |  | 7 | 221.161 | 69.123 | 231.258 | 252.426 |  | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7
|  | 8 | 51.3634 | 19.349 | 38.4179 | 41.018 |  | 8 | 7.124 | 7.6832 | 9.3433 | 7.1191 |  | 8 | 18.394 | 19.325 | 19.541 | 25.185 |  | 8 | 362.705 | 230.962 | 220.357 | 376.426 |  | 8 | 239.072 | 231.824 | 224.318 | 263.037 |  | 8 | 54.62 | 9.49 | 28.9 | 47.17 |  | 8 | 112.22 | 79.18 | 140.89 | 161.09 |  | 8 | 100.14 | 38.55 | 68.46 | 93.73 |  | 8 | 11.3412 | 10.6164 | 11.0051 | 16.1867 |  | 8 | 33.356 | 45.202 | 34.634 | 46.638 |  | 8 | 187.832 | 150.01 | 252.539 | 257.95 |  | 8 | 273.057 | 91.259 | 268.551 | 303.544 |  | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8
|  | 9 | 55.03 | 21.148 | 44.567 | 43.93 |  | 9 | 9.3786 | 9.7511 | 9.5479 | 2.6519 |  | 9 | 19.11 | 19.961 | 18.698 | 25.259 |  | 9 | 378.5623 | 229.389 | 269.745 | 407.14 |  | 9 | 240.688 | 231.57 | 230.503 | 267.989 |  | 9 | 60.41 | 10.08 | 34.47 | 53.17 |  | 9 | 124.14 | 95.84 | 152.17 | 172.97 |  | 9 | 103.65 | 39.65 | 71.3 | 98.09 |  | 9 | 13.0642 | 12.2039 | 11.766 | 18.0588 |  | 9 | 42.405 | 45.657 | 40.573 | 53.994 |  | 9 | 199.54 | 161.893 | 258.633 | 268.266 |  | 9 | 291.333 | 113.654 | 291.333 | 344.881 |  | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9
|  | 10 | 58.1937 | 23.9581 | 48.359 | 47.441 |  | 10 | 9.3294 | 13.0693 | 7.7923 | 1.5481 |  | 10 | 19.208 | 20.293 | 18.889 | 24.934 |  | 10 | 392.58 | 230.27 | 342.709 | 419.939 |  | 10 | 242.645 | 231.12 | 237.716 | 273.547 |  | 10 | 62.48 | 11 | 35.88 | 56.54 |  | 10 | 135.52 | 110.38 | 162.25 | 184.86 |  | 10 | 106 | 40.48 | 73.86 | 102.77 |  | 10 | 14.3258 | 13.3752 | 13.313 | 19.7413 |  | 10 | 51.368 | 48.32 | 49.252 | 54.303 |  | 10 | 214.46 | 173.304 | 267.091 | 267.978 |  | 10 | 295.384 | 122.549 | 337.558 | 379.799 |  | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10
|  | 11 | 61.1145 | 26.4809 | 52.482 | 51.341 |  | 11 | 8.4179 | 9.7333 | 9.3393 | 0.68208 |  | 11 | 19.307 | 21.024 | 20.477 | 24.605 |  | 11 | 392.687 | 236.057 | 391.993 | 423.735 |  | 11 | 243.181 | 230.74 | 244.106 | 276.539 |  | 11 | 71.05 | 12.11 | 36.74 | 58.28 |  | 11 | 145.81 | 119.57 | 175.85 | 193.52 |  | 11 | 109.24 | 41.86 | 77.86 | 105.7 |  | 11 | 16.3147 | 15.5482 | 13.7978 | 20.0326 |  | 11 | 54.545 | 55.063 | 50.727 | 58.839 |  | 11 | 228.98 | 187.672 | 263.69 | 271.753 |  | 11 | 306.477 | 133.43 | 350.41 | 399.01 |  | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11
|  | 12 | 63.0778 | 28.336 | 53.767 | 55.752 |  | 12 | 9.586 | 11.2011 | 10.2713 | 9.4833 |  | 12 | 19.125 | 21.191 | 20.628 | 24.308 |  | 12 | 395.71 | 253.109 | 418.222 | 419.396 |  | 12 | 253.225 | 231.36 | 248.868 | 277.992 |  | 12 | 67.37 | 13.55 | 37.97 | 59.28 |  | 12 | 155.6 | 127.35 | 181.49 | 199.15 |  | 12 | 112.93 | 47.4 | 80.73 | 107.76 |  | 12 | 17.7234 | 16.9602 | 14.5284 | 21.5973 |  | 12 | 56.872 | 58.486 | 57.818 | 60.718 |  | 12 | 236.836 | 198.322 | 268.429 | 275.452 |  | 12 | 307.065 | 167.424 | 333.313 | 386.803 |  | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12
|  | 13 | 64.594 | 31.776 | 55.048 | 58.869 |  | 13 | 10.4326 | 10.2836 | 7.9561 | 9.4037 |  | 13 | 19.222 | 21.275 | 24.895 | 24.277 |  | 13 | 395.84 | 293.597 | 421.987 | 419.621 |  | 13 | 242.925 | 235.416 | 251.467 |  |  | 13 | 68.44 | 16.51 | 39 | 60.64 |  | 13 | 162.9 | 141.2 | 186.57 | 202.31 |  | 13 | 113.07 | 48.51 | 82.45 | 109.53 |  | 13 | 19.1852 | 18.056 | 15.2649 | 22.9946 |  | 13 | 62.432 | 61.253 | 63.113 | 67.332 |  | 13 | 249.484 | 206.281 | 274.102 | 282.691 |  | 13 | 308.242 | 196.283 | 344.881 | 384.25 |  | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13
|  | 14 | 66.7233 | 35.2483 | 56.353 | 59.641 |  | 14 | 10.7667 | 10.4925 | 8.4434 | 8.2407 |  | 14 | 19.286 | 21.444 | 24.522 | 24.265 |  | 14 | 398.513 | 307.075 | 417.872 | 421.671 |  | 14 | 242.47 | 236.748 | 252.985 |  |  | 14 | 68.8 | 17.97 | 39.74 | 61.78 |  | 14 | 172.06 | 148.64 | 195.74 | 208.79 |  | 14 | 113.66 | 50.18 | 86.77 | 111.3 |  | 14 | 20.8286 | 19.258 | 17.0065 | 24.5204 |  | 14 | 65.235 | 64.371 | 66.102 | 66.572 |  | 14 | 265.796 | 218.474 | 272.904 | 282.412 |  | 14 | 316.522 | 213.812 | 370.326 | 372.844 |  | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14
|  | 15 | 67.653 | 37.163 | 59.048 | 60.942 |  | 15 | 12.6443 | 13.4468 | 9.695 | 7.5631 |  | 15 | 19.333 | 21.64 | 23.752 | 24.175 |  | 15 | 399.894 | 310.111 | 418.266 | 414.468 |  | 15 | 241.89 | 236.943 | 253.764 |  |  | 15 | 69.33 | 18.64 | 40.53 | 62.51 |  | 15 | 176.95 | 154.71 | 200.38 | 213.07 |  | 15 | 114.55 | 52.97 | 89.52 | 111.89 |  | 15 | 21.8159 | 20.002 | 18.1156 | 26.0006 |  | 15 | 65.055 | 65.488 | 66.753 | 64.803 |  | 15 | 269.729 | 223.15 | 277.854 | 281.715 |  | 15 | 323.082 | 223.275 | 357.832 | 359.943 |  | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15
|  | 16 | 67.9063 | 36.52 | 59.002 | 62.949 |  | 16 | 6.2317 | 2.8507 | 4.5803 | 9.2586 |  | 16 | 20.38 | 21.841 | 23.289 | 23.921 |  | 16 | 395.581 | 309.049 | 410.079 | 413.112 |  | 16 | 241.817 | 236.683 | 253.833 |  |  | 16 | 69.46 | 19.11 | 41.11 | 63.08 |  | 16 | 180.68 | 158.82 | 204.41 | 214.04 |  | 16 | 112.48 | 54.09 | 91.11 | 112.78 |  | 16 | 22.3084 | 20.5684 | 19.052 | 27.5623 |  | 16 | 66.282 | 66.319 | 63.364 | 66.066 |  | 16 | 271.42 | 226.66 | 277.859 | 282.816 |  | 16 | 320.094 | 232.625 | 344.881 | 360.941 |  | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16
|  | 17 | 67.972 | 37.074 | 59.6547 |  |  | 17 | 4.4566 | 0.05 | 2.6048 |  |  | 17 | 20.236 | 21.578 | 22.61 |  |  | 17 | 389.499 | 306.268 | 405.391 |  |  | 17 | 249.461 | 236.231 | 253.642 |  |  | 17 | 69.46 | 19.37 | 41.1 |  |  | 17 | 183.22 | 160.06 | 207.75 |  |  | 17 | 111.3 | 54.65 | 91.69 |  |  | 17 | 22.715 | 20.9404 | 20.322 |  |  | 17 | 67.332 | 66.825 | 64.551 |  |  | 17 | 270.39 | 228.761 | 277.952 |  |  | 17 | 296.384 | 236.09 | 335.13 | 357.074 |  | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17
|  | 18 | 68.5369 | 37.2056 | 60.5653 |  |  | 18 | 2.2666 | 6.1943 | 5.9085 |  |  | 18 | 19.981 | 21.44 | 22.524 |  |  | 18 | 383.882 | 302.063 | 401.98 |  |  | 18 | 240.652 | 235.84 | 253.383 |  |  | 18 | 69.46 | 19.64 | 40.95 |  |  | 18 | 183.65 | 163.19 | 209.41 |  |  | 18 | 111.89 | 54.65 | 92.56 |  |  | 18 | 22.9064 | 21.1271 | 21.452 |  |  | 18 | 67.33 | 65.488 | 65.957 |  |  | 18 | 270.471 | 229.635 | 277.993 |  |  | 18 | 286.727 | 231.258 | 322.483 |  |  | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18
|  | 19 | 68.8604 | 37.9592 | 61.434 |  |  | 19 | 8.1559 | 11.1188 | 10.3758 |  |  | 19 | 19.554 | 21.849 | 23.056 |  |  | 19 | 378.255 | 298.403 | 398.453 |  |  | 19 | 240.067 | 235.384 | 253.058 |  |  | 19 | 69.46 | 19.96 | 40.92 |  |  | 19 | 184.91 | 166.96 | 210.27 |  |  | 19 | 110.41 | 56.61 | 93.43 |  |  | 19 | 23.0726 | 21.4269 | 19.252 |  |  | 19 | 67.33 | 65.849 | 66.825 |  |  | 19 | 271.42 | 230.889 | 277.695 |  |  | 19 | 294.225 | 237.708 | 321.886 |  |  | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19
|  | 20 | 69.3571 | 38.569 | 61.103 |  |  | 20 | 4.9731 | 0.01364 | 7.6249 |  |  | 20 | 19.08 | 21.76 | 23.305 |  |  | 20 | 372.475 | 295.185 | 394.149 |  |  | 20 | 239.288 | 235.058 | 252.664 |  |  | 20 | 66.26 | 20.16 | 40.89 |  |  | 20 | 186.23 | 168.79 | 210.86 |  |  | 20 | 110.41 | 57.17 | 94.02 |  |  | 20 | 23.2906 | 21.6651 | 19.7083 |  |  | 20 | 67.332 | 66.282 | 67.332 |  |  | 20 | 271.029 | 231.325 | 277.338 |  |  | 20 | 298.29 | 239.87 | 323.082 |  |  | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20
|  | 21 | 69.522 | 39.077 | 61.627 |  |  | 21 | 4.8557 | 2.5436 | 5.1932 |  |  | 21 | 18.72 | 21.659 | 23.377 |  |  | 21 | 366.831 | 290.954 | 390.395 |  |  | 21 | 238.703 | 234.533 | 252.149 |  |  | 21 | 65.75 | 20.54 | 40.91 |  |  | 21 | 187.5 | 165.86 | 208.1 |  |  | 21 | 110.12 | 57.45 | 94.31 |  |  | 21 | 23.4577 | 21.8033 | 20.163 |  |  | 21 | 67.332 | 66.536 | 67.332 |  |  | 21 | 270.2 | 230.028 | 276.754 |  |  | 21 | 302.959 | 238.788 | 326.68 |  |  | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21
|  | 22 | 69.6598 | 40.8902 | 62.15 |  |  | 22 | 5.3754 | 1.0913 | 3.7271 |  |  | 22 | 18.08 | 21.481 | 23.906 |  |  | 22 | 361.24 | 286.344 | 385.727 |  |  | 22 | 238.118 | 234.279 | 251.629 |  |  | 22 | 65.72 | 20.64 | 40.8 |  |  | 22 | 183.55 | 166.18 | 208.69 |  |  | 22 | 110.12 | 57.73 | 94.6 |  |  | 22 | 23.5736 | 21.9671 | 20.6204 |  |  | 22 | 67.332 | 66.717 | 67.332 |  |  | 22 | 269.39 | 229.274 | 276.148 |  |  | 22 | 306.477 | 237.168 | 329.689 |  |  | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22
|  | 23 | 69.9601 | 41.638 | 62.673 |  |  | 23 | 5.0934 | 1.1265 | 4.7324 |  |  | 23 | 17.556 | 20.528 | 23.408 |  |  | 23 | 355.442 | 281.504 | 380.127 |  |  | 23 | 237.533 | 233.827 | 251.174 |  |  | 23 | 65.13 | 20.92 | 40.58 |  |  | 23 | 183.63 | 166.34 | 208.92 |  |  | 23 | 109.38 | 57.73 | 94.6 |  |  | 23 | 23.7026 | 22.0302 | 20.9491 |  |  | 23 | 66.102 | 66.536 | 67.26 |  |  | 23 | 266.018 | 225.33 | 274.89 |  |  | 23 | 304.13 | 237.168 | 330.895 |  |  | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23
|  | 24 | 68.9073 | 40.919 | 63.196 |  |  | 24 | 3.6671 | 3.25 | 5.8893 |  |  | 24 | 17.36 | 19.694 | 22.941 |  |  | 24 | 349.716 | 276.692 | 374.748 |  |  | 24 | 236.947 | 233.372 | 250.72 |  |  | 24 | 64.02 | 21.17 | 40.37 |  |  | 24 | 183.99 | 166.05 | 209.1 |  |  | 24 | 104.53 | 57.17 | 94.31 |  |  | 24 | 23.7672 | 22.1186 | 21.478 |  |  | 24 | 65.849 | 66.246 | 67.26 |  |  | 24 | 262.13 | 222.2 | 275.003 |  |  | 24 | 295.965 | 237.168 | 327.281 |  |  | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24
|  | 25 | 64.806 | 41.066 | 61.9808 |  |  | 25 | 2.8954 | 4.1758 | 6.332 |  |  | 25 | 17.213 | 19.245 | 22.619 |  |  | 25 | 343.781 | 271.928 | 369.847 |  |  | 25 | 237.004 | 232.924 | 250.2 |  |  | 25 | 61.69 | 20.96 | 40.18 |  |  | 25 | 182.36 | 163.61 | 209.26 |  |  | 25 | 99.26 | 57.1 | 94.31 |  |  | 25 | 23.8318 | 22.1818 | 22.0113 |  |  | 25 | 65.596 | 65.957 | 67.151 |  |  | 25 | 258.602 | 217.724 | 270.876 |  |  | 25 | 285.579 | 237.168 | 305.809 |  |  | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25
|  | 26 | 61.1323 | 41.326 | 62.097 |  |  | 26 | 6.5665 | 1.7065 | 1.579 |  |  | 26 | 16.941 | 19.298 | 22.073 |  |  | 26 | 338.748 | 267.022 | 364.886 |  |  | 26 | 236.748 | 232.473 | 249.745 |  |  | 26 | 56.96 | 20.89 | 39.94 |  |  | 26 | 182.08 | 160.47 | 209.31 |  |  | 26 | 94.02 | 56.61 | 94.31 |  |  | 26 | 23.8836 | 22.2324 | 22.4809 |  |  | 26 | 65.271 | 65.668 | 66.97 |  |  | 26 | 253.722 | 212.967 | 264.537 |  |  | 26 | 274.754 | 237.168 | 294.804 |  |  | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26
|  | 27 | 56.9711 | 41.3643 | 62.957 |  |  | 27 | 2.6896 | 2.9669 | 3.1461 |  |  | 27 | 16.646 | 19.651 | 21.272 |  |  | 27 | 333.938 | 262.37 | 359.626 |  |  | 27 | 236.296 | 232.021 | 249.356 |  |  | 27 | 54.69 | 20.22 | 39.66 |  |  | 27 | 181.86 | 151.53 | 210.68 |  |  | 27 | 92.71 | 56.61 | 94.31 |  |  | 27 | 23.9095 | 22.2704 | 20.4855 |  |  | 27 | 64.803 | 65.307 | 66.861 |  |  | 27 | 246.78 | 206.529 | 261.25 |  |  | 27 | 261.839 | 237.168 | 279.864 |  |  | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27
|  | 28 | 51.164 | 41.391 | 63.3614 |  |  | 28 | 6.0179 | 4.035 | 5.0529 |  |  | 28 | 16.148 | 19.282 | 20.293 |  |  | 28 | 326.922 | 258.775 | 354.047 |  |  | 28 | 235.649 | 231.699 | 249.092 |  |  | 28 | 55.6 | 19.74 | 39.28 |  |  | 28 | 181.48 | 146.47 | 209.05 |  |  | 28 | 92.56 | 56.05 | 94.31 |  |  | 28 | 23.9483 | 20.9652 | 20.5017 |  |  | 28 | 64.443 | 64.407 | 66.644 |  |  | 28 | 241.68 | 202.282 | 254.369 |  |  | 28 | 249.13 | 224.335 | 265.188 |  |  | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28
|  | 29 | 48.2788 | 41.505 | 61.584 |  |  | 29 | 4.0868 | 7.396 | 5.2208 |  |  | 29 | 15.862 | 19.08 | 19.414 |  |  | 29 | 320.94 | 253.396 | 348.474 |  |  | 29 | 235.189 | 231.312 | 248.641 |  |  | 29 | 53.7 | 18.75 | 38.18 |  |  | 29 | 180.88 | 141.34 | 208.93 |  |  | 29 | 91.69 | 54.37 | 94.31 |  |  | 29 | 24.0001 | 17.8183 | 20.5684 |  |  | 29 | 62.325 | 58.486 | 65.271 |  |  | 29 | 236.73 | 199.157 | 250.775 |  |  | 29 | 235.552 | 237.168 | 252.171 |  |  | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29
|  | 30 | 44.6668 | 38.172 | 58.3611 |  |  | 30 | 5.9425 | 11.4437 | 8.735 |  |  | 30 | 15.571 | 17.611 | 18.855 |  |  | 30 | 315.706 | 248.548 | 342.58 |  |  | 30 | 234.667 | 231.053 | 248.251 |  |  | 30 | 47.68 | 15.821 | 37 |  |  | 30 | 177.18 | 131.79 | 207.48 |  |  | 30 | 91.4 | 50.18 | 92.56 |  |  | 30 | 24.0261 | 14.8105 | 22.2172 |  |  | 30 | 59.652 | 50.963 | 61.753 |  |  | 30 | 232.23 | 195.057 | 244.952 |  |  | 30 | 220.107 | 204.991 | 233.939 |  |  | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30
|  | 31 | 37.4157 | 24.1417 | 55.0526 |  |  | 31 | 7.44 | 8.5923 | 2.6124 |  |  | 31 | 13.712 | 16.772 | 18.468 |  |  | 31 | 307.63 | 244.144 | 336.894 |  |  | 31 | 234.089 | 230.614 | 247.732 |  |  | 31 | 43.15 | 14.951 | 35.64 |  |  | 31 | 174.62 | 122.2 | 199.74 |  |  | 31 | 90.82 | 44.63 | 91.69 |  |  | 31 | 24.039 | 13.6425 | 20.6253 |  |  | 31 | 56.069 | 43.78 | 58.416 |  |  | 31 | 226.416 | 191.31 | 238.698 |  |  | 31 | 204.476 | 181.192 | 223.805 |  |  | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31
|  | 32 | 35.7212 | 18.548 | 53.03 |  |  | 32 | 5.7191 | 5.5311 | 3.9983 |  |  | 32 | 13.773 | 13.62 | 18.653 |  |  | 32 | 300.046 | 239.789 | 331.451 |  |  | 32 | 233.569 | 230.356 | 247.151 |  |  | 32 | 39.96 | 13.531 | 34.49 |  |  | 32 | 167.3 | 112.36 | 189.72 |  |  | 32 | 89.95 | 41.86 | 87.64 |  |  | 32 | 24.0909 | 13.4308 | 19.6472 |  |  | 32 | 52.182 | 37.536 | 55.098 |  |  | 32 | 216.404 | 184.373 | 232.909 |  |  | 32 | 190.204 | 164.998 | 213.29 |  |  | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32
|  | 33 | 29.615 | 14.195 | 51.814 |  |  | 33 | 3.862 | 3.5014 | 5.7901 |  |  | 33 | 13.949 | 13.687 | 17.952 |  |  | 33 | 292.548 | 234.198 | 325.711 |  |  | 33 | 233.057 | 229.917 | 246.627 |  |  | 33 | 35.93 | 11.861 | 32.97 |  |  | 33 | 157.98 | 100.25 | 181.2 |  |  | 33 | 85.91 | 39.79 | 84.76 |  |  | 33 | 23.3034 | 13.2751 | 16.2745 |  |  | 33 | 47.493 | 35.413 | 51.842 |  |  | 33 | 210.66 | 180.174 | 226.975 |  |  | 33 | 178.711 | 164.03 | 197.811 |  |  | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33
|  | 34 | 25.6186 | 9.273 | 44.946 |  |  | 34 | 7.0165 | 9.7065 | 5.5959 |  |  | 34 | 14.016 | 13.763 | 17.962 |  |  | 34 | 284.68 | 228.577 | 319.438 |  |  | 34 | 232.537 | 229.473 | 246.043 |  |  | 34 | 33.73 | 10.391 | 32.37 |  |  | 34 | 147.35 | 93.69 | 174.66 |  |  | 34 | 81.02 | 37.17 | 81.59 |  |  | 34 | 20.0879 | 13.1086 | 12.7213 |  |  | 34 | 42.947 | 33.356 | 48.752 |  |  | 34 | 205.01 | 176.723 | 220.919 |  |  | 34 | 173.778 | 164.03 | 183.682 |  |  | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34
|  | 35 | 14.9972 | 4.4257 | 38.1145 |  |  | 35 | 7.6069 | 10.1749 | 3.8451 |  |  | 35 | 13.984 | 13.66 | 18.383 |  |  | 35 | 277.254 | 222.876 | 313.158 |  |  | 35 | 232.021 | 229.093 | 245.718 |  |  | 35 | 28.89 | 8.922 | 30.12 |  |  | 35 | 135.57 | 87.4 | 163.89 |  |  | 35 | 74.15 | 36.08 | 76.15 |  |  | 35 | 16.7292 | 12.9313 | 10.0025 |  |  | 35 | 38.334 | 30.839 | 46.31 |  |  | 35 | 198.78 | 171.739 | 214.088 |  |  | 35 | 169.379 | 164.03 | 171.816 |  |  | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35
|  | 36 | 10.7056 | 0.462 | 33.301 |  |  | 36 | 4.4198 | 10.216 | 6.4258 |  |  | 36 | 12.925 | 14.152 | 19.044 |  |  | 36 | 269.42 | 216.922 | 306.171 |  |  | 36 | 231.316 | 228.65 | 245.004 |  |  | 36 | 23.59 | 7.372 | 28.15 |  |  | 36 | 124.28 | 80.23 | 148.07 |  |  | 36 | 68.03 | 34.16 | 71.01 |  |  | 36 | 14.4946 | 12.7876 | 7.3456 |  |  | 36 | 33.89 | 28.799 | 43.909 |  |  | 36 | 189.03 | 163.484 | 212.829 |  |  | 36 | 165.482 | 132.058 | 161.136 |  |  | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36
|  | 37 | 6.938 | 0.203 | 26.1045 |  |  | 37 | 5.693 | 7.3065 | 4.5736 |  |  | 37 | 12.477 | 14.556 | 19.497 |  |  | 37 | 261.429 | 210.267 | 298.979 |  |  | 37 | 230.808 | 228.143 | 244.358 |  |  | 37 | 19.83 | 6.11 | 24.77 |  |  | 37 | 117.69 | 73.4 | 132.69 |  |  | 37 | 58.01 | 31.96 | 63.65 |  |  | 37 | 11.0982 | 12.633 | 4.7385 |  |  | 37 | 29.342 | 27.045 | 41.486 |  |  | 37 | 182.272 | 158.861 | 199.108 |  |  | 37 | 152.065 | 127.508 | 151.592 |  |  | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37
|  | 38 | 5.1179 | 0.227 | 20.127 |  |  | 38 | 9.1632 | 6.6578 | 4.142 |  |  | 38 | 11.8 | 15.157 | 20.136 |  |  | 38 | 253.241 | 203.304 | 291.31 |  |  | 38 | 230.174 | 227.577 | 243.709 |  |  | 38 | 14.8 | 4.14 | 21.85 |  |  | 38 | 108.71 | 69.51 | 118.81 |  |  | 38 | 51.3 | 30.6 | 58.3 |  |  | 38 | 8.1865 | 12.5118 | 1.8517 |  |  | 38 | 24.901 | 23.697 | 37.383 |  |  | 38 | 176.781 | 155.508 | 191.923 |  |  | 38 | 132.515 | 123.447 | 140.809 |  |  | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38
|  | 39 | 3.278 | 0.31674 | 14.269 |  |  | 39 | 7.469 | 9.0433 | 4.5357 |  |  | 39 | 11.197 | 13.507 | 21.244 |  |  | 39 | 244.693 | 196.769 | 283.772 |  |  | 39 | 229.537 | 226.943 | 242.994 |  |  | 39 | 11.9 | 2.993 | 17.91 |  |  | 39 | 91.8 | 64.09 | 107.3 |  |  | 39 | 50.18 | 28.96 | 54.65 |  |  | 39 | 5.245 | 12.3687 | 0.15282 |  |  | 39 | 20.411 | 20.542 | 33.682 |  |  | 39 | 169.207 | 153.42 | 184.514 |  |  | 39 | 131.601 | 107.521 | 125.7 |  |  | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39
|  | 40 | 0.95 | 0.2 | 9.437 |  |  | 40 | 8.2416 | 9.3686 | 5.9834 |  |  | 40 | 11.542 | 13.553 | 21.969 |  |  | 40 | 236.326 | 190.028 | 277.194 |  |  | 40 | 228.844 | 226.369 | 242.276 |  |  | 40 | 10.47 | 2.223 | 14.641 |  |  | 40 | 83.27 | 59.64 | 96.19 |  |  | 40 | 46.43 | 27.06 | 51.02 |  |  | 40 | 2.8734 | 12.2588 | 0.05977 |  |  | 40 | 17.067 | 18.647 | 30.347 |  |  | 40 | 151.602 | 145.35 | 179.47 |  |  | 40 | 127.056 | 101.464 | 114.979 |  |  | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40
|  | 41 | 0.454 | 0.526 | 6.4404 |  |  | 41 | 1.6936 | 9.7718 | 4.9362 |  |  | 41 | 11.059 | 13.538 | 22.631 |  |  | 41 | 227.797 | 174.734 | 270.466 |  |  | 41 | 228.147 | 225.676 | 241.626 |  |  | 41 | 5.78 | 1.663 | 11.861 |  |  | 41 | 72.74 | 55.48 | 87.35 |  |  | 41 | 44.49 | 26.51 | 46.85 |  |  | 41 | 2.544 | 11.3738 | 0.03652 |  |  | 41 | 14.009 | 17.752 | 26.316 |  |  | 41 | 154.067 | 143.975 | 170.803 |  |  | 41 | 114.979 | 87.491 | 104.05 |  |  | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41
|  | 42 | 0.498 | 0.741 | 6.722 |  |  | 42 | 4.9916 | 7.32 | 6.8728 |  |  | 42 | 10.561 | 12.882 | 23.263 |  |  | 42 | 219.47 | 168.926 | 264.512 |  |  | 42 | 227.509 | 225.039 | 240.851 |  |  | 42 | 2.37 | 1.185 | 8.822 |  |  | 42 | 66.57 | 48.25 | 79.72 |  |  | 42 | 39.93 | 27.87 | 41.86 |  |  | 42 | 0.47025 | 10.3905 | 0.03652 |  |  | 42 | 11.072 | 17.016 | 22.266 |  |  | 42 | 147.159 | 140.572 | 167.434 |  |  | 42 | 110.14 | 80.689 | 95.909 |  |  | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42
|  | 43 | 0.882 | 3.867 | 7.4254 |  |  | 43 | 2.4562 | 4.9558 | 5.97 |  |  | 43 | 10.223 | 12.717 | 20.737 |  |  | 43 | 211.226 | 169.084 | 257.369 |  |  | 43 | 227.129 | 224.595 | 240.197 |  |  | 43 | 2.13 | 1.884 | 8.012 |  |  | 43 | 58.51 | 40.04 | 71.67 |  |  | 43 | 36.35 | 29.23 | 44.07 |  |  | 43 | 0.31133 | 9.8872 | 0.03652 |  |  | 43 | 10.077 | 16.991 | 18.647 |  |  | 43 | 143.071 | 139.973 | 160.439 |  |  | 43 | 91.259 | 66.734 | 84.996 |  |  | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43
|  | 44 | 1.231 | 4.332 | 8.25 |  |  | 44 | 4.6735 | 6.5204 | 2.6734 |  |  | 44 | 10.006 | 12.375 | 20.739 |  |  | 44 | 203.009 | 162.713 | 250.57 |  |  | 44 | 226.436 | 223.966 | 239.487 |  |  | 44 | 0.99 | 2.164 | 8.412 |  |  | 44 | 51.46 | 30.7 | 65.78 |  |  | 44 | 31.69 | 29.78 | 42.41 |  |  | 44 | 0.23296 | 7.5205 | 0.03652 |  |  | 44 | 9.643 | 16.663 | 15.189 |  |  | 44 | 134.79 | 138.044 | 153.518 |  |  | 44 | 69.922 | 61.997 | 76.375 |  |  | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44
|  | 45 | 1.25 | 5.374 | 9.0847 |  |  | 45 | 1.814 | 4.2035 | 3.1323 |  |  | 45 | 10.326 | 11.545 | 21.411 |  |  | 45 | 194.508 | 162.713 | 241.316 |  |  | 45 | 226.052 | 223.328 | 238.642 |  |  | 45 | 0.69 | 2.274 | 8.382 |  |  | 45 | 45.88 | 30.471 | 56.13 |  |  | 45 | 27.87 | 30.6 | 43.24 |  |  | 45 | 0.75168 | 6.0837 | 0.03838 |  |  | 45 | 9.123 | 15.363 | 12.536 |  |  | 45 | 125.344 | 133.803 | 145.039 |  |  | 45 | 66.932 | 55.384 | 69.522 |  |  | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45
|  | 46 | 0.96413 | 8.016 | 11.357 |  |  | 46 | 4.6857 | 6.0189 | 8.5279 |  |  | 46 | 11.214 | 10.134 | 21.323 |  |  | 46 | 186.048 | 150.682 | 233.979 |  |  | 46 | 225.735 | 222.699 | 237.924 |  |  | 46 | 0.23 | 2.543 | 8.802 |  |  | 46 | 38.45 | 26.73 | 46.16 |  |  | 46 | 25.15 | 30.87 | 44.35 |  |  | 46 | 0.84577 | 3.7729 | 0.03652 |  |  | 46 | 8.017 | 13.232 | 10.792 |  |  | 46 | 118.37 | 130.032 | 140.398 |  |  | 46 | 50.784 | 46.617 | 61.997 |  |  | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46
|  | 47 | 1.455 | 10.019 | 12.486 |  |  | 47 | 1.3083 | 5.1637 | 16.6823 |  |  | 47 | 11.19 | 10.676 | 20.683 |  |  | 47 | 178.67 | 143.595 | 227.13 |  |  | 47 | 225.482 | 221.998 | 237.143 |  |  | 47 |  | 2.843 | 10.3 |  |  | 47 | 36.2 | 22.24 | 43.57 |  |  | 47 | 20.28 | 32.79 | 47.4 |  |  | 47 | 0.98717 | 2.7861 | 0.19008 |  |  | 47 | 6.943 | 11.564 | 10.191 |  |  | 47 | 111.124 | 130.885 | 136.788 |  |  | 47 | 43.99 | 36.589 | 57.705 |  |  | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47
|  | 48 | 0.819 | 9.524 | 13.622 |  |  | 48 | 3.2185 | 6.6472 | 10.4458 |  |  | 48 | 11.832 | 14.132 | 20.96 |  |  | 48 | 171.289 | 137.826 | 225.031 |  |  | 48 | 225.165 | 221.364 | 236.621 |  |  | 48 |  | 5.882 | 12.23 |  |  | 48 | 30.02 | 22.04 | 44.78 |  |  | 48 | 19 | 35.25 | 51.02 |  |  | 48 | 1.1573 | 1.2804 | 0.19008 |  |  | 48 | 5.983 | 12.536 | 13.16 |  |  | 48 | 103.988 | 134.708 | 139.519 |  |  | 48 | 28.987 | 40.27 | 61.214 |  |  | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48
|  | 49 | 0.819 | 12.363 | 14.761 |  |  | 49 | 1.5208 | 3.4623 | 9.8272 |  |  | 49 | 12.503 | 15.808 | 20.839 |  |  | 49 | 166.762 | 132.545 | 222.968 |  |  | 49 | 224.845 | 220.667 | 236.166 |  |  | 49 |  | 6.652 | 13.85 |  |  | 49 | 25.56 | 31.88 | 56.27 |  |  | 49 | 19.47 | 36.62 | 53.25 |  |  | 49 | 1.2614 | 1.89 | 0.19008 |  |  | 49 | 5.15 | 13.619 | 15.986 |  |  | 49 | 93.575 | 147.88 | 143.974 |  |  | 49 | 14.64 | 34.764 | 55.384 |  |  | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49
|  | 50 | 2.5513 | 13.51 | 16.104 |  |  | 50 | 5.6228 | 9.6512 | 2.715 |  |  | 50 | 12.729 | 17.874 | 22.806 |  |  | 50 | 168.373 | 134.864 | 235.823 |  |  | 50 | 225.3395 | 220.22 | 235.453 |  |  | 50 |  | 7.302 | 16.64 |  |  | 50 | 23.86 | 34.33 | 61.55 |  |  | 50 | 22.17 | 39.1 | 52.84 |  |  | 50 | 1.5845 | 2.7279 | 1.7944 |  |  | 50 | 5.09 | 13.498 | 13.015 |  |  | 50 | 89.163 | 152.456 | 150.971 |  |  | 50 | 29.345 | 26.847 | 41.382 |  |  | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50
|  | 51 | 3.685 | 16.5035 | 17.6366 |  |  | 51 | 0.27296 | 10.6704 | 13.8432 |  |  | 51 | 13.117 | 19.007 | 23.749 |  |  | 51 | 163.903 | 132.346 | 229.128 |  |  | 51 | 225.605 | 219.721 | 234.798 |  |  | 51 |  | 8.302 | 18.11 |  |  | 51 | 21.17 | 44.21 | 68.38 |  |  | 51 | 22.98 | 40.48 | 58.01 |  |  | 51 | 2.1009 | 3.4 | 1.7944 |  |  | 51 | 7.006 | 13.838 | 12.488 |  |  | 51 | 87.28 | 160.588 | 161.729 |  |  | 51 | 24.72 | 18.426 | 44.739 |  |  | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51
|  | 52 | 4.635 | 19.209 | 18.959 |  |  | 52 | 2.1626 | 9.2181 | 6.9455 |  |  | 52 | 13.203 | 19.139 | 24.682 |  |  | 52 | 155.819 | 129.757 | 225.49 |  |  | 52 | 225.355 | 219.147 | 234.214 |  |  | 52 | 0.34 | 8.941 | 19.11 |  |  | 52 | 23.61 | 48.42 | 81.61 |  |  | 52 | 22.98 | 44.63 | 60.26 |  |  | 52 | 2.5053 | 4.505 | 1.7944 |  |  | 52 | 9.101 | 13.087 | 13.522 |  |  | 52 | 90.01 | 166.024 | 171.664 |  |  | 52 | 25.782 | 16.012 | 60.431 |  |  | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52
|  | 53 |  |  | 24.044 |  |  | 53 |  |  | 12.5514 |  |  | 53 |  |  | 24.843 |  |  | 53 |  |  | 208.071 |  |  | 53 |  |  | 233.569 |  |  | 53 |  |  | 20.92 |  |  | 53 |  |  | 90.84 |  |  | 53 |  |  | 61.95 |  |  | 53 |  |  | 1.7944 |  |  | 53 |  |  | 16.161 |  |  | 53 |  |  | 178.913 |  |  | 53 |  |  | 63.964 |  |  | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53

## 12.Caudales
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.3. PROMEDIO MENSUAL DE LOS CAUDALES (m3/s)
|  | Caudal Promedio | Abril 2025 | Abril 2024 | Variación %
|  | Caudal Natural de Río Paucartambo (Yaupi) (QN-906) | 13.9983 | 13.3465 | 4.884%
|  | Caudal Natural de Río Manto (QN-907) | 0.79457 | 0
|  | Caudal Natural de Río Huachón (Uchuhuaerta) (QN-908) | 47.4955 | 48.6941 | -2.461%
|  | Caudal Natural de Río Paucartambo (Huallamayo) (QN-909) | 20.2523 | 15.6791 | 29.17%
|  | Caudal Natural de Río Santa (QN-403) | 221.3637 | 115.7326 | 91.27%
|  | Caudal Natural de Río Quitaracsa (QN-404) | 0 | 10.3968 | -100%
|  | Caudal Natural de Río San Mateo (QN-410) | 0.0076667 | 0.96394 | -99.2%
|  | Caudal Natural de Río Chancay (Lambayeque) (QN-603_605) | 130.8058 | 44.2985 | 195.3%
|  | Caudal Natural de Río Curibaya (QN-2101) | 2.3294 | 3.0106 | -22.63%
|  | Caudal Natural de Río Santa Eulalia (QN-SH2) | 14.5549 | 13.5593 | 7.342%
|  | Caudal Natural de Río Rímac (QN-TA2) | 21.6494 | 24.5035 | -11.65%
|  | Caudal Natural de Río Tulumayo (QN-1101) | 132.1903 | 91.375 | 44.67%
|  | Caudal Natural de Río Tarma (QN-1201) | 33.5596 | 21.1383 | 58.76%
|  | Caudal Natural de Río San Gabán (QN-2402) | 49.8622 | 36.6773 | 35.95%
|  | Caudal Natural de Río Mantaro (Ingreso a Junin) (QN-801 (STK)) | 76.0814 | 53.6266 | 41.87%
|  | Caudal Natural de Río Mantaro (Tramo Junin Malpaso) (QN-802 (STK)) | 66.1577 | 46.7985 | 41.37%
|  | Caudal Natural de Río Mantaro ( Tramo Malpaso _ Tablachaca) (QN-803 (ELP)) | 339.4038 | 278.9011 | 21.69%
|  | Caudal Natural de Río Vilcanota (QN-2302) | 203.3521 | 189.2396 | 7.457%
|  | Caudal Natural de Río Huallaga (QN-Chaglla) | 230.9558 | 153.5503 | 50.41%
|  | Caudal Natural de Río Cañete (QN-2902) | 131.4635 | 82.0222 | 60.28%
Cuadro N°11: Promedio de caudales de agosto en los años 2024 y 2025.
|  | Caudal Promedio | Abril 2025 | Abril 2024 | Variación %
|  | Caudal Descargado de Viconga | 0.308 | 0
|  | Caudal Descargado de Jaico / Pacchapata / Altos Machay | 0 | 0
|  | Caudal Descargado de Matacocha / Huangush Alto / Huangush Bajo | 0 | 0
|  | Caudal Descargado de Aguascocha | 0.08 | 0.08 | 0%
|  | Caudal Descargado de Rajucolta | 0.4 | 1.4167 | -71.76%
|  | Caudal Descargado de Cullicocha | 0.15 | 0.327 | -54.13%
|  | Caudal Descargado de El Pañe | 5 | 1.267 | 294.6%
|  | Caudal Descargado de Bamputañe | 0.976 | 0
|  | Caudal Descargado de Dique Los Españoles | 0.2 | 1.0327 | -80.63%
|  | Caudal Descargado de Chalhuanca | 0 | 0
|  | Caudal Descargado de Pillones | 0.673 | 0.036 | 1769%
|  | Caudal Descargado de Aguada Blanca (Charcani V: Qturbinado/QVertido) | 20.846 | 18.3246 | 13.76%
|  | Caudal Descargado de Aricota (Aricota I: Qturbinado/Qvertido) | 1.4783 | 1.4178 | 4.267%
|  | Caudal Descargado de Sheque (Huasca/Huachua/Huallunca/Manca/Canchis/Marcapomacocha/Sangrar/Tucto) | 0.78733 | 0.37933 | 107.6%
|  | Caudal Descargado de Sacsa/Quiula/Piticuli/ | 0 | 0
|  | Caudal Descargado de Yuracmayo | 2.2046 | 1.8971 | 16.21%
|  | Caudal Descargado de Ajoyajota / Parinajota / Isococha / Suytococha | 1.093 | 0.87649 | 24.7%
|  | Caudal Descargado de Junín | 0 | 0
|  | Caudal Descargado de Lagunas Statkraft (Pomacocha) | 4.5494 | 4.0973 | 11.03%
|  | Caudal Descargado de Lagunas de Electroperú (Yanacocha Palcán / Huegue / Huacracocha / Huacracocha H / Lacsacocha | 4.2119 | 1.7007 | 147.7%
|  | Caudal Descargado de Vichecocha / Nahuinccocha / Yuraccocha | 3.6047 | 1.0887 | 231.1%
|  | Caudal Descargado de Huallacancha /Caullau / Calzada | 10.742 | 6.3243 | 69.85%
|  | Caudal Descargado de Chillicocha | 0.025333 | 0.02 | 26.67%
|  | Caudal Descargado de Yurajcocha+Huichicocha+Ñahuincocha | 1.938 | 0.82233 | 135.7%
|  | Caudal Descargado de Sibinacocha | 0.25 | 0.25 | 0%
|  | Caudal Descargado de Chaglla | 139.4233 | 118.653 | 17.51%
|  | Caudal Descargado de Paucarcocha | 12.6564 | 11.72 | 7.99%
Gráfico N°12: Promedio de caudales de agosto en los años 2024 y 2025.

## 13.Caudales
*
*
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN | [25 empty] | *
*
| 5.4. EVOLUCIÓN DE LOS CAUDALES | [24 empty] | *
*
*
|  | 1 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 24
|  | Caudal Descargado del Río Huallaga |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Cañete |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Pativilca |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Paucartambo |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Santa |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Chancay (Lambayeque) |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Locumba |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Rímac |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Tulumayo |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Tarma |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río San Gabán |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Mantaro |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Vilcanota |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Huallaga |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Cañete |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Pativilca |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Paucartambo |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Santa |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Turbinado C.H. Charcani V |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Locumba |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Rímac |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río San Gabán |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Mantaro |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Vilcanota |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Semanas
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
|  | 1 | 60.6988 | 118.3003 | 124.1968 | 140.0985 |  | 1 | 7.7381 | 8.2738 | 10.1125 | 9.7625 |  | 1 | 26.4952 | 26.1935 | 88.7864 | 81.7094 |  | 1 | 21.8888 | 33.7084 | 93.89 | 65.8946 |  | 1 | 71.0958 | 79.5026 | 220.3859 | 217.4774 |  | 1 | 42.9877 | 32.0612 | 94.7557 | 95.6948 |  | 1 | 1.4931 | 1.6364 | 1.7493 | 2.2077 |  | 1 | 11.5439 | 16.2411 | 33.7613 | 29.2994 |  | 1 | 53.006 | 94.875 | 162.244 | 132.4405 |  | 1 | 8.622 | 8.0815 | 39.4661 | 25.1726 |  | 1 | 45.7401 | 22.3872 | 27.3546 | 65.4629 |  | 1 | 109.5866 | 147.1565 | 268.8919 | 523.6104 |  | 1 | 102.9833 | 66.1465 | 124.3828 | 224.255 |  | 1 | 65.2732 | 128.5305 | 290.9949 | 201.6136 |  | 1 | 28.4137 | 34.9048 | 113.1214 | 95.5208 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.83 | 0.807 | 1.907 | 0.63 |  | 1 | 12.1514 | 11.0954 | 9.5889 | 10.6599 |  | 1 | 1.4789 | 0.82545 | 1.3617 | 1.4179 |  | 1 | 4.6622 | 0.25 | 0.825 | 3.8852 |  | 1 | 0.13 | 0.29229 | 0.24 | 0.372 |  | 1 | 4.1154 | 5.8267 | 1.6686 | 10.4869 |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 2 | 86.6293 | 87.5597 | 142.4839 | 148.1923 |  | 2 | 5.106 | 5.1899 | 10.6149 | 9.9667 |  | 2 | 21.3112 | 47.8272 | 76.313 | 50.204 |  | 2 | 52.0707 | 25.9915 | 112.3446 | 47.1584 |  | 2 | 56.9965 | 82.985 | 126.2167 | 124.4001 |  | 2 | 27.8158 | 34.5656 | 78.506 | 60.1871 |  | 2 | 4.3837 | 1.4351 | 2.2167 | 1.5207 |  | 2 | 10.5327 | 13.1113 | 23.8414 | 20.9345 |  | 2 | 85.1548 | 63.9643 | 129.3393 | 114.3214 |  | 2 | 16.4833 | 8.3012 | 28.0089 | 18.3637 |  | 2 | 44.3182 | 20.7567 | 26.7255 | 75.1574 |  | 2 | 122.1535 | 134.5783 | 293.808 | 321.329 |  | 2 | 187.8261 | 61.672 | 142.9343 | 280.9493 |  | 2 | 96.0728 | 81.64 | 243.2083 | 145.3067 |  | 2 | 29.9982 | 28.2435 | 104.7958 | 55.897 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.83 | 0.807 | 1.907 | 0.63 |  | 2 | 15.3798 | 10.6651 | 8.8027 | 10.9857 |  | 2 | 1.4642 | 0.81767 | 1.4182 | 1.5239 |  | 2 | 8.1722 | 0.28 | 3.1925 | 6.3609 |  | 2 | 0.13 | 0.258 | 0.24 | 0.372 |  | 2 | 7.0179 | 5.5139 | 1.9 | 10.2269 |  | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 3 | 105.9456 | 55.7005 | 134.3639 | 126.3764 |  | 3 | 3.7202 | 2.878 | 10.9018 | 12.8274 |  | 3 | 18.4038 | 38.6825 | 69.8595 | 45.8185 |  | 3 | 49.9712 | 41.1085 | 94.9909 | 51.6633 |  | 3 | 56.5685 | 85.6726 | 156.852 | 95.2043 |  | 3 | 25.5738 | 53.263 | 86.9244 | 27.3637 |  | 3 | 3.4293 | 1.1249 | 1.9203 | 4.0889 |  | 3 | 12.3735 | 14.1042 | 33.8101 | 19.8244 |  | 3 | 79.1667 | 66.6607 | 143.5714 | 156.9464 |  | 3 | 14.2345 | 13.8643 | 30.4482 | 24.8083 |  | 3 | 55.8685 | 14.1631 | 25.4792 | 57.0093 |  | 3 | 177.1474 | 104.5312 | 303.6156 | 269.2254 |  | 3 | 218.0031 | 46.1592 | 97.4275 | 302.5278 |  | 3 | 98.7825 | 71.0902 | 269.2849 | 173.6182 |  | 3 | 55.5625 | 26.6875 | 119.0661 | 41.1732 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.83 | 0.807 | 1.907 | 0.63 |  | 3 | 13.331 | 10.8251 | 8.9224 | 11.7327 |  | 3 | 1.4559 | 0.90886 | 1.4369 | 1.4957 |  | 3 | 4.5495 | 4.4933 | 3.1475 | 3.7114 |  | 3 | 0.13 | 0.258 | 0.24 | 0.372 |  | 3 | 2.5666 | 1.2243 | 1.79 | 7.3946 |  | 3 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 4 | 129.4532 | 97.4465 | 137.6422 | 149.8498 |  | 4 | 3.006 | 1.1 | 11.2982 | 11.6653 |  | 4 | 38.8742 | 42.9115 | 79.846 | 50.6069 |  | 4 | 84.0023 | 43.022 | 96.904 | 47.2073 |  | 4 | 96.8564 | 119.7322 | 160.145 | 104.6966 |  | 4 | 46.2651 | 106.5119 | 57.6057 | 24.2827 |  | 4 | 5.8838 | 1.642 | 6.3637 | 11.1409 |  | 4 | 13.7815 | 13.6833 | 28.3577 | 22.5675 |  | 4 | 156.244 | 85.1905 | 140.5655 | 121.675 |  | 4 | 35.6554 | 19.1179 | 28.722 | 19.095 |  | 4 | 129.9727 | 12.9208 | 34.7675 | 61.9171 |  | 4 | 324.7909 | 108.9933 | 307.8649 | 337.0206 |  | 4 | 436.9907 | 47.7667 | 134.3939 | 291.0124 |  | 4 | 164.1363 | 91.6689 | 256.2482 | 164.8686 |  | 4 | 67.372 | 35.5238 | 158.1345 | 78.7357 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7729 | 0.807 | 1.907 | 0.63 |  | 4 | 12.1471 | 11.0765 | 9.0117 | 10.9657 |  | 4 | 1.4274 | 0.82405 | 1.3841 | 1.5192 |  | 4 | 1.0417 | 0.29 | 1.803 | 1.595 |  | 4 | 0.13 | 0.258 | 0.24 | 0.372 |  | 4 | 2.0739 | 1.4867 | 3.6697 | 4.8791 |  | 4 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 5 | 145.6371 | 101.6114 | 112.4656 | 147.1156 |  | 5 | 3.0071 | 1.1173 | 11.7714 | 11.8446 |  | 5 | 43.2042 | 37.0615 | 82.51 | 84.3947 |  | 5 | 94.8201 | 48.5457 | 113.0885 | 47.2653 |  | 5 | 81.5929 | 93.1804 | 183.7175 | 179.8158 |  | 5 | 29.4835 | 42.0723 | 50.3415 | 84.2009 |  | 5 | 5.6551 | 3.9333 | 3.748 | 5.9906 |  | 5 | 16.1369 | 16.3 | 35.4381 | 27.8929 |  | 5 | 182 | 146.6429 | 192.2738 | 109.5655 |  | 5 | 43.1929 | 16.5018 | 47.6946 | 17.5208 |  | 5 | 128.4107 | 30.6054 | 59.227 | 76.7447 |  | 5 | 349.0484 | 198.2332 | 810.3059 | 416.0294 |  | 5 | 401.0956 | 92.9857 | 305.4883 | 294.2738 |  | 5 | 166.4204 | 99.7039 | 248.0246 | 214.4328 |  | 5 | 65.4917 | 63.2685 | 146.4131 | 81.4274 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.6871 | 0.807 | 1.907 | 0.63 |  | 5 | 11.765 | 10.5817 | 9.0458 | 14.8747 |  | 5 | 1.4927 | 0.81023 | 1.3871 | 1.5304 |  | 5 | 0.22 | 0.18 | 1.71 | 0.54897 |  | 5 | 0.13 | 0.208 | 0.24 | 0.372 |  | 5 | 2.0924 | 1.5139 | 8.8259 | 6.7686 |  | 5 | 0.48429 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 6 | 140.8598 | 88.5169 | 116.7952 | 149.5254 |  | 6 | 3 | 2.5387 | 12.206 | 8.8458 |  | 6 | 79.274 | 46.2406 | 90.7654 | 97.7841 |  | 6 | 82.2265 | 66.5763 | 98.3568 | 69.0417 |  | 6 | 136.4974 | 76.9653 | 159.2266 | 278.2412 |  | 6 | 66.8931 | 29.0994 | 91.7528 | 171.0365 |  | 6 | 2.0954 | 7.3276 | 3.3497 | 8.7311 |  | 6 | 18.2357 | 27.55 | 26.5667 | 32.1304 |  | 6 | 179.0833 | 176.994 | 126.9226 | 163.4821 |  | 6 | 33.5536 | 28.7435 | 32.8917 | 49.7012 |  | 6 | 133.2318 | 52.351 | 53.7333 | 89.5117 |  | 6 | 527.4162 | 344.4403 | 861.1754 | 606.2389 |  | 6 | 424.3162 | 131.0243 | 222.4927 | 322.7306 |  | 6 | 197.587 | 94.0784 | 181.8635 | 300.6675 |  | 6 | 75.9387 | 119.5411 | 129.3065 | 117.0708 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.8014 | 0.807 | 1.907 | 0.63 |  | 6 | 11.7492 | 20.5816 | 9.3133 | 16.32 |  | 6 | 1.4576 | 0.81513 | 1.4041 | 1.505 |  | 6 | 0.37 | 0.08 | 2.3834 | 1.5551 |  | 6 | 0.13 | 0.208 | 0.24 | 0.372 |  | 6 | 2.242 | 1.5881 | 8.1685 | 10.7441 |  | 6 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 7 | 138.5462 | 122.719 | 112.4734 | 143.0313 |  | 7 | 1.9357 | 12.5743 | 12.5994 | 6.478 |  | 7 | 68.8012 | 58.1615 | 56.001 | 126.8799 |  | 7 | 105.778 | 70.3515 | 99.7059 | 80.6159 |  | 7 | 190.0234 | 100.0447 | 144.8568 | 327.0778 |  | 7 | 100.9128 | 90.138 | 70.2108 | 88.7978 |  | 7 | 2.2542 | 5.7774 | 2.12 | 24.4139 |  | 7 | 27.4571 | 25.6107 | 21.578 | 31.1493 |  | 7 | 266.1905 | 150.7143 | 147.7381 | 210.5417 |  | 7 | 54.731 | 26.1494 | 25.3393 | 48.9576 |  | 7 | 109.2226 | 59.5934 | 92.0614 | 109.6918 |  | 7 | 601.0351 | 361.5222 | 443.9937 | 774.1242 |  | 7 | 400.9961 | 148.992 | 247.1466 | 477.4841 |  | 7 | 286.1639 | 157.3813 | 193.9173 | 359.0356 |  | 7 | 102.6399 | 89.9976 | 89.4012 | 137.1226 |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.87 | 0.807 | 1.907 | 0.63 |  | 7 | 11.6285 | 23.8617 | 8.9435 | 20.8443 |  | 7 | 1.4411 | 0.87007 | 1.4379 | 1.5917 |  | 7 | 0.38 | 0.08 | 5.1142 | 5.5267 |  | 7 | 0.13 | 0.198 | 0.25834 | 0.372 |  | 7 | 3.8295 | 1.6367 | 5.9204 | 17.1939 |  | 7 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 8 | 135.5788 | 117.0884 | 125.8884 | 147.143 |  | 8 | 7.6786 | 9.1161 | 16.2887 | 11.725 |  | 8 | 69.9981 | 97.2579 | 49.397 | 142.4098 |  | 8 | 88.1048 | 75.1458 | 88.8142 | 92.1478 |  | 8 | 143.4353 | 126.8448 | 119.5445 | 360.3726 |  | 8 | 70.8576 | 116.1221 | 37.4717 | 208.568 |  | 8 | 4.1637 | 2.5667 | 6.4627 | 9.0442 |  | 8 | 25.3411 | 37.5976 | 22.1762 | 36.467 |  | 8 | 167.4583 | 196.5417 | 117.1488 | 206.7798 |  | 8 | 52.9613 | 45.8875 | 22.3565 | 50.7512 |  | 8 | 69.5285 | 32.8243 | 79.358 | 81.4943 |  | 8 | 541.0682 | 497.8107 | 455.6106 | 857.9092 |  | 8 | 295.1877 | 130.1739 | 228.3375 | 377.8182 |  | 8 | 229.4734 | 243.7747 | 184.5601 | 374.6466 |  | 8 | 106.1607 | 121.353 | 101.1262 | 210.7292 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.6157 | 0.807 | 1.907 | 0.63 |  | 8 | 11.5868 | 17.428 | 9.7093 | 21.2031 |  | 8 | 1.4574 | 0.88978 | 1.4709 | 1.5199 |  | 8 | 0.58 | 0.09 | 6.6314 | 10.4553 |  | 8 | 0.13 | 0.198 | 0.27209 | 0.372 |  | 8 | 2.6063 | 1.9403 | 5.9961 | 23.8317 |  | 8 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 9 | 123.9557 | 127.9029 | 104.5516 | 150.4084 |  | 9 | 3 | 14.3845 | 7.1155 | 12.3071 |  | 9 | 89.5185 | 89.9143 | 63.5557 | 124.5267 |  | 9 | 121.7717 | 67.1657 | 161.7561 | 118.592 |  | 9 | 201.5369 | 152.0636 | 115.1792 | 410.8101 |  | 9 | 202.4356 | 71.9756 | 30.8925 | 159.3531 |  | 9 | 4.8724 | 1.761 | 12.6021 | 10.5143 |  | 9 | 27.7845 | 27.3571 | 30.2774 | 37.3201 |  | 9 | 152.4464 | 110.5774 | 239.8631 | 212.5298 |  | 9 | 60.1304 | 28.7214 | 65.0935 | 58.1298 |  | 9 | 186.1862 | 24.2615 | 82.0867 | 103.6034 |  | 9 | 502.9756 | 334.2439 | 610.8288 | 929.4684 |  | 9 | 304.3795 | 96.2281 | 237.7079 | 403.8371 |  | 9 | 288.3605 | 154.1811 | 265.7153 | 462.6598 |  | 9 | 126.9762 | 84.2685 | 161.2875 | 202.9161 |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3.9343 | 0.807 | 1.907 | 0.63 |  | 9 | 15.5402 | 10.2292 | 11.6283 | 23.6174 |  | 9 | 1.4432 | 1.0745 | 1.3982 | 1.4859 |  | 9 | 0.53 | 0.28 | 8.3497 | 13.218 |  | 9 | 1.321 | 0.198 | 0.60466 | 1.4656 |  | 9 | 3.0053 | 1.9924 | 6.0033 | 23.1147 |  | 9 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 10 | 115.7208 | 141.3093 | 122.9931 | 149.9293 |  | 10 | 4.5476 | 10.1167 | 6.6685 | 16.8905 |  | 10 | 109.5653 | 68.83 | 81.9063 | 76.2331 |  | 10 | 121.8828 | 59.4136 | 166.0084 | 131.4159 |  | 10 | 305.3584 | 150.9491 | 179.1557 | 294.4772 |  | 10 | 141.4459 | 148.1741 | 81.0409 | 73.3419 |  | 10 | 5.4506 | 1.4684 | 14.1714 | 11.7433 |  | 10 | 26.1143 | 23.7286 | 33.422 | 27.8964 |  | 10 | 132.3631 | 94.2202 | 278.6168 | 260.3214 |  | 10 | 48.5268 | 24.0923 | 72.9845 | 85.6077 |  | 10 | 91.6565 | 22.904 | 55.5207 | 138.846 |  | 10 | 366.8382 | 197.1718 | 1049.9605 | 1111.243 |  | 10 | 322.9363 | 64.4793 | 296.6231 | 588.5006 |  | 10 | 227.9172 | 165.2419 | 337.9855 | 416.6346 |  | 10 | 126.4643 | 69.6464 | 191.1958 | 176.631 |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5.7 | 0.807 | 1.907 | 0.63 |  | 10 | 15.8921 | 9.9522 | 23.9221 | 23.4252 |  | 10 | 1.4478 | 1.1383 | 1.4048 | 1.4842 |  | 10 | 0.65 | 0.28 | 14.1118 | 16.0452 |  | 10 | 2.104 | 0.198 | 1.3764 | 2.8363 |  | 10 | 4.6365 | 2.0835 | 8.4034 | 22.8341 |  | 10 | 0.36714 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 11 | 118.0033 | 145.7103 | 116.3438 | 144.7987 |  | 11 | 12.0214 | 10.2935 | 8.9685 | 10.4363 |  | 11 | 119.254 | 102.0144 | 60.1917 | 82.2619 |  | 11 | 115.7121 | 70.2941 | 115.4172 | 144.9957 |  | 11 | 322.0486 | 380.2049 | 116.9487 | 330.1412 |  | 11 | 75.3594 | 181.6751 | 41.2384 | 170.5693 |  | 11 | 3.3849 | 1.6931 | 13.1004 | 7.5499 |  | 11 | 33.4208 | 34.0435 | 22.2188 | 30.2333 |  | 11 | 223.7083 | 119.8155 | 140.1429 | 210.3274 |  | 11 | 65.0821 | 36.9708 | 33.428 | 62.1494 |  | 11 | 112.2754 | 34.4739 | 40.3159 | 96.4985 |  | 11 | 471.8729 | 366.1623 | 714.6259 | 825.4072 |  | 11 | 413.0867 | 90.9263 | 243.7114 | 458.5275 |  | 11 | 292.1502 | 234.0211 | 237.383 | 419.3974 |  | 11 | 130.6571 | 127.8101 | 122.5655 | 170.9869 |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5.7 | 0.807 | 1.907 | 0.63 |  | 11 | 15.8617 | 10.0304 | 23.4002 | 23.9314 |  | 11 | 1.4442 | 1.2336 | 1.4615 | 1.4797 |  | 11 | 1.03 | 0.28 | 12.5845 | 15.5005 |  | 11 | 2.104 | 0.198 | 0.88157 | 2.7137 |  | 11 | 7.1929 | 2.1363 | 8.3756 | 18.2299 |  | 11 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 12 | 123.531 | 142.0466 | 113.3117 | 146.1827 |  | 12 | 6.9512 | 10.1958 | 4.2173 | 8.4923 |  | 12 | 86.8438 | 97.5957 | 79.2272 | 70.5572 |  | 12 | 85.2273 | 75.2685 | 98.3791 | 90.9017 |  | 12 | 192.1459 | 218.2159 | 151.2618 | 228.7136 |  | 12 | 126.7662 | 71.6073 | 23.3552 | 119.3609 |  | 12 | 2.6404 | 3.4074 | 10.327 | 4.6093 |  | 12 | 23.806 | 30.3417 | 26.6975 | 24.1661 |  | 12 | 151.5179 | 120.2321 | 143.4226 | 142.6964 |  | 12 | 38.394 | 35.3315 | 31.275 | 45.172 |  | 12 | 82.1978 | 76.7756 | 52.4486 | 62.0567 |  | 12 | 352.3892 | 401.034 | 424.5382 | 495.2902 |  | 12 | 291.8479 | 274.2402 | 280.5355 | 278.1066 |  | 12 | 183.1432 | 242.0408 | 182.0888 | 270.5959 |  | 12 | 89.7083 | 107.5685 | 106.5798 | 111.3119 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |  | 12 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 5.7 | 0.807 | 1.907 | 0.63 |  | 12 | 15.6017 | 9.9896 | 23.5409 | 19.2084 |  | 12 | 1.3741 | 1.269 | 1.37 | 1.4745 |  | 12 | 1.39 | 0.28 | 3.7479 | 2.8926 |  | 12 | 2.134 | 0.198 | 0.72886 | 1.8176 |  | 12 | 6.6766 | 2.2081 | 7.2121 | 22.468 |  | 12 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 13 | 118.5533 | 132.9199 | 113.6246 | 142.8988 |  | 13 | 5.8571 | 6.5464 | 12.7458 | 15.1202 |  | 13 | 94.7845 | 81.408 | 78.4041 | 89.316 |  | 13 | 78.7019 | 103.7519 | 150.009 | 83.277 |  | 13 | 246.1939 | 153.8937 | 225.507 | 372.0459 |  | 13 | 182.0319 | 74.6647 | 19.803 | 216.8159 |  | 13 | 2.0653 | 8.7693 | 6.8137 | 2.7966 |  | 13 | 28.4917 | 22.344 | 35.5817 | 31.4727 |  | 13 | 178.994 | 181.9345 | 204.0774 | 153.3274 |  | 13 | 36.3494 | 43.0631 | 41.9292 | 35.5786 |  | 13 | 62.0713 | 62.2713 | 48.3039 | 65.9459 |  | 13 | 519.5412 | 407.0641 | 652.6787 | 725.1083 |  | 13 | 267.1389 | 219.0582 | 245.8757 | 298.3872 |  | 13 | 189.7098 | 237.5175 | 316.5771 | 274.5638 |  | 13 | 97.625 | 88.7768 | 152.1452 | 214.9625 |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |  | 13 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 5.7 | 0.807 | 1.907 | 0.63 |  | 13 | 14.2713 | 16.9476 | 23.8595 | 23.0136 |  | 13 | 1.3877 | 1.2906 | 1.4206 | 1.4894 |  | 13 | 0.56 | 0.28 | 14.3858 | 14.6816 |  | 13 | 2.134 | 0.198 | 1.0481 | 1.113 |  | 13 | 8.5557 | 2.2696 | 7.7803 | 24.3783 |  | 13 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 14 | 115.9845 | 131.65 | 112.7292 | 137.0392 |  | 14 | 12.4071 | 5.2256 | 12.5202 | 24.0732 |  | 14 | 107.1898 | 46.8875 | 69.2953 | 74.5091 |  | 14 | 77.8895 | 91.3335 | 127.7978 | 101.1749 |  | 14 | 299.535 | 135.64 | 136.1115 | 250.6012 |  | 14 | 126.5851 | 131.347 | 36.9774 | 170.6887 |  | 14 | 1.8046 | 4.344 | 4.9986 | 3.1479 |  | 14 | 27.7238 | 21.7476 | 30.3448 | 25.7305 |  | 14 | 183.6369 | 126.8929 | 143.2143 | 157 |  | 14 | 45.3161 | 36.578 | 30.5321 | 46.5536 |  | 14 | 47.1737 | 48.0008 | 60.7069 | 56.782 |  | 14 | 899.8326 | 319.1373 | 617.4353 | 649.5357 |  | 14 | 231.9595 | 185.6909 | 281.4208 | 278.636 |  | 14 | 231.8987 | 190.093 | 232.7914 | 292.7407 |  | 14 | 125.9286 | 72.6685 | 108.072 | 193.9786 |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |  | 14 | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 5.7 | 0.807 | 1.907 | 0.63 |  | 14 | 12.4593 | 11.4877 | 22.8217 | 23.2829 |  | 14 | 1.4389 | 1.2705 | 1.4046 | 1.4847 |  | 14 | 3.57 | 0.28 | 14.6936 | 13.5913 |  | 14 | 2.217 | 0.198 | 1.0481 | 1.113 |  | 14 | 14.207 | 2.5314 | 8.6663 | 35.0526 |  | 14 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 15 | 126.5487 | 130.6211 | 135.746 | 135.3496 |  | 15 | 8.5952 | 5.2952 | 18.8952 | 11.7833 |  | 15 | 81.3034 | 51.6589 | 81.4183 | 28.5399 |  | 15 | 58.2559 | 55.7048 | 123.4269 | 88.6261 |  | 15 | 161.5861 | 129.7567 | 137.79 | 195.8397 |  | 15 | 108.3658 | 86.6149 | 44.7278 | 100.6152 |  | 15 | 1.5654 | 2.714 | 3.8874 | 2.078 |  | 15 | 22.0264 | 17.903 | 28.4929 | 19.497 |  | 15 | 124.7381 | 95.9226 | 112.0833 | 128.8929 |  | 15 | 26.3435 | 21.6577 | 25.525 | 30.7065 |  | 15 | 36.2173 | 40.0251 | 43.2802 | 53.2525 |  | 15 | 588.9409 | 221.2408 | 530.5508 | 411.651 |  | 15 | 216.7563 | 142.9227 | 218.8565 | 185.2545 |  | 15 | 160.0035 | 150.8618 | 177.4002 | 216.4455 |  | 15 | 87.7024 | 68.7667 | 109.2917 | 104.6006 |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |  | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 5.7214 | 0.807 | 1.907 | 0.63 |  | 15 | 12.3222 | 9.0024 | 23.1198 | 23.9139 |  | 15 | 1.3466 | 1.2867 | 1.4808 | 1.4881 |  | 15 | 4.0244 | 0.28 | 7.985 | 10.421 |  | 15 | 2.217 | 0.198 | 1.0481 | 1.113 |  | 15 | 15.1863 | 6.1909 | 14.2677 | 27.1809 |  | 15 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 16 | 127.211 | 141.5132 | 138.6809 | 143.0867 |  | 16 | 3.075 | 5.047 | 18.0036 | 3 |  | 16 | 56.107 | 48.3627 | 49.4081 | 20.0866 |  | 16 | 43.0962 | 32.5681 | 62.0431 | 65.7743 |  | 16 | 100.2512 | 144.2086 | 119.8299 | 155.1468 |  | 16 | 80.7499 | 122.8224 | 23.6166 | 78.608 |  | 16 | 1.6847 | 1.9339 | 2.6229 | 2.0594 |  | 16 | 15.928 | 16.5167 | 24.21 | 17.0595 |  | 16 | 78.3393 | 80.7024 | 82.744 | 106.2857 |  | 16 | 19.6536 | 17.3512 | 19.8339 | 28.0548 |  | 16 | 27.318 | 25.1492 | 35.5705 | 40.3318 |  | 16 | 254.2086 | 165.3613 | 334.521 | 301.6819 |  | 16 | 130.3403 | 94.6829 | 188.3162 | 145.2501 |  | 16 | 119.0879 | 151.2156 | 158.0925 | 181.3274 |  | 16 | 56.3571 | 55.2506 | 80.1101 | 71.4095 |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |  | 16 | 0.76467 | 0 | 0 |  | 16 | 3.8471 | 0.807 | 1.907 | 0.63 |  | 16 | 12.9554 | 9.1518 | 20.3613 | 18.3179 |  | 16 | 0.67966 | 1.2563 | 1.4025 | 1.4604 |  | 16 | 1.94 |  | 10.5104 | 2.8239 |  | 16 | 2.217 | 0.198 | 0.9868 | 1.0273 |  | 16 | 10.167 | 5.9496 | 19.6623 | 18.9753 |  | 16 | 3.1429 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 17 | 75.5706 | 86.893 | 104.8893 |  |  | 17 | 1.2911 | 3.4351 | 4.5673 |  |  | 17 | 41.9962 | 40.5581 | 46.5405 |  |  | 17 | 43.1933 | 28.112 | 38.7959 |  |  | 17 | 67.8122 | 104.1783 | 89.1295 |  |  | 17 | 68.4804 | 111.5999 | 45.0438 |  |  | 17 | 1.689 | 1.635 | 2.1997 |  |  | 17 | 14.5226 | 15.5357 | 20.523 |  |  | 17 | 66.119 | 55.7857 | 65.619 |  |  | 17 | 19.5851 | 13.6768 | 16.5536 |  |  | 17 | 17.892 | 19.7123 | 24.5151 |  |  | 17 | 187.0375 | 124.7295 | 213.5133 |  |  | 17 | 98.3904 | 65.5708 | 137.522 |  |  | 17 | 72.6133 | 87.7149 | 109.9282 |  |  | 17 | 39.5655 | 36.4131 | 58.2274 |  |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 | 0 | 0 | 0 |  | 17 | 2.18 | 0.807 | 1.8356 |  |  | 17 | 12.9441 | 9.4439 | 12.998 |  |  | 17 | 1.4606 | 1.2973 | 1.4081 |  |  | 17 | 4.6387 | 0.7 | 5.1834 |  |  | 17 | 0.684 | 0.198 | 0.61909 |  |  | 17 | 4.9693 | 3.2694 | 14.4875 |  |  | 17 | 2.3571 | 0.25 | 0.25
|  | 18 | 72.9992 | 49.564 | 79.9557 |  |  | 18 | 2 | 5.447 | 1.2429 |  |  | 18 | 33.2788 | 33.5074 | 39.8814 |  |  | 18 | 35.8222 | 23.9476 | 33.113 |  |  | 18 | 58.2126 | 64.5873 | 76.2677 |  |  | 18 | 55.0166 | 80.3595 | 68.5922 |  |  | 18 | 1.5082 | 1.6893 | 2.0243 |  |  | 18 | 13.781 | 14.4435 | 16.4042 |  |  | 18 | 55.1786 | 45.0774 | 57.4583 |  |  | 18 | 17.8286 | 11.103 | 14.1595 |  |  | 18 | 16.5815 | 14.7402 | 19.5114 |  |  | 18 | 152.068 | 103.0708 | 179.033 |  |  | 18 | 73.3688 | 54.7745 | 96.3327 |  |  | 18 | 70.4074 | 60.747 | 88.7997 |  |  | 18 | 33.1131 | 26.6393 | 46.494 |  |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 2.1879 | 0.807 | 1.407 |  |  | 18 | 12.1465 | 9.9752 | 9.9181 |  |  | 18 | 1.4159 | 1.2294 | 1.3373 |  |  | 18 | 0.66 | 0.22222 | 3.2066 |  |  | 18 | 0.684 | 0.198 | 0.61909 |  |  | 18 | 6.0117 | 5.135 | 10.0361 |  |  | 18 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 19 | 53.8902 | 114.635 | 104.7691 |  |  | 19 | 2 | 2.578 | 0.92679 |  |  | 19 | 28.3579 | 32.6812 | 37.7609 |  |  | 19 | 36.6942 | 84.5072 | 32.5751 |  |  | 19 | 54.8825 | 69.1624 | 71.5941 |  |  | 19 | 63.1149 | 45.0669 | 44.3201 |  |  | 19 | 1.5409 | 1.6611 | 1.9041 |  |  | 19 | 12.8964 | 14.3107 | 15.6815 |  |  | 19 | 59.7738 | 143.9524 | 56.8274 |  |  | 19 | 15.4554 | 28.2173 | 13.8929 |  |  | 19 | 14.3229 | 19.1237 | 18.2939 |  |  | 19 | 128.2943 | 116.8783 | 175.3749 |  |  | 19 | 69.3798 | 99.0504 | 96.054 |  |  | 19 | 64.4577 | 125.1358 | 117.7005 |  |  | 19 | 28.6042 | 24.4625 | 36.8881 |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 |  | 19 | 2.545 | 0.807 | 0.89271 |  |  | 19 | 11.9721 | 10.4293 | 11.1722 |  |  | 19 | 1.5395 | 1.2997 | 1.2196 |  |  | 19 | 1.0375 | 3.116 | 2.9658 |  |  | 19 | 0.45829 | 0.198 | 0.61909 |  |  | 19 | 5.3956 | 3.4322 | 11.3701 |  |  | 19 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 20 | 86.5589 | 112.787 | 72.7629 |  |  | 20 | 2.0286 | 0.9 | 0.97143 |  |  | 20 | 29.0516 | 29.6009 | 28.6094 |  |  | 20 | 43.6456 | 38.0523 | 28.7417 |  |  | 20 | 62.8182 | 53.9603 | 67.6832 |  |  | 20 | 74.9485 | 32.585 | 38.8603 |  |  | 20 | 1.2638 | 1.8321 | 1.7001 |  |  | 20 | 12.2232 | 13.0012 | 20.5571 |  |  | 20 | 76.8036 | 64.5655 | 67.6429 |  |  | 20 | 17.0327 | 16.2607 | 16.419 |  |  | 20 | 12.9172 | 15.3783 | 16.1104 |  |  | 20 | 131.3613 | 108.388 | 138.2615 |  |  | 20 | 63.2042 | 79.0922 | 70.1668 |  |  | 20 | 83.5924 | 95.0701 | 74.0822 |  |  | 20 | 25.0399 | 21.8946 | 30.4655 |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 2.4307 | 0.807 | 1.207 |  |  | 20 | 12.0445 | 10.446 | 11.2246 |  |  | 20 | 1.5277 | 1.267 | 1.2352 |  |  | 20 | 4.4356 | 2.086 | 2.1624 |  |  | 20 | 0.433 | 0.198 | 0.63909 |  |  | 20 | 5.3015 | 3.7349 | 10.698 |  |  | 20 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 21 | 57.3733 | 54.905 | 66.2514 |  |  | 21 | 1.6369 | 1.0571 | 1.5 |  |  | 21 | 24.4573 | 27.4805 | 31.6471 |  |  | 21 | 32.5878 | 23.7444 | 28.0926 |  |  | 21 | 52.3632 | 44.1109 | 64.8324 |  |  | 21 | 40.6931 | 35.7422 | 33.5823 |  |  | 21 | 1.5594 | 1.5393 | 1.6002 |  |  | 21 | 10.8845 | 11.6387 | 14.4327 |  |  | 21 | 50.7381 | 46.9405 | 49.8214 |  |  | 21 | 13.328 | 12.2065 | 12.2357 |  |  | 21 | 11.3438 | 11.8144 | 13.2672 |  |  | 21 | 106.7983 | 87.0198 | 133.9557 |  |  | 21 | 54.405 | 57.008 | 62.822 |  |  | 21 | 58.5285 | 59.1805 | 66.0722 |  |  | 21 | 23.3661 | 18.894 | 27.3333 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 2.3593 | 0.807 | 1.207 |  |  | 21 | 12.0048 | 10.3952 | 11.2279 |  |  | 21 | 1.6233 | 1.3178 | 1.3164 |  |  | 21 | 2.6229 | 5.1983 | 1.9048 |  |  | 21 | 0.433 | 0.198 | 0.63909 |  |  | 21 | 5.6066 | 3.8739 | 11.4841 |  |  | 21 | 0.25 | 0.36714 | 0.25
|  | 22 | 50.3338 | 60.9514 | 50.0435 |  |  | 22 | 1.3274 | 0.95714 | 1.5 |  |  | 22 | 20.3517 | 22.6172 | 25.9376 |  |  | 22 | 32.0716 | 26.6228 | 22.6762 |  |  | 22 | 43.1439 | 42.7458 | 55.9983 |  |  | 22 | 34.1551 | 73.7177 | 24.4321 |  |  | 22 | 1.5563 | 1.8451 | 1.5874 |  |  | 22 | 10.3482 | 11.05 | 13.0304 |  |  | 22 | 47.994 | 42.8631 | 43.2917 |  |  | 22 | 14.0161 | 12.1571 | 10.1071 |  |  | 22 | 10.9721 | 10.8931 | 10.8721 |  |  | 22 | 83.2812 | 82.0772 | 109.464 |  |  | 22 | 53.4368 | 50.6652 | 53.5867 |  |  | 22 | 51.3075 | 59.9428 | 49.8937 |  |  | 22 | 20.8661 | 17.9048 | 23.372 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0 |  | 22 | 2.2821 | 0.807 | 1.507 |  |  | 22 | 12.0036 | 10.5654 | 8.5707 |  |  | 22 | 1.4999 | 1.2106 | 1.3387 |  |  | 22 | 5.467 | 4.5543 | 2.3579 |  |  | 22 | 0.433 | 0.198 | 0.63909 |  |  | 22 | 5.1968 | 4.3921 | 9.4379 |  |  | 22 | 0.25 | 0.36714 | 0.25
|  | 23 | 58.3681 | 41.1563 | 41.5066 |  |  | 23 | 4.2167 | 1.0417 | 1.3548 |  |  | 23 | 18.6662 | 18.9923 | 23.3285 |  |  | 23 | 40.1107 | 21.0763 | 20.4114 |  |  | 23 | 39.9608 | 34.0403 | 49.5577 |  |  | 23 | 39.4431 | 31.2419 | 15.0604 |  |  | 23 | 1.6309 | 1.6434 | 1.713 |  |  | 23 | 9.2024 | 10.4268 | 11.9958 |  |  | 23 | 57.9583 | 37.1905 | 33.9583 |  |  | 23 | 15.8815 | 9.1036 | 8.7571 |  |  | 23 | 10.5542 | 8.5779 | 9.4705 |  |  | 23 | 106.0499 | 73.2531 | 91.7363 |  |  | 23 | 51.73 | 42.3633 | 48.1121 |  |  | 23 | 57.7921 | 41.9095 | 37.4571 |  |  | 23 | 20.1196 | 15.9958 | 21.2798 |  |  | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 23 | 0 | 0 | 0 |  | 23 | 2.3221 | 1.1827 | 1.5813 |  |  | 23 | 11.9879 | 10.358 | 11.4341 |  |  | 23 | 1.6559 | 1.2775 | 1.3465 |  |  | 23 | 4.3778 | 6.505 | 5.4625 |  |  | 23 | 0.47614 | 0.198 | 0.63909 |  |  | 23 | 5.5348 | 5.2891 | 8.4704 |  |  | 23 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 24 | 45.2181 | 24.9619 | 26.0634 |  |  | 24 | 1 | 1.0429 | 1.1 |  |  | 24 | 17.2248 | 17.1979 | 18.0406 |  |  | 24 | 32.0882 | 20.8504 | 18.885 |  |  | 24 | 36.415 | 32.4584 | 42.5016 |  |  | 24 | 43.3445 | 25.2687 | 14.9123 |  |  | 24 | 1.5964 | 1.673 | 1.6924 |  |  | 24 | 9.7554 | 9.928 | 11.4673 |  |  | 24 | 44.8323 | 34.4464 | 29.4107 |  |  | 24 | 11.956 | 8.6149 | 8.2988 |  |  | 24 | 8.7095 | 7.8305 | 8.5735 |  |  | 24 | 83.1744 | 71.3123 | 91.9343 |  |  | 24 | 52.4174 | 37.6281 | 44.2245 |  |  | 24 | 43.6445 | 35.9165 | 33.5222 |  |  | 24 | 18.9554 | 14.6369 | 21.3107 |  |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 24 | 3.7874 | 0 | 0 |  | 24 | 1.9849 | 1.897 | 1.527 |  |  | 24 | 11.996 | 10.619 | 11.4361 |  |  | 24 | 1.2662 | 1.265 | 1.3272 |  |  | 24 | 8.0478 | 7.2725 | 6.3252 |  |  | 24 | 2.2556 | 0.198 | 0.63909 |  |  | 24 | 5.5643 | 5.5301 | 7.743 |  |  | 24 | 8.7143 | 0.25 | 0.25
|  | 25 | 42.5649 | 33.7916 | 46.2403 |  |  | 25 | 1 | 1.1 | 0.9494 |  |  | 25 | 15.8683 | 16.1556 | 17.4115 |  |  | 25 | 32.8623 | 19.8008 | 20.1462 |  |  | 25 | 31.6426 | 30.9321 | 37.0105 |  |  | 25 | 27.3713 | 18.5844 | 14.5223 |  |  | 25 | 1.5866 | 1.6924 | 1.6083 |  |  | 25 | 9.003 | 9.4315 | 11.0988 |  |  | 25 | 37.4702 | 30.25 | 42.1429 |  |  | 25 | 10.6982 | 7.9435 | 9.2887 |  |  | 25 | 7.4289 | 6.9379 | 9.3866 |  |  | 25 | 89.0686 | 66.5266 | 64.6428 |  |  | 25 | 52.9037 | 34.5523 | 44.7832 |  |  | 25 | 35.2073 | 34.1499 | 48.4681 |  |  | 25 | 17.3839 | 13.7988 | 18.275 |  |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25 | 11.7563 | 0 | 0 |  | 25 | 0.905 | 1.2741 | 1.527 |  |  | 25 | 12.0371 | 10.5508 | 11.3399 |  |  | 25 | 0.0092738 | 1.3399 | 1.3506 |  |  | 25 | 6.7622 | 6.33 | 8.2071 |  |  | 25 | 2.8747 | 0.198 | 0.63909 |  |  | 25 | 5.8229 | 6.8266 | 7.0716 |  |  | 25 | 9.8671 | 0.25 | 0.25
|  | 26 | 28.37 | 44.3992 | 49.0372 |  |  | 26 | 1 | 1.1 | 1.1 |  |  | 26 | 14.3894 | 14.2667 | 17.6789 |  |  | 26 | 33.7242 | 17.5687 | 19.7009 |  |  | 26 | 29.5726 | 29.1715 | 33.2499 |  |  | 26 | 25.3368 | 13.8853 | 15.5916 |  |  | 26 | 2.0531 | 1.6493 | 1.7034 |  |  | 26 | 8.8089 | 8.8333 | 10.3886 |  |  | 26 | 32.0595 | 27.2738 | 32.1786 |  |  | 26 | 11.253 | 7.2756 | 8.4994 |  |  | 26 | 7.1079 | 6.8344 | 8.7592 |  |  | 26 | 81.4624 | 63.4929 | 74.1225 |  |  | 26 | 50.9373 | 33.4207 | 42.4612 |  |  | 26 | 34.3369 | 40.6954 | 42.2241 |  |  | 26 | 16.5476 | 12.9625 | 17.9 |  |  | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 26 | 8.8547 | 0 | 0 |  | 26 | 0.815 | 0.807 | 1.527 |  |  | 26 | 12.0195 | 10.5771 | 11.3354 |  |  | 26 | 1.7316 | 1.2916 | 1.2718 |  |  | 26 | 8.6861 | 8.3745 | 8.4203 |  |  | 26 | 3.2386 | 0.198 | 0.83009 |  |  | 26 | 6.9642 | 9.4847 | 7.6356 |  |  | 26 | 4.9564 | 0.25 | 0.25
|  | 27 | 37.7348 | 26.5639 | 27.267 |  |  | 27 | 1 | 1.1 | 0.92857 |  |  | 27 | 12.5912 | 13.5968 | 15.3101 |  |  | 27 | 31.0354 | 16.6464 | 18.108 |  |  | 27 | 26.6145 | 30.7944 | 33.7263 |  |  | 27 | 17.012 | 11.1522 | 10.8216 |  |  | 27 | 1.7931 | 1.6811 | 1.8149 |  |  | 27 | 8.675 | 8.4655 | 9.1612 |  |  | 27 | 28.1964 | 24.982 | 31.5774 |  |  | 27 | 8.8946 | 6.806 | 7.7018 |  |  | 27 | 7.2442 | 6.4039 | 7.667 |  |  | 27 | 77.5788 | 62.9947 | 81.1768 |  |  | 27 | 39.7165 | 30.0196 | 37.3492 |  |  | 27 | 31.4942 | 29.3802 | 30.7663 |  |  | 27 | 15.4262 | 12.4685 | 16.7036 |  |  | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 27 | 12.0235 | 0 | 0 |  | 27 | 2.0771 | 1.4927 | 1.7399 |  |  | 27 | 12.049 | 10.4036 | 10.1208 |  |  | 27 | 1.5205 | 1.3327 | 1.2287 |  |  | 27 | 8.0693 | 7.9441 | 10.6588 |  |  | 27 | 3.2307 | 0.198 | 0.94923 |  |  | 27 | 6.4963 | 15.7785 | 6.3556 |  |  | 27 | 0.28571 | 0.25 | 0.25
|  | 28 | 23.776 | 12.0939 | 24.1255 |  |  | 28 | 1.1548 | 1.8482 | 0.9 |  |  | 28 | 12.5684 | 15.9903 | 14.6677 |  |  | 28 | 30.7979 | 15.9483 | 16.0839 |  |  | 28 | 27.3186 | 31.8452 | 34.4994 |  |  | 28 | 15.4833 | 11.612 | 8.0587 |  |  | 28 | 1.5484 | 1.8933 | 1.9684 |  |  | 28 | 8.5321 | 8.153 | 8.2569 |  |  | 28 | 29.3155 | 23.2321 | 26.2083 |  |  | 28 | 8.5744 | 6.3595 | 7.0768 |  |  | 28 | 7.8994 | 6.1117 | 6.6844 |  |  | 28 | 81.824 | 60.0604 | 75.7091 |  |  | 28 | 37.4817 | 29.2882 | 34.4855 |  |  | 28 | 28.961 | 17.7722 | 28.1041 |  |  | 28 | 14.0964 | 11.8821 | 15.8381 |  |  | 28 | 0 | 0 | 3.363 | 0 |  |  | 28 | 12.3331 | 0.16729 | 0 |  | 28 | 2.33 | 2.007 | 2.9437 |  |  | 28 | 13.0166 | 10.3628 | 11.861 |  |  | 28 | 1.6309 | 1.3374 | 0.96037 |  |  | 28 | 8.8493 | 7.6883 | 11.0199 |  |  | 28 | 9.877 | 0.198 | 1.5122 |  |  | 28 | 6.6386 | 16.9203 | 6.0922 |  |  | 28 | 0.46429 | 1.0536 | 0.25
|  | 29 | 33.9124 | 4.1017 | 22.7783 |  |  | 29 | 3.9048 | 11.0381 | 3.0905 |  |  | 29 | 12.4363 | 18.5311 | 13.9643 |  |  | 29 | 31.1627 | 20.8727 | 15.51 |  |  | 29 | 27.9581 | 31.0967 | 32.9125 |  |  | 29 | 12.9832 | 8.8954 | 6.3626 |  |  | 29 | 1.8301 | 1.7763 | 1.7184 |  |  | 29 | 7.5018 | 7.5476 | 8.7904 |  |  | 29 | 28.869 | 22.9167 | 24.5714 |  |  | 29 | 8.3952 | 6.372 | 6.7536 |  |  | 29 | 8.487 | 6.168 | 6.7116 |  |  | 29 | 74.1019 | 57.6613 | 73.1052 |  |  | 29 | 34.3279 | 30.4936 | 32.7501 |  |  | 29 | 31.3896 | 15.3724 | 28.9354 |  |  | 29 | 12.3743 | 10.1125 | 14.7077 |  |  | 29 | 0 | 0 | 6.179 | 0 |  |  | 29 | 12.2276 | 12.3093 | 0.72829 |  | 29 | 2.33 | 2.007 | 2.297 |  |  | 29 | 11.5587 | 10.4954 | 11.704 |  |  | 29 | 1.6556 | 1.2996 | 1.3527 |  |  | 29 | 9.4621 | 8.7912 | 11.6094 |  |  | 29 | 4.4467 | 1.7259 | 1.7351 |  |  | 29 | 6.567 | 13.2451 | 6.0473 |  |  | 29 | 0.46429 | 3 | 0.41071
|  | 30 | 25.4969 | 7.4833 | 16.1791 |  |  | 30 | 5.0464 | 13.6458 | 6.919 |  |  | 30 | 12.0811 | 17.797 | 12.2308 |  |  | 30 | 28.9101 | 27.0854 | 20.435 |  |  | 30 | 25.7137 | 30.7884 | 31.374 |  |  | 30 | 13.5759 | 7.9399 | 5.3993 |  |  | 30 | 1.7351 | 1.9439 | 1.8231 |  |  | 30 | 6.9631 | 7.0661 | 8.0648 |  |  | 30 | 27.4381 | 22 | 23.0833 |  |  | 30 | 8.4327 | 5.956 | 6.3571 |  |  | 30 | 10.6917 | 5.8923 | 6.6092 |  |  | 30 | 75.1407 | 56.3853 | 61.3983 |  |  | 30 | 33.1366 | 33.3873 | 32.4242 |  |  | 30 | 29.175 | 16.5215 | 22.7674 |  |  | 30 | 11.25 | 5.9077 | 11.9583 |  |  | 30 | 0 | 0 | 6.179 | 0 |  |  | 30 | 15.9669 | 20.3043 | 10.0452 |  | 30 | 2.33 | 3.7213 | 2.297 |  |  | 30 | 11.5305 | 10.4289 | 11.7616 |  |  | 30 | 1.6711 | 1.2653 | 1.3572 |  |  | 30 | 9.3812 | 9.6267 | 11.845 |  |  | 30 | 8.0123 | 2.804 | 2.0265 |  |  | 30 | 7.2999 | 16.2503 | 10.7585 |  |  | 30 | 0.5 | 9.2857 | 1.4286
|  | 31 | 20.8995 | 3.721 | 34.3733 |  |  | 31 | 6.5393 | 13.122 | 6.8131 |  |  | 31 | 11.5963 | 15.8047 | 12.4973 |  |  | 31 | 27.1398 | 28.368 | 20.4301 |  |  | 31 | 24.7635 | 31.9469 | 35.0592 |  |  | 31 | 11.6698 | 6.6847 | 4.664 |  |  | 31 | 1.6479 | 1.6776 | 1.6429 |  |  | 31 | 6.8167 | 7.2054 | 7.7652 |  |  | 31 | 26.4405 | 24.6786 | 22.5 |  |  | 31 | 7.6333 | 6.0435 | 6.272 |  |  | 31 | 7.5749 | 5.4251 | 6.8307 |  |  | 31 | 70.2764 | 53.2728 | 65.8866 |  |  | 31 | 31.9364 | 33.5884 | 32.5585 |  |  | 31 | 22.3979 | 14.0776 | 23.7666 |  |  | 31 | 10.3869 | 7.6083 | 12.1089 |  |  | 31 | 0 | 0 | 2.0543 | 0 |  |  | 31 | 19.5946 | 19.9006 | 10.713 |  | 31 | 1.5129 | 5.007 | 2.187 |  |  | 31 | 13.2427 | 10.6132 | 12.1654 |  |  | 31 | 1.6958 | 1.3022 | 1.3894 |  |  | 31 | 10.6806 | 8.295 | 11.2217 |  |  | 31 | 7.948 | 3.3747 | 2.2834 |  |  | 31 | 11.4661 | 16.7003 | 16.3078 |  |  | 31 | 0.5 | 6.0714 | 2.8571
|  | 32 | 39.3827 | 3.6848 | 20.773 |  |  | 32 | 7.0518 | 11.5256 | 6.7929 |  |  | 32 | 11.7162 | 11.2488 | 15.4723 |  |  | 32 | 28.5934 | 27.0999 | 20.9855 |  |  | 32 | 24.0898 | 30.2092 | 34.6012 |  |  | 32 | 19.2601 | 6.1822 | 4.6392 |  |  | 32 | 1.7564 | 2.3351 | 1.5297 |  |  | 32 | 6.7768 | 8.3952 | 7.5768 |  |  | 32 | 46.1726 | 23.3929 | 22.5357 |  |  | 32 | 10.472 | 5.9089 | 6.2238 |  |  | 32 | 7.361 | 4.7474 | 6.2485 |  |  | 32 | 70.9413 | 57.1994 | 64.3394 |  |  | 32 | 35.9555 | 31.4569 | 34.4005 |  |  | 32 | 36.7924 | 14.058 | 22.9404 |  |  | 32 | 10.4464 | 8.1137 | 11.6054 |  |  | 32 | 0 | 0 | 0 | 3.0193 |  |  | 32 | 11.0571 | 16.5786 | 16.9077 |  | 32 | 0.88 | 4.0641 | 0.807 |  |  | 32 | 14.1782 | 10.8081 | 12.7099 |  |  | 32 | 1.5085 | 1.3299 | 1.3845 |  |  | 32 | 11.1305 | 9.5821 | 10.6543 |  |  | 32 | 7.756 | 3.3823 | 2.513 |  |  | 32 | 15.055 | 18.0066 | 19.1026 |  |  | 32 | 4.3857 | 4.5714 | 4
|  | 33 | 28.1847 | 3.7202 | 15.333 |  |  | 33 | 8.5 | 3.575 | 6.8268 |  |  | 33 | 12.5274 | 11.0601 | 19.1374 |  |  | 33 | 29.5447 | 25.175 | 20.3127 |  |  | 33 | 22.4962 | 29.8294 | 35.9924 |  |  | 33 | 11.7771 | 8.6734 | 3.9761 |  |  | 33 | 1.7424 | 1.7321 | 1.6431 |  |  | 33 | 6.6274 | 8.0577 | 7.3572 |  |  | 33 | 27.9464 | 24.4226 | 21.8988 |  |  | 33 | 7.956 | 5.9786 | 6.031 |  |  | 33 | 6.3005 | 4.4224 | 5.4128 |  |  | 33 | 69.0157 | 56.1464 | 63.7915 |  |  | 33 | 36.0096 | 31.2794 | 34.4743 |  |  | 33 | 25.9733 | 14.0379 | 22.1179 |  |  | 33 | 9.1429 | 10.7988 | 10.8065 |  |  | 33 | 0 | 1.6607 | 0 | 7.0386 |  |  | 33 | 16.3747 | 12.5927 | 16.6791 |  | 33 | 0.89357 | 0.807 | 0.68057 |  |  | 33 | 14.038 | 10.5033 | 12.7406 |  |  | 33 | 1.5889 | 1.364 | 1.3845 |  |  | 33 | 12.0986 | 11.0825 | 10.7942 |  |  | 33 | 7.756 | 3.1829 | 2.6647 |  |  | 33 | 20.759 | 19.05 | 19.1197 |  |  | 33 | 7.0714 | 4 | 4.8571
|  | 34 | 17.8147 | 3.7222 | 19.5207 |  |  | 34 | 8.5 | 3.3393 | 6.3976 |  |  | 34 | 16.2179 | 11.7907 | 14.7358 |  |  | 34 | 26.7389 | 24.4295 | 18.9775 |  |  | 34 | 25.3601 | 28.7407 | 35.9742 |  |  | 34 | 9.6848 | 5.9792 | 3.2134 |  |  | 34 | 1.7314 | 1.8169 | 1.5193 |  |  | 34 | 6.5702 | 7.1738 | 7.4188 |  |  | 34 | 25.8929 | 21.7857 | 21 |  |  | 34 | 7.6577 | 5.2143 | 5.3327 |  |  | 34 | 5.8735 | 4.7785 | 5.4409 |  |  | 34 | 67.186 | 55.958 | 59.9356 |  |  | 34 | 38.3064 | 28.4723 | 35.4784 |  |  | 34 | 22.8383 | 13.9713 | 20.0036 |  |  | 34 | 9.0179 | 11.3071 | 10.3333 |  |  | 34 | 2.4732 | 4.2857 | 0 | 7.045 |  |  | 34 | 16.0866 | 12.6269 | 17.4149 |  | 34 | 0.975 | 0.807 | 0.63 |  |  | 34 | 13.9677 | 10.3027 | 12.6087 |  |  | 34 | 1.5062 | 1.3449 | 1.373 |  |  | 34 | 11.7568 | 8.7593 | 11.4033 |  |  | 34 | 6.7309 | 3.1786 | 3.7326 |  |  | 34 | 25.8052 | 20.877 | 18.6997 |  |  | 34 | 11.2143 | 3.5814 | 7
|  | 35 | 18.4401 | 3.6783 | 26.1391 |  |  | 35 | 8.5 | 5.0851 | 4.8494 |  |  | 35 | 16.3158 | 11.4294 | 15.9076 |  |  | 35 | 27.3999 | 23.2863 | 20.035 |  |  | 35 | 25.5667 | 30.1252 | 33.1779 |  |  | 35 | 8.3488 | 4.6743 | 2.7718 |  |  | 35 | 1.7037 | 1.8871 | 1.9529 |  |  | 35 | 6.5429 | 7.6917 | 7.2504 |  |  | 35 | 24.2321 | 20.9107 | 25.3452 |  |  | 35 | 6.8083 | 5.094 | 7.0274 |  |  | 35 | 6.2333 | 4.8843 | 5.9503 |  |  | 35 | 70.9094 | 53.5684 | 60.9377 |  |  | 35 | 40.639 | 28.7158 | 35.8799 |  |  | 35 | 19.9766 | 13.3677 | 23.8659 |  |  | 35 | 9 | 9.3452 | 10.6119 |  |  | 35 | 2.9167 | 3.3113 | 0 | 7.045 |  |  | 35 | 16.8044 | 13.3601 | 15.3579 |  | 35 | 0.975 | 0.807 | 0.63 |  |  | 35 | 14.059 | 10.5685 | 12.612 |  |  | 35 | 1.4868 | 1.3956 | 1.3833 |  |  | 35 | 12.5926 | 10.1689 | 11.1943 |  |  | 35 | 9.0443 | 4.131 | 4.5307 |  |  | 35 | 26.197 | 14.6897 | 24.8197 |  |  | 35 | 12 | 3.7243 | 9.1429
|  | 36 | 27.3674 | 3.7255 | 18.2828 |  |  | 36 | 8.5 | 4.0565 | 4.7976 |  |  | 36 | 16.3158 | 11.2045 | 15.9177 |  |  | 36 | 23.5789 | 20.4728 | 20.6349 |  |  | 36 | 27.7336 | 30.6218 | 36.156 |  |  | 36 | 7.1784 | 5.4713 | 2.4279 |  |  | 36 | 1.48 | 1.74 | 1.3097 |  |  | 36 | 6.3226 | 7.1762 | 7.0097 |  |  | 36 | 22.2381 | 24.6369 | 22.3988 |  |  | 36 | 6.3387 | 5.3143 | 5.6845 |  |  | 36 | 5.6139 | 5.8785 | 6.1593 |  |  | 36 | 63.6583 | 55.3284 | 59.1248 |  |  | 36 | 39.7132 | 30.856 | 36.8529 |  |  | 36 | 18.1467 | 11.2996 | 25.0039 |  |  | 36 | 8.5298 | 8.9012 | 10.9315 |  |  | 36 | 0 | 6.179 | 0 | 7.045 |  |  | 36 | 13.0202 | 10.3517 | 12.3956 |  | 36 | 1.935 | 0.807 | 0.63 |  |  | 36 | 14.0807 | 11.4957 | 12.6489 |  |  | 36 | 1.48 | 1.3811 | 1.3734 |  |  | 36 | 11.9893 | 10.7744 | 12.7384 |  |  | 36 | 10.1739 | 2.9396 | 5.2011 |  |  | 36 | 24.665 | 14.6424 | 24.9311 |  |  | 36 | 12 | 4.8571 | 10
|  | 37 | 17.0518 | 3.7262 | 22.2632 |  |  | 37 | 8.4857 | 3.2685 | 4.9595 |  |  | 37 | 16.1844 | 10.4591 | 15.3707 |  |  | 37 | 21.3978 | 11.6257 | 18.3384 |  |  | 37 | 30.253 | 25.994 | 37.5714 |  |  | 37 | 7.1493 | 4.4326 | 2.604 |  |  | 37 | 1.622 | 1.6961 | 1.4174 |  |  | 37 | 5.728 | 6.7976 | 7.0177 |  |  | 37 | 27.6429 | 22.75 | 21.7857 |  |  | 37 | 6.3393 | 5.3054 | 5.1452 |  |  | 37 | 5.6807 | 5.6679 | 6.5198 |  |  | 37 | 60.511 | 56.5332 | 59.625 |  |  | 37 | 41.4391 | 30.7215 | 35.676 |  |  | 37 | 18.8574 | 16.2164 | 22.1812 |  |  | 37 | 8.3756 | 9.9185 | 10.106 |  |  | 37 | 0 | 6.1099 | 0 | 7.045 |  |  | 37 | 8.6279 | 4.641 | 16.3523 |  | 37 | 2.8836 | 2.973 | 0.63 |  |  | 37 | 13.8952 | 11.4811 | 12.7033 |  |  | 37 | 1.502 | 1.4239 | 1.3781 |  |  | 37 | 13.5714 | 10.7457 | 14.1886 |  |  | 37 | 8.2764 | 2.916 | 5.5704 |  |  | 37 | 23.767 | 14.8649 | 25.5994 |  |  | 37 | 12 | 4 | 10
|  | 38 | 15.8102 | 3.7222 | 17.838 |  |  | 38 | 8.4804 | 6.7875 | 7.8732 |  |  | 38 | 16.2949 | 13.6844 | 16.3832 |  |  | 38 | 21.1024 | 12.953 | 23.4233 |  |  | 38 | 37.0083 | 32.034 | 44.5367 |  |  | 38 | 21.7336 | 3.0379 | 2.3044 |  |  | 38 | 1.509 | 1.5474 | 1.4341 |  |  | 38 | 5.794 | 7.3006 | 7.0101 |  |  | 38 | 29.7024 | 28.7024 | 22.1845 |  |  | 38 | 6.6744 | 5.7482 | 5.0589 |  |  | 38 | 7.0747 | 5.5802 | 8.443 |  |  | 38 | 69.2487 | 57.2979 | 57.9225 |  |  | 38 | 43.7271 | 30.9289 | 37.5844 |  |  | 38 | 21.9219 | 17.9824 | 20.1188 |  |  | 38 | 8.2321 | 8.103 | 8.9732 |  |  | 38 | 3.6667 | 6.0583 | 0 | 5.9316 |  |  | 38 | 6.4153 | 4.641 | 13.1146 |  | 38 | 2.975 | 0.807 | 0.63 |  |  | 38 | 13.9819 | 11.5065 | 12.6497 |  |  | 38 | 1.5249 | 1.3738 | 1.3975 |  |  | 38 | 12.7753 | 10.5457 | 13.8312 |  |  | 38 | 10.1706 | 3.1449 | 5.8826 |  |  | 38 | 21.962 | 12.4117 | 24.5829 |  |  | 38 | 9 | 3.5814 | 9.2857
|  | 39 | 32.2602 | 3.6972 | 15.5487 |  |  | 39 | 8.5006 | 6.7188 | 7.7149 |  |  | 39 | 16.2262 | 12.968 | 13.4516 |  |  | 39 | 22.0725 | 11.9611 | 21.7238 |  |  | 39 | 43.9414 | 29.836 | 40.6715 |  |  | 39 | 21.5498 | 4.6023 | 2.036 |  |  | 39 | 1.4841 | 1.4987 | 1.3543 |  |  | 39 | 5.981 | 6.9958 | 7.817 |  |  | 39 | 38.0595 | 24.256 | 21.0833 |  |  | 39 | 7.1607 | 5.1304 | 4.7131 |  |  | 39 | 4.6551 | 5.5865 | 8.5735 |  |  | 39 | 69.8409 | 53.5932 | 58.7695 |  |  | 39 | 39.6848 | 32.1554 | 38.1848 |  |  | 39 | 28.5346 | 18.2977 | 20.1397 |  |  | 39 | 8.4881 | 7.3333 | 8.6548 |  |  | 39 | 2.75 | 6.179 | 0 | 3.2226 |  |  | 39 | 6.231 | 4.641 | 13.9569 |  | 39 | 1.8321 | 0.807 | 0.63 |  |  | 39 | 14.0056 | 11.5658 | 12.6382 |  |  | 39 | 1.5242 | 1.4469 | 1.4139 |  |  | 39 | 14.49 | 10.5504 | 13.6155 |  |  | 39 | 8.771 | 2.5576 | 6.37 |  |  | 39 | 22.6076 | 13.1791 | 21.6254 |  |  | 39 | 6 | 4.5 | 8
|  | 40 | 25.8045 | 3.6088 | 16.8654 |  |  | 40 | 6.4226 | 4.9601 | 7.7518 |  |  | 40 | 16.7967 | 18.2044 | 12.3861 |  |  | 40 | 21.8564 | 18.3581 | 28.9576 |  |  | 40 | 35.5429 | 54.1007 | 41.2344 |  |  | 40 | 14.787 | 10.3636 | 4.9497 |  |  | 40 | 1.3279 | 1.535 | 1.3469 |  |  | 40 | 5.6357 | 7.681 | 8.0233 |  |  | 40 | 36.7917 | 29.3452 | 29.5833 |  |  | 40 | 7.419 | 6.4262 | 6.9363 |  |  | 40 | 6.7252 | 7.1453 | 9.4777 |  |  | 40 | 64.2155 | 49.9117 | 59.4445 |  |  | 40 | 38.8912 | 36.9433 | 44.5338 |  |  | 40 | 27.5555 | 24.0657 | 20.9375 |  |  | 40 | 8.6042 | 8.8637 | 9.728 |  |  | 40 | 0 | 5.377 | 0 | 1.59 |  |  | 40 | 7.7921 | 1.2697 | 7.4847 |  | 40 | 1.1313 | 1.4356 | 0.63 |  |  | 40 | 14.0408 | 11.5078 | 12.7155 |  |  | 40 | 1.4518 | 1.3484 | 1.4112 |  |  | 40 | 12.0394 | 8.1995 | 11.8413 |  |  | 40 | 4.4147 | 1.2913 | 5.739 |  |  | 40 | 22.7241 | 11.5914 | 20.2597 |  |  | 40 | 6 | 4.0357 | 8
|  | 41 | 36.3868 | 3.6803 | 21.2553 |  |  | 41 | 6 | 4.0744 | 8.4536 |  |  | 41 | 11.8115 | 20.6337 | 11.9911 |  |  | 41 | 16.0193 | 27.7815 | 21.3514 |  |  | 41 | 31.5257 | 60.4857 | 36.4579 |  |  | 41 | 16.7994 | 35.2657 | 4.9062 |  |  | 41 | 1.3643 | 1.408 | 1.4486 |  |  | 41 | 5.7369 | 7.0042 | 7.4036 |  |  | 41 | 32.5179 | 51.9702 | 25.2857 |  |  | 41 | 6.2315 | 12.3679 | 5.9756 |  |  | 41 | 6.8115 | 9.3424 | 8.7004 |  |  | 41 | 63.2844 | 60.0276 | 59.7394 |  |  | 41 | 36.401 | 40.2187 | 42.0581 |  |  | 41 | 28.087 | 33.6925 | 20.0149 |  |  | 41 | 8.7946 | 11.1607 | 9.3214 |  |  | 41 | 2.4286 | 0.4722 | 0.14286 | 1.59 |  |  | 41 | 1.6711 | 1.2697 | 5.1673 |  | 41 | 2.027 | 1.907 | 0.63 |  |  | 41 | 13.8114 | 11.4108 | 12.7514 |  |  | 41 | 1.491 | 1.449 | 1.4098 |  |  | 41 | 12.5858 | 9.495 | 12.067 |  |  | 41 | 1.9174 | 1.1297 | 4.8351 |  |  | 41 | 18.9611 | 13.75 | 19.8965 |  |  | 41 | 6 | 1.625 | 8
|  | 42 | 35.288 | 30.9028 | 22.5546 |  |  | 42 | 5.9857 | 4 | 9.5024 |  |  | 42 | 9.4665 | 23.0873 | 16.3375 |  |  | 42 | 21.153 | 35.0606 | 19.9935 |  |  | 42 | 38.8736 | 53.3668 | 43.7965 |  |  | 42 | 25.1383 | 22.7283 | 4.1621 |  |  | 42 | 1.3397 | 1.4577 | 1.2307 |  |  | 42 | 5.7762 | 6.4196 | 7.506 |  |  | 42 | 46.4286 | 50.1131 | 32.3333 |  |  | 42 | 5.8196 | 12.4893 | 5.7512 |  |  | 42 | 9.7129 | 9.1038 | 9.4101 |  |  | 42 | 58.3943 | 67.799 | 57.6325 |  |  | 42 | 40.4397 | 36.2196 | 42.2496 |  |  | 42 | 38.4222 | 43.7995 | 25.3508 |  |  | 42 | 8 | 11.2768 | 8.2369 |  |  | 42 | 3.0833 | 4.447 | 0.42871 | 1.4412 |  |  | 42 | 2.6417 | 0.2 | 1.6991 |  | 42 | 2.027 | 1.907 | 0.63 |  |  | 42 | 14.0163 | 11.8884 | 12.6504 |  |  | 42 | 1.3492 | 1.4035 | 1.3976 |  |  | 42 | 12.242 | 9.26 | 11.9065 |  |  | 42 | 1.682 | 1.048 | 3.7249 |  |  | 42 | 16.6217 | 17.0134 | 20.3844 |  |  | 42 | 9 | 0.25 | 5.7857
|  | 43 | 36.7667 | 40.4605 | 23.6879 |  |  | 43 | 2.744 | 3.9369 | 7.8744 |  |  | 43 | 11.3823 | 23.8936 | 14.4243 |  |  | 43 | 18.6196 | 33.667 | 18.157 |  |  | 43 | 37.6957 | 50.11 | 43.6633 |  |  | 43 | 25.2165 | 18.438 | 2.9862 |  |  | 43 | 1.3554 | 1.915 | 1.4154 |  |  | 43 | 5.6268 | 8.6452 | 7.6015 |  |  | 43 | 34.4107 | 51.631 | 41.0298 |  |  | 43 | 5.7607 | 10.9333 | 6.497 |  |  | 43 | 9.8953 | 10.0365 | 9.659 |  |  | 43 | 53.3719 | 72.1842 | 65.0794 |  |  | 43 | 41.8076 | 37.4689 | 35.5349 |  |  | 43 | 32.2574 | 45.1828 | 22.3423 |  |  | 43 | 8.4494 | 14.3387 | 9.3095 |  |  | 43 | 1.4012 | 4.447 | 4.8032 | 0.44714 |  |  | 43 | 2.6494 | 0.2 | 0.40829 |  | 43 | 2.027 | 1.907 | 0.97286 |  |  | 43 | 14.0781 | 11.4583 | 12.7961 |  |  | 43 | 0.80763 | 1.4262 | 1.3728 |  |  | 43 | 12.4913 | 7.436 | 13.9881 |  |  | 43 | 1.3287 | 0.86314 | 2.3491 |  |  | 43 | 16.6696 | 14.3091 | 20.6073 |  |  | 43 | 12 | 0.25 | 2.0714
|  | 44 | 24.0309 | 44.3996 | 49.9605 |  |  | 44 | 2 | 3.9601 | 7.6771 |  |  | 44 | 11.0946 | 20.2589 | 13.8071 |  |  | 44 | 14.4988 | 23.372 | 21.387 |  |  | 44 | 41.0685 | 54.3613 | 46.3102 |  |  | 44 | 14.0954 | 12.7319 | 2.6654 |  |  | 44 | 1.3973 | 1.4124 | 1.3389 |  |  | 44 | 5.2292 | 7.3393 | 7.3621 |  |  | 44 | 27.1071 | 69.125 | 62.0357 |  |  | 44 | 5.9262 | 7.9964 | 7.431 |  |  | 44 | 9.9143 | 12.7254 | 12.6309 |  |  | 44 | 52.7164 | 76.1705 | 67.8638 |  |  | 44 | 41.046 | 37.7776 | 46.5048 |  |  | 44 | 28.0626 | 46.4702 | 45.6794 |  |  | 44 | 9.0536 | 12.1268 | 8.9764 |  |  | 44 | 1 | 1.1196 | 5.4903 | 0.308 |  |  | 44 | 0.2 | 0.2 | 1.3333 |  | 44 | 1.6556 | 1.907 | 1.68 |  |  | 44 | 13.9873 | 11.5771 | 12.7652 |  |  | 44 | 1.4139 | 1.369 | 1.4147 |  |  | 44 | 12.1792 | 7.8863 | 13.7687 |  |  | 44 | 4.5287 | 0.198 | 0.727 |  |  | 44 | 16.4306 | 14.7746 | 24.5659 |  |  | 44 | 6.3571 | 0.25 | 5.6071
|  | 45 | 26.3863 | 43.0557 | 30.8409 |  |  | 45 | 2.3292 | 5.1875 | 7.4637 |  |  | 45 | 10.9199 | 20.5412 | 21.2475 |  |  | 45 | 13.1241 | 27.6972 | 17.9473 |  |  | 45 | 45.2846 | 51.1448 | 60.3875 |  |  | 45 | 11.2972 | 10.8823 | 2.579 |  |  | 45 | 1.3509 | 1.3939 | 1.1363 |  |  | 45 | 5.4345 | 6.9363 | 7.302 |  |  | 45 | 29.3292 | 67.5298 | 43.1607 |  |  | 45 | 5.2149 | 8.2649 | 6.3732 |  |  | 45 | 9.1106 | 14.3735 | 11.8417 |  |  | 45 | 54.4342 | 65.7416 | 70.1976 |  |  | 45 | 40.1943 | 41.2598 | 42.2142 |  |  | 45 | 22.7886 | 39.2616 | 27.1354 |  |  | 45 | 8.5268 | 10.1958 | 8.6155 |  |  | 45 | 0.42857 | 0.32286 | 1.1041 | 0.308 |  |  | 45 | 2.373 | 0 | 1.5706 |  | 45 | 1.5913 | 1.907 | 1.35 |  |  | 45 | 13.8747 | 11.8751 | 12.8226 |  |  | 45 | 0.73639 | 1.4191 | 1.4242 |  |  | 45 | 12.7462 | 10.84 | 12.438 |  |  | 45 | 3.8367 | 0.198 | 0.636 |  |  | 45 | 15.7457 | 13.7277 | 19.892 |  |  | 45 | 8 | 3.9821 | 0.25
|  | 46 | 22.0546 | 53.6951 | 98.4919 |  |  | 46 | 3.5 | 6.9679 | 4.8179 |  |  | 46 | 11.4648 | 23.569 | 24.3977 |  |  | 46 | 16.0647 | 26.4401 | 45.8691 |  |  | 46 | 38.6863 | 70.3201 | 52.2542 |  |  | 46 | 9.9714 | 26.5362 | 2.01 |  |  | 46 | 1.3509 | 1.3957 | 1.3367 |  |  | 46 | 5.325 | 6.9173 | 7.4222 |  |  | 46 | 26.7202 | 70.7298 | 84.6786 |  |  | 46 | 6.1839 | 8.0773 | 21.4869 |  |  | 46 | 9.2526 | 14.0679 | 13.2907 |  |  | 46 | 52.3276 | 66.222 | 80.9308 |  |  | 46 | 39.3915 | 43.5447 | 49.3837 |  |  | 46 | 26.7297 | 59.0303 | 104.5778 |  |  | 46 | 7.725 | 8.253 | 10.0536 |  |  | 46 | 0 | 0 | 4.0609 | 0.308 |  |  | 46 | 7.5821 | 0 | 1.8371 |  | 46 | 1.0584 | 1.907 | 1.35 |  |  | 46 | 14.022 | 11.8204 | 12.7483 |  |  | 46 | 0.75827 | 1.4257 | 1.3264 |  |  | 46 | 13.4783 | 11.66 | 11.8889 |  |  | 46 | 3.343 | 0.24 | 0.497 |  |  | 46 | 15.7091 | 12.0906 | 17.86 |  |  | 46 | 8 | 0.25 | 0.25
|  | 47 | 28.5438 | 53.5676 | 91.6316 |  |  | 47 | 3.4857 | 6.8988 | 3.0786 |  |  | 47 | 11.3333 | 31.9165 | 17.7301 |  |  | 47 | 16.0582 | 23.0677 | 45.1217 |  |  | 47 | 46.2688 | 93.9845 | 45.1143 |  |  | 47 | 9.0634 | 31.6211 | 2.0517 |  |  | 47 | 1.351 | 1.3229 | 1.2359 |  |  | 47 | 5.2196 | 7.7167 | 7.4696 |  |  | 47 | 27.4048 | 77.994 | 126.8631 |  |  | 47 | 5.675 | 9.1661 | 20.8905 |  |  | 47 | 9.2395 | 14.0724 | 46.8664 |  |  | 47 | 53.4481 | 80.7522 | 101.4293 |  |  | 47 | 41.6934 | 51.1404 | 128.9373 |  |  | 47 | 23.5176 | 56.9268 | 109.9007 |  |  | 47 | 7.5 | 9.681 | 10.6595 |  |  | 47 | 0 | 0 | 3.001 | 0.308 |  |  | 47 | 0.37129 | 0 | 2.0693 |  | 47 | 0.807 | 1.7499 | 1.35 |  |  | 47 | 12.8697 | 11.8518 | 12.7873 |  |  | 47 | 0.76703 | 1.4622 | 1.4329 |  |  | 47 | 12.8339 | 7.6413 | 11.9658 |  |  | 47 | 1.6451 | 0.24 | 0.47914 |  |  | 47 | 15.1579 | 9.1414 | 15.1057 |  |  | 47 | 8 | 0.25 | 0.25
|  | 48 | 16.0793 | 86.3059 | 149.899 |  |  | 48 | 3.4403 | 7.0732 | 3.1542 |  |  | 48 | 11.195 | 30.6128 | 30.287 |  |  | 48 | 11.4319 | 48.8685 | 49.8763 |  |  | 48 | 45.241 | 75.5328 | 74.08 |  |  | 48 | 7.782 | 13.6121 | 2.5102 |  |  | 48 | 1.351 | 1.4121 | 1.7508 |  |  | 48 | 5.7077 | 11.5964 | 15.012 |  |  | 48 | 25.4643 | 122.744 | 126.8155 |  |  | 48 | 5.2589 | 16.3429 | 20.4827 |  |  | 48 | 9.7902 | 24.2054 | 43.281 |  |  | 48 | 48.3318 | 123.0411 | 148.2928 |  |  | 48 | 40.3918 | 96.678 | 131.6598 |  |  | 48 | 19.9528 | 87.9441 | 169.3246 |  |  | 48 | 7.9286 | 24.8565 | 18.8827 |  |  | 48 | 0 | 0 | 6.179 | 0.308 |  |  | 48 | 1.6001 | 0 | 2.278 |  | 48 | 0.807 | 0.807 | 0.73286 |  |  | 48 | 12.9148 | 11.7123 | 12.8986 |  |  | 48 | 0.78656 | 1.338 | 1.3945 |  |  | 48 | 11.985 | 4.065 | 4.5907 |  |  | 48 | 1.0309 | 0.24 | 0.372 |  |  | 48 | 13.0446 | 7.5496 | 6.37 |  |  | 48 | 8 | 0.25 | 0.25
|  | 49 | 21.4268 | 113.0515 | 132.2305 |  |  | 49 | 3.3345 | 9.0738 | 6.9988 |  |  | 49 | 11.1297 | 34.6059 | 37.6497 |  |  | 49 | 9.6787 | 53.3253 | 40.8768 |  |  | 49 | 43.306 | 112.0944 | 96.9319 |  |  | 49 | 6.0246 | 15.0102 | 4.0548 |  |  | 49 | 1.3818 | 1.2674 | 1.7593 |  |  | 49 | 6.1595 | 19.2095 | 14.9679 |  |  | 49 | 26.2083 | 119.8393 | 100.1726 |  |  | 49 | 4.6137 | 15.1905 | 14.7458 |  |  | 49 | 10.6277 | 35.3665 | 33.1657 |  |  | 49 | 48.9712 | 152.3789 | 188.6693 |  |  | 49 | 41.5942 | 138.4761 | 110.0258 |  |  | 49 | 18.6999 | 114.3721 | 142.8866 |  |  | 49 | 7.5857 | 44.8137 | 40.5435 |  |  | 49 | 0 | 0 | 6.179 | 0.308 |  |  | 49 | 0.2 | 0 | 0.43743 |  | 49 | 0.807 | 0.807 | 0.63 |  |  | 49 | 13.0727 | 10.8034 | 12.6574 |  |  | 49 | 0.79577 | 1.4184 | 1.3857 |  |  | 49 | 13.4928 | 1.09 | 0.708 |  |  | 49 | 0.988 | 0.24 | 0.372 |  |  | 49 | 9.8993 | 8.0543 | 3.7757 |  |  | 49 | 4.7679 | 0.25 | 0.25
|  | 50 | 32.5014 | 108.5885 | 135.5268 |  |  | 50 | 2.9571 | 9.4107 | 12.6893 |  |  | 50 | 12.8408 | 35.838 | 38.2167 |  |  | 50 | 27.6617 | 60.8401 | 44.1605 |  |  | 50 | 46.6094 | 108.048 | 101.3471 |  |  | 50 | 10.8027 | 14.624 | 6.4543 |  |  | 50 | 2.3403 | 1.6844 | 1.3351 |  |  | 50 | 8.2304 | 19.2238 | 15.7839 |  |  | 50 | 47.5595 | 121.6071 | 120.1012 |  |  | 50 | 9.3256 | 16.9357 | 18.531 |  |  | 50 | 13.9053 | 36.9281 | 49.1255 |  |  | 50 | 58.2294 | 146.6112 | 185.9783 |  |  | 50 | 44.2905 | 173.0117 | 125.4932 |  |  | 50 | 39.4008 | 124.7968 | 135.7548 |  |  | 50 | 8.7536 | 26.6863 | 24.3726 |  |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |  |  | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 50 | 0.807 | 0.96414 | 0.66571 |  |  | 50 | 12.3786 | 10.7432 | 12.7063 |  |  | 50 | 0.8028 | 1.412 | 1.4567 |  |  | 50 | 10.7599 | 0.99 | 0.72 |  |  | 50 |  | 0.24 | 0.372 |  |  | 50 | 8.458 | 8.1943 | 5.1243 |  |  | 50 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 51 | 67.4597 | 143.5137 | 145.3945 |  |  | 51 | 3.7464 | 9.9923 | 11.6595 |  |  | 51 | 21.321 | 53.4861 | 55.8532 |  |  | 51 | 32.688 | 63.8159 | 71.7892 |  |  | 51 | 70.4999 | 146.6814 | 102.5162 |  |  | 51 | 13.547 | 66.3828 | 7.5662 |  |  | 51 | 2.1076 | 1.6027 | 1.5354 |  |  | 51 | 10.1472 | 21.128 | 24.1518 |  |  | 51 | 76.8036 | 159.1369 | 151.6726 |  |  | 51 | 11.7905 | 22.5536 | 41.1393 |  |  | 51 | 18.1003 | 48.6588 | 22.3736 |  |  | 51 | 75.4627 | 155.4496 | 423.4352 |  |  | 51 | 58.1992 | 260.0351 | 137.36 |  |  | 51 | 63.8921 | 186.0591 | 290.3737 |  |  | 51 | 14.2655 | 38.4792 | 38.1101 |  |  | 51 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |  |  | 51 | 0 | 0 | 0 |  | 51 | 0.807 | 1.907 | 0.63 |  |  | 51 | 13.5952 | 10.9232 | 12.7489 |  |  | 51 | 0.65187 | 1.4391 | 1.4756 |  |  | 51 | 4.9118 | 0.99 | 2.1513 |  |  | 51 | 0.78371 | 0.24 | 0.372 |  |  | 51 | 7.6373 | 2.71 | 6.0968 |  |  | 51 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 52 | 52.8133 | 144.677 | 141.0644 |  |  | 52 | 6.6137 | 9.9327 | 9.2512 |  |  | 52 | 21.2754 | 42.778 | 46.4667 |  |  | 52 | 21.3569 | 75.7207 | 51.1252 |  |  | 52 | 65.3012 | 161.7529 | 102.0511 |  |  | 52 | 13.0578 | 148.9241 | 18.8126 |  |  | 52 | 1.4207 | 1.468 | 1.5554 |  |  | 52 | 12.0679 | 18.497 | 18.6137 |  |  | 52 | 71.6369 | 110.8571 | 104.0595 |  |  | 52 | 8.0494 | 25.706 | 18.5548 |  |  | 52 | 13.5565 | 30.0784 | 26.8663 |  |  | 52 | 77.7502 | 147.174 | 358.3309 |  |  | 52 | 49.9593 | 111.9783 | 135.1326 |  |  | 52 | 56.1902 | 200.7462 | 147.4109 |  |  | 52 | 23.6589 | 36.5458 | 41.9625 |  |  | 52 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |  |  | 52 | 0 | 0 | 0 |  | 52 | 0.807 | 1.907 | 0.63 |  |  | 52 | 13.1346 | 10.8974 | 12.6796 |  |  | 52 | 0.81334 | 1.3853 | 1.4059 |  |  | 52 | 4.0186 | 0.99 | 6.0862 |  |  | 52 | 0.378 | 0.24 | 0.372 |  |  | 52 | 6.0967 | 1.5586 | 6.0873 |  |  | 52 | 0.25 | 0.48429 | 0.25
|  | 53 |  |  | 102.4039 |  |  | 53 |  |  | 9.272 |  |  | 53 |  |  | 42.4057 |  |  | 53 |  |  | 43.5487 |  |  | 53 |  |  | 138.972 |  |  | 53 |  |  | 96.8393 |  |  | 53 |  |  | 1.4633 |  |  | 53 |  |  | 22.3392 |  |  | 53 |  |  | 90.4226 |  |  | 53 |  |  | 17.7643 |  |  | 53 |  |  | 21.9501 |  |  | 53 |  |  | 276.1918 |  |  | 53 |  |  | 82.6452 |  |  | 53 |  |  | 117.1762 |  |  | 53 |  |  | 66.1125 |  |  | 53 |  |  |  | 0.308 |  |  | 53 |  |  | 0 |  | 53 |  |  | 0.63 |  |  | 53 |  |  | 11.8333 |  |  | 53 |  |  | 1.4142 |  |  | 53 |  |  | 4.4349 |  |  | 53 |  |  | 0.372 |  |  | 53 |  |  | 9.6089 |  |  | 53 |  |  | 0.25

## 14. CMg
6.1.- PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN (US$/MWh)
6.1.1. Área Norte
| BARRA | PIURA OESTE 220 | CHICLAYO 220 | TRUJILLO 220 | CHIMBOTE1 138 | CAJAMARCA 220 |  |  | PIURA OESTE 220 | 22.9493 | PIURA OESTE 220 (22,95 USD/MWh) | PIURA OESTE 220 ( ) | PIURA OESTE 220 (22,95 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 22.9493 | 22.34 | 21.9054 | 21.6884 | 21.6749 |  |  | CHICLAYO 220 | 22.34 | CHICLAYO 220 (22,34 USD/MWh) | CHICLAYO 220 ( ) | CHICLAYO 220 (22,34 USD/MWh)
| Cuadro N°13: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de abril | [7 empty] | TRUJILLO 220 | 21.9054 | TRUJILLO 220 (21,91 USD/MWh) | TRUJILLO 220 ( ) | TRUJILLO 220 (21,91 USD/MWh)
[9 empty] | CHIMBOTE1 138 | 21.6884 | CHIMBOTE1 138 (21,69 USD/MWh) | CHIMBOTE1 138 ( ) | CHIMBOTE1 138 (21,69 USD/MWh)
[9 empty] | CAJAMARCA 220 | 21.6749 | CAJAMARCA 220 (21,67 USD/MWh) | CAJAMARCA 220 ( ) | CAJAMARCA 220 (21,67 USD/MWh)
[9 empty] | CHAVARRIA 220 | 21.034 | CHAVARRIA 220 (21,03 USD/MWh) | CHAVARRIA 220 ( ) | CHAVARRIA 220 (21,03 USD/MWh)
[9 empty] | INDEPENDENCIA 220 | 21.179 | INDEPENDENCIA 220 (21,18 USD/MWh) | INDEPENDENCIA 220 ( ) | INDEPENDENCIA 220 (21,18 USD/MWh)
[9 empty] | CARABAYLLO 220 | 21.0522 | CARABAYLLO 220 (21,05 USD/MWh) | CARABAYLLO 220 ( ) | CARABAYLLO 220 (21,05 USD/MWh)
[9 empty] | SANTA ROSA 220 | 20.9854 | SANTA ROSA 220 (20,99 USD/MWh) | SANTA ROSA 220 ( ) | SANTA ROSA 220 (20,99 USD/MWh)
[9 empty] | SAN JUAN 220 | 20.8777 | SAN JUAN 220 (20,88 USD/MWh) | SAN JUAN 220 ( ) | SAN JUAN 220 (20,88 USD/MWh)
[9 empty] | POMACOCHA 220 | 20.2972 | POMACOCHA 220 (20,3 USD/MWh) | POMACOCHA 220 ( ) | POMACOCHA 220 (20,3 USD/MWh)
[9 empty] | OROYA NUEVA 50 | 19.7622 | OROYA NUEVA 50 (19,76 USD/MWh) | OROYA NUEVA 50 ( ) | OROYA NUEVA 50 (19,76 USD/MWh)
Gráfico N°20: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de abril
[9 empty] | TINTAYA NUEVA 220 | 22.0919 | TINTAYA NUEVA 220 (22,09 USD/MWh) | TINTAYA NUEVA 220 ( ) | TINTAYA NUEVA 220 (22,09 USD/MWh)
| 6.1.2. Área Centro | [7 empty] | PUNO 138 | 21.9239 | PUNO 138 (21,92 USD/MWh) | PUNO 138 ( ) | PUNO 138 (21,92 USD/MWh)
[9 empty] | SOCABAYA 220 | 21.5588 | SOCABAYA 220 (21,56 USD/MWh) | SOCABAYA 220 ( ) | SOCABAYA 220 (21,56 USD/MWh)
| BARRA | CHAVARRIA 220 | SANTA ROSA 220 | CARABAYLLO 220 | SAN JUAN 220 | INDEPENDENCIA 220 | POMACOCHA 220 | OROYA NUEVA 50 | MOQUEGUA 138 | 21.6979 | MOQUEGUA 138 (21,7 USD/MWh) | MOQUEGUA 138 ( ) | MOQUEGUA 138 (21,7 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 21.034 | 20.9854 | 21.0522 | 20.8777 | 21.179 | 20.2972 | 19.7622 | DOLORESPATA 138 | 20.8407 | DOLORESPATA 138 (20,84 USD/MWh) | DOLORESPATA 138 ( ) | DOLORESPATA 138 (20,84 USD/MWh)
| Cuadro N°14: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de abril | [7 empty] | COTARUSE 220 | 20.6759 | COTARUSE 220 (20,68 USD/MWh) | COTARUSE 220 ( ) | COTARUSE 220 (20,68 USD/MWh)
[9 empty] | SAN GABAN 138 | 19.6522 | SAN GABAN 138 (19,65 USD/MWh) | SAN GABAN 138 ( ) | SAN GABAN 138 (19,65 USD/MWh)
Gráfico N°21: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de abril
6.1.3. Área Sur
| BARRA | TINTAYA NUEVA 220 | SOCABAYA 220 | MOQUEGUA 138 | PUNO 138 | DOLORESPATA 138 | COTARUSE 220 | SAN GABAN 138
| Cmg (USD/MWh) | 22.0919 | 21.5588 | 21.6979 | 21.9239 | 20.8407 | 20.6759 | 19.6522
Cuadro N°15: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de abril
Gráfico N°22: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de abril

## 15. Mapa CMg
6.2.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN.
CAJAMARCA 220 (21,67 USD/MWh)
CHICLAYO 220 (22,34 USD/MWh)
CHIMBOTE1 138 (21,69 USD/MWh)
PIURA OESTE 220 (22,95 USD/MWh)
COTARUSE 220 (20,68 USD/MWh)
DOLORESPATA 138 (20,84 USD/MWh)
TRUJILLO 220 (21,91 USD/MWh)
PUNO 138 (21,92 USD/MWh)
CARABAYLLO 220 (21,05 USD/MWh)
SOCABAYA 220 (21,56 USD/MWh)
SAN GABAN 138 (19,65 USD/MWh)
CHAVARRIA 220 (21,03 USD/MWh)
INDEPENDENCIA 220 (21,18 USD/MWh)
OROYA NUEVA 50 (19,76 USD/MWh)
TINTAYA NUEVA 220 (22,09 USD/MWh)
POMACOCHA 220 (20,3 USD/MWh)
SAN JUAN 220 (20,88 USD/MWh)
SANTA ROSA 220 (20,99 USD/MWh)
MOQUEGUA 138 (21,7 USD/MWh)

## 16. Congestiones
7. HORAS DE CONGESTIÓN DE LOS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
7.1. HORAS DE CONGESTIÓN POR ÁREA OPERATIVA
ÁREA OPERATIVA | EQUIPO DE TRANSMISIÓN | DESCRIPCIÓN | ABRIL 2025 | ABRIL 2024 | ABRIL 2023 | Var. (2025/2024) | Var. (2024/2023)
CENTRO | L-2259 | CARHUAMAYO - OROYA NUEVA |  | 0.26667
| L-2240 | CARHUAQUERO - CHICLAYO OESTE | 13.75 |  | 20
| L-2110 | HUANZA-CARABAYLLO | 80.0333
| L-2211 | ICA - MARCONA | 85.9833
| L-6627 L-6628 | MARCONA - SAN NICOLÁS | 2.4
| L-2264 | PARAGSHA II - CONOCOCHA |  |  | 4.8833
| L-2294 | POMACOCHA - CARHUAMAYO | 1.8667
| L-2018 | SAN JUAN - LOS INDUSTRIALES |  |  | 29.0833
| L-2011 | SAN JUAN - SANTA ROSA N. |  |  | 12.1167
| L-2010 | SANTA ROSA N. - LOS INDUSTRIALES |  |  | 7.3
| L-1122 | TINGO MARÍA - AUCAYACU | 2.0833
| T72-523 | CHILCA-CTM |  |  | 0.98333
| T3-261 T4-261 | INDEPENDENCIA | 9.0333 | 7.0167
| T6-261 | MARCONA | 0.68333
SUR | L-1001 | MACHUPICCHU - CACHIMAYO | 0.96667
TOTAL HORAS DE CONGESTIÓN EN EL SEIN |  |  | 196.8 | 7.2833 | 74.3667
Cuadro N° 14: Horas de operación de los principales equipos de congestión en abril
Gráfico N° 23: Comparación de las horas de operación de los principales equipos de congestión en abril.

## 17. Eventos
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
8.1. FALLAS POR TIPO DE EQUIPO Y CAUSA SEGÚN CLASIFICACIÓN CIER
TIPO DE EQUIPO | FENOMENOS AMBIENTALES | FALLAS DE EQUIPO | FALLA EXTERNA | OTRAS CAUSA DISTINTAS A LAS ANTERIORES | FALLAS CUYA CAUSA NO FUE IDENTIFICADA | FALLA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN | FALLA HUMANA | TOTAL | ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA
| FNA | FEC | EXT | OTR | FNI | FEP | FHU |  | MWh
BARRA | [6 empty] | 1 | 1 | 2.6
CELDA | 1 | [6 empty] | 1 | 52.06
LINEA DE TRANSMISION | 7 |  |  | 10 | 3 |  | 1 | 21 | 289.88
SUBESTACION | [6 empty] | 1 | 1 | 1.08
SUMINISTRO |  | 1 | [5 empty] | 1 | 30.33
TRANSFORMADOR 3D |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 | 2.73
TOTAL | 8 | 2 | 0 | 10 | 3 | 1 | 3 | 27 | 378.68
Cuadro N°15: Número de fallas y energía interrumpida (MWh) por tipo de equipo y Causa según clasificacion CIER en el mes de abril 2025
FALLAS POR TIPO DE CAUSA - ABRIL 2025 |  |  |  | FALLAS POR TIPO DE EQUIPO - ABRIL 2025
Gráfico N°24: Porcentaje de participación por tipo de causa en el número de fallas. |  |  |  | Gráfico N°25: Comparación en el número de fallas por tipo de equipo.
ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA POR TIPO DE EQUIPO (MWh) - ABRIL 2025
Gráfico N°26: Comparación de la energía interrumpida aproximada por tipo de equipo en abril 2025
NOTA: El valor de la estimación de la energía interrumpida es obtenida con los registros de potencia de las interrupciones y/o disminuciones de carga por su respectivo periodo de interrupción.
La estadística de fallas corresponde a los eventos y fallas que ocasionaron interrupción y/o disminución del suministro eléctrico.

## 18. ANEXOI-1
ANEXO I: PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN EN EL SEIN
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA ABRIL 2025 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL ABRIL | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2025
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | 0 | 0 | 9181.3645 | 9181.3645 | 30013.2119
Total AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  | 0 | 0 | 9181.3645 | 9181.3645 | 30013.2119
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 22965.4955
Total AGROAURORA S.A.C. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 22965.4955
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | 0 | 0 | 257.8093 | 257.8093 | 13346.1628
Total AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | 0 | 0 | 257.8093 | 257.8093 | 13346.1628
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 0 | 0 | 13159.2075 | 13159.2075 | 53001.6636
Total ANDEAN POWER S.A.C. |  | 0 | 0 | 13159.2075 | 13159.2075 | 53001.6636
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 0 | 0 | 2030.4775 | 2030.4775 | 6622.5761
Total ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  | 0 | 0 | 2030.4775 | 2030.4775 | 6622.5761
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | 0 | 0 | 28.7224 | 28.7224 | 116.443
Total ATRIA ENERGIA S.A.C. |  | 0 | 0 | 28.7224 | 28.7224 | 116.443
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | 0 | 0 | 536.8925 | 536.8925 | 10934.669
Total BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  | 0 | 0 | 536.8925 | 536.8925 | 10934.669
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | 145626.759 | 0 | 0 | 145626.759 | 585182.9441
Total CELEPSA |  | 145626.759 | 0 | 0 | 145626.759 | 585182.9441
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 14137.0341 | 0 | 0 | 14137.0341 | 50040.3353
Total CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  | 14137.0341 | 0 | 0 | 14137.0341 | 50040.3353
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | 0 | 0 | 0 | 0 | 1703.0859
| C.H. SANTA ROSA II | 0 | 0 | 0 | 0 | 2686.0418
Total CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4389.1277
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | 102492.9935 | 0 | 0 | 102492.9935 | 371225.717
| C.H. YANANGO | 29164.8933 | 0 | 0 | 29164.8933 | 103721.9472
Total CHINANGO S.A.C. |  | 131657.8868 | 0 | 0 | 131657.8868 | 474947.6642
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | 0 | 0 | 207.0965 | 207.0965 | 735.4561
Total COLCA SOLAR S.A.C. |  | 0 | 0 | 207.0965 | 207.0965 | 735.4561
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1112.8317 | 0 | 0 | 1112.8317 | 3896.7394
| C.H. CHARCANI II | 289.893 | 0 | 0 | 289.893 | 1241.7462
| C.H. CHARCANI III | 3217.7277 | 0 | 0 | 3217.7277 | 11554.9048
| C.H. CHARCANI IV | 7198.5284 | 0 | 0 | 7198.5284 | 16926.5433
| C.H. CHARCANI V | 89778.4124 | 0 | 0 | 89778.4124 | 315758.5527
| C.H. CHARCANI VI | 5434.7071 | 0 | 0 | 5434.7071 | 17616.1688
| C.T. CHILINA DIESEL | 0 | 32.0367 | 0 | 32.0367 | 73.1028
| C.T. MOLLENDO DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.3202
Total EGASA |  | 107032.1003 | 32.0367 | 0 | 107064.137 | 367218.0783
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 0 | 0 | 6650.8466 | 6650.8466 | 25575.8273
| C.H. HUASAHUASI II | 0 | 0 | 6942.258 | 6942.258 | 26448.7592
| C.H. RUNATULLO II | 0 | 0 | 13743.2513 | 13743.2513 | 56271.2988
| C.H. RUNATULLO III | 0 | 0 | 14531.6605 | 14531.6605 | 58036.0797
| C.H. SANTA CRUZ I | 0 | 0 | 4338.0159 | 4338.0159 | 16090.5757
| C.H. SANTA CRUZ II | 0 | 0 | 2539.3538 | 2539.3538 | 14387.8219
Total EGEJUNIN |  | 0 | 0 | 48745.386 | 48745.386 | 196810.3627
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 117864.7513 | 0 | 0 | 117864.7513 | 470898.2165
Total EGEMSA |  | 117864.7513 | 0 | 0 | 117864.7513 | 470898.2165
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 5369.5822 | 0 | 0 | 5369.5822 | 21795.4864
| C.H. ARICOTA II | 2458.7502 | 0 | 0 | 2458.7502 | 7224.5429
| C.T. INDEPENDENCIA | 0 | 2391.7571 | 0 | 2391.7571 | 12646.3031
Total EGESUR |  | 7828.3325 | 2391.7571 | 0 | 10220.0896 | 41666.3324
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 0 | 0 | 1998.5295 | 1998.5295 | 8712.5333
Total ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  | 0 | 0 | 1998.5295 | 1998.5295 | 8712.5333
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 453942.7746 | 0 | 0 | 453942.7746 | 1725611.7439
| C.H. RESTITUCION | 142016.8857 | 0 | 0 | 142016.8857 | 533931.5377
| C.T. TUMBES | 0 | 81.9188 | 0 | 81.9188 | 923.6131
Total ELECTROPERU |  | 595959.6603 | 81.9188 | 0 | 596041.5791 | 2260466.8947
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 0 | 0 | 3374.9408 | 3374.9408 | 13148.1294
Total EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  | 0 | 0 | 3374.9408 | 3374.9408 | 13148.1294
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 0 | 0 | 13926.9546 | 13926.9546 | 56645.6393
Total EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  | 0 | 0 | 13926.9546 | 13926.9546 | 56645.6393
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 0 | 0 | 13728.6086 | 13728.6086 | 51977.9153
Total EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  | 0 | 0 | 13728.6086 | 13728.6086 | 51977.9153
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 307234.1627 | 0 | 0 | 307234.1627 | 1250505.5651
| P.C.H. CHAGLLA | 4629.6312 | 0 | 0 | 4629.6312 | 18318.1279
Total EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  | 311863.794 | 0 | 0 | 311863.794 | 1268823.6931
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | 51652.6448 | 0 | 0 | 51652.6448 | 211437.4217
Total EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  | 51652.6448 | 0 | 0 | 51652.6448 | 211437.4217
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 0 | 0 | 13910.0577 | 13910.0577 | 54889.2635
Total EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  | 0 | 0 | 13910.0577 | 13910.0577 | 54889.2635
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 0 | 0 | 12527.5911 | 12527.5911 | 51542.303
Total EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  | 0 | 0 | 12527.5911 | 12527.5911 | 51542.303
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | 0 | 20638.4667 | 0 | 20638.4667 | 76691.1027
| C.T. MALACAS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21035.388
| C.T. RF DE GENERACION TALARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1257.7461
Total ENEL GENERACION PIURA S.A. |  | 0 | 20638.4667 | 0 | 20638.4667 | 98984.2368
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | 0 | 0 | 33325.98 | 33325.98 | 99899.6411
| C.E. TALARA | 0 | 0 | 10801.32 | 10801.32 | 28605.583
Total ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | 0 | 0 | 44127.3 | 44127.3 | 128505.2241
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | 0 | 0 | 63887.9852 | 63887.9852 | 209101.2355
Total ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  | 0 | 0 | 63887.9852 | 63887.9852 | 209101.2355

## 19. ANEXOI-2
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA ABRIL 2025 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL ABRIL | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2025
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | 0 | 0 | 92506.272 | 92506.272 | 318913.188
| C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | 0 | 0 | 9272.7138 | 9272.7138 | 25727.5103
| C.H. QUITARACSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 155121.3987
| C.H. YUNCAN | 58947.3087 | 0 | 0 | 58947.3087 | 291193.6797
| C.S. INTIPAMPA | 0 | 0 | 8804.0808 | 8804.0808 | 32531.6173
| C.T. CHILCA 1 | 0 | 243210.1776 | 0 | 243210.1776 | 994552.9486
| C.T. CHILCA 2 | 0 | 4125.6877 | 0 | 4125.6877 | 29109.3299
| C.T. ILO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| C.T. NEPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 9388.0667
| C.T. RF PLANTA ILO | 0 | 5055.3066 | 0 | 5055.3066 | 6939.9629
Total ENGIE |  | 58947.3087 | 252391.1719 | 110583.0665 | 421921.5472 | 1863477.7022
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | 0 | 66809.2445 | 0 | 66809.2445 | 889398.2307
Total FENIX POWER PERÚ |  | 0 | 66809.2445 | 0 | 66809.2445 | 889398.2307
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 0 | 0 | 14594.1997 | 14594.1997 | 54114.6975
| C.H. EL CARMEN | 0 | 0 | 5415.3252 | 5415.3252 | 21564.9963
Total GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | 0 | 0 | 20009.525 | 20009.525 | 75679.6937
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 0 | 0 | 14645.0056 | 14645.0056 | 56485.9238
| C.H. ÁNGEL II | 0 | 0 | 14646.8751 | 14646.8751 | 56265.5767
| C.H. ÁNGEL III | 0 | 0 | 14392.011 | 14392.011 | 48464.6152
| C.H. LA JOYA | 0 | 0 | 5964.2066 | 5964.2066 | 15366.6871
Total GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  | 0 | 0 | 49648.0982 | 49648.0982 | 176582.8028
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | 0 | 36888.9794 | 0 | 36888.9794 | 130686.2121
Total GM OPERACIONES S.A.C. |  | 0 | 36888.9794 | 0 | 36888.9794 | 130686.2121
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | 0 | 0 | 18505.3073 | 18505.3073 | 75016.6975
Total GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  | 0 | 0 | 18505.3073 | 18505.3073 | 75016.6975
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | 0 | 0 | 3848.5259 | 3848.5259 | 13284.9914
Total GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  | 0 | 0 | 3848.5259 | 3848.5259 | 13284.9914
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | 0 | 0 | 4789.8377 | 4789.8377 | 16498.0574
Total GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  | 0 | 0 | 4789.8377 | 4789.8377 | 16498.0574
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 0 | 0 | 2502.5 | 2502.5 | 9829.7
Total HIDROCAÑETE S.A. |  | 0 | 0 | 2502.5 | 2502.5 | 9829.7
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 13291.3884 | 0 | 0 | 13291.3884 | 52862.8202
Total HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  | 13291.3884 | 0 | 0 | 13291.3884 | 52862.8202
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 0 | 0 | 6339.0715 | 6339.0715 | 42677.3098
Total HUAURA POWER GROUP S.A. |  | 0 | 0 | 6339.0715 | 6339.0715 | 42677.3098
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | 17823.2475 | 0 | 0 | 17823.2475 | 17823.2475
Total HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  | 17823.2475 | 0 | 0 | 17823.2475 | 17823.2475
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | 0 | 119.9202 | 0 | 119.9202 | 359.2598
| C.T. RF PUCALLPA | 0 | 154.7019 | 0 | 154.7019 | 749.8832
Total INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  | 0 | 274.6222 | 0 | 274.6222 | 1109.143
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 64164.813 | 0 | 0 | 64164.813 | 255310.6185
Total INLAND ENERGY SAC |  | 64164.813 | 0 | 0 | 64164.813 | 255310.6185
INVERSIONES CHACCHA | C.H. PARIAC | 3273.6408 | 0 | 0 | 3273.6408 | 8596.8196
Total INVERSIONES CHACCHA |  | 3273.6408 | 0 | 0 | 3273.6408 | 8596.8196
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | 0 | 0 | 32856.261 | 32856.261 | 32856.261
Total JOYA SOLAR S.A.C. |  | 0 | 0 | 32856.261 | 32856.261 | 32856.261
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | 392071.2357 | 0 | 0 | 392071.2357 | 1489317.9018
| C.T. KALLPA | 0 | 429566.6336 | 0 | 429566.6336 | 1702872.622
| C.T. LAS FLORES | 0 | 151853.3273 | 0 | 151853.3273 | 738449.5205
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 5060.4735 | 0 | 0 | 5060.4735 | 25430.8609
Total KALLPA GENERACION S.A. |  | 397131.7093 | 581419.961 | 0 | 978551.6702 | 3956070.9051
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | 0 | 0 | 63.1608 | 63.1608 | 243.8293
Total KONDU SAC |  | 0 | 0 | 63.1608 | 63.1608 | 243.8293
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | 51597.573 | 0 | 0 | 51597.573 | 190624.923
Total LA VIRGEN |  | 51597.573 | 0 | 0 | 51597.573 | 190624.923
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 0 | 0 | 1623.6305 | 1623.6305 | 7426.1322
Total MAJA ENERGIA S.A.C. |  | 0 | 0 | 1623.6305 | 1623.6305 | 7426.1322
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | 0 | 0 | 3489.1911 | 3489.1911 | 14595.5202
Total MAJES ARCUS S.A.C. |  | 0 | 0 | 3489.1911 | 3489.1911 | 14595.5202
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | 0 | 499.9088 | 0 | 499.9088 | 8558.9886
Total MINERA CERRO VERDE |  | 0 | 499.9088 | 0 | 499.9088 | 8558.9886
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | 0 | 0 | 3722.7375 | 3722.7375 | 15573.3478
Total MOQUEGUA FV S.A.C. |  | 0 | 0 | 3722.7375 | 3722.7375 | 15573.3478
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 0 | 0 | 3814.2795 | 3814.2795 | 14913.6937
| C.H. CAÑON DEL PATO | 158045.1878 | 0 | 0 | 158045.1878 | 617297.9955
| C.H. CARHUAQUERO | 62241.2456 | 0 | 0 | 62241.2456 | 245360.4031
| C.H. CARHUAQUERO IV | 0 | 0 | 7227.0456 | 7227.0456 | 28326.7007
Total ORAZUL ENERGY PERÚ |  | 220286.4333 | 0 | 11041.3251 | 231327.7585 | 905898.793
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | 0 | 0 | 49442.8112 | 49442.8112 | 155460.038
| C.E. WAYRA I | 0 | 0 | 48076.453 | 48076.453 | 157380.7925
| C.H. CALLAHUANCA | 56534.443 | 0 | 0 | 56534.443 | 221697.2305
| C.H. HER 1 | 0 | 0 | 353.3612 | 353.3612 | 1311.9351
| C.H. HUAMPANI | 16926.7392 | 0 | 0 | 16926.7392 | 62470.2598
| C.H. HUINCO | 149672.5173 | 0 | 0 | 149672.5173 | 580270.2584
| C.H. MATUCANA | 91004.724 | 0 | 0 | 91004.724 | 362461.158
| C.H. MOYOPAMPA | 45577.6182 | 0 | 0 | 45577.6182 | 179982.1464
| C.S. Clemesí | 0 | 0 | 26042.9398 | 26042.9398 | 105109.4023
| C.S. RUBI | 0 | 0 | 35182.7135 | 35182.7135 | 137279.846
| C.T. SANTA ROSA I | 0 | 3299.1795 | 0 | 3299.1795 | 24755.4131
| C.T. SANTA ROSA II | 0 | 10023.3803 | 0 | 10023.3803 | 59746.0396
| C.T. VENTANILLA | 0 | 232556.3742 | 0 | 232556.3742 | 740250.6926
Total ORYGEN PERU S.A.A. |  | 359716.0417 | 245878.934 | 159098.2787 | 764693.2545 | 2788175.2119

## 20. ANEXOI-3
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA ABRIL 2025 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL ABRIL | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2025
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 | 4540.929 | 4540.929 | 18993.7418
Total PANAMERICANA SOLAR SAC. |  | 0 | 0 | 4540.929 | 4540.929 | 18993.7418
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | 0 | 0 | 15948.3845 | 15948.3845 | 51687.4379
Total PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  | 0 | 0 | 15948.3845 | 15948.3845 | 51687.4379
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | 0 | 0 | 44022.4614 | 44022.4614 | 144288.508
Total PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  | 0 | 0 | 44022.4614 | 44022.4614 | 144288.508
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | 0 | 0 | 10196.8063 | 10196.8063 | 36008.9081
Total PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  | 0 | 0 | 10196.8063 | 10196.8063 | 36008.9081
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | 0 | 0 | 2532.7463 | 2532.7463 | 11494.083
| C.T. LA GRINGA | 0 | 0 | 0.36678 | 0.36678 | 5024.8768
| C.T.B DOÑA CATALINA | 0 | 0 | 1650.371 | 1650.371 | 6595.6871
| C.T.B. CALLAO | 0 | 0 | 1434.2201 | 1434.2201 | 5705.34
Total PETRAMAS |  | 0 | 0 | 5617.7042 | 5617.7042 | 28819.987
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | 0 | 19.6489 | 0 | 19.6489 | 552.5114
Total PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  | 0 | 19.6489 | 0 | 19.6489 | 552.5114
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | 0 | 0 | 3475.2758 | 3475.2758 | 13839.9909
Total REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  | 0 | 0 | 3475.2758 | 3475.2758 | 13839.9909
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | 0 | 392.6828 | 0 | 392.6828 | 1833.2826
Total SAMAY I S.A.C |  | 0 | 392.6828 | 0 | 392.6828 | 1833.2826
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 76930.1685 | 0 | 0 | 76930.1685 | 306065.328
| C.H. TUPURI | 0 | 0 | 871.7654 | 871.7654 | 1607.1067
Total SAN GABAN |  | 76930.1685 | 0 | 871.7654 | 77801.9339 | 307672.4347
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | 0 | 22629.2771 | 0 | 22629.2771 | 89724.8222
Total SDF ENERGIA SAC |  | 0 | 22629.2771 | 0 | 22629.2771 | 89724.8222
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | 0 | 608.2739 | 0 | 608.2739 | 2666.909
Total SHOUGESA |  | 0 | 608.2739 | 0 | 608.2739 | 2666.909
SINERSA | C.H. CHANCAY | 0 | 0 | 14074.112 | 14074.112 | 57172.2213
| C.H. POECHOS II | 0 | 0 | 6153.8777 | 6153.8777 | 21634.6284
Total SINERSA |  | 0 | 0 | 20227.9897 | 20227.9897 | 78806.8497
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | 13902.9526 | 0 | 0 | 13902.9526 | 65731.8449
| C.H. CHEVES | 109630.6833 | 0 | 0 | 109630.6833 | 459139.0802
| C.H. GALLITO CIEGO | 27103.5427 | 0 | 0 | 27103.5427 | 97295.8661
| C.H. HUAYLLACHO | 20.3333 | 0 | 0 | 20.3333 | 129.6514
| C.H. MALPASO | 32434.0286 | 0 | 0 | 32434.0286 | 126098.2479
| C.H. MISAPUQUIO | 2610.51 | 0 | 0 | 2610.51 | 9648.8817
| C.H. OROYA | 2475.0913 | 0 | 0 | 2475.0913 | 9855.43
| C.H. PACHACHACA | 5333.9114 | 0 | 0 | 5333.9114 | 16953.8254
| C.H. SAN ANTONIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| C.H. SAN IGNACIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| C.H. YAUPI | 73983.2937 | 0 | 0 | 73983.2937 | 303547.9656
Total STATKRAFT S.A |  | 267494.3468 | 0 | 0 | 267494.3468 | 1088400.7932
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | 0 | 0 | 4445.0315 | 4445.0315 | 19282.7798
Total TACNA SOLAR SAC. |  | 0 | 0 | 4445.0315 | 4445.0315 | 19282.7798
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | 0 | 48418.3463 | 0 | 48418.3463 | 257080.4567
Total TERMOCHILCA S.A.C. |  | 0 | 48418.3463 | 0 | 48418.3463 | 257080.4567
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | 0 | 4968.1477 | 0 | 4968.1477 | 31176.3904
Total TERMOSELVA |  | 0 | 4968.1477 | 0 | 4968.1477 | 31176.3904
TOTAL MWh |  | 3017181.877 | 1284343.3777 | 776193.5458 | 5077718.8006 | 20462792.7806
IMPORTACIÓN |  |  |  |  | 821.098 | 1849.1507
EXPORTACIÓN |  |  |  |  | 0 | 0
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas solares, eólicas y de bagazo.
(1) Inicio de Operación Comercial de la C.H. Aricota II, propiedad de EGESUR desde el 24/01/2025.
(2) Inicio de Operación Comercial de la C.H. Tupuri, propiedad de SAN GABAN desde el 28/02/2025.
(3) Retiro de Operación Comercial de las C.C.H.H. Santa Rosa I y Santa Rosa II, propiedad de CENTRALES SANTA ROSA, el 22/03/2025.
(4) Operación por pruebas de la C.H. San Gabán III, propiedad de HydroGlobal
(5) Operación por pruebas de la C.S. San Martín Solar, propiedad de Joya Solar

## 21. ANEXOII-1
ANEXO II: MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | ABRIL 2025 | ABRIL 2024 | 2025 | 2025 / 2024
|  | 2025-04-01 19:45 | 2024-04-24 18:45 | 2025-03-26 19:00 | Variación
|  | 45748.8229 | 45406.7812 | 45742.7917 | %
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA | C.T. PARAMONGA | 9.828 | 16.3278 | 16.6208 | -39.81%
Total AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA |  | 0 | 16.3278 | 0 | -100%
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | 0 | 0 | 0
Total AGROAURORA S.A.C. |  | 0 | 0 | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | 5.1484 | 8.4335 | 7.2753 | -38.95%
Total AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | 5.1484 | 8.4335 | 7.2753 | -38.95%
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 20.412 | 14.9973 | 20.4274 | 36.1%
Total ANDEAN POWER S.A.C. |  | 20.412 | 14.9973 | 20.4274 | 36.1%
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 3.0719 | 0 | 3.0421
Total ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  | 3.0719 | 0 | 3.0421
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | 0.31956 | 0 | 0
Total ATRIA ENERGIA S.A.C. |  | 0.31956 | 0 | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | 0 | 9.5 | 0 | -100%
Total BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  | 0 | 9.5 | 0 | -100%
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | 223.009 | 214.5745 | 223.8864 | 3.931%
Total CELEPSA |  | 223.009 | 214.5745 | 223.8864 | 3.931%
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 19.7368 | 19.6397 | 19.7457 | 0.4943%
Total CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  | 19.7368 | 19.6397 | 19.7457 | 0.4943%
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | 0 | 0.82491 | 0 | -100%
| C.H. SANTA ROSA II | 0 | 1.6632 | 0 | -100%
Total CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  | 0 | 2.4881 | 0 | -100%
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | 139.496 | 122.231 | 147.993 | 14.12%
| C.H. YANANGO | 42.368 | 33.039 | 42.379 | 28.24%
Total CHINANGO S.A.C. |  | 181.864 | 155.27 | 190.372 | 17.13%
COGENERACION OQUENDO SAC | C.T. OQUENDO | 31.6608 | 2.8649 | 31.4603 | 1005%
Total COGENERACION OQUENDO SAC |  | 0 | 2.8649 | 0 | -100%
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | 0 | 0 | 0
Total COLCA SOLAR S.A.C. |  | 0 | 0 | 0
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1.6282 | 1.6828 | 1.5551 | -3.248%
| C.H. CHARCANI II | 0.39989 | 0.54427 | 0.3866 | -26.53%
| C.H. CHARCANI III | 4.6428 | 4.5792 | 4.5589 | 1.389%
| C.H. CHARCANI IV | 10.1003 | 10.2265 | 10.0813 | -1.233%
| C.H. CHARCANI V | 143.4121 | 141.1815 | 143.8886 | 1.58%
| C.H. CHARCANI VI | 8.9874 | 8.1139 | 8.4815 | 10.77%
| C.T. CHILINA DIESEL | 0 | 0 | 0
| C.T. MOLLENDO DIESEL | 0 | 0 | 0
Total EGASA |  | 169.1707 | 166.3281 | 168.952 | 1.709%
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 9.7864 | 6.1958 | 9.831 | 57.95%
| C.H. HUASAHUASI II | 9.9186 | 6.8889 | 9.8983 | 43.98%
| C.H. RUNATULLO II | 20.1431 | 11.1462 | 20.1838 | 80.72%
| C.H. RUNATULLO III | 20.1866 | 17.2622 | 20.1915 | 16.94%
| C.H. SANTA CRUZ I | 6.2494 | 6.2024 | 5.8663 | 0.7586%
| C.H. SANTA CRUZ II | 3.549 | 6.9053 | 6.6251 | -48.6%
Total EGEJUNIN |  | 69.8331 | 54.6007 | 72.596 | 27.9%
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 165.8184 | 167.832 | 164.81 | -1.2%
Total EGEMSA |  | 165.8184 | 167.832 | 164.81 | -1.2%
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 7.6895 | 6.9444 | 7.327 | 10.73%
| C.H. ARICOTA II | 3.1025 | 0 | 3.1554
| C.T. INDEPENDENCIA | 0 | 22.4412 | 0 | -100%
Total EGESUR |  | 10.792 | 29.3856 | 10.4825 | -63.27%
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 3.133 | 3.504 | 3.566 | -10.59%
Total ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  | 3.133 | 3.504 | 3.566 | -10.59%
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 649.9293 | 653.84 | 652.4547 | -0.5981%
| C.H. RESTITUCION | 205.7671 | 149.2534 | 217.0321 | 37.86%
| C.T. TUMBES | 0 | 0 | 0
Total ELECTROPERU |  | 855.6964 | 803.0934 | 869.4868 | 6.55%
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 4.8914 | 0 | 5.0061
Total EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  | 4.8914 | 0 | 5.0061
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 20.0377 | 19.991 | 20.0572 | 0.2337%
Total EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  | 20.0377 | 19.991 | 20.0572 | 0.2337%
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 20.3782 | 20.2368 | 20.3406 | 0.699%
Total EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  | 20.3782 | 20.2368 | 20.3406 | 0.699%
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 459.3221 | 325.1636 | 459.6079 | 41.26%
| P.C.H. CHAGLLA | 6.4509 | 6.4429 | 6.4478 | 0.1249%
Total EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  | 465.773 | 331.6065 | 466.0557 | 40.46%
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | 95.6543 | 48.1863 | 95.0372 | 98.51%
Total EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  | 95.6543 | 48.1863 | 95.0372 | 98.51%
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 19.981 | 19.9699 | 19.607 | 0.05563%
Total EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  | 19.981 | 19.9699 | 19.607 | 0.05563%
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 0 | 18.2969 | 17.9842 | -100%
Total EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  | 0 | 18.2969 | 17.9842 | -100%
ENEL GENERACION PERU / ORYGEN | BESS-VENTANILLA | -0.11 | -0.153 | -0.2501 | -28.1%
| C.E. WAYRA EXTENSION | 114.332 | 111.485 | 113.7511 | 2.554%
| C.E. WAYRA I | 118.583 | 131.315 | 110.3749 | -9.696%
| C.H. CALLAHUANCA | 78.045 | 79.489 | 80.9014 | -1.817%
| C.H. HER 1 | 0.67 | 0.655 | 0.65542 | 2.29%
| C.H. HUAMPANI | 30.184 | 29.097 | 30.5068 | 3.736%
| C.H. HUINCO | 252.667 | 114.272 | 263.9676 | 121.1%
| C.H. MATUCANA | 128.127 | 130.543 | 132.7661 | -1.851%
| C.H. MOYOPAMPA | 63.096 | 64.032 | 64.3676 | -1.462%
| C.S. Clemesí | 0 | 0 | 0
| C.S. RUBI | 0 | 0 | 0
| C.T. SANTA ROSA I | 0 | 0 | 0
| C.T. SANTA ROSA II | 0 | 185.236 | 0 | -100%
| C.T. VENTANILLA | 209.64 | 432.614 | 204.1666 | -51.54%
Total ENEL GENERACION PERU / ORYGEN |  | 0 | 1278.585 | 0 | -100%

## 22. ANEXOII-2
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | ABRIL 2025 | ABRIL 2024 | 2025 | 2025/ 2024
|  | 2025-04-01 19:45 | 2024-04-24 18:45 | 2025-03-26 19:00 | Variación
|  | 45748.8229 | 45406.7812 | 45742.7917 | %
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | 46.52 | 46.747 | 46.3703 | -292.2%
| C.T. MALACAS 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
| C.T. RF DE GENERACION TALARA | 0 | 0 | 0 | 0%
Total ENEL GENERACION PIURA S.A. |  | 46.52 | 46.747 | 46.3703 | -292.2%
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | 80.48 | 18.5137 | 33.6425 | -5080%
| C.E. TALARA | 6.23 | 12.0825 | 1.2584 | -4303%
Total ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | 86.71 | 30.5962 | 34.9009 | -5012%
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | 121.246 | 105.284 | 71.301 | 18060%
Total ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  | 121.246 | 105.284 | 71.301 | 18060%
ENGIE | BESS-CHILCA1 | 0.18566 | -0.00277 | -2.0865 | 23481%
| C.E. PUNTA LOMITAS | 174.7326 | 157.0784 | 91.8609 | 6260%
| C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | 26.048 | 18.9854 | 4.872 | -4980%
| C.H. QUITARACSA | 0 | 112.6079 | 0 | 10025%
| C.H. YUNCAN | 86.4804 | 130.7711 | 86.942 | -3408%
| C.S. INTIPAMPA | 0 | 0 | 0 | 0%
| C.T. CHILCA 1 | 556.8732 | 545.8745 | 754.0299 | 4591%
| C.T. CHILCA 2 | 0 | 0 | 0 | -10000%
| C.T. ILO 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
| C.T. NEPI | 0 | 0 | 0 | 0%
| C.T. RF PLANTA ILO | 0 | 0 | 0 | 0%
Total ENGIE |  | 844.3197 | 965.3146 | 935.6182 | 1535%
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | 400.4377 | 0 | 519.2379 | -400.2%
Total FENIX POWER PERÚ |  | 400.4377 | 0 | 519.2379 | -400.2%
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | BESS-8DEAGOSTO | -0.00371 | -0.0049 | -0.01169 | -5084%
| C.H. 8 DE AGOSTO | 20.94 | 15.1052 | 20.9621 | 62.36%
| C.H. EL CARMEN | 8.342 | 5.0552 | 7.8967 | -3057%
Total GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | 29.2783 | 20.1555 | 28.8471 | -837.9%
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 20.3985 | 12.3988 | 20.3972 | -4.8%
| C.H. ÁNGEL II | 20.4043 | 14.007 | 20.4019 | -4.788%
| C.H. ÁNGEL III | 20.0662 | 14.3283 | 20.0677 | -950.5%
| C.H. LA JOYA | 7.9815 | 0 | 7.7347 | 0%
Total GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  | 68.8505 | 40.7341 | 68.6016 | -319.8%
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | 20.3908 | 50.8748 | 74.7908 | 0%
Total GM OPERACIONES S.A.C. |  | 20.3908 | 50.8748 | 74.7908 | 0%
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | 0 | 0 | 0 | 0%
Total GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  | 0 | 0 | 0 | 0%
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | 0.67589 | 5.9609 | 0.00449 | -9968%
Total GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  | 0.67589 | 5.9609 | 0.00449 | -9968%
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | 2.1422 | 9.6398 | 0.06507 | -10000%
Total GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  | 2.1422 | 9.6398 | 0.06507 | -10000%
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 0%
Total HIDROCAÑETE S.A. |  | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 0%
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 18.6147 | 18.5304 | 18.5546 | -82.49%
Total HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  | 18.6147 | 18.5304 | 18.5546 | -82.49%
HUAURA POWER GROUP S.A. | BESS-YARUCAYA | 0.00112 | -0.00124 | 0.00241 | -14655%
| C.H. YARUCAYA | 18.395 | 18.4293 | 16.7837 | -10000%
Total HUAURA POWER GROUP S.A. |  | 18.3961 | 18.4281 | 16.7861 | -10000%
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | 0 | 0 | 0 | 0%
Total HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  | 0 | 0 | 0 | 0%
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | 0 | 0 | 0 | 0%
| C.T. RF PUCALLPA | 0 | 0 | 0 | 0%
Total INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  | 0 | 0 | 0 | 0%
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 89.8029 | 90.5482 | 89.3644 | -82.31%
Total INLAND ENERGY SAC |  | 89.8029 | 90.5482 | 89.3644 | -82.31%
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | 0 | 0 | 0 | 0%
Total JOYA SOLAR S.A.C. |  | 0 | 0 | 0 | 0%
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 4.4154 | 4.2332 | 2.0397 | 430.5%
Total INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  | 4.4154 | 4.2332 | 2.0397 | 430.5%
KALLPA GENERACION S.A. | BESS-KALLPA | 0.19581 | -1.3299 | -0.01259 | 0%
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 559.8113 | 561.6781 | 562.4732 | 36.88%
| C.T. KALLPA | 585.4414 | 793.9818 | 648.7403 | 366.6%
| C.T. LAS FLORES | 312.3376 | 301.7513 | 310.1951 | 571.3%
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 10.4761 | 3.4121 | 0 | 338.1%
Total KALLPA GENERACION S.A. |  | 1468.2622 | 1659.4934 | 1521.396 | 292.3%
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | 0 | 0 | 0 | 0%
Total KONDU SAC |  | 0 | 0 | 0 | 0%
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | 82.003 | 46.023 | 82.008 | 64.95%
Total LA VIRGEN |  | 82.003 | 46.023 | 82.008 | 64.95%
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 1.536 | 3.632 | 0 | -135%
Total MAJA ENERGIA S.A.C. |  | 1.536 | 3.632 | 0 | -135%
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | 0 | 0 | 0 | 0%
Total MAJES ARCUS S.A.C. |  | 0 | 0 | 0 | 0%
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | 0 | 0 | 0 | 0%
Total MINERA CERRO VERDE |  | 0 | 0 | 0 | 0%
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | 0 | 0 | 0 | 0%
Total MOQUEGUA FV S.A.C. |  | 0 | 0 | 0 | 0%

## 23. ANEXOII-3
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | ABRIL 2025 | ABRIL 2024 | 2025 | 2025/ 2024
|  | 2025-04-01 19:45 | 2024-04-24 18:45 | 2025-03-26 19:00 | Variación
|  | 45748.8229 | 45406.7812 | 45742.7917 | %
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 5.3457 | 5.3918 | 5.471 | -0.8556%
| C.H. CAÑON DEL PATO | 160.085 | 238.4092 | 226.7461 | -32.85%
| C.H. CARHUAQUERO | 90.1267 | 90.3967 | 90.2561 | -0.2987%
| C.H. CARHUAQUERO IV | 10.3731 | 9.9114 | 10.3457 | 4.659%
Total ORAZUL ENERGY PERÚ |  | 265.9305 | 344.1092 | 332.8189 | -22.72%
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 | 0
Total PANAMERICANA SOLAR SAC. |  | 0 | 0 | 0
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | 30.6422 | 28.3041 | 18.1831 | 8.261%
Total PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  | 30.6422 | 28.3041 | 18.1831 | 8.261%
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | 86.4335 | 92.1924 | 40.8912 | -6.247%
Total PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  | 86.4335 | 92.1924 | 40.8912 | -6.247%
PIER | C.H. MANTA I | 0 | 20.0269 | 10.049
Total PIER |  | 0 | 20.0269 | 10.049
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | 4.2644 | 0 | 4.7769 | #DIV/0!
| C.T. LA GRINGA | 0 | 0 | 2.4406 | #DIV/0!
| C.T.B DOÑA CATALINA | 2.4025 | 0 | 2.4007 | #DIV/0!
| C.T.B. CALLAO | 2.4033 | 2.1013 | 2.406 | 14.37%
Total PETRAMAS |  | 9.0702 | 2.1013 | 12.0242 | 331.6%
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | 0 | 0 | 0
Total PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  | 0 | 0 | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | 0 | 0 | 0
Total REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  | 0 | 0 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | 0 | 0 | 0
Total SAMAY I S.A.C |  | 0 | 0 | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 110.8394 | 111.9553 | 110.9274 | -0.9967%
| MCH TUPURI | 1.1902 | 0 | 1.2581
Total SAN GABAN |  | 112.0296 | 111.9553 | 112.1855 | 0.0664%
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | 0 | 0 | 0
Total SHOUGESA |  | 0 | 0 | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | 20.0461 | 20.0206 | 20.0978 | 0.1274%
| C.H. POECHOS II | 8.3003 | 9.2277 | 9.263 | -10.05%
Total SINERSA |  | 28.3464 | 29.2483 | 29.3608 | -3.084%
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | 0 | 43.7201 | 47.2331 | -100%
| C.H. CHEVES | 173.6306 | 168.3025 | 174.1575 | 3.166%
| C.H. GALLITO CIEGO | 38.8969 | 14.9825 | 39.4845 | 159.6%
| C.H. HUAYLLACHO | 0 | 0 | 0
| C.H. MALPASO | 45.7496 | 43.9438 | 45.9148 | 4.109%
| C.H. MISAPUQUIO | 3.8581 | 3.4153 | 0 | 12.96%
| C.H. OROYA | 0 | 8.0991 | 0 | -100%
| C.H. PACHACHACA | 9.2008 | 6.0277 | 9.0927 | 52.64%
| C.H. SAN ANTONIO | 0 | 0 | 0
| C.H. SAN IGNACIO | 0 | 0 | 0
| C.H. YAUPI | 109.304 | 106.4805 | 108.8787
Total STATKRAFT S.A |  | 380.64 | 394.9715 | 424.7613 | -3.628%
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | 0 | 0 | 0
Total TACNA SOLAR SAC. |  | 0 | 0 | 0
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS | 216.4011 | 0 | 0 | #DIV/0!
Total TERMOCHILCA |  | 216.4011 | 0 | 0 | #DIV/0!
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | 0 | 0 | 0
Total TERMOSELVA |  | 0 | 0 | 0
TOTAL MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE |  | 7827.7385 | 7548.0157 | 7827.7385 | 3.706%
IMPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
EXPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL (CONSIDERANDO LA INTERCAMBIOS) |  | 7827.7385 | 7548.0157 | 7827.7385 | 3.706%
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas solares, eólicas y de bagazo.
Nota: Conforme con el informe técnico COES/D/DO/SME‐INF‐192‐2023,a partir de octubre 2023 se consideran los aportes de los BESS (Inyecciónes y retiros) a la determinación de la máxima demanda mensual.
(1) Inicio de Operación Comercial de la C.H. Aricota II, propiedad de EGESUR desde el 24/01/2025.
(2) Inicio de Operación Comercial de la C.H. Tupuri, propiedad de SAN GABAN desde el 28/02/2025.
(3) Retiro de Operación Comercial de las C.C.H.H. Santa Rosa I y Santa Rosa II, propiedad de CENTRALES SANTA ROSA, el 22/03/2025.
(4) Operación por pruebas de la C.H. San Gabán III, propiedad de HydroGlobal
(5) Operación por pruebas de la C.S. San Martín Solar, propiedad de Joya Solar

## 24. ANEXOII-4
MÁXIMA DEMANDA MENSUAL
Máxima Demanda: |  | 7827.7385
Fecha: |  | 01/04/2025
Hora: |  | 19:45
FECHA | HFP |  |  |  |  | HP
| HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN | HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN
| HH:MM | MW | MW | MW | MW | HH:MM | MW | MW | MW | MW
01/04/2025 | 11:45 | 8144.3323 | 0 | 0 | 8144.3323 | 19:45 | 7827.7385 | 0 | 0 | 7827.7385
02/04/2025 | 11:45 | 8066.2841 | 0 | 0 | 8066.2841 | 18:45 | 7611.6414 | 0 | 0 | 7611.6414
03/04/2025 | 11:45 | 7805.4998 | 0 | 0 | 7805.4998 | 19:00 | 7715.8107 | 0 | 0 | 7715.8107
04/04/2025 | 11:45 | 8030.2794 | 46.197 | 0 | 8076.4764 | 19:00 | 7720.9469 | 0 | 0 | 7720.9469
05/04/2025 | 11:15 | 7732.9312 | 45.3734 | 0 | 7778.3047 | 19:30 | 7648.725 | 0 | 0 | 7648.725
06/04/2025 | 12:00 | 6893.0786 | 0 | 0 | 6893.0786 | 19:45 | 7645.4457 | 0 | 0 | 7645.4457
07/04/2025 | 12:00 | 7851.1198 | 0 | 0 | 7851.1198 | 19:00 | 7535.9466 | 0 | 0 | 7535.9466
08/04/2025 | 11:45 | 7866.6443 | 0 | 0 | 7866.6443 | 19:00 | 7669.5787 | 0 | 0 | 7669.5787
09/04/2025 | 15:15 | 7724.0183 | 45.7935 | 0 | 7769.8118 | 18:45 | 7629.8024 | 0 | 0 | 7629.8024
10/04/2025 | 12:00 | 7805.8147 | 0 | 0 | 7805.8147 | 19:45 | 7687.8908 | 0 | 0 | 7687.8908
11/04/2025 | 15:30 | 7867.0586 | 0 | 0 | 7867.0586 | 19:00 | 7743.4815 | 0 | 0 | 7743.4815
12/04/2025 | 11:45 | 7813.1128 | 0 | 0 | 7813.1128 | 19:00 | 7624.0569 | 0 | 0 | 7624.0569
13/04/2025 | 13:15 | 6856.6827 | 0 | 0 | 6856.6827 | 20:00 | 7653.1141 | 0 | 0 | 7653.1141
14/04/2025 | 16:00 | 7877.9846 | 0 | 0 | 7877.9846 | 19:00 | 7759.2102 | 0 | 0 | 7759.2102
15/04/2025 | 12:00 | 7877.4942 | 0 | 0 | 7877.4942 | 18:45 | 7728.805 | 0 | 0 | 7728.805
16/04/2025 | 15:30 | 7827.3203 | 0 | 0 | 7827.3203 | 19:00 | 7593.4374 | 0 | 0 | 7593.4374
17/04/2025 | 11:45 | 7204.9763 | 0 | 0 | 7204.9763 | 18:45 | 7409.5233 | 0 | 0 | 7409.5233
18/04/2025 | 12:15 | 6647.6302 | 0 | 0 | 6647.6302 | 18:45 | 7154.4993 | 0 | 0 | 7154.4993
19/04/2025 | 12:30 | 7352.7883 | 0 | 0 | 7352.7883 | 19:00 | 7536.2802 | 0 | 0 | 7536.2802
20/04/2025 | 12:15 | 6746.9214 | 0 | 0 | 6746.9214 | 19:15 | 7568.1961 | 0 | 0 | 7568.1961
21/04/2025 | 15:45 | 7924.6642 | 0 | 0 | 7924.6642 | 18:45 | 7722.871 | 0 | 0 | 7722.871
22/04/2025 | 15:45 | 7834.6504 | 0 | 0 | 7834.6504 | 19:00 | 7653.0056 | 0 | 0 | 7653.0056
23/04/2025 | 11:45 | 7772.5625 | 0 | 0 | 7772.5625 | 19:00 | 7636.5858 | 0 | 0 | 7636.5858
24/04/2025 | 12:00 | 7778.6703 | 0 | 0 | 7778.6703 | 18:45 | 7673.7965 | 0 | 0 | 7673.7965
25/04/2025 | 11:30 | 7908.6069 | 0 | 0 | 7908.6069 | 19:00 | 7702.5878 | 0 | 0 | 7702.5878
26/04/2025 | 11:45 | 7725.0075 | 0 | 0 | 7725.0075 | 18:45 | 7596.0272 | 0 | 0 | 7596.0272
27/04/2025 | 13:00 | 6861.7174 | 0 | 0 | 6861.7174 | 19:45 | 7566.1956 | 0 | 0 | 7566.1956
28/04/2025 | 15:00 | 7684.3983 | 0 | 0 | 7684.3983 | 18:45 | 7720.5881 | 0 | 0 | 7720.5881
29/04/2025 | 11:45 | 7777.9459 | 0 | 0 | 7777.9459 | 18:45 | 7748.0563 | 0 | 0 | 7748.0563
30/04/2025 | 14:30 | 7686.2672 | 0 | 0 | 7686.2672 | 18:45 | 7519.6567 | 0 | 0 | 7519.6567

## 25.ANEXO III -1
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. MARCONA - SAN NICOLÁS - LINEA L-6627 | 02/04/2025 14:29:00 | Se coordinó rechazo manual de carga por parada de emergencia de la TV1 de la C.T. San Nicolas (nivel bajo en el deareador) y por sobrecarga de la línea L-6627 durante el mantenimiento de la línea L-6628. A las 14:31 h se coordinó con Shougang rechazar 10 MW de carga de S.E. San Nicolas. A las 14:32 h, se arrancó el generador Cummins de la C.T. San Nicolas sincronizando con el SEIN. A las 14:45 h, se conectó la línea L-6628 y se coordinó recuperar la carga de Hierro. | 10
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. TINGO MARÍA - AUCAYACU - LINEA L-1122 | 03/04/2025 12:27:47 | Desconectó la línea L-1122 (Tingo María - Aucayacu) de 138 kV por actuación de su protección de distancia (21) debido a falla monofásica en la fase "T" a 18 km desde la S.E. Tingo María, debido a contacto de vegetación por tala de árboles de terceros, según lo informado por RED DE ENERGÍA DEL PERÚ, titular de la línea. La falla fue despejada por actuación de la protección distancia seguido de un recierre no exitoso debido a la persistencia de la falla. A las 12:31 h, se coordinó con ELECTRO ORIENTE un rechazo manual de carga de 17 MW en las SSEE Tarapoto, Bellavista y Juanjuí, por sobrecarga en la línea L-1018 (Belaunde - Tarapoto). A las 13:31 h se coordinó con La Virgen rechazar 2 MW de carga en Industria del Espino. A las 13:48 h REP declaró la línea L-1122 disponible. A las 13:56 h se conectó la línea L-1122. A las 13:57 h se coordinó con EOR recuperar 100% de su carga. A las 13:58 h se coordinó con La Virgen recuperar la carga de Industria del Espino. | 19
MINERA BUENAVENTURA | L. ARES - HUANCARAMA - LINEA L-6017 | 04/04/2025 15:33:41 | Desconectó la línea L-6017 (Ares - Huancarama) de 60 kV por actuación de la protección distancia (21) ante una falla bifásica en las fases "S" y "T" a una distancia de 13.15 km desde la S.E. Ares, debido a descargas atmosféricas, según lo informada por MINERA BUENAVENTURA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Huancarama y Chimpo con un total de 8.77 MW. Asimismo, desconectó la C.H. Huancarama cuando generaba 2.961 MW. A las 15:50 h, se conectó la línea L-6017 y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. | 8.33
HIDRANDINA | S.E. SANTA - TRAFO3D TP-A008 | 07/04/2025 12:10:00 | Desconectó el transformador de 138/22.9/13.8 kV de la S.E. Santa por actuación incorrecta de su protección de temperatura de aceite, según lo informado por HIDRANDINA, titular del equipo. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de la S.E. Santa con un total de 5.5 MW. A las 12:37:40 h, se energizó el transformador y se procedió a recuperar la carga interrumpida | 5.5
TRANSMANTARO | L. COLCABAMBA - POROMA - LINEA L-5031 | 07/04/2025 16:15:55 | Se produjo recierre exitoso en la línea L-5031 (Colcabamba - Poroma) en 500 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “S”, debido a descargas atmosféricas en la zona de falla, según lo informado por TRANSMANTARO, titular de la línea. La falla fue despejada por activación de la protección diferencial (87L) seguido de un recierre exitoso. Como consecuencia los usuarios libres MINERA QUELLAVECO y MINERA CERRO VERDE redujeron carga en 6 MW y 69.5 MW, respectivamente. A las 16:16 h, se coordinó con MINERA CERRO VERDE recuperar su carga. A las 16:18 h se coordinó con MINERA QUELLAVECO recuperar su carga. |  | 75.5
HIDRANDINA | S.E. SANTA - TRAFO3D TP-A008 | 08/04/2025 00:41:55 | Desconectó el transformador TP-A056 de 138 kV por actuación incorrecta de su sistema de monitoreo de temperatura, según lo informado por HIDRANDINA, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Santa con un total de 5.02 MW. A las 00:43:20 h se energizó el transformador y se recuperó el suministro interrumpido. | 5.02
ELECTRO DUNAS | L. ICA - SANTA MARGARITA - LINEA L-6624 | 09/04/2025 11:50:41 | Desconectó la línea L-6624 (Ica - Santa Margarita) de 60 kV por falla monofásica en la fase "T", debido al acercamiento de vehículos (maquinaria pesada –excavadora tipo oruga) con la línea entre las estructuras E39-E40, originada por terceros, según lo informado por ELECTRO DUNAS, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió la S.E. Santa Margarita con un total de 16.7 MW. A las 12:03:56 h, se energizó la línea L-6624. A las 12:38 h, se energizó el transformador de la S.E. Margarita y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 16.7
ELECTRO SUR ESTE | L. MAZUCO - PTO MALDONADO - LINEA L-1015 | 12/04/2025 10:12:00 | Desconectó la línea L-1015 (Mazuko - Puerto Maldonado) de 138 kV por falla bifásica a tierra en las fases "R" y "T" a una distancia de 69.28 km desde la S.E. Mazuko, debido a descargas atmosféricas en la zona de falla, según lo informado por ELECTRO SUR ESTE, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Puerto Maldonado con un total de 19,29 MW. Asimismo, desconectó la C.H. El Angel cuando generaba 61.20 MW, por actuación de su Esquema Especial de Protección. A las 10:18 h, se conectó la línea L-1015 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. A las 10:30 h, el grupo G2 de la C.H. Angel III sincronizó con el SEIN. A las 10:34 h, el grupo G2 de la C.H. Angel II sincronizó con el SEIN. A las 10:44 h, el grupo G1 de la C.H. Angel II sincronizó con el SEIN. A las 10:46 h, el grupo G1 de la C.H. Angel III sincronizó con el SEIN. A las 11:44 h, el grupo G1 de la C.H. Angel I sincronizó con el SEIN A las 12:27 h, el grupo G2 de la C.H. Angel I sincronizó con el SEIN | 19.3
STATKRAFT S.A | L. PARAMONGA N. - PARAMONGA E. - LINEA L-1101 | 13/04/2025 10:44:25 | Desconectó la línea L-1101/L-1102 (Paramonga Nueva - Paramonga Existente) de 138 kV por falla monofásica en la fase "R", debido al seccionamiento del conductor de la fase "R" en el vano comprendido entre las estructuras T-49 y T-50 de la línea L-1102, originado por actividad de terceros de quema de caña de azúcar y trabajos con maquinaria agrícola bajo el vano de la línea, según lo informado por STATKRAFT, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Paramonga Existente con un total de 30.56 MW. Así mismo, desconectaron la C.H. Cahua con 45.79 MW y la C.T. Paramonga con 17 MW. A las 11:22 h, se realizó una maniobra de conexión con resultado negativo. A las 14:55 h se conectó la línea L-1101. A las 15:31 h se energizó la barra de 13,8 kV de Paramonga Existente y se procedió a restablecer el suministro interrumpido. A las 21:11:37 h la C.T Paramonga sincronizó con el SEIN. | 32.56

## 26.ANEXO III-2
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA |  | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 - LINEA L-2233 | 15/04/2025 13:02:37 | Desconectó la línea L-2233 (Chimbote - Trujillo Norte) de 220 kV por actuación de su protección distancia ante una falla bifásica a tierra entre las fases "R" y "T" a 55.5 km desde la S.E Chimbote 1, debido a quema de caña entre las estructuras E-149 y E-150, según l informado por Red de Energía del Perú, titular de la línea. Como consecuencia, el usuario libre Sider Perú redujo en 3.5 MW su carga. A las 15:16 h la línea L-2233 entró en servicio. |  | 3.5
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | S.E. CHAPARRAL - CELDA CL-1030 | 15/04/2025 16:18:00 | Se presentó apertura de cuello muerto de la fase "S" en la trampa de onda de la bahía de la celda de la línea L-1030 (Chaparral - Mollendo) de 138 kV en la S.E. Chaparral, debido a fuertes vientos en la zona, según lo informado por GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, titular de la celda. Como consecuencia, a las 16:19 h el cliente libre TISUR interrumpió 1.6 MW aproximadamente en SE. Mollendo. A las 17:22 h SEAL informó que presentaba desbalance de tensión en la S.E. Mollendo. A las 17:59 h, REDESUR informó que el cuello muerto en la fase "S" de la línea L-1030 en la S.E. Chaparral se encontraba abierto por probable fuerte viento. A las 18:33 h, SEAL solicitó desconectar el transformador T30-163 de 138/33 kV por seguridad de sus equipos debido a que se encontraba operando sólo con 2 fases ("R" y "T"). Se interrumpió la carga de Base Islay en 33 kV con un total de 8.05 MW. A las 18:45 h, SEAL desconectó manualmente el transformador T30-163 de 138/33 kV sin carga. A las 19:01 h, se desconectó la línea L-1030 por seguridad. A las 00:59:14 h del 16.04.2025 se conectó la línea L-1030 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 8.05 | 1.6
STATKRAFT S.A | L. MALPASO - OROYA NUEVA - LINEA L-6504 | 16/04/2025 11:01:38 | Desconectaron las líneas L-6504 (Malpaso - Oroya Nueva) y L-6503 (Malpaso - Oroya) de 50 kV en la S.E. Malpaso, debido a falso contacto en el circuito del PT de barras de 50 kV por error humano durante trabajos de inspección en el tablero de protección, en el cual se soltó el cable de la bornera de la fase "S", activando la protección de distancia (21), según lo informado por STATKRAFT, titular de las líneas. Como consecuencia desconectó la C.H. Malpaso cuando generaba 45.28 MW. Asimismo, se interrumpió el suministro de S.E. Huascacocha con un total de 0.23 MW. Las líneas L-6503 y la L-6504 se conectaron a las 11:08:43 h y 11:09:01 h respectivamente. | 0.23
SHOUGANG HIERRO PERU | S.E. SAN NICOLÁS - SUMIN CL0212 - SAN NICOLAS - 13 | 16/04/2025 15:40:14 | Desconectaron las barras 1, 2 y 3 de 13.8 kV de la S.E. San Nicolas por falla debido a un fogonazo al momento de cerrar el interruptor del generador TV3 de la C.T. San Nicolás, de acuerdo con lo informado por SHOUGESA, titular de los equipos. Como consecuencia, desconectaron las líneas L-6627 y L-6628 (Marcona - San Nicolás) de 60 kV, en la S.E. Marcona por actuación de su protección de sobrecorriente direccional (67/67N), quedando cerrados los interruptores de dichas líneas en la S.E. San Nicolás, y se interrumpió la carga del usuario libre Minera Shougang Perú, en la S.E. San Nicolas, con un total de 52 MW. A las 16:00 h, se conectó la línea L-6628, energizando también la barra de 60 kV de la S.E. San Nicolás. A las 16:12 h, se energizó el transformador T23-61 de la S.E. San Nicolás, desde el lado de 60 kV. A las 16:15 h, se energizaron las barras 1 y 2 de 13.8 kV de la S.E. San Nicolas y se coordinó con el CC-SHO recuperar toda la carga interrumpida de su cliente Minera Shougang Perú. La barra 3 de 13.8 kV de la S.E. San Nicolás quedó indisponible para su inspección. A las 18:25 h, el CC-SHO declaró disponible la barra 3 de 13.8 kV de la S.E. San Nicolas. A las 18:28 h, se conectó el transformador T21-61 de la S.E. San Nicolas. A las 18:31 h, se conectó la línea L-6627. A las 18:52 h, se conectó el transformador T22-61 de la S.E. San Nicolas. A las 18:54 h, se desconectó el transformador T23-61 de la S.E. San Nicolas por operación. | 52
ISA PERU | S.E. HUALLANCA - BARRA BARRA66KV | 18/04/2025 15:26:25 | Desconectó la barra 66 kV de la S.E. Huallanca, debido al disparo indeseado del relé buchholz del transformador T11 de 138/66 kV de la S.E. Huallanca, durante las actividades de reemplazo de bujes del transformador T11, en las cuales, al momento de bajar el nivel de aceite, se produjo la caída de las boyas produciéndose el cierre del circuito de alarma y disparo del relé buchholz, y debido a que el T11 no cuenta con un interruptor en 66kV, se produjo el disparo hacia los interruptores que conectan la barra de 66 kV, según lo informado por ISA PERÚ, titular de la subestación. Como consecuencia quedo fuera de servicio la línea L-6682 (Huallanca - La Pampa) de 60 kV y se interrumpió el suministro de las SS.EE. Huallanca, La Pampa y Pallasca con un total de 6.5 MW. Asimismo, desconectó la C.H. Manta cuando generaba 8.07 MW. A las 15:43 h, se energizó la barra de 66 kV, a través de la línea L-6678 (Santa Cruz - Huallanca) de 66 kV. A las 15:45 h, se conectó el transformador T63 de 66/13.8 kV de la S.E. Huallanca y coordinó la recuperación del suministro interrumpido de la barra de 13.8 kV. A las 15:50 h, se conectó la línea L-6682 y se coordinó la recuperación del suministro interrumpido en las SS.EE. La Pampa y Pallasca. A las 16:38 h, el grupo G1 de la C.H. Manta I sincronizó con el SEIN. A las 09:05 h del 19.04.2025, el grupo G2 sincronizó con el SEIN. | 6.5
HIDRANDINA | L. CARAZ - HUARAZ - LINEA L-6684 | 20/04/2025 01:16:19 | Desconectó la línea L-6684 (Huaraz - Caraz) de 66 kV por actuación de su protección de sobrecorriente de fases (67P), debido al incremento de generación de la C.H Manta cuando generaba 19 MW, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de las SS.EE. Caraz, Carhuaz, Huallanca, La Pampa y Pallasca con un total de 6.4 MW. Así mismo, desconectaron las CC.HH. Manta I, Santa Cruz I y II cuando generaban un total de 29.50 MW. A la 01:33 h, se conectaron las líneas L-6684, L-6690, y L-6678 y se coordinó la recuperación del suministro interrumpido en las SS.EE. Caraz y Carhuaz. A la 01:44 h, se energizó la barra de 66 kV y el transformador T63 de la S.E. Huallanca. A la 01:45 h, se conectó la línea L-6682 y se coordinó la recuperación del suministro de las SS.EE. Huallanca, La Pampa y Pallasca. A las 01:50 h y 02:20 h sincronizaron los grupos de las CC.HH Santa Cruz II y Santa Cruz I respectivamente. A las 05:43:23 h, sincronizaron los grupos de la C.H Manta con el SEIN. | 6.4

## 27.ANEXO III-3
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
HIDRANDINA | L. CARAZ - HUARAZ - LINEA L-6684 | 20/04/2025 07:00:52 | Desconectó la línea L-6684 (Huaraz - Caraz) de 66 kV en la S.E Huaraz, por actuación de su protección de sobrecorriente direccional de fases (67), ante un incremento de generación de la C.H Manta de hasta 18,76 MW, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de las SS.EE. Caraz, Carhuaz, Huallanca, La Pampa y Pallasca con un total de 20.5 MW. Así mismo, desconectaron las CC.HH. Manta I, Santa Cruz I y II cuando generaban 28.25 MW en total. A la 07:12 h, se conectaron las líneas L-6684, L-6690, y L-6678 y se coordinó la recuperación del suministro interrumpido en las SS.EE. Caraz y Carhuaz. A la 07:12 h, se energizó la barra de 66 kV y el transformador T63 de la S.E. Huallanca. A la 07:13:50 h, se conectó la línea L-6682 y se coordinó la recuperación del suministro de las SS.EE. Huallanca, La Pampa y Pallasca. A las 07:27 h, el grupo G1 de la C.H. Santa Cruz II sincronizó con el SEIN. A las 07:34 h, el grupo G1 de la C.H. Santa Cruz I sincronizó con el SEIN. A las 07:44 h, el grupo G2 de la C.H. Santa Cruz I sincronizó con el SEIN. A las 10:14:35 h, el grupo G1 de la C.H. Manta sincronizó con el SEIN. A las 11:59:29 h, el grupo G2 de la C.H. Manta sincronizó con el SEIN. | 20.5
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. CHICLAYO OESTE - PIURA OESTE - LINEA L-2238 | 20/04/2025 11:41:22 | Desconexión de la línea L-2238 (Chiclayo Oeste-Felam) de 220 kV por actuación de su protección distancia (21) ante una falla monofásica en la fase "T" a una distancia de 1.4 km de la S.E Chiclayo Oeste , debido al acercamiento de una planta de plátano de terceros, según lo informado por RED DE ENERGIA DEL PERU, titular de la línea. El cliente Cementos Pacasmayo redujo su carga en 9.3 MW. La línea de 220 kV L-2239 (Chiclayo - La Niña) quedo con sobrecarga de 195 MW aproximadamente. A las 12:07 h desconectó la TG6 de la C.T. Malacas con 42 MW por falla cuya causa no ha sido informada. Como consecuencia la línea L-2239 h se sobrecargó a 240 MW aproximadamente. A las 12:12 h Miskimayo redujo su carga en 7 MW. A las 12:13 h se coordinó rechazo manual de carga con los usuarios libres Petroperu y Cementos Piura con un total de 20 MW. A las 12:20:45 h se conectó la línea L-2238 y se coordinó recuperar la carga interrumpida. A las 12:42 h ENEL declaró disponible el generador TG6 y se coordinó su arranque. A las 12:51 h sincronizó el generador TG6. | 29.3 | 7
ARUNTANI S.A.C. | L. PUNO - TUCARI - LINEA L-6007 | 21/04/2025 08:08:10 | Desconectó la línea L-6007 (Puno – Tucari) de 60 kV por actuación de su protección de distancia (21) ante una falla bifásica en las fases "R" y "T" a una distancia de 85.28 km desde la S.E. Puno, debido a causas que no fueron informadas por ARUNTANI, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la minera Aruntani con un total de 0.5 MW. A las 08:25:59 h, se energizó la línea y se inició las maniobras para normalizar la carga interrumpida. | 0.5
MINERA ARES | L. CALLALLI - CAYLLOMA - LINEA L-6015 | 21/04/2025 14:34:34 | Desconectó la línea L-6015 (Callalli – Caylloma) de 66 kV por falla debido a descargas atmosféricas, según lo informado por MINERA ARES, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de MINERA ARES, MINERA BATEAS y SEAL con un total de 6.109 MW. Asimismo, desconectó la C.H. Misapuquio cuando generaba 3.87 MW. A las 14:38:05 h, se conectó la línea L-6015 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. A las 14:41 h, se coordinó con el CC-SKT, sincronizar la CH Misapuquio. | 6.11
TRANSMANTARO | L. LA NIÑA 500 - TRUJILLO 500 - LINEA L-5010 | 21/04/2025 22:24:39 | Desconectó la línea L-5010 (Trujillo Nueva - La Niña) de 500 kV durante actividades en el diferencial de barra 87B Barra B de la Niña 500kV por el proyecto Miguel Grau 500kV por parte de Cobra, según lo informado por TRANSMANTARO, titular de la línea. La línea L-5010, abrió en el extremo de la S.E. Trujillo Norte quedando energizado en el extremo de S.E. La Niña. Como consecuencia se produjeron sobretensiones en las SS.EE. La Niña, Piura Oeste, Pariñas, Talara y Zorritos. El usuario libre Cementos Pacasmayo redujo su carga en 3 MW. A las 22:34 h se abrió la línea L-5010 en el extremo de la S.E. La Niña quedando fuera de servicio para su inspección, y en ese momento el usuario libre Misquimayo redujo su carga en 9 MW. | 3 | 9
ELECTRO ORIENTE | L. BELAUNDE TERRY - TARAPOTO - LINEA L-1018 | 22/04/2025 12:21:00 | Desconectó la línea L-1018 (Belaunde Terry - Tarapoto) de 138 kV en la SE Tarapoto, por falla cuya causa no fue informada por ELECTRO ORIENTE, titular de la subestación. La línea quedó energizada desde la S.E. Belaunde Terry 138 kV. Como consecuencia, se interrumpió el suministro electrico en la S.E. Tarapoto con un total de 24.262 MW, debido a actuación de su protección de mínima tensión en los alimentadores de 10 kV. A las 12:38 h, se conectó la línea y se coordinó recuperar la carga interrumpida. | 24.26
HIDRANDINA | L. SIHUAS - POMABAMBA - LINEA L-6689 | 24/04/2025 16:39:00 | Desconexión de la línea L-6689 (Sihuas - Pomabamba) de 60 kV por actuación de su protección de sobrecorriente de fases debido a falla bifásica entre las fases "R" y "S" a 26.9 km desde la S.E. Sihuas, originada por descargas atmosféricas, según lo informado por Hidrandina, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Pomabamba, Huallín y Huari con 2.7 MW. A las 16:42 h se conectó la línea L-6689 y se procedió a restablecer el suministro interrumpido. | 2.7
ELECTRONOROESTE S.A. | L. ZORRITOS - TUMBES - LINEA L-6665A | 25/04/2025 02:05:32 | Desconectó la línea L-6665 (Zorritos - Tumbes) de 60 kV por actuación de su protección distancia (21) ante una falla monofásica en la fase "R", debido a la rotura de cable de fibra óptica que originó su acercamiento al conductor de línea, ubicada entre las estructuras N°67 y N°68 , según lo informado por ELECTRONOROESTE, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Tumbes, Puerto Pizarro y Zarumilla en total 22.51 MW. A las 02:13:05 h se energizó la línea L-6665 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 22.51
PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. | L. HUACHO - HUALMAY - LINEA L-685 | 25/04/2025 14:36:58 | Desconectó la línea L-685 (Huacho - Hualmay) de 60 kV por falla bifásica en las fases "R" y "S" a una distancia de 8.52 km desde la S.E. Huacho, debido a causas que se encuentran en investigación, según lo informado por PLUZ ENERGÍA, titular de la línea. Cabe indicar que la línea L-693 (Medio Mundo - Hualmay) estaba fuera de servicio por mantenimiento, según lo informado por PLUZ ENERGÍA. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Hualmay con un total de 15 MW. A las 14:51:37 h, se conectó la línea L-685 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 15

## 28.ANEXO III-4
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
MINERA VOLCAN | L. POMACOCHA - SAN CRISTOBAL - LINEA L-6545 | 25/04/2025 15:12:53 | Desconectó la línea L-6545 (Pomacocha - San Cristóbal) de 50 kV por actuación de su protección diferencial (87L) ante una falla monofásica en la fase "R", debido a descargas atmosféricas, según lo informado por MINERA VOLCAN, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. San Cristóbal, Andaychagua ELC, Andaychagua Mina y Andaychagua Nueva con un total de 21.43 MW. A las 15:13:47 h, se energizó la línea L-6545 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 21.43
STATKRAFT S.A | L. MOROCOCHA - CARLOS FRANCISCO - LINEA L-6533 | 26/04/2025 15:07:06 | Desconectaron las líneas L-6532 y L-6533 (Nueva Morococha - Carlos Francisco) de 50 kV por falla trifásica, debido a descargas atmosféricas en la zona Morococha - Ticlio, según lo informado por STATKRAFT, titular de las líneas. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Casapalca Norte, Carlos Francisco, Casapalca, Antiquito, San Mateo, Rosaura, Bellavista y Ticlio con un total de 34.87 MW. Asimismo, desconectó la C.H. Huanchor cuando generaba 18.64 MW. A las 15:37:18 h, se conectó la línea L-6533. A las 15:38:33 h, se conectó la línea L-6532 y se inició el restablecimiento de la carga interrumpida. A las 15:55:29 h y 16:31:28 h, los generadores G2 y G1 de la C.H. Huanchor sincronizaron con el SEIN respectivamente. | 34.87
MAJES ARCUS S.A.C. | S.E. PEDREGAL SOLAR - SSEE PEDREGAL SOLAR | 30/04/2025 11:51:58 | Desconectó la barra de la S.E. Pedregal 138 kV por activación de la protección diferencial (87B) durante la inspección del gabinete de agrupamiento del transformador de corriente de la bahía del transformador, según lo informado por MAJES ARCUS, titular de la subestación. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Camaná, Ocoña y Caravelí con un total de 6.49 MW. La CSF Majes se encontraba fuera de servicio por mantenimiento de su transformador. A las 12:00:14 h, se puso en servicio la barra de 138 kV de la S.E. Pedregal mediante la conexión de la línea L-1032 (Majes - Pedregal) en la S.E. Pedregal y a las 12:01 h, se conectaron las líneas L-1036 (Pedregal - Camaná) y L-1057 (Camaná - La Huerta) para luego proceder a recuperar la carga interrumpida. | 6.49

## Contraportada
  Director Ejecutivo
  Ing. Leonardo Dejo Prado
  Revisado y Aprobado por:
  Sub Director de Gestión de la Información
  Ing. Jorge Izquierdo Ríos
  Elaborado por:
  Especialista Jr. de Gestión de la Información
  Ing. Ricardo Varas Barrios
  Contactos:
  COES
  Sub Dirección de Gestión de Información
  Av. Los Conquistadores Nro 1144, piso 2
  San Isidro - Lima
  Perú
  +51 (1) 611 - 8585
  Anexo: 655
  sgi@coes.org.pe
  Atención al Cliente:
  +51 (1)611-8585 Anexo 620
  Suscripciones: http://www.coes.org.pe/Portal/publicaciones/suscripcion/index
  Este documento puede ser descargado desde:
  http://www.coes.org.pe/Portal/PostOperacion/Informes/EvaluacionMensual
  Puede visitar nuestros Indicadores BI, con data histórica del SEIN en:
  https://www.coes.org.pe/Portal/portalinformacion/VisorPowerBI
  Lo invitamos a descubrir la versión Beta del Dashboard Monitoreo del SEIN - Tiempo Real con el acceso:
  https://www.coes.org.pe/Portal/portalinformacion/MonitoreoSEIN