## Portada
Lima, 10 de febrero 2024
INFORME MENSUAL DE OPERACIÓN
enero 2025
dIRECCIÓN EJECUTIVA
SUB DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
INF-SGI-MES-01-2025
Versión:02

## Índice
CONTENIDO
1. RESUMEN
| 1.1. Producción de energía eléctrica en enero de 2025 en comparación al mismo mes del año anterior | 1
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2025
| 2.1. Inicio de Operación Comercial en el SEIN | 2
| 2.2. Potencia Instalada en el SEIN | 2
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN
| 3.1. Producción por tipo de Generación | 3
| 3.2. Producción por tipo de Recurso Energético | 4
| 3.3. Producción por Recursos Energéticos Renovables | 5
| 3.4. Factor de planta de las centrales RER | 6
| 3.5. Participación de la producción por empresas Integrantes | 7
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN
| 4.1 Máxima Potencia Coincidente Por tipo de generación | 8
| 4.2. Participación por Empresas Integrantes en la máxima potencia coincidente | 9
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
| 5.1. Volumen útil de los embalses y lagunas | 10
| 5.2. Evolución de volúmenes de embalses y lagunas | 10
| 5.3. Promedio mensual de los caudales | 12
| 5.4. Evolución de los caudales | 12
6. COSTOS MARGINALES PROMEDIO MENSUAL DEL SEIN
| 6.1. Costos Marginales Promedio Mensual del SEIN | 14
| 6.2. Ubicación geográfica de las principales barras en el SEIN. | 15
7. HORAS DE CONGESTIÓN EN LAS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
| 7.1. Horas de congestión por Área Operativa | 16
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON DISMINUCIÓN O INTERRUPCIÓN DE SUMINISTROS
| 8.1. Fallas por tipo de equipo y causa según clasificación CIER | 17
ANEXOS
I. PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN |  | 18
II. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL |  | 21
III. LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS |  | 25

## 1. Resumen
INFORME DE LA OPERACIÓN MENSUAL
ENERO 2025
[7 empty] | mes: | enero
[7 empty] | año: | 2025
1. RESUMEN | [7 empty] | 2025-01-01
31
1.1. Producción de energía eléctrica en enero 2025 en comparación al mismo mes del año anterior
- | El total de la producción de energía eléctrica de la empresas generadoras integrantes del COES en el mes de enero 2025 fue de 5_168,97 GWh, lo que representa un incremento de 89,98 GWh (1,77%) en comparación con el año 2024.
- | La producción de electricidad con centrales hidroeléctricas durante el mes de enero 2025 fue de 3 394,55 GWh (3,41% mayor al registrado durante enero del año 2024).
- | La producción de electricidad con centrales termoeléctricas durante el mes de enero 2025 fue de 1 340,58 GWh, 7,77% menor al registrado durante enero del año 2024. La participación del gas natural de Camisea fue de 23,65%, mientras que las del gas que proviene de los yacimientos de Aguaytía y Malacas fue del 0,63%, la producción con diesel,Nafta, residual, biogás y bagazo tuvieron una intervención del 0,19%, 0,71%, 0,02%, 0,16%, 0,58% respectivamente.
- | La producción de energía eléctrica con centrales eólicas fue de 322,4 GWh y con centrales solares fue de 118 GWh, los cuales tuvieron una participación de 6,24% y 2,28% respectivamente.
|  | ENERO 2025 |  | ENERO 2024
RECURSO
[5 empty] | Hidro | 3394.5491 | 3282.5099
[5 empty] | Gas Natural | 1255.2344 | 1420.345
[5 empty] | Carbón | 0 | 0
[5 empty] | Diesel2/Residual500/Nafta,Gas Refinería & Flexigas | 47.2401 | 5.9392
[5 empty] | Bagazo / Biogás | 38.1014 | 27.1844
[5 empty] | Eólico | 322.4033 | 235.4828
[5 empty] | Solar | 117.9993 | 107.5252
| Total = 5 175,53 GWh |  | Total = 5 078,99 GWh
Gráfico 1: Comparación de producción mensual de electricidad en enero por tipo de recurso energético.

## 2. Oferta de generación
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2025
2.1. INICIO DE OPERACIÓN COMERCIAL EN EL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión (kV) | Potencia Efectiva (MW) | Fecha de Ingreso
EGESUR | Hidroeléctrico | Agua | Turbina Pelton | C.H. Aricota II | Central | 10.5 | 12.23 | 24/01/2025
Total | [6 empty] | 12.23
2.2. POTENCIA EFECTIVA EN EL SEIN
| POTENCIA EFECTIVA (MW) |  | ENERO 2025 | ENERO 2024 | VARIACIÓN (%)
| HIDROELÉCTRICA |  | 5250.5949 | 5161.3098 | 1.73%
| TERMOELÉCTRICA |  | 7054.3575 | 6954.369 | 1.438%
| EÓLICA |  | 1021.3 | 708.6 | 44.13%
| SOLAR |  | 477.825 | 282.275 | 69.28%
| TOTAL |  | 13804.0774 | 13106.5538 | 5.322%
Cuadro N° 2: Comparación de la potencia efectiva en el SEIN al término de enero 2024 y enero 2025
Gráfico N° 3: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de enero 2024 y enero 2025

## 3. Tipo Generación
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN (GWh)
3.1. PRODUCCIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN (GWh)
Por tipo de Generación | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a enero
| 2024-11-04 | 2024-12-04 | 2025-01-01 | 2024-01-02 | Var (%) | 2025 | 2024 | Var (%) 2025/2024 | 2023 | Var (%) 2024/2023
Hidroeléctrica | 2404.6758 | 3257.4828 | 3394.5491 | 3282.5099 | 3.413% | 3394.5491 | 3282.5099 | 3.413% | 2799.3981 | 17.26%
Termoeléctrica | 2197.7892 | 1415.5237 | 1340.5759 | 1453.4687 | -7.767% | 1340.5759 | 1453.4687 | -7.767% | 1871.0341 | -22.32%
Eólica | 311.2371 | 373.9746 | 322.4033 | 235.4828 | 36.91% | 322.4033 | 235.4828 | 36.91% | 147.4859 | 59.66%
Solar | 128.2507 | 135.3695 | 117.9993 | 107.5252 | 9.741% | 117.9993 | 107.5252 | 9.741% | 72.7509 | 47.8%
Total | 5041.9528 | 5182.3506 | 5175.5276 | 5078.9865 | 1.901% | 5175.5276 | 5078.9865 | 1.901% | 4890.669 | 3.851%
Importación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Exportación | 0 | 0 | 0 | 2.9688 | -100% | 0 | 2.9688 | -100% | 0.25442 | 1067%
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | 2.9688 |  | 0 | 2.9688 |  | 0.25442
Cuadro N° 3: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de generación en el SEIN.
Nota: No se incluye la inyección ni absorción de energía de los BESS.
Gráfico N° 4: Comparación de la producción de energía eléctrica por tipo de generación acumulada a enero.

## 4. Tipo Recurso
3.2. PRODUCCIÓN POR TIPO DE RECURSO ENERGÉTICO (GWh)
Por tipo de Recurso Energético | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a enero
| 2024-11-04 | 2024-12-04 | 2025-01-01 | 2024-01-02 | Var (%) | 2025 | 2024 | Var (%) 2025/2024 | 2023 | Var (%) 2024/2023
Agua | 2404.6758 | 3257.4828 | 3394.5491 | 3282.5099 | 3.413% | 3394.5491 | 3282.5099 | 3.413% | 2799.3981 | 17.26%
G.N. de Camisea | 2057.0579 | 1304.2482 | 1222.6807 | 1374.0045 | -11.01% | 1222.6807 | 1374.0045 | -11.01% | 1764.2852 | -22.12%
G.N. de Malacas | 30.9506 | 29.408 | 27.846 | 31.6393 | -11.99% | 27.846 | 31.6393 | -11.99% | 62.153 | -49.09%
G.N. de Aguaytía | 14.2055 | 0 | 4.7077 | 14.7012 | -67.98% | 4.7077 | 14.7012 | -67.98% | 17.298 | -15.01%
Carbón | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Residual 500 | 0 | 0 | 0.78774 | 0.25035 | 214.7% | 0.78774 | 0.25035 | 214.7% | 0.21491 | 16.49%
Nafta; Gas Refinería & Flexigas | 54.4645 | 38.4632 | 36.6934 | 0 |  | 36.6934 | 0 |  | 0
Diesel 2 | 1.5343 | 5.1735 | 9.759 | 5.6889 | 71.54% | 9.759 | 5.6889 | 71.54% | 1.7962 | 216.7%
Bagazo | 33.4762 | 30.7206 | 29.9306 | 19.8736 | 50.6% | 29.9306 | 19.8736 | 50.6% | 18.4748 | 7.571%
Biogás | 6.1003 | 7.5102 | 8.1708 | 7.3108 | 11.76% | 8.1708 | 7.3108 | 11.76% | 6.812 | 7.322%
Solar | 128.2507 | 135.3695 | 117.9993 | 107.5252 | 9.741% | 117.9993 | 107.5252 | 9.741% | 72.7509 | 47.8%
Eólico | 311.2371 | 373.9746 | 322.4033 | 235.4828 | 36.91% | 322.4033 | 235.4828 | 36.91% | 147.4859 | 59.66%
Total | 5041.9528 | 5182.3506 | 5175.5276 | 5078.9865 | 1.901% | 5175.5276 | 5078.9865 | 1.901% | 4890.669 | 3.851%
Importación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Exportación | 0 | 0 | 0 | 2.9688 | -100% | 0 | 2.9688 | -100% | 0.25442 | 1067%
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | 2.9688 |  | 0 | 2.9688 |  | 0.25442
Cuadro N° 4: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético en el SEIN.
Nota: - La generación de energia de la TV de C.T. Oquendo producto del vapor de agua sumistrado por Sudamericana de Fibras S.A. es considerada en el recurso de Gas Natural de Camisea. - No se incluye la inyección ni absorción de energía de los BESS.
Gráfico N° 5: Comparación de la producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético acumulado a enero.

## 5. RER
3.3. PRODUCCIÓN POR RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES (GWh)
Recursos Energéticos Renovables (RER) (*) | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a enero
| 2024-11-04 | 2024-12-04 | 2025-01-01 | 2024-01-02 | Var (%) | 2025 | 2024 | Var (%) 2025/2024 | 2023 | Var (%) 2024/2023
Agua | 171.3537 | 227.0167 | 248.3308 | 253.7463 | -2.134% | 248.3308 | 253.7463 | -2.134% | 225.0354 | 12.76%
Eólica | 311.2371 | 373.9746 | 322.4033 | 235.4828 | 36.91% | 322.4033 | 235.4828 | 36.91% | 147.4859 | 59.66%
Solar | 128.2507 | 135.3695 | 117.9993 | 107.5252 | 9.741% | 117.9993 | 107.5252 | 9.741% | 72.7509 | 47.8%
Bagazo | 33.4762 | 30.7206 | 29.9306 | 19.8736 | 50.6% | 29.9306 | 19.8736 | 50.6% | 18.4748 | 7.571%
Biogás | 6.1003 | 7.5102 | 8.1708 | 7.3108 | 11.76% | 8.1708 | 7.3108 | 11.76% | 6.812 | 7.322%
Total RER | 650.418 | 774.5916 | 726.8347 | 623.9386 | 16.49% | 726.8347 | 623.9386 | 16.49% | 470.5589 | 32.6%
Participación en el SEIN (%) | 12.9% | 14.95% | 14.04% | 12.28% |  | 14.04% | 12.28% |  | 9.622%
Cuadro N° 5: Producción de energía eléctrica (GWh) con recursos energético renovables en el SEIN.
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables (biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz), e hidroléctricas cuya capacidad instalada no sobrepase los 20 MW, según D.L. N° 1002. Son consideradas las centrales RER a las que utilicen como recurso energético a la radiación solar, viento, bagazo y biogás.
Gráfico N° 6: Comparación de la producción de energía eléctrica acumulada (GWh) con recursos energéticos renovables en enero.
|  | PRODUCCIÓN TOTAL SEIN : |  |  | 5175.5276 | GWh |  |  |  |  | 4448.6976
|  | PRODUCCIÓN TOTAL RER : |  |  | 726.83 | GWh
13.219
Gráfico N° 7: Participación de las RER en la Matriz de Generación del SEIN en enero 2025.

## 6. FP RER
3.4. FACTOR DE PLANTA DE LAS CENTRALES RER DEL SEIN
|  | CENTRAL | RECURSO
[5 empty] | Producción (GWh) | Factor de planta |  |  | 2025 | 2024
|  | C.H. 8 DE AGOSTO | HIDROELÉCTRICA | 20.5807 | 15.133 | 0.9883 | HIDROELÉCTRICAS | C.H. 8 DE AGOSTO | 0.9883 | 0.87177
|  | C.H. ÁNGEL I | HIDROELÉCTRICA | 20.0509 | 14.6368 | 0.98116 |  | C.H. ÁNGEL I | 0.98116 | 1
|  | C.H. ÁNGEL II | HIDROELÉCTRICA | 19.9872 | 14.5634 | 0.97935 |  | C.H. ÁNGEL II | 0.97935 | 1
|  | C.H. ÁNGEL III | HIDROELÉCTRICA | 20.0841 | 7.7789 | 0.52059 |  | C.H. ÁNGEL III | 0.52059 | 0.98498
|  | C.H. CAÑA BRAVA | HIDROELÉCTRICA | 5.67 | 3.9544 | 0.93739 |  | C.H. CAÑA BRAVA | 0.93739 | 0.91926
|  | C.H. CANCHAYLLO | HIDROELÉCTRICA | 5.189 | 3.67 | 0.95061 |  | C.H. CANCHAYLLO | 0.95061 | 0.96633
|  | C.H. CARHUAC | HIDROELÉCTRICA | 20.366 | 12.1359 | 0.80093 |  | C.H. CARHUAC | 0.80093 | 0.91259
|  | C.H. CARHUAQUERO IV | HIDROELÉCTRICA | 9.983 | 7.3749 | 0.99293 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 0.99293 | 0.97581
|  | C.H. CHANCAY | HIDROELÉCTRICA | 20.296 | 14.8518 | 0.98355 |  | C.H. CHANCAY | 0.98355 | 0.94832
|  | C.H. EL CARMEN | HIDROELÉCTRICA | 8.5805 | 5.0501 | 0.79107 |  | C.H. EL CARMEN | 0.79107 | 0.91862
|  | C.H. HER 1 | HIDROELÉCTRICA | 0.67864 | 0.41082 | 0.81366 |  | C.H. HER 1 | 0.81366 | 0.19773
|  | C.H. HUALLIN | HIDROELÉCTRICA | 2 | 1.4783 | 0.99347 |  | C.H. HUALLIN | 0.99347 | 0
|  | C.H. HUASAHUASI I | HIDROELÉCTRICA | 9.85 | 5.8767 | 0.80191 |  | C.H. HUASAHUASI I | 0.80191 | 0.9758
|  | C.H. HUASAHUASI II | HIDROELÉCTRICA | 9.9643 | 6.2062 | 0.83715 |  | C.H. HUASAHUASI II | 0.83715 | 0.97868
|  | C.H. IMPERIAL | HIDROELÉCTRICA | 3.973 | 2.5059 | 0.84776 |  | C.H. IMPERIAL | 0.84776 | 0.8367
|  | C.H. LA JOYA | HIDROELÉCTRICA | 9.0799 | 4.788 | 0.70876 |  | C.H. LA JOYA | 0.70876 | 0.3844
|  | C.H. LAS PIZARRAS | HIDROELÉCTRICA | 19.1995 | 13.2671 | 0.92878 |  | C.H. LAS PIZARRAS | 0.92878 | 0.948
|  | C.H. MANTA I | HIDROELÉCTRICA | 20.7634 | 12.659 | 0.81946 |  | C.H. MANTA I | 0.81946 | 0.73999
|  | C.H. POECHOS II | HIDROELÉCTRICA | 9.566 | 3.5285 | 0.49578 |  | C.H. POECHOS II | 0.49578 | 0.56874
|  | C.H. POTRERO | HIDROELÉCTRICA | 20.202 | 14.6492 | 0.97464 |  | C.H. POTRERO | 0.97464 | 0.96473
|  | C.H. PURMACANA | HIDROELÉCTRICA | 1.7694 | 0 | 0 |  | C.H. PURMACANA | 0 | 0.36139
|  | C.H. RENOVANDES H1 | HIDROELÉCTRICA | 20.862 | 14.8344 | 0.95574 |  | C.H. RENOVANDES H1 | 0.95574 | 0.96993
|  | C.H. RONCADOR | HIDROELÉCTRICA | 3.6849 | 2.5619 | 0.93447 |  | C.H. RONCADOR | 0.93447 | 0.95854
|  | C.H. RUCUY | HIDROELÉCTRICA | 20.27 | 14.8318 | 0.98348 |  | C.H. RUCUY | 0.98348 | 0.94137
|  | C.H. RUNATULLO II | HIDROELÉCTRICA | 19.967 | 14.5131 | 0.97695 |  | C.H. RUNATULLO II | 0.97695 | 0.93958
|  | C.H. RUNATULLO III | HIDROELÉCTRICA | 19.966 | 15.0061 | 1.0102 |  | C.H. RUNATULLO III | 1 | 1.0062
|  | C.H. SANTA CRUZ I | HIDROELÉCTRICA | 6.636 | 4.1225 | 0.83499 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 0.83499 | 0.99436
|  | C.H. SANTA CRUZ II | HIDROELÉCTRICA | 6.502 | 3.6009 | 0.74438 |  | C.H. SANTA CRUZ II | 0.74438 | 1
|  | C.H. YANAPAMPA | HIDROELÉCTRICA | 3.9162 | 2.5554 | 0.87703 |  | C.H. YANAPAMPA | 0.87703 | 0.87234
|  | C.H. YARUCAYA | HIDROELÉCTRICA | 18.148 | 13.2643 | 0.98239 |  | C.H. YARUCAYA | 0.98239 | 0.72203
|  | C.E. CUPISNIQUE | EÓLICA | 83.15 | 28.7266 | 0.46435 | EÓLICAS | C.E. CUPISNIQUE | 0.46435 | 0.44096
|  | C.E. DUNA | EÓLICA | 18.37 | 4.955 | 0.36255 |  | C.E. DUNA | 0.36255 | 0.49095
|  | C.E. HUAMBOS | EÓLICA | 18.37 | 4.0829 | 0.29874 |  | C.E. HUAMBOS | 0.29874 | 0.4117
|  | C.E. MARCONA | EÓLICA | 32 | 13.0816 | 0.54946 |  | C.E. MARCONA | 0.54946 | 0.38368
|  | C.E. PUNTA LOMITAS | EÓLICA | 260 | 83.8799 | 0.43362 |  | C.E. PUNTA LOMITAS | 0.43362 | 0.30153
|  | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | EÓLICA | 36.4 | 6.5953 | 0.24353 |  | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | 0.24353 | 0.23561
|  | C.E. SAN JUAN | EÓLICA | 135.7 | 51.7141 | 0.51222 |  | C.E. SAN JUAN | 0.51222 | 0
|  | C.E. TALARA | EÓLICA | 30.86 | 10.8132 | 0.47096 |  | C.E. TALARA | 0.47096 | 0.42097
Gráfico N° 8: Producción de energía eléctrica (GWh) y factor de planta de las centrales con recursos energético renovables por tipo de generación en enero 2025. Nota: Son consideradas las centrales adjudicadas por subasta RER y cuenten con operación comercial |  | C.E. TRES HERMANAS | EÓLICA | 97.15 | 36.9694 | 0.51148 |  | C.E. TRES HERMANAS | 0.51148 | 0.42509
|  | C.E. WAYRA EXTENSION | EÓLICA | 177 | 40.2417 | 0.30558 |  | C.E. WAYRA EXTENSION | 0.30558 | 0
| Factor de planta de las centrales RER Acumulado al 31 de enero | C.E. WAYRA I | EÓLICA | 132.3 | 41.3436 | 0.42003 |  | C.E. WAYRA I | 0.42003 | 0.4429
|  | C.S. CARHUAQUERO | SOLAR | 0.55 | 0.20647 | 0.50457 | SOLARES | C.S. CARHUAQUERO | 0.15617 | 0
|  | C.S. Clemesí | SOLAR | 114.93 | 29.4894 | 0.34487 |  | C.S. Clemesí | 0.34487 | 0
|  | C.S. INTIPAMPA | SOLAR | 40.5 | 8.8822 | 0.29478 |  | C.S. INTIPAMPA | 0.29478 | 0.34557
|  | C.S. MAJES SOLAR | SOLAR | 20 | 3.9595 | 0.26609 |  | C.S. MAJES SOLAR | 0.26609 | 0.27516
|  | C.S. MATARANI | SOLAR | 80 | 20.8118 | 0.34966 |  | C.S. MATARANI | 0.34966 | 0
|  | C.S. MOQUEGUA FV | SOLAR | 16 | 4.0654 | 0.34152 |  | C.S. MOQUEGUA FV | 0.34152 | 0.37098
|  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | SOLAR | 20 | 5.0268 | 0.33782 |  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0.33782 | 0.36117
|  | C.S. REPARTICION | SOLAR | 20 | 3.7722 | 0.25351 |  | C.S. REPARTICION | 0.25351 | 0.26466
|  | C.S. RUBI | SOLAR | 144.48 | 36.6608 | 0.34105 |  | C.S. RUBI | 0.34105 | 0.39856
|  | C.S. TACNA SOLAR | SOLAR | 20 | 5.0608 | 0.34011 |  | C.S. TACNA SOLAR | 0.34011 | 0.36639
|  | C.S. YARUCAYA | SOLAR | 1.295 | 0.20647 | 0.2143 |  | C.S. YARUCAYA | 0.2143 | 0.20637
|  | C.T. CAÑA BRAVA | TERMOELÉCTRICA | 11.5926 | 7.1078 | 0.82411 | TERMOELÉCTRICAS | C.T. CAÑA BRAVA | 0.82411 | 0.7199
|  | C.T. HUAYCOLORO | TERMOELÉCTRICA | 4.453 | 3.0807 | 0.92987 |  | C.T. HUAYCOLORO | 0.92987 | 1
|  | C.T. LA GRINGA | TERMOELÉCTRICA | 2.9173 | 1.8484 | 0.85162 |  | C.T. LA GRINGA | 0.85162 | 0.77304
|  | C.T. MAPLE ETANOL | TERMOELÉCTRICA | 20.6908 | 10.039 | 0.65214 |  | C.T. MAPLE ETANOL | 0.65214 | 0.14066
|  | C.T. PARAMONGA | TERMOELÉCTRICA | 14.733 | 8.3371 | 0.76059 |  | C.T. PARAMONGA | 0.76059 | 0.7518
|  | C.T. SAN JACINTO | TERMOELÉCTRICA | 8.3245 | 4.4467 | 0.71796 |  | C.T. SAN JACINTO | 0.71796 | 0.65563
|  | C.T.B DOÑA CATALINA | TERMOELÉCTRICA | 1.9286 | 1.6715 | 1 |  | C.T.B DOÑA CATALINA | 1 | 0.43384
Gráfico N° 9: factor de planta de las centrales con recursos energético renovables en el SEIN en enero. Nota: Son consideradas las centrales adjudicadas por subasta RER y cuenten con operación comercial |  | C.T.B. CALLAO | TERMOELÉCTRICA | 1.9571 | 1.5702 | 1 |  | C.T.B. CALLAO | 1 | 0.87763

## 7. Generacion empresa
3.5. PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN (GWh) POR EMPRESAS INTEGRANTES
Empresa Integrante (GWh) | enero |  |  |  | Variación 2025/2024 (GWh) |  | 2025 | 2024
| 2025 | 2024 | Var (%) |  |  | ENEL GENERACION PERU |  | 739.661
KALLPA | 1036.5849 | 851.2018 | 21.78% |  |  | COGENERACIÓN OQUENDO |  | 1.518
ORYGEN PERU | 720.4973 |  |  |  |  | IYEPSA | 0 | 0.016118
ELECTROPERU | 633.9876 | 587.987 | 7.823% |  |  | ATRIA | 0 | 0.47574
ENGIE | 343.991 | 470.8647 | -26.94% |  |  | PLANTA ETEN | 0.032142 | 0.036364
EMGE HUALLAGA | 316.4333 | 306.3865 | 3.279% |  |  | KONDU | 0.063904 | 0.026607
STATKRAFT | 290.587 | 260.4137 | 11.59% |  |  | COLCA SOLAR | 0.20647 | 0.19883
ORAZUL ENERGY PERÚ | 249.6737 | 242.3933 | 3.004% |  |  | SAMAY I | 0.36348 | 3.8377
FENIX POWER | 246.2615 | 302.3835 | -18.56% |  |  | SHOUGESA | 0.81808 | 0.25737
CELEPSA | 155.476 | 148.8347 | 4.462% |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 1.4783
CHINANGO | 122.4454 | 135.9736 | -9.949% |  |  | CENTRALES SANTA ROSA | 1.8454 | 1.1904
EGEMSA | 122.1087 | 122.3021 | -0.1581% |  |  | INVERSIONESHAQSHA | 2.4319
SAN GABAN | 80.1379 | 81.3326 | -1.469% |  |  | HIDROCAÑETE | 2.5059 | 2.4732
INLAND | 65.687 | 57.6463 | 13.95% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 2.5554 | 2.5417
EGASA | 62.6587 | 52.8765 | 18.5% |  |  | MAJA ENERGIA | 2.5619 | 2.6279
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR | 51.7141 | 32.8311 | 57.52% |  |  | CERRO VERDE | 2.594 | 1.0212
EMGE JUNÍN | 49.3255 | 53.3607 | -7.562% |  |  | EGECSAC | 3.67 | 3.7306
LA VIRGEN | 48.8273 | 53.7544 | -9.166% |  |  | REPARTICION | 3.7722 | 3.9381
EMGE HUANZA | 44.9306 | 44.6246 | 0.6856% |  |  | MAJES | 3.9595 | 4.0944
GEPSA | 41.7671 | 47.4296 | -11.94% |  |  | MOQUEGUA FV | 4.0654 | 4.4162
ENERGÍA EÓLICA | 39.5398 | 36.9448 | 7.024% |  |  | GR PAINO | 4.0829 | 5.6268
P.E. TRES HERMANAS | 36.9694 | 30.7252 | 20.32% |  |  | SAN JACINTO | 4.4467 | 3.9761
GM OPERACIONES | 36.6934 |  |  |  |  | TERMOSELVA | 4.7077 | 14.7012
ENEL GENERACION PIURA | 28.4782 | 31.6393 | -9.991% |  |  | GR TARUCA | 4.955 | 6.71
TERMOCHILCA | 27.3793 | 111.3145 | -75.4% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 5.0268 | 5.3742
SDF ENERGIA | 22.3917 |  |  |  |  | TACNA SOLAR | 5.0608 | 5.4518
GR CORTARRAMA | 20.8118 |  |  |  |  | BIOENERGIA | 7.1078 | 6.2091
GENERACIÓN ANDINA | 20.183 | 19.213 | 5.049% |  |  | PETRAMAS | 8.1708 | 7.3108
SINERSA | 18.3803 | 18.3676 | 0.06914% |  |  | AIPSA | 8.3371 | 7.5231
SANTA ANA | 14.8344 | 15.0546 | -1.462% |  |  | EGESUR | 10.0106 | 12.2015
RIO BAÑOS | 14.8318 | 14.1966 | 4.474% |  |  | AGROAURORA | 10.039 | 2.1653
AGUA AZUL | 14.6492 | 14.5001 | 1.028% |  |  | ANDEAN POWER | 12.1359 | 13.8278
CELEPSA RENOVABLES | 14.3969 | 14.1371 | 1.837% |  |  | INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 12.659 | 11.4313
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 13.617 | 13.3015 | 2.372% |  |  | P.E. MARCONA | 13.0816 | 9.1346
RIO DOBLE | 13.2671 | 13.5416 | -2.027% |  |  | HUAURA POWER | 13.2643 | 9.749
HUAURA POWER | 13.2643 | 9.749 | 36.06% |  |  | RIO DOBLE | 13.2671 | 13.5416
P.E. MARCONA | 13.0816 | 9.1346 | 43.21% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 13.617 | 13.3015
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 12.659 | 11.4313 | 10.74% |  |  | CELEPSA RENOVABLES | 14.3969 | 14.1371
ANDEAN POWER | 12.1359 | 13.8278 | -12.24% |  |  | AGUA AZUL | 14.6492 | 14.5001
AGROAURORA | 10.039 | 2.1653 | 363.6% |  |  | RIO BAÑOS | 14.8318 | 14.1966
EGESUR | 10.0106 | 12.2015 | -17.96% |  |  | SANTA ANA | 14.8344 | 15.0546
AIPSA | 8.3371 | 7.5231 | 10.82% |  |  | SINERSA | 18.3803 | 18.3676
PETRAMAS | 8.1708 | 7.3108 | 11.76% |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 20.183 | 19.213
BIOENERGIA | 7.1078 | 6.2091 | 14.48% |  |  | GR CORTARRAMA | 20.8118
TACNA SOLAR | 5.0608 | 5.4518 | -7.173% |  |  | SDF ENERGIA | 22.3917
PANAMERICANA SOLAR | 5.0268 | 5.3742 | -6.464% |  |  | TERMOCHILCA | 27.3793 | 111.3145
GR TARUCA | 4.955 | 6.71 | -26.15% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 28.4782 | 31.6393
TERMOSELVA | 4.7077 | 14.7012 | -67.98% |  |  | GM OPERACIONES | 36.6934
SAN JACINTO | 4.4467 | 3.9761 | 11.83% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 36.9694 | 30.7252
GR PAINO | 4.0829 | 5.6268 | -27.44% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 39.5398 | 36.9448
MOQUEGUA FV | 4.0654 | 4.4162 | -7.942% |  |  | GEPSA | 41.7671 | 47.4296
MAJES | 3.9595 | 4.0944 | -3.297% |  |  | EMGE HUANZA | 44.9306 | 44.6246
REPARTICION | 3.7722 | 3.9381 | -4.213% |  |  | LA VIRGEN | 48.8273 | 53.7544
EGECSAC | 3.67 | 3.7306 | -1.626% |  |  | EMGE JUNÍN | 49.3255 | 53.3607
CERRO VERDE | 2.594 | 1.0212 | 154% |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR | 51.7141 | 32.8311
MAJA ENERGIA | 2.5619 | 2.6279 | -2.512% |  |  | EGASA | 62.6587 | 52.8765
ELECTRICA YANAPAMPA | 2.5554 | 2.5417 | 0.5374% |  |  | INLAND | 65.687 | 57.6463
HIDROCAÑETE | 2.5059 | 2.4732 | 1.322% |  |  | SAN GABAN | 80.1379 | 81.3326
INVERSIONESHAQSHA | 2.4319 |  |  |  |  | EGEMSA | 122.1087 | 122.3021
CENTRALES SANTA ROSA | 1.8454 | 1.1904 | 55.03% |  |  | CHINANGO | 122.4454 | 135.9736
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 1.4783 |  |  |  |  | CELEPSA | 155.476 | 148.8347
SHOUGESA | 0.81808 | 0.25737 | 217.9% |  |  | FENIX POWER | 246.2615 | 302.3835
SAMAY I | 0.36348 | 3.8377 | -90.53% |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 249.6737 | 242.3933
COLCA SOLAR | 0.20647 | 0.19883 | 3.841% |  |  | STATKRAFT | 290.587 | 260.4137
KONDU | 0.063904 | 0.026607 | 140.2% |  |  | EMGE HUALLAGA | 316.4333 | 306.3865
PLANTA ETEN | 0.032142 | 0.036364 | -11.61% |  |  | ENGIE | 343.991 | 470.8647
ATRIA | 0 | 0.47574 | -100% |  |  | ELECTROPERU | 633.9876 | 587.987
IYEPSA | 0 | 0.016118 | -100% |  |  | ORYGEN PERU | 720.4973
COGENERACIÓN OQUENDO |  | 1.518 |  |  |  | KALLPA | 1036.5849 | 851.2018
ENEL GENERACION PERU |  | 739.661 | -100%
Total | 5175.5276 | 5078.9865 | 1.901%
Cuadro N° 6: Participación de las empresas generadoras del COES en la producción de energía eléctrica (GWh) en enero |  |  |  | Gráfico N° 10: Comparación de producción energética (GWh) de las empresas generadoras del COES en enero

## 8. Max Potencia
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN (MW)
4.1. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE POR TIPO DE GENERACIÓN (MW)
Tipo de Generación | Últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Máxima Potencia Anual
| 2024-11-19 20:00 | 2024-12-03 19:30 | 2025-01-27 19:45 | 2024-01-26 19:45 | Var (%) | 2025 | 2024 | Var (%) 2025/2024 | 2023 | Var (%) 2024/2023
| 2024-11-19 20:00 | 2024-12-03 19:30 | 2025-01-27 19:45 | 2024-01-26 19:45 |  | 2025-01-27 19:45 | 2024-01-26 19:45 |  | 2023-01-10 21:15
| 45615.8333 | 45629.8125 | 45684.8229 | 45317.8229 |  | 45684.8229 | 45317.8229 |  | 44936.8854
Hidroeléctrica | 4056.1412 | 4682.0427 | 4846.4856 | 4130.4183 | 17.34% | 4846.4856 | 4130.4183 | 17.34% | 4280.4067 | -3.504%
Termoeléctrica | 3290.0872 | 2479.6765 | 2297.8999 | 2967.7612 | -22.57% | 2286.5186 | 2967.7612 | -22.95% | 2809.7154 | 5.625%
Eólica | 448.2449 | 537.1119 | 601.4033 | 534.6427 | 12.49% | 601.4033 | 534.6427 | 12.49% | 204.1133 | 161.9%
Solar | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Aporte Bess | -0.46536 | 0.10929 | 0.08352 | -0.29103 | -128.7% | 0.16752 | -0.29103
Total | 7583.6276 | 7794.008 | 7745.8723 | 7632.5312 | 1.485% | 7734.575 | 7632.5312 | 1.337% | 7294.2355 | 4.638%
Importación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total Máxima Potencia | 7583.6276 | 7794.008 | 7745.8723 | 7632.5312 | 1.485% | 7734.575 | 7632.5312 | 1.337% | 7294.2355 | 4.638%
Cuadro N°7 : Máxima potencia coincidente (MW) por tipo de generación en el SEIN.
Nota: - Conforme con el informe técnico COES/D/DO/SME‐INF‐192‐2023,a partir de octubre 2023 se consideran los aportes de los BESS (Inyecciónes y retiros) a la determinación de la máxima demanda mensual. - Se incluye el aporte de los Bess de C.T. Ventanilla; C.H. Yarucaya; C.T. Chilca 1; C.H. 8 de agosto y C.T. Kallpa
Gráfico N° 11: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) anual por tipo de generación en el SEIN.

## 9. Pot. Empresa
4.2. PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS INTEGRANTES EN LA MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
Por Empresa Integrante (MW) | enero |  |  |  | Variación 2025/2024 (MW)
| 2025 | 2024 | Var (%)
| 2025-01-27 19:45 | 2024-01-26 19:45
| 45684.8229 | 45317.8229 |  |  |  | EMPRESA | 2025 | 2024
KALLPA | 1683.0237 | 1151.8046 | 46.12% |  |  | ENEL GENERACION PERU | 0 | 1049.186
ORYGEN PERU | 1124.656 | 0 |  |  |  | COGENERACIÓN OQUENDO | 0 | 2.2472
ELECTROPERU | 867.9715 | 812.8324 | 6.784% |  |  | AIPSA | 0 | 14.6256
FENIX POWER | 539.2219 | 546.753 | -1.377% |  |  | TERMOSELVA | 0 | 86.7105
EMGE HUALLAGA | 466.6322 | 378.4584 | 23.3% |  |  | TERMOCHILCA | 0 | 286.0971
ENGIE | 462.3863 | 800.7493 | -42.26% |  |  | TACNA SOLAR | 0 | 0
STATKRAFT | 417.3539 | 197.5927 | 111.2% |  |  | SHOUGESA | 0 | 0.89546
ORAZUL ENERGY PERÚ | 344.0946 | 323.1585 | 6.479% |  |  | SAMAY I | 0 | 283.9422
CELEPSA | 223.7241 | 222.0027 | 0.7754% |  |  | REPARTICION | 0 | 0
CHINANGO | 188.782 | 187.085 | 0.9071% |  |  | PLANTA ETEN | 0 | 0
EGEMSA | 165.415 | 165.941 | -0.317% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0
EGASA | 124.7599 | 98.0317 | 27.26% |  |  | MOQUEGUA FV | 0 | 0
SAN GABAN | 110.8804 | 110.3646 | 0.4673% |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0
EMGE HUANZA | 91.8582 | 94.1073 | -2.39% |  |  | MAJES | 0 | 0
INLAND | 91.4292 | 43.9868 | 107.9% |  |  | KONDU | 0 | 0
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR | 78.057 | 100.353 | -22.22% |  |  | IYEPSA | 0 | 0
GEPSA | 68.4057 | 61.1846 | 11.8% |  |  | GR CORTARRAMA | 0 | 0
P.E. TRES HERMANAS | 66.2045 | 53.9049 | 22.82% |  |  | COLCA SOLAR | 0 | 0
EMGE JUNÍN | 62.7302 | 73.3389 | -14.47% |  |  | ATRIA | 0 | 0.82848
LA VIRGEN | 60.028 | 85.074 | -29.44% |  |  | AGROAURORA | 0 | 0
ENEL GENERACION PIURA | 46.9 | 48.28 | -2.858% |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 2.0318 | 0
GM OPERACIONES | 55.1015 | 0 |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA | 2.5395 | 2.5884
SDF ENERGIA | 31.8931 | 0 |  |  |  | HIDROCAÑETE | 3.2 | 3.6
GENERACIÓN ANDINA | 29.4196 | 19.2121 | 53.13% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 3.534 | 3.465
ENERGÍA EÓLICA | 28.9469 | 66.62 | -56.55% |  |  | MAJA ENERGIA | 3.62 | 3.704
SINERSA | 28.2393 | 26.2157 | 7.719% |  |  | INVERSIONESHAQSHA | 4.2564 | 0
ANDEAN POWER | 20.3854 | 20.4504 | -0.3178% |  |  | EGECSAC | 5.071 | 5.049
SANTA ANA | 20.2805 | 20.3342 | -0.2644% |  |  | SAN JACINTO | 6.954 | 6.8869
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 20.0482 | 9.9153 | 102.2% |  |  | GR PAINO | 9.0217 | 0
RIO BAÑOS | 20.0298 | 19.9229 | 0.5369% |  |  | BIOENERGIA | 10.144 | 9
AGUA AZUL | 19.981 | 19.9771 | 0.01942% |  |  | PETRAMAS | 10.3248 | 8.9834
P.E. MARCONA | 19.7566 | 21.5308 | -8.24% |  |  | EGESUR | 10.3863 | 28.8489
CELEPSA RENOVABLES | 19.7146 | 19.6891 | 0.1292% |  |  | RIO DOBLE | 12.7977 | 18.5636
HUAURA POWER | 18.7798 | -0.00036 | -5216722% |  |  | GR TARUCA | 12.8528 | 0.05585
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 18.4019 | 18.3829 | 0.1033% |  |  | AIPSA | 13.6459 | 0
AIPSA | 13.6459 | 0 |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 18.4019 | 18.3829
GR TARUCA | 12.8528 | 0.05585 | 22913% |  |  | HUAURA POWER | 18.7798 | -0.00036
RIO DOBLE | 12.7977 | 18.5636 | -31.06% |  |  | CELEPSA RENOVABLES | 19.7146 | 19.6891
EGESUR | 10.3863 | 28.8489 | -64% |  |  | P.E. MARCONA | 19.7566 | 21.5308
PETRAMAS | 10.3248 | 8.9834 | 14.93% |  |  | AGUA AZUL | 19.981 | 19.9771
BIOENERGIA | 10.144 | 9 | 12.71% |  |  | RIO BAÑOS | 20.0298 | 19.9229
GR PAINO | 9.0217 | 0 |  |  |  | INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 20.0482 | 9.9153
SAN JACINTO | 6.954 | 6.8869 | 0.9742% |  |  | SANTA ANA | 20.2805 | 20.3342
EGECSAC | 5.071 | 5.049 | 0.4357% |  |  | ANDEAN POWER | 20.3854 | 20.4504
INVERSIONESHAQSHA | 4.2564 | 0 |  |  |  | SINERSA | 28.2393 | 26.2157
MAJA ENERGIA | 3.62 | 3.704 | -2.268% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 28.9469 | 66.62
ELECTRICA YANAPAMPA | 3.534 | 3.465 | 1.991% |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 29.4196 | 19.2121
HIDROCAÑETE | 3.2 | 3.6 | -11.11% |  |  | SDF ENERGIA | 31.8931 | 0
CENTRALES SANTA ROSA | 2.5395 | 2.5884 | -1.891% |  |  | GM OPERACIONES | 55.1015 | 0
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 2.0318 | 0 |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 46.9 | 48.28
AGROAURORA | 0 | 0 |  |  |  | LA VIRGEN | 60.028 | 85.074
ATRIA | 0 | 0.82848 | -100% |  |  | EMGE JUNÍN | 62.7302 | 73.3389
COLCA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 66.2045 | 53.9049
GR CORTARRAMA | 0 | 0 |  |  |  | GEPSA | 68.4057 | 61.1846
IYEPSA | 0 | 0 |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR | 78.057 | 100.353
KONDU | 0 | 0 |  |  |  | INLAND | 91.4292 | 43.9868
MAJES | 0 | 0 |  |  |  | EMGE HUANZA | 91.8582 | 94.1073
CERRO VERDE | 0 | 0 |  |  |  | SAN GABAN | 110.8804 | 110.3646
MOQUEGUA FV | 0 | 0 |  |  |  | EGASA | 124.7599 | 98.0317
PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | EGEMSA | 165.415 | 165.941
PLANTA ETEN | 0 | 0 |  |  |  | CHINANGO | 188.782 | 187.085
REPARTICION | 0 | 0 |  |  |  | CELEPSA | 223.7241 | 222.0027
SAMAY I | 0 | 283.9422 | -100% |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 344.0946 | 323.1585
SHOUGESA | 0 | 0.89546 | -100% |  |  | STATKRAFT | 417.3539 | 197.5927
TACNA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | ENGIE | 462.3863 | 800.7493
TERMOCHILCA | 0 | 286.0971 | -100% |  |  | EMGE HUALLAGA | 466.6322 | 378.4584
TERMOSELVA | 0 | 86.7105 | -100% |  |  | FENIX POWER | 539.2219 | 546.753
AIPSA | 0 | 14.6256 | -100% |  |  | ELECTROPERU | 867.9715 | 812.8324
COGENERACIÓN OQUENDO | 0 | 2.2472 | -100% |  |  | ORYGEN PERU | 1124.656 | 0
ENEL GENERACION PERU | 0 | 1049.186 | -100% |  |  | KALLPA | 1683.0237 | 1151.8046
Total | 7745.8723 | 7632.5312 | 1.485%
Cuadro N° 8: Participación de las empresas generadoras del COES en la máxima potencia coincidente (MW) en enero. |  |  |  | Gráfico N° 12: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) de las empresas generadoras del COES en enero.

## 10. Volúmenes
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.1. VOLÚMEN UTIL DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS (Millones de m3)
|  | LAGUNA / EMBALSE | VOLUMEN ÚTIL 31/01/2025 | VOLUMEN ÚTIL 31/01/2024 | Variación %
|  | Volumen Útil de Embalse Viconga | 9.7954 | 7.7592 | 26.24%
|  | Volumen Útil de Embalse Jaico / Pacchapata / Altos Machay | 13.506 | 16.894 | -20.05% | Hidrología ENEL
|  | Volumen Útil de Embalse Matacocha / Huangush Alto / Huangush Bajo | 17.315 | 17.29 | 0.1446% | Volumen Laguna
|  | Volumen Útil de Embalse Aguascocha | 7.129 | 7.745 | -7.954%
|  | Volumen Útil de Embalse Rajucolta | 7.954 | 6.823 | 16.58% | 1
|  | Volumen Útil de Embalse Cullicocha | 10.434 | 6.178 | 68.89% | 3
|  | Volumen Útil de Embalse El Pañe | 82.351 | 52.028 | 58.28% | 4
|  | Volumen Útil de Embalse Bamputañe | 13.987 | 11.55 | 21.1% | 5
|  | Volumen Útil de Embalse Dique Los Españoles | 6.316 | 6.492 | -2.711% | 6
|  | Volumen Útil de Embalse Chalhuanca | 9.287 | 15.587 | -40.42% | 7
|  | Volumen Útil de Embalse Pillones | 51.924 | 15.713 | 230.5% | 8
|  | Volumen Útil de Embalse El Frayle | 77.798 | 64.638 | 20.36% | 9
|  | Volumen Útil de Embalse Aguada Blanca | 15.087 | 15.309 | -1.45% | 10
|  | Volumen Útil de Embalse Aricota | 239.219 | 221.483 | 8.008% | 11
|  | Volumen Útil de Embalse Sheque (Quisha/Carpa/Huasca /Huampar/Huachua/Chiche/Pucro/Misha/Canchis/Huallunca/Pirhua/Manca/Marcacocha /Sangrar/Tucto ) | 61.93 | 55.43 | 11.73% | 12
|  | Volumen Útil de Embalse Sacsa/Quiula/Piticuli | 18.64 | 18.77 | -0.6926% | 13
|  | Volumen Útil de Embalse Antacoto/Marcapomacocha | 105.122 | 122.99 | -14.53% | 14
|  | Volumen Útil de Embalse Yuracmayo | 30.077 | 35.921 | -16.27% | 15
|  | Volumen Útil de Embalse Ajoyajota / Parinajota / Isococha / Suytococha / Chaumicocha / Chungará | 32.47 | 14.151 | 129.5% | 16
|  | Volumen Útil de Embalse Lagunas Statkraft (Pomacocha / Hullacocha Alta / Huallacocha Baja) | 23.251 | 40.88 | -43.12% | 17
|  | Volumen Útil de Embalse Lagunas de Electroperú (Yanacocha Palcán / Huegue / Huacracocha / Huacracocha H / Lacsacocha | 33.31 | 22.63 | 47.19% | 18
|  | Volumen Útil de Embalse Vichecocha / Nahuinccocha / Yuraccocha | 7.76 | 7.58 | 2.375% | 19
|  | Volumen Útil de Embalse Carhuacocha / Azulcocha / Tembladera / Huallacancha /Caullau / Calzada | 40.81 | 43.47 | -6.119% | 20
|  | Volumen Útil de Embalse Chillicocha | 15.3 | 13.71 | 11.6% | 21
|  | Volumen Útil de Embalse Huichicocha + Coyllorcocha +Yurajcocha Q + Balsacocha +Ñahuincocha | 21.47 | 24.16 | -11.13% | 22
|  | Volumen Útil de Embalse Junín | 149.702 | 128.869 | 16.17% | 23
|  | Volumen Útil de Embalse Sibinacocha | 79.29 | 58.01 | 36.68% | 24
|  | Volumen Útil de Embalse Chaglla | 9.6546 | 7.3916 | 30.62% | 25
|  | Volumen Útil de Embalse Paucarcocha | 19.941 | 34.694 | -42.52% | 26
|  | Cuadro N°13: Volúmen útil de los principales embalses y lagunas del SEIN al término del periodo de análisis de los años 2024 y 2025. |  |  |  | 27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

## 11. Volúmenes
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.2. EVOLUCIÓN DE VOLUMENES DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS
|  | 1 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 24
|  | Volumen Útil del Río Paucartambo |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Embalse Chaglla |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río Santa |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río Chili |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río Locumba |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río San Gabán |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil de las Subcuencas del Río Mantaro |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río Vilcanota |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río Pativilca |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río Cañete |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río Rímac |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Embalse Junín |  |  |  | Hm3 | Semanas | Titulo Grafico 13 |  |  |  | Texto Eje Y13 | Texto Eje X13 | Titulo Grafico 14 |  |  |  | Texto Eje Y14 | Texto Eje X14 | Titulo Grafico 15 |  |  |  | Texto Eje Y15 | Texto Eje X15 | Titulo Grafico 16 |  |  |  | Texto Eje Y16 | Texto Eje X16 | Titulo Grafico 17 |  |  |  | Texto Eje Y17 | Texto Eje X17 | Titulo Grafico 18 |  |  |  | Texto Eje Y18 | Texto Eje X18 | Titulo Grafico 19 |  |  |  | Texto Eje Y19 | Texto Eje X19 | Titulo Grafico 20 |  |  |  | Texto Eje Y20 | Texto Eje X20 | Titulo Grafico 21 |  |  |  | Texto Eje Y21 | Texto Eje X21 | Titulo Grafico 22 |  |  |  | Texto Eje Y22 | Texto Eje X22 | Titulo Grafico 23 |  |  |  | Texto Eje Y23 | Texto Eje X23 | Titulo Grafico 24 |  |  |  | Texto Eje Y24 | Texto Eje X24
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY
|  | 1 | 36.308 | 5.527 | 23.925 | 25.332 |  | 1 | 6.584 | 6.8233 | 6.8568 | 9.2383 |  | 1 | 15.534 | 13.554 | 19.597 | 24.769 |  | 1 | 208.247 | 155.39 | 144.642 | 210.26 |  | 1 | 232.477 | 225.478 | 218.767 | 233.376 |  | 1 | 28.82 | 4.67 | 9.791 | 24.74 |  | 1 | 51.81 | 27.18 | 64.7 | 96.22 |  | 1 | 67.61 | 22.98 | 47.4 | 65.62 |  | 1 | 6.2669 | 3.4293 | 5.8199 | 1.7944 |  | 1 | 7.412 | 11.847 | 19.421 | 20.358 |  | 1 | 148.66 | 92.438 | 178.132 | 190.149 |  | 1 | 35.493 | 33.673 | 25.428 | 91.68 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | 2 | 36.6517 | 6.761 | 24.3235 | 25.3317 |  | 2 | 11.6926 | 1.202 | 6.6545 | 5.0647 |  | 2 | 16.402 | 13.462 | 19.655 | 24.538 |  | 2 | 232.213 | 151.797 | 151.729 | 206.477 |  | 2 | 233.936 | 225.229 | 218.64 | 232.731 |  | 2 | 29.79 | 5.17 | 10.541 | 28.14 |  | 2 | 52.1 | 39.32 | 75.8 | 108.35 |  | 2 | 69.88 | 25.7 | 49.35 | 71.01 |  | 2 | 6.4607 | 4.6344 | 6.2771 | 7.4687 |  | 2 | 6.816 | 15.065 | 22.319 | 21.758 |  | 2 | 147.8 | 98.191 | 191.282 | 199.857 |  | 2 | 56.156 | 30.781 | 36.223 | 116.306 |  | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2
|  | 3 | 38.4139 | 8.775 | 24.3235 | 29.128 |  | 3 | 6.8335 | 9.6132 | 8.2142 | 12.5382 |  | 3 | 16.402 | 13.505 | 19.518 | 25.721 |  | 3 | 254.674 | 147.074 | 152.055 | 218.31 |  | 3 | 234.468 | 224.785 | 218.322 | 233.593 |  | 3 | 31.63 | 5.35 | 11.341 | 30.54 |  | 3 | 54.55 | 45.49 | 92.96 | 112.35 |  | 3 | 73.58 | 25.7 | 51.58 | 74.72 |  | 3 | 6.7064 | 5.5974 | 6.3791 | 8.529 |  | 3 | 8.257 | 17.345 | 25.843 | 18.904 |  | 3 | 147.11 | 99.386 | 201.74 | 204.178 |  | 3 | 68.724 | 34.4 | 66.337 | 143.602 |  | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3
|  | 4 | 39.807 | 11.007 | 28.662 | 30.821 |  | 4 | 12.6646 | 6.479 | 9.4608 | 9.6546 |  | 4 | 16.788 | 16.578 | 20.332 | 25.517 |  | 4 | 293.335 | 143.6 | 164.739 | 256.75 |  | 4 | 236.569 | 224.651 | 220.715 | 239.219 |  | 4 | 36.08 | 5.67 | 12.211 | 32.47 |  | 4 | 63.05 | 51.45 | 109.09 | 118.65 |  | 4 | 78.72 | 25.7 | 54.37 | 79.29 |  | 4 | 7.4377 | 6.7289 | 7.6034 | 9.7954 |  | 4 | 11.752 | 19.993 | 30.261 | 19.941 |  | 4 | 151.07 | 104.32 | 215.482 | 210.869 |  | 4 | 95.909 | 34.036 | 98.037 | 149.702 |  | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4
|  | 5 | 44.107 | 13.06 | 35.011 |  |  | 5 | 12.0395 | 5.0775 | 7.0207 |  |  | 5 | 17.009 | 18.444 | 20.814 |  |  | 5 | 324.193 | 156.009 | 184.914 |  |  | 5 | 238.431 | 225.906 | 221.546 |  |  | 5 | 40.18 | 6.011 | 14.841 |  |  | 5 | 70.31 | 49.5 | 116.44 |  |  | 5 | 85.62 | 30.33 | 58.58 |  |  | 5 | 7.8944 | 6.6142 | 7.822 |  |  | 5 | 15.686 | 25.704 | 36.713 |  |  | 5 | 157.33 | 110.37 | 230.728 |  |  | 5 | 122.549 | 42.497 | 143.135 |  |  | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
|  | 6 | 45.5699 | 14.575 | 38.4179 |  |  | 6 | 12.8127 | 7.5634 | 9.4789 |  |  | 6 | 17.522 | 19.035 | 20.863 |  |  | 6 | 332.912 | 189.126 | 193.625 |  |  | 6 | 238.187 | 229.073 | 222.12 |  |  | 6 | 45.49 | 6.77 | 17.231 |  |  | 6 | 83.17 | 56.51 | 126.22 |  |  | 6 | 91.98 | 33.06 | 61.39 |  |  | 6 | 9.0587 | 9.1115 | 8.9531 |  |  | 6 | 20.542 | 34.425 | 38.952 |  |  | 6 | 166.685 | 123.403 | 243.89 |  |  | 6 | 164.03 | 58.094 | 183.682 |  |  | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6
|  | 7 | 49.7993 | 16.428 | 38.4179 |  |  | 7 | 9.3225 | 10.0826 | 7.9053 |  |  | 7 | 17.835 | 19.221 | 20.222 |  |  | 7 | 343.615 | 229.796 | 199.199 |  |  | 7 | 238.045 | 231.429 | 221.926 |  |  | 7 | 52.28 | 8.36 | 22.4 |  |  | 7 | 97.51 | 62.47 | 134.42 |  |  | 7 | 97.22 | 36.08 | 64.78 |  |  | 7 | 10.1867 | 9.027 | 9.7592 |  |  | 7 | 28.6 | 36.319 | 37.904 |  |  | 7 | 178.543 | 132.73 | 249.112 |  |  | 7 | 221.161 | 69.123 | 231.258 |  |  | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7
|  | 8 | 51.3634 | 19.349 | 38.4179 |  |  | 8 | 7.124 | 7.6832 | 9.3433 |  |  | 8 | 18.394 | 19.325 | 19.541 |  |  | 8 | 362.705 | 230.962 | 220.357 |  |  | 8 | 239.072 | 231.824 | 224.318 |  |  | 8 | 54.62 | 9.49 | 28.9 |  |  | 8 | 112.22 | 79.18 | 140.89 |  |  | 8 | 100.14 | 38.55 | 68.46 |  |  | 8 | 11.3412 | 10.6164 | 11.0051 |  |  | 8 | 33.356 | 45.202 | 34.634 |  |  | 8 | 187.832 | 150.01 | 252.539 |  |  | 8 | 273.057 | 91.259 | 268.551 |  |  | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8
|  | 9 | 55.03 | 21.148 | 44.567 |  |  | 9 | 9.3786 | 9.7511 | 9.5479 |  |  | 9 | 19.11 | 19.961 | 18.698 |  |  | 9 | 378.5623 | 229.389 | 269.745 |  |  | 9 | 240.688 | 231.57 | 230.503 |  |  | 9 | 60.41 | 10.08 | 34.47 |  |  | 9 | 124.14 | 95.84 | 152.17 |  |  | 9 | 103.65 | 39.65 | 71.3 |  |  | 9 | 13.0642 | 12.2039 | 11.766 |  |  | 9 | 42.405 | 45.657 | 40.573 |  |  | 9 | 199.54 | 161.893 | 258.633 |  |  | 9 | 291.333 | 113.654 | 291.333 |  |  | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9
|  | 10 | 58.1937 | 23.9581 | 48.359 |  |  | 10 | 9.3294 | 13.0693 | 7.7923 |  |  | 10 | 19.208 | 20.293 | 18.889 |  |  | 10 | 392.58 | 230.27 | 342.709 |  |  | 10 | 242.645 | 231.12 | 237.716 |  |  | 10 | 62.48 | 11 | 35.88 |  |  | 10 | 135.52 | 110.38 | 162.25 |  |  | 10 | 106 | 40.48 | 73.86 |  |  | 10 | 14.3258 | 13.3752 | 13.313 |  |  | 10 | 51.368 | 48.32 | 49.252 |  |  | 10 | 214.46 | 173.304 | 267.091 |  |  | 10 | 295.384 | 122.549 | 337.558 |  |  | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10
|  | 11 | 61.1145 | 26.4809 | 52.482 |  |  | 11 | 8.4179 | 9.7333 | 9.3393 |  |  | 11 | 19.307 | 21.024 | 20.477 |  |  | 11 | 392.687 | 236.057 | 391.993 |  |  | 11 | 243.181 | 230.74 | 244.106 |  |  | 11 | 71.05 | 12.11 | 36.74 |  |  | 11 | 145.81 | 119.57 | 175.85 |  |  | 11 | 109.24 | 41.86 | 77.86 |  |  | 11 | 16.3147 | 15.5482 | 13.7978 |  |  | 11 | 54.545 | 55.063 | 50.727 |  |  | 11 | 228.98 | 187.672 | 263.69 |  |  | 11 | 306.477 | 133.43 | 350.41 |  |  | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11
|  | 12 | 63.0778 | 28.336 | 53.767 |  |  | 12 | 9.586 | 11.2011 | 10.2713 |  |  | 12 | 19.125 | 21.191 | 20.628 |  |  | 12 | 395.71 | 253.109 | 418.222 |  |  | 12 | 253.225 | 231.36 | 248.868 |  |  | 12 | 67.37 | 13.55 | 37.97 |  |  | 12 | 155.6 | 127.35 | 181.49 |  |  | 12 | 112.93 | 47.4 | 80.73 |  |  | 12 | 17.7234 | 16.9602 | 14.5284 |  |  | 12 | 56.872 | 58.486 | 57.818 |  |  | 12 | 236.836 | 198.322 | 268.429 |  |  | 12 | 307.065 | 167.424 | 333.313 |  |  | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12
|  | 13 | 64.594 | 31.776 | 55.048 |  |  | 13 | 10.4326 | 10.2836 | 7.9561 |  |  | 13 | 19.222 | 21.275 | 24.895 |  |  | 13 | 395.84 | 293.597 | 421.987 |  |  | 13 | 242.925 | 235.416 | 251.467 |  |  | 13 | 68.44 | 16.51 | 39 |  |  | 13 | 162.9 | 141.2 | 186.57 |  |  | 13 | 113.07 | 48.51 | 82.45 |  |  | 13 | 19.1852 | 18.056 | 15.2649 |  |  | 13 | 62.432 | 61.253 | 63.113 |  |  | 13 | 249.484 | 206.281 | 274.102 |  |  | 13 | 308.242 | 196.283 | 344.881 |  |  | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13
|  | 14 | 66.7233 | 35.2483 | 56.353 |  |  | 14 | 10.7667 | 10.4925 | 8.4434 |  |  | 14 | 19.286 | 21.444 | 24.522 |  |  | 14 | 398.513 | 307.075 | 417.872 |  |  | 14 | 242.47 | 236.748 | 252.985 |  |  | 14 | 68.8 | 17.97 | 39.74 |  |  | 14 | 172.06 | 148.64 | 195.74 |  |  | 14 | 113.66 | 50.18 | 86.77 |  |  | 14 | 20.8286 | 19.258 | 17.0065 |  |  | 14 | 65.235 | 64.371 | 66.102 |  |  | 14 | 265.796 | 218.474 | 272.904 |  |  | 14 | 316.522 | 213.812 | 370.326 |  |  | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14
|  | 15 | 67.653 | 37.163 | 59.048 |  |  | 15 | 12.6443 | 13.4468 | 9.695 |  |  | 15 | 19.333 | 21.64 | 23.752 |  |  | 15 | 399.894 | 310.111 | 418.266 |  |  | 15 | 241.89 | 236.943 | 253.764 |  |  | 15 | 69.33 | 18.64 | 40.53 |  |  | 15 | 176.95 | 154.71 | 200.38 |  |  | 15 | 114.55 | 52.97 | 89.52 |  |  | 15 | 21.8159 | 20.002 | 18.1156 |  |  | 15 | 65.055 | 65.488 | 66.753 |  |  | 15 | 269.729 | 223.15 | 277.854 |  |  | 15 | 323.082 | 223.275 | 357.832 |  |  | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15
|  | 16 | 67.9063 | 36.52 | 59.002 |  |  | 16 | 6.2317 | 2.8507 | 4.5803 |  |  | 16 | 20.38 | 21.841 | 23.289 |  |  | 16 | 395.581 | 309.049 | 410.079 |  |  | 16 | 241.817 | 236.683 | 253.833 |  |  | 16 | 69.46 | 19.11 | 41.11 |  |  | 16 | 180.68 | 158.82 | 204.41 |  |  | 16 | 112.48 | 54.09 | 91.11 |  |  | 16 | 22.3084 | 20.5684 | 19.052 |  |  | 16 | 66.282 | 66.319 | 63.364 |  |  | 16 | 271.42 | 226.66 | 277.859 |  |  | 16 | 320.094 | 232.625 | 344.881 |  |  | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16
|  | 17 | 67.972 | 37.074 | 59.6547 |  |  | 17 | 4.4566 | 0.05 | 2.6048 |  |  | 17 | 20.236 | 21.578 | 22.61 |  |  | 17 | 389.499 | 306.268 | 405.391 |  |  | 17 | 249.461 | 236.231 | 253.642 |  |  | 17 | 69.46 | 19.37 | 41.1 |  |  | 17 | 183.22 | 160.06 | 207.75 |  |  | 17 | 111.3 | 54.65 | 91.69 |  |  | 17 | 22.715 | 20.9404 | 20.322 |  |  | 17 | 67.332 | 66.825 | 64.551 |  |  | 17 | 270.39 | 228.761 | 277.952 |  |  | 17 | 296.384 | 236.09 | 335.13 |  |  | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17
|  | 18 | 68.5369 | 37.2056 | 60.5653 |  |  | 18 | 2.2666 | 6.1943 | 5.9085 |  |  | 18 | 19.981 | 21.44 | 22.524 |  |  | 18 | 383.882 | 302.063 | 401.98 |  |  | 18 | 240.652 | 235.84 | 253.383 |  |  | 18 | 69.46 | 19.64 | 40.95 |  |  | 18 | 183.65 | 163.19 | 209.41 |  |  | 18 | 111.89 | 54.65 | 92.56 |  |  | 18 | 22.9064 | 21.1271 | 21.452 |  |  | 18 | 67.33 | 65.488 | 65.957 |  |  | 18 | 270.471 | 229.635 | 277.993 |  |  | 18 | 286.727 | 231.258 | 322.483 |  |  | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18
|  | 19 | 68.8604 | 37.9592 | 61.434 |  |  | 19 | 8.1559 | 11.1188 | 10.3758 |  |  | 19 | 19.554 | 21.849 | 23.056 |  |  | 19 | 378.255 | 298.403 | 398.453 |  |  | 19 | 240.067 | 235.384 | 253.058 |  |  | 19 | 69.46 | 19.96 | 40.92 |  |  | 19 | 184.91 | 166.96 | 210.27 |  |  | 19 | 110.41 | 56.61 | 93.43 |  |  | 19 | 23.0726 | 21.4269 | 19.252 |  |  | 19 | 67.33 | 65.849 | 66.825 |  |  | 19 | 271.42 | 230.889 | 277.695 |  |  | 19 | 294.225 | 237.708 | 321.886 |  |  | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19
|  | 20 | 69.3571 | 38.569 | 61.103 |  |  | 20 | 4.9731 | 0.01364 | 7.6249 |  |  | 20 | 19.08 | 21.76 | 23.305 |  |  | 20 | 372.475 | 295.185 | 394.149 |  |  | 20 | 239.288 | 235.058 | 252.664 |  |  | 20 | 66.26 | 20.16 | 40.89 |  |  | 20 | 186.23 | 168.79 | 210.86 |  |  | 20 | 110.41 | 57.17 | 94.02 |  |  | 20 | 23.2906 | 21.6651 | 19.7083 |  |  | 20 | 67.332 | 66.282 | 67.332 |  |  | 20 | 271.029 | 231.325 | 277.338 |  |  | 20 | 298.29 | 239.87 | 323.082 |  |  | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20
|  | 21 | 69.522 | 39.077 | 61.627 |  |  | 21 | 4.8557 | 2.5436 | 5.1932 |  |  | 21 | 18.72 | 21.659 | 23.377 |  |  | 21 | 366.831 | 290.954 | 390.395 |  |  | 21 | 238.703 | 234.533 | 252.149 |  |  | 21 | 65.75 | 20.54 | 40.91 |  |  | 21 | 187.5 | 165.86 | 208.1 |  |  | 21 | 110.12 | 57.45 | 94.31 |  |  | 21 | 23.4577 | 21.8033 | 20.163 |  |  | 21 | 67.332 | 66.536 | 67.332 |  |  | 21 | 270.2 | 230.028 | 276.754 |  |  | 21 | 302.959 | 238.788 | 326.68 |  |  | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21
|  | 22 | 69.6598 | 40.8902 | 62.15 |  |  | 22 | 5.3754 | 1.0913 | 3.7271 |  |  | 22 | 18.08 | 21.481 | 23.906 |  |  | 22 | 361.24 | 286.344 | 385.727 |  |  | 22 | 238.118 | 234.279 | 251.629 |  |  | 22 | 65.72 | 20.64 | 40.8 |  |  | 22 | 183.55 | 166.18 | 208.69 |  |  | 22 | 110.12 | 57.73 | 94.6 |  |  | 22 | 23.5736 | 21.9671 | 20.6204 |  |  | 22 | 67.332 | 66.717 | 67.332 |  |  | 22 | 269.39 | 229.274 | 276.148 |  |  | 22 | 306.477 | 237.168 | 329.689 |  |  | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22
|  | 23 | 69.9601 | 41.638 | 62.673 |  |  | 23 | 5.0934 | 1.1265 | 4.7324 |  |  | 23 | 17.556 | 20.528 | 23.408 |  |  | 23 | 355.442 | 281.504 | 380.127 |  |  | 23 | 237.533 | 233.827 | 251.174 |  |  | 23 | 65.13 | 20.92 | 40.58 |  |  | 23 | 183.63 | 166.34 | 208.92 |  |  | 23 | 109.38 | 57.73 | 94.6 |  |  | 23 | 23.7026 | 22.0302 | 20.9491 |  |  | 23 | 66.102 | 66.536 | 67.26 |  |  | 23 | 266.018 | 225.33 | 274.89 |  |  | 23 | 304.13 | 237.168 | 330.895 |  |  | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23
|  | 24 | 68.9073 | 40.919 | 63.196 |  |  | 24 | 3.6671 | 3.25 | 5.8893 |  |  | 24 | 17.36 | 19.694 | 22.941 |  |  | 24 | 349.716 | 276.692 | 374.748 |  |  | 24 | 236.947 | 233.372 | 250.72 |  |  | 24 | 64.02 | 21.17 | 40.37 |  |  | 24 | 183.99 | 166.05 | 209.1 |  |  | 24 | 104.53 | 57.17 | 94.31 |  |  | 24 | 23.7672 | 22.1186 | 21.478 |  |  | 24 | 65.849 | 66.246 | 67.26 |  |  | 24 | 262.13 | 222.2 | 275.003 |  |  | 24 | 295.965 | 237.168 | 327.281 |  |  | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24
|  | 25 | 64.806 | 41.066 | 61.9808 |  |  | 25 | 2.8954 | 4.1758 | 6.332 |  |  | 25 | 17.213 | 19.245 | 22.619 |  |  | 25 | 343.781 | 271.928 | 369.847 |  |  | 25 | 237.004 | 232.924 | 250.2 |  |  | 25 | 61.69 | 20.96 | 40.18 |  |  | 25 | 182.36 | 163.61 | 209.26 |  |  | 25 | 99.26 | 57.1 | 94.31 |  |  | 25 | 23.8318 | 22.1818 | 22.0113 |  |  | 25 | 65.596 | 65.957 | 67.151 |  |  | 25 | 258.602 | 217.724 | 270.876 |  |  | 25 | 285.579 | 237.168 | 305.809 |  |  | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25
|  | 26 | 61.1323 | 41.326 | 62.097 |  |  | 26 | 6.5665 | 1.7065 | 1.579 |  |  | 26 | 16.941 | 19.298 | 22.073 |  |  | 26 | 338.748 | 267.022 | 364.886 |  |  | 26 | 236.748 | 232.473 | 249.745 |  |  | 26 | 56.96 | 20.89 | 39.94 |  |  | 26 | 182.08 | 160.47 | 209.31 |  |  | 26 | 94.02 | 56.61 | 94.31 |  |  | 26 | 23.8836 | 22.2324 | 22.4809 |  |  | 26 | 65.271 | 65.668 | 66.97 |  |  | 26 | 253.722 | 212.967 | 264.537 |  |  | 26 | 274.754 | 237.168 | 294.804 |  |  | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26
|  | 27 | 56.9711 | 41.3643 | 62.957 |  |  | 27 | 2.6896 | 2.9669 | 3.1461 |  |  | 27 | 16.646 | 19.651 | 21.272 |  |  | 27 | 333.938 | 262.37 | 359.626 |  |  | 27 | 236.296 | 232.021 | 249.356 |  |  | 27 | 54.69 | 20.22 | 39.66 |  |  | 27 | 181.86 | 151.53 | 210.68 |  |  | 27 | 92.71 | 56.61 | 94.31 |  |  | 27 | 23.9095 | 22.2704 | 20.4855 |  |  | 27 | 64.803 | 65.307 | 66.861 |  |  | 27 | 246.78 | 206.529 | 261.25 |  |  | 27 | 261.839 | 237.168 | 279.864 |  |  | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27
|  | 28 | 51.164 | 41.391 | 63.3614 |  |  | 28 | 6.0179 | 4.035 | 5.0529 |  |  | 28 | 16.148 | 19.282 | 20.293 |  |  | 28 | 326.922 | 258.775 | 354.047 |  |  | 28 | 235.649 | 231.699 | 249.092 |  |  | 28 | 55.6 | 19.74 | 39.28 |  |  | 28 | 181.48 | 146.47 | 209.05 |  |  | 28 | 92.56 | 56.05 | 94.31 |  |  | 28 | 23.9483 | 20.9652 | 20.5017 |  |  | 28 | 64.443 | 64.407 | 66.644 |  |  | 28 | 241.68 | 202.282 | 254.369 |  |  | 28 | 249.13 | 224.335 | 265.188 |  |  | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28
|  | 29 | 48.2788 | 41.505 | 61.584 |  |  | 29 | 4.0868 | 7.396 | 5.2208 |  |  | 29 | 15.862 | 19.08 | 19.414 |  |  | 29 | 320.94 | 253.396 | 348.474 |  |  | 29 | 235.189 | 231.312 | 248.641 |  |  | 29 | 53.7 | 18.75 | 38.18 |  |  | 29 | 180.88 | 141.34 | 208.93 |  |  | 29 | 91.69 | 54.37 | 94.31 |  |  | 29 | 24.0001 | 17.8183 | 20.5684 |  |  | 29 | 62.325 | 58.486 | 65.271 |  |  | 29 | 236.73 | 199.157 | 250.775 |  |  | 29 | 235.552 | 237.168 | 252.171 |  |  | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29
|  | 30 | 44.6668 | 38.172 | 58.3611 |  |  | 30 | 5.9425 | 11.4437 | 8.735 |  |  | 30 | 15.571 | 17.611 | 18.855 |  |  | 30 | 315.706 | 248.548 | 342.58 |  |  | 30 | 234.667 | 231.053 | 248.251 |  |  | 30 | 47.68 | 15.821 | 37 |  |  | 30 | 177.18 | 131.79 | 207.48 |  |  | 30 | 91.4 | 50.18 | 92.56 |  |  | 30 | 24.0261 | 14.8105 | 22.2172 |  |  | 30 | 59.652 | 50.963 | 61.753 |  |  | 30 | 232.23 | 195.057 | 244.952 |  |  | 30 | 220.107 | 204.991 | 233.939 |  |  | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30
|  | 31 | 37.4157 | 24.1417 | 55.0526 |  |  | 31 | 7.44 | 8.5923 | 2.6124 |  |  | 31 | 13.712 | 16.772 | 18.468 |  |  | 31 | 307.63 | 244.144 | 336.894 |  |  | 31 | 234.089 | 230.614 | 247.732 |  |  | 31 | 43.15 | 14.951 | 35.64 |  |  | 31 | 174.62 | 122.2 | 199.74 |  |  | 31 | 90.82 | 44.63 | 91.69 |  |  | 31 | 24.039 | 13.6425 | 20.6253 |  |  | 31 | 56.069 | 43.78 | 58.416 |  |  | 31 | 226.416 | 191.31 | 238.698 |  |  | 31 | 204.476 | 181.192 | 223.805 |  |  | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31
|  | 32 | 35.7212 | 18.548 | 53.03 |  |  | 32 | 5.7191 | 5.5311 | 3.9983 |  |  | 32 | 13.773 | 13.62 | 18.653 |  |  | 32 | 300.046 | 239.789 | 331.451 |  |  | 32 | 233.569 | 230.356 | 247.151 |  |  | 32 | 39.96 | 13.531 | 34.49 |  |  | 32 | 167.3 | 112.36 | 189.72 |  |  | 32 | 89.95 | 41.86 | 87.64 |  |  | 32 | 24.0909 | 13.4308 | 19.6472 |  |  | 32 | 52.182 | 37.536 | 55.098 |  |  | 32 | 216.404 | 184.373 | 232.909 |  |  | 32 | 190.204 | 164.998 | 213.29 |  |  | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32
|  | 33 | 29.615 | 14.195 | 51.814 |  |  | 33 | 3.862 | 3.5014 | 5.7901 |  |  | 33 | 13.949 | 13.687 | 17.952 |  |  | 33 | 292.548 | 234.198 | 325.711 |  |  | 33 | 233.057 | 229.917 | 246.627 |  |  | 33 | 35.93 | 11.861 | 32.97 |  |  | 33 | 157.98 | 100.25 | 181.2 |  |  | 33 | 85.91 | 39.79 | 84.76 |  |  | 33 | 23.3034 | 13.2751 | 16.2745 |  |  | 33 | 47.493 | 35.413 | 51.842 |  |  | 33 | 210.66 | 180.174 | 226.975 |  |  | 33 | 178.711 | 164.03 | 197.811 |  |  | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33
|  | 34 | 25.6186 | 9.273 | 44.946 |  |  | 34 | 7.0165 | 9.7065 | 5.5959 |  |  | 34 | 14.016 | 13.763 | 17.962 |  |  | 34 | 284.68 | 228.577 | 319.438 |  |  | 34 | 232.537 | 229.473 | 246.043 |  |  | 34 | 33.73 | 10.391 | 32.37 |  |  | 34 | 147.35 | 93.69 | 174.66 |  |  | 34 | 81.02 | 37.17 | 81.59 |  |  | 34 | 20.0879 | 13.1086 | 12.7213 |  |  | 34 | 42.947 | 33.356 | 48.752 |  |  | 34 | 205.01 | 176.723 | 220.919 |  |  | 34 | 173.778 | 164.03 | 183.682 |  |  | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34
|  | 35 | 14.9972 | 4.4257 | 38.1145 |  |  | 35 | 7.6069 | 10.1749 | 3.8451 |  |  | 35 | 13.984 | 13.66 | 18.383 |  |  | 35 | 277.254 | 222.876 | 313.158 |  |  | 35 | 232.021 | 229.093 | 245.718 |  |  | 35 | 28.89 | 8.922 | 30.12 |  |  | 35 | 135.57 | 87.4 | 163.89 |  |  | 35 | 74.15 | 36.08 | 76.15 |  |  | 35 | 16.7292 | 12.9313 | 10.0025 |  |  | 35 | 38.334 | 30.839 | 46.31 |  |  | 35 | 198.78 | 171.739 | 214.088 |  |  | 35 | 169.379 | 164.03 | 171.816 |  |  | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35
|  | 36 | 10.7056 | 0.462 | 33.301 |  |  | 36 | 4.4198 | 10.216 | 6.4258 |  |  | 36 | 12.925 | 14.152 | 19.044 |  |  | 36 | 269.42 | 216.922 | 306.171 |  |  | 36 | 231.316 | 228.65 | 245.004 |  |  | 36 | 23.59 | 7.372 | 28.15 |  |  | 36 | 124.28 | 80.23 | 148.07 |  |  | 36 | 68.03 | 34.16 | 71.01 |  |  | 36 | 14.4946 | 12.7876 | 7.3456 |  |  | 36 | 33.89 | 28.799 | 43.909 |  |  | 36 | 189.03 | 163.484 | 212.829 |  |  | 36 | 165.482 | 132.058 | 161.136 |  |  | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36
|  | 37 | 6.938 | 0.203 | 26.1045 |  |  | 37 | 5.693 | 7.3065 | 4.5736 |  |  | 37 | 12.477 | 14.556 | 19.497 |  |  | 37 | 261.429 | 210.267 | 298.979 |  |  | 37 | 230.808 | 228.143 | 244.358 |  |  | 37 | 19.83 | 6.11 | 24.77 |  |  | 37 | 117.69 | 73.4 | 132.69 |  |  | 37 | 58.01 | 31.96 | 63.65 |  |  | 37 | 11.0982 | 12.633 | 4.7385 |  |  | 37 | 29.342 | 27.045 | 41.486 |  |  | 37 | 182.272 | 158.861 | 199.108 |  |  | 37 | 152.065 | 127.508 | 151.592 |  |  | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37
|  | 38 | 5.1179 | 0.227 | 20.127 |  |  | 38 | 9.1632 | 6.6578 | 4.142 |  |  | 38 | 11.8 | 15.157 | 20.136 |  |  | 38 | 253.241 | 203.304 | 291.31 |  |  | 38 | 230.174 | 227.577 | 243.709 |  |  | 38 | 14.8 | 4.14 | 21.85 |  |  | 38 | 108.71 | 69.51 | 118.81 |  |  | 38 | 51.3 | 30.6 | 58.3 |  |  | 38 | 8.1865 | 12.5118 | 1.8517 |  |  | 38 | 24.901 | 23.697 | 37.383 |  |  | 38 | 176.781 | 155.508 | 191.923 |  |  | 38 | 132.515 | 123.447 | 140.809 |  |  | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38
|  | 39 | 3.278 | 0.31674 | 14.269 |  |  | 39 | 7.469 | 9.0433 | 4.5357 |  |  | 39 | 11.197 | 13.507 | 21.244 |  |  | 39 | 244.693 | 196.769 | 283.772 |  |  | 39 | 229.537 | 226.943 | 242.994 |  |  | 39 | 11.9 | 2.993 | 17.91 |  |  | 39 | 91.8 | 64.09 | 107.3 |  |  | 39 | 50.18 | 28.96 | 54.65 |  |  | 39 | 5.245 | 12.3687 | 0.15282 |  |  | 39 | 20.411 | 20.542 | 33.682 |  |  | 39 | 169.207 | 153.42 | 184.514 |  |  | 39 | 131.601 | 107.521 | 125.7 |  |  | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39
|  | 40 | 0.95 | 0.2 | 9.437 |  |  | 40 | 8.2416 | 9.3686 | 5.9834 |  |  | 40 | 11.542 | 13.553 | 21.969 |  |  | 40 | 236.326 | 190.028 | 277.194 |  |  | 40 | 228.844 | 226.369 | 242.276 |  |  | 40 | 10.47 | 2.223 | 14.641 |  |  | 40 | 83.27 | 59.64 | 96.19 |  |  | 40 | 46.43 | 27.06 | 51.02 |  |  | 40 | 2.8734 | 12.2588 | 0.05977 |  |  | 40 | 17.067 | 18.647 | 30.347 |  |  | 40 | 151.602 | 145.35 | 179.47 |  |  | 40 | 127.056 | 101.464 | 114.979 |  |  | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40
|  | 41 | 0.454 | 0.526 | 6.4404 |  |  | 41 | 1.6936 | 9.7718 | 4.9362 |  |  | 41 | 11.059 | 13.538 | 22.631 |  |  | 41 | 227.797 | 174.734 | 270.466 |  |  | 41 | 228.147 | 225.676 | 241.626 |  |  | 41 | 5.78 | 1.663 | 11.861 |  |  | 41 | 72.74 | 55.48 | 87.35 |  |  | 41 | 44.49 | 26.51 | 46.85 |  |  | 41 | 2.544 | 11.3738 | 0.03652 |  |  | 41 | 14.009 | 17.752 | 26.316 |  |  | 41 | 154.067 | 143.975 | 170.803 |  |  | 41 | 114.979 | 87.491 | 104.05 |  |  | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41
|  | 42 | 0.498 | 0.741 | 6.722 |  |  | 42 | 4.9916 | 7.32 | 6.8728 |  |  | 42 | 10.561 | 12.882 | 23.263 |  |  | 42 | 219.47 | 168.926 | 264.512 |  |  | 42 | 227.509 | 225.039 | 240.851 |  |  | 42 | 2.37 | 1.185 | 8.822 |  |  | 42 | 66.57 | 48.25 | 79.72 |  |  | 42 | 39.93 | 27.87 | 41.86 |  |  | 42 | 0.47025 | 10.3905 | 0.03652 |  |  | 42 | 11.072 | 17.016 | 22.266 |  |  | 42 | 147.159 | 140.572 | 167.434 |  |  | 42 | 110.14 | 80.689 | 95.909 |  |  | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42
|  | 43 | 0.882 | 3.867 | 7.4254 |  |  | 43 | 2.4562 | 4.9558 | 5.97 |  |  | 43 | 10.223 | 12.717 | 20.737 |  |  | 43 | 211.226 | 169.084 | 257.369 |  |  | 43 | 227.129 | 224.595 | 240.197 |  |  | 43 | 2.13 | 1.884 | 8.012 |  |  | 43 | 58.51 | 40.04 | 71.67 |  |  | 43 | 36.35 | 29.23 | 44.07 |  |  | 43 | 0.31133 | 9.8872 | 0.03652 |  |  | 43 | 10.077 | 16.991 | 18.647 |  |  | 43 | 143.071 | 139.973 | 160.439 |  |  | 43 | 91.259 | 66.734 | 84.996 |  |  | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43
|  | 44 | 1.231 | 4.332 | 8.25 |  |  | 44 | 4.6735 | 6.5204 | 2.6734 |  |  | 44 | 10.006 | 12.375 | 20.739 |  |  | 44 | 203.009 | 162.713 | 250.57 |  |  | 44 | 226.436 | 223.966 | 239.487 |  |  | 44 | 0.99 | 2.164 | 8.412 |  |  | 44 | 51.46 | 30.7 | 65.78 |  |  | 44 | 31.69 | 29.78 | 42.41 |  |  | 44 | 0.23296 | 7.5205 | 0.03652 |  |  | 44 | 9.643 | 16.663 | 15.189 |  |  | 44 | 134.79 | 138.044 | 153.518 |  |  | 44 | 69.922 | 61.997 | 76.375 |  |  | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44
|  | 45 | 1.25 | 5.374 | 9.0847 |  |  | 45 | 1.814 | 4.2035 | 3.1323 |  |  | 45 | 10.326 | 11.545 | 21.411 |  |  | 45 | 194.508 | 162.713 | 241.316 |  |  | 45 | 226.052 | 223.328 | 238.642 |  |  | 45 | 0.69 | 2.274 | 8.382 |  |  | 45 | 45.88 | 30.471 | 56.13 |  |  | 45 | 27.87 | 30.6 | 43.24 |  |  | 45 | 0.75168 | 6.0837 | 0.03838 |  |  | 45 | 9.123 | 15.363 | 12.536 |  |  | 45 | 125.344 | 133.803 | 145.039 |  |  | 45 | 66.932 | 55.384 | 69.522 |  |  | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45
|  | 46 | 0.96413 | 8.016 | 11.357 |  |  | 46 | 4.6857 | 6.0189 | 8.5279 |  |  | 46 | 11.214 | 10.134 | 21.323 |  |  | 46 | 186.048 | 150.682 | 233.979 |  |  | 46 | 225.735 | 222.699 | 237.924 |  |  | 46 | 0.23 | 2.543 | 8.802 |  |  | 46 | 38.45 | 26.73 | 46.16 |  |  | 46 | 25.15 | 30.87 | 44.35 |  |  | 46 | 0.84577 | 3.7729 | 0.03652 |  |  | 46 | 8.017 | 13.232 | 10.792 |  |  | 46 | 118.37 | 130.032 | 140.398 |  |  | 46 | 50.784 | 46.617 | 61.997 |  |  | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46
|  | 47 | 1.455 | 10.019 | 12.486 |  |  | 47 | 1.3083 | 5.1637 | 16.6823 |  |  | 47 | 11.19 | 10.676 | 20.683 |  |  | 47 | 178.67 | 143.595 | 227.13 |  |  | 47 | 225.482 | 221.998 | 237.143 |  |  | 47 |  | 2.843 | 10.3 |  |  | 47 | 36.2 | 22.24 | 43.57 |  |  | 47 | 20.28 | 32.79 | 47.4 |  |  | 47 | 0.98717 | 2.7861 | 0.19008 |  |  | 47 | 6.943 | 11.564 | 10.191 |  |  | 47 | 111.124 | 130.885 | 136.788 |  |  | 47 | 43.99 | 36.589 | 57.705 |  |  | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47
|  | 48 | 0.819 | 9.524 | 13.622 |  |  | 48 | 3.2185 | 6.6472 | 10.4458 |  |  | 48 | 11.832 | 14.132 | 20.96 |  |  | 48 | 171.289 | 137.826 | 225.031 |  |  | 48 | 225.165 | 221.364 | 236.621 |  |  | 48 |  | 5.882 | 12.23 |  |  | 48 | 30.02 | 22.04 | 44.78 |  |  | 48 | 19 | 35.25 | 51.02 |  |  | 48 | 1.1573 | 1.2804 | 0.19008 |  |  | 48 | 5.983 | 12.536 | 13.16 |  |  | 48 | 103.988 | 134.708 | 139.519 |  |  | 48 | 28.987 | 40.27 | 61.214 |  |  | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48
|  | 49 | 0.819 | 12.363 | 14.761 |  |  | 49 | 1.5208 | 3.4623 | 9.8272 |  |  | 49 | 12.503 | 15.808 | 20.839 |  |  | 49 | 166.762 | 132.545 | 222.968 |  |  | 49 | 224.845 | 220.667 | 236.166 |  |  | 49 |  | 6.652 | 13.85 |  |  | 49 | 25.56 | 31.88 | 56.27 |  |  | 49 | 19.47 | 36.62 | 53.25 |  |  | 49 | 1.2614 | 1.89 | 0.19008 |  |  | 49 | 5.15 | 13.619 | 15.986 |  |  | 49 | 93.575 | 147.88 | 143.974 |  |  | 49 | 14.64 | 34.764 | 55.384 |  |  | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49
|  | 50 | 2.5513 | 13.51 | 16.104 |  |  | 50 | 5.6228 | 9.6512 | 2.715 |  |  | 50 | 12.729 | 17.874 | 22.806 |  |  | 50 | 168.373 | 134.864 | 235.823 |  |  | 50 | 225.3395 | 220.22 | 235.453 |  |  | 50 |  | 7.302 | 16.64 |  |  | 50 | 23.86 | 34.33 | 61.55 |  |  | 50 | 22.17 | 39.1 | 52.84 |  |  | 50 | 1.5845 | 2.7279 | 1.7944 |  |  | 50 | 5.09 | 13.498 | 13.015 |  |  | 50 | 89.163 | 152.456 | 150.971 |  |  | 50 | 29.345 | 26.847 | 41.382 |  |  | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50
|  | 51 | 3.685 | 16.5035 | 17.6366 |  |  | 51 | 0.27296 | 10.6704 | 13.8432 |  |  | 51 | 13.117 | 19.007 | 23.749 |  |  | 51 | 163.903 | 132.346 | 229.128 |  |  | 51 | 225.605 | 219.721 | 234.798 |  |  | 51 |  | 8.302 | 18.11 |  |  | 51 | 21.17 | 44.21 | 68.38 |  |  | 51 | 22.98 | 40.48 | 58.01 |  |  | 51 | 2.1009 | 3.4 | 1.7944 |  |  | 51 | 7.006 | 13.838 | 12.488 |  |  | 51 | 87.28 | 160.588 | 161.729 |  |  | 51 | 24.72 | 18.426 | 44.739 |  |  | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51
|  | 52 | 4.635 | 19.209 | 18.959 |  |  | 52 | 2.1626 | 9.2181 | 6.9455 |  |  | 52 | 13.203 | 19.139 | 24.682 |  |  | 52 | 155.819 | 129.757 | 225.49 |  |  | 52 | 225.355 | 219.147 | 234.214 |  |  | 52 | 0.34 | 8.941 | 19.11 |  |  | 52 | 23.61 | 48.42 | 81.61 |  |  | 52 | 22.98 | 44.63 | 60.26 |  |  | 52 | 2.5053 | 4.505 | 1.7944 |  |  | 52 | 9.101 | 13.087 | 13.522 |  |  | 52 | 90.01 | 166.024 | 171.664 |  |  | 52 | 25.782 | 16.012 | 60.431 |  |  | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52
|  | 53 |  |  | 24.044 |  |  | 53 |  |  | 12.5514 |  |  | 53 |  |  | 24.843 |  |  | 53 |  |  | 208.071 |  |  | 53 |  |  | 233.569 |  |  | 53 |  |  | 20.92 |  |  | 53 |  |  | 90.84 |  |  | 53 |  |  | 61.95 |  |  | 53 |  |  | 1.7944 |  |  | 53 |  |  | 16.161 |  |  | 53 |  |  | 178.913 |  |  | 53 |  |  | 63.964 |  |  | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53

## 12.Caudales
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.3. PROMEDIO MENSUAL DE LOS CAUDALES (m3/s)
|  | Caudal Promedio | 2025-01-01 | 2024-01-01 | Variación %
|  | Caudal Natural de Río Paucartambo (Yaupi) (QN-906) | 8.41 | 17.786 | -52.72%
|  | Caudal Natural de Río Manto (QN-907) | 4.603 | 0
|  | Caudal Natural de Río Huachón (Uchuhuaerta) (QN-908) | 29.2596 | 71.2069 | -58.91%
|  | Caudal Natural de Río Paucartambo (Huallamayo) (QN-909) | 11.2734 | 14.5149 | -22.33%
|  | Caudal Natural de Río Santa (QN-403) | 142.7298 | 161.3472 | -11.54%
|  | Caudal Natural de Río Quitaracsa (QN-404) | 11.6997 | 8.0953 | 44.52%
|  | Caudal Natural de Río San Mateo (QN-410) | 1.0741 | 0.22112 | 385.8%
|  | Caudal Natural de Río Chancay (Lambayeque) (QN-603_605) | 57.4517 | 69.2099 | -16.99%
|  | Caudal Natural de Río Curibaya (QN-2101) | 4.453 | 3.3016 | 34.87%
|  | Caudal Natural de Río Santa Eulalia (QN-SH2) | 12.2999 | 18.3958 | -33.14%
|  | Caudal Natural de Río Rímac (QN-TA2) | 24.0737 | 30.6569 | -21.47%
|  | Caudal Natural de Río Tulumayo (QN-1101) | 130.1408 | 154.1371 | -15.57%
|  | Caudal Natural de Río Tarma (QN-1201) | 22.117 | 34.8028 | -36.45%
|  | Caudal Natural de Río San Gabán (QN-2402) | 60.9883 | 34.006 | 79.35%
|  | Caudal Natural de Río Mantaro (Ingreso a Junin) (QN-801 (STK)) | 70.8471 | 69.8226 | 1.467%
|  | Caudal Natural de Río Mantaro (Tramo Junin Malpaso) (QN-802 (STK)) | 61.6061 | 61.6874 | -0.1317%
|  | Caudal Natural de Río Mantaro ( Tramo Malpaso _ Tablachaca) (QN-803 (ELP)) | 231.6024 | 242.3147 | -4.421%
|  | Caudal Natural de Río Vilcanota (QN-2302) | 256.5436 | 157.7083 | 62.67%
|  | Caudal Natural de Río Huallaga (QN-Chaglla) | 168.8317 | 263.2738 | -35.87%
|  | Caudal Natural de Río Cañete (QN-2902) | 71.6957 | 129.2956 | -44.55%
Cuadro N°13: Promedio de caudales de agosto en los años 2024 y 2025.
|  | Caudal Promedio | 2025-01-01 | 2024-01-01 | Variación %
|  | Caudal Descargado de Viconga | 0.308 | 0
|  | Caudal Descargado de Jaico / Pacchapata / Altos Machay | 0 | 0
|  | Caudal Descargado de Matacocha / Huangush Alto / Huangush Bajo | 0 | 0
|  | Caudal Descargado de Aguascocha | 0.08 | 0.08 | 100%
|  | Caudal Descargado de Rajucolta | 0.4 | 1.5 | 26.67%
|  | Caudal Descargado de Cullicocha | 0.15 | 0.327 | 45.87%
|  | Caudal Descargado de El Pañe | 4.941 | 1.6948 | 291.5%
|  | Caudal Descargado de Bamputañe | 0 | 0
|  | Caudal Descargado de Dique Los Españoles | 0.2 | 0.2 | 100%
|  | Caudal Descargado de Chalhuanca | 0 | 0
|  | Caudal Descargado de Pillones | 0.49742 | 1.1797 | 42.17%
|  | Caudal Descargado de Aguada Blanca (Charcani V: Qturbinado/QVertido) | 11.0485 | 8.9563 | 123.4%
|  | Caudal Descargado de Aricota (Aricota I: Qturbinado/Qvertido) | 1.4824 | 1.3988 | 106%
|  | Caudal Descargado de Sheque (Huasca/Huachua/Huallunca/Manca/Canchis/Marcapomacocha/Sangrar/Tucto) | 0.76677 | 1.1497 | 66.69%
|  | Caudal Descargado de Sacsa/Quiula/Piticuli/ | 0.63 | 0
|  | Caudal Descargado de Yuracmayo | 0 | 0
|  | Caudal Descargado de Ajoyajota / Parinajota / Isococha / Suytococha | 0.372 | 0.24 | 155%
|  | Caudal Descargado de Junín | 0 | 0
|  | Caudal Descargado de Lagunas Statkraft (Pomacocha) | 4.0619 | 1.0839
|  | Caudal Descargado de Lagunas de Electroperú (Yanacocha Palcán / Huegue / Huacracocha / Huacracocha H / Lacsacocha | 1.1942 | 0.59645 | 200.2%
|  | Caudal Descargado de Vichecocha / Nahuinccocha / Yuraccocha | 0.31968 | 0.28161 | 113.5%
|  | Caudal Descargado de Huallacancha /Caullau / Calzada | 1.8197 | 0.47968 | 379.4%
|  | Caudal Descargado de Chillicocha | 0.65355 | 0.13839 | 472.3%
|  | Caudal Descargado de Yurajcocha+Huichicocha+Ñahuincocha | 0.39452 | 0.46774 | 84.34%
|  | Caudal Descargado de Sibinacocha | 0.25 | 0.25 | 100%
|  | Caudal Descargado de Chaglla | 137.2567 | 131.6701 | 104.2%
|  | Caudal Descargado de Paucarcocha | 10.8651 | 10.9327 | 99.38%
Gráfico N°19: Promedio de caudales de agosto en los años 2024 y 2025.

## 13.Caudales
*
*
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN | [25 empty] | *
*
| 5.4. EVOLUCIÓN DE LOS CAUDALES | [24 empty] | *
*
*
|  | 1 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 24
|  | Caudal Descargado del Río Huallaga |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Cañete |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Pativilca |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Paucartambo |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Santa |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Chancay (Lambayeque) |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Locumba |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Rímac |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Tulumayo |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Tarma |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río San Gabán |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Mantaro |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Vilcanota |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Huallaga |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Cañete |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Pativilca |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Paucartambo |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Santa |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Turbinado C.H. Charcani V |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Locumba |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Rímac |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río San Gabán |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Mantaro |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Vilcanota |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Semanas
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
|  | 1 | 60.6988 | 118.3003 | 124.1968 | 140.0985 |  | 1 | 7.7381 | 8.2738 | 10.1125 | 9.7625 |  | 1 | 26.4952 | 26.1935 | 88.7864 | 81.7094 |  | 1 | 21.8888 | 33.7084 | 93.89 | 65.8946 |  | 1 | 71.0958 | 79.5026 | 220.3859 | 217.4774 |  | 1 | 42.9877 | 32.0612 | 94.7557 | 95.6948 |  | 1 | 1.4931 | 1.6364 | 1.7493 | 2.2077 |  | 1 | 11.5439 | 16.2411 | 33.7613 | 29.2994 |  | 1 | 53.006 | 94.875 | 162.244 | 132.4405 |  | 1 | 8.622 | 8.0815 | 39.4661 | 25.1726 |  | 1 | 45.7401 | 22.3872 | 27.3546 | 65.4629 |  | 1 | 109.5866 | 147.1565 | 268.8919 | 523.6104 |  | 1 | 102.9833 | 66.1465 | 124.3828 | 224.255 |  | 1 | 65.2732 | 128.5305 | 290.9949 | 201.6136 |  | 1 | 28.4137 | 34.9048 | 113.1214 | 95.5208 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.83 | 0.807 | 1.907 | 0.63 |  | 1 | 12.1514 | 11.0954 | 9.5889 | 10.6599 |  | 1 | 1.4789 | 0.82545 | 1.3617 | 1.4179 |  | 1 | 4.6622 | 0.25 | 0.825 | 3.8852 |  | 1 | 0.13 | 0.29229 | 0.24 | 0.372 |  | 1 | 4.1154 | 5.8267 | 1.6686 | 10.4869 |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 2 | 86.6293 | 87.5597 | 142.4839 | 148.1923 |  | 2 | 5.106 | 5.1899 | 10.6149 | 9.9667 |  | 2 | 21.3112 | 47.8272 | 76.313 | 50.204 |  | 2 | 52.0707 | 25.9915 | 112.3446 | 47.1584 |  | 2 | 56.9965 | 82.985 | 126.2167 | 124.4001 |  | 2 | 27.8158 | 34.5656 | 78.506 | 60.1871 |  | 2 | 4.3837 | 1.4351 | 2.2167 | 1.5207 |  | 2 | 10.5327 | 13.1113 | 23.8414 | 20.9345 |  | 2 | 85.1548 | 63.9643 | 129.3393 | 114.3214 |  | 2 | 16.4833 | 8.3012 | 28.0089 | 18.3637 |  | 2 | 44.3182 | 20.7567 | 26.7255 | 75.1574 |  | 2 | 122.1535 | 134.5783 | 293.808 | 321.329 |  | 2 | 187.8261 | 61.672 | 142.9343 | 280.9493 |  | 2 | 96.0728 | 81.64 | 243.2083 | 145.3067 |  | 2 | 29.9982 | 28.2435 | 104.7958 | 55.897 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.83 | 0.807 | 1.907 | 0.63 |  | 2 | 15.3798 | 10.6651 | 8.8027 | 10.9857 |  | 2 | 1.4642 | 0.81767 | 1.4182 | 1.5239 |  | 2 | 8.1722 | 0.28 | 3.1925 | 6.3609 |  | 2 | 0.13 | 0.258 | 0.24 | 0.372 |  | 2 | 7.0179 | 5.5139 | 1.9 | 10.2269 |  | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 3 | 105.9456 | 55.7005 | 134.3639 | 126.3764 |  | 3 | 3.7202 | 2.878 | 10.9018 | 12.8274 |  | 3 | 18.4038 | 38.6825 | 69.8595 | 45.8185 |  | 3 | 49.9712 | 41.1085 | 94.9909 | 51.6633 |  | 3 | 56.5685 | 85.6726 | 156.852 | 95.2043 |  | 3 | 25.5738 | 53.263 | 86.9244 | 27.3637 |  | 3 | 3.4293 | 1.1249 | 1.9203 | 4.0889 |  | 3 | 12.3735 | 14.1042 | 33.8101 | 19.8244 |  | 3 | 79.1667 | 66.6607 | 143.5714 | 156.9464 |  | 3 | 14.2345 | 13.8643 | 30.4482 | 24.8083 |  | 3 | 55.8685 | 14.1631 | 25.4792 | 57.0093 |  | 3 | 177.1474 | 104.5312 | 303.6156 | 269.2254 |  | 3 | 218.0031 | 46.1592 | 97.4275 | 302.5278 |  | 3 | 98.7825 | 71.0902 | 269.2849 | 173.6182 |  | 3 | 55.5625 | 26.6875 | 119.0661 | 41.1732 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.83 | 0.807 | 1.907 | 0.63 |  | 3 | 13.331 | 10.8251 | 8.9224 | 11.7327 |  | 3 | 1.4559 | 0.90886 | 1.4369 | 1.4957 |  | 3 | 4.5495 | 4.4933 | 3.1475 | 3.7114 |  | 3 | 0.13 | 0.258 | 0.24 | 0.372 |  | 3 | 2.5666 | 1.2243 | 1.79 | 7.3946 |  | 3 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 4 | 129.4532 | 97.4465 | 137.6422 | 149.8498 |  | 4 | 3.006 | 1.1 | 11.2982 | 11.6653 |  | 4 | 38.8742 | 42.9115 | 79.846 | 50.6069 |  | 4 | 84.0023 | 43.022 | 96.904 | 47.2073 |  | 4 | 96.8564 | 119.7322 | 160.145 | 104.6966 |  | 4 | 46.2651 | 106.5119 | 57.6057 | 24.2827 |  | 4 | 5.8838 | 1.642 | 6.3637 | 11.1409 |  | 4 | 13.7815 | 13.6833 | 28.3577 | 22.5675 |  | 4 | 156.244 | 85.1905 | 140.5655 | 121.675 |  | 4 | 35.6554 | 19.1179 | 28.722 | 19.095 |  | 4 | 129.9727 | 12.9208 | 34.7675 | 61.9171 |  | 4 | 324.7909 | 108.9933 | 307.8649 | 337.0206 |  | 4 | 436.9907 | 47.7667 | 134.3939 | 291.0124 |  | 4 | 164.1363 | 91.6689 | 256.2482 | 164.8686 |  | 4 | 67.372 | 35.5238 | 158.1345 | 78.7357 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7729 | 0.807 | 1.907 | 0.63 |  | 4 | 12.1471 | 11.0765 | 9.0117 | 10.9657 |  | 4 | 1.4274 | 0.82405 | 1.3841 | 1.5192 |  | 4 | 1.0417 | 0.29 | 1.803 | 1.91 |  | 4 | 0.13 | 0.258 | 0.24 | 0.372 |  | 4 | 2.0739 | 1.4867 | 3.6697 | 4.8791 |  | 4 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 5 | 145.6371 | 101.6114 | 112.4656 |  |  | 5 | 3.0071 | 1.1173 | 11.7714 |  |  | 5 | 43.2042 | 37.0615 | 82.51 |  |  | 5 | 94.8201 | 48.5457 | 113.0885 |  |  | 5 | 81.5929 | 93.1804 | 183.7175 |  |  | 5 | 29.4835 | 42.0723 | 50.3415 |  |  | 5 | 5.6551 | 3.9333 | 3.748 |  |  | 5 | 16.1369 | 16.3 | 35.4381 |  |  | 5 | 182 | 146.6429 | 192.2738 |  |  | 5 | 43.1929 | 16.5018 | 47.6946 |  |  | 5 | 128.4107 | 30.6054 | 59.227 |  |  | 5 | 349.0484 | 198.2332 | 810.3059 |  |  | 5 | 401.0956 | 92.9857 | 305.4883 |  |  | 5 | 166.4204 | 99.7039 | 248.0246 |  |  | 5 | 65.4917 | 63.2685 | 146.4131 |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 1.6871 | 0.807 | 1.907 |  |  | 5 | 11.765 | 10.5817 | 9.0458 |  |  | 5 | 1.4927 | 0.81023 | 1.3871 |  |  | 5 | 0.22 | 0.18 | 1.71 |  |  | 5 | 0.13 | 0.208 | 0.24 |  |  | 5 | 2.0924 | 1.5139 | 8.8259 |  |  | 5 | 0.48429 | 0.25 | 0.25
|  | 6 | 140.8598 | 88.5169 | 116.7952 |  |  | 6 | 3 | 2.5387 | 12.206 |  |  | 6 | 79.274 | 46.2406 | 90.7654 |  |  | 6 | 82.2265 | 66.5763 | 98.3568 |  |  | 6 | 136.4974 | 76.9653 | 159.2266 |  |  | 6 | 66.8931 | 29.0994 | 91.7528 |  |  | 6 | 2.0954 | 7.3276 | 3.3497 |  |  | 6 | 18.2357 | 27.55 | 26.5667 |  |  | 6 | 179.0833 | 176.994 | 126.9226 |  |  | 6 | 33.5536 | 28.7435 | 32.8917 |  |  | 6 | 133.2318 | 52.351 | 53.7333 |  |  | 6 | 527.4162 | 344.4403 | 861.1754 |  |  | 6 | 424.3162 | 131.0243 | 222.4927 |  |  | 6 | 197.587 | 94.0784 | 181.8635 |  |  | 6 | 75.9387 | 119.5411 | 129.3065 |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 1.8014 | 0.807 | 1.907 |  |  | 6 | 11.7492 | 20.5816 | 9.3133 |  |  | 6 | 1.4576 | 0.81513 | 1.4041 |  |  | 6 | 0.37 | 0.08 | 2.3834 |  |  | 6 | 0.13 | 0.208 | 0.24 |  |  | 6 | 2.242 | 1.5881 | 8.1685 |  |  | 6 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 7 | 138.5462 | 122.719 | 112.4734 |  |  | 7 | 1.9357 | 12.5743 | 12.5994 |  |  | 7 | 68.8012 | 58.1615 | 56.001 |  |  | 7 | 105.778 | 70.3515 | 99.7059 |  |  | 7 | 190.0234 | 100.0447 | 144.8568 |  |  | 7 | 100.9128 | 90.138 | 70.2108 |  |  | 7 | 2.2542 | 5.7774 | 2.12 |  |  | 7 | 27.4571 | 25.6107 | 21.578 |  |  | 7 | 266.1905 | 150.7143 | 147.7381 |  |  | 7 | 54.731 | 26.1494 | 25.3393 |  |  | 7 | 109.2226 | 59.5934 | 92.0614 |  |  | 7 | 601.0351 | 361.5222 | 443.9937 |  |  | 7 | 400.9961 | 148.992 | 247.1466 |  |  | 7 | 286.1639 | 157.3813 | 193.9173 |  |  | 7 | 102.6399 | 89.9976 | 89.4012 |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 1.87 | 0.807 | 1.907 |  |  | 7 | 11.6285 | 23.8617 | 8.9435 |  |  | 7 | 1.4411 | 0.87007 | 1.4379 |  |  | 7 | 0.38 | 0.08 | 5.1142 |  |  | 7 | 0.13 | 0.198 | 0.25834 |  |  | 7 | 3.8295 | 1.6367 | 5.9204 |  |  | 7 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 8 | 135.5788 | 117.0884 | 125.8884 |  |  | 8 | 7.6786 | 9.1161 | 16.2887 |  |  | 8 | 69.9981 | 97.2579 | 49.397 |  |  | 8 | 88.1048 | 75.1458 | 88.8142 |  |  | 8 | 143.4353 | 126.8448 | 119.5445 |  |  | 8 | 70.8576 | 116.1221 | 37.4717 |  |  | 8 | 4.1637 | 2.5667 | 6.4627 |  |  | 8 | 25.3411 | 37.5976 | 22.1762 |  |  | 8 | 167.4583 | 196.5417 | 117.1488 |  |  | 8 | 52.9613 | 45.8875 | 22.3565 |  |  | 8 | 69.5285 | 32.8243 | 79.358 |  |  | 8 | 541.0682 | 497.8107 | 455.6106 |  |  | 8 | 295.1877 | 130.1739 | 228.3375 |  |  | 8 | 229.4734 | 243.7747 | 184.5601 |  |  | 8 | 106.1607 | 121.353 | 101.1262 |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 1.6157 | 0.807 | 1.907 |  |  | 8 | 11.5868 | 17.428 | 9.7093 |  |  | 8 | 1.4574 | 0.88978 | 1.4709 |  |  | 8 | 0.58 | 0.09 | 6.6314 |  |  | 8 | 0.13 | 0.198 | 0.27209 |  |  | 8 | 2.6063 | 1.9403 | 5.9961 |  |  | 8 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 9 | 123.9557 | 127.9029 | 104.5516 |  |  | 9 | 3 | 14.3845 | 7.1155 |  |  | 9 | 89.5185 | 89.9143 | 63.5557 |  |  | 9 | 121.7717 | 67.1657 | 161.7561 |  |  | 9 | 201.5369 | 152.0636 | 115.1792 |  |  | 9 | 202.4356 | 71.9756 | 30.8925 |  |  | 9 | 4.8724 | 1.761 | 12.6021 |  |  | 9 | 27.7845 | 27.3571 | 30.2774 |  |  | 9 | 152.4464 | 110.5774 | 239.8631 |  |  | 9 | 60.1304 | 28.7214 | 65.0935 |  |  | 9 | 186.1862 | 24.2615 | 82.0867 |  |  | 9 | 502.9756 | 334.2439 | 610.8288 |  |  | 9 | 304.3795 | 96.2281 | 237.7079 |  |  | 9 | 288.3605 | 154.1811 | 265.7153 |  |  | 9 | 126.9762 | 84.2685 | 161.2875 |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 3.9343 | 0.807 | 1.907 |  |  | 9 | 15.5402 | 10.2292 | 11.6283 |  |  | 9 | 1.4432 | 1.0745 | 1.3982 |  |  | 9 | 0.53 | 0.28 | 8.3497 |  |  | 9 | 1.321 | 0.198 | 0.60466 |  |  | 9 | 3.0053 | 1.9924 | 6.0033 |  |  | 9 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 10 | 115.7208 | 141.3093 | 122.9931 |  |  | 10 | 4.5476 | 10.1167 | 6.6685 |  |  | 10 | 109.5653 | 68.83 | 81.9063 |  |  | 10 | 121.8828 | 59.4136 | 166.0084 |  |  | 10 | 305.3584 | 150.9491 | 179.1557 |  |  | 10 | 141.4459 | 148.1741 | 81.0409 |  |  | 10 | 5.4506 | 1.4684 | 14.1714 |  |  | 10 | 26.1143 | 23.7286 | 33.422 |  |  | 10 | 132.3631 | 94.2202 | 278.6168 |  |  | 10 | 48.5268 | 24.0923 | 72.9845 |  |  | 10 | 91.6565 | 22.904 | 55.5207 |  |  | 10 | 366.8382 | 197.1718 | 1049.9605 |  |  | 10 | 322.9363 | 64.4793 | 296.6231 |  |  | 10 | 227.9172 | 165.2419 | 337.9855 |  |  | 10 | 126.4643 | 69.6464 | 191.1958 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 5.7 | 0.807 | 1.907 |  |  | 10 | 15.8921 | 9.9522 | 23.9221 |  |  | 10 | 1.4478 | 1.1383 | 1.4048 |  |  | 10 | 0.65 | 0.28 | 14.1118 |  |  | 10 | 2.104 | 0.198 | 1.3764 |  |  | 10 | 4.6365 | 2.0835 | 8.4034 |  |  | 10 | 0.36714 | 0.25 | 0.25
|  | 11 | 118.0033 | 145.7103 | 116.3438 |  |  | 11 | 12.0214 | 10.2935 | 8.9685 |  |  | 11 | 119.254 | 102.0144 | 60.1917 |  |  | 11 | 115.7121 | 70.2941 | 115.4172 |  |  | 11 | 322.0486 | 380.2049 | 116.9487 |  |  | 11 | 75.3594 | 181.6751 | 41.2384 |  |  | 11 | 3.3849 | 1.6931 | 13.1004 |  |  | 11 | 33.4208 | 34.0435 | 22.2188 |  |  | 11 | 223.7083 | 119.8155 | 140.1429 |  |  | 11 | 65.0821 | 36.9708 | 33.428 |  |  | 11 | 112.2754 | 34.4739 | 40.3159 |  |  | 11 | 471.8729 | 366.1623 | 714.6259 |  |  | 11 | 413.0867 | 90.9263 | 243.7114 |  |  | 11 | 292.1502 | 234.0211 | 237.383 |  |  | 11 | 130.6571 | 127.8101 | 122.5655 |  |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 5.7 | 0.807 | 1.907 |  |  | 11 | 15.8617 | 10.0304 | 23.4002 |  |  | 11 | 1.4442 | 1.2336 | 1.4615 |  |  | 11 | 1.03 | 0.28 | 12.5845 |  |  | 11 | 2.104 | 0.198 | 0.88157 |  |  | 11 | 7.1929 | 2.1363 | 8.3756 |  |  | 11 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 12 | 123.531 | 142.0466 | 113.3117 |  |  | 12 | 6.9512 | 10.1958 | 4.2173 |  |  | 12 | 86.8438 | 97.5957 | 79.2272 |  |  | 12 | 85.2273 | 75.2685 | 98.3791 |  |  | 12 | 192.1459 | 218.2159 | 151.2618 |  |  | 12 | 126.7662 | 71.6073 | 23.3552 |  |  | 12 | 2.6404 | 3.4074 | 10.327 |  |  | 12 | 23.806 | 30.3417 | 26.6975 |  |  | 12 | 151.5179 | 120.2321 | 143.4226 |  |  | 12 | 38.394 | 35.3315 | 31.275 |  |  | 12 | 82.1978 | 76.7756 | 52.4486 |  |  | 12 | 352.3892 | 401.034 | 424.5382 |  |  | 12 | 291.8479 | 274.2402 | 280.5355 |  |  | 12 | 183.1432 | 242.0408 | 182.0888 |  |  | 12 | 89.7083 | 107.5685 | 106.5798 |  |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 5.7 | 0.807 | 1.907 |  |  | 12 | 15.6017 | 9.9896 | 23.5409 |  |  | 12 | 1.3741 | 1.269 | 1.37 |  |  | 12 | 1.39 | 0.28 | 3.7479 |  |  | 12 | 2.134 | 0.198 | 0.72886 |  |  | 12 | 6.6766 | 2.2081 | 7.2121 |  |  | 12 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 13 | 118.5533 | 132.9199 | 113.6246 |  |  | 13 | 5.8571 | 6.5464 | 12.7458 |  |  | 13 | 94.7845 | 81.408 | 78.4041 |  |  | 13 | 78.7019 | 103.7519 | 150.009 |  |  | 13 | 246.1939 | 153.8937 | 225.507 |  |  | 13 | 182.0319 | 74.6647 | 19.803 |  |  | 13 | 2.0653 | 8.7693 | 6.8137 |  |  | 13 | 28.4917 | 22.344 | 35.5817 |  |  | 13 | 178.994 | 181.9345 | 204.0774 |  |  | 13 | 36.3494 | 43.0631 | 41.9292 |  |  | 13 | 62.0713 | 62.2713 | 48.3039 |  |  | 13 | 519.5412 | 407.0641 | 652.6787 |  |  | 13 | 267.1389 | 219.0582 | 245.8757 |  |  | 13 | 189.7098 | 237.5175 | 316.5771 |  |  | 13 | 97.625 | 88.7768 | 152.1452 |  |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 13 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 5.7 | 0.807 | 1.907 |  |  | 13 | 14.2713 | 16.9476 | 23.8595 |  |  | 13 | 1.3877 | 1.2906 | 1.4206 |  |  | 13 | 0.56 | 0.28 | 14.3858 |  |  | 13 | 2.134 | 0.198 | 1.0481 |  |  | 13 | 8.5557 | 2.2696 | 7.7803 |  |  | 13 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 14 | 115.9845 | 131.65 | 112.7292 |  |  | 14 | 12.4071 | 5.2256 | 12.5202 |  |  | 14 | 107.1898 | 46.8875 | 69.2953 |  |  | 14 | 77.8895 | 91.3335 | 127.7978 |  |  | 14 | 299.535 | 135.64 | 136.1115 |  |  | 14 | 126.5851 | 131.347 | 36.9774 |  |  | 14 | 1.8046 | 4.344 | 4.9986 |  |  | 14 | 27.7238 | 21.7476 | 30.3448 |  |  | 14 | 183.6369 | 126.8929 | 143.2143 |  |  | 14 | 45.3161 | 36.578 | 30.5321 |  |  | 14 | 47.1737 | 48.0008 | 60.7069 |  |  | 14 | 899.8326 | 319.1373 | 617.4353 |  |  | 14 | 231.9595 | 185.6909 | 281.4208 |  |  | 14 | 231.8987 | 190.093 | 232.7914 |  |  | 14 | 125.9286 | 72.6685 | 108.072 |  |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 14 | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 5.7 | 0.807 | 1.907 |  |  | 14 | 12.4593 | 11.4877 | 22.8217 |  |  | 14 | 1.4389 | 1.2705 | 1.4046 |  |  | 14 | 3.57 | 0.28 | 14.6936 |  |  | 14 | 2.217 | 0.198 | 1.0481 |  |  | 14 | 14.207 | 2.5314 | 8.6663 |  |  | 14 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 15 | 126.5487 | 130.6211 | 135.746 |  |  | 15 | 8.5952 | 5.2952 | 18.8952 |  |  | 15 | 81.3034 | 51.6589 | 81.4183 |  |  | 15 | 58.2559 | 55.7048 | 123.4269 |  |  | 15 | 161.5861 | 129.7567 | 137.79 |  |  | 15 | 108.3658 | 86.6149 | 44.7278 |  |  | 15 | 1.5654 | 2.714 | 3.8874 |  |  | 15 | 22.0264 | 17.903 | 28.4929 |  |  | 15 | 124.7381 | 95.9226 | 112.0833 |  |  | 15 | 26.3435 | 21.6577 | 25.525 |  |  | 15 | 36.2173 | 40.0251 | 43.2802 |  |  | 15 | 588.9409 | 221.2408 | 530.5508 |  |  | 15 | 216.7563 | 142.9227 | 218.8565 |  |  | 15 | 160.0035 | 150.8618 | 177.4002 |  |  | 15 | 87.7024 | 68.7667 | 109.2917 |  |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 5.7214 | 0.807 | 1.907 |  |  | 15 | 12.3222 | 9.0024 | 23.1198 |  |  | 15 | 1.3466 | 1.2867 | 1.4808 |  |  | 15 | 4.0244 | 0.28 | 7.985 |  |  | 15 | 2.217 | 0.198 | 1.0481 |  |  | 15 | 15.1863 | 6.1909 | 14.2677 |  |  | 15 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 16 | 127.211 | 141.5132 | 138.6809 |  |  | 16 | 3.075 | 5.047 | 18.0036 |  |  | 16 | 56.107 | 48.3627 | 49.4081 |  |  | 16 | 43.0962 | 32.5681 | 62.0431 |  |  | 16 | 100.2512 | 144.2086 | 119.8299 |  |  | 16 | 80.7499 | 122.8224 | 23.6166 |  |  | 16 | 1.6847 | 1.9339 | 2.6229 |  |  | 16 | 15.928 | 16.5167 | 24.21 |  |  | 16 | 78.3393 | 80.7024 | 82.744 |  |  | 16 | 19.6536 | 17.3512 | 19.8339 |  |  | 16 | 27.318 | 25.1492 | 35.5705 |  |  | 16 | 254.2086 | 165.3613 | 334.521 |  |  | 16 | 130.3403 | 94.6829 | 188.3162 |  |  | 16 | 119.0879 | 151.2156 | 158.0925 |  |  | 16 | 56.3571 | 55.2506 | 80.1101 |  |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 16 | 0.76467 | 0 | 0 |  | 16 | 3.8471 | 0.807 | 1.907 |  |  | 16 | 12.9554 | 9.1518 | 20.3613 |  |  | 16 | 0.67966 | 1.2563 | 1.4025 |  |  | 16 | 1.94 |  | 10.5104 |  |  | 16 | 2.217 | 0.198 | 0.9868 |  |  | 16 | 10.167 | 5.9496 | 19.6623 |  |  | 16 | 3.1429 | 0.25 | 0.25
|  | 17 | 75.5706 | 86.893 | 104.8893 |  |  | 17 | 1.2911 | 3.4351 | 4.5673 |  |  | 17 | 41.9962 | 40.5581 | 46.5405 |  |  | 17 | 43.1933 | 28.112 | 38.7959 |  |  | 17 | 67.8122 | 104.1783 | 89.1295 |  |  | 17 | 68.4804 | 111.5999 | 45.0438 |  |  | 17 | 1.689 | 1.635 | 2.1997 |  |  | 17 | 14.5226 | 15.5357 | 20.523 |  |  | 17 | 66.119 | 55.7857 | 65.619 |  |  | 17 | 19.5851 | 13.6768 | 16.5536 |  |  | 17 | 17.892 | 19.7123 | 24.5151 |  |  | 17 | 187.0375 | 124.7295 | 213.5133 |  |  | 17 | 98.3904 | 65.5708 | 137.522 |  |  | 17 | 72.6133 | 87.7149 | 109.9282 |  |  | 17 | 39.5655 | 36.4131 | 58.2274 |  |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 | 0 | 0 | 0 |  | 17 | 2.18 | 0.807 | 1.8356 |  |  | 17 | 12.9441 | 9.4439 | 12.998 |  |  | 17 | 1.4606 | 1.2973 | 1.4081 |  |  | 17 | 4.6387 | 0.7 | 5.1834 |  |  | 17 | 0.684 | 0.198 | 0.61909 |  |  | 17 | 4.9693 | 3.2694 | 14.4875 |  |  | 17 | 2.3571 | 0.25 | 0.25
|  | 18 | 72.9992 | 49.564 | 79.9557 |  |  | 18 | 2 | 5.447 | 1.2429 |  |  | 18 | 33.2788 | 33.5074 | 39.8814 |  |  | 18 | 35.8222 | 23.9476 | 33.113 |  |  | 18 | 58.2126 | 64.5873 | 76.2677 |  |  | 18 | 55.0166 | 80.3595 | 68.5922 |  |  | 18 | 1.5082 | 1.6893 | 2.0243 |  |  | 18 | 13.781 | 14.4435 | 16.4042 |  |  | 18 | 55.1786 | 45.0774 | 57.4583 |  |  | 18 | 17.8286 | 11.103 | 14.1595 |  |  | 18 | 16.5815 | 14.7402 | 19.5114 |  |  | 18 | 152.068 | 103.0708 | 179.033 |  |  | 18 | 73.3688 | 54.7745 | 96.3327 |  |  | 18 | 70.4074 | 60.747 | 88.7997 |  |  | 18 | 33.1131 | 26.6393 | 46.494 |  |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 2.1879 | 0.807 | 1.407 |  |  | 18 | 12.1465 | 9.9752 | 9.9181 |  |  | 18 | 1.4159 | 1.2294 | 1.3373 |  |  | 18 | 0.66 | 0.22222 | 3.2066 |  |  | 18 | 0.684 | 0.198 | 0.61909 |  |  | 18 | 6.0117 | 5.135 | 10.0361 |  |  | 18 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 19 | 53.8902 | 114.635 | 104.7691 |  |  | 19 | 2 | 2.578 | 0.92679 |  |  | 19 | 28.3579 | 32.6812 | 37.7609 |  |  | 19 | 36.6942 | 84.5072 | 32.5751 |  |  | 19 | 54.8825 | 69.1624 | 71.5941 |  |  | 19 | 63.1149 | 45.0669 | 44.3201 |  |  | 19 | 1.5409 | 1.6611 | 1.9041 |  |  | 19 | 12.8964 | 14.3107 | 15.6815 |  |  | 19 | 59.7738 | 143.9524 | 56.8274 |  |  | 19 | 15.4554 | 28.2173 | 13.8929 |  |  | 19 | 14.3229 | 19.1237 | 18.2939 |  |  | 19 | 128.2943 | 116.8783 | 175.3749 |  |  | 19 | 69.3798 | 99.0504 | 96.054 |  |  | 19 | 64.4577 | 125.1358 | 117.7005 |  |  | 19 | 28.6042 | 24.4625 | 36.8881 |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 |  | 19 | 2.545 | 0.807 | 0.89271 |  |  | 19 | 11.9721 | 10.4293 | 11.1722 |  |  | 19 | 1.5395 | 1.2997 | 1.2196 |  |  | 19 | 1.0375 | 3.116 | 2.9658 |  |  | 19 | 0.45829 | 0.198 | 0.61909 |  |  | 19 | 5.3956 | 3.4322 | 11.3701 |  |  | 19 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 20 | 86.5589 | 112.787 | 72.7629 |  |  | 20 | 2.0286 | 0.9 | 0.97143 |  |  | 20 | 29.0516 | 29.6009 | 28.6094 |  |  | 20 | 43.6456 | 38.0523 | 28.7417 |  |  | 20 | 62.8182 | 53.9603 | 67.6832 |  |  | 20 | 74.9485 | 32.585 | 38.8603 |  |  | 20 | 1.2638 | 1.8321 | 1.7001 |  |  | 20 | 12.2232 | 13.0012 | 20.5571 |  |  | 20 | 76.8036 | 64.5655 | 67.6429 |  |  | 20 | 17.0327 | 16.2607 | 16.419 |  |  | 20 | 12.9172 | 15.3783 | 16.1104 |  |  | 20 | 131.3613 | 108.388 | 138.2615 |  |  | 20 | 63.2042 | 79.0922 | 70.1668 |  |  | 20 | 83.5924 | 95.0701 | 74.0822 |  |  | 20 | 25.0399 | 21.8946 | 30.4655 |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 2.4307 | 0.807 | 1.207 |  |  | 20 | 12.0445 | 10.446 | 11.2246 |  |  | 20 | 1.5277 | 1.267 | 1.2352 |  |  | 20 | 4.4356 | 2.086 | 2.1624 |  |  | 20 | 0.433 | 0.198 | 0.63909 |  |  | 20 | 5.3015 | 3.7349 | 10.698 |  |  | 20 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 21 | 57.3733 | 54.905 | 66.2514 |  |  | 21 | 1.6369 | 1.0571 | 1.5 |  |  | 21 | 24.4573 | 27.4805 | 31.6471 |  |  | 21 | 32.5878 | 23.7444 | 28.0926 |  |  | 21 | 52.3632 | 44.1109 | 64.8324 |  |  | 21 | 40.6931 | 35.7422 | 33.5823 |  |  | 21 | 1.5594 | 1.5393 | 1.6002 |  |  | 21 | 10.8845 | 11.6387 | 14.4327 |  |  | 21 | 50.7381 | 46.9405 | 49.8214 |  |  | 21 | 13.328 | 12.2065 | 12.2357 |  |  | 21 | 11.3438 | 11.8144 | 13.2672 |  |  | 21 | 106.7983 | 87.0198 | 133.9557 |  |  | 21 | 54.405 | 57.008 | 62.822 |  |  | 21 | 58.5285 | 59.1805 | 66.0722 |  |  | 21 | 23.3661 | 18.894 | 27.3333 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 2.3593 | 0.807 | 1.207 |  |  | 21 | 12.0048 | 10.3952 | 11.2279 |  |  | 21 | 1.6233 | 1.3178 | 1.3164 |  |  | 21 | 2.6229 | 5.1983 | 1.9048 |  |  | 21 | 0.433 | 0.198 | 0.63909 |  |  | 21 | 5.6066 | 3.8739 | 11.4841 |  |  | 21 | 0.25 | 0.36714 | 0.25
|  | 22 | 50.3338 | 60.9514 | 50.0435 |  |  | 22 | 1.3274 | 0.95714 | 1.5 |  |  | 22 | 20.3517 | 22.6172 | 25.9376 |  |  | 22 | 32.0716 | 26.6228 | 22.6762 |  |  | 22 | 43.1439 | 42.7458 | 55.9983 |  |  | 22 | 34.1551 | 73.7177 | 24.4321 |  |  | 22 | 1.5563 | 1.8451 | 1.5874 |  |  | 22 | 10.3482 | 11.05 | 13.0304 |  |  | 22 | 47.994 | 42.8631 | 43.2917 |  |  | 22 | 14.0161 | 12.1571 | 10.1071 |  |  | 22 | 10.9721 | 10.8931 | 10.8721 |  |  | 22 | 83.2812 | 82.0772 | 109.464 |  |  | 22 | 53.4368 | 50.6652 | 53.5867 |  |  | 22 | 51.3075 | 59.9428 | 49.8937 |  |  | 22 | 20.8661 | 17.9048 | 23.372 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0 |  | 22 | 2.2821 | 0.807 | 1.507 |  |  | 22 | 12.0036 | 10.5654 | 8.5707 |  |  | 22 | 1.4999 | 1.2106 | 1.3387 |  |  | 22 | 5.467 | 4.5543 | 2.3579 |  |  | 22 | 0.433 | 0.198 | 0.63909 |  |  | 22 | 5.1968 | 4.3921 | 9.4379 |  |  | 22 | 0.25 | 0.36714 | 0.25
|  | 23 | 58.3681 | 41.1563 | 41.5066 |  |  | 23 | 4.2167 | 1.0417 | 1.3548 |  |  | 23 | 18.6662 | 18.9923 | 23.3285 |  |  | 23 | 40.1107 | 21.0763 | 20.4114 |  |  | 23 | 39.9608 | 34.0403 | 49.5577 |  |  | 23 | 39.4431 | 31.2419 | 15.0604 |  |  | 23 | 1.6309 | 1.6434 | 1.713 |  |  | 23 | 9.2024 | 10.4268 | 11.9958 |  |  | 23 | 57.9583 | 37.1905 | 33.9583 |  |  | 23 | 15.8815 | 9.1036 | 8.7571 |  |  | 23 | 10.5542 | 8.5779 | 9.4705 |  |  | 23 | 106.0499 | 73.2531 | 91.7363 |  |  | 23 | 51.73 | 42.3633 | 48.1121 |  |  | 23 | 57.7921 | 41.9095 | 37.4571 |  |  | 23 | 20.1196 | 15.9958 | 21.2798 |  |  | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 23 | 0 | 0 | 0 |  | 23 | 2.3221 | 1.1827 | 1.5813 |  |  | 23 | 11.9879 | 10.358 | 11.4341 |  |  | 23 | 1.6559 | 1.2775 | 1.3465 |  |  | 23 | 4.3778 | 6.505 | 5.4625 |  |  | 23 | 0.47614 | 0.198 | 0.63909 |  |  | 23 | 5.5348 | 5.2891 | 8.4704 |  |  | 23 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 24 | 45.2181 | 24.9619 | 26.0634 |  |  | 24 | 1 | 1.0429 | 1.1 |  |  | 24 | 17.2248 | 17.1979 | 18.0406 |  |  | 24 | 32.0882 | 20.8504 | 18.885 |  |  | 24 | 36.415 | 32.4584 | 42.5016 |  |  | 24 | 43.3445 | 25.2687 | 14.9123 |  |  | 24 | 1.5964 | 1.673 | 1.6924 |  |  | 24 | 9.7554 | 9.928 | 11.4673 |  |  | 24 | 44.8323 | 34.4464 | 29.4107 |  |  | 24 | 11.956 | 8.6149 | 8.2988 |  |  | 24 | 8.7095 | 7.8305 | 8.5735 |  |  | 24 | 83.1744 | 71.3123 | 91.9343 |  |  | 24 | 52.4174 | 37.6281 | 44.2245 |  |  | 24 | 43.6445 | 35.9165 | 33.5222 |  |  | 24 | 18.9554 | 14.6369 | 21.3107 |  |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 24 | 3.7874 | 0 | 0 |  | 24 | 1.9849 | 1.897 | 1.527 |  |  | 24 | 11.996 | 10.619 | 11.4361 |  |  | 24 | 1.2662 | 1.265 | 1.3272 |  |  | 24 | 8.0478 | 7.2725 | 6.3252 |  |  | 24 | 2.2556 | 0.198 | 0.63909 |  |  | 24 | 5.5643 | 5.5301 | 7.743 |  |  | 24 | 8.7143 | 0.25 | 0.25
|  | 25 | 42.5649 | 33.7916 | 46.2403 |  |  | 25 | 1 | 1.1 | 0.9494 |  |  | 25 | 15.8683 | 16.1556 | 17.4115 |  |  | 25 | 32.8623 | 19.8008 | 20.1462 |  |  | 25 | 31.6426 | 30.9321 | 37.0105 |  |  | 25 | 27.3713 | 18.5844 | 14.5223 |  |  | 25 | 1.5866 | 1.6924 | 1.6083 |  |  | 25 | 9.003 | 9.4315 | 11.0988 |  |  | 25 | 37.4702 | 30.25 | 42.1429 |  |  | 25 | 10.6982 | 7.9435 | 9.2887 |  |  | 25 | 7.4289 | 6.9379 | 9.3866 |  |  | 25 | 89.0686 | 66.5266 | 64.6428 |  |  | 25 | 52.9037 | 34.5523 | 44.7832 |  |  | 25 | 35.2073 | 34.1499 | 48.4681 |  |  | 25 | 17.3839 | 13.7988 | 18.275 |  |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25 | 11.7563 | 0 | 0 |  | 25 | 0.905 | 1.2741 | 1.527 |  |  | 25 | 12.0371 | 10.5508 | 11.3399 |  |  | 25 | 0.0092738 | 1.3399 | 1.3506 |  |  | 25 | 6.7622 | 6.33 | 8.2071 |  |  | 25 | 2.8747 | 0.198 | 0.63909 |  |  | 25 | 5.8229 | 6.8266 | 7.0716 |  |  | 25 | 9.8671 | 0.25 | 0.25
|  | 26 | 28.37 | 44.3992 | 49.0372 |  |  | 26 | 1 | 1.1 | 1.1 |  |  | 26 | 14.3894 | 14.2667 | 17.6789 |  |  | 26 | 33.7242 | 17.5687 | 19.7009 |  |  | 26 | 29.5726 | 29.1715 | 33.2499 |  |  | 26 | 25.3368 | 13.8853 | 15.5916 |  |  | 26 | 2.0531 | 1.6493 | 1.7034 |  |  | 26 | 8.8089 | 8.8333 | 10.3886 |  |  | 26 | 32.0595 | 27.2738 | 32.1786 |  |  | 26 | 11.253 | 7.2756 | 8.4994 |  |  | 26 | 7.1079 | 6.8344 | 8.7592 |  |  | 26 | 81.4624 | 63.4929 | 74.1225 |  |  | 26 | 50.9373 | 33.4207 | 42.4612 |  |  | 26 | 34.3369 | 40.6954 | 42.2241 |  |  | 26 | 16.5476 | 12.9625 | 17.9 |  |  | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 26 | 8.8547 | 0 | 0 |  | 26 | 0.815 | 0.807 | 1.527 |  |  | 26 | 12.0195 | 10.5771 | 11.3354 |  |  | 26 | 1.7316 | 1.2916 | 1.2718 |  |  | 26 | 8.6861 | 8.3745 | 8.4203 |  |  | 26 | 3.2386 | 0.198 | 0.83009 |  |  | 26 | 6.9642 | 9.4847 | 7.6356 |  |  | 26 | 4.9564 | 0.25 | 0.25
|  | 27 | 37.7348 | 26.5639 | 27.267 |  |  | 27 | 1 | 1.1 | 0.92857 |  |  | 27 | 12.5912 | 13.5968 | 15.3101 |  |  | 27 | 31.0354 | 16.6464 | 18.108 |  |  | 27 | 26.6145 | 30.7944 | 33.7263 |  |  | 27 | 17.012 | 11.1522 | 10.8216 |  |  | 27 | 1.7931 | 1.6811 | 1.8149 |  |  | 27 | 8.675 | 8.4655 | 9.1612 |  |  | 27 | 28.1964 | 24.982 | 31.5774 |  |  | 27 | 8.8946 | 6.806 | 7.7018 |  |  | 27 | 7.2442 | 6.4039 | 7.667 |  |  | 27 | 77.5788 | 62.9947 | 81.1768 |  |  | 27 | 39.7165 | 30.0196 | 37.3492 |  |  | 27 | 31.4942 | 29.3802 | 30.7663 |  |  | 27 | 15.4262 | 12.4685 | 16.7036 |  |  | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 27 | 12.0235 | 0 | 0 |  | 27 | 2.0771 | 1.4927 | 1.7399 |  |  | 27 | 12.049 | 10.4036 | 10.1208 |  |  | 27 | 1.5205 | 1.3327 | 1.2287 |  |  | 27 | 8.0693 | 7.9441 | 10.6588 |  |  | 27 | 3.2307 | 0.198 | 0.94923 |  |  | 27 | 6.4963 | 15.7785 | 6.3556 |  |  | 27 | 0.28571 | 0.25 | 0.25
|  | 28 | 23.776 | 12.0939 | 24.1255 |  |  | 28 | 1.1548 | 1.8482 | 0.9 |  |  | 28 | 12.5684 | 15.9903 | 14.6677 |  |  | 28 | 30.7979 | 15.9483 | 16.0839 |  |  | 28 | 27.3186 | 31.8452 | 34.4994 |  |  | 28 | 15.4833 | 11.612 | 8.0587 |  |  | 28 | 1.5484 | 1.8933 | 1.9684 |  |  | 28 | 8.5321 | 8.153 | 8.2569 |  |  | 28 | 29.3155 | 23.2321 | 26.2083 |  |  | 28 | 8.5744 | 6.3595 | 7.0768 |  |  | 28 | 7.8994 | 6.1117 | 6.6844 |  |  | 28 | 81.824 | 60.0604 | 75.7091 |  |  | 28 | 37.4817 | 29.2882 | 34.4855 |  |  | 28 | 28.961 | 17.7722 | 28.1041 |  |  | 28 | 14.0964 | 11.8821 | 15.8381 |  |  | 28 | 0 | 0 | 3.363 | 0 |  |  | 28 | 12.3331 | 0.16729 | 0 |  | 28 | 2.33 | 2.007 | 2.9437 |  |  | 28 | 13.0166 | 10.3628 | 11.861 |  |  | 28 | 1.6309 | 1.3374 | 0.96037 |  |  | 28 | 8.8493 | 7.6883 | 11.0199 |  |  | 28 | 9.877 | 0.198 | 1.5122 |  |  | 28 | 6.6386 | 16.9203 | 6.0922 |  |  | 28 | 0.46429 | 1.0536 | 0.25
|  | 29 | 33.9124 | 4.1017 | 22.7783 |  |  | 29 | 3.9048 | 11.0381 | 3.0905 |  |  | 29 | 12.4363 | 18.5311 | 13.9643 |  |  | 29 | 31.1627 | 20.8727 | 15.51 |  |  | 29 | 27.9581 | 31.0967 | 32.9125 |  |  | 29 | 12.9832 | 8.8954 | 6.3626 |  |  | 29 | 1.8301 | 1.7763 | 1.7184 |  |  | 29 | 7.5018 | 7.5476 | 8.7904 |  |  | 29 | 28.869 | 22.9167 | 24.5714 |  |  | 29 | 8.3952 | 6.372 | 6.7536 |  |  | 29 | 8.487 | 6.168 | 6.7116 |  |  | 29 | 74.1019 | 57.6613 | 73.1052 |  |  | 29 | 34.3279 | 30.4936 | 32.7501 |  |  | 29 | 31.3896 | 15.3724 | 28.9354 |  |  | 29 | 12.3743 | 10.1125 | 14.7077 |  |  | 29 | 0 | 0 | 6.179 | 0 |  |  | 29 | 12.2276 | 12.3093 | 0.72829 |  | 29 | 2.33 | 2.007 | 2.297 |  |  | 29 | 11.5587 | 10.4954 | 11.704 |  |  | 29 | 1.6556 | 1.2996 | 1.3527 |  |  | 29 | 9.4621 | 8.7912 | 11.6094 |  |  | 29 | 4.4467 | 1.7259 | 1.7351 |  |  | 29 | 6.567 | 13.2451 | 6.0473 |  |  | 29 | 0.46429 | 3 | 0.41071
|  | 30 | 25.4969 | 7.4833 | 16.1791 |  |  | 30 | 5.0464 | 13.6458 | 6.919 |  |  | 30 | 12.0811 | 17.797 | 12.2308 |  |  | 30 | 28.9101 | 27.0854 | 20.435 |  |  | 30 | 25.7137 | 30.7884 | 31.374 |  |  | 30 | 13.5759 | 7.9399 | 5.3993 |  |  | 30 | 1.7351 | 1.9439 | 1.8231 |  |  | 30 | 6.9631 | 7.0661 | 8.0648 |  |  | 30 | 27.4381 | 22 | 23.0833 |  |  | 30 | 8.4327 | 5.956 | 6.3571 |  |  | 30 | 10.6917 | 5.8923 | 6.6092 |  |  | 30 | 75.1407 | 56.3853 | 61.3983 |  |  | 30 | 33.1366 | 33.3873 | 32.4242 |  |  | 30 | 29.175 | 16.5215 | 22.7674 |  |  | 30 | 11.25 | 5.9077 | 11.9583 |  |  | 30 | 0 | 0 | 6.179 | 0 |  |  | 30 | 15.9669 | 20.3043 | 10.0452 |  | 30 | 2.33 | 3.7213 | 2.297 |  |  | 30 | 11.5305 | 10.4289 | 11.7616 |  |  | 30 | 1.6711 | 1.2653 | 1.3572 |  |  | 30 | 9.3812 | 9.6267 | 11.845 |  |  | 30 | 8.0123 | 2.804 | 2.0265 |  |  | 30 | 7.2999 | 16.2503 | 10.7585 |  |  | 30 | 0.5 | 9.2857 | 1.4286
|  | 31 | 20.8995 | 3.721 | 34.3733 |  |  | 31 | 6.5393 | 13.122 | 6.8131 |  |  | 31 | 11.5963 | 15.8047 | 12.4973 |  |  | 31 | 27.1398 | 28.368 | 20.4301 |  |  | 31 | 24.7635 | 31.9469 | 35.0592 |  |  | 31 | 11.6698 | 6.6847 | 4.664 |  |  | 31 | 1.6479 | 1.6776 | 1.6429 |  |  | 31 | 6.8167 | 7.2054 | 7.7652 |  |  | 31 | 26.4405 | 24.6786 | 22.5 |  |  | 31 | 7.6333 | 6.0435 | 6.272 |  |  | 31 | 7.5749 | 5.4251 | 6.8307 |  |  | 31 | 70.2764 | 53.2728 | 65.8866 |  |  | 31 | 31.9364 | 33.5884 | 32.5585 |  |  | 31 | 22.3979 | 14.0776 | 23.7666 |  |  | 31 | 10.3869 | 7.6083 | 12.1089 |  |  | 31 | 0 | 0 | 2.0543 | 0 |  |  | 31 | 19.5946 | 19.9006 | 10.713 |  | 31 | 1.5129 | 5.007 | 2.187 |  |  | 31 | 13.2427 | 10.6132 | 12.1654 |  |  | 31 | 1.6958 | 1.3022 | 1.3894 |  |  | 31 | 10.6806 | 8.295 | 11.2217 |  |  | 31 | 7.948 | 3.3747 | 2.2834 |  |  | 31 | 11.4661 | 16.7003 | 16.3078 |  |  | 31 | 0.5 | 6.0714 | 2.8571
|  | 32 | 39.3827 | 3.6848 | 20.773 |  |  | 32 | 7.0518 | 11.5256 | 6.7929 |  |  | 32 | 11.7162 | 11.2488 | 15.4723 |  |  | 32 | 28.5934 | 27.0999 | 20.9855 |  |  | 32 | 24.0898 | 30.2092 | 34.6012 |  |  | 32 | 19.2601 | 6.1822 | 4.6392 |  |  | 32 | 1.7564 | 2.3351 | 1.5297 |  |  | 32 | 6.7768 | 8.3952 | 7.5768 |  |  | 32 | 46.1726 | 23.3929 | 22.5357 |  |  | 32 | 10.472 | 5.9089 | 6.2238 |  |  | 32 | 7.361 | 4.7474 | 6.2485 |  |  | 32 | 70.9413 | 57.1994 | 64.3394 |  |  | 32 | 35.9555 | 31.4569 | 34.4005 |  |  | 32 | 36.7924 | 14.058 | 22.9404 |  |  | 32 | 10.4464 | 8.1137 | 11.6054 |  |  | 32 | 0 | 0 | 0 | 3.0193 |  |  | 32 | 11.0571 | 16.5786 | 16.9077 |  | 32 | 0.88 | 4.0641 | 0.807 |  |  | 32 | 14.1782 | 10.8081 | 12.7099 |  |  | 32 | 1.5085 | 1.3299 | 1.3845 |  |  | 32 | 11.1305 | 9.5821 | 10.6543 |  |  | 32 | 7.756 | 3.3823 | 2.513 |  |  | 32 | 15.055 | 18.0066 | 19.1026 |  |  | 32 | 4.3857 | 4.5714 | 4
|  | 33 | 28.1847 | 3.7202 | 15.333 |  |  | 33 | 8.5 | 3.575 | 6.8268 |  |  | 33 | 12.5274 | 11.0601 | 19.1374 |  |  | 33 | 29.5447 | 25.175 | 20.3127 |  |  | 33 | 22.4962 | 29.8294 | 35.9924 |  |  | 33 | 11.7771 | 8.6734 | 3.9761 |  |  | 33 | 1.7424 | 1.7321 | 1.6431 |  |  | 33 | 6.6274 | 8.0577 | 7.3572 |  |  | 33 | 27.9464 | 24.4226 | 21.8988 |  |  | 33 | 7.956 | 5.9786 | 6.031 |  |  | 33 | 6.3005 | 4.4224 | 5.4128 |  |  | 33 | 69.0157 | 56.1464 | 63.7915 |  |  | 33 | 36.0096 | 31.2794 | 34.4743 |  |  | 33 | 25.9733 | 14.0379 | 22.1179 |  |  | 33 | 9.1429 | 10.7988 | 10.8065 |  |  | 33 | 0 | 1.6607 | 0 | 7.0386 |  |  | 33 | 16.3747 | 12.5927 | 16.6791 |  | 33 | 0.89357 | 0.807 | 0.68057 |  |  | 33 | 14.038 | 10.5033 | 12.7406 |  |  | 33 | 1.5889 | 1.364 | 1.3845 |  |  | 33 | 12.0986 | 11.0825 | 10.7942 |  |  | 33 | 7.756 | 3.1829 | 2.6647 |  |  | 33 | 20.759 | 19.05 | 19.1197 |  |  | 33 | 7.0714 | 4 | 4.8571
|  | 34 | 17.8147 | 3.7222 | 19.5207 |  |  | 34 | 8.5 | 3.3393 | 6.3976 |  |  | 34 | 16.2179 | 11.7907 | 14.7358 |  |  | 34 | 26.7389 | 24.4295 | 18.9775 |  |  | 34 | 25.3601 | 28.7407 | 35.9742 |  |  | 34 | 9.6848 | 5.9792 | 3.2134 |  |  | 34 | 1.7314 | 1.8169 | 1.5193 |  |  | 34 | 6.5702 | 7.1738 | 7.4188 |  |  | 34 | 25.8929 | 21.7857 | 21 |  |  | 34 | 7.6577 | 5.2143 | 5.3327 |  |  | 34 | 5.8735 | 4.7785 | 5.4409 |  |  | 34 | 67.186 | 55.958 | 59.9356 |  |  | 34 | 38.3064 | 28.4723 | 35.4784 |  |  | 34 | 22.8383 | 13.9713 | 20.0036 |  |  | 34 | 9.0179 | 11.3071 | 10.3333 |  |  | 34 | 2.4732 | 4.2857 | 0 | 7.045 |  |  | 34 | 16.0866 | 12.6269 | 17.4149 |  | 34 | 0.975 | 0.807 | 0.63 |  |  | 34 | 13.9677 | 10.3027 | 12.6087 |  |  | 34 | 1.5062 | 1.3449 | 1.373 |  |  | 34 | 11.7568 | 8.7593 | 11.4033 |  |  | 34 | 6.7309 | 3.1786 | 3.7326 |  |  | 34 | 25.8052 | 20.877 | 18.6997 |  |  | 34 | 11.2143 | 3.5814 | 7
|  | 35 | 18.4401 | 3.6783 | 26.1391 |  |  | 35 | 8.5 | 5.0851 | 4.8494 |  |  | 35 | 16.3158 | 11.4294 | 15.9076 |  |  | 35 | 27.3999 | 23.2863 | 20.035 |  |  | 35 | 25.5667 | 30.1252 | 33.1779 |  |  | 35 | 8.3488 | 4.6743 | 2.7718 |  |  | 35 | 1.7037 | 1.8871 | 1.9529 |  |  | 35 | 6.5429 | 7.6917 | 7.2504 |  |  | 35 | 24.2321 | 20.9107 | 25.3452 |  |  | 35 | 6.8083 | 5.094 | 7.0274 |  |  | 35 | 6.2333 | 4.8843 | 5.9503 |  |  | 35 | 70.9094 | 53.5684 | 60.9377 |  |  | 35 | 40.639 | 28.7158 | 35.8799 |  |  | 35 | 19.9766 | 13.3677 | 23.8659 |  |  | 35 | 9 | 9.3452 | 10.6119 |  |  | 35 | 2.9167 | 3.3113 | 0 | 7.045 |  |  | 35 | 16.8044 | 13.3601 | 15.3579 |  | 35 | 0.975 | 0.807 | 0.63 |  |  | 35 | 14.059 | 10.5685 | 12.612 |  |  | 35 | 1.4868 | 1.3956 | 1.3833 |  |  | 35 | 12.5926 | 10.1689 | 11.1943 |  |  | 35 | 9.0443 | 4.131 | 4.5307 |  |  | 35 | 26.197 | 14.6897 | 24.8197 |  |  | 35 | 12 | 3.7243 | 9.1429
|  | 36 | 27.3674 | 3.7255 | 18.2828 |  |  | 36 | 8.5 | 4.0565 | 4.7976 |  |  | 36 | 16.3158 | 11.2045 | 15.9177 |  |  | 36 | 23.5789 | 20.4728 | 20.6349 |  |  | 36 | 27.7336 | 30.6218 | 36.156 |  |  | 36 | 7.1784 | 5.4713 | 2.4279 |  |  | 36 | 1.48 | 1.74 | 1.3097 |  |  | 36 | 6.3226 | 7.1762 | 7.0097 |  |  | 36 | 22.2381 | 24.6369 | 22.3988 |  |  | 36 | 6.3387 | 5.3143 | 5.6845 |  |  | 36 | 5.6139 | 5.8785 | 6.1593 |  |  | 36 | 63.6583 | 55.3284 | 59.1248 |  |  | 36 | 39.7132 | 30.856 | 36.8529 |  |  | 36 | 18.1467 | 11.2996 | 25.0039 |  |  | 36 | 8.5298 | 8.9012 | 10.9315 |  |  | 36 | 0 | 6.179 | 0 | 7.045 |  |  | 36 | 13.0202 | 10.3517 | 12.3956 |  | 36 | 1.935 | 0.807 | 0.63 |  |  | 36 | 14.0807 | 11.4957 | 12.6489 |  |  | 36 | 1.48 | 1.3811 | 1.3734 |  |  | 36 | 11.9893 | 10.7744 | 12.7384 |  |  | 36 | 10.1739 | 2.9396 | 5.2011 |  |  | 36 | 24.665 | 14.6424 | 24.9311 |  |  | 36 | 12 | 4.8571 | 10
|  | 37 | 17.0518 | 3.7262 | 22.2632 |  |  | 37 | 8.4857 | 3.2685 | 4.9595 |  |  | 37 | 16.1844 | 10.4591 | 15.3707 |  |  | 37 | 21.3978 | 11.6257 | 18.3384 |  |  | 37 | 30.253 | 25.994 | 37.5714 |  |  | 37 | 7.1493 | 4.4326 | 2.604 |  |  | 37 | 1.622 | 1.6961 | 1.4174 |  |  | 37 | 5.728 | 6.7976 | 7.0177 |  |  | 37 | 27.6429 | 22.75 | 21.7857 |  |  | 37 | 6.3393 | 5.3054 | 5.1452 |  |  | 37 | 5.6807 | 5.6679 | 6.5198 |  |  | 37 | 60.511 | 56.5332 | 59.625 |  |  | 37 | 41.4391 | 30.7215 | 35.676 |  |  | 37 | 18.8574 | 16.2164 | 22.1812 |  |  | 37 | 8.3756 | 9.9185 | 10.106 |  |  | 37 | 0 | 6.1099 | 0 | 7.045 |  |  | 37 | 8.6279 | 4.641 | 16.3523 |  | 37 | 2.8836 | 2.973 | 0.63 |  |  | 37 | 13.8952 | 11.4811 | 12.7033 |  |  | 37 | 1.502 | 1.4239 | 1.3781 |  |  | 37 | 13.5714 | 10.7457 | 14.1886 |  |  | 37 | 8.2764 | 2.916 | 5.5704 |  |  | 37 | 23.767 | 14.8649 | 25.5994 |  |  | 37 | 12 | 4 | 10
|  | 38 | 15.8102 | 3.7222 | 17.838 |  |  | 38 | 8.4804 | 6.7875 | 7.8732 |  |  | 38 | 16.2949 | 13.6844 | 16.3832 |  |  | 38 | 21.1024 | 12.953 | 23.4233 |  |  | 38 | 37.0083 | 32.034 | 44.5367 |  |  | 38 | 21.7336 | 3.0379 | 2.3044 |  |  | 38 | 1.509 | 1.5474 | 1.4341 |  |  | 38 | 5.794 | 7.3006 | 7.0101 |  |  | 38 | 29.7024 | 28.7024 | 22.1845 |  |  | 38 | 6.6744 | 5.7482 | 5.0589 |  |  | 38 | 7.0747 | 5.5802 | 8.443 |  |  | 38 | 69.2487 | 57.2979 | 57.9225 |  |  | 38 | 43.7271 | 30.9289 | 37.5844 |  |  | 38 | 21.9219 | 17.9824 | 20.1188 |  |  | 38 | 8.2321 | 8.103 | 8.9732 |  |  | 38 | 3.6667 | 6.0583 | 0 | 5.9316 |  |  | 38 | 6.4153 | 4.641 | 13.1146 |  | 38 | 2.975 | 0.807 | 0.63 |  |  | 38 | 13.9819 | 11.5065 | 12.6497 |  |  | 38 | 1.5249 | 1.3738 | 1.3975 |  |  | 38 | 12.7753 | 10.5457 | 13.8312 |  |  | 38 | 10.1706 | 3.1449 | 5.8826 |  |  | 38 | 21.962 | 12.4117 | 24.5829 |  |  | 38 | 9 | 3.5814 | 9.2857
|  | 39 | 32.2602 | 3.6972 | 15.5487 |  |  | 39 | 8.5006 | 6.7188 | 7.7149 |  |  | 39 | 16.2262 | 12.968 | 13.4516 |  |  | 39 | 22.0725 | 11.9611 | 21.7238 |  |  | 39 | 43.9414 | 29.836 | 40.6715 |  |  | 39 | 21.5498 | 4.6023 | 2.036 |  |  | 39 | 1.4841 | 1.4987 | 1.3543 |  |  | 39 | 5.981 | 6.9958 | 7.817 |  |  | 39 | 38.0595 | 24.256 | 21.0833 |  |  | 39 | 7.1607 | 5.1304 | 4.7131 |  |  | 39 | 4.6551 | 5.5865 | 8.5735 |  |  | 39 | 69.8409 | 53.5932 | 58.7695 |  |  | 39 | 39.6848 | 32.1554 | 38.1848 |  |  | 39 | 28.5346 | 18.2977 | 20.1397 |  |  | 39 | 8.4881 | 7.3333 | 8.6548 |  |  | 39 | 2.75 | 6.179 | 0 | 3.2226 |  |  | 39 | 6.231 | 4.641 | 13.9569 |  | 39 | 1.8321 | 0.807 | 0.63 |  |  | 39 | 14.0056 | 11.5658 | 12.6382 |  |  | 39 | 1.5242 | 1.4469 | 1.4139 |  |  | 39 | 14.49 | 10.5504 | 13.6155 |  |  | 39 | 8.771 | 2.5576 | 6.37 |  |  | 39 | 22.6076 | 13.1791 | 21.6254 |  |  | 39 | 6 | 4.5 | 8
|  | 40 | 25.8045 | 3.6088 | 16.8654 |  |  | 40 | 6.4226 | 4.9601 | 7.7518 |  |  | 40 | 16.7967 | 18.2044 | 12.3861 |  |  | 40 | 21.8564 | 18.3581 | 28.9576 |  |  | 40 | 35.5429 | 54.1007 | 41.2344 |  |  | 40 | 14.787 | 10.3636 | 4.9497 |  |  | 40 | 1.3279 | 1.535 | 1.3469 |  |  | 40 | 5.6357 | 7.681 | 8.0233 |  |  | 40 | 36.7917 | 29.3452 | 29.5833 |  |  | 40 | 7.419 | 6.4262 | 6.9363 |  |  | 40 | 6.7252 | 7.1453 | 9.4777 |  |  | 40 | 64.2155 | 49.9117 | 59.4445 |  |  | 40 | 38.8912 | 36.9433 | 44.5338 |  |  | 40 | 27.5555 | 24.0657 | 20.9375 |  |  | 40 | 8.6042 | 8.8637 | 9.728 |  |  | 40 | 0 | 5.377 | 0 | 1.59 |  |  | 40 | 7.7921 | 1.2697 | 7.4847 |  | 40 | 1.1313 | 1.4356 | 0.63 |  |  | 40 | 14.0408 | 11.5078 | 12.7155 |  |  | 40 | 1.4518 | 1.3484 | 1.4112 |  |  | 40 | 12.0394 | 8.1995 | 11.8413 |  |  | 40 | 4.4147 | 1.2913 | 5.739 |  |  | 40 | 22.7241 | 11.5914 | 20.2597 |  |  | 40 | 6 | 4.0357 | 8
|  | 41 | 36.3868 | 3.6803 | 21.2553 |  |  | 41 | 6 | 4.0744 | 8.4536 |  |  | 41 | 11.8115 | 20.6337 | 11.9911 |  |  | 41 | 16.0193 | 27.7815 | 21.3514 |  |  | 41 | 31.5257 | 60.4857 | 36.4579 |  |  | 41 | 16.7994 | 35.2657 | 4.9062 |  |  | 41 | 1.3643 | 1.408 | 1.4486 |  |  | 41 | 5.7369 | 7.0042 | 7.4036 |  |  | 41 | 32.5179 | 51.9702 | 25.2857 |  |  | 41 | 6.2315 | 12.3679 | 5.9756 |  |  | 41 | 6.8115 | 9.3424 | 8.7004 |  |  | 41 | 63.2844 | 60.0276 | 59.7394 |  |  | 41 | 36.401 | 40.2187 | 42.0581 |  |  | 41 | 28.087 | 33.6925 | 20.0149 |  |  | 41 | 8.7946 | 11.1607 | 9.3214 |  |  | 41 | 2.4286 | 0.4722 | 0.14286 | 1.59 |  |  | 41 | 1.6711 | 1.2697 | 5.1673 |  | 41 | 2.027 | 1.907 | 0.63 |  |  | 41 | 13.8114 | 11.4108 | 12.7514 |  |  | 41 | 1.491 | 1.449 | 1.4098 |  |  | 41 | 12.5858 | 9.495 | 12.067 |  |  | 41 | 1.9174 | 1.1297 | 4.8351 |  |  | 41 | 18.9611 | 13.75 | 19.8965 |  |  | 41 | 6 | 1.625 | 8
|  | 42 | 35.288 | 30.9028 | 22.5546 |  |  | 42 | 5.9857 | 4 | 9.5024 |  |  | 42 | 9.4665 | 23.0873 | 16.3375 |  |  | 42 | 21.153 | 35.0606 | 19.9935 |  |  | 42 | 38.8736 | 53.3668 | 43.7965 |  |  | 42 | 25.1383 | 22.7283 | 4.1621 |  |  | 42 | 1.3397 | 1.4577 | 1.2307 |  |  | 42 | 5.7762 | 6.4196 | 7.506 |  |  | 42 | 46.4286 | 50.1131 | 32.3333 |  |  | 42 | 5.8196 | 12.4893 | 5.7512 |  |  | 42 | 9.7129 | 9.1038 | 9.4101 |  |  | 42 | 58.3943 | 67.799 | 57.6325 |  |  | 42 | 40.4397 | 36.2196 | 42.2496 |  |  | 42 | 38.4222 | 43.7995 | 25.3508 |  |  | 42 | 8 | 11.2768 | 8.2369 |  |  | 42 | 3.0833 | 4.447 | 0.42871 | 1.4412 |  |  | 42 | 2.6417 | 0.2 | 1.6991 |  | 42 | 2.027 | 1.907 | 0.63 |  |  | 42 | 14.0163 | 11.8884 | 12.6504 |  |  | 42 | 1.3492 | 1.4035 | 1.3976 |  |  | 42 | 12.242 | 9.26 | 11.9065 |  |  | 42 | 1.682 | 1.048 | 3.7249 |  |  | 42 | 16.6217 | 17.0134 | 20.3844 |  |  | 42 | 9 | 0.25 | 5.7857
|  | 43 | 36.7667 | 40.4605 | 23.6879 |  |  | 43 | 2.744 | 3.9369 | 7.8744 |  |  | 43 | 11.3823 | 23.8936 | 14.4243 |  |  | 43 | 18.6196 | 33.667 | 18.157 |  |  | 43 | 37.6957 | 50.11 | 43.6633 |  |  | 43 | 25.2165 | 18.438 | 2.9862 |  |  | 43 | 1.3554 | 1.915 | 1.4154 |  |  | 43 | 5.6268 | 8.6452 | 7.6015 |  |  | 43 | 34.4107 | 51.631 | 41.0298 |  |  | 43 | 5.7607 | 10.9333 | 6.497 |  |  | 43 | 9.8953 | 10.0365 | 9.659 |  |  | 43 | 53.3719 | 72.1842 | 65.0794 |  |  | 43 | 41.8076 | 37.4689 | 35.5349 |  |  | 43 | 32.2574 | 45.1828 | 22.3423 |  |  | 43 | 8.4494 | 14.3387 | 9.3095 |  |  | 43 | 1.4012 | 4.447 | 4.8032 | 0.44714 |  |  | 43 | 2.6494 | 0.2 | 0.40829 |  | 43 | 2.027 | 1.907 | 0.97286 |  |  | 43 | 14.0781 | 11.4583 | 12.7961 |  |  | 43 | 0.80763 | 1.4262 | 1.3728 |  |  | 43 | 12.4913 | 7.436 | 13.9881 |  |  | 43 | 1.3287 | 0.86314 | 2.3491 |  |  | 43 | 16.6696 | 14.3091 | 20.6073 |  |  | 43 | 12 | 0.25 | 2.0714
|  | 44 | 24.0309 | 44.3996 | 49.9605 |  |  | 44 | 2 | 3.9601 | 7.6771 |  |  | 44 | 11.0946 | 20.2589 | 13.8071 |  |  | 44 | 14.4988 | 23.372 | 21.387 |  |  | 44 | 41.0685 | 54.3613 | 46.3102 |  |  | 44 | 14.0954 | 12.7319 | 2.6654 |  |  | 44 | 1.3973 | 1.4124 | 1.3389 |  |  | 44 | 5.2292 | 7.3393 | 7.3621 |  |  | 44 | 27.1071 | 69.125 | 62.0357 |  |  | 44 | 5.9262 | 7.9964 | 7.431 |  |  | 44 | 9.9143 | 12.7254 | 12.6309 |  |  | 44 | 52.7164 | 76.1705 | 67.8638 |  |  | 44 | 41.046 | 37.7776 | 46.5048 |  |  | 44 | 28.0626 | 46.4702 | 45.6794 |  |  | 44 | 9.0536 | 12.1268 | 8.9764 |  |  | 44 | 1 | 1.1196 | 5.4903 | 0.308 |  |  | 44 | 0.2 | 0.2 | 1.3333 |  | 44 | 1.6556 | 1.907 | 1.68 |  |  | 44 | 13.9873 | 11.5771 | 12.7652 |  |  | 44 | 1.4139 | 1.369 | 1.4147 |  |  | 44 | 12.1792 | 7.8863 | 13.7687 |  |  | 44 | 4.5287 | 0.198 | 0.727 |  |  | 44 | 16.4306 | 14.7746 | 24.5659 |  |  | 44 | 6.3571 | 0.25 | 5.6071
|  | 45 | 26.3863 | 43.0557 | 30.8409 |  |  | 45 | 2.3292 | 5.1875 | 7.4637 |  |  | 45 | 10.9199 | 20.5412 | 21.2475 |  |  | 45 | 13.1241 | 27.6972 | 17.9473 |  |  | 45 | 45.2846 | 51.1448 | 60.3875 |  |  | 45 | 11.2972 | 10.8823 | 2.579 |  |  | 45 | 1.3509 | 1.3939 | 1.1363 |  |  | 45 | 5.4345 | 6.9363 | 7.302 |  |  | 45 | 29.3292 | 67.5298 | 43.1607 |  |  | 45 | 5.2149 | 8.2649 | 6.3732 |  |  | 45 | 9.1106 | 14.3735 | 11.8417 |  |  | 45 | 54.4342 | 65.7416 | 70.1976 |  |  | 45 | 40.1943 | 41.2598 | 42.2142 |  |  | 45 | 22.7886 | 39.2616 | 27.1354 |  |  | 45 | 8.5268 | 10.1958 | 8.6155 |  |  | 45 | 0.42857 | 0.32286 | 1.1041 | 0.308 |  |  | 45 | 2.373 | 0 | 1.5706 |  | 45 | 1.5913 | 1.907 | 1.35 |  |  | 45 | 13.8747 | 11.8751 | 12.8226 |  |  | 45 | 0.73639 | 1.4191 | 1.4242 |  |  | 45 | 12.7462 | 10.84 | 12.438 |  |  | 45 | 3.8367 | 0.198 | 0.636 |  |  | 45 | 15.7457 | 13.7277 | 19.892 |  |  | 45 | 8 | 3.9821 | 0.25
|  | 46 | 22.0546 | 53.6951 | 98.4919 |  |  | 46 | 3.5 | 6.9679 | 4.8179 |  |  | 46 | 11.4648 | 23.569 | 24.3977 |  |  | 46 | 16.0647 | 26.4401 | 45.8691 |  |  | 46 | 38.6863 | 70.3201 | 52.2542 |  |  | 46 | 9.9714 | 26.5362 | 2.01 |  |  | 46 | 1.3509 | 1.3957 | 1.3367 |  |  | 46 | 5.325 | 6.9173 | 7.4222 |  |  | 46 | 26.7202 | 70.7298 | 84.6786 |  |  | 46 | 6.1839 | 8.0773 | 21.4869 |  |  | 46 | 9.2526 | 14.0679 | 13.2907 |  |  | 46 | 52.3276 | 66.222 | 80.9308 |  |  | 46 | 39.3915 | 43.5447 | 49.3837 |  |  | 46 | 26.7297 | 59.0303 | 104.5778 |  |  | 46 | 7.725 | 8.253 | 10.0536 |  |  | 46 | 0 | 0 | 4.0609 | 0.308 |  |  | 46 | 7.5821 | 0 | 1.8371 |  | 46 | 1.0584 | 1.907 | 1.35 |  |  | 46 | 14.022 | 11.8204 | 12.7483 |  |  | 46 | 0.75827 | 1.4257 | 1.3264 |  |  | 46 | 13.4783 | 11.66 | 11.8889 |  |  | 46 | 3.343 | 0.24 | 0.497 |  |  | 46 | 15.7091 | 12.0906 | 17.86 |  |  | 46 | 8 | 0.25 | 0.25
|  | 47 | 28.5438 | 53.5676 | 91.6316 |  |  | 47 | 3.4857 | 6.8988 | 3.0786 |  |  | 47 | 11.3333 | 31.9165 | 17.7301 |  |  | 47 | 16.0582 | 23.0677 | 45.1217 |  |  | 47 | 46.2688 | 93.9845 | 45.1143 |  |  | 47 | 9.0634 | 31.6211 | 2.0517 |  |  | 47 | 1.351 | 1.3229 | 1.2359 |  |  | 47 | 5.2196 | 7.7167 | 7.4696 |  |  | 47 | 27.4048 | 77.994 | 126.8631 |  |  | 47 | 5.675 | 9.1661 | 20.8905 |  |  | 47 | 9.2395 | 14.0724 | 46.8664 |  |  | 47 | 53.4481 | 80.7522 | 101.4293 |  |  | 47 | 41.6934 | 51.1404 | 128.9373 |  |  | 47 | 23.5176 | 56.9268 | 109.9007 |  |  | 47 | 7.5 | 9.681 | 10.6595 |  |  | 47 | 0 | 0 | 3.001 | 0.308 |  |  | 47 | 0.37129 | 0 | 2.0693 |  | 47 | 0.807 | 1.7499 | 1.35 |  |  | 47 | 12.8697 | 11.8518 | 12.7873 |  |  | 47 | 0.76703 | 1.4622 | 1.4329 |  |  | 47 | 12.8339 | 7.6413 | 11.9658 |  |  | 47 | 1.6451 | 0.24 | 0.47914 |  |  | 47 | 15.1579 | 9.1414 | 15.1057 |  |  | 47 | 8 | 0.25 | 0.25
|  | 48 | 16.0793 | 86.3059 | 149.899 |  |  | 48 | 3.4403 | 7.0732 | 3.1542 |  |  | 48 | 11.195 | 30.6128 | 30.287 |  |  | 48 | 11.4319 | 48.8685 | 49.8763 |  |  | 48 | 45.241 | 75.5328 | 74.08 |  |  | 48 | 7.782 | 13.6121 | 2.5102 |  |  | 48 | 1.351 | 1.4121 | 1.7508 |  |  | 48 | 5.7077 | 11.5964 | 15.012 |  |  | 48 | 25.4643 | 122.744 | 126.8155 |  |  | 48 | 5.2589 | 16.3429 | 20.4827 |  |  | 48 | 9.7902 | 24.2054 | 43.281 |  |  | 48 | 48.3318 | 123.0411 | 148.2928 |  |  | 48 | 40.3918 | 96.678 | 131.6598 |  |  | 48 | 19.9528 | 87.9441 | 169.3246 |  |  | 48 | 7.9286 | 24.8565 | 18.8827 |  |  | 48 | 0 | 0 | 6.179 | 0.308 |  |  | 48 | 1.6001 | 0 | 2.278 |  | 48 | 0.807 | 0.807 | 0.73286 |  |  | 48 | 12.9148 | 11.7123 | 12.8986 |  |  | 48 | 0.78656 | 1.338 | 1.3945 |  |  | 48 | 11.985 | 4.065 | 4.5907 |  |  | 48 | 1.0309 | 0.24 | 0.372 |  |  | 48 | 13.0446 | 7.5496 | 6.37 |  |  | 48 | 8 | 0.25 | 0.25
|  | 49 | 21.4268 | 113.0515 | 132.2305 |  |  | 49 | 3.3345 | 9.0738 | 6.9988 |  |  | 49 | 11.1297 | 34.6059 | 37.6497 |  |  | 49 | 9.6787 | 53.3253 | 40.8768 |  |  | 49 | 43.306 | 112.0944 | 96.9319 |  |  | 49 | 6.0246 | 15.0102 | 4.0548 |  |  | 49 | 1.3818 | 1.2674 | 1.7593 |  |  | 49 | 6.1595 | 19.2095 | 14.9679 |  |  | 49 | 26.2083 | 119.8393 | 100.1726 |  |  | 49 | 4.6137 | 15.1905 | 14.7458 |  |  | 49 | 10.6277 | 35.3665 | 33.1657 |  |  | 49 | 48.9712 | 152.3789 | 188.6693 |  |  | 49 | 41.5942 | 138.4761 | 110.0258 |  |  | 49 | 18.6999 | 114.3721 | 142.8866 |  |  | 49 | 7.5857 | 44.8137 | 40.5435 |  |  | 49 | 0 | 0 | 6.179 | 0.308 |  |  | 49 | 0.2 | 0 | 0.43743 |  | 49 | 0.807 | 0.807 | 0.63 |  |  | 49 | 13.0727 | 10.8034 | 12.6574 |  |  | 49 | 0.79577 | 1.4184 | 1.3857 |  |  | 49 | 13.4928 | 1.09 | 0.708 |  |  | 49 | 0.988 | 0.24 | 0.372 |  |  | 49 | 9.8993 | 8.0543 | 3.7757 |  |  | 49 | 4.7679 | 0.25 | 0.25
|  | 50 | 32.5014 | 108.5885 | 135.5268 |  |  | 50 | 2.9571 | 9.4107 | 12.6893 |  |  | 50 | 12.8408 | 35.838 | 38.2167 |  |  | 50 | 27.6617 | 60.8401 | 44.1605 |  |  | 50 | 46.6094 | 108.048 | 101.3471 |  |  | 50 | 10.8027 | 14.624 | 6.4543 |  |  | 50 | 2.3403 | 1.6844 | 1.3351 |  |  | 50 | 8.2304 | 19.2238 | 15.7839 |  |  | 50 | 47.5595 | 121.6071 | 120.1012 |  |  | 50 | 9.3256 | 16.9357 | 18.531 |  |  | 50 | 13.9053 | 36.9281 | 49.1255 |  |  | 50 | 58.2294 | 146.6112 | 185.9783 |  |  | 50 | 44.2905 | 173.0117 | 125.4932 |  |  | 50 | 39.4008 | 124.7968 | 135.7548 |  |  | 50 | 8.7536 | 26.6863 | 24.3726 |  |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |  |  | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 50 | 0.807 | 0.96414 | 0.66571 |  |  | 50 | 12.3786 | 10.7432 | 12.7063 |  |  | 50 | 0.8028 | 1.412 | 1.4567 |  |  | 50 | 10.7599 | 0.99 | 0.72 |  |  | 50 |  | 0.24 | 0.372 |  |  | 50 | 8.458 | 8.1943 | 5.1243 |  |  | 50 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 51 | 67.4597 | 143.5137 | 145.3945 |  |  | 51 | 3.7464 | 9.9923 | 11.6595 |  |  | 51 | 21.321 | 53.4861 | 55.8532 |  |  | 51 | 32.688 | 63.8159 | 71.7892 |  |  | 51 | 70.4999 | 146.6814 | 102.5162 |  |  | 51 | 13.547 | 66.3828 | 7.5662 |  |  | 51 | 2.1076 | 1.6027 | 1.5354 |  |  | 51 | 10.1472 | 21.128 | 24.1518 |  |  | 51 | 76.8036 | 159.1369 | 151.6726 |  |  | 51 | 11.7905 | 22.5536 | 41.1393 |  |  | 51 | 18.1003 | 48.6588 | 22.3736 |  |  | 51 | 75.4627 | 155.4496 | 423.4352 |  |  | 51 | 58.1992 | 260.0351 | 137.36 |  |  | 51 | 63.8921 | 186.0591 | 290.3737 |  |  | 51 | 14.2655 | 38.4792 | 38.1101 |  |  | 51 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |  |  | 51 | 0 | 0 | 0 |  | 51 | 0.807 | 1.907 | 0.63 |  |  | 51 | 13.5952 | 10.9232 | 12.7489 |  |  | 51 | 0.65187 | 1.4391 | 1.4756 |  |  | 51 | 4.9118 | 0.99 | 2.1513 |  |  | 51 | 0.78371 | 0.24 | 0.372 |  |  | 51 | 7.6373 | 2.71 | 6.0968 |  |  | 51 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 52 | 52.8133 | 144.677 | 141.0644 |  |  | 52 | 6.6137 | 9.9327 | 9.2512 |  |  | 52 | 21.2754 | 42.778 | 46.4667 |  |  | 52 | 21.3569 | 75.7207 | 51.1252 |  |  | 52 | 65.3012 | 161.7529 | 102.0511 |  |  | 52 | 13.0578 | 148.9241 | 18.8126 |  |  | 52 | 1.4207 | 1.468 | 1.5554 |  |  | 52 | 12.0679 | 18.497 | 18.6137 |  |  | 52 | 71.6369 | 110.8571 | 104.0595 |  |  | 52 | 8.0494 | 25.706 | 18.5548 |  |  | 52 | 13.5565 | 30.0784 | 26.8663 |  |  | 52 | 77.7502 | 147.174 | 358.3309 |  |  | 52 | 49.9593 | 111.9783 | 135.1326 |  |  | 52 | 56.1902 | 200.7462 | 147.4109 |  |  | 52 | 23.6589 | 36.5458 | 41.9625 |  |  | 52 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |  |  | 52 | 0 | 0 | 0 |  | 52 | 0.807 | 1.907 | 0.63 |  |  | 52 | 13.1346 | 10.8974 | 12.6796 |  |  | 52 | 0.81334 | 1.3853 | 1.4059 |  |  | 52 | 4.0186 | 0.99 | 6.0862 |  |  | 52 | 0.378 | 0.24 | 0.372 |  |  | 52 | 6.0967 | 1.5586 | 6.0873 |  |  | 52 | 0.25 | 0.48429 | 0.25
|  | 53 |  |  | 102.4039 |  |  | 53 |  |  | 9.272 |  |  | 53 |  |  | 42.4057 |  |  | 53 |  |  | 43.5487 |  |  | 53 |  |  | 138.972 |  |  | 53 |  |  | 96.8393 |  |  | 53 |  |  | 1.4633 |  |  | 53 |  |  | 22.3392 |  |  | 53 |  |  | 90.4226 |  |  | 53 |  |  | 17.7643 |  |  | 53 |  |  | 21.9501 |  |  | 53 |  |  | 276.1918 |  |  | 53 |  |  | 82.6452 |  |  | 53 |  |  | 117.1762 |  |  | 53 |  |  | 66.1125 |  |  | 53 |  |  |  | 0.308 |  |  | 53 |  |  | 0 |  | 53 |  |  | 0.63 |  |  | 53 |  |  | 11.8333 |  |  | 53 |  |  | 1.4142 |  |  | 53 |  |  | 4.4349 |  |  | 53 |  |  | 0.372 |  |  | 53 |  |  | 9.6089 |  |  | 53 |  |  | 0.25

## 14. CMg
6.1.- PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN (US$/MWh)
6.1.1. Área Norte
| BARRA | PIURA OESTE 220 | CHICLAYO 220 | TRUJILLO 220 | CHIMBOTE1 138 | CAJAMARCA 220 |  |  | PIURA OESTE 220 | 38.0045 | PIURA OESTE 220 (38 USD/MWh) | PIURA OESTE 220 ( ) | PIURA OESTE 220 (38 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 38.0045 | 37.3452 | 36.4857 | 36.0273 | 35.1424 |  |  | CHICLAYO 220 | 37.3452 | CHICLAYO 220 (37,35 USD/MWh) | CHICLAYO 220 ( ) | CHICLAYO 220 (37,35 USD/MWh)
| Cuadro N°11: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de enero | [7 empty] | TRUJILLO 220 | 36.4857 | TRUJILLO 220 (36,49 USD/MWh) | TRUJILLO 220 ( ) | TRUJILLO 220 (36,49 USD/MWh)
[9 empty] | CHIMBOTE1 138 | 36.0273 | CHIMBOTE1 138 (36,03 USD/MWh) | CHIMBOTE1 138 ( ) | CHIMBOTE1 138 (36,03 USD/MWh)
[9 empty] | CAJAMARCA 220 | 35.1424 | CAJAMARCA 220 (35,14 USD/MWh) | CAJAMARCA 220 ( ) | CAJAMARCA 220 (35,14 USD/MWh)
[9 empty] | CHAVARRIA 220 | 34.7211 | CHAVARRIA 220 (34,72 USD/MWh) | CHAVARRIA 220 ( ) | CHAVARRIA 220 (34,72 USD/MWh)
[9 empty] | INDEPENDENCIA 220 | 34.6626 | INDEPENDENCIA 220 (34,66 USD/MWh) | INDEPENDENCIA 220 ( ) | INDEPENDENCIA 220 (34,66 USD/MWh)
[9 empty] | CARABAYLLO 220 | 34.6369 | CARABAYLLO 220 (34,64 USD/MWh) | CARABAYLLO 220 ( ) | CARABAYLLO 220 (34,64 USD/MWh)
[9 empty] | SANTA ROSA 220 | 34.5756 | SANTA ROSA 220 (34,58 USD/MWh) | SANTA ROSA 220 ( ) | SANTA ROSA 220 (34,58 USD/MWh)
[9 empty] | SAN JUAN 220 | 34.3688 | SAN JUAN 220 (34,37 USD/MWh) | SAN JUAN 220 ( ) | SAN JUAN 220 (34,37 USD/MWh)
[9 empty] | POMACOCHA 220 | 33.5419 | POMACOCHA 220 (33,54 USD/MWh) | POMACOCHA 220 ( ) | POMACOCHA 220 (33,54 USD/MWh)
[9 empty] | OROYA NUEVA 50 | 32.7652 | OROYA NUEVA 50 (32,77 USD/MWh) | OROYA NUEVA 50 ( ) | OROYA NUEVA 50 (32,77 USD/MWh)
Gráfico N°20: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de enero
[9 empty] | TINTAYA NUEVA 220 | 36.8354 | TINTAYA NUEVA 220 (36,84 USD/MWh) | TINTAYA NUEVA 220 ( ) | TINTAYA NUEVA 220 (36,84 USD/MWh)
| 6.1.2. Área Centro | [7 empty] | PUNO 138 | 36.5489 | PUNO 138 (36,55 USD/MWh) | PUNO 138 ( ) | PUNO 138 (36,55 USD/MWh)
[9 empty] | SOCABAYA 220 | 35.925 | SOCABAYA 220 (35,92 USD/MWh) | SOCABAYA 220 ( ) | SOCABAYA 220 (35,92 USD/MWh)
| BARRA | CHAVARRIA 220 | SANTA ROSA 220 | CARABAYLLO 220 | SAN JUAN 220 | INDEPENDENCIA 220 | POMACOCHA 220 | OROYA NUEVA 50 | MOQUEGUA 138 | 36.1066 | MOQUEGUA 138 (36,11 USD/MWh) | MOQUEGUA 138 ( ) | MOQUEGUA 138 (36,11 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 34.7211 | 34.5756 | 34.6369 | 34.3688 | 34.6626 | 33.5419 | 32.7652 | DOLORESPATA 138 | 34.76 | DOLORESPATA 138 (34,76 USD/MWh) | DOLORESPATA 138 ( ) | DOLORESPATA 138 (34,76 USD/MWh)
| Cuadro N°12: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de enero | [7 empty] | COTARUSE 220 | 34.4318 | COTARUSE 220 (34,43 USD/MWh) | COTARUSE 220 ( ) | COTARUSE 220 (34,43 USD/MWh)
[9 empty] | SAN GABAN 138 | 32.5099 | SAN GABAN 138 (32,51 USD/MWh) | SAN GABAN 138 ( ) | SAN GABAN 138 (32,51 USD/MWh)
Gráfico N°21: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de enero
6.1.3. Área Sur
| BARRA | TINTAYA NUEVA 220 | SOCABAYA 220 | MOQUEGUA 138 | PUNO 138 | DOLORESPATA 138 | COTARUSE 220 | SAN GABAN 138
| Cmg (USD/MWh) | 36.8354 | 35.925 | 36.1066 | 36.5489 | 34.76 | 34.4318 | 32.5099
Cuadro N°13: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de enero
Gráfico N°22: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de enero

## 15. Mapa CMg
6.2.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN.
CAJAMARCA 220 (35,14 USD/MWh)
CHICLAYO 220 (37,35 USD/MWh)
CHIMBOTE1 138 (36,03 USD/MWh)
PIURA OESTE 220 (38 USD/MWh)
COTARUSE 220 (34,43 USD/MWh)
DOLORESPATA 138 (34,76 USD/MWh)
TRUJILLO 220 (36,49 USD/MWh)
PUNO 138 (36,55 USD/MWh)
CARABAYLLO 220 (34,64 USD/MWh)
SOCABAYA 220 (35,92 USD/MWh)
SAN GABAN 138 (32,51 USD/MWh)
CHAVARRIA 220 (34,72 USD/MWh)
INDEPENDENCIA 220 (34,66 USD/MWh)
OROYA NUEVA 50 (32,77 USD/MWh)
TINTAYA NUEVA 220 (36,84 USD/MWh)
POMACOCHA 220 (33,54 USD/MWh)
SAN JUAN 220 (34,37 USD/MWh)
SANTA ROSA 220 (34,58 USD/MWh)
MOQUEGUA 138 (36,11 USD/MWh)

## 16. Congestiones
7. HORAS DE CONGESTIÓN DE LOS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
7.1. HORAS DE CONGESTIÓN POR ÁREA OPERATIVA
ÁREA OPERATIVA | EQUIPO DE TRANSMISIÓN | DESCRIPCIÓN | ENERO 2025 | ENERO 2024 | ENERO 2023 | Var. (2025/2024) | Var. (2024/2023)
NORTE | L-2240 | CARHUAQUERO - CHICLAYO OESTE | 21.0667 | 18.15 | 27.15 | 16.07% | -33.15%
| L-1103 | CHIMBOTE 1 - HUALLANCA | 0.2
| L-2232 L-2233 | TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 |  | 2.2333
CENTRO | L-2708 | CARAPONGO - CAJAMARQUILLA | 2.6667
| L-2259 | CARHUAMAYO - OROYA NUEVA | 14.8 | 23.6 | 4.8 | -37.29% | 391.7%
| L-1050 | COMBAPATA - QUENCORO | 2.5833
| L-2211 | ICA - MARCONA | 20.7333
| L-2063 | ISHCAYUCRO - PARAGSHA II | 7.2333
| L-1122 | TINGO MARÍA - AUCAYACU |  | 0.71667
| T3-261 | INDEPENDENCIA | 57.3
SUR | L-1001 | MACHUPICCHU - CACHIMAYO | 2.5833
| L-1038 | SURIRAY - MACHUPICCHU II |  | 0.78333
TOTAL HORAS DE CONGESTIÓN EN EL SEIN |  |  | 129.1667 | 45.4833 | 31.95
Cuadro N° 14: Horas de operación de los principales equipos de congestión en enero
Gráfico N° 23: Comparación de las horas de operación de los principales equipos de congestión en enero.

## 17. Eventos
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
8.1. FALLAS POR TIPO DE EQUIPO Y CAUSA SEGÚN CLASIFICACIÓN CIER
TIPO DE EQUIPO | FENOMENOS AMBIENTALES | FALLAS DE EQUIPO | FALLA EXTERNA | OTRAS CAUSA DISTINTAS A LAS ANTERIORES | FALLAS CUYA CAUSA NO FUE IDENTIFICADA | FALLA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN | FALLA HUMANA | TOTAL | ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA
| FNA | FEC | EXT | OTR | FNI | FEP | FHU |  | MWh
BARRA |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 | 20.46
GENERADOR HIDROELÉCTRICO | 1 | [6 empty] | 1 | 33.28
LINEA DE TRANSMISION | 36 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 |  | 55 | 368.13
SUBESTACION |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 3 | 5.74
TRANSFORMADOR 2D |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 | 2.09
TRANSFORMADOR 3D | [6 empty] | 1 | 1 | 4.5
TOTAL | 37 | 3 | 6 | 7 | 7 | 3 | 1 | 64 | 434.2
Cuadro N°15: Número de fallas y energía interrumpida (MWh) por tipo de equipo y Causa según clasificacion CIER en el mes de enero 2025
FALLAS POR TIPO DE CAUSA - ENERO 2025 |  |  |  | FALLAS POR TIPO DE EQUIPO - ENERO 2025
Gráfico N°24: Porcentaje de participación por tipo de causa en el número de fallas. |  |  |  | Gráfico N°25: Comparación en el número de fallas por tipo de equipo.
ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA POR TIPO DE EQUIPO (MWh) - ENERO 2025
Gráfico N°26: Comparación de la energía interrumpida aproximada por tipo de equipo en enero 2025
NOTA: El valor de la estimación de la energía interrumpida es obtenida con los registros de potencia de las interrupciones y/o disminuciones de carga por su respectivo periodo de interrupción.
La estadística de fallas corresponde a los eventos y fallas que ocasionaron interrupción y/o disminución del suministro eléctrico.

## 18. ANEXOI-1
ANEXO I: PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN EN EL SEIN
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA ENERO 2025 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL ENERO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2025
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA | C.T. PARAMONGA | 0 | 0 | 8337.1026 | 8337.1026 | 8337.1026
Total AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA |  | 0 | 0 | 8337.1026 | 8337.1026 | 8337.1026
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | 0 | 0 | 10039.0102 | 10039.0102 | 10039.0102
Total AGROAURORA S.A.C. |  | 0 | 0 | 10039.0102 | 10039.0102 | 10039.0102
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | 0 | 0 | 4446.6657 | 4446.6657 | 4446.6657
Total AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | 0 | 0 | 4446.6657 | 4446.6657 | 4446.6657
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H. CARHUAC | 0 | 0 | 12135.8965 | 12135.8965 | 12135.8965
Total ANDEAN POWER S.A.C. |  | 0 | 0 | 12135.8965 | 12135.8965 | 12135.8965
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 0 | 0 | 1478.2798 | 1478.2798 | 1478.2798
Total ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  | 0 | 0 | 1478.2798 | 1478.2798 | 1478.2798
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total ATRIA ENERGIA S.A.C. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | 0 | 0 | 7107.8355 | 7107.8355 | 7107.8355
Total BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  | 0 | 0 | 7107.8355 | 7107.8355 | 7107.8355
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | 155475.9686 | 0 | 0 | 155475.9686 | 155475.9686
Total CELEPSA |  | 155475.9686 | 0 | 0 | 155475.9686 | 155475.9686
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 14396.8989 | 0 | 0 | 14396.8989 | 14396.8989
Total CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  | 14396.8989 | 0 | 0 | 14396.8989 | 14396.8989
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | 727.1179 | 0 | 0 | 727.1179 | 727.1179
| C.H. SANTA ROSA II | 1118.3149 | 0 | 0 | 1118.3149 | 1118.3149
Total CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  | 1845.4329 | 0 | 0 | 1845.4329 | 1845.4329
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | 93474.2865 | 0 | 0 | 93474.2865 | 93474.2865
| C.H. YANANGO | 28971.0853 | 0 | 0 | 28971.0853 | 28971.0853
Total CHINANGO S.A.C. |  | 122445.3718 | 0 | 0 | 122445.3718 | 122445.3718
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | 0 | 0 | 206.4712 | 206.4712 | 206.4712
Total COLCA SOLAR S.A.C. |  | 0 | 0 | 206.4712 | 206.4712 | 206.4712
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1071.4801 | 0 | 0 | 1071.4801 | 1071.4801
| C.H. CHARCANI II | 404.0745 | 0 | 0 | 404.0745 | 404.0745
| C.H. CHARCANI III | 3247.1435 | 0 | 0 | 3247.1435 | 3247.1435
| C.H. CHARCANI IV | 4544.382 | 0 | 0 | 4544.382 | 4544.382
| C.H. CHARCANI V | 48993.4501 | 0 | 0 | 48993.4501 | 48993.4501
| C.H. CHARCANI VI | 4376.236 | 0 | 0 | 4376.236 | 4376.236
| C.T. CHILINA DIESEL | 0 | 21.9348 | 0 | 21.9348 | 21.9348
| C.T. MOLLENDO DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total EGASA |  | 62636.7661 | 21.9348 | 0 | 62658.7009 | 62658.7009
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 0 | 0 | 5876.6987 | 5876.6987 | 5876.6987
| C.H. HUASAHUASI II | 0 | 0 | 6206.1783 | 6206.1783 | 6206.1783
| C.H. RUNATULLO II | 0 | 0 | 14513.0883 | 14513.0883 | 14513.0883
| C.H. RUNATULLO III | 0 | 0 | 15006.0978 | 15006.0978 | 15006.0978
| C.H. SANTA CRUZ I | 0 | 0 | 4122.5088 | 4122.5088 | 4122.5088
| C.H. SANTA CRUZ II | 0 | 0 | 3600.9389 | 3600.9389 | 3600.9389
Total EGEJUNIN |  | 0 | 0 | 49325.5108 | 49325.5108 | 49325.5108
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 122108.7147 | 0 | 0 | 122108.7147 | 122108.7147
Total EGEMSA |  | 122108.7147 | 0 | 0 | 122108.7147 | 122108.7147
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 5577.9869 | 0 | 0 | 5577.9869 | 5577.9869
| C.H. ARICOTA II | 850.9503 | 0 | 0 | 850.9503 | 850.9503
| C.T. INDEPENDENCIA | 0 | 3581.6434 | 0 | 3581.6434 | 3581.6434
Total EGESUR |  | 6428.9372 | 3581.6434 | 0 | 10010.5806 | 10010.5806
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 0 | 0 | 2555.3662 | 2555.3662 | 2555.3662
Total ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  | 0 | 0 | 2555.3662 | 2555.3662 | 2555.3662
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 476212.0372 | 0 | 0 | 476212.0372 | 476212.0372
| C.H. RESTITUCION | 157182.6568 | 0 | 0 | 157182.6568 | 157182.6568
| C.T. TUMBES | 0 | 592.9175 | 0 | 592.9175 | 592.9175
Total ELECTROPERU |  | 633394.694 | 592.9175 | 0 | 633987.6115 | 633987.6115
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 0 | 0 | 3669.9545 | 3669.9545 | 3669.9545
Total EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  | 0 | 0 | 3669.9545 | 3669.9545 | 3669.9545
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 0 | 0 | 14831.811 | 14831.811 | 14831.811
Total EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  | 0 | 0 | 14831.811 | 14831.811 | 14831.811
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 0 | 0 | 14834.4281 | 14834.4281 | 14834.4281
Total EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  | 0 | 0 | 14834.4281 | 14834.4281 | 14834.4281
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 311626.1222 | 0 | 0 | 311626.1222 | 311626.1222
| P.C.H. CHAGLLA | 4807.175 | 0 | 0 | 4807.175 | 4807.175
Total EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  | 316433.2972 | 0 | 0 | 316433.2972 | 316433.2972
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | 44930.5639 | 0 | 0 | 44930.5639 | 44930.5639
Total EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  | 44930.5639 | 0 | 0 | 44930.5639 | 44930.5639
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 0 | 0 | 14649.165 | 14649.165 | 14649.165
Total EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  | 0 | 0 | 14649.165 | 14649.165 | 14649.165
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 0 | 0 | 13267.0866 | 13267.0866 | 13267.0866
Total EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  | 0 | 0 | 13267.0866 | 13267.0866 | 13267.0866
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | 0 | 24388.865 | 0 | 24388.865 | 24388.865
| C.T. MALACAS 2 | 0 | 3457.1275 | 0 | 3457.1275 | 3457.1275
| C.T. RF DE GENERACION TALARA | 0 | 632.225 | 0 | 632.225 | 632.225
Total ENEL GENERACION PIURA S.A. |  | 0 | 28478.2175 | 0 | 28478.2175 | 28478.2175
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | 0 | 0 | 28726.5645 | 28726.5645 | 28726.5645
| C.E. TALARA | 0 | 0 | 10813.209 | 10813.209 | 10813.209
Total ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | 0 | 0 | 39539.7735 | 39539.7735 | 39539.7735
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | 0 | 0 | 51714.1197 | 51714.1197 | 51714.1197
Total ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  | 0 | 0 | 51714.1197 | 51714.1197 | 51714.1197

## 19. ANEXOI-2
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA ENERO 2025 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL ENERO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2025
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | 0 | 0 | 83879.8752 | 83879.8752 | 83879.8752
| C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | 0 | 0 | 6595.2561 | 6595.2561 | 6595.2561
| C.H. QUITARACSA | 70449.9068 | 0 | 0 | 70449.9068 | 70449.9068
| C.H. YUNCAN | 93689.3923 | 0 | 0 | 93689.3923 | 93689.3923
| C.S. INTIPAMPA | 0 | 0 | 8882.2499 | 8882.2499 | 8882.2499
| C.T. CHILCA 1 | 0 | 73083.1598 | 0 | 73083.1598 | 73083.1598
| C.T. CHILCA 2 | 0 | 2346.4307 | 0 | 2346.4307 | 2346.4307
| C.T. ILO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| C.T. NEPI | 0 | 3597.9057 | 0 | 3597.9057 | 3597.9057
| C.T. RF PLANTA ILO | 0 | 1466.8274 | 0 | 1466.8274 | 1466.8274
Total ENGIE |  | 164139.2991 | 80494.3237 | 99357.3812 | 343991.0039 | 343991.0039
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | 0 | 246261.5111 | 0 | 246261.5111 | 246261.5111
Total FENIX POWER PERÚ |  | 0 | 246261.5111 | 0 | 246261.5111 | 246261.5111
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 0 | 0 | 15132.9659 | 15132.9659 | 15132.9659
| C.H. EL CARMEN | 0 | 0 | 5050.0791 | 5050.0791 | 5050.0791
Total GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | 0 | 0 | 20183.045 | 20183.045 | 20183.045
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 0 | 0 | 14636.7862 | 14636.7862 | 14636.7862
| C.H. ÁNGEL II | 0 | 0 | 14563.4173 | 14563.4173 | 14563.4173
| C.H. ÁNGEL III | 0 | 0 | 7778.8884 | 7778.8884 | 7778.8884
| C.H. LA JOYA | 0 | 0 | 4787.9685 | 4787.9685 | 4787.9685
Total GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  | 0 | 0 | 41767.0604 | 41767.0604 | 41767.0604
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | 0 | 36693.4022 | 0 | 36693.4022 | 36693.4022
Total GM OPERACIONES S.A.C. |  | 0 | 36693.4022 | 0 | 36693.4022 | 36693.4022
GR CORTARRAMA | C.S. MATARANI | 0 | 0 | 20811.8302 | 20811.8302 | 20811.8302
Total GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  | 0 | 0 | 20811.8302 | 20811.8302 | 20811.8302
GR PAINO | C.E. HUAMBOS | 0 | 0 | 4082.9348 | 4082.9348 | 4082.9348
Total GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  | 0 | 0 | 4082.9348 | 4082.9348 | 4082.9348
GR TARUCA | C.E. DUNA | 0 | 0 | 4955.0151 | 4955.0151 | 4955.0151
Total GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  | 0 | 0 | 4955.0151 | 4955.0151 | 4955.0151
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 0 | 0 | 2505.9 | 2505.9 | 2505.9
Total HIDROCAÑETE S.A. |  | 0 | 0 | 2505.9 | 2505.9 | 2505.9
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 13616.9713 | 0 | 0 | 13616.9713 | 13616.9713
Total HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  | 13616.9713 | 0 | 0 | 13616.9713 | 13616.9713
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 0 | 0 | 13264.316 | 13264.316 | 13264.316
Total HUAURA POWER GROUP S.A. |  | 0 | 0 | 13264.316 | 13264.316 | 13264.316
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| C.T. RF PUCALLPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 65686.9539 | 0 | 0 | 65686.9539 | 65686.9539
Total INLAND ENERGY SAC |  | 65686.9539 | 0 | 0 | 65686.9539 | 65686.9539
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 2431.9137 | 0 | 0 | 2431.9137 | 2431.9137
Total INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  | 2431.9137 | 0 | 0 | 2431.9137 | 2431.9137
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | 408472.3496 | 0 | 0 | 408472.3496 | 408472.3496
| C.T. KALLPA | 0 | 418400.0582 | 0 | 418400.0582 | 418400.0582
| C.T. LAS FLORES | 0 | 202094.2757 | 0 | 202094.2757 | 202094.2757
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 7618.1762 | 0 | 0 | 7618.1762 | 7618.1762
Total KALLPA GENERACION S.A. |  | 416090.5257 | 620494.3339 | 0 | 1036584.8596 | 1036584.8596
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | 0 | 0 | 63.9036 | 63.9036 | 63.9036
Total KONDU SAC |  | 0 | 0 | 63.9036 | 63.9036 | 63.9036
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | 48827.291 | 0 | 0 | 48827.291 | 48827.291
Total LA VIRGEN |  | 48827.291 | 0 | 0 | 48827.291 | 48827.291
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 0 | 0 | 2561.895 | 2561.895 | 2561.895
Total MAJA ENERGIA S.A.C. |  | 0 | 0 | 2561.895 | 2561.895 | 2561.895
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | 0 | 0 | 3959.4622 | 3959.4622 | 3959.4622
Total MAJES ARCUS S.A.C. |  | 0 | 0 | 3959.4622 | 3959.4622 | 3959.4622
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | 0 | 2594.0101 | 0 | 2594.0101 | 2594.0101
Total MINERA CERRO VERDE |  | 0 | 2594.0101 | 0 | 2594.0101 | 2594.0101
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | 0 | 0 | 4065.444 | 4065.444 | 4065.444
Total MOQUEGUA FV S.A.C. |  | 0 | 0 | 4065.444 | 4065.444 | 4065.444
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 0 | 0 | 3954.3533 | 3954.3533 | 3954.3533
| C.H. CAÑON DEL PATO | 173610.7968 | 0 | 0 | 173610.7968 | 173610.7968
| C.H. CARHUAQUERO | 64733.6877 | 0 | 0 | 64733.6877 | 64733.6877
| C.H. CARHUAQUERO IV | 0 | 0 | 7374.8641 | 7374.8641 | 7374.8641
Total ORAZUL ENERGY PERÚ |  | 238344.4845 | 0 | 11329.2174 | 249673.7019 | 249673.7019
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | 0 | 0 | 40241.722 | 40241.722 | 40241.722
| C.E. WAYRA I | 0 | 0 | 41343.6 | 41343.6 | 41343.6
| C.H. CALLAHUANCA | 58151.3443 | 0 | 0 | 58151.3443 | 58151.3443
| C.H. HER 1 | 0 | 0 | 410.8243 | 410.8243 | 410.8243
| C.H. HUAMPANI | 19435.2915 | 0 | 0 | 19435.2915 | 19435.2915
| C.H. HUINCO | 125064.276 | 0 | 0 | 125064.276 | 125064.276
| C.H. MATUCANA | 95041.1258 | 0 | 0 | 95041.1258 | 95041.1258
| C.H. MOYOPAMPA | 47089.079 | 0 | 0 | 47089.079 | 47089.079
| C.S. CLEMESÍ | 0 | 0 | 29489.353 | 29489.353 | 29489.353
| C.S. RUBI | 0 | 0 | 36660.7838 | 36660.7838 | 36660.7838
| C.T. SANTA ROSA I | 0 | 578.3365 | 0 | 578.3365 | 578.3365
| C.T. SANTA ROSA II | 0 | 354.126 | 0 | 354.126 | 354.126
| C.T. VENTANILLA | 0 | 226637.4452 | 0 | 226637.4452 | 226637.4452
Total ORYGEN PERU S.A.A. |  | 344781.1165 | 227569.9077 | 148146.283 | 720497.3072 | 720497.3072

## 20. ANEXOI-3
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA ENERO 2025 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL ENERO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2025
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 | 5026.7895 | 5026.7895 | 5026.7895
Total PANAMERICANA SOLAR SAC. |  | 0 | 0 | 5026.7895 | 5026.7895 | 5026.7895
PARQUE EOLICO MARCONA | C.E. MARCONA | 0 | 0 | 13081.5664 | 13081.5664 | 13081.5664
Total PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  | 0 | 0 | 13081.5664 | 13081.5664 | 13081.5664
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | 0 | 0 | 36969.4118 | 36969.4118 | 36969.4118
Total PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  | 0 | 0 | 36969.4118 | 36969.4118 | 36969.4118
PIER | C.H. MANTA I | 0 | 0 | 12659.0372 | 12659.0372 | 12659.0372
Total PIER |  | 0 | 0 | 12659.0372 | 12659.0372 | 12659.0372
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | 0 | 0 | 3080.6853 | 3080.6853 | 3080.6853
| C.T. LA GRINGA | 0 | 0 | 1848.3975 | 1848.3975 | 1848.3975
| C.T.B DOÑA CATALINA | 0 | 0 | 1671.5143 | 1671.5143 | 1671.5143
| C.T.B. CALLAO | 0 | 0 | 1570.1837 | 1570.1837 | 1570.1837
Total PETRAMAS |  | 0 | 0 | 8170.7809 | 8170.7809 | 8170.7809
PLANTA ETEN | C.T. RF DE GENERACION ETEN | 0 | 32.142 | 0 | 32.142 | 32.142
Total PLANTA ETEN |  | 0 | 32.142 | 0 | 32.142 | 32.142
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | 0 | 0 | 3772.1991 | 3772.1991 | 3772.1991
Total REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  | 0 | 0 | 3772.1991 | 3772.1991 | 3772.1991
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | 0 | 363.4846 | 0 | 363.4846 | 363.4846
Total SAMAY I S.A.C |  | 0 | 363.4846 | 0 | 363.4846 | 363.4846
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 80137.851 | 0 | 0 | 80137.851 | 80137.851
Total SAN GABAN |  | 80137.851 | 0 | 0 | 80137.851 | 80137.851
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | 0 | 22391.6867 | 0 | 22391.6867 | 22391.6867
Total SDF ENERGIA SAC |  | 0 | 22391.6867 | 0 | 22391.6867 | 22391.6867
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | 0 | 2.071 | 0 | 2.071 | 2752.3684
Total SHOUGESA |  | 0 | 2.071 | 0 | 2.071 | 2752.3684
SINERSA | C.H. CHANCAY | 0 | 0 | 14851.7699 | 14851.7699 | 14851.7699
| C.H. POECHOS II | 0 | 0 | 3528.4843 | 3528.4843 | 3528.4843
Total SINERSA |  | 0 | 0 | 18380.2542 | 18380.2542 | 18380.2542
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | 26532.0164 | 0 | 0 | 26532.0164 | 26532.0164
| C.H. CHEVES | 118219.1769 | 0 | 0 | 118219.1769 | 118219.1769
| C.H. GALLITO CIEGO | 22359.1399 | 0 | 0 | 22359.1399 | 22359.1399
| C.H. HUAYLLACHO | 71.1104 | 0 | 0 | 71.1104 | 71.1104
| C.H. MALPASO | 30557.5361 | 0 | 0 | 30557.5361 | 30557.5361
| C.H. MISAPUQUIO | 2452.8654 | 0 | 0 | 2452.8654 | 2452.8654
| C.H. OROYA | 5183.0567 | 0 | 0 | 5183.0567 | 5183.0567
| C.H. PACHACHACA | 4886.2135 | 0 | 0 | 4886.2135 | 4886.2135
| C.H. SAN ANTONIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| C.H. SAN IGNACIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| C.H. YAUPI | 80325.9337 | 0 | 0 | 80325.9337 | 80325.9337
Total STATKRAFT S.A |  | 290587.0487 | 0 | 0 | 290587.0487 | 290587.0487
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | 0 | 0 | 5060.7905 | 5060.7905 | 5060.7905
Total TACNA SOLAR SAC. |  | 0 | 0 | 5060.7905 | 5060.7905 | 5060.7905
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | 0 | 27379.2548 | 0 | 27379.2548 | 27379.2548
Total TERMOCHILCA S.A.C. |  | 0 | 27379.2548 | 0 | 27379.2548 | 27379.2548
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | 0 | 4707.6622 | 0 | 4707.6622 | 4707.6622
Total TERMOSELVA |  | 0 | 4707.6622 | 0 | 4707.6622 | 4707.6622
TOTAL MWh |  | 3146218.3806 | 1302474.517 | 726834.7148 | 5175527.6123 | 5175527.6123
IMPORTACIÓN |  |  |  |  | 0 | 0
EXPORTACIÓN |  |  |  |  | 0 | 0
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas solares, eólicas y de bagazo.
(1) Inicio de Operación Comercial de la C.H. Aricota II, propiedad de EGESUR desde el 24/01/2025.

## 21. ANEXOII-1
ANEXO II: MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | ENERO 2025 | ENERO 2024 | 2025 | 2025 / 2024
|  | 27/01/2025 | 26/01/2024 | 27/01/2025 | Variación
|  | 19:45 | 19:45 | 19:45 | %
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA | C.T. PARAMONGA | 13.6459 | 14.6256 | 13.6459 | -6.699%
Total AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA |  | 0 | 14.6256 | 0 | -100%
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | 0 | 0 | 0
Total AGROAURORA S.A.C. |  | 0 | 0 | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO | 6.954 | 6.8869 | 6.954 | 0.9742%
Total AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | 6.954 | 6.8869 | 6.954 | 0.9742%
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H. CARHUAC | 20.3854 | 20.4504 | 20.3854 | -0.3178%
Total ANDEAN POWER S.A.C. |  | 20.3854 | 20.4504 | 20.3854 | -0.3178%
SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 2.0318 | 0 | 2.0318
Total ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  | 2.0318 | 0 | 2.0318
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | 0 | 0.82848 | 0 | -100%
Total ATRIA ENERGIA S.A.C. |  | 0 | 0.82848 | 0 | -100%
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | 10.144 | 9 | 10.144 | 12.71%
Total BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  | 10.144 | 9 | 10.144 | 12.71%
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | 223.7241 | 222.0027 | 223.7241 | 0.7754%
Total CELEPSA |  | 223.7241 | 222.0027 | 223.7241 | 0.7754%
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 19.7146 | 19.6891 | 19.7146 | 0.1292%
Total CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  | 19.7146 | 19.6891 | 19.7146 | 0.1292%
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | 0.93002 | 0.93114 | 0.93002
| C.H. SANTA ROSA II | 1.6095 | 1.6573 | 1.6095
Total CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  | 2.5395 | 2.5884 | 2.5395
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | 147.733 | 144.972 | 147.733 | 1.905%
| C.H. YANANGO | 41.049 | 42.113 | 41.049 | -2.527%
Total CHINANGO S.A.C. |  | 188.782 | 187.085 | 188.782 | 0.9071%
COGENERACION OQUENDO SAC | C.T. OQUENDO | 31.8931 | 2.2472 | 31.8931 | 1319%
Total COGENERACION OQUENDO SAC |  | 0 | 2.2472 | 0 | -100%
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | 0 | 0 | 0
Total COLCA SOLAR S.A.C. |  | 0 | 0 | 0
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1.4594 | 1.1309 | 1.4594 | 29.05%
| C.H. CHARCANI II | 0.55269 | 0.52594 | 0.55269 | 5.086%
| C.H. CHARCANI III | 4.481 | 3.5047 | 4.481 | 27.86%
| C.H. CHARCANI IV | 0 | 8.466 | 0 | -100%
| C.H. CHARCANI V | 111.0416 | 80.893 | 111.0416 | 37.27%
| C.H. CHARCANI VI | 7.2252 | 3.5112 | 7.2252 | 105.8%
| C.T. CHILINA DIESEL | 0 | 0 | 0
| C.T. MOLLENDO DIESEL | 0 | 0 | 0
Total EGASA |  | 124.7599 | 98.0317 | 124.7599 | 27.26%
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 6.3993 | 9.798 | 6.3993 | -34.69%
| C.H. HUASAHUASI II | 6.8967 | 9.8493 | 6.8967 | -29.98%
| C.H. RUNATULLO II | 20.2386 | 20.0868 | 20.2386 | 0.7558%
| C.H. RUNATULLO III | 20.2942 | 20.082 | 20.2942 | 1.057%
| C.H. SANTA CRUZ I | 5.3489 | 6.603 | 5.3489 | -18.99%
| C.H. SANTA CRUZ II | 3.5526 | 6.9198 | 3.5526 | -48.66%
Total EGEJUNIN |  | 62.7302 | 73.3389 | 62.7302 | -14.47%
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 165.415 | 165.941 | 165.415 | -0.317%
Total EGEMSA |  | 165.415 | 165.941 | 165.415 | -0.317%
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 7.8048 | 6.8744 | 7.8048 | 13.53%
| C.H. ARICOTA II | 2.5816 | 0 | 2.5816
| C.T. INDEPENDENCIA | 0 | 21.9745 | 0
Total EGESUR |  | 10.3863 | 28.8489 | 10.3863 | -64%
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 3.534 | 3.465 | 3.534 | 1.991%
Total ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  | 3.534 | 3.465 | 3.534 | 1.991%
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 648.3668 | 597.1319 | 648.3668 | 8.58%
| C.H. RESTITUCION | 219.6048 | 199.942 | 219.6048 | 9.834%
| C.T. TUMBES | 0 | 15.7586 | 0
Total ELECTROPERU |  | 867.9715 | 812.8324 | 867.9715 | 6.784%
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO | 5.071 | 5.049 | 5.071 | 0.4357%
Total EGECSAC |  | 5.071 | 5.049 | 5.071 | 0.4357%
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY | 20.0298 | 19.9229 | 20.0298 | 0.5369%
Total RIO BAÑOS |  | 20.0298 | 19.9229 | 20.0298 | 0.5369%
ELECTRICA SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 | 20.2805 | 20.3342 | 20.2805 | -0.2644%
Total ELECTRICA SANTA ANA |  | 20.2805 | 20.3342 | 20.2805 | -0.2644%
EGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 460.1714 | 371.9338 | 460.1714 | 23.72%
| P.C.H. CHAGLLA | 6.4609 | 6.5245 | 6.4609 | -0.9759%
Total EGE HUALLAGA |  | 466.6322 | 378.4584 | 466.6322 | 23.3%
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | 91.8582 | 94.1073 | 91.8582 | -2.39%
Total EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  | 91.8582 | 94.1073 | 91.8582 | -2.39%
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 19.981 | 19.9771 | 19.981 | 0.01942%
Total EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  | 19.981 | 19.9771 | 19.981 | 0.01942%
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 12.7977 | 18.5636 | 12.7977 | -31.06%
Total EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  | 12.7977 | 18.5636 | 12.7977 | -31.06%
ENEL GENERACION PERU / ORYGEN | BESS-VENTANILLA | -0.084 | -0.136 | -0.084 | -38.24%
| C.E. WAYRA EXTENSION | 93.472 | 35.348 | 93.472 | 164.4%
| C.E. WAYRA I | 111.073 | 92.366 | 111.073 | 20.25%
| C.H. CALLAHUANCA | 80.744 | 58.394 | 80.744 | 38.27%
| C.H. HER 1 | 0.636 | 0 | 0.636
| C.H. HUAMPANI | 30.138 | 30.238 | 30.138 | -0.3307%
| C.H. HUINCO | 176.472 | 10.764 | 176.472 | 1539%
| C.H. MATUCANA | 131.87 | 134.483 | 131.87 | -1.943%
| C.H. MOYOPAMPA | 63.47 | 62.87 | 63.47 | 0.9544%
| C.S. Clemesí | 0 | 0 | 0
| C.S. RUBI | 0 | 0 | 0
| C.T. SANTA ROSA I | 7.976 | 157.792 | 7.976 | -94.95%
| C.T. SANTA ROSA II | 0 | 177.664 | 0 | -100%
| C.T. VENTANILLA | 428.889 | 289.403 | 428.889 | 48.2%
Total ENEL GENERACION PERU / ORYGEN |  | 1124.656 | 1049.186 | 1124.656 | 7.193%

## 22. ANEXOII-2
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | ENERO 2025 | ENERO 2024 | 2025 | 2025/ 2024
|  | 27/01/2025 | 26/01/2024 | 27/01/2025 | Variación
|  | 45684.8229 | 45317.8229 | 19:45 | %
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | 46.9 | 48.28 | 46.9 | -2.858%
| C.T. MALACAS 2 | 0 | 0 | 0
| C.T. RF DE GENERACION TALARA | 0 | 0 | 0
Total ENEL GENERACION PIURA S.A. |  | 46.9 | 48.28 | 46.9 | -2.858%
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | 23.4315 | 55.22 | 23.4315 | -57.57%
| C.E. TALARA | 5.5153 | 11.4 | 5.5153 | -51.62%
Total ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | 28.9469 | 66.62 | 28.9469 | -56.55%
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | 78.057 | 100.353 | 78.057
Total ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  | 78.057 | 100.353 | 78.057
ENGIE | BESS-CHILCA1 | 0 | -0.14609 | 0 | -100%
| C.E. PUNTA LOMITAS | 170.6489 | 144.2452 | 170.6489 | 18.3%
| C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | 11.3699 | 20.2189 | 11.3699 | -43.77%
| C.H. QUITARACSA | 114.5601 | 56.9676 | 114.5601
| C.H. YUNCAN | 130.9794 | 131.601 | 130.9794 | -0.4723%
| C.S. INTIPAMPA | 0 | 0 | 0
| C.T. CHILCA 1 | 34.8279 | 342.6882 | 34.8279 | -89.84%
| C.T. CHILCA 2 | 0 | 105.1744 | 0
| C.T. ILO 2 | 0 | 0 | 0
| C.T. NEPI | 0 | 0 | 0
| C.T. RF PLANTA ILO | 0 | 0 | 0
Total ENGIE |  | 462.3863 | 800.7493 | 462.3863 | -42.26%
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | 539.2219 | 546.753 | 539.2219 | -1.377%
Total FENIX POWER PERÚ |  | 539.2219 | 546.753 | 539.2219 | -1.377%
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | BESS-8DEAGOSTO | 0.00492 | -0.00858 | 0.00492 | -157.3%
| C.H. 8 DE AGOSTO | 20.9892 | 10.9896 | 20.9892 | 90.99%
| C.H. EL CARMEN | 8.4255 | 8.2311 | 8.4255 | 2.363%
Total GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | 29.4196 | 19.2121 | 29.4196 | 53.13%
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 20.3956 | 20.398 | 20.3956 | -0.01181%
| C.H. ÁNGEL II | 20.4019 | 20.4016 | 20.4019 | 0.001716%
| C.H. ÁNGEL III | 19.9647 | 20.385 | 19.9647 | -2.062%
| C.H. LA JOYA | 7.6435 | 0 | 7.6435 | #DIV/0!
Total GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  | 68.4057 | 61.1846 | 68.4057 | 11.8%
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | 55.1015 | 0 | 55.1015
Total GM OPERACIONES S.A.C. |  | 55.1015 | 0 | 55.1015
GR CORTARRAMA | C.S. MATARANI | 0 | 0 | 0
Total GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  | 0 | 0 | 0
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | 9.0217 | 0 | 9.0217 | #DIV/0!
Total GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  | 9.0217 | 0 | 9.0217 | #DIV/0!
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | 12.8528 | 0.05585 | 12.8528 | 22913%
Total GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  | 12.8528 | 0.05585 | 12.8528 | 22913%
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 3.2 | 3.6 | 3.2
Total HIDROCAÑETE S.A. |  | 3.2 | 3.6 | 3.2
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 18.4019 | 18.3829 | 18.4019 | 0.1033%
Total HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  | 18.4019 | 18.3829 | 18.4019 | 0.1033%
HUAURA POWER GROUP S.A. | BESS-YARUCAYA | 0.01284 | -0.00036 | 0.01284 | -3667%
| C.H. YARUCAYA | 18.767 | 0 | 18.767 | #DIV/0!
Total HUAURA POWER GROUP S.A. |  | 18.7798 | -0.00036 | 18.7798 | -5216722%
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU | C.T. RF PTO MALDONADO | 0 | 0 | 0
| C.T. RF PUCALLPA | 0 | 0 | 0
Total INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  | 0 | 0 | 0
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 91.4292 | 43.9868 | 91.4292 | 107.9%
Total INLAND ENERGY SAC |  | 91.4292 | 43.9868 | 91.4292 | 107.9%
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 4.2564 | 3.8822 | 4.2564 | 9.639%
Total INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  | 4.2564 | 3.8822 | 4.2564 | 9.639%
KALLPA GENERACION S.A. | BESS-KALLPA | 0.14976 | 0 | 0.14976
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 560.3223 | 578.8018 | 560.3223 | -3.193%
| C.T. KALLPA | 800.2487 | 562.8852 | 800.2487 | 42.17%
| C.T. LAS FLORES | 311.7731 | 0 | 311.7731 | #DIV/0!
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 10.5297 | 10.1176 | 10.5297 | 4.073%
Total KALLPA GENERACION S.A. |  | 1683.0237 | 1151.8046 | 1683.0237 | 46.12%
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | 0 | 0 | 0
Total KONDU SAC |  | 0 | 0 | 0
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | 60.028 | 85.074 | 60.028 | -29.44%
Total LA VIRGEN |  | 60.028 | 85.074 | 60.028 | -29.44%
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 3.62 | 3.704 | 3.62 | -2.268%
Total MAJA ENERGIA S.A.C. |  | 3.62 | 3.704 | 3.62 | -2.268%
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | 0 | 0 | 0
Total MAJES ARCUS S.A.C. |  | 0 | 0 | 0
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | 0 | 0 | 0
Total MINERA CERRO VERDE |  | 0 | 0 | 0
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | 0 | 0 | 0
Total MOQUEGUA FV S.A.C. |  | 0 | 0 | 0

## 23. ANEXOII-3
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | ENERO 2025 | ENERO 2024 | 2025 | 2025/ 2024
|  | 27/01/2025 | 26/01/2024 | 27/01/2025 | Variación
|  | 45684.8229 | 45317.8229 | 19:45 | %
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 5.3215 | 0 | 5.3215 | #DIV/0!
| C.H. CAÑON DEL PATO | 238.7213 | 231.3319 | 238.7213 | 3.194%
| C.H. CARHUAQUERO | 90.1435 | 91.8266 | 90.1435 | -1.833%
| C.H. CARHUAQUERO IV | 9.9082 | 0 | 9.9082 | #DIV/0!
Total ORAZUL ENERGY PERÚ |  | 344.0946 | 323.1585 | 344.0946 | 6.479%
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 | 0
Total PANAMERICANA SOLAR SAC. |  | 0 | 0 | 0
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | 19.7566 | 21.5308 | 19.7566 | -8.24%
Total PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  | 19.7566 | 21.5308 | 19.7566 | -8.24%
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | 66.2045 | 53.9049 | 66.2045 | 22.82%
Total PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  | 66.2045 | 53.9049 | 66.2045 | 22.82%
PIER | C.H. MANTA I | 20.0482 | 9.9153 | 20.0482 | 102.2%
Total PIER |  | 20.0482 | 9.9153 | 20.0482 | 102.2%
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | 3.0114 | 4.4007 | 3.0114 | -31.57%
| C.T. LA GRINGA | 2.7505 | 2.2727 | 2.7505 | 21.02%
| C.T.B DOÑA CATALINA | 2.3976 | 0 | 2.3976 | #DIV/0!
| C.T.B. CALLAO | 2.1653 | 2.31 | 2.1653 | -6.264%
Total PETRAMAS |  | 10.3248 | 8.9834 | 10.3248 | 14.93%
PLANTA ETEN | C.T. RF DE GENERACION ETEN | 0 | 0 | 0
Total PLANTA ETEN |  | 0 | 0 | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | 0 | 0 | 0
Total REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  | 0 | 0 | 0
SAMAY I S.A. | C.T. PUERTO BRAVO | 0 | 283.9422 | 0
Total SAMAY I S.A. |  | 0 | 283.9422 | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 110.8804 | 110.3646 | 110.8804 | 0.4673%
Total SAN GABAN |  | 110.8804 | 110.3646 | 110.8804 | 0.4673%
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | 0 | 0.89546 | 0
Total SHOUGESA |  | 0 | 0.89546 | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | 20.0593 | 19.9856 | 20.0593 | 0.3685%
| C.H. POECHOS II | 8.1801 | 6.2301 | 8.1801 | 31.3%
Total SINERSA |  | 28.2393 | 26.2157 | 28.2393 | 7.719%
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | 47.1546 | 41.5561 | 47.1546 | 13.47%
| C.H. CHEVES | 173.6764 | 0 | 173.6764
| C.H. GALLITO CIEGO | 29.9658 | 34.736 | 29.9658 | -13.73%
| C.H. HUAYLLACHO | 0 | 0 | 0
| C.H. MALPASO | 43.9394 | 43.6018 | 43.9394 | 0.7743%
| C.H. MISAPUQUIO | 3.8547 | 3.8436 | 3.8547 | 0.2885%
| C.H. OROYA | 7.8761 | 5.6283 | 7.8761 | 39.94%
| C.H. PACHACHACA | 2.0298 | 0 | 2.0298
| C.H. SAN ANTONIO | 0 | 0 | 0
| C.H. SAN IGNACIO | 0 | 0 | 0
| C.H. YAUPI | 108.857 | 64.3446 | 108.857
|  | 417.3539 | 197.5927 | 417.3539 | 111.2%
Total STATKRAFT S.A |  | 834.7077 | 391.3032 | 834.7077 | 113.3%
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | 0 | 0 | 0
Total TACNA SOLAR SAC. |  | 0 | 0 | 0
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS | 0 | 286.0971 | 0
Total TERMOCHILCA |  | 0 | 286.0971 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | 0 | 86.7105 | 0 | -100%
Total TERMOSELVA |  | 0 | 86.7105 | 0 | -100%
TOTAL MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE |  | 7745.8723 | 7632.5312 | 7734.491 | 1.485%
IMPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
EXPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL (CONSIDERANDO LA INTERCAMBIOS) |  | 7745.8723 | 7632.5312 | 7734.491 | 1.485%
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas solares, eólicas y de bagazo.
Nota: Conforme con el informe técnico COES/D/DO/SME‐INF‐192‐2023,a partir de octubre 2023 se consideran los aportes de los BESS (Inyecciónes y retiros) a la determinación de la máxima demanda mensual.
(1) Inicio de Operación Comercial de la C.H. Aricota II, propiedad de EGESUR desde el 24/01/2025.

## 24. ANEXOII-4
MÁXIMA DEMANDA MENSUAL
Máxima Demanda: |  | 7745.8723
Fecha: |  | 27/01/2025
Hora: |  | 19:45
FECHA | HFP |  |  |  |  | HP
| HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN | HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN
| HH:MM | MW | MW | MW | MW | HH:MM | MW | MW | MW | MW
01/01/2025 | 00:15 | 6281.6354 | 0 | 0 | 6281.6354 | 20:15 | 6647.5276 | 0 | 0 | 6647.5276
02/01/2025 | 15:45 | 7298.9036 | 0 | 0 | 7298.9036 | 19:45 | 7354.186 | 0 | 0 | 7354.186
03/01/2025 | 15:00 | 7633.4417 | 0 | 0 | 7633.4417 | 19:45 | 7523.3877 | 0 | 0 | 7523.3877
04/01/2025 | 11:45 | 7578.8914 | 0 | 0 | 7578.8914 | 20:00 | 7562.5423 | 0 | 0 | 7562.5423
05/01/2025 | 12:30 | 6845.6899 | 0 | 0 | 6845.6899 | 20:00 | 7470.0545 | 0 | 0 | 7470.0545
06/01/2025 | 14:45 | 7766.8487 | 0 | 0 | 7766.8487 | 19:45 | 7534.4655 | 0 | 0 | 7534.4655
07/01/2025 | 12:00 | 7762.1035 | 0 | 0 | 7762.1035 | 20:00 | 7516.5985 | 0 | 0 | 7516.5985
08/01/2025 | 15:15 | 7634.1161 | 0 | 0 | 7634.1161 | 20:00 | 7382.3916 | 0 | 0 | 7382.3916
09/01/2025 | 11:45 | 7537.8608 | 0 | 0 | 7537.8608 | 20:00 | 7417.9507 | 0 | 0 | 7417.9507
10/01/2025 | 12:00 | 7740.7176 | 0 | 0 | 7740.7176 | 19:45 | 7494.7244 | 0 | 0 | 7494.7244
11/01/2025 | 12:00 | 7525.3674 | 0 | 0 | 7525.3674 | 20:00 | 7388.826 | 0 | 0 | 7388.826
12/01/2025 | 23:15 | 6785.7183 | 0 | 0 | 6785.7183 | 20:45 | 7423.9924 | 0 | 0 | 7423.9924
13/01/2025 | 15:00 | 7768.004 | 0 | 0 | 7768.004 | 20:00 | 7510.1282 | 0 | 0 | 7510.1282
14/01/2025 | 14:45 | 7886.6742 | 0 | 0 | 7886.6742 | 19:45 | 7586.8005 | 0 | 0 | 7586.8005
15/01/2025 | 14:30 | 7631.8144 | 0 | 0 | 7631.8144 | 19:45 | 7436.0183 | 0 | 0 | 7436.0183
16/01/2025 | 14:45 | 7572.9474 | 0 | 0 | 7572.9474 | 20:15 | 7415.0414 | 0 | 0 | 7415.0414
17/01/2025 | 14:45 | 7515.5166 | 0 | 0 | 7515.5166 | 20:00 | 7205.03 | 0 | 0 | 7205.03
18/01/2025 | 12:30 | 7255.616 | 0 | 0 | 7255.616 | 19:45 | 7283.3961 | 0 | 0 | 7283.3961
19/01/2025 | 23:15 | 6729.488 | 0 | 0 | 6729.488 | 20:30 | 7413.482 | 0 | 0 | 7413.482
20/01/2025 | 12:00 | 7817.6049 | 0 | 0 | 7817.6049 | 20:00 | 7563.3273 | 0 | 0 | 7563.3273
21/01/2025 | 14:45 | 8049.611 | 0 | 0 | 8049.611 | 19:45 | 7662.9996 | 0 | 0 | 7662.9996
22/01/2025 | 15:15 | 8037.0126 | 0 | 0 | 8037.0126 | 19:45 | 7738.8286 | 0 | 0 | 7738.8286
23/01/2025 | 15:30 | 8017.9356 | 0 | 0 | 8017.9356 | 20:00 | 7666.8652 | 0 | 0 | 7666.8652
24/01/2025 | 12:00 | 8038.7339 | 0 | 0 | 8038.7339 | 19:45 | 7583.1681 | 0 | 0 | 7583.1681
25/01/2025 | 12:15 | 7639.7556 | 0 | 0 | 7639.7556 | 19:30 | 7414.2447 | 0 | 0 | 7414.2447
26/01/2025 | 23:15 | 6762.3536 | 0 | 0 | 6762.3536 | 20:15 | 7431.7391 | 0 | 0 | 7431.7391
27/01/2025 | 11:45 | 8121.896 | 0 | 0 | 8121.896 | 19:45 | 7745.8723 | 0 | 0 | 7745.8723
28/01/2025 | 12:00 | 8145.2532 | 0 | 0 | 8145.2532 | 20:00 | 7664.6616 | 0 | 0 | 7664.6616
29/01/2025 | 14:45 | 8094.4432 | 0 | 0 | 8094.4432 | 19:45 | 7687.1151 | 0 | 0 | 7687.1151
30/01/2025 | 12:00 | 7926.8679 | 0 | 0 | 7926.8679 | 20:00 | 7440.2531 | 0 | 0 | 7440.2531
31/01/2025 | 15:45 | 7937.4436 | 0 | 0 | 7937.4436 | 19:45 | 7662.5626 | 0 | 0 | 7662.5626

## 25.ANEXO III -1
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
STATKRAFT S.A | L. CARHUAMAYO - SHELBY - LINEA L-6515 | 01/01/2025 03:07:09 | Desconectaron las líneas L-6515 (Carhuamayo - Shelby) y L-6517 (Shelby - Excelsior) de 50 kV por actuación de la protección de sobrecorriente direccional (67) ante una falla bifásica entre las fases "S y T", debido a fuertes lluvias y nevadas por la zona, según lo informado por STATKRAFT, titular de las líneas. Como consecuencia, se interrumpieron los suministros de las SS.EE. Shelby, Smelter y San Juan II con un total de 0.5 MW. A las 03:08 h, se conectaron las líneas y se recuperó el suministro interrumpido. | 0.6
STATKRAFT S.A | L. CARHUAMAYO - HUARÓN - LINEA L-6514 | 01/01/2025 05:29:58 | Desconectaron las líneas L-6514 y L-6515 (Carhuamayo - Shelby) de 50 kV por actuación de la protección de sobrecorriente direccional de fases (67) ante una falla bifásica entre las fases "R y S", debido a lluvias y nevadas por la zona, según lo informado por STATKRAFT, titular de las líneas. Como consecuencia, se interrumpieron los suministros de las SS.EE. Shelby, Smelter y San Juan II con un total de 6.8 MW. A las 05:33:52 h, se conectaron las líneas y se recuperó el suministro interrumpido. | 6.8
STATKRAFT S.A | L. MOROCOCHA - CARLOS FRANCISCO - LINEA L-6533 | 01/01/2025 05:45:13 | Desconectó la línea L-6533 (Morococha - Carlos Francisco) de 50 kV por falla bifásica entre las fases "R y S", debido al acercamiento de fases en el tramo de derivación hacia la S.E Ticlio originado por condiciones climáticas adversas, de acuerdo con lo informado por STATKRAFT, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de la S.E. Ticlio con un total de 8 MW. A las 12:20 h, se conectó la línea L-6533 y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. | 8
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 01/01/2025 13:42:17 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 kV por actuación de la protección diferencial (87L) ante falla debido a descargas atmosféricas, de acuerdo con lo informado por ELECTROPUNO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Ananea y Huancané con un total de 4.14 MW. A las 13:43:40 h, se conectó la línea L-6024 y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. | 4.14
ELECTRO PUNO | L. PUNO - BELLAVISTA - LINEA L-6028 | 01/01/2025 14:53:40 | Desconectó la línea L-6028 (Puno - Bellavista) de 60 kV por actuación de la protección de sobrecorriente (50/51) ante falla debido a descargas atmosféricas, de acuerdo con lo informado por ELECTROPUNO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Bellavista con un total de 5.68 MW. A las 15:01:08 h, se conectó la línea L-6028 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 5.68
ELECTRO SUR ESTE | L. SAN GABÁN II - MAZUCO - LINEA L-1014 | 01/01/2025 19:18:43 | Desconectó la línea L-1014 (San Gabán - Mazuko) de 138 kV por falla trifásica a una distancia de 43.40 km desde la S.E. San Gabán, debido a descargas atmosféricas, de acuerdo con lo informado por ELECTRO SUR ESTE, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Mazuko y Puerto Maldonado con un total de 23.719 MW. Asimismo, desconectaron las CC.HH. Ángel I, II y III cuando generaban 41.12 MW en total. A las 19:25 h, se conectó la línea L-1014, sin embargo, a las 19:27 h, desconectó nuevamente por falla monofásica a tierra en la fase “S”, a una distancia de 42.5 km desde la S.E. San Gabán, debido a causas que se encuentran en investigación, probablemente cuando energizaban el transformador de la S.E. Mazuko. A las 19:29 h, se conectó nuevamente la línea L-1014. A las 19:31 h, se conectó la línea L-1015 y se procedió a recuperar el suministro interrumpido en la S.E. Puerto Maldonado. A las 19:44 h, se energizó el transformador de la S.E. Mazuko y se procedió a recuperar el suministro interrumpido en la S.E. Mazuko. A las 19:53 h, el grupo G2 de la C.H. Ángel I sincronizó con el SEIN. A las 19:53 h, el grupo G1 de la C.H. Ángel III sincronizó con el SEIN. A las 20:11 h, el grupo G1 de la C.H. Ángel II sincronizó con el SEIN. A las 20:18 h, el grupo G2 de la C.H. Ángel II sincronizó con el SEIN. A las 21:10 h, el grupo G1 de la C.H. Ángel I sincronizó con el SEIN. | 23.72
TRANSMANTARO | L. COTARUSE - ABANCAY NUEVA - LINEA L-2060 | 02/01/2025 03:46:01 | Desconectó la línea L-2060 (Cotaruse - Abancay Nueva) de 220 kV por actuación de la protección diferencial (87L) ante una falla bifásica en las fases “S” y “T” a una distancia de 16 km desde la S.E. Cotaruse, debido a efecto galloping por alta nevada en la zona, según lo informado por TRANSMANTARO, titular de la línea. Como consecuencia el usuario libre Minera Las Bambas redujo su carga en 81.21 MW. A las 05:06 h se conectó la línea L-2060. |  | 81.21
TRANSMANTARO | L. SURIRAY - COTARUSE - LINEA L-2059 | 02/01/2025 04:07:16 | Desconectó la línea L-2059 (Suriray - Cotaruse) de 220 kV por actuación de su protección diferencial (87L) ante una falla bifásica entre las fases "R y S" a 13.5 km de la S.E Cotaruse, debido a fuerte nevada en la zona de falla, según lo informado por TRANSMANTARO, titular de la línea. El evento originó oscilaciones de potencia que activaron las protecciones de las líneas L-1050 (Combapata - Quencoro) y L-1005 (Tintaya - Combapata) de 138 kV produciendo la desconexión de ambas líneas, según lo informado por RED DE ENERGÍA DEL PERÚ, titular de las líneas L-1050 y L-1005. Cabe señalar que, previo al evento la línea L-2060 (Cotaruse – Abancay Nueva) estaba fuera de servicio por falla. Como consecuencia, desconectaron los grupos G1 y G2 de la C.H. Santa Teresa cuando generaba 93 MW y el grupo G4 de la C.H. Machupicchu cuando generaba 95.91 MW, por actuación de su esquema especial. Asimismo, los usuarios libres, Industrias Cachimayo, Minera Cerro Verde y Las Bambas redujeron sus cargas en 4 MW, 4.5 MW y 11.42 MW, respectivamente. Por otro lado, se interrumpió el suministro en las SS.EE. Santa Maria, Tamburco, Urubamba, Chacapuente, Quencoro, Andahuaylas, Chahuares, Pisac, Urubamba, Cachimayo, Huaro, Combapata, Sicuani y Llusco con un total de 15.5 MW. Asimismo, se activó el ERCAMF interrumpiendo el suministro de los alimentadores de ELECTRO SUR ESTE con un total de 1.217 MW. Cabe precisar que la línea L-2060 (Cotaruse - Abancay Nueva) de 220 kV se encontraba fuera de servicio por falla. A las 04:37 h, se conectaron las líneas L-1050 y L-1005 sincronizando el sistema aislado con el SEIN y se procedió a restablecer la carga interrumpida. A las 05:06 h, se conectó la línea L-2060 (Cotaruse - Abancay Nueva) de 220 kV y a las 05:11 h, se conectó la línea L-2059. | 16.72 | 19.92
TRANSMANTARO | L. COTARUSE - ABANCAY NUEVA - LINEA L-2060 | 02/01/2025 05:32:49 | Desconectó la línea L-2060 (Cotaruse - Abancay Nueva) de 220 kV por actuación de la protección diferencial (87L) ante una falla bifásica en las fases “R” y “S” a una distancia de 17 km desde la S.E. Cotaruse, debido a presencia de nevada en la zona, según lo informado por TRANSMANTARO, titular de la línea. Como consecuencia el usuario libre Minera las Bambas redujo su carga en 62.28 MW. A las 08:10 h se conectó la línea L-2060. |  | 62.28

## 26.ANEXO III-2
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA |  | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
TRANSMANTARO | L. SURIRAY - COTARUSE - LINEA L-2059 | 02/01/2025 05:47:37 | Desconectó la línea L-2059 (Suriray - Cotaruse) de 220 kV por actuación de su protección diferencial (87L) ante una falla bifásica entre las fases "S y T" a 17.4 km de la S.E Cotaruse, debido a fuerte nevada en la zona de falla, según lo informado por TRANSMANTARO, titular de la línea. El evento originó oscilaciones de potencia que activaron las protecciones de las líneas L-1050 (Combapata - Quencoro) y L-1005 (Tintaya - Combapata) de 138 kV produciendo la desconexión de ambas líneas, según lo informado por RED DE ENERGÍA DEL PERÚ, titular de las líneas L-1050 y L-1005. Cabe señalar que, previo al evento la línea L-2060 (Cotaruse – Abancay Nueva) estaba fuera de servicio por falla. Como resultado, se formó el sistema aislado entre la C.H. Machupicchu y las SS.EE. Abancay Nueva, Cachimayo, Dolorespata y Quencoro. Así mismo, desconectaron los generadores G1 y G2 de la C.H. Santa Teresa cuando generaba 93 MW y G4 de la C.H. Machupicchu cuando generaba 100.99 MW por actuación de su esquema especial. Como consecuencia, el usuario libre Industrias Cachimayo redujo su carga en 4 MW. Por otro lado, se interrumpió el suministro en las SS.EE. Santa Maria, Tamburco, Urubamba, Chacapuente, Quencoro, Andahuaylas, Chahuares, Pisac, Urubamba, Cachimayo, Huaro, Combapata, Sicuani y Llusco con un total de 17.29 MW. Asimismo, se activó el ERCAMF interrumpiendo el suministro de los alimentadores de ELECTRO SUR ESTE con un total de 1.217 MW. A las 06:03 h, se conectó la línea L-1050 y a las 06:05 h, se conectó L-1005 sincronizando el sistema aislado con el SEIN y se procedió a restablecer la carga interrumpida. Sin embargo, las CC.HH. Machupicchu y Santa Teresa operaron restringidas por congestión de la línea L-1050. A las 08:09 h, se conectó la línea L-2060 y finalizó la congestión en la línea L-1050, con ello las CC.HH. Machupicchu y Santa Teresa subieron a su máxima generación. A las 08:24 h, se conectó la línea L-2059. | 18.51 | 4
STATKRAFT S.A | L. MOROCOCHA - CARLOS FRANCISCO - LINEA L-6533 | 02/01/2025 07:05:12 | Desconectó la línea L-6533 (Morococha - Carlos Francisco) de 50 kV por falla bifásica entre las fases "R y S", debido a un posible acercamiento de conductores por condiciones climáticas adversas, según lo informado por STATKRAFT, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Ticlio con un total de 10.63 MW de carga de Minera Volcan. A las 07:06:46 h, se conectó la línea L-6533 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 10.63
STATKRAFT S.A | L. PARAGSHA I - GOYLLAR - LINEA L-6524 | 02/01/2025 07:56:27 | Desconectó la línea L-6524B (Pasco - Goyllarisquizga) de 50 kV por falla monofásica en la fase "T", debido a fuerte nevada en la zona, según lo informado por STATKRAFT, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Huicra, Antagasha y Goyllarisquizga con un total de 3.25 MW. A las 07:56:37 h, se conectó la línea L-6524B y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. | 3.4
STATKRAFT S.A | L. PARAGSHA I - GOYLLAR - LINEA L-6524 | 02/01/2025 08:15:14 | Desconectó la línea L-6524B (Pasco - Goyllarisquizga) de 50 kV por falla monofásica en la fase "R", debido a fuerte nevada en la zona, según lo informado por STATKRAFT, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Huicra, Antagasha y Goyllarisquizga con un total de 3.25 MW. A las 08:15:24 h, se conectó la línea L-6524B y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. | 3.33
STATKRAFT S.A | L. PARAGSHA I - GOYLLAR - LINEA L-6524 | 02/01/2025 08:16:05 | Desconectó la línea L-6524B (Pasco - Goyllarisquizga) de 50 kV por falla monofásica en la fase "T", debido a fuerte nevada en la zona, según lo informado por STATKRAFT, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Huicra, Antagasha y Goyllarisquizga con un total de 3.236 MW. A las 08:16:15 h, se conectó la línea L-6524B y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. | 3.33
ELECTROCENTRO | L. PARQUE INDUSTRIAL - CHUPACA - LINEA L-3413 | 02/01/2025 11:50:00 | Desconectó la línea L-3413 (Parque industrial - Chupaca) de 33 kV por actuación de la protección de sobrecorriente a tierra (50N/51N) ante una falla monofásica en la fase "T", debido a contacto de un ave con el conductor de la línea en la estructura N° 005, según lo informado por ELECTROCENTRO, titular de la línea. Como consecuencia, se formó el subsistema entre la C.H Huarisca y las SS.EE Chupaca, Huarisca y Chala Nueva, asimismo, se formó el subsistema entre la C.H Machu con la S.E Machu. Pr otr lado, el CC-ELC reportó la interrupción de suministros por la activación del esquema de rechazo automático de carga por mínima frecuencia (ERACMF) en la S.E. Chupaca de 3.47 MW producto del sistema aislado. Finalmente, debido al desbalance de carga y generación colapsó el subsistema de la C.H Huarisca interrumpiendo 4.731 MW de carga. A las 11:57 h, se procedió a recuperar la carga interrumpida y a las 12:01 h, finalizó el subistema. | 4.73
TRANSMANTARO | L. CARABAYLLO - CHIMBOTE1 - LINEA L-5006 | 03/01/2025 00:36:23 | Desconectó la línea L-5006 (Carabayllo - Chimbote Nueva) de 500 KV por actuación de la protección distancia (21) ante una falla monofásica permanente en la fase "S" a una distancia de 28 km desde la S.E. Chimbote Nueva, debido a contaminación y humedad en la zona de falla, según lo informado por TRANSMANTARO, titular de la línea. Instantes después (5 segundos) se produjo la desconexión del SVC-1 de la S.E. Trujillo Norte por falla en su sistema de alimentación AC. Como consecuencia, el usuario libre SIDER PERÚ redujo su carga en 4 MW. A las 01:25 h, se energizó en vacío la línea L-5006 desde S.E. Carabayllo con resultado negativo. A las 02:02 h, se conectó el SVC-1 de la S.E. Trujillo Norte. A las 08:24 h, se conectó la línea L-5006. | 4

## 27.ANEXO III-3
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
MINERA BUENAVENTURA | L. PARAGSHA II - UCHUCCHACUA - LINEA L-1123 | 03/01/2025 01:58:45 | Desconectó la línea L-1123 (Paragsha II - Uchucchacua) de 138 kV por actuación de la protección distancia (21) ante una falla bifásica entre las fases "R y S" a 44 km de la S.E Paragsha 2, debido a descargas atmosféricas, según lo informado por MINERA BUENAVENTURA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de los clientes libres Buenaventura, Iscaycruz y Raura con una potencia total de 24,263 MW. A las 02:15:28 h, se conectó la línea y se recuperó la carga interrumpida. | 24.26
MINERA ARES | L. CALLALLI - CAYLLOMA - LINEA L-6015 | 03/01/2025 06:26:26 | Desconectó la línea L-6015 (Callalli - Caylloma) de 66 kV por falla monofásica en la fase "S", debido al efecto galloping originada por el descongelamiento de capas de nieve que se encontraban sobre el conductor, según lo informado por MINERA ARES, titular de la línea Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Caylloma con un total de 5.622 MW. A las 06:30:10 h, se conectó la línea L-6015 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 5.65
ELECTRO DUNAS | L. INDEPENDENCIA - PARACAS - LINEA L-6606 | 03/01/2025 06:50:48 | Desconectó la línea (Independencia - Paracas) de 60 kV por actuación de la protección de distancia (21) ante una falla monofásica en la fase "R" a una distancia de 20 km desde la S.E. Independencia, debido al contacto de ave sobre el conductor de la línea, ubicada en la estructura N° 109, según lo informado por ELECTRO DUNAS, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Paracas y Funsur con un total de 22.2 MW. A las 06:52:40 h, se conectó la línea L-6606 y se procedió a recuperar las cargaa interrumpida. | 22.2
MINERA ARES | L. CALLALLI - CAYLLOMA - LINEA L-6015 | 03/01/2025 06:56:37 | Desconectó la línea L-6015 (Callalli - Caylloma) de 66 kV por falla monofásica en la fase "S", debido al efecto galloping originada por el descongelamiento de capas de nieve que se encontraban sobre el conductor, según lo informado por MINERA ARES, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Caylloma con un total de 3.779 MW. A las 06:58:57 h, se conectó la línea L-6015 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 3.85
ELECTROCENTRO | L. HUARICASHASH-LA UNION - LINEA L-6168 | 04/01/2025 12:59:01 | Desconectó la línea L-6168 (Huaricashash - La Unión) de 60 kV por actuación de su protección diferencial ante una falla monofásica en la fase "S", debido a descargas atmosféricas en la localidad de la Unión, según lo informado por ELECTROCENTRO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. La Unión con un total de 1.44 MW. A las 13:41:31 h se conectó la línea L-6168 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 1.44
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU - GH G4 | 05/01/2025 16:14:02 | Desconectaron simultáneamente las líneas L-2055/L-2056 (Cotaruse - Las Bambas) de 220 kV por actuación de la protección diferencial (87L) ante una falla bifásica en las fases “S” y “T” a 11.8 km de la S.E Cotaruse, debido a factores climatológicos adversos, según lo informado por ATN 2, titular de las líneas. Como consecuencia se interrumpió el suministro del usuario libre MINERA LAS BAMBAS con un total de 153.62 MW. Asimismo, desconectó el grupo G4 de la C.H. Machupicchu por actuación de su protección diferencial (87TN) del transformador de potencia del generador, cuando el grupo G4 generaba 101.77 MW. A las 16:27 h, se conectó la línea L-2055 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. A las 17:30 h, se conectó la línea L-2056. | 153.62
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | L. Derv. PUNTAYACU - LA VIRGEN - LINEA L-6089 | 06/01/2025 08:43:53 | Desconectó la línea L-6089 (Chanchamayo - Puntayacu - La Virgen) de 60 kV por falla monofásica en la fase "R" correspondiente en la línea Puntayacu - San Vicente de 60 kV, de propiedad de SIMSA, según lo informado por EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SANTA ANA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Chanchamayo y Renovandes con un total de 5.81 MW. Asimismo, desconectó la C.H. Renovandes cuando generaba 20.3 MW. A las 08:53:46 h, conectó la línea L-6089 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. A las 09:42:21 la C.H Renovandes sincronizó con el SEIN. | 5.81
MINERA ARES | L. CALLALLI - CAYLLOMA - LINEA L-6015 | 06/01/2025 14:52:33 | Desconectó la línea L-6015 (Callalli – Caylloma) de 66 kV por falla debido a descarga atmosférica en la zona de Callalli, según lo informado por MINERA ARES, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Caylloma Pueblo (0.074 MW), MINERA BATEAS (5.462 MW) y MINERA ARES (0.636 MW). A las 14:56 h se conectó la L-6015 y se procedió a recuperar la carga interrumpida de la MINERA BATEAS y Caylloma Pueblo. Asimismo, desconectó la C.H. Huayllacho cuando generaba 0.21 MW. A las 15:00 h, se conectó la línea L-6016 (Caylloma – Ares) de 66 kV y se procedió a recuperar la carga interrumpida de MINERA ARES. A las 16:03 h, la C.H. Huayllacho sincronizó con el SEIN. | 6.17
NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | L. PARAGSHA II - MILPO - LINEA L-1146 | 08/01/2025 13:53:08 | Desconectó la línea L-1146 (Paragsha 2 - Milpo) de 138 kV por actuación de la protección diferencial (87L) ante una falla trifásica, debido a causas que se encuentran en investigación, según lo informado por NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A., titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la SS.EE. Milpo, Huarisca y Chaprin con un total de 19.96 MW. A las 14:11:31 h se energizó la línea y se procedió a recuperar la carga interrumpida. A las 14:41 h, la C.H. Chaprin ingresó en aislado, energizando las cargas de las S.E. Huariaca y Chaprin 2. A las 14:58 se desconectó la CH Chaprin y a las 15:02 h se conectó la carga de Huarisca y Cahprin con el SEIN. | 20.69
SINERSA | L. POECHOS - SULLANA - LINEA L-6668 | 09/01/2025 18:01:09 | Desconectó la línea L-6668 (Poechos - Sullana) de 60 kV por actuación de su sistema de protección ante una falla monofásica a tierra en la fase “S” en la estructura N° 41, a una distancia de 7.2 km desde la S.E. Sullana, debido al contacto de un ave rapiña (gallinazo) con el conductor de la fase "S", según lo informado por SINERSA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Poechos, Las Lomas y Quiroz con un total de 12.14 MW. Asimismo, desconectaron las CC.HH. Poechos I y II cuando generaban 18.55 MW en total. A las 18:08 h, se conectó la línea L-6668 y se procedió a restablecer el suministro interrumpido. A las 18:13:55 h, el grupo G1 de la C.H. Poechos I sincronizó con el SEIN. A las 18:13:16 h, el grupo G2 de la C.H. Poechos I sincronizó con el SEIN. A las 18:17: h, el grupo G2 de la C.H. Poechos II sincronizó con el SEIN. A las 20:07: h, el grupo G1 de la C.H. Poechos II sincronizó con el SEIN. | 12.14

## 28.ANEXO III-4
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
CVC ENERGÍA | L. TIERRAS NUEVAS - PAMPA PAÑALA - LINEA L-6155 | 10/01/2025 10:57:23 | Desconectó la línea L-6155 (Tierras Nuevas – Pampa Pañala) de 60 kV por falla monofásica en la fase “T”, debido a la rotura de conductor entre el vano de la estructura E83 y E84 originado por caída de árbol, según lo informado por CVC ENERGÍA, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de la S.E. Tierras Nuevas con un total de 19 MW. A las 15:11:31 h, se conectó la línea L-6155 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 19
HIDRANDINA | L. SIHUAS - TAYABAMBA - LINEA L-1133 | 10/01/2025 14:24:19 | Desconectó la línea L-1133 (Sihuas - Tayabamba) de 138 kV por actuación de la protección de sobrecorriente (50/51) en las fases “R” y “S”, debido a descargas atmosféricas en la Zona de Sihuas y Urpay, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Tayabamba y Llacuabamba con un total de 23 MW. A las 14:28:52 h, se conectó la línea L-1133 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 23
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | 10/01/2025 14:45:10 | Desconectó la línea L-6021 (Azángaro - Antauta) de 60 kV debido a descargas atmosférica, según lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Antauta con un total de 1.4 MW. A las 14:46:00 h, se conectó la línea L-6021 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 1.4
SEAL | L. MARCONA - BELLA UNIÓN - LINEA L-6672 | 10/01/2025 21:24:15 | Desconectó la línea L-6672 (Marcona – Bella Unión) de 60 kV en el extremo de la S.E. Marcona, por falla cuya causa se encuentra en investigación, según lo informado por SEAL, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Bella Unión, Chala y Jahuay con un total de 18,49 MW. A las 21:26:20 h, se conectó la línea L-6672 y se procedió a restablecer el suministro interrumpido. | 18.49
ELECTRO PUNO | L. PUNO - POMATA - ILAVE - LINEA L-6027 | 11/01/2025 17:44:20 | Desconectó la línea L-6027 (Puno - Pomata - Ilave) de 60 kV por actuación de la protección distancia (21) ante falla debido a descargas atmosféricas, según lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de la S.E. Pomata e Ilave con un total de 4.6 MW. A las 17:46:04 h, se conectó la línea L-6027 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 4.6
LUZ DEL SUR | S.E. CANTERA - BARRA BARRA-60KV | 12/01/2025 04:42:00 | Desconectó la barra de 60 kV de la SE. Cantera, por actuación de su sistema de protección debido a una descarga en la cadena de los aisladores de suspensión (fase "T") de la barra de 60 kV en la S.E. Cantera por causas que se encuentran en investigación, según lo informado por LUZ DEL SUR, titular del equipo. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de la S.E. Cantera con un total de 18.15 MW. Asimismo, desconectó la C.H. Nueva Imperial cuando generaba 3.536 MW. A las 05:20 h se energizó la barra de la S.E. Cantera y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. A las 05:28 el grupo G1 de la C.H. Nueva Imperial sincronizó con el SEIN. | 18.15
HIDRANDINA | L. POMABAMBA - HUARI - LINEA L-6693 | 13/01/2025 15:28:18 | Desconectó la línea L-6693 (Pomabamba - Huari) de 60 kV en la S.E. Pomabamba, por actuación de la protección de sobrecorriente a tierra (50N/51N) ante una falla bifásica a tierra en las fases "R" y "S" a 74.7 km de la S.E Pomabamba, debido a descarga atmosférica en la zona de San Luis, de acuerdo con lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia desconectaron las CC.HH. Huallín y Maria Jiray cuando generaban 4,0 MW en total. Asimismo, se interrumpió el suministro de la S.E. Huari con una carga de 3.88 MW. A las 15:31:10 h, se conectó la línea L-6693 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido de la S.E. Huari. A las 15:36 h, la C.H. Maria Jiray sincronizó con el SEIN. A las 16:09 h, sincronizó la C.H. Huallín con el SEIN. | 3.88
ELECTRO SUR ESTE | L. COMBAPATA - SICUANI - LINEA L-6001 | 13/01/2025 17:31:05 | Desconectó la línea L-6001 (Combapata - Sicuani) de 66 kV por actuación de la protección distancia (21) ante una falla monofásica en la fase "R", debido a descargas atmosféricas en la zona de falla, según lo informado por ELECTRO SUR ESTE, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Sicuani con un total de 3.02 MW. A las 17:49:58 h, se conectó la línea L-6001 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 3.05
SEAL | L. MARCONA - BELLA UNIÓN - LINEA L-6672 | 14/01/2025 02:05:52 | Desconectó la línea L-6672 (Marcona - Bella Unión) de 60 kV por actuación de la protección distancia ante una falla monofásica a tierra en la fase "S", debido a caída de conductor de la fase "S" en la estructura N° 141, según lo informado por SEAL, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Jahuay, Bella Unión y Chala con un total de 14.61 MW. A las 02:55:35 h, se realizó intento de cierre de la línea L-6672 sin éxito. A las 09:21:40 h, se conectó la línea L-6672 y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. | 14.61
ADINELSA ADN | L. HUACHO - ANDAHUASI - LINEA L-6670 | 14/01/2025 09:10:00 | Desconectó la línea L-6670 (Huacho - Andahuasi) de 66 kV por actuación de su protección distancia (21) ante una falla monofásica en la fase “R” a una distancia de 14.13 kmdesde la S.E. Huacho, debido a contacto de ave con el conductor en la estructura Nro. 70, según lo informado por ADINELSA, titular de la línea. Como consecuencia desconectaron las CC.HH. Yarucaya, Santa Rosa I y Santa Rosa II cuando generaban 18.7 MW, 1.1 MW y 1.62 MW, respectivamente, y la C.S. Yarucaya cuando generaba 0.819 MW. Asimismo, se interrumpió el suministro de las SS.EE. Andahuasi, Santa Rosa y Sayán con un total de 6.92 MW. A las 09:57 h se conectó la línea L-6670 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. A las 11:01 h, iniciaron la sincronizaron las unidades de la C.H. Yarucaya con el SEIN. | 6.92

## 29.ANEXO III-5
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
MINERA CERRO VERDE | S.E. HIDROMETALURGICA - TRAFO3D TR 1 | 14/01/2025 11:23:48 | Desconectaron los transformadores H-510-XF-01 y H-510-XF-02 de 138/10 kV, 30 MVA y el H-260-XF-01 de 138/22.9 kV, 40 MVA de la S.E. Hidrometalurgia, durante pruebas al sistema contra incendio de los equipos, según lo informado por MINERA CERRO VERDE, titular de los equipos. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Hidrometalurgia con un total de 22.7 MW. A las 11:33 h, 11:34 h y 11:34 h, se conectaron los transformadores H-510-XF-02, H-510-XF-01 y H-260-XF-01, respectivamente y se procedió a normalizar la carga interrumpida. | 22.5
HIDRANDINA | L. SIHUAS - TAYABAMBA - LINEA L-1133 | 14/01/2025 20:26:30 | Desconectó la línea L-1133 (Sihuas - Tayabamba) de 138 kV por falla trifásica debido a descargas atmosféricas en la zona de Sihuas y Urpay, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Tayabamba y Llacuabamba con un total de 19 MW. A las 20:29:10 h, se conectó la línea L-1133 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 19
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | L. Derv. PUNTAYACU - LA VIRGEN - LINEA L-6089 | 15/01/2025 12:54:00 | Desconectó la línea L-6089 (Chanchamayo - Puntayacu - La Virgen) de 60 kV por falla monofásica en la fase "R", originado en instalaciones de SIMSA, según lo informado por EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Chanchamayo y Renovandes con un total de 7.173 MW. Asimismo, desconectó la C.H. Renovandes H1 cuando generaba 20.29 MW. A las 13:01:58 h, se conectó la línea L-6089 y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. A las 13:52:06 h la C.H Renovandes sincronizó con el SEIN. | 5.81
EGESUR | S.E. ARICOTA 2 - SSEE SS.EE. | 16/01/2025 15:53:00 | Desconectó la S.E. Aricota II mientras se realizaba pruebas de operación del grupo N° 1 de CH Aricota 2, lo cual fue originado por un cortocircuito en el sistema de alimentación 110Vdc, según lo informado por EGESUR, titular del equipo. Como consecuencia, se desconectaron las líneas L-6620, L-6617, L-6667 y L-1026 interrumpiendo el suministro de las SS.EE. Aricota II y Sarita con un total de 0.8 MW. Asimismo, desconectó la C.H. Aricota II cuando generaba 7.51 MW. A las 16:02 h, se conectó la línea L-1026. A las 16:03 h, se conectó la línea L-6620. A las 16:06 h, se conectó la línea L-6617. A las 16:06 h, se conectó la línea L-6667, A las 16:06 h, se conectaron las SS.EE. Sarita y Aricota I, y se procedió a recuperar la carga interrumpida. A las 16:36 h, el grupo G1 de la C.H. Aricota I sincronizó con el SEIN. A las 17:06 h, el grupo G2 de la C.H. Aricota I sincronizó con el SEIN. | 0.8
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | S.E. ICA - BARRA BARRA-A 10 | 17/01/2025 07:41:00 | Desconectó la barra de 10 kV de la S.E. Ica por apertura del interruptor IN-1612 del lado de 10 kV del transformador T112-261, debido a falla en la celda del interruptor, debido al ingreso de un roedor en dicha celda, según lo informado por la empresa REP, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Ica 10 kV con una carga de 13.67 MW. A las 08:17 h, se puso en servicio la barra 10 kV y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 13.67
HIDRANDINA | L. HUALLANCA - LA PAMPA - LINEA L-6682 | 19/01/2025 05:38:37 | Desconectó la línea L-6682 (La Pampa - Huallanca) en 66 kV por actuación de su protección distancia (21) ante una falla monofásica en la fase "T", debido a descargas atmosféricas, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. La Pampa y Pallasca con un total de 12.22 MW. Asimismo, desconectó la C.H. Manta cuando generaba 20.10 MW. A las 05:43 h, se conectó la línea L-6682 y se restableció la carga interrumpida. A las 06:11 h se energizó la línea L-6710 (La Pampa - Manta). A las 06:49:57 h, el grupo G1 de la C.H. Manta sincronizó con el SEIN. | 12.22
MINERA BUENAVENTURA | L. ARES - HUANCARAMA - LINEA L-6017 | 19/01/2025 14:16:19 | Desconectó la línea L-6017 (Ares - Huancarama) de 66 kV en la S.E Ares, por falla en el sistema de control de la S.E Ares, de titularidad de CONELSUR, según lo informado por MINERA BUENAVENTURA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministros de las SS.EE. Huancarama y Chipmo con un total de 9.21 MW. A las 14:21 h, se conectó la línea y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 9.13
MINERA BUENAVENTURA | L. ARES - HUANCARAMA - LINEA L-6017 | 19/01/2025 14:23:07 | Desconectó la línea L-6017 (Ares - Huancarama) de 66 kV por falla en el sistema de control de la S.E Ares, de titularidad de CONELSUR, según lo informado por MINERA BUENAVENTURA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministros de las SS.EE. Huancarama y Chipmo con un total de 2.33 MW. A las 14:27:05 h, se energizó la línea L-6017. A las 14:27:10 h, desconectó la línea L-6017. | 2.33
ARUNTANI S.A.C. | L. PUNO - TUCARI - LINEA L-6007 | 19/01/2025 15:13:29 | Desconectó la línea L-6007 (Puno – Tucari) de 60 kV por actuación de la protección distancia (21) ante una falla monofásica en la fase "T", debido a descargas atmosféricas en la zona de falla, según lo informado por ARUNTANI, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la minera Aruntani en la S.E. Tucari con un total de 0.38 MW. A las 15:26 h, se conectó la línea L-6007 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 0.38
ELECTRONOROESTE S.A. | L. PIURA OESTE - PIURA CENTRO - LINEA L-6651 | 19/01/2025 15:36:37 | Desconectaron las líneas L-6651 (Piura Oeste - Castilla) en ambos extremos y L-6652 (Piura Centro - Castilla) de 60 kV en la S.E. Piura Centro, por actuación de la protección distancia (21) ante una falla monofásica en la fase “T” de la línea L-6651, debido a causas que se encuentran en investigación, según lo informado por ENOSA, titular de las líneas. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Castilla con un total de 14.9 MW. A las 15:51 h, se conectó la línea L-6552 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. A las 16:46:15 h, se conectó la línea L-6651. | 14.9

## 30.ANEXO III-6
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
CONELSUR LT SAC | L. CALLALLI - TALTA - LINEA L-1040 | 19/01/2025 16:00:00 | Desconectó la línea L-1040 (Callalli - Talta) de 138 kV por actuación de su protección distancia ante una falla bifásica a tierra en las fases “R y S” a una distancia de 50.66 km desde la S.E. Callalli, debido a descarga atmosférica, según lo informado por CONELSUR, titular de la línea. Como consecuencia desconectó la C.H. Misapuquio con 3.81 MW y se interrumpió el suministro de las SS.EE. Ares, Caylloma, Arcata, Huancarama, Cotahuasi y Chipmo con un total de 8 MW. Asimismo, desconectó la C.H. Misapuquio cuando generaba 3.81 MW. A las 16:15 h se conectó la línea L-1040. A las 16:16 h, se conectó la línea L-1048 (Talta – Tambomayo) de 138 kV y se procedió a restablecer el suministro de la S.E. Tambomayo. A las 16:18 h, se conectó la línea L-1047 (Talta – Ares) de 138 kV y se inició a normalizar la carga de la S.E. Ares. | 8
NEXA RESOURCES ATACOCHA S.A.A. | S.E. CHAPRÍN - TRAFO TR-001 | 20/01/2025 11:18:57 | Desconectó la línea L-6576 ( Milpo - Chaprin) de 50 kV por falla cuya causa no ha sido informada por NEXA RESOURCES, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Huariaca, Chaprin 2 y Milpo con un total de 1.2 MW. A las 11:29:19 h, se conectó la línea L-6576. | 1.2
HIDRANDINA | L. POMABAMBA - HUARI - LINEA L-6693 | 20/01/2025 12:48:00 | Desconectó la línea L-6693 (Pomabamba - Huari) de 60 kV en la S.E. Pomabamba, por actuación de la protección de sobrecorriente (50/51) ante una falla trifásica a una distancia de 65.7 km desde la S.E. Pomabamba, debido a descarga atmosférica en la zona de San Luis, de acuerdo con lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia desconectó la C.H. Huallín cuando generaba 2 MW. Asimismo, se interrumpió el suministro de la S.E. Huari con un total de 2.68 MW. A las 12:55 h se conectó la línea L-6693 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. A las 13:35 h, la C.H. Huallín sincronizó con el SEIN. | 2.68
ARUNTANI S.A.C. | L. PUNO - TUCARI - LINEA L-6007 | 21/01/2025 01:43:44 | Desconectó la línea L-6007 (Puno - Tucari) de 60 kV por actuación de la protección distancia (21) ante falla monofásica en la fase "T", debido a intensas nevadas en la zona de falla, según lo informado por ARUNTANI, titular de la línea. Como consecuencia de produjo la interrupción de suministros en la S.E. Tucari con un total de 0.466 MW. A las 03:27 h, se conectó la línea L-6007 y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. | 0.51
ARUNTANI S.A.C. | L. PUNO - TUCARI - LINEA L-6007 | 21/01/2025 06:25:39 | Desconectó la línea L-6007 (Puno - Tucari) de 60 kV por actuación de la protección distancia (21) ante una falla bifásica entre las fases "R y T", debido a intensas nevadas en la zona, según lo informado por ARUNTANI, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tucari con un total de 0.078 MW. A las 07:38 h, se conectó la línea L-6007 y se recuperó el suministro interrumpido. | 0.12
HIDRANDINA | L. KIMAN AYLLU - SIHUAS - LINEA L-1132 | 21/01/2025 11:13:16 | Desconectó la línea L-1132 (Kiman Ayllu - Sihuas) de 138 kV por actuación de la protección de sobrecorriente (51) ante una falla bifásica en las fases "R" y "S" debido a descargas atmosféricas, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. La línea solo desconectó en la S.E. Sihuas. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Sihuas, Tayabamba, Pomabamba, Huari y Llacuabamba (Consorcio Minero Horizonte - Marsa) con un total de 30.50 MW. Asimismo desconectó la C.H. Huallin cuando generaba 2 MW. A las 11:32 h, la línea se conectó en la S.E. Sihuas y se procedió a recuperar toda la carga interrumpida. A las 12:00 h, la C.H. Huallín sincronizó con el SEIN. | 30.5
MINERA BUENAVENTURA | L. ARES - HUANCARAMA - LINEA L-6017 | 21/01/2025 13:16:11 | Desconectó la línea L-6017 (Ares - Huancarama) de 66 kV por actuación de la protección distancia (21) ante una falla trifásica a una distancia de 18.71 km desde la S.E. Ares, debido a descargas atmosféricas por la zona, según lo informado por MINERA BUENAVENTURA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Huancarama y Chipmo con un total de 8.4 MW. A las 13:21 h, se conectó la línea L-6017 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 8.4
ADINELSA ADN | L. HUACHO - ANDAHUASI - LINEA L-6670 | 22/01/2025 10:54:14 | Desconectó la línea L-6670 (Huacho - Andahuasi) de 66 kV por actuación de su protección distancia (21) ante una falla bifásica en las fases “R” y "S" a una distancia de 6.5 km desde la S.E. Huacho, debido a contaminación por quema de maleza en el vano entre las estructuras N° 15 y N° 16, según lo informado por ADINELSA, titular de la línea. Como consecuencia desconectaron las CC.HH. Yarucaya, Santa Rosa I y Santa Rosa II cuando generaban 18.74 MW, 1.09 MW y 1.64 MW, respectivamente, y la C.S. Yarucaya cuando generaba 0.813 MW. Asimismo, se interrumpió el suministro de las SS.EE. Andahuasi, Santa Rosa y Sayán con un total de 9 MW. A las 11:20 h se conectó la línea L-6670 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. A las 11:45 h, se conectó la C.S. Yarucaya. A las 12:13 h, sincronizaron las unidades de la C.H. Yarucaya con el SEIN. | 9
STATKRAFT S.A | S.E. CASAPALCA - TRAFO TR 50/2.4 | 24/01/2025 04:20:20 | Desconectó el transformador TR 9 MVA de 50/2.4 kV de la S.E. Casapalca por actuación su protección de sobrecorriente de fases debido a probable falla en instalaciones de la Minera Alpayana, según lo informado por STATKRAFT, titular del equipo. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de la S.E. Casapalca con un total de 4.73 MW, correspondiente al usuario libre ALPAYANA y carga de ELECTROCENTRO. A las 04:44:26 h, se conectó el transformador y se recuperó el suministro interrumpido. | 4.73
SOUTHERN PERU CC | L. BOTIFLACA - PUSH BACK - LINEA L-1386/1 | 24/01/2025 14:04:00 | Desconectó la línea L-1386/1 ( Botiflaca - Pushback) de 138 kV por actuación de su protección diferencial (87L) ante falla bifásica a tierra en las fases "R" y "S", debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por SOUTHERN PERÚ, titular de la línea. Como consecuencia se redujo la carga de las SS.EE. Toquepala, Cuajone e Ilo con un total de 121.6 MW, correspondiente a SOUTHERN PERU. A las 14:06 h, el CCO-COES autorizó la recuperación de carga. A las 15:05 h se conectó la línea L-1386/1. |  | 126.1

## 31.ANEXO III-7
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ELECTRO ORIENTE | S.E. CACLIC - SSEE BARRA 22.9KV | 25/01/2025 11:41:00 | Desconectó la barra de 22.9kV de la S.E. Caclic debido a que los relés de protección de 22.9 kV registraron ausencia / baja tensión de alimentación (125 Vcc) generándose un disparo sobre los interruptores de las celdas de 22.9 kV. La ausencia / baja tensión se debió a la pérdida de alimentación (125 Vcc) de los servicios auxiliares; al momento de la desconexión, personal contratista de mantenimiento se encontraba realizando el tendido de los cables correspondientes a los trabajos de “Implementación de redundancia SS.AA. 125VCC”, según lo informado por CONCESIONARIA LÍNEA DE TRANSMISIÓN CCNCM. Como consecuencia se interrumpió los suministros de la S.E. Caclic 22.9 kV con un total de 8 MW. A las 11:49 h, se puso en servicio la barra y se procedió a recupera los suministros interrumpidos. | 8
CVC ENERGÍA | L. INDEPENDENCIA - LOMAS - LINEA L-6609 | 26/01/2025 06:09:00 | Desconectaron las líneas L-6609 (Independencia - Lomas) y L-6600 (Lomas - Coelvisac I) de 60 kV por actuación de la protección de sobrecorriente (50/51) ante una falla trifásica, debido a causas que se encuentran en investigación, según lo informado por CVC ENERGÍA, titular de las líneas. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de la S.E. Lomas con una carga de 8.369 MW. A las 08:19 h, se conectó la línea L-6600 y se recuperó el suministro en la S.E. Lomas. A las 15:22 h, se conectó la línea L-6609. | 8.37
MINERA ARES | L. CALLALLI - CAYLLOMA - LINEA L-6015 | 26/01/2025 16:28:27 | Desconectó la línea L-6015 (Callalli - Caylloma) de 66 kV por falla cuya causa se encuentra en investigación, según lo informado por MINERA ARES, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de la S.E. Caylloma con un total de 6.913 MW, correspondientes a MINERA BATEAS, MINERA ARES y SEAL. A las 16:30:31 h, se conectó la línea L-6015 y se recuperó la carga interrumpida. | 6.91
ISA PERU | L. CHIMBOTE 1 - HUALLANCA - LINEA L-1104 | 26/01/2025 18:45:04 | Desconectaron las líneas L-1104 y L1105 (Chimbote 1 - Huallanca) de 138 kV, en la línea L-1105 se activó la protección de distancia (21) ante una falla monofásica a tierra en la fase “R” a una distancia de 17.6 km desde la S.E. Huallanca, mientras que en la línea L-1104 se activó la protección de distancia (21) ante una falla bifásica en las fases “R” y “S” a una distancia de 16.2 km desde la S.E. Huallanca, debido a causas que no fueron informadas por ISA PERÚ, titular de las líneas. Como consecuencia, el usuario libre Sider Perú redujo su carga en 3 MW. A las 18:59:19 h, se conectó la línea L-1105. A las 19:01 h, se coordinó con el usuario libre Sider Perú recuperar su carga reducida. A las 19:07:23 h, se conectó la línea L-1104. |  | 3
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 28/01/2025 15:18:10 | Desconectó la línea L-6024 (Azangaro - Putina) de 60 kV, por actuación de su protección diferencial (87L) ante falla debido a descargas atmosféricas, según lo informado por ELECTROPUNO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Huancane y Ananea con un total de 14.42 MW. A las 15:20 h se conectó la línea L-6024 y se recuperó la carga interrumpida. | 14.42
TRANSMANTARO | L. SURIRAY - COTARUSE - LINEA L-2059 | 29/01/2025 17:40:16 | Desconectó la línea L-2059 (Suriray - Cotaruse) de 220 kV por actuación de la protección diferencial (87L) ante una falla bifásica en las fases "S" y "T" a una distancia de 46.5 km desde la S.E. Cotaruse, debido a causas que no fueron informadas por TRANSMANTARO, titular de la línea. Simultáneamente se produjo un recierre exitoso de la línea L-2060 (Abancay Nueva - Cotaruse) de 220 KV por falla monofásica en la fase "T" a una distancia de 44.9 km desde la S.E. Cotaruse, debido a causas que no fueron informadas por TRANSMANTARO, titular de la línea. La falla fue despejada por actuación de la protección distancia (21) seguido de un recierre exitoso. Como consecuencia, el usuario libre MINERA LAS BAMBAS redujo su carga en 40.52 MW. A las 17:44 h, el COES autorizó a la MINERA LAS BAMBAS retomar su carga. A las 18:13:35 h, se conectó la línea L-2059. |  | 40.52
HIDRANDINA | S.E. CHIMBOTE NORTE - SSEE SS.EE. | 29/01/2025 22:21:00 | Desconectó el transformador TP-A058 de la S.E. Chimbote Norte, debido a una falla en el alimentador AMT CHN022 (Florida) 13.8 kV, por bucle abierto fase “R”, según lo informado por HIDRANDINA, titular de los equipos. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Chimbote Norte con un total de 10.8 MW. A las 22:36 h, se conectó el transformador TP-A058 y se procedió a recuperar los suministros interrumpidos. | 18
LUZ DEL SUR | L. SAN JUAN - ATOCONGO - LINEA L-646 | 30/01/2025 13:26:51 | Desconectó la línea L-646 (San Juan - Atoncongo) de 60 kV por falla monofásica a tierra en la fase "T", debido a contacto de maquinaria pesada con el conductor de la línea entre las estructuras 73 y 74, según lo informado por LUZ DEL SUR, titular de la línea. La línea paralela L-645 se encontraba fuera de servicio por mantenimiento. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de la S.E. Atocongo con un total de 50.76 MW. A las 15:05:29 h, se conectó la línea L-646 y se recuperó el suministro interrumpido. | 50.76

## Contraportada
  Director Ejecutivo
  Ing. Leonardo Dejo Prado
  Revisado y Aprobado por:
  Sub Director de Gestión de la Información
  Ing. Jorge Izquierdo Ríos
  Elaborado por:
  Especialista Jr. de Gestión de la Información
  Ing. Ricardo Varas Barrios
  Contactos:
  COES
  Sub Dirección de Gestión de Información
  Av. Los Conquistadores Nro 1144, piso 2
  San Isidro - Lima
  Perú
  +51 (1) 611 - 8585
  Anexo: 655
  sgi@coes.org.pe
  Atención al Cliente:
  +51 (1)611-8585 Anexo 620
  Suscripciones: http://www.coes.org.pe/Portal/publicaciones/suscripcion/index
  Este documento puede ser descargado desde:
  http://www.coes.org.pe/Portal/PostOperacion/Informes/EvaluacionMensual
  Puede visitar nuestros Indicadores BI, con data histórica del SEIN en:
  https://www.coes.org.pe/Portal/portalinformacion/VisorPowerBI
  Lo invitamos a descubrir la versión Beta del Dashboard Monitoreo del SEIN - Tiempo Real con el acceso:
  https://www.coes.org.pe/Portal/portalinformacion/MonitoreoSEIN