## Portada
Lima, 11 de junio de 2025
INFORME MENSUAL DE OPERACIÓN
mayo 2025
dIRECCIÓN EJECUTIVA
SUB DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
INF-SGI-MES-05-2025
Versión:01

## Índice
CONTENIDO
1. RESUMEN
| 1.1. Producción de energía eléctrica en mayo de 2025 en comparación al mismo mes del año anterior | 1
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2025
| 2.1. Inicio de Operación Comercial en el SEIN | 2
| 2.2. Potencia Instalada en el SEIN | 2
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN
| 3.1. Producción por tipo de Generación | 3
| 3.2. Producción por tipo de Recurso Energético | 4
| 3.3. Producción por Recursos Energéticos Renovables | 5
| 3.4. Factor de planta de las centrales RER | 6
| 3.5. Participación de la producción por empresas Integrantes | 7
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN
| 4.1 Máxima Potencia Coincidente Por tipo de generación | 8
| 4.2. Participación por Empresas Integrantes en la máxima potencia coincidente | 9
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
| 5.1. Volumen útil de los embalses y lagunas | 10
| 5.2. Evolución de volúmenes de embalses y lagunas | 10
| 5.3. Promedio mensual de los caudales | 12
| 5.4. Evolución de los caudales | 12
6. COSTOS MARGINALES PROMEDIO MENSUAL DEL SEIN
| 6.1. Costos Marginales Promedio Mensual del SEIN | 14
| 6.2. Ubicación geográfica de las principales barras en el SEIN. | 15
7. HORAS DE CONGESTIÓN EN LAS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
| 7.1. Horas de congestión por Área Operativa | 16
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON DISMINUCIÓN O INTERRUPCIÓN DE SUMINISTROS
| 8.1. Fallas por tipo de equipo y causa según clasificación CIER | 17
ANEXOS
I. PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN |  | 18
II. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL |  | 21
III. LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS |  | 25

## 1. Resumen
INFORME DE LA OPERACIÓN MENSUAL
MAYO 2025
[7 empty] | mes: | mayo
[7 empty] | año: | 2025
1. RESUMEN | [7 empty] | 2025-05-01
31
1.1. Producción de energía eléctrica en mayo 2025 en comparación al mismo mes del año anterior
- | El total de la producción de energía eléctrica de la empresas generadoras integrantes del COES en el mes de mayo 2025 fue de 5_077,48 GWh, lo que representa un incremento de 95,14 GWh (1,91%) en comparación con el año 2024.
- | La producción de electricidad con centrales hidroeléctricas durante el mes de mayo 2025 fue de 3 066,79 GWh (14,04% mayor al registrado durante mayo del año 2024).
- | La producción de electricidad con centrales termoeléctricas durante el mes de mayo 2025 fue de 1 525,01 GWh, 17,12% menor al registrado durante mayo del año 2024. La participación del gas natural de Camisea fue de 28,55%, mientras que las del gas que proviene de los yacimientos de Aguaytía y Malacas fue del 0,43%, la producción con diesel,Nafta/ Gas Refinería / Flexigás, residual, biogás y bagazo tuvieron una intervención del 0,18%, 0,73%, 0,00%, 0,09%, 0,37% respectivamente.
- | La producción de energía eléctrica con centrales eólicas fue de 331,98 GWh y con centrales solares fue de 153,70 GWh, los cuales tuvieron una participación de 6,54% y 3,03% respectivamente.
|  | MAYO 2025 |  | MAYO 2024
RECURSO
[5 empty] | Hidro | 3066.7897 | 2689.1808
[5 empty] | Gas Natural | 1471.8931 | 1775.4584
[5 empty] | Nafta / Gas Refinería | 20.5078 | 0
[5 empty] | Diesel2/Residual500/Nafta,Gas Refinería & Flexigas | 9.1396 | 40.9853
[5 empty] | Bagazo / Biogás | 23.4718 | 23.4141
[5 empty] | Eólico | 153.6975 | 368.53
[5 empty] | Solar | 331.9825 | 84.754
1525012.2274
| Total = 5 077,48 GWh |  | Total = 4 982,322 GWh
Gráfico 1: Comparación de producción mensual de electricidad en mayo por tipo de recurso energético.

## 2. Oferta de generación
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2025
2.1. INICIO DE OPERACIÓN COMERCIAL EN EL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión (kV) | Potencia Efectiva (MW) | Fecha de Ingreso
EGESUR | Hidroeléctrico | Agua | Turbina Pelton | C.H. Aricota II | Central | 10.5 | 12.23 | 24/01/2025
SAN GABAN | Hidroeléctrico | Agua | Turbina Pelton | C.H. Tupuri | Central | 13.8 | 2.152 | 2025-02-28
HYDRO GLOBAL PERÚ | Hidroeléctrico | Agua | Turbina Pelton | C.H. San Gabán III | Central | 13.8 | 209.3 | 2025-05-30
Total | [6 empty] | 223.682
Cuadro N° 1: Ingresos a Operación comercial de Centrales durante el 2025
2.2. RETIRO DE OPERACIÓN COMERCIAL EN EL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión (kV) | Potencia Efectiva (MW) | Fecha de Retiro
CENTRALES SANTA ROSA | Hidroeléctrico | Agua | Turbina Francis | C.H. Santa Rosa I | Central | 13.8 | 1.1178 | 2025-03-22
CENTRALES SANTA ROSA | Hidroeléctrico | Agua | Turbina Francis | C.H. Santa Rosa II | Central | 13.8 | 1.6289 | 2025-03-22
Total | [6 empty] | 2.7466
Cuadro N° 2: Retiros de Operación comercial de Centrales durante el 2025
2.3. POTENCIA EFECTIVA EN EL SEIN
| POTENCIA EFECTIVA (MW) |  | MAYO 2025 | MAYO 2024 | VARIACIÓN (%)
| HIDROELÉCTRICA |  | 5464.6608 | 5161.3098 | 5.877%
| TERMOELÉCTRICA |  | 7054.3537 | 6954.369 | 1.438%
| EÓLICA |  | 1021.3 | 1015.4 | 0.5811%
| SOLAR |  | 477.755 | 397.82 | 20.09%
| TOTAL |  | 14018.0695 | 13528.8988 | 3.616%
Cuadro N° 3: Comparación de la potencia efectiva en el SEIN al término de mayo 2024 y mayo 2025
Gráfico N° 3: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de mayo 2024 y mayo 2025

## 3. Tipo Generación
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN (GWh)
3.1. PRODUCCIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN (GWh)
Por tipo de Generación | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a mayo
| 2025-03-04 | 2025-04-03 | 2025-05-01 | 2024-05-01 | Var (%) | 2025 | 2024 | Var (%) 2025/2024 | 2023 | Var (%) 2024/2023
Hidroeléctrica | 3142.66 | 3260.5242 | 3066.7897 | 2689.1808 | 14.04% | 15904.9683 | 15326.7851 | 3.772% | 13899.93 | 10.27%
Termoeléctrica | 1761.5017 | 1299.9371 | 1525.0122 | 1839.8577 | -17.11% | 7462.7209 | 7757.0084 | -3.794% | 9248.4287 | -16.13%
Eólica | 330.4874 | 375.9227 | 153.6975 | 368.53 | -58.29% | 1374.5444 | 1428.3067 | -3.764% | 789.9434 | 80.81%
Solar | 114.0615 | 141.3347 | 331.9825 | 84.754 | 291.7% | 798.041 | 460.4459 | 73.32% | 307.8653 | 49.56%
Total | 5348.7106 | 5077.7188 | 5077.4819 | 4982.3224 | 1.91% | 25540.2747 | 24972.5461 | 2.273% | 24246.1674 | 2.996%
Importación | 0.14509 | 0.8211 | 0 | 0 |  | 1.8492 | 0 |  | 2.0967 | -100%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.9688 | -100% | 0.25442 | 1067%
Intercambios Internacionales | -0.14509 | -0.8211 | 0 | 0 |  | -1.8492 | 2.9688 |  | -1.8423
Cuadro N° 4: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de generación en el SEIN.
Nota: No se incluye la inyección ni absorción de energía de los BESS.
Gráfico N° 4: Comparación de la producción de energía eléctrica por tipo de generación acumulada a mayo.

## 4. Tipo Recurso
3.2. PRODUCCIÓN POR TIPO DE RECURSO ENERGÉTICO (GWh)
Por tipo de Recurso Energético | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a mayo
| 2025-03-04 | 2025-04-03 | 2025-05-01 | 2024-05-01 | Var (%) | 2025 | 2024 | Var (%) 2025/2024 | 2023 | Var (%) 2024/2023
Agua | 3142.66 | 3260.5242 | 3066.7897 | 2689.1808 | 14.04% | 15904.9683 | 15326.7851 | 3.772% | 13899.93 | 10.27%
G.N. de Camisea | 1658.7981 | 1214.8834 | 1449.3452 | 1742.0715 | -16.8% | 6986.8618 | 7383.8395 | -5.376% | 8718.4971 | -15.31%
G.N. de Malacas | 24.1618 | 20.6385 | 22.1861 | 31.49 | -29.55% | 119.935 | 144.6518 | -17.09% | 292.6894 | -50.58%
G.N. de Aguaytía | 7.3502 | 4.9681 | 0.36171 | 1.8969 | -80.93% | 31.5381 | 33.5288 | -5.937% | 88.7917 | -62.24%
Residual 500 | 1.118 | 0.60573 | 0 | 0 |  | 2.6265 | 1.3806 | 90.25% | 4.1587 | -66.8%
Nafta; Gas Refinería & Flexigas | 37.0818 | 36.889 | 20.5078 | 0.99998 | 1951% | 151.194 | 52.574 | 187.6% | 0
Diesel 2 | 9.6499 | 6.3587 | 9.1396 | 37.6247 | -75.71% | 41.0142 | 21.7384 | 88.67% | 42.2119 | -48.5%
Bagazo | 15.4111 | 9.9761 | 18.7962 | 2.3606 | 696.3% | 96.0558 | 88.8038 | 8.166% | 75.7952 | 17.16%
Biogás | 7.9308 | 5.6177 | 4.6755 | 18.7488 | -75.06% | 33.4955 | 30.4915 | 9.852% | 26.2845 | 16.01%
Solar | 114.0615 | 141.3347 | 153.6975 | 4.6652 | 3195% | 619.756 | 460.4459 | 34.6% | 307.8653 | 49.56%
Eólico | 330.4874 | 375.9227 | 331.9825 | 84.754 | 291.7% | 1552.8295 | 1428.3067 | 8.718% | 789.9434 | 80.81%
Total | 5348.7106 | 5077.7188 | 5077.4819 | 368.53 | 1278% | 25540.2747 | 24972.5461 | 2.273% | 24246.1674 | 2.996%
Importación | 0.14509 | 0.8211 | 0 | 0 |  | 1.8492 | 0 |  | 2.0967 | -100%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.9688 | -100% | 0.25442 | 1067%
Intercambios Internacionales | -0.14509 | -0.8211 | 0 | 0 |  | -1.8492 | 2.9688 |  | -1.8423
Cuadro N° 5: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético en el SEIN.
Nota: - La generación de energia de la TV de C.T. Oquendo producto del vapor de agua sumistrado por Sudamericana de Fibras S.A. es considerada en el recurso de Gas Natural de Camisea. - No se incluye la inyección ni absorción de energía de los BESS.
Gráfico N° 5: Comparación de la producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético acumulado a mayo.

## 5. RER
3.3. PRODUCCIÓN POR RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES (GWh)
Recursos Energéticos Renovables (RER) (*) | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a mayo
| 2025-03-04 | 2025-04-03 | 2025-05-01 | 2024-05-01 | Var (%) | 2025 | 2024 | Var (%) 2025/2024 | 2023 | Var (%) 2024/2023
Agua | 245.0234 | 243.3423 | 232.2332 | 191.8944 | 21.02% | 1190.6412 | 1174.9843 | 1.333% | 1119.7193 | 4.936%
Eólica | 330.4874 | 375.9227 | 331.9825 | 368.53 | -9.917% | 1552.8295 | 1428.3067 | 8.718% | 789.9434 | 80.81%
Solar | 114.0615 | 141.3347 | 153.6975 | 84.754 | 81.35% | 619.756 | 460.4459 | 34.6% | 307.8653 | 49.56%
Bagazo | 15.4111 | 9.9761 | 18.7962 | 18.7488 | 0.2529% | 96.0558 | 88.8038 | 8.166% | 75.7952 | 17.16%
Biogás | 7.9308 | 5.6177 | 4.6755 | 4.6652 | 0.2207% | 33.4955 | 30.4915 | 9.852% | 26.2845 | 16.01%
Total RER | 712.9143 | 776.1935 | 741.3849 | 668.5924 | 10.89% | 3492.7779 | 3183.0321 | 9.731% | 2319.6077 | 37.22%
Participación en el SEIN (%) | 13.33% | 15.29% | 14.6% | 181.4% |  | 13.68% | 12.75% |  | 9.567%
Cuadro N° 6: Producción de energía eléctrica (GWh) con recursos energético renovables en el SEIN.
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables (biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz), e hidroléctricas cuya capacidad instalada no sobrepase los 20 MW, según D.L. N° 1002. Son consideradas las centrales RER a las que utilicen como recurso energético a la radiación solar, viento, bagazo y biogás.
Gráfico N° 6: Comparación de la producción de energía eléctrica acumulada (GWh) con recursos energéticos renovables en mayo.
|  | PRODUCCIÓN TOTAL SEIN : |  |  | 5077.4819 | GWh |  |  |  |  | 4336.1019
|  | PRODUCCIÓN TOTAL RER : |  |  | 741.38 | GWh
13.219
Gráfico N° 7: Participación de las RER en la Matriz de Generación del SEIN en mayo 2025.

## 6. FP RER
3.4. FACTOR DE PLANTA DE LAS CENTRALES RER DEL SEIN
|  | CENTRAL | RECURSO
[5 empty] | Producción (GWh) | Factor de planta |  |  | 2025 | 2024
|  | C.H. 8 DE AGOSTO | HIDROELÉCTRICA | 20.5807 | 10.1599 | 0.66352 | HIDROELÉCTRICAS | C.H. 8 DE AGOSTO | 0.86177 | 0.8276
|  | C.H. ÁNGEL I | HIDROELÉCTRICA | 20.0509 | 12.053 | 0.80796 |  | C.H. ÁNGEL I | 0.94323 | 0.85547
|  | C.H. ÁNGEL II | HIDROELÉCTRICA | 19.9872 | 12.4703 | 0.8386 |  | C.H. ÁNGEL II | 0.94895 | 0.87072
|  | C.H. ÁNGEL III | HIDROELÉCTRICA | 20.0841 | 12.2755 | 0.82152 |  | C.H. ÁNGEL III | 0.83452 | 0.85884
|  | C.H. CAÑA BRAVA | HIDROELÉCTRICA | 5.67 | 3.948 | 0.93588 |  | C.H. CAÑA BRAVA | 0.91793 | 0.89408
|  | C.H. CANCHAYLLO | HIDROELÉCTRICA | 5.189 | 3.6123 | 0.93567 |  | C.H. CANCHAYLLO | 0.89128 | 0.54267
|  | C.H. CARHUAQUERO IV | HIDROELÉCTRICA | 9.983 | 7.1725 | 0.96569 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 0.98123 | 0.94579
|  | C.H. CHANCAY | HIDROELÉCTRICA | 20.296 | 14.773 | 0.97833 |  | C.H. CHANCAY | 0.97815 | 0.95244
|  | C.H. EL CARMEN | HIDROELÉCTRICA | 8.5805 | 3.9715 | 0.62211 |  | C.H. EL CARMEN | 0.82122 | 0.78548
|  | C.H. HER 1 | HIDROELÉCTRICA | 0.67864 | 0.46663 | 0.92419 |  | C.H. HER 1 | 0.72317 | 0.5864
|  | C.H. HUALLIN | HIDROELÉCTRICA | 3.081 | 1.6491 | 0.71943 |  | C.H. HUALLIN | 0.74082 | 0.21074
|  | C.H. HUASAHUASI I | HIDROELÉCTRICA | 9.85 | 5.6843 | 0.77565 |  | C.H. HUASAHUASI I | 0.87572 | 0.82248
|  | C.H. HUASAHUASI II | HIDROELÉCTRICA | 9.9643 | 6.0887 | 0.82131 |  | C.H. HUASAHUASI II | 0.90105 | 0.83896
|  | C.H. IMPERIAL | HIDROELÉCTRICA | 3.973 | 2.171 | 0.73446 |  | C.H. IMPERIAL | 0.83349 | 0.80881
|  | C.H. LA JOYA | HIDROELÉCTRICA | 9.0799 | 4.4528 | 0.65914 |  | C.H. LA JOYA | 0.60232 | 0.46377
|  | C.H. LAS PIZARRAS | HIDROELÉCTRICA | 19.1995 | 13.5464 | 0.94834 |  | C.H. LAS PIZARRAS | 0.93547 | 0.89722
|  | C.H. MANTA I | HIDROELÉCTRICA | 20.7634 | 14.2091 | 0.91981 |  | C.H. MANTA I | 0.66738 | 0.75704
|  | C.H. POECHOS II | HIDROELÉCTRICA | 9.566 | 6.9932 | 0.98259 |  | C.H. POECHOS II | 0.82579 | 0.68315
|  | C.H. POTRERO | HIDROELÉCTRICA | 20.202 | 12.6592 | 0.84225 |  | C.H. POTRERO | 0.92264 | 0.94398
|  | C.H. PURMACANA | HIDROELÉCTRICA | 1.7694 | 0.098412 | 0.074757 |  | C.H. PURMACANA | 0.033507 | 0.19761
|  | C.H. RENOVANDES H1 | HIDROELÉCTRICA | 20.862 | 13.1563 | 0.84763 |  | C.H. RENOVANDES H1 | 0.86152 | 0.94098
|  | C.H. RONCADOR | HIDROELÉCTRICA | 3.6849 | 1.3899 | 0.50696 |  | C.H. RONCADOR | 0.66018 | 0.88887
|  | C.H. RUCUY | HIDROELÉCTRICA | 20.27 | 14.7451 | 0.97774 |  | C.H. RUCUY | 0.97185 | 0.94945
|  | C.H. RUNATULLO II | HIDROELÉCTRICA | 19.967 | 8.4007 | 0.5655 |  | C.H. RUNATULLO II | 0.89375 | 0.80828
|  | C.H. RUNATULLO III | HIDROELÉCTRICA | 19.966 | 11.3837 | 0.76634 |  | C.H. RUNATULLO III | 0.95941 | 0.90095
|  | C.H. SANTA CRUZ I | HIDROELÉCTRICA | 6.636 | 3.0244 | 0.61257 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 0.79484 | 0.88687
|  | C.H. SANTA CRUZ II | HIDROELÉCTRICA | 6.502 | 3.4058 | 0.70404 |  | C.H. SANTA CRUZ II | 0.75514 | 0.97869
|  | C.H. YANAPAMPA | HIDROELÉCTRICA | 3.9162 | 2.0293 | 0.69647 |  | C.H. YANAPAMPA | 0.75687 | 0.79233
|  | C.H. YARUCAYA | HIDROELÉCTRICA | 18.148 | 13.564 | 1 |  | C.H. YARUCAYA | 0.85514 | 0.88672
|  | C.H.CARHUAC | HIDROELÉCTRICA | 20.366 | 11.9054 | 0.78572 |  | C.H.CARHUAC | 0.87942 | 0.82207
|  | C.E. CUPISNIQUE | EÓLICA | 83.15 | 28.9303 | 0.46765 | EÓLICAS | C.E. CUPISNIQUE | 0.42753 | 0.48032
|  | C.E. DUNA | EÓLICA | 18.37 | 7.176 | 0.52505 |  | C.E. DUNA | 0.35561 | 0.48016
|  | C.E. HUAMBOS | EÓLICA | 18.37 | 5.6271 | 0.41172 |  | C.E. HUAMBOS | 0.28408 | 0.3824
|  | C.E. MARCONA | EÓLICA | 32 | 14.1857 | 0.59584 |  | C.E. MARCONA | 0.56803 | 0.50795
|  | C.E. PUNTA LOMITAS | EÓLICA | 260 | 79.6717 | 0.41187 |  | C.E. PUNTA LOMITAS | 0.42302 | 0.36263
|  | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | EÓLICA | 36.4 | 7.7506 | 0.2862 |  | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | 0.25379 | 0.30759
|  | C.E. SAN JUAN | EÓLICA | 135.7 | 54.5819 | 0.54062 |  | C.E. SAN JUAN | 0.53618 | 0.467
|  | C.E. TALARA | EÓLICA | 30.86 | 11.6982 | 0.50951 |  | C.E. TALARA | 0.36038 | 0.36557
Gráfico N° 8: Producción de energía eléctrica (GWh) y factor de planta de las centrales con recursos energético renovables por tipo de generación en mayo 2025. Nota: Son consideradas las centrales adjudicadas por subasta RER y cuenten con operación comercial |  | C.E. TRES HERMANAS | EÓLICA | 97.15 | 39.5948 | 0.5478 |  | C.E. TRES HERMANAS | 0.52229 | 0.53675
|  | C.E. WAYRA EXTENSION | EÓLICA | 177 | 38.4815 | 0.29222 |  | C.E. WAYRA EXTENSION | 0.30235 | 0
| Factor de planta de las centrales RER Acumulado al 31 de mayo | C.E. WAYRA I | EÓLICA | 132.3 | 44.2847 | 0.4499 |  | C.E. WAYRA I | 0.42061 | 0.461
|  | C.S. CARHUAQUERO | SOLAR | 0.55 | 0.068851 | 0.16826 | SOLARES | C.S. CARHUAQUERO | 0.15687 | 0.070816
|  | C.S. Clemesí | SOLAR | 114.93 | 24.2191 | 0.28324 |  | C.S. Clemesí | 0.31051 | 0.31754
|  | C.S. INTIPAMPA | SOLAR | 40.5 | 7.9584 | 0.26412 |  | C.S. INTIPAMPA | 0.27587 | 0.28937
|  | C.S. MAJES SOLAR | SOLAR | 20 | 3.6012 | 0.24202 |  | C.S. MAJES SOLAR | 0.25106 | 0.2573
|  | C.S. MATARANI | SOLAR | 80 | 18.5618 | 0.31186 |  | C.S. MATARANI | 0.32277 | 0
|  | C.S. MOQUEGUA FV | SOLAR | 16 | 3.5826 | 0.30096 |  | C.S. MOQUEGUA FV | 0.33037 | 0.31479
|  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | SOLAR | 20 | 4.2978 | 0.28883 |  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0.32135 | 0.30482
|  | C.S. REPARTICION | SOLAR | 20 | 3.4965 | 0.23498 |  | C.S. REPARTICION | 0.23919 | 0.25266
|  | C.S. RUBI | SOLAR | 144.48 | 32.6743 | 0.30397 |  | C.S. RUBI | 0.32459 | 0.34357
|  | C.S. TACNA SOLAR | SOLAR | 20 | 3.727 | 0.25047 |  | C.S. TACNA SOLAR | 0.31746 | 0.29368
|  | C.S. YARUCAYA | SOLAR | 1.295 | 0.22616 | 0.23474 |  | C.S. YARUCAYA | 0.2049 | 0.21638
|  | C.T. CAÑA BRAVA | TERMOELÉCTRICA | 11.5926 | 6.9481 | 0.80558 | TERMOELÉCTRICAS | C.T. CAÑA BRAVA | 0.42566 | 0.67569
|  | C.T. HUAYCOLORO | TERMOELÉCTRICA | 4.453 | 2.2166 | 0.66904 |  | C.T. HUAYCOLORO | 0.8496 | 0.88623
|  | C.T. LA GRINGA | TERMOELÉCTRICA | 2.9173 | 1.0143 | 0.46733 |  | C.T. LA GRINGA | 0.57123 | 0.42037
|  | C.T. MAPLE ETANOL | TERMOELÉCTRICA | 20.6908 | 0 | 0 |  | C.T. MAPLE ETANOL | 0.30627 | 0.028688
|  | C.T. PARAMONGA | TERMOELÉCTRICA | 14.733 | 11.8482 | 1 |  | C.T. PARAMONGA | 0.78403 | 0.73692
|  | C.T. SAN JACINTO | TERMOELÉCTRICA | 8.3245 | 0 | 0 |  | C.T. SAN JACINTO | 0.44239 | 0.60965
|  | C.T.B DOÑA CATALINA | TERMOELÉCTRICA | 1.9286 | 0.98287 | 0.685 |  | C.T.B DOÑA CATALINA | 1 | 0.75411
Gráfico N° 9: factor de planta de las centrales con recursos energético renovables en el SEIN en mayo. Nota: Son consideradas las centrales adjudicadas por subasta RER y cuenten con operación comercial |  | C.T.B. CALLAO | TERMOELÉCTRICA | 1.9571 | 0.46177 | 0.31712 |  | C.T.B. CALLAO | 0.8695 | 0.84863

## 7. Generacion empresa
3.5. PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN (GWh) POR EMPRESAS INTEGRANTES
Empresa Integrante (GWh) | mayo |  |  |  | Variación 2025/2024 (GWh) |  | 2025 | 2024
| 2025 | 2024 | Var (%) |  |  | ENEL GENERACION PERU |  | 698.6436
KALLPA GENERACIÓN | 1024.3839 | 898.1981 | 14.05% |  |  | COGENERACIÓN OQUENDO |  | 0.66623
ORYGEN PERU | 743.1692 |  |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA |  | 1.8603
ELECTROPERU | 626.0788 | 627.1246 | -0.1668% |  |  | TERMOCHILCA | 0 | 30.4278
ENGIE | 467.5483 | 761.927 | -38.64% |  |  | SHOUGESA | 0 | 0.99998
STATKRAFT | 263.3221 | 206.716 | 27.38% |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO | 0 | 0
FENIX POWER | 244.326 | 273.4329 | -10.64% |  |  | AGROAURORA | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | 229.1999 | 232.4786 | -1.41% |  |  | KONDU | 0.068851 | 0.069539
EMGE HUALLAGA | 179.5311 | 169.9916 | 5.612% |  |  | IYEPSA | 0.097545 | 0.1277
CELEPSA | 145.8734 | 116.3463 | 25.38% |  |  | ATRIA ENERGÍA | 0.098412 | 0.13647
EGEMSA | 121.872 | 121.9883 | -0.0953% |  |  | COLCA SOLAR | 0.22616 | 0.23516
CHINANGO | 116.8702 | 83.0431 | 40.73% |  |  | PLANTA ETEN | 0.25063 | 0.0021114
SAN GABAN | 80.034 | 66.5269 | 20.3% |  |  | TERMOSELVA | 0.36171 | 1.8969
EGASA | 69.2868 | 67.4092 | 2.785% |  |  | SAMAY I | 0.79876 | 0.39808
INLAND ENERGY | 66.2237 | 47.4566 | 39.55% |  |  | MAJA ENERGIA | 1.3899 | 2.2994
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR | 54.5819 | 63.2643 | -13.72% |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 1.6491 | 1.3384
JOYA SOLAR | 51.2836 |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 2.0293 | 2.081
LA VIRGEN | 50.4413 | 30.9951 | 62.74% |  |  | HIDROCAÑETE | 2.171 | 2.1181
HYDRO GLOBAL PERÚ | 43.4577 |  |  |  |  | CERRO VERDE | 2.7209 | 0
GEPSA | 41.2516 | 25.4567 | 62.05% |  |  | INVERSIONES SHAQSHA | 3.2224
ENERGÍA EÓLICA | 40.6285 | 50.1348 | -18.96% |  |  | REPARTICION ARCUS | 3.4965 | 3.6998
P.E. TRES HERMANAS | 39.5948 | 49.2637 | -19.63% |  |  | MOQUEGUA FV | 3.5826 | 3.3274
EGEJUNIN | 37.9876 | 28.7474 | 32.14% |  |  | MAJES ARCUS | 3.6012 | 3.6245
ENEL GENERACION PIURA | 26.326 | 32.8389 | -19.83% |  |  | EGECSAC | 3.6123 | 2.5418
EMGE HUANZA | 21.9326 | 21.4983 | 2.02% |  |  | TACNA SOLAR | 3.727 | 3.3173
SINERSA | 21.7662 | 18.6281 | 16.85% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 4.2978 | 4.0192
GM OPERACIONES | 20.4878 | 37.6247 | -45.55% |  |  | PETRAMAS | 4.6755 | 4.6652
GR CORTARRAMA | 18.5618 |  |  |  |  | GR PAINO | 5.6271 | 5.6636
RIO BAÑOS | 14.7451 | 13.9848 | 5.437% |  |  | BIOENERGIA | 6.9481 | 7.0983
CELEPSA RENOVABLES | 14.6342 | 14.5973 | 0.2528% |  |  | GR TARUCA | 7.176 | 7.4507
PIER | 14.2091 | 10.3592 | 37.16% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 10.045 | 13.4064
P.E. MARCONA | 14.1857 | 16.5805 | -14.44% |  |  | EGESUR | 11.0024 | 6.3698
GENERACIÓN ANDINA | 14.1314 | 12.6335 | 11.86% |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA | 11.8482 | 11.6506
HUAURA POWER GROUP | 13.564 | 13.6839 | -0.876% |  |  | ANDEAN POWER | 11.9054 | 7.7835
RIO DOBLE | 13.5464 | 12.975 | 4.404% |  |  | AGUA AZUL | 12.6592 | 13.6429
SANTA ANA | 13.1563 | 14.8554 | -11.44% |  |  | SANTA ANA | 13.1563 | 14.8554
AGUA AZUL | 12.6592 | 13.6429 | -7.21% |  |  | RIO DOBLE | 13.5464 | 12.975
ANDEAN POWER | 11.9054 | 7.7835 | 52.96% |  |  | HUAURA POWER GROUP | 13.564 | 13.6839
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA | 11.8482 | 11.6506 | 1.696% |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 14.1314 | 12.6335
EGESUR | 11.0024 | 6.3698 | 72.73% |  |  | P.E. MARCONA | 14.1857 | 16.5805
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 10.045 | 13.4064 | -25.07% |  |  | PIER | 14.2091 | 10.3592
GR TARUCA | 7.176 | 7.4507 | -3.686% |  |  | CELEPSA RENOVABLES | 14.6342 | 14.5973
BIOENERGIA | 6.9481 | 7.0983 | -2.116% |  |  | RIO BAÑOS | 14.7451 | 13.9848
GR PAINO | 5.6271 | 5.6636 | -0.6453% |  |  | GR CORTARRAMA | 18.5618
PETRAMAS | 4.6755 | 4.6652 | 0.2207% |  |  | GM OPERACIONES | 20.4878 | 37.6247
PANAMERICANA SOLAR | 4.2978 | 4.0192 | 6.932% |  |  | SINERSA | 21.7662 | 18.6281
TACNA SOLAR | 3.727 | 3.3173 | 12.35% |  |  | EMGE HUANZA | 21.9326 | 21.4983
EGECSAC | 3.6123 | 2.5418 | 42.11% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 26.326 | 32.8389
MAJES ARCUS | 3.6012 | 3.6245 | -0.6424% |  |  | EGEJUNIN | 37.9876 | 28.7474
MOQUEGUA FV | 3.5826 | 3.3274 | 7.671% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 39.5948 | 49.2637
REPARTICION ARCUS | 3.4965 | 3.6998 | -5.495% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 40.6285 | 50.1348
INVERSIONES SHAQSHA | 3.2224 |  |  |  |  | GEPSA | 41.2516 | 25.4567
CERRO VERDE | 2.7209 | 0 |  |  |  | HYDRO GLOBAL PERÚ | 43.4577
HIDROCAÑETE | 2.171 | 2.1181 | 2.498% |  |  | LA VIRGEN | 50.4413 | 30.9951
ELECTRICA YANAPAMPA | 2.0293 | 2.081 | -2.486% |  |  | JOYA SOLAR | 51.2836
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 1.6491 | 1.3384 | 23.21% |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR | 54.5819 | 63.2643
MAJA ENERGIA | 1.3899 | 2.2994 | -39.56% |  |  | INLAND ENERGY | 66.2237 | 47.4566
SAMAY I | 0.79876 | 0.39808 | 100.7% |  |  | EGASA | 69.2868 | 67.4092 | #REF!
TERMOSELVA | 0.36171 | 1.8969 | -80.93% |  |  | SAN GABAN | 80.034 | 66.5269
PLANTA ETEN | 0.25063 | 0.0021114 | 11770% |  |  | CHINANGO | 116.8702 | 83.0431
COLCA SOLAR | 0.22616 | 0.23516 | -3.826% |  |  | EGEMSA | 121.872 | 121.9883
ATRIA ENERGÍA | 0.098412 | 0.13647 | -27.89% |  |  | CELEPSA | 145.8734 | 116.3463
IYEPSA | 0.097545 | 0.1277 | -23.62% |  |  | EMGE HUALLAGA | 179.5311 | 169.9916
KONDU | 0.068851 | 0.069539 | -0.9896% |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 229.1999 | 232.4786
AGROAURORA | 0 | 0 |  |  |  | FENIX POWER | 244.326 | 273.4329
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO | 0 | 0 |  |  |  | STATKRAFT | 263.3221 | 206.716
SHOUGESA | 0 | 0.99998 | -100% |  |  | ENGIE | 467.5483 | 761.927
TERMOCHILCA | 0 | 30.4278 | -100% |  |  | ELECTROPERU | 626.0788 | 627.1246
CENTRALES SANTA ROSA |  | 1.8603 | -100% |  |  | ORYGEN PERU | 743.1692
COGENERACIÓN OQUENDO |  | 0.66623 | -100% |  |  | KALLPA GENERACIÓN | 1024.3839 | 898.1981
ENEL GENERACION PERU |  | 698.6436 | -100%
Total | 5077.4819 | 4982.3224 | 1.91%
Cuadro N° 7: Participación de las empresas generadoras del COES en la producción de energía eléctrica (GWh) en mayo |  |  |  | Gráfico N° 10: Comparación de producción energética (GWh) de las empresas generadoras del COES en mayo

## 8. Max Potencia
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN (MW)
4.1. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE POR TIPO DE GENERACIÓN (MW)
Tipo de Generación | Últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Máxima Potencia Anual
| 2025-03-26 19:00 | 2025-04-01 19:45 | 2025-05-02 19:00 | 2024-05-16 18:45 | Var (%) | 2025 | 2024 | Var (%) 2025/2024 | 2023 | Var (%) 2024/2023
| 2025-03-26 19:00 | 2025-04-01 19:45 | 2025-05-02 19:00 | 2024-05-16 18:45 |  | 2025-03-26 19:00 | 2024-02-07 20:30 |  | 2023-04-11 19:00
| 45742.7917 | 45748.8229 | 45779.7917 | 45428.7812 |  | 45742.7917 | 45329.8542 |  | 45027.7917
Hidroeléctrica | 4833.0213 | 4662.1752 | 4434.8677 | 4050.1186 | 9.5% | 4833.0213 | 4475.6376 | 7.985% | 4362.1793 | 2.601%
Termoeléctrica | 2624.9115 | 2403.7491 | 2458.5884 | 2850.1951 | -13.74% | 2624.9115 | 3005.9687 | -12.68% | 2953.978 | 1.76%
Eólica | 486.2046 | 761.5453 | 694.9244 | 531.057 | 30.86% | 486.2046 | 280.5234 | 73.32% | 289.3488 | -3.05%
Solar | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Aporte Bess | -2.3584 | 0.26888 | -0.37383 | -0.0601 | 522% | -2.3584 | -0.14118
Total | 7941.779 | 7827.7385 | 7588.0066 | 7431.3107 | 2.109% | 7941.779 | 7761.9886 | 2.316% | 7605.5061 | 2.057%
Importación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total Máxima Potencia | 7941.779 | 7827.7385 | 7588.0066 | 7431.3107 | 2.109% | 7941.779 | 7761.9886 | 2.316% | 7605.5061 | 2.057%
Cuadro N°8 : Máxima potencia coincidente (MW) por tipo de generación en el SEIN.
Nota: - Conforme con el informe técnico COES/D/DO/SME‐INF‐192‐2023,a partir de octubre 2023 se consideran los aportes de los BESS (Inyecciónes y retiros) a la determinación de la máxima demanda mensual. - Se incluye el aporte de los Bess de C.T. Ventanilla; C.H. Yarucaya; C.T. Chilca 1; C.H. 8 de agosto y C.T. Kallpa
Gráfico N° 11: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) anual por tipo de generación en el SEIN.

## 9. Pot. Empresa
4.2. PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS INTEGRANTES EN LA MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
Por Empresa Integrante (MW) | mayo |  |  |  | Variación 2025/2024 (MW)
| 2025 | 2024 | Var (%)
| 2025-05-02 19:00 | 2024-05-16 18:45
| 45779.7917 | 45428.7812 |  |  |  | EMPRESA | 2025 | 2024
KALLPA GENERACIÓN | 1640.6095 | 1441.3578 | 13.82% |  |  | ENEL GENERACION PERU |  | 1030.084
ORYGEN PERU | 1043.058 |  |  |  |  | COGENERACIÓN OQUENDO |  | 0
ELECTROPERU | 862.1067 | 878.7301 | -1.892% |  |  | CENTRALES SANTA ROSA |  | 2.6834
ENGIE | 800.4475 | 1087.2421 | -26.38% |  |  | TERMOSELVA | 0 | 0
FENIX POWER | 434.9593 | 546.8775 | -20.46% |  |  | TERMOCHILCA | 0 | 0
STATKRAFT | 404.7441 | 284.8331 | 42.1% |  |  | TACNA SOLAR | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | 343.2773 | 330.4369 | 3.886% |  |  | SHOUGESA | 0 | 0
EMGE HUALLAGA | 236.3381 | 229.5467 | 2.959% |  |  | SAMAY I | 0 | 0
CELEPSA | 222.7584 | 219.8316 | 1.331% |  |  | REPARTICION ARCUS | 0 | 0
CHINANGO | 176.5828 | 99.49 | 77.49% |  |  | PLANTA ETEN | 0 | 0
EGEMSA | 166.987 | 166.655 | 0.1992% |  |  | PETRAMAS | 0 | 7.5369
EGASA | 126.9367 | 156.5959 | -18.94% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR | 125.494 | 101.444 | 23.71% |  |  | MOQUEGUA FV | 0 | 0
SAN GABAN | 111.8058 | 103.1087 | 8.435% |  |  | MAJES ARCUS | 0 | 0
INLAND ENERGY | 89.8736 | 89.4614 | 0.4608% |  |  | KONDU | 0 | 0
P.E. TRES HERMANAS | 89.7192 | 47.2884 | 89.73% |  |  | JOYA SOLAR | 0
LA VIRGEN | 76.948 | 40.548 | 89.77% |  |  | IYEPSA | 0 | 0
EGEJUNIN | 68.9007 | 43.4116 | 58.71% |  |  | HYDRO GLOBAL PERÚ | 0
GEPSA | 68.449 | 32.4475 | 111% |  |  | GR TARUCA | 0 | 6e-05
ENERGÍA EÓLICA | 62.1143 | 90.83 | -31.61% |  |  | GR CORTARRAMA | 0
EMGE HUANZA | 47.6174 | 26.1446 | 82.13% |  |  | GM OPERACIONES | 0 | 49.9179
ENEL GENERACION PIURA | 46.61 | 35.157 | 32.58% |  |  | COLCA SOLAR | 0 | 0
EGESUR | 33.1499 | 6.8137 | 386.5% |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0
P.E. MARCONA | 31.8873 | 23.1228 | 37.9% |  |  | ATRIA ENERGÍA | 0 | 0
SINERSA | 29.4193 | 25.7561 | 14.22% |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO | 0 | 0
GENERACIÓN ANDINA | 28.9128 | 24.0025 | 20.46% |  |  | AGROAURORA | 0 | 0
ANDEAN POWER | 20.2745 | 12.1746 | 66.53% |  |  | GR PAINO | 0.00829 | 0
SANTA ANA | 20.1773 | 20.0889 | 0.4398% |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 3.0644 | 1.996
RIO BAÑOS | 19.9696 | 19.9197 | 0.2504% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 3.327 | 2.54
PIER | 19.8628 | 19.7137 | 0.7563% |  |  | MAJA ENERGIA | 3.44 | 3.599
CELEPSA RENOVABLES | 19.7188 | 19.6461 | 0.37% |  |  | INVERSIONES SHAQSHA | 3.4798
AGUA AZUL | 18.943 | 19.97 | -5.143% |  |  | HIDROCAÑETE | 3.6 | 2.8
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 18.635 | 18.0499 | 3.242% |  |  | EGECSAC | 5.173 | 4.408
RIO DOBLE | 18.6273 | 18.408 | 1.191% |  |  | BIOENERGIA | 8.9 | 9.8
HUAURA POWER GROUP | 18.4964 | 18.4411 | 0.3% |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA | 12.6028 | 18.4004
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA | 12.6028 | 18.4004 | -31.51% |  |  | HUAURA POWER GROUP | 18.4964 | 18.4411
BIOENERGIA | 8.9 | 9.8 | -9.184% |  |  | RIO DOBLE | 18.6273 | 18.408
EGECSAC | 5.173 | 4.408 | 17.35% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 18.635 | 18.0499
HIDROCAÑETE | 3.6 | 2.8 | 28.57% |  |  | AGUA AZUL | 18.943 | 19.97
INVERSIONES SHAQSHA | 3.4798 |  |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES | 19.7188 | 19.6461
MAJA ENERGIA | 3.44 | 3.599 | -4.418% |  |  | PIER | 19.8628 | 19.7137
ELECTRICA YANAPAMPA | 3.327 | 2.54 | 30.98% |  |  | RIO BAÑOS | 19.9696 | 19.9197
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 3.0644 | 1.996 | 53.53% |  |  | SANTA ANA | 20.1773 | 20.0889
GR PAINO | 0.00829 | 0 |  |  |  | ANDEAN POWER | 20.2745 | 12.1746
AGROAURORA | 0 | 0 |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 28.9128 | 24.0025
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO | 0 | 0 |  |  |  | SINERSA | 29.4193 | 25.7561
ATRIA ENERGÍA | 0 | 0 |  |  |  | P.E. MARCONA | 31.8873 | 23.1228
CERRO VERDE | 0 | 0 |  |  |  | EGESUR | 33.1499 | 6.8137
COLCA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 46.61 | 35.157
GM OPERACIONES | 0 | 49.9179 | -100% |  |  | EMGE HUANZA | 47.6174 | 26.1446
GR CORTARRAMA | 0 |  |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 62.1143 | 90.83
GR TARUCA | 0 | 6e-05 | -100% |  |  | GEPSA | 68.449 | 32.4475
HYDRO GLOBAL PERÚ | 0 |  |  |  |  | EGEJUNIN | 68.9007 | 43.4116
IYEPSA | 0 | 0 |  |  |  | LA VIRGEN | 76.948 | 40.548
JOYA SOLAR | 0 |  |  |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 89.7192 | 47.2884
KONDU | 0 | 0 |  |  |  | INLAND ENERGY | 89.8736 | 89.4614
MAJES ARCUS | 0 | 0 |  |  |  | SAN GABAN | 111.8058 | 103.1087
MOQUEGUA FV | 0 | 0 |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR | 125.494 | 101.444
PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | EGASA | 126.9367 | 156.5959
PETRAMAS | 0 | 7.5369 | -100% |  |  | EGEMSA | 166.987 | 166.655
PLANTA ETEN | 0 | 0 |  |  |  | CHINANGO | 176.5828 | 99.49
REPARTICION ARCUS | 0 | 0 |  |  |  | CELEPSA | 222.7584 | 219.8316
SAMAY I | 0 | 0 |  |  |  | EMGE HUALLAGA | 236.3381 | 229.5467
SHOUGESA | 0 | 0 |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 343.2773 | 330.4369
TACNA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | STATKRAFT | 404.7441 | 284.8331
TERMOCHILCA | 0 | 0 |  |  |  | FENIX POWER | 434.9593 | 546.8775
TERMOSELVA | 0 | 0 |  |  |  | ENGIE | 800.4475 | 1087.2421
CENTRALES SANTA ROSA |  | 2.6834 | -100% |  |  | ELECTROPERU | 862.1067 | 878.7301
COGENERACIÓN OQUENDO |  | 0 |  |  |  | ORYGEN PERU | 1043.058
ENEL GENERACION PERU |  | 1030.084 | -100% |  |  | KALLPA GENERACIÓN | 1640.6095 | 1441.3578
Total | 7588.0066 | 7431.3107 | 2.109%
Cuadro N° 9: Participación de las empresas generadoras del COES en la máxima potencia coincidente (MW) en mayo. |  |  |  | Gráfico N° 12: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) de las empresas generadoras del COES en mayo.

## 10. Volúmenes
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.1. VOLÚMEN UTIL DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS (Millones de m3)
|  | LAGUNA / EMBALSE | VOLUMEN ÚTIL 31/05/2025 | VOLUMEN ÚTIL 31/05/2024 | Variación %
|  | Volumen Útil de Embalse Viconga | 28.4851 | 20.6204 | 30.4%
|  | Volumen Útil de Embalse Jaico / Pacchapata / Altos Machay | 29.07 | 30.476 | 28% | Hidrología ENEL
|  | Volumen Útil de Embalse Matacocha / Huangush Alto / Huangush Bajo | 36.317 | 31.674 | 36.36% | Volumen Laguna
|  | Volumen Útil de Embalse Aguascocha | 7.129 | 7.251 | 8%
|  | Volumen Útil de Embalse Rajucolta | 5.42 | 6.557 | 10% | 1
|  | Volumen Útil de Embalse Cullicocha | 10.434 | 10.098 | 10% | 3
|  | Volumen Útil de Embalse El Pañe | 88.301 | 93.892 | 98% | 4
|  | Volumen Útil de Embalse Bamputañe | 39.849 | 37.345 | 40% | 5
|  | Volumen Útil de Embalse Dique Los Españoles | 8.455 | 3.477 | 13% | 6
|  | Volumen Útil de Embalse Chalhuanca | 25.9 | 25.75 | 25% | 7
|  | Volumen Útil de Embalse Pillones | 79.673 | 79.447 | 76.89% | 8
|  | Volumen Útil de Embalse El Frayle | 141.438 | 129.352 | 135% | 9
|  | Volumen Útil de Embalse Aguada Blanca | 15.574 | 16.464 | 30% | 10
|  | Volumen Útil de Embalse Aricota | 274.692 | 251.629 | 250% | 11
|  | Volumen Útil de Embalse Sheque (Quisha/Carpa/Huasca /Huampar/Huachua/Chiche/Pucro/Misha/Canchis/Huallunca/Pirhua/Manca/Marcacocha /Sangrar/Tucto ) | 71.22 | 68.34 | 74.65% | 12
|  | Volumen Útil de Embalse Sacsa/Quiula/Piticuli | 24.91 | 24.16 | 24.6% | 13
|  | Volumen Útil de Embalse Antacoto/Marcapomacocha | 135.529 | 135.332 | 134.8% | 14
|  | Volumen Útil de Embalse Yuracmayo | 49.117 | 48.396 | 48.3% | 15
|  | Volumen Útil de Embalse Ajoyajota / Parinajota / Isococha / Suytococha / Chaumicocha / Chungará | 62.05 | 40.8 | 376% | 16
|  | Volumen Útil de Embalse Lagunas Statkraft (Pomacocha / Hullacocha Alta / Huallacocha Baja) | 34.6 | 40.66 | 28.4% | 17
|  | Volumen Útil de Embalse Lagunas de Electroperú (Yanacocha Palcán / Huegue / Huacracocha / Huacracocha H / Lacsacocha | 41.81 | 41.94 | 30.4% | 18
|  | Volumen Útil de Embalse Vichecocha / Nahuinccocha / Yuraccocha | 14.15 | 14.13 | 14.15% | 19
|  | Volumen Útil de Embalse Carhuacocha / Azulcocha / Tembladera / Huallacancha /Caullau / Calzada | 63.79 | 64.65 | 64.8% | 20
|  | Volumen Útil de Embalse Chillicocha | 42.78 | 38.49 | 42.78% | 21
|  | Volumen Útil de Embalse Huichicocha + Coyllorcocha +Yurajcocha Q + Balsacocha +Ñahuincocha | 55.94 | 49.48 | 56% | 22
|  | Volumen Útil de Embalse Junín | 324.879 | 329.689 | 376% | 23
|  | Volumen Útil de Embalse Sibinacocha | 113.07 | 94.6 | 110% | 24
|  | Volumen Útil de Embalse Chaglla | 10.193 | 3.7271 | 15% | 25
|  | Volumen Útil de Embalse Paucarcocha | 66.898 | 67.332 | 70% | 26
|  | Cuadro N°10: Volúmen útil de los principales embalses y lagunas del SEIN al término del periodo de análisis de los años 2024 y 2025. |  |  |  | 27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

## 11. Volúmenes
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.2. EVOLUCIÓN DE VOLUMENES DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS
|  | 1 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 24
|  | Volumen Útil del Río Paucartambo |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Embalse Chaglla |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río Santa |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río Chili |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río Locumba |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río San Gabán |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil de las Subcuencas del Río Mantaro |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río Vilcanota |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río Pativilca |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río Cañete |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río Rímac |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Embalse Junín |  |  |  | Hm3 | Semanas | Titulo Grafico 13 |  |  |  | Texto Eje Y13 | Texto Eje X13 | Titulo Grafico 14 |  |  |  | Texto Eje Y14 | Texto Eje X14 | Titulo Grafico 15 |  |  |  | Texto Eje Y15 | Texto Eje X15 | Titulo Grafico 16 |  |  |  | Texto Eje Y16 | Texto Eje X16 | Titulo Grafico 17 |  |  |  | Texto Eje Y17 | Texto Eje X17 | Titulo Grafico 18 |  |  |  | Texto Eje Y18 | Texto Eje X18 | Titulo Grafico 19 |  |  |  | Texto Eje Y19 | Texto Eje X19 | Titulo Grafico 20 |  |  |  | Texto Eje Y20 | Texto Eje X20 | Titulo Grafico 21 |  |  |  | Texto Eje Y21 | Texto Eje X21 | Titulo Grafico 22 |  |  |  | Texto Eje Y22 | Texto Eje X22 | Titulo Grafico 23 |  |  |  | Texto Eje Y23 | Texto Eje X23 | Titulo Grafico 24 |  |  |  | Texto Eje Y24 | Texto Eje X24
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY
|  | 1 | 36.308 | 5.527 | 23.925 | 25.332 |  | 1 | 6.584 | 6.8233 | 6.8568 | 9.2383 |  | 1 | 15.534 | 13.554 | 19.597 | 24.769 |  | 1 | 208.247 | 155.39 | 144.642 | 210.26 |  | 1 | 232.477 | 225.478 | 218.767 | 233.376 |  | 1 | 28.82 | 4.67 | 9.791 | 24.74 |  | 1 | 51.81 | 27.18 | 64.7 | 96.22 |  | 1 | 67.61 | 22.98 | 47.4 | 65.62 |  | 1 | 6.2669 | 3.4293 | 5.8199 | 1.7944 |  | 1 | 7.412 | 11.847 | 19.421 | 20.358 |  | 1 | 148.66 | 92.438 | 178.132 | 190.149 |  | 1 | 35.493 | 33.673 | 25.428 | 91.68 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | 2 | 36.6517 | 6.761 | 24.3235 | 25.3317 |  | 2 | 11.6926 | 1.202 | 6.6545 | 5.0647 |  | 2 | 16.402 | 13.462 | 19.655 | 24.538 |  | 2 | 232.213 | 151.797 | 151.729 | 206.477 |  | 2 | 233.936 | 225.229 | 218.64 | 232.731 |  | 2 | 29.79 | 5.17 | 10.541 | 28.14 |  | 2 | 52.1 | 39.32 | 75.8 | 108.35 |  | 2 | 69.88 | 25.7 | 49.35 | 71.01 |  | 2 | 6.4607 | 4.6344 | 6.2771 | 7.4687 |  | 2 | 6.816 | 15.065 | 22.319 | 21.758 |  | 2 | 147.8 | 98.191 | 191.282 | 199.857 |  | 2 | 56.156 | 30.781 | 36.223 | 116.306 |  | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2
|  | 3 | 38.4139 | 8.775 | 24.3235 | 29.128 |  | 3 | 6.8335 | 9.6132 | 8.2142 | 12.5382 |  | 3 | 16.402 | 13.505 | 19.518 | 25.721 |  | 3 | 254.674 | 147.074 | 152.055 | 218.31 |  | 3 | 234.468 | 224.785 | 218.322 | 233.593 |  | 3 | 31.63 | 5.35 | 11.341 | 30.54 |  | 3 | 54.55 | 45.49 | 92.96 | 112.35 |  | 3 | 73.58 | 25.7 | 51.58 | 74.72 |  | 3 | 6.7064 | 5.5974 | 6.3791 | 8.529 |  | 3 | 8.257 | 17.345 | 25.843 | 18.904 |  | 3 | 147.11 | 99.386 | 201.74 | 204.178 |  | 3 | 68.724 | 34.4 | 66.337 | 143.602 |  | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3
|  | 4 | 39.807 | 11.007 | 28.662 | 30.821 |  | 4 | 12.6646 | 6.479 | 9.4608 | 9.6546 |  | 4 | 16.788 | 16.578 | 20.332 | 25.517 |  | 4 | 293.335 | 143.6 | 164.739 | 256.75 |  | 4 | 236.569 | 224.651 | 220.715 | 239.219 |  | 4 | 36.08 | 5.67 | 12.211 | 32.47 |  | 4 | 63.05 | 51.45 | 109.09 | 118.65 |  | 4 | 78.72 | 25.7 | 54.37 | 79.29 |  | 4 | 7.4377 | 6.7289 | 7.6034 | 9.7954 |  | 4 | 11.752 | 19.993 | 30.261 | 19.941 |  | 4 | 151.07 | 104.32 | 215.482 | 210.869 |  | 4 | 95.909 | 34.036 | 98.037 | 149.702 |  | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4
|  | 5 | 44.107 | 13.06 | 35.011 | 32.676 |  | 5 | 12.0395 | 5.0775 | 7.0207 | 8.2881 |  | 5 | 17.009 | 18.444 | 20.814 | 25.4 |  | 5 | 324.193 | 156.009 | 184.914 | 273.195 |  | 5 | 238.431 | 225.906 | 221.546 | 241.622 |  | 5 | 40.18 | 6.011 | 14.841 | 34.05 |  | 5 | 70.31 | 49.5 | 116.44 | 126.42 |  | 5 | 85.62 | 30.33 | 58.58 | 80.44 |  | 5 | 7.8944 | 6.6142 | 7.822 | 11.0819 |  | 5 | 15.686 | 25.704 | 36.713 | 22.185 |  | 5 | 157.33 | 110.37 | 230.728 | 224.668 |  | 5 | 122.549 | 42.497 | 143.135 | 173.778 |  | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
|  | 6 | 45.5699 | 14.575 | 38.4179 | 35.291 |  | 6 | 12.8127 | 7.5634 | 9.4789 | 8.6284 |  | 6 | 17.522 | 19.035 | 20.863 | 25.253 |  | 6 | 332.912 | 189.126 | 193.625 | 305.338 |  | 6 | 238.187 | 229.073 | 222.12 | 245.28 |  | 6 | 45.49 | 6.77 | 17.231 | 37.12 |  | 6 | 83.17 | 56.51 | 126.22 | 137.86 |  | 6 | 91.98 | 33.06 | 61.39 | 84.18 |  | 6 | 9.0587 | 9.1115 | 8.9531 | 12.3885 |  | 6 | 20.542 | 34.425 | 38.952 | 28.514 |  | 6 | 166.685 | 123.403 | 243.89 | 237.027 |  | 6 | 164.03 | 58.094 | 183.682 | 211.206 |  | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6
|  | 7 | 49.7993 | 16.428 | 38.4179 | 38.714 |  | 7 | 9.3225 | 10.0826 | 7.9053 | 8.8844 |  | 7 | 17.835 | 19.221 | 20.222 | 25.24 |  | 7 | 343.615 | 229.796 | 199.199 | 369.831 |  | 7 | 238.045 | 231.429 | 221.926 | 258.555 |  | 7 | 52.28 | 8.36 | 22.4 | 43.33 |  | 7 | 97.51 | 62.47 | 134.42 | 147.21 |  | 7 | 97.22 | 36.08 | 64.78 | 89.95 |  | 7 | 10.1867 | 9.027 | 9.7592 | 14.2819 |  | 7 | 28.6 | 36.319 | 37.904 | 37.475 |  | 7 | 178.543 | 132.73 | 249.112 | 246.324 |  | 7 | 221.161 | 69.123 | 231.258 | 252.426 |  | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7
|  | 8 | 51.3634 | 19.349 | 38.4179 | 41.018 |  | 8 | 7.124 | 7.6832 | 9.3433 | 7.1191 |  | 8 | 18.394 | 19.325 | 19.541 | 25.185 |  | 8 | 362.705 | 230.962 | 220.357 | 376.426 |  | 8 | 239.072 | 231.824 | 224.318 | 263.037 |  | 8 | 54.62 | 9.49 | 28.9 | 47.17 |  | 8 | 112.22 | 79.18 | 140.89 | 161.09 |  | 8 | 100.14 | 38.55 | 68.46 | 93.73 |  | 8 | 11.3412 | 10.6164 | 11.0051 | 16.1867 |  | 8 | 33.356 | 45.202 | 34.634 | 46.638 |  | 8 | 187.832 | 150.01 | 252.539 | 257.95 |  | 8 | 273.057 | 91.259 | 268.551 | 303.544 |  | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8
|  | 9 | 55.03 | 21.148 | 44.567 | 43.93 |  | 9 | 9.3786 | 9.7511 | 9.5479 | 2.6519 |  | 9 | 19.11 | 19.961 | 18.698 | 25.259 |  | 9 | 378.5623 | 229.389 | 269.745 | 407.14 |  | 9 | 240.688 | 231.57 | 230.503 | 267.989 |  | 9 | 60.41 | 10.08 | 34.47 | 53.17 |  | 9 | 124.14 | 95.84 | 152.17 | 172.97 |  | 9 | 103.65 | 39.65 | 71.3 | 98.09 |  | 9 | 13.0642 | 12.2039 | 11.766 | 18.0588 |  | 9 | 42.405 | 45.657 | 40.573 | 53.994 |  | 9 | 199.54 | 161.893 | 258.633 | 268.266 |  | 9 | 291.333 | 113.654 | 291.333 | 344.881 |  | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9
|  | 10 | 58.1937 | 23.9581 | 48.359 | 47.441 |  | 10 | 9.3294 | 13.0693 | 7.7923 | 1.5481 |  | 10 | 19.208 | 20.293 | 18.889 | 24.934 |  | 10 | 392.58 | 230.27 | 342.709 | 419.939 |  | 10 | 242.645 | 231.12 | 237.716 | 273.547 |  | 10 | 62.48 | 11 | 35.88 | 56.54 |  | 10 | 135.52 | 110.38 | 162.25 | 184.86 |  | 10 | 106 | 40.48 | 73.86 | 102.77 |  | 10 | 14.3258 | 13.3752 | 13.313 | 19.7413 |  | 10 | 51.368 | 48.32 | 49.252 | 54.303 |  | 10 | 214.46 | 173.304 | 267.091 | 267.978 |  | 10 | 295.384 | 122.549 | 337.558 | 379.799 |  | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10
|  | 11 | 61.1145 | 26.4809 | 52.482 | 51.341 |  | 11 | 8.4179 | 9.7333 | 9.3393 | 0.68208 |  | 11 | 19.307 | 21.024 | 20.477 | 24.605 |  | 11 | 392.687 | 236.057 | 391.993 | 423.735 |  | 11 | 243.181 | 230.74 | 244.106 | 276.539 |  | 11 | 71.05 | 12.11 | 36.74 | 58.28 |  | 11 | 145.81 | 119.57 | 175.85 | 193.52 |  | 11 | 109.24 | 41.86 | 77.86 | 105.7 |  | 11 | 16.3147 | 15.5482 | 13.7978 | 20.0326 |  | 11 | 54.545 | 55.063 | 50.727 | 58.839 |  | 11 | 228.98 | 187.672 | 263.69 | 271.753 |  | 11 | 306.477 | 133.43 | 350.41 | 399.01 |  | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11
|  | 12 | 63.0778 | 28.336 | 53.767 | 55.752 |  | 12 | 9.586 | 11.2011 | 10.2713 | 9.4833 |  | 12 | 19.125 | 21.191 | 20.628 | 24.308 |  | 12 | 395.71 | 253.109 | 418.222 | 419.396 |  | 12 | 253.225 | 231.36 | 248.868 | 277.992 |  | 12 | 67.37 | 13.55 | 37.97 | 59.28 |  | 12 | 155.6 | 127.35 | 181.49 | 199.15 |  | 12 | 112.93 | 47.4 | 80.73 | 107.76 |  | 12 | 17.7234 | 16.9602 | 14.5284 | 21.5973 |  | 12 | 56.872 | 58.486 | 57.818 | 60.718 |  | 12 | 236.836 | 198.322 | 268.429 | 275.452 |  | 12 | 307.065 | 167.424 | 333.313 | 386.803 |  | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12
|  | 13 | 64.594 | 31.776 | 55.048 | 58.869 |  | 13 | 10.4326 | 10.2836 | 7.9561 | 9.4037 |  | 13 | 19.222 | 21.275 | 24.895 | 24.277 |  | 13 | 395.84 | 293.597 | 421.987 | 419.621 |  | 13 | 242.925 | 235.416 | 251.467 | 278.256 |  | 13 | 68.44 | 16.51 | 39 | 60.64 |  | 13 | 162.9 | 141.2 | 186.57 | 202.31 |  | 13 | 113.07 | 48.51 | 82.45 | 109.53 |  | 13 | 19.1852 | 18.056 | 15.2649 | 22.9946 |  | 13 | 62.432 | 61.253 | 63.113 | 67.332 |  | 13 | 249.484 | 206.281 | 274.102 | 282.691 |  | 13 | 308.242 | 196.283 | 344.881 | 384.25 |  | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13
|  | 14 | 66.7233 | 35.2483 | 56.353 | 59.641 |  | 14 | 10.7667 | 10.4925 | 8.4434 | 8.2407 |  | 14 | 19.286 | 21.444 | 24.522 | 24.265 |  | 14 | 398.513 | 307.075 | 417.872 | 421.671 |  | 14 | 242.47 | 236.748 | 252.985 | 278.581 |  | 14 | 68.8 | 17.97 | 39.74 | 61.78 |  | 14 | 172.06 | 148.64 | 195.74 | 208.79 |  | 14 | 113.66 | 50.18 | 86.77 | 111.3 |  | 14 | 20.8286 | 19.258 | 17.0065 | 24.5204 |  | 14 | 65.235 | 64.371 | 66.102 | 66.572 |  | 14 | 265.796 | 218.474 | 272.904 | 282.412 |  | 14 | 316.522 | 213.812 | 370.326 | 372.844 |  | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14
|  | 15 | 67.653 | 37.163 | 59.048 | 60.942 |  | 15 | 12.6443 | 13.4468 | 9.695 | 7.5631 |  | 15 | 19.333 | 21.64 | 23.752 | 24.175 |  | 15 | 399.894 | 310.111 | 418.266 | 414.468 |  | 15 | 241.89 | 236.943 | 253.764 | 278.26 |  | 15 | 69.33 | 18.64 | 40.53 | 62.51 |  | 15 | 176.95 | 154.71 | 200.38 | 213.07 |  | 15 | 114.55 | 52.97 | 89.52 | 111.89 |  | 15 | 21.8159 | 20.002 | 18.1156 | 26.0006 |  | 15 | 65.055 | 65.488 | 66.753 | 64.803 |  | 15 | 269.729 | 223.15 | 277.854 | 281.715 |  | 15 | 323.082 | 223.275 | 357.832 | 359.943 |  | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15
|  | 16 | 67.9063 | 36.52 | 59.002 | 62.949 |  | 16 | 6.2317 | 2.8507 | 4.5803 | 9.2586 |  | 16 | 20.38 | 21.841 | 23.289 | 23.921 |  | 16 | 395.581 | 309.049 | 410.079 | 413.112 |  | 16 | 241.817 | 236.683 | 253.833 | 277.935 |  | 16 | 69.46 | 19.11 | 41.11 | 63.08 |  | 16 | 180.68 | 158.82 | 204.41 | 214.04 |  | 16 | 112.48 | 54.09 | 91.11 | 112.78 |  | 16 | 22.3084 | 20.5684 | 19.052 | 27.5623 |  | 16 | 66.282 | 66.319 | 63.364 | 66.066 |  | 16 | 271.42 | 226.66 | 277.859 | 282.816 |  | 16 | 320.094 | 232.625 | 344.881 | 360.941 |  | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16
|  | 17 | 67.972 | 37.074 | 59.6547 | 65.132 |  | 17 | 4.4566 | 0.05 | 2.6048 | 8.9318 |  | 17 | 20.236 | 21.578 | 22.61 | 23.763 |  | 17 | 389.499 | 306.268 | 405.391 | 409.492 |  | 17 | 249.461 | 236.231 | 253.642 | 277.351 |  | 17 | 69.46 | 19.37 | 41.1 | 63.66 |  | 17 | 183.22 | 160.06 | 207.75 | 215.21 |  | 17 | 111.3 | 54.65 | 91.69 | 112.93 |  | 17 | 22.715 | 20.9404 | 20.322 | 29.0403 |  | 17 | 67.332 | 66.825 | 64.551 | 67.332 |  | 17 | 270.39 | 228.761 | 277.952 | 282.872 |  | 17 | 296.384 | 236.09 | 335.13 | 357.074 |  | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17
|  | 18 | 68.5369 | 37.2056 | 60.5653 | 64.312 |  | 18 | 2.2666 | 6.1943 | 5.9085 | 9.8385 |  | 18 | 19.981 | 21.44 | 22.524 | 23.28 |  | 18 | 383.882 | 302.063 | 401.98 | 410.818 |  | 18 | 240.652 | 235.84 | 253.383 | 276.701 |  | 18 | 69.46 | 19.64 | 40.95 | 63.82 |  | 18 | 183.65 | 163.19 | 209.41 | 217 |  | 18 | 111.89 | 54.65 | 92.56 | 113.66 |  | 18 | 22.9064 | 21.1271 | 21.452 | 27.408 |  | 18 | 67.33 | 65.488 | 65.957 | 66.861 |  | 18 | 270.471 | 229.635 | 277.993 | 282.473 |  | 18 | 286.727 | 231.258 | 322.483 | 355.352 |  | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18
|  | 19 | 68.8604 | 37.9592 | 61.434 | 65.305 |  | 19 | 8.1559 | 11.1188 | 10.3758 | 10.1708 |  | 19 | 19.554 | 21.849 | 23.056 | 23.149 |  | 19 | 378.255 | 298.403 | 398.453 | 407.164 |  | 19 | 240.067 | 235.384 | 253.058 | 276.117 |  | 19 | 69.46 | 19.96 | 40.92 | 63.63 |  | 19 | 184.91 | 166.96 | 210.27 | 218.5 |  | 19 | 110.41 | 56.61 | 93.43 | 113.66 |  | 19 | 23.0726 | 21.4269 | 19.252 | 27.991 |  | 19 | 67.33 | 65.849 | 66.825 | 67.115 |  | 19 | 271.42 | 230.889 | 277.695 | 281.832 |  | 19 | 294.225 | 237.708 | 321.886 | 355.352 |  | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19
|  | 20 | 69.3571 | 38.569 | 61.103 | 65.492 |  | 20 | 4.9731 | 0.01364 | 7.6249 | 9.5877 |  | 20 | 19.08 | 21.76 | 23.305 | 23.114 |  | 20 | 372.475 | 295.185 | 394.149 | 403.785 |  | 20 | 239.288 | 235.058 | 252.664 | 275.467 |  | 20 | 66.26 | 20.16 | 40.89 | 62.77 |  | 20 | 186.23 | 168.79 | 210.86 | 218.84 |  | 20 | 110.41 | 57.17 | 94.02 | 113.66 |  | 20 | 23.2906 | 21.6651 | 19.7083 | 27.991 |  | 20 | 67.332 | 66.282 | 67.332 | 67.151 |  | 20 | 271.029 | 231.325 | 277.338 | 280.893 |  | 20 | 298.29 | 239.87 | 323.082 | 355.352 |  | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20
|  | 21 | 69.522 | 39.077 | 61.627 | 66.184 |  | 21 | 4.8557 | 2.5436 | 5.1932 | 11.8045 |  | 21 | 18.72 | 21.659 | 23.377 | 22.983 |  | 21 | 366.831 | 290.954 | 390.395 | 399.608 |  | 21 | 238.703 | 234.533 | 252.149 | 274.822 |  | 21 | 65.75 | 20.54 | 40.91 | 62.1 |  | 21 | 187.5 | 165.86 | 208.1 | 218.26 |  | 21 | 110.12 | 57.45 | 94.31 | 113.07 |  | 21 | 23.4577 | 21.8033 | 20.163 | 28.4462 |  | 21 | 67.332 | 66.536 | 67.332 | 67.006 |  | 21 | 270.2 | 230.028 | 276.754 | 280.754 |  | 21 | 302.959 | 238.788 | 326.68 | 355.352 |  | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21
|  | 22 | 69.6598 | 40.8902 | 62.15 |  |  | 22 | 5.3754 | 1.0913 | 3.7271 |  |  | 22 | 18.08 | 21.481 | 23.906 |  |  | 22 | 361.24 | 286.344 | 385.727 |  |  | 22 | 238.118 | 234.279 | 251.629 |  |  | 22 | 65.72 | 20.64 | 40.8 |  |  | 22 | 183.55 | 166.18 | 208.69 |  |  | 22 | 110.12 | 57.73 | 94.6 |  |  | 22 | 23.5736 | 21.9671 | 20.6204 |  |  | 22 | 67.332 | 66.717 | 67.332 |  |  | 22 | 269.39 | 229.274 | 276.148 |  |  | 22 | 306.477 | 237.168 | 329.689 |  |  | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22
|  | 23 | 69.9601 | 41.638 | 62.673 |  |  | 23 | 5.0934 | 1.1265 | 4.7324 |  |  | 23 | 17.556 | 20.528 | 23.408 |  |  | 23 | 355.442 | 281.504 | 380.127 |  |  | 23 | 237.533 | 233.827 | 251.174 |  |  | 23 | 65.13 | 20.92 | 40.58 |  |  | 23 | 183.63 | 166.34 | 208.92 |  |  | 23 | 109.38 | 57.73 | 94.6 |  |  | 23 | 23.7026 | 22.0302 | 20.9491 |  |  | 23 | 66.102 | 66.536 | 67.26 |  |  | 23 | 266.018 | 225.33 | 274.89 |  |  | 23 | 304.13 | 237.168 | 330.895 |  |  | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23
|  | 24 | 68.9073 | 40.919 | 63.196 |  |  | 24 | 3.6671 | 3.25 | 5.8893 |  |  | 24 | 17.36 | 19.694 | 22.941 |  |  | 24 | 349.716 | 276.692 | 374.748 |  |  | 24 | 236.947 | 233.372 | 250.72 |  |  | 24 | 64.02 | 21.17 | 40.37 |  |  | 24 | 183.99 | 166.05 | 209.1 |  |  | 24 | 104.53 | 57.17 | 94.31 |  |  | 24 | 23.7672 | 22.1186 | 21.478 |  |  | 24 | 65.849 | 66.246 | 67.26 |  |  | 24 | 262.13 | 222.2 | 275.003 |  |  | 24 | 295.965 | 237.168 | 327.281 |  |  | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24
|  | 25 | 64.806 | 41.066 | 61.9808 |  |  | 25 | 2.8954 | 4.1758 | 6.332 |  |  | 25 | 17.213 | 19.245 | 22.619 |  |  | 25 | 343.781 | 271.928 | 369.847 |  |  | 25 | 237.004 | 232.924 | 250.2 |  |  | 25 | 61.69 | 20.96 | 40.18 |  |  | 25 | 182.36 | 163.61 | 209.26 |  |  | 25 | 99.26 | 57.1 | 94.31 |  |  | 25 | 23.8318 | 22.1818 | 22.0113 |  |  | 25 | 65.596 | 65.957 | 67.151 |  |  | 25 | 258.602 | 217.724 | 270.876 |  |  | 25 | 285.579 | 237.168 | 305.809 |  |  | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25
|  | 26 | 61.1323 | 41.326 | 62.097 |  |  | 26 | 6.5665 | 1.7065 | 1.579 |  |  | 26 | 16.941 | 19.298 | 22.073 |  |  | 26 | 338.748 | 267.022 | 364.886 |  |  | 26 | 236.748 | 232.473 | 249.745 |  |  | 26 | 56.96 | 20.89 | 39.94 |  |  | 26 | 182.08 | 160.47 | 209.31 |  |  | 26 | 94.02 | 56.61 | 94.31 |  |  | 26 | 23.8836 | 22.2324 | 22.4809 |  |  | 26 | 65.271 | 65.668 | 66.97 |  |  | 26 | 253.722 | 212.967 | 264.537 |  |  | 26 | 274.754 | 237.168 | 294.804 |  |  | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26
|  | 27 | 56.9711 | 41.3643 | 62.957 |  |  | 27 | 2.6896 | 2.9669 | 3.1461 |  |  | 27 | 16.646 | 19.651 | 21.272 |  |  | 27 | 333.938 | 262.37 | 359.626 |  |  | 27 | 236.296 | 232.021 | 249.356 |  |  | 27 | 54.69 | 20.22 | 39.66 |  |  | 27 | 181.86 | 151.53 | 210.68 |  |  | 27 | 92.71 | 56.61 | 94.31 |  |  | 27 | 23.9095 | 22.2704 | 20.4855 |  |  | 27 | 64.803 | 65.307 | 66.861 |  |  | 27 | 246.78 | 206.529 | 261.25 |  |  | 27 | 261.839 | 237.168 | 279.864 |  |  | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27
|  | 28 | 51.164 | 41.391 | 63.3614 |  |  | 28 | 6.0179 | 4.035 | 5.0529 |  |  | 28 | 16.148 | 19.282 | 20.293 |  |  | 28 | 326.922 | 258.775 | 354.047 |  |  | 28 | 235.649 | 231.699 | 249.092 |  |  | 28 | 55.6 | 19.74 | 39.28 |  |  | 28 | 181.48 | 146.47 | 209.05 |  |  | 28 | 92.56 | 56.05 | 94.31 |  |  | 28 | 23.9483 | 20.9652 | 20.5017 |  |  | 28 | 64.443 | 64.407 | 66.644 |  |  | 28 | 241.68 | 202.282 | 254.369 |  |  | 28 | 249.13 | 224.335 | 265.188 |  |  | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28
|  | 29 | 48.2788 | 41.505 | 61.584 |  |  | 29 | 4.0868 | 7.396 | 5.2208 |  |  | 29 | 15.862 | 19.08 | 19.414 |  |  | 29 | 320.94 | 253.396 | 348.474 |  |  | 29 | 235.189 | 231.312 | 248.641 |  |  | 29 | 53.7 | 18.75 | 38.18 |  |  | 29 | 180.88 | 141.34 | 208.93 |  |  | 29 | 91.69 | 54.37 | 94.31 |  |  | 29 | 24.0001 | 17.8183 | 20.5684 |  |  | 29 | 62.325 | 58.486 | 65.271 |  |  | 29 | 236.73 | 199.157 | 250.775 |  |  | 29 | 235.552 | 237.168 | 252.171 |  |  | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29
|  | 30 | 44.6668 | 38.172 | 58.3611 |  |  | 30 | 5.9425 | 11.4437 | 8.735 |  |  | 30 | 15.571 | 17.611 | 18.855 |  |  | 30 | 315.706 | 248.548 | 342.58 |  |  | 30 | 234.667 | 231.053 | 248.251 |  |  | 30 | 47.68 | 15.821 | 37 |  |  | 30 | 177.18 | 131.79 | 207.48 |  |  | 30 | 91.4 | 50.18 | 92.56 |  |  | 30 | 24.0261 | 14.8105 | 22.2172 |  |  | 30 | 59.652 | 50.963 | 61.753 |  |  | 30 | 232.23 | 195.057 | 244.952 |  |  | 30 | 220.107 | 204.991 | 233.939 |  |  | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30
|  | 31 | 37.4157 | 24.1417 | 55.0526 |  |  | 31 | 7.44 | 8.5923 | 2.6124 |  |  | 31 | 13.712 | 16.772 | 18.468 |  |  | 31 | 307.63 | 244.144 | 336.894 |  |  | 31 | 234.089 | 230.614 | 247.732 |  |  | 31 | 43.15 | 14.951 | 35.64 |  |  | 31 | 174.62 | 122.2 | 199.74 |  |  | 31 | 90.82 | 44.63 | 91.69 |  |  | 31 | 24.039 | 13.6425 | 20.6253 |  |  | 31 | 56.069 | 43.78 | 58.416 |  |  | 31 | 226.416 | 191.31 | 238.698 |  |  | 31 | 204.476 | 181.192 | 223.805 |  |  | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31
|  | 32 | 35.7212 | 18.548 | 53.03 |  |  | 32 | 5.7191 | 5.5311 | 3.9983 |  |  | 32 | 13.773 | 13.62 | 18.653 |  |  | 32 | 300.046 | 239.789 | 331.451 |  |  | 32 | 233.569 | 230.356 | 247.151 |  |  | 32 | 39.96 | 13.531 | 34.49 |  |  | 32 | 167.3 | 112.36 | 189.72 |  |  | 32 | 89.95 | 41.86 | 87.64 |  |  | 32 | 24.0909 | 13.4308 | 19.6472 |  |  | 32 | 52.182 | 37.536 | 55.098 |  |  | 32 | 216.404 | 184.373 | 232.909 |  |  | 32 | 190.204 | 164.998 | 213.29 |  |  | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32
|  | 33 | 29.615 | 14.195 | 51.814 |  |  | 33 | 3.862 | 3.5014 | 5.7901 |  |  | 33 | 13.949 | 13.687 | 17.952 |  |  | 33 | 292.548 | 234.198 | 325.711 |  |  | 33 | 233.057 | 229.917 | 246.627 |  |  | 33 | 35.93 | 11.861 | 32.97 |  |  | 33 | 157.98 | 100.25 | 181.2 |  |  | 33 | 85.91 | 39.79 | 84.76 |  |  | 33 | 23.3034 | 13.2751 | 16.2745 |  |  | 33 | 47.493 | 35.413 | 51.842 |  |  | 33 | 210.66 | 180.174 | 226.975 |  |  | 33 | 178.711 | 164.03 | 197.811 |  |  | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33
|  | 34 | 25.6186 | 9.273 | 44.946 |  |  | 34 | 7.0165 | 9.7065 | 5.5959 |  |  | 34 | 14.016 | 13.763 | 17.962 |  |  | 34 | 284.68 | 228.577 | 319.438 |  |  | 34 | 232.537 | 229.473 | 246.043 |  |  | 34 | 33.73 | 10.391 | 32.37 |  |  | 34 | 147.35 | 93.69 | 174.66 |  |  | 34 | 81.02 | 37.17 | 81.59 |  |  | 34 | 20.0879 | 13.1086 | 12.7213 |  |  | 34 | 42.947 | 33.356 | 48.752 |  |  | 34 | 205.01 | 176.723 | 220.919 |  |  | 34 | 173.778 | 164.03 | 183.682 |  |  | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34
|  | 35 | 14.9972 | 4.4257 | 38.1145 |  |  | 35 | 7.6069 | 10.1749 | 3.8451 |  |  | 35 | 13.984 | 13.66 | 18.383 |  |  | 35 | 277.254 | 222.876 | 313.158 |  |  | 35 | 232.021 | 229.093 | 245.718 |  |  | 35 | 28.89 | 8.922 | 30.12 |  |  | 35 | 135.57 | 87.4 | 163.89 |  |  | 35 | 74.15 | 36.08 | 76.15 |  |  | 35 | 16.7292 | 12.9313 | 10.0025 |  |  | 35 | 38.334 | 30.839 | 46.31 |  |  | 35 | 198.78 | 171.739 | 214.088 |  |  | 35 | 169.379 | 164.03 | 171.816 |  |  | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35
|  | 36 | 10.7056 | 0.462 | 33.301 |  |  | 36 | 4.4198 | 10.216 | 6.4258 |  |  | 36 | 12.925 | 14.152 | 19.044 |  |  | 36 | 269.42 | 216.922 | 306.171 |  |  | 36 | 231.316 | 228.65 | 245.004 |  |  | 36 | 23.59 | 7.372 | 28.15 |  |  | 36 | 124.28 | 80.23 | 148.07 |  |  | 36 | 68.03 | 34.16 | 71.01 |  |  | 36 | 14.4946 | 12.7876 | 7.3456 |  |  | 36 | 33.89 | 28.799 | 43.909 |  |  | 36 | 189.03 | 163.484 | 212.829 |  |  | 36 | 165.482 | 132.058 | 161.136 |  |  | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36
|  | 37 | 6.938 | 0.203 | 26.1045 |  |  | 37 | 5.693 | 7.3065 | 4.5736 |  |  | 37 | 12.477 | 14.556 | 19.497 |  |  | 37 | 261.429 | 210.267 | 298.979 |  |  | 37 | 230.808 | 228.143 | 244.358 |  |  | 37 | 19.83 | 6.11 | 24.77 |  |  | 37 | 117.69 | 73.4 | 132.69 |  |  | 37 | 58.01 | 31.96 | 63.65 |  |  | 37 | 11.0982 | 12.633 | 4.7385 |  |  | 37 | 29.342 | 27.045 | 41.486 |  |  | 37 | 182.272 | 158.861 | 199.108 |  |  | 37 | 152.065 | 127.508 | 151.592 |  |  | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37
|  | 38 | 5.1179 | 0.227 | 20.127 |  |  | 38 | 9.1632 | 6.6578 | 4.142 |  |  | 38 | 11.8 | 15.157 | 20.136 |  |  | 38 | 253.241 | 203.304 | 291.31 |  |  | 38 | 230.174 | 227.577 | 243.709 |  |  | 38 | 14.8 | 4.14 | 21.85 |  |  | 38 | 108.71 | 69.51 | 118.81 |  |  | 38 | 51.3 | 30.6 | 58.3 |  |  | 38 | 8.1865 | 12.5118 | 1.8517 |  |  | 38 | 24.901 | 23.697 | 37.383 |  |  | 38 | 176.781 | 155.508 | 191.923 |  |  | 38 | 132.515 | 123.447 | 140.809 |  |  | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38
|  | 39 | 3.278 | 0.31674 | 14.269 |  |  | 39 | 7.469 | 9.0433 | 4.5357 |  |  | 39 | 11.197 | 13.507 | 21.244 |  |  | 39 | 244.693 | 196.769 | 283.772 |  |  | 39 | 229.537 | 226.943 | 242.994 |  |  | 39 | 11.9 | 2.993 | 17.91 |  |  | 39 | 91.8 | 64.09 | 107.3 |  |  | 39 | 50.18 | 28.96 | 54.65 |  |  | 39 | 5.245 | 12.3687 | 0.15282 |  |  | 39 | 20.411 | 20.542 | 33.682 |  |  | 39 | 169.207 | 153.42 | 184.514 |  |  | 39 | 131.601 | 107.521 | 125.7 |  |  | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39
|  | 40 | 0.95 | 0.2 | 9.437 |  |  | 40 | 8.2416 | 9.3686 | 5.9834 |  |  | 40 | 11.542 | 13.553 | 21.969 |  |  | 40 | 236.326 | 190.028 | 277.194 |  |  | 40 | 228.844 | 226.369 | 242.276 |  |  | 40 | 10.47 | 2.223 | 14.641 |  |  | 40 | 83.27 | 59.64 | 96.19 |  |  | 40 | 46.43 | 27.06 | 51.02 |  |  | 40 | 2.8734 | 12.2588 | 0.05977 |  |  | 40 | 17.067 | 18.647 | 30.347 |  |  | 40 | 151.602 | 145.35 | 179.47 |  |  | 40 | 127.056 | 101.464 | 114.979 |  |  | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40
|  | 41 | 0.454 | 0.526 | 6.4404 |  |  | 41 | 1.6936 | 9.7718 | 4.9362 |  |  | 41 | 11.059 | 13.538 | 22.631 |  |  | 41 | 227.797 | 174.734 | 270.466 |  |  | 41 | 228.147 | 225.676 | 241.626 |  |  | 41 | 5.78 | 1.663 | 11.861 |  |  | 41 | 72.74 | 55.48 | 87.35 |  |  | 41 | 44.49 | 26.51 | 46.85 |  |  | 41 | 2.544 | 11.3738 | 0.03652 |  |  | 41 | 14.009 | 17.752 | 26.316 |  |  | 41 | 154.067 | 143.975 | 170.803 |  |  | 41 | 114.979 | 87.491 | 104.05 |  |  | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41
|  | 42 | 0.498 | 0.741 | 6.722 |  |  | 42 | 4.9916 | 7.32 | 6.8728 |  |  | 42 | 10.561 | 12.882 | 23.263 |  |  | 42 | 219.47 | 168.926 | 264.512 |  |  | 42 | 227.509 | 225.039 | 240.851 |  |  | 42 | 2.37 | 1.185 | 8.822 |  |  | 42 | 66.57 | 48.25 | 79.72 |  |  | 42 | 39.93 | 27.87 | 41.86 |  |  | 42 | 0.47025 | 10.3905 | 0.03652 |  |  | 42 | 11.072 | 17.016 | 22.266 |  |  | 42 | 147.159 | 140.572 | 167.434 |  |  | 42 | 110.14 | 80.689 | 95.909 |  |  | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42
|  | 43 | 0.882 | 3.867 | 7.4254 |  |  | 43 | 2.4562 | 4.9558 | 5.97 |  |  | 43 | 10.223 | 12.717 | 20.737 |  |  | 43 | 211.226 | 169.084 | 257.369 |  |  | 43 | 227.129 | 224.595 | 240.197 |  |  | 43 | 2.13 | 1.884 | 8.012 |  |  | 43 | 58.51 | 40.04 | 71.67 |  |  | 43 | 36.35 | 29.23 | 44.07 |  |  | 43 | 0.31133 | 9.8872 | 0.03652 |  |  | 43 | 10.077 | 16.991 | 18.647 |  |  | 43 | 143.071 | 139.973 | 160.439 |  |  | 43 | 91.259 | 66.734 | 84.996 |  |  | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43
|  | 44 | 1.231 | 4.332 | 8.25 |  |  | 44 | 4.6735 | 6.5204 | 2.6734 |  |  | 44 | 10.006 | 12.375 | 20.739 |  |  | 44 | 203.009 | 162.713 | 250.57 |  |  | 44 | 226.436 | 223.966 | 239.487 |  |  | 44 | 0.99 | 2.164 | 8.412 |  |  | 44 | 51.46 | 30.7 | 65.78 |  |  | 44 | 31.69 | 29.78 | 42.41 |  |  | 44 | 0.23296 | 7.5205 | 0.03652 |  |  | 44 | 9.643 | 16.663 | 15.189 |  |  | 44 | 134.79 | 138.044 | 153.518 |  |  | 44 | 69.922 | 61.997 | 76.375 |  |  | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44
|  | 45 | 1.25 | 5.374 | 9.0847 |  |  | 45 | 1.814 | 4.2035 | 3.1323 |  |  | 45 | 10.326 | 11.545 | 21.411 |  |  | 45 | 194.508 | 162.713 | 241.316 |  |  | 45 | 226.052 | 223.328 | 238.642 |  |  | 45 | 0.69 | 2.274 | 8.382 |  |  | 45 | 45.88 | 30.471 | 56.13 |  |  | 45 | 27.87 | 30.6 | 43.24 |  |  | 45 | 0.75168 | 6.0837 | 0.03838 |  |  | 45 | 9.123 | 15.363 | 12.536 |  |  | 45 | 125.344 | 133.803 | 145.039 |  |  | 45 | 66.932 | 55.384 | 69.522 |  |  | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45
|  | 46 | 0.96413 | 8.016 | 11.357 |  |  | 46 | 4.6857 | 6.0189 | 8.5279 |  |  | 46 | 11.214 | 10.134 | 21.323 |  |  | 46 | 186.048 | 150.682 | 233.979 |  |  | 46 | 225.735 | 222.699 | 237.924 |  |  | 46 | 0.23 | 2.543 | 8.802 |  |  | 46 | 38.45 | 26.73 | 46.16 |  |  | 46 | 25.15 | 30.87 | 44.35 |  |  | 46 | 0.84577 | 3.7729 | 0.03652 |  |  | 46 | 8.017 | 13.232 | 10.792 |  |  | 46 | 118.37 | 130.032 | 140.398 |  |  | 46 | 50.784 | 46.617 | 61.997 |  |  | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46
|  | 47 | 1.455 | 10.019 | 12.486 |  |  | 47 | 1.3083 | 5.1637 | 16.6823 |  |  | 47 | 11.19 | 10.676 | 20.683 |  |  | 47 | 178.67 | 143.595 | 227.13 |  |  | 47 | 225.482 | 221.998 | 237.143 |  |  | 47 |  | 2.843 | 10.3 |  |  | 47 | 36.2 | 22.24 | 43.57 |  |  | 47 | 20.28 | 32.79 | 47.4 |  |  | 47 | 0.98717 | 2.7861 | 0.19008 |  |  | 47 | 6.943 | 11.564 | 10.191 |  |  | 47 | 111.124 | 130.885 | 136.788 |  |  | 47 | 43.99 | 36.589 | 57.705 |  |  | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47
|  | 48 | 0.819 | 9.524 | 13.622 |  |  | 48 | 3.2185 | 6.6472 | 10.4458 |  |  | 48 | 11.832 | 14.132 | 20.96 |  |  | 48 | 171.289 | 137.826 | 225.031 |  |  | 48 | 225.165 | 221.364 | 236.621 |  |  | 48 |  | 5.882 | 12.23 |  |  | 48 | 30.02 | 22.04 | 44.78 |  |  | 48 | 19 | 35.25 | 51.02 |  |  | 48 | 1.1573 | 1.2804 | 0.19008 |  |  | 48 | 5.983 | 12.536 | 13.16 |  |  | 48 | 103.988 | 134.708 | 139.519 |  |  | 48 | 28.987 | 40.27 | 61.214 |  |  | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48
|  | 49 | 0.819 | 12.363 | 14.761 |  |  | 49 | 1.5208 | 3.4623 | 9.8272 |  |  | 49 | 12.503 | 15.808 | 20.839 |  |  | 49 | 166.762 | 132.545 | 222.968 |  |  | 49 | 224.845 | 220.667 | 236.166 |  |  | 49 |  | 6.652 | 13.85 |  |  | 49 | 25.56 | 31.88 | 56.27 |  |  | 49 | 19.47 | 36.62 | 53.25 |  |  | 49 | 1.2614 | 1.89 | 0.19008 |  |  | 49 | 5.15 | 13.619 | 15.986 |  |  | 49 | 93.575 | 147.88 | 143.974 |  |  | 49 | 14.64 | 34.764 | 55.384 |  |  | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49
|  | 50 | 2.5513 | 13.51 | 16.104 |  |  | 50 | 5.6228 | 9.6512 | 2.715 |  |  | 50 | 12.729 | 17.874 | 22.806 |  |  | 50 | 168.373 | 134.864 | 235.823 |  |  | 50 | 225.3395 | 220.22 | 235.453 |  |  | 50 |  | 7.302 | 16.64 |  |  | 50 | 23.86 | 34.33 | 61.55 |  |  | 50 | 22.17 | 39.1 | 52.84 |  |  | 50 | 1.5845 | 2.7279 | 1.7944 |  |  | 50 | 5.09 | 13.498 | 13.015 |  |  | 50 | 89.163 | 152.456 | 150.971 |  |  | 50 | 29.345 | 26.847 | 41.382 |  |  | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50
|  | 51 | 3.685 | 16.5035 | 17.6366 |  |  | 51 | 0.27296 | 10.6704 | 13.8432 |  |  | 51 | 13.117 | 19.007 | 23.749 |  |  | 51 | 163.903 | 132.346 | 229.128 |  |  | 51 | 225.605 | 219.721 | 234.798 |  |  | 51 |  | 8.302 | 18.11 |  |  | 51 | 21.17 | 44.21 | 68.38 |  |  | 51 | 22.98 | 40.48 | 58.01 |  |  | 51 | 2.1009 | 3.4 | 1.7944 |  |  | 51 | 7.006 | 13.838 | 12.488 |  |  | 51 | 87.28 | 160.588 | 161.729 |  |  | 51 | 24.72 | 18.426 | 44.739 |  |  | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51
|  | 52 | 4.635 | 19.209 | 18.959 |  |  | 52 | 2.1626 | 9.2181 | 6.9455 |  |  | 52 | 13.203 | 19.139 | 24.682 |  |  | 52 | 155.819 | 129.757 | 225.49 |  |  | 52 | 225.355 | 219.147 | 234.214 |  |  | 52 | 0.34 | 8.941 | 19.11 |  |  | 52 | 23.61 | 48.42 | 81.61 |  |  | 52 | 22.98 | 44.63 | 60.26 |  |  | 52 | 2.5053 | 4.505 | 1.7944 |  |  | 52 | 9.101 | 13.087 | 13.522 |  |  | 52 | 90.01 | 166.024 | 171.664 |  |  | 52 | 25.782 | 16.012 | 60.431 |  |  | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52
|  | 53 |  |  | 24.044 |  |  | 53 |  |  | 12.5514 |  |  | 53 |  |  | 24.843 |  |  | 53 |  |  | 208.071 |  |  | 53 |  |  | 233.569 |  |  | 53 |  |  | 20.92 |  |  | 53 |  |  | 90.84 |  |  | 53 |  |  | 61.95 |  |  | 53 |  |  | 1.7944 |  |  | 53 |  |  | 16.161 |  |  | 53 |  |  | 178.913 |  |  | 53 |  |  | 63.964 |  |  | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53

## 12.Caudales
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.3. PROMEDIO MENSUAL DE LOS CAUDALES (m3/s)
|  | Caudal Promedio | Mayo 2025 | Mayo 2024 | Variación %
|  | Caudal Natural de Río Paucartambo (Yaupi) (QN-906) | 6.5733 | 4.66 | 41.06%
|  | Caudal Natural de Río Manto (QN-907) | 7.0961 | 2.0893 | 239.6%
|  | Caudal Natural de Río Huachón (Uchuhuaerta) (QN-908) | 24.1628 | 16.0658 | 50.4%
|  | Caudal Natural de Río Paucartambo (Huallamayo) (QN-909) | 8.4318 | 5.8527 | 44.07%
|  | Caudal Natural de Río Santa (QN-403) | 100.8291 | 65.7024 | 53.46%
|  | Caudal Natural de Río Quitaracsa (QN-404) | 0.44804 | 7.5925 | -94.1%
|  | Caudal Natural de Río San Mateo (QN-410) | 0.22578 | 0.82466 | -72.62%
|  | Caudal Natural de Río Chancay (Lambayeque) (QN-603_605) | 78.2691 | 37.2033 | 110.4%
|  | Caudal Natural de Río Curibaya (QN-2101) | 1.509 | 1.719 | -12.22%
|  | Caudal Natural de Río Santa Eulalia (QN-SH2) | 12.386 | 8.6098 | 43.86%
|  | Caudal Natural de Río Rímac (QN-TA2) | 17.6282 | 15.952 | 10.51%
|  | Caudal Natural de Río Tulumayo (QN-1101) | 77.6022 | 54.6505 | 42%
|  | Caudal Natural de Río Tarma (QN-1201) | 18.9743 | 13.2383 | 43.33%
|  | Caudal Natural de Río San Gabán (QN-2402) | 19.4606 | 15.1013 | 28.87%
|  | Caudal Natural de Río Mantaro (Ingreso a Junin) (QN-801 (STK)) | 37.3815 | 19.6175 | 90.55%
|  | Caudal Natural de Río Mantaro (Tramo Junin Malpaso) (QN-802 (STK)) | 32.4795 | 17.0587 | 90.4%
|  | Caudal Natural de Río Mantaro ( Tramo Malpaso _ Tablachaca) (QN-803 (ELP)) | 165.8893 | 106.902 | 55.18%
|  | Caudal Natural de Río Vilcanota (QN-2302) | 83.5015 | 72.6206 | 14.98%
|  | Caudal Natural de Río Huallaga (QN-Chaglla) | 132.7195 | 78.4062 | 69.27%
|  | Caudal Natural de Río Cañete (QN-2902) | 54.7288 | 30.9821 | 76.65%
Cuadro N°11: Promedio de caudales de agosto en los años 2024 y 2025.
|  | Caudal Promedio | Mayo 2025 | Mayo 2024 | Variación %
|  | Caudal Descargado de Viconga | 0.308 | 0
|  | Caudal Descargado de Jaico / Pacchapata / Altos Machay | 0 | 0
|  | Caudal Descargado de Matacocha / Huangush Alto / Huangush Bajo | 0 | 0
|  | Caudal Descargado de Aguascocha | 0.08 | 0.08 | 0%
|  | Caudal Descargado de Rajucolta | 0.96774 | 0.81613 | 18.58%
|  | Caudal Descargado de Cullicocha | 0.15 | 0.327 | -54.13%
|  | Caudal Descargado de El Pañe | 3.0865 | 2.4545 | 25.75%
|  | Caudal Descargado de Bamputañe | 0 | 0
|  | Caudal Descargado de Dique Los Españoles | 0.635 | 2 | -68.25%
|  | Caudal Descargado de Chalhuanca | 0 | 0
|  | Caudal Descargado de Pillones | 0 | 0
|  | Caudal Descargado de Aguada Blanca (Charcani V: Qturbinado/QVertido) | 12.3839 | 10.389 | 19.2%
|  | Caudal Descargado de Aricota (Aricota I: Qturbinado/Qvertido) | 1.4516 | 1.2801 | 13.4%
|  | Caudal Descargado de Sheque (Huasca/Huachua/Huallunca/Manca/Canchis/Marcapomacocha/Sangrar/Tucto) | 0.097097 | 0.25129 | -61.36%
|  | Caudal Descargado de Sacsa/Quiula/Piticuli/ | 0 | 0.004 | -100%
|  | Caudal Descargado de Yuracmayo | 0.57005 | 0.06175 | 823.2%
|  | Caudal Descargado de Ajoyajota / Parinajota / Isococha / Suytococha | 1.281 | 0.63264 | 102.5%
|  | Caudal Descargado de Junín | 0 | 0
|  | Caudal Descargado de Lagunas Statkraft (Pomacocha) | 3.3648 | 1.0421 | 222.9%
|  | Caudal Descargado de Lagunas de Electroperú (Yanacocha Palcán / Huegue / Huacracocha / Huacracocha H / Lacsacocha | 3.7487 | 1.51 | 148.3%
|  | Caudal Descargado de Vichecocha / Nahuinccocha / Yuraccocha | 1.91 | 0.96581 | 97.76%
|  | Caudal Descargado de Huallacancha /Caullau / Calzada | 6.2987 | 6.0706 | 3.757%
|  | Caudal Descargado de Chillicocha | 0.03 | 0.027097 | 10.71%
|  | Caudal Descargado de Yurajcocha+Huichicocha+Ñahuincocha | 2.4984 | 1.0916 | 128.9%
|  | Caudal Descargado de Sibinacocha | 0.25 | 0.25 | 0%
|  | Caudal Descargado de Chaglla | 78.9629 | 73.5408 | 7.373%
|  | Caudal Descargado de Paucarcocha | 4.2989 | 1.2125 | 254.6%
Gráfico N°12: Promedio de caudales de agosto en los años 2024 y 2025.

## 13.Caudales
*
*
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN | [25 empty] | *
*
| 5.4. EVOLUCIÓN DE LOS CAUDALES | [24 empty] | *
*
*
|  | 1 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 24
|  | Caudal Descargado del Río Huallaga |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Cañete |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Pativilca |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Paucartambo |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Santa |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Chancay (Lambayeque) |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Locumba |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Rímac |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Tulumayo |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Tarma |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río San Gabán |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Mantaro |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Vilcanota |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Huallaga |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Cañete |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Pativilca |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Paucartambo |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Santa |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Turbinado C.H. Charcani V |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Locumba |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Rímac |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río San Gabán |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Mantaro |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Vilcanota |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Semanas
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
|  | 1 | 60.6988 | 118.3003 | 124.1968 | 140.0985 |  | 1 | 7.7381 | 8.2738 | 10.1125 | 9.7625 |  | 1 | 26.4952 | 26.1935 | 88.7864 | 81.7094 |  | 1 | 21.8888 | 33.7084 | 93.89 | 65.8946 |  | 1 | 71.0958 | 79.5026 | 220.3859 | 217.4774 |  | 1 | 42.9877 | 32.0612 | 94.7557 | 95.6948 |  | 1 | 1.4931 | 1.6364 | 1.7493 | 2.2077 |  | 1 | 11.5439 | 16.2411 | 33.7613 | 29.2994 |  | 1 | 53.006 | 94.875 | 162.244 | 132.4405 |  | 1 | 8.622 | 8.0815 | 39.4661 | 25.1726 |  | 1 | 45.7401 | 22.3872 | 27.3546 | 65.4629 |  | 1 | 109.5866 | 147.1565 | 268.8919 | 523.6104 |  | 1 | 102.9833 | 66.1465 | 124.3828 | 224.255 |  | 1 | 65.2732 | 128.5305 | 290.9949 | 201.6136 |  | 1 | 28.4137 | 34.9048 | 113.1214 | 95.5208 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.83 | 0.807 | 1.907 | 0.63 |  | 1 | 12.1514 | 11.0954 | 9.5889 | 10.6599 |  | 1 | 1.4789 | 0.82545 | 1.3617 | 1.4179 |  | 1 | 4.6622 | 0.25 | 0.825 | 3.8852 |  | 1 | 0.13 | 0.29229 | 0.24 | 0.372 |  | 1 | 4.1154 | 5.8267 | 1.6686 | 10.4869 |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 2 | 86.6293 | 87.5597 | 142.4839 | 148.1923 |  | 2 | 5.106 | 5.1899 | 10.6149 | 9.9667 |  | 2 | 21.3112 | 47.8272 | 76.313 | 50.204 |  | 2 | 52.0707 | 25.9915 | 112.3446 | 47.1584 |  | 2 | 56.9965 | 82.985 | 126.2167 | 124.4001 |  | 2 | 27.8158 | 34.5656 | 78.506 | 60.1871 |  | 2 | 4.3837 | 1.4351 | 2.2167 | 1.5207 |  | 2 | 10.5327 | 13.1113 | 23.8414 | 20.9345 |  | 2 | 85.1548 | 63.9643 | 129.3393 | 114.3214 |  | 2 | 16.4833 | 8.3012 | 28.0089 | 18.3637 |  | 2 | 44.3182 | 20.7567 | 26.7255 | 75.1574 |  | 2 | 122.1535 | 134.5783 | 293.808 | 321.329 |  | 2 | 187.8261 | 61.672 | 142.9343 | 280.9493 |  | 2 | 96.0728 | 81.64 | 243.2083 | 145.3067 |  | 2 | 29.9982 | 28.2435 | 104.7958 | 55.897 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.83 | 0.807 | 1.907 | 0.63 |  | 2 | 15.3798 | 10.6651 | 8.8027 | 10.9857 |  | 2 | 1.4642 | 0.81767 | 1.4182 | 1.5239 |  | 2 | 8.1722 | 0.28 | 3.1925 | 6.3609 |  | 2 | 0.13 | 0.258 | 0.24 | 0.372 |  | 2 | 7.0179 | 5.5139 | 1.9 | 10.2269 |  | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 3 | 105.9456 | 55.7005 | 134.3639 | 126.3764 |  | 3 | 3.7202 | 2.878 | 10.9018 | 12.8274 |  | 3 | 18.4038 | 38.6825 | 69.8595 | 45.8185 |  | 3 | 49.9712 | 41.1085 | 94.9909 | 51.6633 |  | 3 | 56.5685 | 85.6726 | 156.852 | 95.2043 |  | 3 | 25.5738 | 53.263 | 86.9244 | 27.3637 |  | 3 | 3.4293 | 1.1249 | 1.9203 | 4.0889 |  | 3 | 12.3735 | 14.1042 | 33.8101 | 19.8244 |  | 3 | 79.1667 | 66.6607 | 143.5714 | 156.9464 |  | 3 | 14.2345 | 13.8643 | 30.4482 | 24.8083 |  | 3 | 55.8685 | 14.1631 | 25.4792 | 57.0093 |  | 3 | 177.1474 | 104.5312 | 303.6156 | 269.2254 |  | 3 | 218.0031 | 46.1592 | 97.4275 | 302.5278 |  | 3 | 98.7825 | 71.0902 | 269.2849 | 173.6182 |  | 3 | 55.5625 | 26.6875 | 119.0661 | 41.1732 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.83 | 0.807 | 1.907 | 0.63 |  | 3 | 13.331 | 10.8251 | 8.9224 | 11.7327 |  | 3 | 1.4559 | 0.90886 | 1.4369 | 1.4957 |  | 3 | 4.5495 | 4.4933 | 3.1475 | 3.7114 |  | 3 | 0.13 | 0.258 | 0.24 | 0.372 |  | 3 | 2.5666 | 1.2243 | 1.79 | 7.3946 |  | 3 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 4 | 129.4532 | 97.4465 | 137.6422 | 149.8498 |  | 4 | 3.006 | 1.1 | 11.2982 | 11.6653 |  | 4 | 38.8742 | 42.9115 | 79.846 | 50.6069 |  | 4 | 84.0023 | 43.022 | 96.904 | 47.2073 |  | 4 | 96.8564 | 119.7322 | 160.145 | 104.6966 |  | 4 | 46.2651 | 106.5119 | 57.6057 | 24.2827 |  | 4 | 5.8838 | 1.642 | 6.3637 | 11.1409 |  | 4 | 13.7815 | 13.6833 | 28.3577 | 22.5675 |  | 4 | 156.244 | 85.1905 | 140.5655 | 121.675 |  | 4 | 35.6554 | 19.1179 | 28.722 | 19.095 |  | 4 | 129.9727 | 12.9208 | 34.7675 | 61.9171 |  | 4 | 324.7909 | 108.9933 | 307.8649 | 337.0206 |  | 4 | 436.9907 | 47.7667 | 134.3939 | 291.0124 |  | 4 | 164.1363 | 91.6689 | 256.2482 | 164.8686 |  | 4 | 67.372 | 35.5238 | 158.1345 | 78.7357 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7729 | 0.807 | 1.907 | 0.63 |  | 4 | 12.1471 | 11.0765 | 9.0117 | 10.9657 |  | 4 | 1.4274 | 0.82405 | 1.3841 | 1.5192 |  | 4 | 1.0417 | 0.29 | 1.803 | 1.595 |  | 4 | 0.13 | 0.258 | 0.24 | 0.372 |  | 4 | 2.0739 | 1.4867 | 3.6697 | 4.8791 |  | 4 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 5 | 145.6371 | 101.6114 | 112.4656 | 147.1156 |  | 5 | 3.0071 | 1.1173 | 11.7714 | 11.8446 |  | 5 | 43.2042 | 37.0615 | 82.51 | 84.3947 |  | 5 | 94.8201 | 48.5457 | 113.0885 | 47.2653 |  | 5 | 81.5929 | 93.1804 | 183.7175 | 179.8158 |  | 5 | 29.4835 | 42.0723 | 50.3415 | 84.2009 |  | 5 | 5.6551 | 3.9333 | 3.748 | 5.9906 |  | 5 | 16.1369 | 16.3 | 35.4381 | 27.8929 |  | 5 | 182 | 146.6429 | 192.2738 | 109.5655 |  | 5 | 43.1929 | 16.5018 | 47.6946 | 17.5208 |  | 5 | 128.4107 | 30.6054 | 59.227 | 76.7447 |  | 5 | 349.0484 | 198.2332 | 810.3059 | 416.0294 |  | 5 | 401.0956 | 92.9857 | 305.4883 | 294.2738 |  | 5 | 166.4204 | 99.7039 | 248.0246 | 214.4328 |  | 5 | 65.4917 | 63.2685 | 146.4131 | 81.4274 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.6871 | 0.807 | 1.907 | 0.63 |  | 5 | 11.765 | 10.5817 | 9.0458 | 14.8747 |  | 5 | 1.4927 | 0.81023 | 1.3871 | 1.5304 |  | 5 | 0.22 | 0.18 | 1.71 | 0.54897 |  | 5 | 0.13 | 0.208 | 0.24 | 0.372 |  | 5 | 2.0924 | 1.5139 | 8.8259 | 6.7686 |  | 5 | 0.48429 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 6 | 140.8598 | 88.5169 | 116.7952 | 149.5254 |  | 6 | 3 | 2.5387 | 12.206 | 8.8458 |  | 6 | 79.274 | 46.2406 | 90.7654 | 97.7841 |  | 6 | 82.2265 | 66.5763 | 98.3568 | 69.0417 |  | 6 | 136.4974 | 76.9653 | 159.2266 | 278.2412 |  | 6 | 66.8931 | 29.0994 | 91.7528 | 171.0365 |  | 6 | 2.0954 | 7.3276 | 3.3497 | 8.7311 |  | 6 | 18.2357 | 27.55 | 26.5667 | 32.1304 |  | 6 | 179.0833 | 176.994 | 126.9226 | 163.4821 |  | 6 | 33.5536 | 28.7435 | 32.8917 | 49.7012 |  | 6 | 133.2318 | 52.351 | 53.7333 | 89.5117 |  | 6 | 527.4162 | 344.4403 | 861.1754 | 606.2389 |  | 6 | 424.3162 | 131.0243 | 222.4927 | 322.7306 |  | 6 | 197.587 | 94.0784 | 181.8635 | 300.6675 |  | 6 | 75.9387 | 119.5411 | 129.3065 | 117.0708 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.8014 | 0.807 | 1.907 | 0.63 |  | 6 | 11.7492 | 20.5816 | 9.3133 | 16.32 |  | 6 | 1.4576 | 0.81513 | 1.4041 | 1.505 |  | 6 | 0.37 | 0.08 | 2.3834 | 1.5551 |  | 6 | 0.13 | 0.208 | 0.24 | 0.372 |  | 6 | 2.242 | 1.5881 | 8.1685 | 10.7441 |  | 6 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 7 | 138.5462 | 122.719 | 112.4734 | 143.0313 |  | 7 | 1.9357 | 12.5743 | 12.5994 | 6.478 |  | 7 | 68.8012 | 58.1615 | 56.001 | 126.8799 |  | 7 | 105.778 | 70.3515 | 99.7059 | 80.6159 |  | 7 | 190.0234 | 100.0447 | 144.8568 | 327.0778 |  | 7 | 100.9128 | 90.138 | 70.2108 | 88.7978 |  | 7 | 2.2542 | 5.7774 | 2.12 | 24.4139 |  | 7 | 27.4571 | 25.6107 | 21.578 | 31.1493 |  | 7 | 266.1905 | 150.7143 | 147.7381 | 210.5417 |  | 7 | 54.731 | 26.1494 | 25.3393 | 48.9576 |  | 7 | 109.2226 | 59.5934 | 92.0614 | 109.6918 |  | 7 | 601.0351 | 361.5222 | 443.9937 | 774.1242 |  | 7 | 400.9961 | 148.992 | 247.1466 | 477.4841 |  | 7 | 286.1639 | 157.3813 | 193.9173 | 359.0356 |  | 7 | 102.6399 | 89.9976 | 89.4012 | 137.1226 |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.87 | 0.807 | 1.907 | 0.63 |  | 7 | 11.6285 | 23.8617 | 8.9435 | 20.8443 |  | 7 | 1.4411 | 0.87007 | 1.4379 | 1.5917 |  | 7 | 0.38 | 0.08 | 5.1142 | 5.5267 |  | 7 | 0.13 | 0.198 | 0.25834 | 0.372 |  | 7 | 3.8295 | 1.6367 | 5.9204 | 17.1939 |  | 7 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 8 | 135.5788 | 117.0884 | 125.8884 | 147.143 |  | 8 | 7.6786 | 9.1161 | 16.2887 | 11.725 |  | 8 | 69.9981 | 97.2579 | 49.397 | 142.4098 |  | 8 | 88.1048 | 75.1458 | 88.8142 | 92.1478 |  | 8 | 143.4353 | 126.8448 | 119.5445 | 360.3726 |  | 8 | 70.8576 | 116.1221 | 37.4717 | 208.568 |  | 8 | 4.1637 | 2.5667 | 6.4627 | 9.0442 |  | 8 | 25.3411 | 37.5976 | 22.1762 | 36.467 |  | 8 | 167.4583 | 196.5417 | 117.1488 | 206.7798 |  | 8 | 52.9613 | 45.8875 | 22.3565 | 50.7512 |  | 8 | 69.5285 | 32.8243 | 79.358 | 81.4943 |  | 8 | 541.0682 | 497.8107 | 455.6106 | 857.9092 |  | 8 | 295.1877 | 130.1739 | 228.3375 | 377.8182 |  | 8 | 229.4734 | 243.7747 | 184.5601 | 374.6466 |  | 8 | 106.1607 | 121.353 | 101.1262 | 210.7292 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.6157 | 0.807 | 1.907 | 0.63 |  | 8 | 11.5868 | 17.428 | 9.7093 | 21.2031 |  | 8 | 1.4574 | 0.88978 | 1.4709 | 1.5199 |  | 8 | 0.58 | 0.09 | 6.6314 | 10.4553 |  | 8 | 0.13 | 0.198 | 0.27209 | 0.372 |  | 8 | 2.6063 | 1.9403 | 5.9961 | 23.8317 |  | 8 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 9 | 123.9557 | 127.9029 | 104.5516 | 150.4084 |  | 9 | 3 | 14.3845 | 7.1155 | 12.3071 |  | 9 | 89.5185 | 89.9143 | 63.5557 | 124.5267 |  | 9 | 121.7717 | 67.1657 | 161.7561 | 118.592 |  | 9 | 201.5369 | 152.0636 | 115.1792 | 410.8101 |  | 9 | 202.4356 | 71.9756 | 30.8925 | 159.3531 |  | 9 | 4.8724 | 1.761 | 12.6021 | 10.5143 |  | 9 | 27.7845 | 27.3571 | 30.2774 | 37.3201 |  | 9 | 152.4464 | 110.5774 | 239.8631 | 212.5298 |  | 9 | 60.1304 | 28.7214 | 65.0935 | 58.1298 |  | 9 | 186.1862 | 24.2615 | 82.0867 | 103.6034 |  | 9 | 502.9756 | 334.2439 | 610.8288 | 929.4684 |  | 9 | 304.3795 | 96.2281 | 237.7079 | 403.8371 |  | 9 | 288.3605 | 154.1811 | 265.7153 | 462.6598 |  | 9 | 126.9762 | 84.2685 | 161.2875 | 202.9161 |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3.9343 | 0.807 | 1.907 | 0.63 |  | 9 | 15.5402 | 10.2292 | 11.6283 | 23.6174 |  | 9 | 1.4432 | 1.0745 | 1.3982 | 1.4859 |  | 9 | 0.53 | 0.28 | 8.3497 | 13.218 |  | 9 | 1.321 | 0.198 | 0.60466 | 1.4656 |  | 9 | 3.0053 | 1.9924 | 6.0033 | 23.1147 |  | 9 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 10 | 115.7208 | 141.3093 | 122.9931 | 149.9293 |  | 10 | 4.5476 | 10.1167 | 6.6685 | 16.8905 |  | 10 | 109.5653 | 68.83 | 81.9063 | 76.2331 |  | 10 | 121.8828 | 59.4136 | 166.0084 | 131.4159 |  | 10 | 305.3584 | 150.9491 | 179.1557 | 294.4772 |  | 10 | 141.4459 | 148.1741 | 81.0409 | 73.3419 |  | 10 | 5.4506 | 1.4684 | 14.1714 | 11.7433 |  | 10 | 26.1143 | 23.7286 | 33.422 | 27.8964 |  | 10 | 132.3631 | 94.2202 | 278.6168 | 260.3214 |  | 10 | 48.5268 | 24.0923 | 72.9845 | 85.6077 |  | 10 | 91.6565 | 22.904 | 55.5207 | 138.846 |  | 10 | 366.8382 | 197.1718 | 1049.9605 | 1111.243 |  | 10 | 322.9363 | 64.4793 | 296.6231 | 588.5006 |  | 10 | 227.9172 | 165.2419 | 337.9855 | 416.6346 |  | 10 | 126.4643 | 69.6464 | 191.1958 | 176.631 |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5.7 | 0.807 | 1.907 | 0.63 |  | 10 | 15.8921 | 9.9522 | 23.9221 | 23.4252 |  | 10 | 1.4478 | 1.1383 | 1.4048 | 1.4842 |  | 10 | 0.65 | 0.28 | 14.1118 | 16.0452 |  | 10 | 2.104 | 0.198 | 1.3764 | 2.8363 |  | 10 | 4.6365 | 2.0835 | 8.4034 | 22.8341 |  | 10 | 0.36714 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 11 | 118.0033 | 145.7103 | 116.3438 | 144.7987 |  | 11 | 12.0214 | 10.2935 | 8.9685 | 10.4363 |  | 11 | 119.254 | 102.0144 | 60.1917 | 82.2619 |  | 11 | 115.7121 | 70.2941 | 115.4172 | 144.9957 |  | 11 | 322.0486 | 380.2049 | 116.9487 | 330.1412 |  | 11 | 75.3594 | 181.6751 | 41.2384 | 170.5693 |  | 11 | 3.3849 | 1.6931 | 13.1004 | 7.5499 |  | 11 | 33.4208 | 34.0435 | 22.2188 | 30.2333 |  | 11 | 223.7083 | 119.8155 | 140.1429 | 210.3274 |  | 11 | 65.0821 | 36.9708 | 33.428 | 62.1494 |  | 11 | 112.2754 | 34.4739 | 40.3159 | 96.4985 |  | 11 | 471.8729 | 366.1623 | 714.6259 | 825.4072 |  | 11 | 413.0867 | 90.9263 | 243.7114 | 458.5275 |  | 11 | 292.1502 | 234.0211 | 237.383 | 419.3974 |  | 11 | 130.6571 | 127.8101 | 122.5655 | 170.9869 |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5.7 | 0.807 | 1.907 | 0.63 |  | 11 | 15.8617 | 10.0304 | 23.4002 | 23.9314 |  | 11 | 1.4442 | 1.2336 | 1.4615 | 1.4797 |  | 11 | 1.03 | 0.28 | 12.5845 | 15.5005 |  | 11 | 2.104 | 0.198 | 0.88157 | 2.7137 |  | 11 | 7.1929 | 2.1363 | 8.3756 | 18.2299 |  | 11 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 12 | 123.531 | 142.0466 | 113.3117 | 146.1827 |  | 12 | 6.9512 | 10.1958 | 4.2173 | 8.4923 |  | 12 | 86.8438 | 97.5957 | 79.2272 | 70.5572 |  | 12 | 85.2273 | 75.2685 | 98.3791 | 90.9017 |  | 12 | 192.1459 | 218.2159 | 151.2618 | 228.7136 |  | 12 | 126.7662 | 71.6073 | 23.3552 | 119.3609 |  | 12 | 2.6404 | 3.4074 | 10.327 | 4.6093 |  | 12 | 23.806 | 30.3417 | 26.6975 | 24.1661 |  | 12 | 151.5179 | 120.2321 | 143.4226 | 142.6964 |  | 12 | 38.394 | 35.3315 | 31.275 | 45.172 |  | 12 | 82.1978 | 76.7756 | 52.4486 | 62.0567 |  | 12 | 352.3892 | 401.034 | 424.5382 | 495.2902 |  | 12 | 291.8479 | 274.2402 | 280.5355 | 278.1066 |  | 12 | 183.1432 | 242.0408 | 182.0888 | 270.5959 |  | 12 | 89.7083 | 107.5685 | 106.5798 | 111.3119 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5.7 | 0.807 | 1.907 | 0.63 |  | 12 | 15.6017 | 9.9896 | 23.5409 | 19.2084 |  | 12 | 1.3741 | 1.269 | 1.37 | 1.4745 |  | 12 | 1.39 | 0.28 | 3.7479 | 2.8926 |  | 12 | 2.134 | 0.198 | 0.72886 | 1.8176 |  | 12 | 6.6766 | 2.2081 | 7.2121 | 22.468 |  | 12 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 13 | 118.5533 | 132.9199 | 113.6246 | 142.8988 |  | 13 | 5.8571 | 6.5464 | 12.7458 | 15.1202 |  | 13 | 94.7845 | 81.408 | 78.4041 | 89.316 |  | 13 | 78.7019 | 103.7519 | 150.009 | 83.277 |  | 13 | 246.1939 | 153.8937 | 225.507 | 372.0459 |  | 13 | 182.0319 | 74.6647 | 19.803 | 216.8159 |  | 13 | 2.0653 | 8.7693 | 6.8137 | 2.7966 |  | 13 | 28.4917 | 22.344 | 35.5817 | 31.4727 |  | 13 | 178.994 | 181.9345 | 204.0774 | 153.3274 |  | 13 | 36.3494 | 43.0631 | 41.9292 | 35.5786 |  | 13 | 62.0713 | 62.2713 | 48.3039 | 65.9459 |  | 13 | 519.5412 | 407.0641 | 652.6787 | 725.1083 |  | 13 | 267.1389 | 219.0582 | 245.8757 | 298.3872 |  | 13 | 189.7098 | 237.5175 | 316.5771 | 274.5638 |  | 13 | 97.625 | 88.7768 | 152.1452 | 214.9625 |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5.7 | 0.807 | 1.907 | 0.63 |  | 13 | 14.2713 | 16.9476 | 23.8595 | 23.0136 |  | 13 | 1.3877 | 1.2906 | 1.4206 | 1.4894 |  | 13 | 0.56 | 0.28 | 14.3858 | 14.6816 |  | 13 | 2.134 | 0.198 | 1.0481 | 1.113 |  | 13 | 8.5557 | 2.2696 | 7.7803 | 24.3783 |  | 13 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 14 | 115.9845 | 131.65 | 112.7292 | 137.0392 |  | 14 | 12.4071 | 5.2256 | 12.5202 | 24.0732 |  | 14 | 107.1898 | 46.8875 | 69.2953 | 74.5091 |  | 14 | 77.8895 | 91.3335 | 127.7978 | 101.1749 |  | 14 | 299.535 | 135.64 | 136.1115 | 250.6012 |  | 14 | 126.5851 | 131.347 | 36.9774 | 170.6887 |  | 14 | 1.8046 | 4.344 | 4.9986 | 3.1479 |  | 14 | 27.7238 | 21.7476 | 30.3448 | 25.7305 |  | 14 | 183.6369 | 126.8929 | 143.2143 | 157 |  | 14 | 45.3161 | 36.578 | 30.5321 | 46.5536 |  | 14 | 47.1737 | 48.0008 | 60.7069 | 56.782 |  | 14 | 899.8326 | 319.1373 | 617.4353 | 649.5357 |  | 14 | 231.9595 | 185.6909 | 281.4208 | 278.636 |  | 14 | 231.8987 | 190.093 | 232.7914 | 292.7407 |  | 14 | 125.9286 | 72.6685 | 108.072 | 193.9786 |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5.7 | 0.807 | 1.907 | 0.63 |  | 14 | 12.4593 | 11.4877 | 22.8217 | 23.2829 |  | 14 | 1.4389 | 1.2705 | 1.4046 | 1.4847 |  | 14 | 3.57 | 0.28 | 14.6936 | 13.5913 |  | 14 | 2.217 | 0.198 | 1.0481 | 1.113 |  | 14 | 14.207 | 2.5314 | 8.6663 | 35.0526 |  | 14 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 15 | 126.5487 | 130.6211 | 135.746 | 135.3496 |  | 15 | 8.5952 | 5.2952 | 18.8952 | 11.7833 |  | 15 | 81.3034 | 51.6589 | 81.4183 | 28.5399 |  | 15 | 58.2559 | 55.7048 | 123.4269 | 88.6261 |  | 15 | 161.5861 | 129.7567 | 137.79 | 195.8397 |  | 15 | 108.3658 | 86.6149 | 44.7278 | 100.6152 |  | 15 | 1.5654 | 2.714 | 3.8874 | 2.078 |  | 15 | 22.0264 | 17.903 | 28.4929 | 19.497 |  | 15 | 124.7381 | 95.9226 | 112.0833 | 128.8929 |  | 15 | 26.3435 | 21.6577 | 25.525 | 30.7065 |  | 15 | 36.2173 | 40.0251 | 43.2802 | 53.2525 |  | 15 | 588.9409 | 221.2408 | 530.5508 | 411.651 |  | 15 | 216.7563 | 142.9227 | 218.8565 | 185.2545 |  | 15 | 160.0035 | 150.8618 | 177.4002 | 216.4455 |  | 15 | 87.7024 | 68.7667 | 109.2917 | 104.6006 |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5.7214 | 0.807 | 1.907 | 0.63 |  | 15 | 12.3222 | 9.0024 | 23.1198 | 23.9139 |  | 15 | 1.3466 | 1.2867 | 1.4808 | 1.4881 |  | 15 | 4.0244 | 0.28 | 7.985 | 10.421 |  | 15 | 2.217 | 0.198 | 1.0481 | 1.113 |  | 15 | 15.1863 | 6.1909 | 14.2677 | 27.1809 |  | 15 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 16 | 127.211 | 141.5132 | 138.6809 | 143.0867 |  | 16 | 3.075 | 5.047 | 18.0036 | 3 |  | 16 | 56.107 | 48.3627 | 49.4081 | 20.0866 |  | 16 | 43.0962 | 32.5681 | 62.0431 | 65.7743 |  | 16 | 100.2512 | 144.2086 | 119.8299 | 155.1468 |  | 16 | 80.7499 | 122.8224 | 23.6166 | 78.608 |  | 16 | 1.6847 | 1.9339 | 2.6229 | 2.0594 |  | 16 | 15.928 | 16.5167 | 24.21 | 17.0595 |  | 16 | 78.3393 | 80.7024 | 82.744 | 106.2857 |  | 16 | 19.6536 | 17.3512 | 19.8339 | 28.0548 |  | 16 | 27.318 | 25.1492 | 35.5705 | 40.3318 |  | 16 | 254.2086 | 165.3613 | 334.521 | 301.6819 |  | 16 | 130.3403 | 94.6829 | 188.3162 | 145.2501 |  | 16 | 119.0879 | 151.2156 | 158.0925 | 181.3274 |  | 16 | 56.3571 | 55.2506 | 80.1101 | 71.4095 |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |  | 16 | 0.76467 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3.8471 | 0.807 | 1.907 | 0.63 |  | 16 | 12.9554 | 9.1518 | 20.3613 | 18.3179 |  | 16 | 0.67966 | 1.2563 | 1.4025 | 1.4604 |  | 16 | 1.94 |  | 10.5104 | 2.8239 |  | 16 | 2.217 | 0.198 | 0.9868 | 1.0273 |  | 16 | 10.167 | 5.9496 | 19.6623 | 18.9753 |  | 16 | 3.1429 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 17 | 75.5706 | 86.893 | 104.8893 | 118.3987 |  | 17 | 1.2911 | 3.4351 | 4.5673 | 3.1696 |  | 17 | 41.9962 | 40.5581 | 46.5405 | 29.4615 |  | 17 | 43.1933 | 28.112 | 38.7959 | 57.7207 |  | 17 | 67.8122 | 104.1783 | 89.1295 | 181.3794 |  | 17 | 68.4804 | 111.5999 | 45.0438 | 131.1558 |  | 17 | 1.689 | 1.635 | 2.1997 | 1.6194 |  | 17 | 14.5226 | 15.5357 | 20.523 | 19.0673 |  | 17 | 66.119 | 55.7857 | 65.619 | 106.1964 |  | 17 | 19.5851 | 13.6768 | 16.5536 | 22.3518 |  | 17 | 17.892 | 19.7123 | 24.5151 | 27.9898 |  | 17 | 187.0375 | 124.7295 | 213.5133 | 309.1982 |  | 17 | 98.3904 | 65.5708 | 137.522 | 111.2316 |  | 17 | 72.6133 | 87.7149 | 109.9282 | 163.7058 |  | 17 | 39.5655 | 36.4131 | 58.2274 | 68.3095 |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2.18 | 0.807 | 1.8356 | 0.63 |  | 17 | 12.9441 | 9.4439 | 12.998 | 14.359 |  | 17 | 1.4606 | 1.2973 | 1.4081 | 1.4657 |  | 17 | 4.6387 | 0.7 | 5.1834 | 6.4778 |  | 17 | 0.684 | 0.198 | 0.61909 | 1.113 |  | 17 | 4.9693 | 3.2694 | 14.4875 | 16.2523 |  | 17 | 2.3571 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 18 | 72.9992 | 49.564 | 79.9557 | 71.3556 |  | 18 | 2 | 5.447 | 1.2429 | 7.9679 |  | 18 | 33.2788 | 33.5074 | 39.8814 | 39.0924 |  | 18 | 35.8222 | 23.9476 | 33.113 | 57.0911 |  | 18 | 58.2126 | 64.5873 | 76.2677 | 169.7948 |  | 18 | 55.0166 | 80.3595 | 68.5922 | 164.3572 |  | 18 | 1.5082 | 1.6893 | 2.0243 | 1.3904 |  | 18 | 13.781 | 14.4435 | 16.4042 | 23.2717 |  | 18 | 55.1786 | 45.0774 | 57.4583 | 94.006 |  | 18 | 17.8286 | 11.103 | 14.1595 | 22.7607 |  | 18 | 16.5815 | 14.7402 | 19.5114 | 21.3385 |  | 18 | 152.068 | 103.0708 | 179.033 | 372.9265 |  | 18 | 73.3688 | 54.7745 | 96.3327 | 104.2898 |  | 18 | 70.4074 | 60.747 | 88.7997 | 184.3231 |  | 18 | 33.1131 | 26.6393 | 46.494 | 86.3542 |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2.1879 | 0.807 | 1.407 | 0.63 |  | 18 | 12.1465 | 9.9752 | 9.9181 | 11.5899 |  | 18 | 1.4159 | 1.2294 | 1.3373 | 1.4477 |  | 18 | 0.66 | 0.22222 | 3.2066 | 9.3086 |  | 18 | 0.684 | 0.198 | 0.61909 | 1.0701 |  | 18 | 6.0117 | 5.135 | 10.0361 | 22.2051 |  | 18 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 19 | 53.8902 | 114.635 | 104.7691 | 76.507 |  | 19 | 2 | 2.578 | 0.92679 | 4.2685 |  | 19 | 28.3579 | 32.6812 | 37.7609 | 31.427 |  | 19 | 36.6942 | 84.5072 | 32.5751 | 52.0433 |  | 19 | 54.8825 | 69.1624 | 71.5941 | 85.2879 |  | 19 | 63.1149 | 45.0669 | 44.3201 | 58.3957 |  | 19 | 1.5409 | 1.6611 | 1.9041 | 1.6111 |  | 19 | 12.8964 | 14.3107 | 15.6815 | 16.7307 |  | 19 | 59.7738 | 143.9524 | 56.8274 | 85.7381 |  | 19 | 15.4554 | 28.2173 | 13.8929 | 22.6827 |  | 19 | 14.3229 | 19.1237 | 18.2939 | 21.388 |  | 19 | 128.2943 | 116.8783 | 175.3749 | 214.4347 |  | 19 | 69.3798 | 99.0504 | 96.054 | 90.1157 |  | 19 | 64.4577 | 125.1358 | 117.7005 | 135.7733 |  | 19 | 28.6042 | 24.4625 | 36.8881 | 54.7583 |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2.545 | 0.807 | 0.89271 | 0.78714 |  | 19 | 11.9721 | 10.4293 | 11.1722 | 13.6433 |  | 19 | 1.5395 | 1.2997 | 1.2196 | 1.4428 |  | 19 | 1.0375 | 3.116 | 2.9658 | 5.7903 |  | 19 | 0.45829 | 0.198 | 0.61909 | 0.813 |  | 19 | 5.3956 | 3.4322 | 11.3701 | 21.0349 |  | 19 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 20 | 86.5589 | 112.787 | 72.7629 | 78.6514 |  | 20 | 2.0286 | 0.9 | 0.97143 | 2.7982 |  | 20 | 29.0516 | 29.6009 | 28.6094 | 27.2133 |  | 20 | 43.6456 | 38.0523 | 28.7417 | 38.4579 |  | 20 | 62.8182 | 53.9603 | 67.6832 | 65.9978 |  | 20 | 74.9485 | 32.585 | 38.8603 | 45.9826 |  | 20 | 1.2638 | 1.8321 | 1.7001 | 1.5041 |  | 20 | 12.2232 | 13.0012 | 20.5571 | 14.8673 |  | 20 | 76.8036 | 64.5655 | 67.6429 | 60.9345 |  | 20 | 17.0327 | 16.2607 | 16.419 | 15.2726 |  | 20 | 12.9172 | 15.3783 | 16.1104 | 18.5094 |  | 20 | 131.3613 | 108.388 | 138.2615 | 157.4184 |  | 20 | 63.2042 | 79.0922 | 70.1668 | 69.6079 |  | 20 | 83.5924 | 95.0701 | 74.0822 | 104.2981 |  | 20 | 25.0399 | 21.8946 | 30.4655 | 39.256 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2.4307 | 0.807 | 1.207 | 1.73 |  | 20 | 12.0445 | 10.446 | 11.2246 | 12.5534 |  | 20 | 1.5277 | 1.267 | 1.2352 | 1.4558 |  | 20 | 4.4356 | 2.086 | 2.1624 | 4.2933 |  | 20 | 0.433 | 0.198 | 0.63909 | 1.381 |  | 20 | 5.3015 | 3.7349 | 10.698 | 15.4139 |  | 20 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 21 | 57.3733 | 54.905 | 66.2514 | 81.4427 |  | 21 | 1.6369 | 1.0571 | 1.5 | 2.5482 |  | 21 | 24.4573 | 27.4805 | 31.6471 | 26.1002 |  | 21 | 32.5878 | 23.7444 | 28.0926 | 34.8519 |  | 21 | 52.3632 | 44.1109 | 64.8324 | 55.29 |  | 21 | 40.6931 | 35.7422 | 33.5823 | 28.9594 |  | 21 | 1.5594 | 1.5393 | 1.6002 | 1.5043 |  | 21 | 10.8845 | 11.6387 | 14.4327 | 14.1417 |  | 21 | 50.7381 | 46.9405 | 49.8214 | 61.9286 |  | 21 | 13.328 | 12.2065 | 12.2357 | 14.3417 |  | 21 | 11.3438 | 11.8144 | 13.2672 | 16.5342 |  | 21 | 106.7983 | 87.0198 | 133.9557 | 160.3487 |  | 21 | 54.405 | 57.008 | 62.822 | 66.5218 |  | 21 | 58.5285 | 59.1805 | 66.0722 | 95.224 |  | 21 | 23.3661 | 18.894 | 27.3333 | 32.4119 |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2.3593 | 0.807 | 1.207 | 1.73 |  | 21 | 12.0048 | 10.3952 | 11.2279 | 11.9577 |  | 21 | 1.6233 | 1.3178 | 1.3164 | 1.4549 |  | 21 | 2.6229 | 5.1983 | 1.9048 | 3.1915 |  | 21 | 0.433 | 0.198 | 0.63909 | 1.7807 |  | 21 | 5.6066 | 3.8739 | 11.4841 | 13.5164 |  | 21 | 0.25 | 0.36714 | 0.25 | 0.25
|  | 22 | 50.3338 | 60.9514 | 50.0435 |  |  | 22 | 1.3274 | 0.95714 | 1.5 |  |  | 22 | 20.3517 | 22.6172 | 25.9376 |  |  | 22 | 32.0716 | 26.6228 | 22.6762 |  |  | 22 | 43.1439 | 42.7458 | 55.9983 |  |  | 22 | 34.1551 | 73.7177 | 24.4321 |  |  | 22 | 1.5563 | 1.8451 | 1.5874 |  |  | 22 | 10.3482 | 11.05 | 13.0304 |  |  | 22 | 47.994 | 42.8631 | 43.2917 |  |  | 22 | 14.0161 | 12.1571 | 10.1071 |  |  | 22 | 10.9721 | 10.8931 | 10.8721 |  |  | 22 | 83.2812 | 82.0772 | 109.464 |  |  | 22 | 53.4368 | 50.6652 | 53.5867 |  |  | 22 | 51.3075 | 59.9428 | 49.8937 |  |  | 22 | 20.8661 | 17.9048 | 23.372 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0 |  | 22 | 2.2821 | 0.807 | 1.507 |  |  | 22 | 12.0036 | 10.5654 | 8.5707 |  |  | 22 | 1.4999 | 1.2106 | 1.3387 |  |  | 22 | 5.467 | 4.5543 | 2.3579 |  |  | 22 | 0.433 | 0.198 | 0.63909 |  |  | 22 | 5.1968 | 4.3921 | 9.4379 |  |  | 22 | 0.25 | 0.36714 | 0.25
|  | 23 | 58.3681 | 41.1563 | 41.5066 |  |  | 23 | 4.2167 | 1.0417 | 1.3548 |  |  | 23 | 18.6662 | 18.9923 | 23.3285 |  |  | 23 | 40.1107 | 21.0763 | 20.4114 |  |  | 23 | 39.9608 | 34.0403 | 49.5577 |  |  | 23 | 39.4431 | 31.2419 | 15.0604 |  |  | 23 | 1.6309 | 1.6434 | 1.713 |  |  | 23 | 9.2024 | 10.4268 | 11.9958 |  |  | 23 | 57.9583 | 37.1905 | 33.9583 |  |  | 23 | 15.8815 | 9.1036 | 8.7571 |  |  | 23 | 10.5542 | 8.5779 | 9.4705 |  |  | 23 | 106.0499 | 73.2531 | 91.7363 |  |  | 23 | 51.73 | 42.3633 | 48.1121 |  |  | 23 | 57.7921 | 41.9095 | 37.4571 |  |  | 23 | 20.1196 | 15.9958 | 21.2798 |  |  | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 23 | 0 | 0 | 0 |  | 23 | 2.3221 | 1.1827 | 1.5813 |  |  | 23 | 11.9879 | 10.358 | 11.4341 |  |  | 23 | 1.6559 | 1.2775 | 1.3465 |  |  | 23 | 4.3778 | 6.505 | 5.4625 |  |  | 23 | 0.47614 | 0.198 | 0.63909 |  |  | 23 | 5.5348 | 5.2891 | 8.4704 |  |  | 23 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 24 | 45.2181 | 24.9619 | 26.0634 |  |  | 24 | 1 | 1.0429 | 1.1 |  |  | 24 | 17.2248 | 17.1979 | 18.0406 |  |  | 24 | 32.0882 | 20.8504 | 18.885 |  |  | 24 | 36.415 | 32.4584 | 42.5016 |  |  | 24 | 43.3445 | 25.2687 | 14.9123 |  |  | 24 | 1.5964 | 1.673 | 1.6924 |  |  | 24 | 9.7554 | 9.928 | 11.4673 |  |  | 24 | 44.8323 | 34.4464 | 29.4107 |  |  | 24 | 11.956 | 8.6149 | 8.2988 |  |  | 24 | 8.7095 | 7.8305 | 8.5735 |  |  | 24 | 83.1744 | 71.3123 | 91.9343 |  |  | 24 | 52.4174 | 37.6281 | 44.2245 |  |  | 24 | 43.6445 | 35.9165 | 33.5222 |  |  | 24 | 18.9554 | 14.6369 | 21.3107 |  |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 24 | 3.7874 | 0 | 0 |  | 24 | 1.9849 | 1.897 | 1.527 |  |  | 24 | 11.996 | 10.619 | 11.4361 |  |  | 24 | 1.2662 | 1.265 | 1.3272 |  |  | 24 | 8.0478 | 7.2725 | 6.3252 |  |  | 24 | 2.2556 | 0.198 | 0.63909 |  |  | 24 | 5.5643 | 5.5301 | 7.743 |  |  | 24 | 8.7143 | 0.25 | 0.25
|  | 25 | 42.5649 | 33.7916 | 46.2403 |  |  | 25 | 1 | 1.1 | 0.9494 |  |  | 25 | 15.8683 | 16.1556 | 17.4115 |  |  | 25 | 32.8623 | 19.8008 | 20.1462 |  |  | 25 | 31.6426 | 30.9321 | 37.0105 |  |  | 25 | 27.3713 | 18.5844 | 14.5223 |  |  | 25 | 1.5866 | 1.6924 | 1.6083 |  |  | 25 | 9.003 | 9.4315 | 11.0988 |  |  | 25 | 37.4702 | 30.25 | 42.1429 |  |  | 25 | 10.6982 | 7.9435 | 9.2887 |  |  | 25 | 7.4289 | 6.9379 | 9.3866 |  |  | 25 | 89.0686 | 66.5266 | 64.6428 |  |  | 25 | 52.9037 | 34.5523 | 44.7832 |  |  | 25 | 35.2073 | 34.1499 | 48.4681 |  |  | 25 | 17.3839 | 13.7988 | 18.275 |  |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25 | 11.7563 | 0 | 0 |  | 25 | 0.905 | 1.2741 | 1.527 |  |  | 25 | 12.0371 | 10.5508 | 11.3399 |  |  | 25 | 0.0092738 | 1.3399 | 1.3506 |  |  | 25 | 6.7622 | 6.33 | 8.2071 |  |  | 25 | 2.8747 | 0.198 | 0.63909 |  |  | 25 | 5.8229 | 6.8266 | 7.0716 |  |  | 25 | 9.8671 | 0.25 | 0.25
|  | 26 | 28.37 | 44.3992 | 49.0372 |  |  | 26 | 1 | 1.1 | 1.1 |  |  | 26 | 14.3894 | 14.2667 | 17.6789 |  |  | 26 | 33.7242 | 17.5687 | 19.7009 |  |  | 26 | 29.5726 | 29.1715 | 33.2499 |  |  | 26 | 25.3368 | 13.8853 | 15.5916 |  |  | 26 | 2.0531 | 1.6493 | 1.7034 |  |  | 26 | 8.8089 | 8.8333 | 10.3886 |  |  | 26 | 32.0595 | 27.2738 | 32.1786 |  |  | 26 | 11.253 | 7.2756 | 8.4994 |  |  | 26 | 7.1079 | 6.8344 | 8.7592 |  |  | 26 | 81.4624 | 63.4929 | 74.1225 |  |  | 26 | 50.9373 | 33.4207 | 42.4612 |  |  | 26 | 34.3369 | 40.6954 | 42.2241 |  |  | 26 | 16.5476 | 12.9625 | 17.9 |  |  | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 26 | 8.8547 | 0 | 0 |  | 26 | 0.815 | 0.807 | 1.527 |  |  | 26 | 12.0195 | 10.5771 | 11.3354 |  |  | 26 | 1.7316 | 1.2916 | 1.2718 |  |  | 26 | 8.6861 | 8.3745 | 8.4203 |  |  | 26 | 3.2386 | 0.198 | 0.83009 |  |  | 26 | 6.9642 | 9.4847 | 7.6356 |  |  | 26 | 4.9564 | 0.25 | 0.25
|  | 27 | 37.7348 | 26.5639 | 27.267 |  |  | 27 | 1 | 1.1 | 0.92857 |  |  | 27 | 12.5912 | 13.5968 | 15.3101 |  |  | 27 | 31.0354 | 16.6464 | 18.108 |  |  | 27 | 26.6145 | 30.7944 | 33.7263 |  |  | 27 | 17.012 | 11.1522 | 10.8216 |  |  | 27 | 1.7931 | 1.6811 | 1.8149 |  |  | 27 | 8.675 | 8.4655 | 9.1612 |  |  | 27 | 28.1964 | 24.982 | 31.5774 |  |  | 27 | 8.8946 | 6.806 | 7.7018 |  |  | 27 | 7.2442 | 6.4039 | 7.667 |  |  | 27 | 77.5788 | 62.9947 | 81.1768 |  |  | 27 | 39.7165 | 30.0196 | 37.3492 |  |  | 27 | 31.4942 | 29.3802 | 30.7663 |  |  | 27 | 15.4262 | 12.4685 | 16.7036 |  |  | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 27 | 12.0235 | 0 | 0 |  | 27 | 2.0771 | 1.4927 | 1.7399 |  |  | 27 | 12.049 | 10.4036 | 10.1208 |  |  | 27 | 1.5205 | 1.3327 | 1.2287 |  |  | 27 | 8.0693 | 7.9441 | 10.6588 |  |  | 27 | 3.2307 | 0.198 | 0.94923 |  |  | 27 | 6.4963 | 15.7785 | 6.3556 |  |  | 27 | 0.28571 | 0.25 | 0.25
|  | 28 | 23.776 | 12.0939 | 24.1255 |  |  | 28 | 1.1548 | 1.8482 | 0.9 |  |  | 28 | 12.5684 | 15.9903 | 14.6677 |  |  | 28 | 30.7979 | 15.9483 | 16.0839 |  |  | 28 | 27.3186 | 31.8452 | 34.4994 |  |  | 28 | 15.4833 | 11.612 | 8.0587 |  |  | 28 | 1.5484 | 1.8933 | 1.9684 |  |  | 28 | 8.5321 | 8.153 | 8.2569 |  |  | 28 | 29.3155 | 23.2321 | 26.2083 |  |  | 28 | 8.5744 | 6.3595 | 7.0768 |  |  | 28 | 7.8994 | 6.1117 | 6.6844 |  |  | 28 | 81.824 | 60.0604 | 75.7091 |  |  | 28 | 37.4817 | 29.2882 | 34.4855 |  |  | 28 | 28.961 | 17.7722 | 28.1041 |  |  | 28 | 14.0964 | 11.8821 | 15.8381 |  |  | 28 | 0 | 0 | 3.363 | 0 |  |  | 28 | 12.3331 | 0.16729 | 0 |  | 28 | 2.33 | 2.007 | 2.9437 |  |  | 28 | 13.0166 | 10.3628 | 11.861 |  |  | 28 | 1.6309 | 1.3374 | 0.96037 |  |  | 28 | 8.8493 | 7.6883 | 11.0199 |  |  | 28 | 9.877 | 0.198 | 1.5122 |  |  | 28 | 6.6386 | 16.9203 | 6.0922 |  |  | 28 | 0.46429 | 1.0536 | 0.25
|  | 29 | 33.9124 | 4.1017 | 22.7783 |  |  | 29 | 3.9048 | 11.0381 | 3.0905 |  |  | 29 | 12.4363 | 18.5311 | 13.9643 |  |  | 29 | 31.1627 | 20.8727 | 15.51 |  |  | 29 | 27.9581 | 31.0967 | 32.9125 |  |  | 29 | 12.9832 | 8.8954 | 6.3626 |  |  | 29 | 1.8301 | 1.7763 | 1.7184 |  |  | 29 | 7.5018 | 7.5476 | 8.7904 |  |  | 29 | 28.869 | 22.9167 | 24.5714 |  |  | 29 | 8.3952 | 6.372 | 6.7536 |  |  | 29 | 8.487 | 6.168 | 6.7116 |  |  | 29 | 74.1019 | 57.6613 | 73.1052 |  |  | 29 | 34.3279 | 30.4936 | 32.7501 |  |  | 29 | 31.3896 | 15.3724 | 28.9354 |  |  | 29 | 12.3743 | 10.1125 | 14.7077 |  |  | 29 | 0 | 0 | 6.179 | 0 |  |  | 29 | 12.2276 | 12.3093 | 0.72829 |  | 29 | 2.33 | 2.007 | 2.297 |  |  | 29 | 11.5587 | 10.4954 | 11.704 |  |  | 29 | 1.6556 | 1.2996 | 1.3527 |  |  | 29 | 9.4621 | 8.7912 | 11.6094 |  |  | 29 | 4.4467 | 1.7259 | 1.7351 |  |  | 29 | 6.567 | 13.2451 | 6.0473 |  |  | 29 | 0.46429 | 3 | 0.41071
|  | 30 | 25.4969 | 7.4833 | 16.1791 |  |  | 30 | 5.0464 | 13.6458 | 6.919 |  |  | 30 | 12.0811 | 17.797 | 12.2308 |  |  | 30 | 28.9101 | 27.0854 | 20.435 |  |  | 30 | 25.7137 | 30.7884 | 31.374 |  |  | 30 | 13.5759 | 7.9399 | 5.3993 |  |  | 30 | 1.7351 | 1.9439 | 1.8231 |  |  | 30 | 6.9631 | 7.0661 | 8.0648 |  |  | 30 | 27.4381 | 22 | 23.0833 |  |  | 30 | 8.4327 | 5.956 | 6.3571 |  |  | 30 | 10.6917 | 5.8923 | 6.6092 |  |  | 30 | 75.1407 | 56.3853 | 61.3983 |  |  | 30 | 33.1366 | 33.3873 | 32.4242 |  |  | 30 | 29.175 | 16.5215 | 22.7674 |  |  | 30 | 11.25 | 5.9077 | 11.9583 |  |  | 30 | 0 | 0 | 6.179 | 0 |  |  | 30 | 15.9669 | 20.3043 | 10.0452 |  | 30 | 2.33 | 3.7213 | 2.297 |  |  | 30 | 11.5305 | 10.4289 | 11.7616 |  |  | 30 | 1.6711 | 1.2653 | 1.3572 |  |  | 30 | 9.3812 | 9.6267 | 11.845 |  |  | 30 | 8.0123 | 2.804 | 2.0265 |  |  | 30 | 7.2999 | 16.2503 | 10.7585 |  |  | 30 | 0.5 | 9.2857 | 1.4286
|  | 31 | 20.8995 | 3.721 | 34.3733 |  |  | 31 | 6.5393 | 13.122 | 6.8131 |  |  | 31 | 11.5963 | 15.8047 | 12.4973 |  |  | 31 | 27.1398 | 28.368 | 20.4301 |  |  | 31 | 24.7635 | 31.9469 | 35.0592 |  |  | 31 | 11.6698 | 6.6847 | 4.664 |  |  | 31 | 1.6479 | 1.6776 | 1.6429 |  |  | 31 | 6.8167 | 7.2054 | 7.7652 |  |  | 31 | 26.4405 | 24.6786 | 22.5 |  |  | 31 | 7.6333 | 6.0435 | 6.272 |  |  | 31 | 7.5749 | 5.4251 | 6.8307 |  |  | 31 | 70.2764 | 53.2728 | 65.8866 |  |  | 31 | 31.9364 | 33.5884 | 32.5585 |  |  | 31 | 22.3979 | 14.0776 | 23.7666 |  |  | 31 | 10.3869 | 7.6083 | 12.1089 |  |  | 31 | 0 | 0 | 2.0543 | 0 |  |  | 31 | 19.5946 | 19.9006 | 10.713 |  | 31 | 1.5129 | 5.007 | 2.187 |  |  | 31 | 13.2427 | 10.6132 | 12.1654 |  |  | 31 | 1.6958 | 1.3022 | 1.3894 |  |  | 31 | 10.6806 | 8.295 | 11.2217 |  |  | 31 | 7.948 | 3.3747 | 2.2834 |  |  | 31 | 11.4661 | 16.7003 | 16.3078 |  |  | 31 | 0.5 | 6.0714 | 2.8571
|  | 32 | 39.3827 | 3.6848 | 20.773 |  |  | 32 | 7.0518 | 11.5256 | 6.7929 |  |  | 32 | 11.7162 | 11.2488 | 15.4723 |  |  | 32 | 28.5934 | 27.0999 | 20.9855 |  |  | 32 | 24.0898 | 30.2092 | 34.6012 |  |  | 32 | 19.2601 | 6.1822 | 4.6392 |  |  | 32 | 1.7564 | 2.3351 | 1.5297 |  |  | 32 | 6.7768 | 8.3952 | 7.5768 |  |  | 32 | 46.1726 | 23.3929 | 22.5357 |  |  | 32 | 10.472 | 5.9089 | 6.2238 |  |  | 32 | 7.361 | 4.7474 | 6.2485 |  |  | 32 | 70.9413 | 57.1994 | 64.3394 |  |  | 32 | 35.9555 | 31.4569 | 34.4005 |  |  | 32 | 36.7924 | 14.058 | 22.9404 |  |  | 32 | 10.4464 | 8.1137 | 11.6054 |  |  | 32 | 0 | 0 | 0 | 3.0193 |  |  | 32 | 11.0571 | 16.5786 | 16.9077 |  | 32 | 0.88 | 4.0641 | 0.807 |  |  | 32 | 14.1782 | 10.8081 | 12.7099 |  |  | 32 | 1.5085 | 1.3299 | 1.3845 |  |  | 32 | 11.1305 | 9.5821 | 10.6543 |  |  | 32 | 7.756 | 3.3823 | 2.513 |  |  | 32 | 15.055 | 18.0066 | 19.1026 |  |  | 32 | 4.3857 | 4.5714 | 4
|  | 33 | 28.1847 | 3.7202 | 15.333 |  |  | 33 | 8.5 | 3.575 | 6.8268 |  |  | 33 | 12.5274 | 11.0601 | 19.1374 |  |  | 33 | 29.5447 | 25.175 | 20.3127 |  |  | 33 | 22.4962 | 29.8294 | 35.9924 |  |  | 33 | 11.7771 | 8.6734 | 3.9761 |  |  | 33 | 1.7424 | 1.7321 | 1.6431 |  |  | 33 | 6.6274 | 8.0577 | 7.3572 |  |  | 33 | 27.9464 | 24.4226 | 21.8988 |  |  | 33 | 7.956 | 5.9786 | 6.031 |  |  | 33 | 6.3005 | 4.4224 | 5.4128 |  |  | 33 | 69.0157 | 56.1464 | 63.7915 |  |  | 33 | 36.0096 | 31.2794 | 34.4743 |  |  | 33 | 25.9733 | 14.0379 | 22.1179 |  |  | 33 | 9.1429 | 10.7988 | 10.8065 |  |  | 33 | 0 | 1.6607 | 0 | 7.0386 |  |  | 33 | 16.3747 | 12.5927 | 16.6791 |  | 33 | 0.89357 | 0.807 | 0.68057 |  |  | 33 | 14.038 | 10.5033 | 12.7406 |  |  | 33 | 1.5889 | 1.364 | 1.3845 |  |  | 33 | 12.0986 | 11.0825 | 10.7942 |  |  | 33 | 7.756 | 3.1829 | 2.6647 |  |  | 33 | 20.759 | 19.05 | 19.1197 |  |  | 33 | 7.0714 | 4 | 4.8571
|  | 34 | 17.8147 | 3.7222 | 19.5207 |  |  | 34 | 8.5 | 3.3393 | 6.3976 |  |  | 34 | 16.2179 | 11.7907 | 14.7358 |  |  | 34 | 26.7389 | 24.4295 | 18.9775 |  |  | 34 | 25.3601 | 28.7407 | 35.9742 |  |  | 34 | 9.6848 | 5.9792 | 3.2134 |  |  | 34 | 1.7314 | 1.8169 | 1.5193 |  |  | 34 | 6.5702 | 7.1738 | 7.4188 |  |  | 34 | 25.8929 | 21.7857 | 21 |  |  | 34 | 7.6577 | 5.2143 | 5.3327 |  |  | 34 | 5.8735 | 4.7785 | 5.4409 |  |  | 34 | 67.186 | 55.958 | 59.9356 |  |  | 34 | 38.3064 | 28.4723 | 35.4784 |  |  | 34 | 22.8383 | 13.9713 | 20.0036 |  |  | 34 | 9.0179 | 11.3071 | 10.3333 |  |  | 34 | 2.4732 | 4.2857 | 0 | 7.045 |  |  | 34 | 16.0866 | 12.6269 | 17.4149 |  | 34 | 0.975 | 0.807 | 0.63 |  |  | 34 | 13.9677 | 10.3027 | 12.6087 |  |  | 34 | 1.5062 | 1.3449 | 1.373 |  |  | 34 | 11.7568 | 8.7593 | 11.4033 |  |  | 34 | 6.7309 | 3.1786 | 3.7326 |  |  | 34 | 25.8052 | 20.877 | 18.6997 |  |  | 34 | 11.2143 | 3.5814 | 7
|  | 35 | 18.4401 | 3.6783 | 26.1391 |  |  | 35 | 8.5 | 5.0851 | 4.8494 |  |  | 35 | 16.3158 | 11.4294 | 15.9076 |  |  | 35 | 27.3999 | 23.2863 | 20.035 |  |  | 35 | 25.5667 | 30.1252 | 33.1779 |  |  | 35 | 8.3488 | 4.6743 | 2.7718 |  |  | 35 | 1.7037 | 1.8871 | 1.9529 |  |  | 35 | 6.5429 | 7.6917 | 7.2504 |  |  | 35 | 24.2321 | 20.9107 | 25.3452 |  |  | 35 | 6.8083 | 5.094 | 7.0274 |  |  | 35 | 6.2333 | 4.8843 | 5.9503 |  |  | 35 | 70.9094 | 53.5684 | 60.9377 |  |  | 35 | 40.639 | 28.7158 | 35.8799 |  |  | 35 | 19.9766 | 13.3677 | 23.8659 |  |  | 35 | 9 | 9.3452 | 10.6119 |  |  | 35 | 2.9167 | 3.3113 | 0 | 7.045 |  |  | 35 | 16.8044 | 13.3601 | 15.3579 |  | 35 | 0.975 | 0.807 | 0.63 |  |  | 35 | 14.059 | 10.5685 | 12.612 |  |  | 35 | 1.4868 | 1.3956 | 1.3833 |  |  | 35 | 12.5926 | 10.1689 | 11.1943 |  |  | 35 | 9.0443 | 4.131 | 4.5307 |  |  | 35 | 26.197 | 14.6897 | 24.8197 |  |  | 35 | 12 | 3.7243 | 9.1429
|  | 36 | 27.3674 | 3.7255 | 18.2828 |  |  | 36 | 8.5 | 4.0565 | 4.7976 |  |  | 36 | 16.3158 | 11.2045 | 15.9177 |  |  | 36 | 23.5789 | 20.4728 | 20.6349 |  |  | 36 | 27.7336 | 30.6218 | 36.156 |  |  | 36 | 7.1784 | 5.4713 | 2.4279 |  |  | 36 | 1.48 | 1.74 | 1.3097 |  |  | 36 | 6.3226 | 7.1762 | 7.0097 |  |  | 36 | 22.2381 | 24.6369 | 22.3988 |  |  | 36 | 6.3387 | 5.3143 | 5.6845 |  |  | 36 | 5.6139 | 5.8785 | 6.1593 |  |  | 36 | 63.6583 | 55.3284 | 59.1248 |  |  | 36 | 39.7132 | 30.856 | 36.8529 |  |  | 36 | 18.1467 | 11.2996 | 25.0039 |  |  | 36 | 8.5298 | 8.9012 | 10.9315 |  |  | 36 | 0 | 6.179 | 0 | 7.045 |  |  | 36 | 13.0202 | 10.3517 | 12.3956 |  | 36 | 1.935 | 0.807 | 0.63 |  |  | 36 | 14.0807 | 11.4957 | 12.6489 |  |  | 36 | 1.48 | 1.3811 | 1.3734 |  |  | 36 | 11.9893 | 10.7744 | 12.7384 |  |  | 36 | 10.1739 | 2.9396 | 5.2011 |  |  | 36 | 24.665 | 14.6424 | 24.9311 |  |  | 36 | 12 | 4.8571 | 10
|  | 37 | 17.0518 | 3.7262 | 22.2632 |  |  | 37 | 8.4857 | 3.2685 | 4.9595 |  |  | 37 | 16.1844 | 10.4591 | 15.3707 |  |  | 37 | 21.3978 | 11.6257 | 18.3384 |  |  | 37 | 30.253 | 25.994 | 37.5714 |  |  | 37 | 7.1493 | 4.4326 | 2.604 |  |  | 37 | 1.622 | 1.6961 | 1.4174 |  |  | 37 | 5.728 | 6.7976 | 7.0177 |  |  | 37 | 27.6429 | 22.75 | 21.7857 |  |  | 37 | 6.3393 | 5.3054 | 5.1452 |  |  | 37 | 5.6807 | 5.6679 | 6.5198 |  |  | 37 | 60.511 | 56.5332 | 59.625 |  |  | 37 | 41.4391 | 30.7215 | 35.676 |  |  | 37 | 18.8574 | 16.2164 | 22.1812 |  |  | 37 | 8.3756 | 9.9185 | 10.106 |  |  | 37 | 0 | 6.1099 | 0 | 7.045 |  |  | 37 | 8.6279 | 4.641 | 16.3523 |  | 37 | 2.8836 | 2.973 | 0.63 |  |  | 37 | 13.8952 | 11.4811 | 12.7033 |  |  | 37 | 1.502 | 1.4239 | 1.3781 |  |  | 37 | 13.5714 | 10.7457 | 14.1886 |  |  | 37 | 8.2764 | 2.916 | 5.5704 |  |  | 37 | 23.767 | 14.8649 | 25.5994 |  |  | 37 | 12 | 4 | 10
|  | 38 | 15.8102 | 3.7222 | 17.838 |  |  | 38 | 8.4804 | 6.7875 | 7.8732 |  |  | 38 | 16.2949 | 13.6844 | 16.3832 |  |  | 38 | 21.1024 | 12.953 | 23.4233 |  |  | 38 | 37.0083 | 32.034 | 44.5367 |  |  | 38 | 21.7336 | 3.0379 | 2.3044 |  |  | 38 | 1.509 | 1.5474 | 1.4341 |  |  | 38 | 5.794 | 7.3006 | 7.0101 |  |  | 38 | 29.7024 | 28.7024 | 22.1845 |  |  | 38 | 6.6744 | 5.7482 | 5.0589 |  |  | 38 | 7.0747 | 5.5802 | 8.443 |  |  | 38 | 69.2487 | 57.2979 | 57.9225 |  |  | 38 | 43.7271 | 30.9289 | 37.5844 |  |  | 38 | 21.9219 | 17.9824 | 20.1188 |  |  | 38 | 8.2321 | 8.103 | 8.9732 |  |  | 38 | 3.6667 | 6.0583 | 0 | 5.9316 |  |  | 38 | 6.4153 | 4.641 | 13.1146 |  | 38 | 2.975 | 0.807 | 0.63 |  |  | 38 | 13.9819 | 11.5065 | 12.6497 |  |  | 38 | 1.5249 | 1.3738 | 1.3975 |  |  | 38 | 12.7753 | 10.5457 | 13.8312 |  |  | 38 | 10.1706 | 3.1449 | 5.8826 |  |  | 38 | 21.962 | 12.4117 | 24.5829 |  |  | 38 | 9 | 3.5814 | 9.2857
|  | 39 | 32.2602 | 3.6972 | 15.5487 |  |  | 39 | 8.5006 | 6.7188 | 7.7149 |  |  | 39 | 16.2262 | 12.968 | 13.4516 |  |  | 39 | 22.0725 | 11.9611 | 21.7238 |  |  | 39 | 43.9414 | 29.836 | 40.6715 |  |  | 39 | 21.5498 | 4.6023 | 2.036 |  |  | 39 | 1.4841 | 1.4987 | 1.3543 |  |  | 39 | 5.981 | 6.9958 | 7.817 |  |  | 39 | 38.0595 | 24.256 | 21.0833 |  |  | 39 | 7.1607 | 5.1304 | 4.7131 |  |  | 39 | 4.6551 | 5.5865 | 8.5735 |  |  | 39 | 69.8409 | 53.5932 | 58.7695 |  |  | 39 | 39.6848 | 32.1554 | 38.1848 |  |  | 39 | 28.5346 | 18.2977 | 20.1397 |  |  | 39 | 8.4881 | 7.3333 | 8.6548 |  |  | 39 | 2.75 | 6.179 | 0 | 3.2226 |  |  | 39 | 6.231 | 4.641 | 13.9569 |  | 39 | 1.8321 | 0.807 | 0.63 |  |  | 39 | 14.0056 | 11.5658 | 12.6382 |  |  | 39 | 1.5242 | 1.4469 | 1.4139 |  |  | 39 | 14.49 | 10.5504 | 13.6155 |  |  | 39 | 8.771 | 2.5576 | 6.37 |  |  | 39 | 22.6076 | 13.1791 | 21.6254 |  |  | 39 | 6 | 4.5 | 8
|  | 40 | 25.8045 | 3.6088 | 16.8654 |  |  | 40 | 6.4226 | 4.9601 | 7.7518 |  |  | 40 | 16.7967 | 18.2044 | 12.3861 |  |  | 40 | 21.8564 | 18.3581 | 28.9576 |  |  | 40 | 35.5429 | 54.1007 | 41.2344 |  |  | 40 | 14.787 | 10.3636 | 4.9497 |  |  | 40 | 1.3279 | 1.535 | 1.3469 |  |  | 40 | 5.6357 | 7.681 | 8.0233 |  |  | 40 | 36.7917 | 29.3452 | 29.5833 |  |  | 40 | 7.419 | 6.4262 | 6.9363 |  |  | 40 | 6.7252 | 7.1453 | 9.4777 |  |  | 40 | 64.2155 | 49.9117 | 59.4445 |  |  | 40 | 38.8912 | 36.9433 | 44.5338 |  |  | 40 | 27.5555 | 24.0657 | 20.9375 |  |  | 40 | 8.6042 | 8.8637 | 9.728 |  |  | 40 | 0 | 5.377 | 0 | 1.59 |  |  | 40 | 7.7921 | 1.2697 | 7.4847 |  | 40 | 1.1313 | 1.4356 | 0.63 |  |  | 40 | 14.0408 | 11.5078 | 12.7155 |  |  | 40 | 1.4518 | 1.3484 | 1.4112 |  |  | 40 | 12.0394 | 8.1995 | 11.8413 |  |  | 40 | 4.4147 | 1.2913 | 5.739 |  |  | 40 | 22.7241 | 11.5914 | 20.2597 |  |  | 40 | 6 | 4.0357 | 8
|  | 41 | 36.3868 | 3.6803 | 21.2553 |  |  | 41 | 6 | 4.0744 | 8.4536 |  |  | 41 | 11.8115 | 20.6337 | 11.9911 |  |  | 41 | 16.0193 | 27.7815 | 21.3514 |  |  | 41 | 31.5257 | 60.4857 | 36.4579 |  |  | 41 | 16.7994 | 35.2657 | 4.9062 |  |  | 41 | 1.3643 | 1.408 | 1.4486 |  |  | 41 | 5.7369 | 7.0042 | 7.4036 |  |  | 41 | 32.5179 | 51.9702 | 25.2857 |  |  | 41 | 6.2315 | 12.3679 | 5.9756 |  |  | 41 | 6.8115 | 9.3424 | 8.7004 |  |  | 41 | 63.2844 | 60.0276 | 59.7394 |  |  | 41 | 36.401 | 40.2187 | 42.0581 |  |  | 41 | 28.087 | 33.6925 | 20.0149 |  |  | 41 | 8.7946 | 11.1607 | 9.3214 |  |  | 41 | 2.4286 | 0.4722 | 0.14286 | 1.59 |  |  | 41 | 1.6711 | 1.2697 | 5.1673 |  | 41 | 2.027 | 1.907 | 0.63 |  |  | 41 | 13.8114 | 11.4108 | 12.7514 |  |  | 41 | 1.491 | 1.449 | 1.4098 |  |  | 41 | 12.5858 | 9.495 | 12.067 |  |  | 41 | 1.9174 | 1.1297 | 4.8351 |  |  | 41 | 18.9611 | 13.75 | 19.8965 |  |  | 41 | 6 | 1.625 | 8
|  | 42 | 35.288 | 30.9028 | 22.5546 |  |  | 42 | 5.9857 | 4 | 9.5024 |  |  | 42 | 9.4665 | 23.0873 | 16.3375 |  |  | 42 | 21.153 | 35.0606 | 19.9935 |  |  | 42 | 38.8736 | 53.3668 | 43.7965 |  |  | 42 | 25.1383 | 22.7283 | 4.1621 |  |  | 42 | 1.3397 | 1.4577 | 1.2307 |  |  | 42 | 5.7762 | 6.4196 | 7.506 |  |  | 42 | 46.4286 | 50.1131 | 32.3333 |  |  | 42 | 5.8196 | 12.4893 | 5.7512 |  |  | 42 | 9.7129 | 9.1038 | 9.4101 |  |  | 42 | 58.3943 | 67.799 | 57.6325 |  |  | 42 | 40.4397 | 36.2196 | 42.2496 |  |  | 42 | 38.4222 | 43.7995 | 25.3508 |  |  | 42 | 8 | 11.2768 | 8.2369 |  |  | 42 | 3.0833 | 4.447 | 0.42871 | 1.4412 |  |  | 42 | 2.6417 | 0.2 | 1.6991 |  | 42 | 2.027 | 1.907 | 0.63 |  |  | 42 | 14.0163 | 11.8884 | 12.6504 |  |  | 42 | 1.3492 | 1.4035 | 1.3976 |  |  | 42 | 12.242 | 9.26 | 11.9065 |  |  | 42 | 1.682 | 1.048 | 3.7249 |  |  | 42 | 16.6217 | 17.0134 | 20.3844 |  |  | 42 | 9 | 0.25 | 5.7857
|  | 43 | 36.7667 | 40.4605 | 23.6879 |  |  | 43 | 2.744 | 3.9369 | 7.8744 |  |  | 43 | 11.3823 | 23.8936 | 14.4243 |  |  | 43 | 18.6196 | 33.667 | 18.157 |  |  | 43 | 37.6957 | 50.11 | 43.6633 |  |  | 43 | 25.2165 | 18.438 | 2.9862 |  |  | 43 | 1.3554 | 1.915 | 1.4154 |  |  | 43 | 5.6268 | 8.6452 | 7.6015 |  |  | 43 | 34.4107 | 51.631 | 41.0298 |  |  | 43 | 5.7607 | 10.9333 | 6.497 |  |  | 43 | 9.8953 | 10.0365 | 9.659 |  |  | 43 | 53.3719 | 72.1842 | 65.0794 |  |  | 43 | 41.8076 | 37.4689 | 35.5349 |  |  | 43 | 32.2574 | 45.1828 | 22.3423 |  |  | 43 | 8.4494 | 14.3387 | 9.3095 |  |  | 43 | 1.4012 | 4.447 | 4.8032 | 0.44714 |  |  | 43 | 2.6494 | 0.2 | 0.40829 |  | 43 | 2.027 | 1.907 | 0.97286 |  |  | 43 | 14.0781 | 11.4583 | 12.7961 |  |  | 43 | 0.80763 | 1.4262 | 1.3728 |  |  | 43 | 12.4913 | 7.436 | 13.9881 |  |  | 43 | 1.3287 | 0.86314 | 2.3491 |  |  | 43 | 16.6696 | 14.3091 | 20.6073 |  |  | 43 | 12 | 0.25 | 2.0714
|  | 44 | 24.0309 | 44.3996 | 49.9605 |  |  | 44 | 2 | 3.9601 | 7.6771 |  |  | 44 | 11.0946 | 20.2589 | 13.8071 |  |  | 44 | 14.4988 | 23.372 | 21.387 |  |  | 44 | 41.0685 | 54.3613 | 46.3102 |  |  | 44 | 14.0954 | 12.7319 | 2.6654 |  |  | 44 | 1.3973 | 1.4124 | 1.3389 |  |  | 44 | 5.2292 | 7.3393 | 7.3621 |  |  | 44 | 27.1071 | 69.125 | 62.0357 |  |  | 44 | 5.9262 | 7.9964 | 7.431 |  |  | 44 | 9.9143 | 12.7254 | 12.6309 |  |  | 44 | 52.7164 | 76.1705 | 67.8638 |  |  | 44 | 41.046 | 37.7776 | 46.5048 |  |  | 44 | 28.0626 | 46.4702 | 45.6794 |  |  | 44 | 9.0536 | 12.1268 | 8.9764 |  |  | 44 | 1 | 1.1196 | 5.4903 | 0.308 |  |  | 44 | 0.2 | 0.2 | 1.3333 |  | 44 | 1.6556 | 1.907 | 1.68 |  |  | 44 | 13.9873 | 11.5771 | 12.7652 |  |  | 44 | 1.4139 | 1.369 | 1.4147 |  |  | 44 | 12.1792 | 7.8863 | 13.7687 |  |  | 44 | 4.5287 | 0.198 | 0.727 |  |  | 44 | 16.4306 | 14.7746 | 24.5659 |  |  | 44 | 6.3571 | 0.25 | 5.6071
|  | 45 | 26.3863 | 43.0557 | 30.8409 |  |  | 45 | 2.3292 | 5.1875 | 7.4637 |  |  | 45 | 10.9199 | 20.5412 | 21.2475 |  |  | 45 | 13.1241 | 27.6972 | 17.9473 |  |  | 45 | 45.2846 | 51.1448 | 60.3875 |  |  | 45 | 11.2972 | 10.8823 | 2.579 |  |  | 45 | 1.3509 | 1.3939 | 1.1363 |  |  | 45 | 5.4345 | 6.9363 | 7.302 |  |  | 45 | 29.3292 | 67.5298 | 43.1607 |  |  | 45 | 5.2149 | 8.2649 | 6.3732 |  |  | 45 | 9.1106 | 14.3735 | 11.8417 |  |  | 45 | 54.4342 | 65.7416 | 70.1976 |  |  | 45 | 40.1943 | 41.2598 | 42.2142 |  |  | 45 | 22.7886 | 39.2616 | 27.1354 |  |  | 45 | 8.5268 | 10.1958 | 8.6155 |  |  | 45 | 0.42857 | 0.32286 | 1.1041 | 0.308 |  |  | 45 | 2.373 | 0 | 1.5706 |  | 45 | 1.5913 | 1.907 | 1.35 |  |  | 45 | 13.8747 | 11.8751 | 12.8226 |  |  | 45 | 0.73639 | 1.4191 | 1.4242 |  |  | 45 | 12.7462 | 10.84 | 12.438 |  |  | 45 | 3.8367 | 0.198 | 0.636 |  |  | 45 | 15.7457 | 13.7277 | 19.892 |  |  | 45 | 8 | 3.9821 | 0.25
|  | 46 | 22.0546 | 53.6951 | 98.4919 |  |  | 46 | 3.5 | 6.9679 | 4.8179 |  |  | 46 | 11.4648 | 23.569 | 24.3977 |  |  | 46 | 16.0647 | 26.4401 | 45.8691 |  |  | 46 | 38.6863 | 70.3201 | 52.2542 |  |  | 46 | 9.9714 | 26.5362 | 2.01 |  |  | 46 | 1.3509 | 1.3957 | 1.3367 |  |  | 46 | 5.325 | 6.9173 | 7.4222 |  |  | 46 | 26.7202 | 70.7298 | 84.6786 |  |  | 46 | 6.1839 | 8.0773 | 21.4869 |  |  | 46 | 9.2526 | 14.0679 | 13.2907 |  |  | 46 | 52.3276 | 66.222 | 80.9308 |  |  | 46 | 39.3915 | 43.5447 | 49.3837 |  |  | 46 | 26.7297 | 59.0303 | 104.5778 |  |  | 46 | 7.725 | 8.253 | 10.0536 |  |  | 46 | 0 | 0 | 4.0609 | 0.308 |  |  | 46 | 7.5821 | 0 | 1.8371 |  | 46 | 1.0584 | 1.907 | 1.35 |  |  | 46 | 14.022 | 11.8204 | 12.7483 |  |  | 46 | 0.75827 | 1.4257 | 1.3264 |  |  | 46 | 13.4783 | 11.66 | 11.8889 |  |  | 46 | 3.343 | 0.24 | 0.497 |  |  | 46 | 15.7091 | 12.0906 | 17.86 |  |  | 46 | 8 | 0.25 | 0.25
|  | 47 | 28.5438 | 53.5676 | 91.6316 |  |  | 47 | 3.4857 | 6.8988 | 3.0786 |  |  | 47 | 11.3333 | 31.9165 | 17.7301 |  |  | 47 | 16.0582 | 23.0677 | 45.1217 |  |  | 47 | 46.2688 | 93.9845 | 45.1143 |  |  | 47 | 9.0634 | 31.6211 | 2.0517 |  |  | 47 | 1.351 | 1.3229 | 1.2359 |  |  | 47 | 5.2196 | 7.7167 | 7.4696 |  |  | 47 | 27.4048 | 77.994 | 126.8631 |  |  | 47 | 5.675 | 9.1661 | 20.8905 |  |  | 47 | 9.2395 | 14.0724 | 46.8664 |  |  | 47 | 53.4481 | 80.7522 | 101.4293 |  |  | 47 | 41.6934 | 51.1404 | 128.9373 |  |  | 47 | 23.5176 | 56.9268 | 109.9007 |  |  | 47 | 7.5 | 9.681 | 10.6595 |  |  | 47 | 0 | 0 | 3.001 | 0.308 |  |  | 47 | 0.37129 | 0 | 2.0693 |  | 47 | 0.807 | 1.7499 | 1.35 |  |  | 47 | 12.8697 | 11.8518 | 12.7873 |  |  | 47 | 0.76703 | 1.4622 | 1.4329 |  |  | 47 | 12.8339 | 7.6413 | 11.9658 |  |  | 47 | 1.6451 | 0.24 | 0.47914 |  |  | 47 | 15.1579 | 9.1414 | 15.1057 |  |  | 47 | 8 | 0.25 | 0.25
|  | 48 | 16.0793 | 86.3059 | 149.899 |  |  | 48 | 3.4403 | 7.0732 | 3.1542 |  |  | 48 | 11.195 | 30.6128 | 30.287 |  |  | 48 | 11.4319 | 48.8685 | 49.8763 |  |  | 48 | 45.241 | 75.5328 | 74.08 |  |  | 48 | 7.782 | 13.6121 | 2.5102 |  |  | 48 | 1.351 | 1.4121 | 1.7508 |  |  | 48 | 5.7077 | 11.5964 | 15.012 |  |  | 48 | 25.4643 | 122.744 | 126.8155 |  |  | 48 | 5.2589 | 16.3429 | 20.4827 |  |  | 48 | 9.7902 | 24.2054 | 43.281 |  |  | 48 | 48.3318 | 123.0411 | 148.2928 |  |  | 48 | 40.3918 | 96.678 | 131.6598 |  |  | 48 | 19.9528 | 87.9441 | 169.3246 |  |  | 48 | 7.9286 | 24.8565 | 18.8827 |  |  | 48 | 0 | 0 | 6.179 | 0.308 |  |  | 48 | 1.6001 | 0 | 2.278 |  | 48 | 0.807 | 0.807 | 0.73286 |  |  | 48 | 12.9148 | 11.7123 | 12.8986 |  |  | 48 | 0.78656 | 1.338 | 1.3945 |  |  | 48 | 11.985 | 4.065 | 4.5907 |  |  | 48 | 1.0309 | 0.24 | 0.372 |  |  | 48 | 13.0446 | 7.5496 | 6.37 |  |  | 48 | 8 | 0.25 | 0.25
|  | 49 | 21.4268 | 113.0515 | 132.2305 |  |  | 49 | 3.3345 | 9.0738 | 6.9988 |  |  | 49 | 11.1297 | 34.6059 | 37.6497 |  |  | 49 | 9.6787 | 53.3253 | 40.8768 |  |  | 49 | 43.306 | 112.0944 | 96.9319 |  |  | 49 | 6.0246 | 15.0102 | 4.0548 |  |  | 49 | 1.3818 | 1.2674 | 1.7593 |  |  | 49 | 6.1595 | 19.2095 | 14.9679 |  |  | 49 | 26.2083 | 119.8393 | 100.1726 |  |  | 49 | 4.6137 | 15.1905 | 14.7458 |  |  | 49 | 10.6277 | 35.3665 | 33.1657 |  |  | 49 | 48.9712 | 152.3789 | 188.6693 |  |  | 49 | 41.5942 | 138.4761 | 110.0258 |  |  | 49 | 18.6999 | 114.3721 | 142.8866 |  |  | 49 | 7.5857 | 44.8137 | 40.5435 |  |  | 49 | 0 | 0 | 6.179 | 0.308 |  |  | 49 | 0.2 | 0 | 0.43743 |  | 49 | 0.807 | 0.807 | 0.63 |  |  | 49 | 13.0727 | 10.8034 | 12.6574 |  |  | 49 | 0.79577 | 1.4184 | 1.3857 |  |  | 49 | 13.4928 | 1.09 | 0.708 |  |  | 49 | 0.988 | 0.24 | 0.372 |  |  | 49 | 9.8993 | 8.0543 | 3.7757 |  |  | 49 | 4.7679 | 0.25 | 0.25
|  | 50 | 32.5014 | 108.5885 | 135.5268 |  |  | 50 | 2.9571 | 9.4107 | 12.6893 |  |  | 50 | 12.8408 | 35.838 | 38.2167 |  |  | 50 | 27.6617 | 60.8401 | 44.1605 |  |  | 50 | 46.6094 | 108.048 | 101.3471 |  |  | 50 | 10.8027 | 14.624 | 6.4543 |  |  | 50 | 2.3403 | 1.6844 | 1.3351 |  |  | 50 | 8.2304 | 19.2238 | 15.7839 |  |  | 50 | 47.5595 | 121.6071 | 120.1012 |  |  | 50 | 9.3256 | 16.9357 | 18.531 |  |  | 50 | 13.9053 | 36.9281 | 49.1255 |  |  | 50 | 58.2294 | 146.6112 | 185.9783 |  |  | 50 | 44.2905 | 173.0117 | 125.4932 |  |  | 50 | 39.4008 | 124.7968 | 135.7548 |  |  | 50 | 8.7536 | 26.6863 | 24.3726 |  |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |  |  | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 50 | 0.807 | 0.96414 | 0.66571 |  |  | 50 | 12.3786 | 10.7432 | 12.7063 |  |  | 50 | 0.8028 | 1.412 | 1.4567 |  |  | 50 | 10.7599 | 0.99 | 0.72 |  |  | 50 |  | 0.24 | 0.372 |  |  | 50 | 8.458 | 8.1943 | 5.1243 |  |  | 50 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 51 | 67.4597 | 143.5137 | 145.3945 |  |  | 51 | 3.7464 | 9.9923 | 11.6595 |  |  | 51 | 21.321 | 53.4861 | 55.8532 |  |  | 51 | 32.688 | 63.8159 | 71.7892 |  |  | 51 | 70.4999 | 146.6814 | 102.5162 |  |  | 51 | 13.547 | 66.3828 | 7.5662 |  |  | 51 | 2.1076 | 1.6027 | 1.5354 |  |  | 51 | 10.1472 | 21.128 | 24.1518 |  |  | 51 | 76.8036 | 159.1369 | 151.6726 |  |  | 51 | 11.7905 | 22.5536 | 41.1393 |  |  | 51 | 18.1003 | 48.6588 | 22.3736 |  |  | 51 | 75.4627 | 155.4496 | 423.4352 |  |  | 51 | 58.1992 | 260.0351 | 137.36 |  |  | 51 | 63.8921 | 186.0591 | 290.3737 |  |  | 51 | 14.2655 | 38.4792 | 38.1101 |  |  | 51 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |  |  | 51 | 0 | 0 | 0 |  | 51 | 0.807 | 1.907 | 0.63 |  |  | 51 | 13.5952 | 10.9232 | 12.7489 |  |  | 51 | 0.65187 | 1.4391 | 1.4756 |  |  | 51 | 4.9118 | 0.99 | 2.1513 |  |  | 51 | 0.78371 | 0.24 | 0.372 |  |  | 51 | 7.6373 | 2.71 | 6.0968 |  |  | 51 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 52 | 52.8133 | 144.677 | 141.0644 |  |  | 52 | 6.6137 | 9.9327 | 9.2512 |  |  | 52 | 21.2754 | 42.778 | 46.4667 |  |  | 52 | 21.3569 | 75.7207 | 51.1252 |  |  | 52 | 65.3012 | 161.7529 | 102.0511 |  |  | 52 | 13.0578 | 148.9241 | 18.8126 |  |  | 52 | 1.4207 | 1.468 | 1.5554 |  |  | 52 | 12.0679 | 18.497 | 18.6137 |  |  | 52 | 71.6369 | 110.8571 | 104.0595 |  |  | 52 | 8.0494 | 25.706 | 18.5548 |  |  | 52 | 13.5565 | 30.0784 | 26.8663 |  |  | 52 | 77.7502 | 147.174 | 358.3309 |  |  | 52 | 49.9593 | 111.9783 | 135.1326 |  |  | 52 | 56.1902 | 200.7462 | 147.4109 |  |  | 52 | 23.6589 | 36.5458 | 41.9625 |  |  | 52 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |  |  | 52 | 0 | 0 | 0 |  | 52 | 0.807 | 1.907 | 0.63 |  |  | 52 | 13.1346 | 10.8974 | 12.6796 |  |  | 52 | 0.81334 | 1.3853 | 1.4059 |  |  | 52 | 4.0186 | 0.99 | 6.0862 |  |  | 52 | 0.378 | 0.24 | 0.372 |  |  | 52 | 6.0967 | 1.5586 | 6.0873 |  |  | 52 | 0.25 | 0.48429 | 0.25
|  | 53 |  |  | 102.4039 |  |  | 53 |  |  | 9.272 |  |  | 53 |  |  | 42.4057 |  |  | 53 |  |  | 43.5487 |  |  | 53 |  |  | 138.972 |  |  | 53 |  |  | 96.8393 |  |  | 53 |  |  | 1.4633 |  |  | 53 |  |  | 22.3392 |  |  | 53 |  |  | 90.4226 |  |  | 53 |  |  | 17.7643 |  |  | 53 |  |  | 21.9501 |  |  | 53 |  |  | 276.1918 |  |  | 53 |  |  | 82.6452 |  |  | 53 |  |  | 117.1762 |  |  | 53 |  |  | 66.1125 |  |  | 53 |  |  |  | 0.308 |  |  | 53 |  |  | 0 |  | 53 |  |  | 0.63 |  |  | 53 |  |  | 11.8333 |  |  | 53 |  |  | 1.4142 |  |  | 53 |  |  | 4.4349 |  |  | 53 |  |  | 0.372 |  |  | 53 |  |  | 9.6089 |  |  | 53 |  |  | 0.25

## 14. CMg
6.1.- PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN (US$/MWh)
6.1.1. Área Norte
| BARRA | PIURA OESTE 220 | CHICLAYO 220 | TRUJILLO 220 | CHIMBOTE1 138 | CAJAMARCA 220 |  |  | PIURA OESTE 220 | 37.7872 | PIURA OESTE 220 (37,79 USD/MWh) | PIURA OESTE 220 ( ) | PIURA OESTE 220 (37,79 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 37.7872 | 30.2659 | 29.7478 | 29.3953 | 29.4523 |  |  | CHICLAYO 220 | 30.2659 | CHICLAYO 220 (30,27 USD/MWh) | CHICLAYO 220 ( ) | CHICLAYO 220 (30,27 USD/MWh)
| Cuadro N°13: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de mayo | [7 empty] | TRUJILLO 220 | 29.7478 | TRUJILLO 220 (29,75 USD/MWh) | TRUJILLO 220 ( ) | TRUJILLO 220 (29,75 USD/MWh)
[9 empty] | CHIMBOTE1 138 | 29.3953 | CHIMBOTE1 138 (29,4 USD/MWh) | CHIMBOTE1 138 ( ) | CHIMBOTE1 138 (29,4 USD/MWh)
[9 empty] | CAJAMARCA 220 | 29.4523 | CAJAMARCA 220 (29,45 USD/MWh) | CAJAMARCA 220 ( ) | CAJAMARCA 220 (29,45 USD/MWh)
[9 empty] | CHAVARRIA 220 | 23.8881 | CHAVARRIA 220 (23,89 USD/MWh) | CHAVARRIA 220 ( ) | CHAVARRIA 220 (23,89 USD/MWh)
[9 empty] | INDEPENDENCIA 220 | 24.2338 | INDEPENDENCIA 220 (24,23 USD/MWh) | INDEPENDENCIA 220 ( ) | INDEPENDENCIA 220 (24,23 USD/MWh)
[9 empty] | CARABAYLLO 220 | 23.7624 | CARABAYLLO 220 (23,76 USD/MWh) | CARABAYLLO 220 ( ) | CARABAYLLO 220 (23,76 USD/MWh)
[9 empty] | SANTA ROSA 220 | 23.8973 | SANTA ROSA 220 (23,9 USD/MWh) | SANTA ROSA 220 ( ) | SANTA ROSA 220 (23,9 USD/MWh)
[9 empty] | SAN JUAN 220 | 23.8079 | SAN JUAN 220 (23,81 USD/MWh) | SAN JUAN 220 ( ) | SAN JUAN 220 (23,81 USD/MWh)
[9 empty] | POMACOCHA 220 | 23.6527 | POMACOCHA 220 (23,65 USD/MWh) | POMACOCHA 220 ( ) | POMACOCHA 220 (23,65 USD/MWh)
[9 empty] | OROYA NUEVA 50 | 23.5073 | OROYA NUEVA 50 (23,51 USD/MWh) | OROYA NUEVA 50 ( ) | OROYA NUEVA 50 (23,51 USD/MWh)
Gráfico N°20: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de mayo
[9 empty] | TINTAYA NUEVA 220 | 25.4162 | TINTAYA NUEVA 220 (25,42 USD/MWh) | TINTAYA NUEVA 220 ( ) | TINTAYA NUEVA 220 (25,42 USD/MWh)
| 6.1.2. Área Centro | [7 empty] | PUNO 138 | 24.9991 | PUNO 138 (25 USD/MWh) | PUNO 138 ( ) | PUNO 138 (25 USD/MWh)
[9 empty] | SOCABAYA 220 | 24.7997 | SOCABAYA 220 (24,8 USD/MWh) | SOCABAYA 220 ( ) | SOCABAYA 220 (24,8 USD/MWh)
| BARRA | CHAVARRIA 220 | SANTA ROSA 220 | CARABAYLLO 220 | SAN JUAN 220 | INDEPENDENCIA 220 | POMACOCHA 220 | OROYA NUEVA 50 | MOQUEGUA 138 | 24.8963 | MOQUEGUA 138 (24,9 USD/MWh) | MOQUEGUA 138 ( ) | MOQUEGUA 138 (24,9 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 23.8881 | 23.8973 | 23.7624 | 23.8079 | 24.2338 | 23.6527 | 23.5073 | DOLORESPATA 138 | 24.036 | DOLORESPATA 138 (24,04 USD/MWh) | DOLORESPATA 138 ( ) | DOLORESPATA 138 (24,04 USD/MWh)
| Cuadro N°14: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de mayo | [7 empty] | COTARUSE 220 | 23.864 | COTARUSE 220 (23,86 USD/MWh) | COTARUSE 220 ( ) | COTARUSE 220 (23,86 USD/MWh)
[9 empty] | SAN GABAN 138 | 22.4588 | SAN GABAN 138 (22,46 USD/MWh) | SAN GABAN 138 ( ) | SAN GABAN 138 (22,46 USD/MWh)
Gráfico N°21: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de mayo
6.1.3. Área Sur
| BARRA | TINTAYA NUEVA 220 | SOCABAYA 220 | MOQUEGUA 138 | PUNO 138 | DOLORESPATA 138 | COTARUSE 220 | SAN GABAN 138
| Cmg (USD/MWh) | 25.4162 | 24.7997 | 24.8963 | 24.9991 | 24.036 | 23.864 | 22.4588
Cuadro N°15: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de mayo
Gráfico N°22: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de mayo

## 15. Mapa CMg
6.2.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN.
CAJAMARCA 220 (29,45 USD/MWh)
CHICLAYO 220 (30,27 USD/MWh)
CHIMBOTE1 138 (29,4 USD/MWh)
PIURA OESTE 220 (37,79 USD/MWh)
COTARUSE 220 (23,86 USD/MWh)
DOLORESPATA 138 (24,04 USD/MWh)
TRUJILLO 220 (29,75 USD/MWh)
PUNO 138 (25 USD/MWh)
CARABAYLLO 220 (23,76 USD/MWh)
SOCABAYA 220 (24,8 USD/MWh)
SAN GABAN 138 (22,46 USD/MWh)
CHAVARRIA 220 (23,89 USD/MWh)
INDEPENDENCIA 220 (24,23 USD/MWh)
OROYA NUEVA 50 (23,51 USD/MWh)
TINTAYA NUEVA 220 (25,42 USD/MWh)
POMACOCHA 220 (23,65 USD/MWh)
SAN JUAN 220 (23,81 USD/MWh)
SANTA ROSA 220 (23,9 USD/MWh)
MOQUEGUA 138 (24,9 USD/MWh)

## 16. Congestiones
7. HORAS DE CONGESTIÓN DE LOS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
7.1. HORAS DE CONGESTIÓN POR ÁREA OPERATIVA
ÁREA OPERATIVA | EQUIPO DE TRANSMISIÓN | DESCRIPCIÓN | MAYO 2025 | MAYO 2024 | MAYO 2023 | Var. (2025/2024) | Var. (2024/2023)
NORTE | L-2240 | CARHUAQUERO - CHICLAYO OESTE | 7.3667 |  | 3.25
| L-2241 | LA NIÑA - PIURA OESTE | 30.7333 | 13.6 |  | 126%
| L-2090 | CHILCA - ASIA |  |  | 9.1833
| L-2213 L-2279 | HUACHO - PARAMONGA NUEVA | 22.4
| L-2211 | ICA - MARCONA | 73.3
| L-2063 | ISHCAYUCRO - PARAGSHA II | 12.55
| L-2117 | LOMERA - ZAPALLAL | 7.55
CENTRO | L-6627 L-6628 | MARCONA - SAN NICOLÁS |  | 7.6167
| L-2018 | SAN JUAN - LOS INDUSTRIALES |  | 30.8667 | 1.35 |  | 2186%
| L-2011 | SAN JUAN - SANTA ROSA N. |  | 30.8667 | 4.8 |  | 543.1%
| L-2003 L-2004 | SANTA ROSA N. - CHAVARRÍA |  |  | 1.5
| L-2010 | SANTA ROSA N. - LOS INDUSTRIALES |  | 30.8667 | 1.35 |  | 2186%
| L-1122 | TINGO MARÍA - AUCAYACU | 9.6
| T72-523 | CHILCA-CTM |  |  | 4.8833
| T3-261 T4-261 | INDEPENDENCIA | 5.9667 | 0.31667 |  | 1784%
| T62-261 T6-261 | MARCONA |  |  | 17.8333
TOTAL HORAS DE CONGESTIÓN EN EL SEIN |  |  | 169.4667 | 114.1333 | 44.15
Cuadro N° 14: Horas de operación de los principales equipos de congestión en mayo
Gráfico N° 23: Comparación de las horas de operación de los principales equipos de congestión en mayo.

## 17. Eventos
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
8.1. FALLAS POR TIPO DE EQUIPO Y CAUSA SEGÚN CLASIFICACIÓN CIER
TIPO DE EQUIPO | FENOMENOS AMBIENTALES | FALLAS DE EQUIPO | FALLA EXTERNA | OTRAS CAUSA DISTINTAS A LAS ANTERIORES | FALLAS CUYA CAUSA NO FUE IDENTIFICADA | FALLA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN | FALLA HUMANA | TOTAL | ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA
| FNA | FEC | EXT | OTR | FNI | FEP | FHU |  | MWh
BARRA |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1.17
CLIENTE |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1.5
LINEA DE TRANSMISION | 3 | 10 |  | 5 | 9 |  |  | 27 | 862.19
TOTAL | 3 | 10 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 29 | 864.86
Cuadro N°15: Número de fallas y energía interrumpida (MWh) por tipo de equipo y Causa según clasificacion CIER en el mes de mayo 2025
FALLAS POR TIPO DE CAUSA - MAYO 2025 |  |  |  | FALLAS POR TIPO DE EQUIPO - MAYO 2025
Gráfico N°24: Porcentaje de participación por tipo de causa en el número de fallas. |  |  |  | Gráfico N°25: Comparación en el número de fallas por tipo de equipo.
ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA POR TIPO DE EQUIPO (MWh) - MAYO 2025
Gráfico N°26: Comparación de la energía interrumpida aproximada por tipo de equipo en mayo 2025
NOTA: El valor de la estimación de la energía interrumpida es obtenida con los registros de potencia de las interrupciones y/o disminuciones de carga por su respectivo periodo de interrupción.
La estadística de fallas corresponde a los eventos y fallas que ocasionaron interrupción y/o disminución del suministro eléctrico.

## 18. ANEXOI-1
ANEXO I: PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN EN EL SEIN
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA MAYO 2025 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL MAYO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2025
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA | C.T. PARAMONGA |  |  | 11848.1821 | 11848.1821 | 41861.394
Total AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA |  |  |  | 11848.1821 | 11848.1821 | 41861.394
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL |  |  | 0 | 0 | 22965.4955
Total AGROAURORA |  |  |  | 0 | 0 | 22965.4955
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO |  |  | 0 | 0 | 13346.1628
Total AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO |  |  |  | 0 | 0 | 13346.1628
AGUA AZUL | C.H. POTRERO |  |  | 12659.2182 | 12659.2182 | 67548.4818
Total AGUA AZUL |  |  |  | 12659.2182 | 12659.2182 | 67548.4818
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC |  |  | 11905.3978 | 11905.3978 | 64907.0614
Total ANDEAN POWER |  |  |  | 11905.3978 | 11905.3978 | 64907.0614
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 1649.1183 |  |  | 1649.1183 | 8271.6944
Total ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  | 1649.1183 |  |  | 1649.1183 | 8271.6944
ATRIA ENERGÍA | C.H. PURMACANA |  |  | 98.4116 | 98.4116 | 214.8546
Total ATRIA ENERGÍA |  |  |  | 98.4116 | 98.4116 | 214.8546
BIOENERGIA | C.T. CAÑA BRAVA |  |  | 6948.0625 | 6948.0625 | 17882.7315
Total BIOENERGIA |  |  |  | 6948.0625 | 6948.0625 | 17882.7315
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 145873.3512 |  |  | 145873.3512 | 731056.2952
Total CELEPSA |  | 145873.3512 |  |  | 145873.3512 | 731056.2952
CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 14634.2091 |  |  | 14634.2091 | 64674.5444
Total CELEPSA RENOVABLES |  | 14634.2091 |  |  | 14634.2091 | 64674.5444
CENTRALES SANTA ROSA | C.H. SANTA ROSA I |  |  |  |  | 1703.0859
| C.H. SANTA ROSA II |  |  |  |  | 2686.0418
Total CENTRALES SANTA ROSA | [5 empty] | 4389.1277
CERRO VERDE | C.T. RECKA |  | 2720.9242 |  | 2720.9242 | 11279.9128
Total CERRO VERDE |  |  | 2720.9242 |  | 2720.9242 | 11279.9128
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 89097.7511 |  |  | 89097.7511 | 460323.4681
| C.H. YANANGO | 27772.4683 |  |  | 27772.4683 | 131494.4155
Total CHINANGO |  | 116870.2194 |  |  | 116870.2194 | 591817.8837
COLCA SOLAR | C.S. YARUCAYA |  |  | 226.1633 | 226.1633 | 961.6193
Total COLCA SOLAR |  |  |  | 226.1633 | 226.1633 | 961.6193
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1111.4552 |  |  | 1111.4552 | 5008.1946
| C.H. CHARCANI II | 401.2182 |  |  | 401.2182 | 1642.9644
| C.H. CHARCANI III | 3250.2231 |  |  | 3250.2231 | 14805.1278
| C.H. CHARCANI IV | 8175.106 |  |  | 8175.106 | 25101.6493
| C.H. CHARCANI V | 55201.7937 |  |  | 55201.7937 | 370960.3464
| C.H. CHARCANI VI | 1040.378 |  |  | 1040.378 | 18656.5468
| C.T. CHILINA DIESEL |  | 63.1704 |  | 63.1704 | 136.2732
| C.T. MOLLENDO DIESEL |  | 43.4767 |  | 43.4767 | 193.7969
Total EGASA |  | 69180.1743 | 106.6471 |  | 69286.8214 | 436504.8996
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO |  |  | 3612.2713 | 3612.2713 | 16760.4008
Total EGECSAC |  |  |  | 3612.2713 | 3612.2713 | 16760.4008
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I |  |  | 5684.2516 | 5684.2516 | 31260.0789
| C.H. HUASAHUASI II |  |  | 6088.714 | 6088.714 | 32537.4732
| C.H. RUNATULLO II |  |  | 8400.7359 | 8400.7359 | 64672.0347
| C.H. RUNATULLO III |  |  | 11383.7269 | 11383.7269 | 69419.8065
| C.H. SANTA CRUZ I |  |  | 3024.3585 | 3024.3585 | 19114.9342
| C.H. SANTA CRUZ II |  |  | 3405.7954 | 3405.7954 | 17793.6173
Total EGEJUNIN |  |  |  | 37987.5822 | 37987.5822 | 234797.9449
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 121871.9967 |  |  | 121871.9967 | 592770.2133
Total EGEMSA |  | 121871.9967 |  |  | 121871.9967 | 592770.2133
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 5449.0628 |  |  | 5449.0628 | 27244.5492
| C.H. ARICOTA II | 3413.7876 |  |  | 3413.7876 | 10638.3305
| C.T. INDEPENDENCIA |  | 2139.5356 |  | 2139.5356 | 14785.8387
Total EGESUR |  | 8862.8504 | 2139.5356 |  | 11002.386 | 52668.7184
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA |  |  | 2029.2713 | 2029.2713 | 10741.8046
Total ELECTRICA YANAPAMPA |  |  |  | 2029.2713 | 2029.2713 | 10741.8046
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 469091.7832 |  |  | 469091.7832 | 2194703.527
| C.H. RESTITUCION | 155961.6848 |  |  | 155961.6848 | 689893.2225
| C.T. TUMBES |  | 1025.3082 |  | 1025.3082 | 1948.9213
Total ELECTROPERU |  | 625053.468 | 1025.3082 |  | 626078.7762 | 2886545.6709
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 174665.539 |  |  | 174665.539 | 1425171.1041
| P.C.H CHAGLLA | 4865.5901 |  |  | 4865.5901 | 23183.7181
Total EMGE HUALLAGA |  | 179531.1291 |  |  | 179531.1291 | 1448354.8222
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 21932.578 |  |  | 21932.578 | 233369.9998
Total EMGE HUANZA |  | 21932.578 |  |  | 21932.578 | 233369.9998
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 |  | 16361.16 |  | 16361.16 | 93052.2627
| C.T. MALACAS 2 |  | 5824.985 |  | 5824.985 | 26860.373
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA |  | 4139.815 |  | 4139.815 | 5397.5611
Total ENEL GENERACION PIURA |  |  | 26325.96 |  | 26325.96 | 125310.1968
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE |  |  | 28930.2663 | 28930.2663 | 128829.9074
| C.E. TALARA |  |  | 11698.2451 | 11698.2451 | 40303.8281
Total ENERGÍA EÓLICA |  |  |  | 40628.5114 | 40628.5114 | 169133.7355
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR | C.E. SAN JUAN |  |  | 54581.9112 | 54581.9112 | 263683.1468
Total ENERGIA RENOVABLE DEL SUR |  |  |  | 54581.9112 | 54581.9112 | 263683.1468
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS |  |  | 79671.6794 | 79671.6794 | 398584.8674
| C.E. PUNTA LOMITAS_EXP |  |  | 7750.6251 | 7750.6251 | 33478.1355
| C.H. QUITARACSA | 0 |  |  | 0 | 155121.3987
| C.H. YUNCAN | 58362.6828 |  |  | 58362.6828 | 349556.3625
| C.S. INTIPAMPA |  |  | 7958.4433 | 7958.4433 | 40490.0606
| C.T. CHILCA 1 |  | 312113.0898 |  | 312113.0898 | 1306666.0385
| C.T. CHILCA 2 |  | 1691.7557 |  | 1691.7557 | 30801.0857

## 19. ANEXOI-2
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA MAYO 2025 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL MAYO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2025
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
| C.T. ILO 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| C.T. NEPI |  | 0 |  | 0 | 9388.0667
| C.T. R.F. PLANTA ILO |  | 0 |  | 0 | 6939.9629
Total ENGIE |  | 58362.6828 | 313804.8456 | 95380.7479 | 467548.2762 | 2331025.9784
FENIX POWER | C.T. FENIX |  | 244325.9716 |  | 244325.9716 | 1133724.2022
Total FENIX POWER |  |  | 244325.9716 |  | 244325.9716 | 1133724.2022
GENERACIÓN ANDINA | C.H. 8 DE AGOSTO |  |  | 10159.8972 | 10159.8972 | 64274.5947
| C.H. EL CARMEN |  |  | 3971.4627 | 3971.4627 | 25536.459
Total GENERACIÓN ANDINA |  |  |  | 14131.36 | 14131.36 | 89811.0537
GEPSA | C.H. ÁNGEL I |  |  | 12053.0364 | 12053.0364 | 68538.9602
| C.H. ÁNGEL II |  |  | 12470.2932 | 12470.2932 | 68735.8699
| C.H. ÁNGEL III |  |  | 12275.5219 | 12275.5219 | 60740.1371
| C.H. LA JOYA |  |  | 4452.7914 | 4452.7914 | 19819.4785
Total GEPSA |  |  |  | 41251.6429 | 41251.6429 | 217834.4457
GM OPERACIONES | C.T. REFINERÍA TALARA |  | 20487.7688 |  | 20487.7688 | 151173.9809
Total GM OPERACIONES |  |  | 20487.7688 |  | 20487.7688 | 151173.9809
GR CORTARRAMA | C.S. MATARANI |  |  | 18561.7724 | 18561.7724 | 93578.4699
Total GR CORTARRAMA |  |  |  | 18561.7724 | 18561.7724 | 93578.4699
GR PAINO | C.E. HUAMBOS |  |  | 5627.0888 | 5627.0888 | 18912.0802
Total GR PAINO |  |  |  | 5627.0888 | 5627.0888 | 18912.0802
GR TARUCA | C.E. DUNA |  |  | 7175.9983 | 7175.9983 | 23674.0557
Total GR TARUCA |  |  |  | 7175.9983 | 7175.9983 | 23674.0557
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL |  |  | 2171 | 2171 | 12000.7
Total HIDROCAÑETE |  |  |  | 2171 | 2171 | 12000.7
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 10044.9825 |  |  | 10044.9825 | 62907.8027
Total HIDROELECTRICA HUANCHOR |  | 10044.9825 |  |  | 10044.9825 | 62907.8027
HUAURA POWER GROUP | C.H. YARUCAYA |  |  | 13563.9857 | 13563.9857 | 56241.2955
Total HUAURA POWER GROUP |  |  |  | 13563.9857 | 13563.9857 | 56241.2955
HYDRO GLOBAL PERÚ | C.H. SAN GABÁN | 43457.7076 |  |  | 43457.7076 | 43457.7076
| C.H. SAN GABÁN III |  |  |  |  | 17823.2475
Total HYDRO GLOBAL PERÚ |  | 43457.7076 |  |  | 43457.7076 | 61280.9551
INLAND ENERGY | C.H. SANTA TERESA | 66223.6573 |  |  | 66223.6573 | 321534.2758
Total INLAND ENERGY |  | 66223.6573 |  |  | 66223.6573 | 321534.2758
INVERSIONES SHAQSHA | C.H. PARIAC | 3222.4297 |  |  | 3222.4297 | 11599.1739
Total INVERSIONES SHAQSHA |  | 3222.4297 |  |  | 3222.4297 | 11599.1739
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO |  | 93.1157 |  | 93.1157 | 452.3755
| C.T. R.F. PUCALLPA |  | 4.4289 |  | 4.4289 | 754.3122
Total IYEPSA |  |  | 97.5446 |  | 97.5446 | 1206.6877
JOYA SOLAR | C.S. SAN MARTIN SOLAR |  |  | 51283.627 | 51283.627 | 84139.888
Total JOYA SOLAR |  |  |  | 51283.627 | 51283.627 | 84139.888
KALLPA GENERACIÓN | C.H. CERRO DEL AGUILA | 404129.5672 |  |  | 404129.5672 | 1893447.4689
| C.T. KALLPA |  | 427759.2128 |  | 427759.2128 | 2130631.8347
| C.T. LAS FLORES |  | 185897.8634 |  | 185897.8634 | 924347.3839
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 6597.2696 |  |  | 6597.2696 | 32028.1305
Total KALLPA GENERACIÓN |  | 410726.8367 | 613657.0762 |  | 1024383.913 | 4980454.8181
KONDU | C.S. CARHUAQUERO |  |  | 68.851 | 68.851 | 312.6803
Total KONDU |  |  |  | 68.851 | 68.851 | 312.6803
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | 50441.341 |  |  | 50441.341 | 241066.264
Total LA VIRGEN |  | 50441.341 |  |  | 50441.341 | 241066.264
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR |  |  | 1389.8525 | 1389.8525 | 8815.9847
Total MAJA ENERGIA |  |  |  | 1389.8525 | 1389.8525 | 8815.9847
MAJES ARCUS | C.S. MAJES SOLAR |  |  | 3601.1887 | 3601.1887 | 18196.7088
Total MAJES ARCUS |  |  |  | 3601.1887 | 3601.1887 | 18196.7088
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV |  |  | 3582.6165 | 3582.6165 | 19155.9643
Total MOQUEGUA FV |  |  |  | 3582.6165 | 3582.6165 | 19155.9643
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA |  |  | 3948.0006 | 3948.0006 | 18861.6943
| C.H. CAÑON DEL PATO | 153156.5097 |  |  | 153156.5097 | 770454.5051
| C.H. CARHUAQUERO | 64922.8895 |  |  | 64922.8895 | 310283.2926
| C.H. CARHUAQUERO IV |  |  | 7172.5458 | 7172.5458 | 35499.2465
Total ORAZUL ENERGY PERÚ |  | 218079.3992 |  | 11120.5464 | 229199.9456 | 1135098.7386
ORYGEN PERU | C.E. WAYRA EXTENSION |  |  | 38481.5033 | 38481.5033 | 193941.5412
| C.E. WAYRA I |  |  | 44284.6727 | 44284.6727 | 201665.4652
| C.H. CALLAHUANCA | 58066.2533 |  |  | 58066.2533 | 279763.4837
| C.H. HER 1 |  |  | 466.632 | 466.632 | 1778.5671
| C.H. HUAMPANI | 21827.9083 |  |  | 21827.9083 | 84298.1681
| C.H. HUINCO | 124090.287 |  |  | 124090.287 | 704360.5454
| C.H. MATUCANA | 91344.7527 |  |  | 91344.7527 | 453805.9107
| C.H. MOYOPAMPA | 32275.9062 |  |  | 32275.9062 | 212258.0526
| C.S. CLEMESI |  |  | 24219.148 | 24219.148 | 129328.5503
| C.S. RUBI |  |  | 32674.3028 | 32674.3028 | 169954.1487
| C.T. SANTA ROSA |  | 1154.4298 |  | 1154.4298 | 25909.8428
| C.T. SANTA ROSA II |  | 6620.065 |  | 6620.065 | 66366.1046
| C.T. VENTANILLA |  | 267663.3015 |  | 267663.3015 | 1007913.9941
Total ORYGEN PERU |  | 327605.1075 | 275437.7963 | 140126.2588 | 743169.1625 | 3531344.3744
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA |  |  | 14185.6888 | 14185.6888 | 65873.1267
Total P.E. MARCONA |  |  |  | 14185.6888 | 14185.6888 | 65873.1267
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS |  |  | 39594.7949 | 39594.7949 | 183883.3029
Total P.E. TRES HERMANAS |  |  |  | 39594.7949 | 39594.7949 | 183883.3029
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR |  |  | 4297.8165 | 4297.8165 | 23291.5583
Total PANAMERICANA SOLAR |  |  |  | 4297.8165 | 4297.8165 | 23291.5583
PETRAMAS | C.T. CALLAO |  |  | 461.7692 | 461.7692 | 6167.1092
| C.T. DOÑA CATALINA |  |  | 982.8734 | 982.8734 | 7578.5605
| C.T. HUAYCOLORO |  |  | 2216.5505 | 2216.5505 | 13710.6335

## 20. ANEXOI-3
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA MAYO 2025 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL MAYO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2025
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
| C.T. LA GRINGA |  |  | 1014.3197 | 1014.3197 | 6039.1966
Total PETRAMAS |  |  |  | 4675.5128 | 4675.5128 | 33495.4998
PIER | C.H. MANTA I |  |  | 14209.1034 | 14209.1034 | 50218.0115
Total PIER |  |  |  | 14209.1034 | 14209.1034 | 50218.0115
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN |  | 250.6268 |  | 250.6268 | 803.1381
Total PLANTA ETEN |  |  | 250.6268 |  | 250.6268 | 803.1381
REPARTICION ARCUS | C.S. REPARTICION |  |  | 3496.5369 | 3496.5369 | 17336.5278
Total REPARTICION ARCUS |  |  |  | 3496.5369 | 3496.5369 | 17336.5278
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY |  |  | 14745.1233 | 14745.1233 | 71390.7626
Total RIO BAÑOS |  |  |  | 14745.1233 | 14745.1233 | 71390.7626
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS |  |  | 13546.433 | 13546.433 | 65088.736
Total RIO DOBLE |  |  |  | 13546.433 | 13546.433 | 65088.736
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO |  | 798.7582 |  | 798.7582 | 2632.0408
Total SAMAY I |  |  | 798.7582 |  | 798.7582 | 2632.0408
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 79255.4613 |  |  | 79255.4613 | 385320.7893
| P.C.H. TUPURI |  |  | 778.5853 | 778.5853 | 2385.692
Total SAN GABAN |  | 79255.4613 |  | 778.5853 | 80034.0466 | 387706.4813
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 |  |  | 13156.3363 | 13156.3363 | 65134.2517
Total SANTA ANA |  |  |  | 13156.3363 | 13156.3363 | 65134.2517
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO |  |  |  |  | 89724.8222
Total SDF ENERGIA | [5 empty] | 89724.8222
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS |  | 0 |  | 0 | 2666.909
Total SHOUGESA |  |  | 0 |  | 0 | 2666.909
SINERSA | C.H. CHANCAY |  |  | 14772.994 | 14772.994 | 71945.2153
| C.H. POECHOS II |  |  | 6993.1794 | 6993.1794 | 28627.8078
Total SINERSA |  |  |  | 21766.1734 | 21766.1734 | 100573.0232
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 10288.6244 |  |  | 10288.6244 | 76020.4693
| C.H. CHEVES | 107276.5816 |  |  | 107276.5816 | 566415.6618
| C.H. GALLITO CIEGO | 23298.3431 |  |  | 23298.3431 | 120594.2092
| C.H. HUAYLLACHO | 31.514 |  |  | 31.514 | 161.1654
| C.H. MALPASO | 30961.8156 |  |  | 30961.8156 | 157060.0636
| C.H. MISAPUQUIO | 2465.3615 |  |  | 2465.3615 | 12114.2432
| C.H. OROYA | 4784.4065 |  |  | 4784.4065 | 14639.8365
| C.H. PACHACHACA | 3857.9607 |  |  | 3857.9607 | 20811.7861
| C.H. PARIAC |  |  |  |  | 220.0754
| C.H. SAN ANTONIO |  |  |  |  | 0
| C.H. SAN IGNACIO |  |  |  |  | 0
| C.H. YAUPI | 80357.4893 |  |  | 80357.4893 | 383905.4549
Total STATKRAFT |  | 263322.0967 |  |  | 263322.0967 | 1351942.9653
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR |  |  | 3726.9967 | 3726.9967 | 23009.7765
Total TACNA SOLAR |  |  |  | 3726.9967 | 3726.9967 | 23009.7765
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS |  | 0 |  | 0 | 257080.4567
Total TERMOCHILCA |  |  | 0 |  | 0 | 257080.4567
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA |  | 361.7069 |  | 361.7069 | 31538.0973
Total TERMOSELVA |  |  | 361.7069 |  | 361.7069 | 31538.0973
TOTAL MWh |  | 2836200.7968 | 1501540.47 | 739740.621 | 5077481.8878 | 25540298.8787
IMPORTACIÓN |  |  |  |  | 0 | 1849.1507
EXPORTACIÓN |  |  |  |  | 0 | 0
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas solares, eólicas y de bagazo.
(1) Inicio de Operación Comercial de la C.H. Aricota II, propiedad de EGESUR desde el 24/01/2025.
(2) Inicio de Operación Comercial de la C.H. Tupuri, propiedad de SAN GABAN desde el 28/02/2025.
(3) Retiro de Operación Comercial de las C.C.H.H. Santa Rosa I y Santa Rosa II, propiedad de CENTRALES SANTA ROSA, el 22/03/2025.
(4) Inicio de Operación Comercial de la C.H. San Gabán III, propiedad de HYDROGLOBAL PERU S.A.C. desde el 30/05/2025.
(5) Operación por pruebas de la C.S. San Martín Solar, propiedad de Joya Solar

## 21. ANEXOII-1
ANEXO II: MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | MAYO 2025 | MAYO 2024 | 2025 | 2025 / 2024
|  | 2025-05-02 19:00 | 2024-05-16 18:45 | 2025-03-26 19:00 | Variación
|  | 45779.7917 | 45428.7812 | 45742.7917 | %
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA | C.T. PARAMONGA | 12.6028 | 18.4004 | 16.6208 | -31.51%
Total AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA |  | 12.6028 | 18.4004 | 16.6208 | -31.51%
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL | 0 | 0 | 0
Total AGROAURORA |  | 0 | 0 | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO | 0 | 0 | 7.2753
Total AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO |  | 0 | 0 | 7.2753
AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 18.943 | 19.97 | 19.607 | -5.143%
Total AGUA AZUL |  | 18.943 | 19.97 | 19.607 | -5.143%
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC | 20.2745 | 12.1746 | 20.4274 | 66.53%
Total ANDEAN POWER |  | 20.2745 | 12.1746 | 20.4274 | 66.53%
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 3.0644 | 1.996 | 3.0421 | 53.53%
Total ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  | 3.0644 | 1.996 | 3.0421 | 53.53%
ATRIA ENERGÍA | C.H. PURMACANA | 0 | 0 | 0
Total ATRIA ENERGÍA |  | 0 | 0 | 0
BIOENERGIA | C.T. CAÑA BRAVA | 8.9 | 9.8 | 0 | -9.184%
Total BIOENERGIA |  | 8.9 | 9.8 | 0 | -9.184%
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 222.7584 | 219.8316 | 223.8864 | 1.331%
Total CELEPSA |  | 222.7584 | 219.8316 | 223.8864 | 1.331%
CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 19.7188 | 19.6461 | 19.7457 | 0.37%
Total CELEPSA RENOVABLES |  | 19.7188 | 19.6461 | 19.7457 | 0.37%
CENTRALES SANTA ROSA | C.H. SANTA ROSA I |  | 1.038 | 0 | -100%
| C.H. SANTA ROSA II |  | 1.6454 | 0 | -100%
Total CENTRALES SANTA ROSA |  |  | 2.6834 | 0 | -100%
CERRO VERDE | C.T. RECKA | 0 | 0 | 0
Total CERRO VERDE |  | 0 | 0 | 0
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 134.276 | 73.131 | 147.993 | 83.61%
| C.H. YANANGO | 42.3068 | 26.359 | 42.379 | 60.5%
Total CHINANGO |  | 176.5828 | 99.49 | 190.372 | 77.49%
COGENERACIÓN OQUENDO | C.T. OQUENDO |  | 0
Total COGENERACIÓN OQUENDO |  |  | 0
COLCA SOLAR | C.S. YARUCAYA | 0 | 0 | 0
Total COLCA SOLAR |  | 0 | 0 | 0
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1.6229 | 1.5709 | 1.5551 | 3.315%
| C.H. CHARCANI II | 0.542 | 0.55014 | 0.3866 | -1.48%
| C.H. CHARCANI III | 4.5217 | 4.6425 | 4.5589 | -2.602%
| C.H. CHARCANI IV | 6.184 | 12.2422 | 10.0813 | -49.49%
| C.H. CHARCANI V | 110.9637 | 130.6293 | 143.8886 | -15.05%
| C.H. CHARCANI VI | 3.1023 | 6.961 | 8.4815 | -55.43%
| C.T. CHILINA DIESEL | 0 | 0 | 0
| C.T. MOLLENDO DIESEL | 0 | 0 | 0
Total EGASA |  | 126.9367 | 156.5959 | 168.952 | -18.94%
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO | 5.173 | 4.408 | 5.0061 | 17.35%
Total EGECSAC |  | 5.173 | 4.408 | 5.0061 | 17.35%
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 9.8227 | 4.4522 | 9.831 | 120.6%
| C.H. HUASAHUASI II | 9.9128 | 4.9815 | 9.8983 | 98.99%
| C.H. RUNATULLO II | 16.4238 | 10.583 | 20.1838 | 55.19%
| C.H. RUNATULLO III | 20.1291 | 14.1922 | 20.1915 | 41.83%
| C.H. SANTA CRUZ I | 5.7874 | 4.2928 | 5.8663 | 34.82%
| C.H. SANTA CRUZ II | 6.8248 | 4.9098 | 6.6251 | 39%
Total EGEJUNIN |  | 68.9007 | 43.4116 | 72.596 | 58.71%
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 166.987 | 166.655 | 164.81 | 0.1992%
Total EGEMSA |  | 166.987 | 166.655 | 164.81 | 0.1992%
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 7.4389 | 6.8137 | 7.327 | 9.175%
| C.H. ARICOTA II | 3.5777 | 0 | 3.1554
| C.T. INDEPENDENCIA | 22.1333 | 0 | 0
Total EGESUR |  | 33.1499 | 6.8137 | 10.4825 | 386.5%
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA | 3.327 | 2.54 | 3.566 | 30.98%
Total ELECTRICA YANAPAMPA |  | 3.327 | 2.54 | 3.566 | 30.98%
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 646.3111 | 657.6741 | 652.4547 | -1.728%
| C.H. RESTITUCION | 215.7956 | 221.0561 | 217.0321 | -2.38%
| C.T. TUMBES | 0 | 0 | 0
Total ELECTROPERU |  | 862.1067 | 878.7301 | 869.4868 | -1.892%
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 229.7989 | 223.0516 | 459.6079 | 3.025%
| P.C.H CHAGLLA | 6.5392 | 6.4951 | 6.4478 | 0.6779%
Total EMGE HUALLAGA |  | 236.3381 | 229.5467 | 466.0557 | 2.959%
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 47.6174 | 26.1446 | 95.0372 | 82.13%
Total EMGE HUANZA |  | 47.6174 | 26.1446 | 95.0372 | 82.13%
ENEL GENERACION PERU | C.E. WAYRA EXTENSION |  | 77.693 |  | -100%
| C.E. WAYRA I |  | 100.047 |  | -100%
| C.H. CALLAHUANCA |  | 70.906 |  | -100%
| C.H. HER 1 |  | 0.646 |  | -100%
| C.H. HUAMPANI |  | 30.323 |  | -100%
| C.H. HUINCO |  | 147.011 |  | -100%
| C.H. MATUCANA |  | 122.071 |  | -100%
| C.H. MOYOPAMPA |  | 46.683 |  | -100%
| C.S. CLEMESI |  | 0
| C.S. RUBI |  | 0
| C.T. SANTA ROSA |  | 0
| C.T. SANTA ROSA II |  | 0
| C.T. VENTANILLA |  | 434.704 |  | -100%
Total ENEL GENERACION PERU |  |  | 1030.084 |  | -100%
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 | 46.61 | 0 | 46.3703
| C.T. MALACAS 2 | 0 | 35.157 | 0 | -100%
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA | 0 | 0 | 0
Total ENEL GENERACION PIURA |  | 46.61 | 35.157 | 46.3703 | 32.58%

## 22. ANEXOII-2
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | MAYO 2025 | MAYO 2024 | 2025 | 2025/ 2024
|  | 2025-05-02 19:00 | 2024-05-16 18:45 | 2025-03-26 19:00 | Variación
|  | 45779.7917 | 45428.7812 | 45742.7917 | %
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE | 50.8299 | 73.24 | 33.6425 | -30.6%
| C.E. TALARA | 11.2844 | 17.59 | 1.2584 | -35.85%
Total ENERGÍA EÓLICA |  | 62.1143 | 90.83 | 34.9009 | -31.61%
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR | C.E. SAN JUAN | 125.494 | 101.444 | 71.301 | 23.71%
Total ENERGIA RENOVABLE DEL SUR |  | 125.494 | 101.444 | 71.301 | 23.71%
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | 195.5936 | 85.6429 | 91.8609 | 128.4%
| C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | 23.2857 | 4.9889 | 4.872 | 366.7%
| C.H. QUITARACSA | 0 | 100.0178 | 0 | -100%
| C.H. YUNCAN | 87.5956 | 86.7616 | 86.942 | 0.9613%
| C.S. INTIPAMPA | 0 | 0 | 0
| C.T. CHILCA 1 | 418.7078 | 809.8309 | 751.9434 | -48.3%
| C.T. CHILCA 2 | 75.2647 | 0 | 0
| C.T. ILO 2 | 0 | 0 | 0
| C.T. NEPI | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PLANTA ILO | 0 | 0 | 0
Total ENGIE |  | 800.4475 | 1087.2421 | 935.6182 | -26.38%
FENIX POWER | C.T. FENIX | 434.9593 | 546.8775 | 519.2379 | -20.46%
Total FENIX POWER |  | 434.9593 | 546.8775 | 519.2379 | -20.46%
GENERACIÓN ANDINA | C.H. 8 DE AGOSTO | 20.9098 | 18.8498 | 20.9504 | 10.93%
| C.H. EL CARMEN | 8.003 | 5.1527 | 7.8967 | 55.32%
Total GENERACIÓN ANDINA |  | 28.9128 | 24.0025 | 28.8471 | 20.46%
GEPSA | C.H. ÁNGEL I | 20.3949 | 8.528 | 20.3972 | 139.2%
| C.H. ÁNGEL II | 20.4021 | 9.0109 | 20.4019 | 126.4%
| C.H. ÁNGEL III | 20.0702 | 9.0827 | 20.0677 | 121%
| C.H. LA JOYA | 7.5817 | 5.8258 | 7.7347 | 30.14%
Total GEPSA |  | 68.449 | 32.4475 | 68.6016 | 111%
GM OPERACIONES | C.T. REFINERÍA TALARA | 0 | 49.9179 | 74.7908 | -100%
Total GM OPERACIONES |  | 0 | 49.9179 | 74.7908 | -100%
GR CORTARRAMA | C.S. MATARANI | 0 |  | 0
Total GR CORTARRAMA |  | 0 |  | 0
GR PAINO | C.E. HUAMBOS | 0.00829 | 0 | 0.00449
Total GR PAINO |  | 0.00829 | 0 | 0.00449
GR TARUCA | C.E. DUNA | 0 | 6e-05 | 0.06507 | -100%
Total GR TARUCA |  | 0 | 6e-05 | 0.06507 | -100%
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL | 3.6 | 2.8 | 3.6 | 28.57%
Total HIDROCAÑETE |  | 3.6 | 2.8 | 3.6 | 28.57%
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 18.635 | 18.0499 | 18.5546 | 3.242%
Total HIDROELECTRICA HUANCHOR |  | 18.635 | 18.0499 | 18.5546 | 3.242%
HUAURA POWER GROUP | C.H. YARUCAYA | 18.498 | 18.44 | 16.7837 | 0.3145%
| C.S. YARUCAYA | -0.00155 | 0.00112 | 0.00241 | -238.4%
Total HUAURA POWER GROUP |  | 18.4964 | 18.4411 | 16.7861 | 0.3%
HYDRO GLOBAL PERÚ | C.H. SAN GABÁN | 0
Total HYDRO GLOBAL PERÚ |  | 0
INLAND ENERGY | C.H. SANTA TERESA | 89.8736 | 89.4614 | 89.3644 | 0.4608%
Total INLAND ENERGY |  | 89.8736 | 89.4614 | 89.3644 | 0.4608%
INVERSIONES SHAQSHA | C.H. PARIAC | 3.4798 |  | 2.0397
Total INVERSIONES SHAQSHA |  | 3.4798 |  | 2.0397
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PUCALLPA | 0 | 0 | 0
Total IYEPSA |  | 0 | 0 | 0
JOYA SOLAR | C.S. SAN MARTIN SOLAR | 0
Total JOYA SOLAR |  | 0
KALLPA GENERACIÓN | C.H. CERRO DEL AGUILA | 557.717 | 498.2371 | 562.4732 | 11.94%
| C.T. KALLPA | 753.8441 | 616.8366 | 648.7277 | 22.21%
| C.T. LAS FLORES | 318.6292 | 321.0758 | 310.1951 | -0.762%
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 10.4192 | 5.2084 | 0 | 100%
Total KALLPA GENERACIÓN |  | 1640.6095 | 1441.3578 | 1521.396 | 13.82%
KONDU | C.S. CARHUAQUERO | 0 | 0 | 0
Total KONDU |  | 0 | 0 | 0
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | 76.948 | 40.548 | 82.008 | 89.77%
Total LA VIRGEN |  | 76.948 | 40.548 | 82.008 | 89.77%
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR | 3.44 | 3.599 | 0 | -4.418%
Total MAJA ENERGIA |  | 3.44 | 3.599 | 0 | -4.418%
MAJES ARCUS | C.S. MAJES SOLAR | 0 | 0 | 0
Total MAJES ARCUS |  | 0 | 0 | 0
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV | 0 | 0 | 0
Total MOQUEGUA FV |  | 0 | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 5.4354 | 5.2244 | 5.471 | 4.038%
| C.H. CAÑON DEL PATO | 237.9604 | 225.3029 | 226.7461 | 5.618%
| C.H. CARHUAQUERO | 89.9713 | 89.9954 | 90.2561 | -0.02676%
| C.H. CARHUAQUERO IV | 9.9103 | 9.9143 | 10.3457 | -0.04075%
Total ORAZUL ENERGY PERÚ |  | 343.2773 | 330.437 | 332.8189 | 3.886%
ORYGEN PERU | C.E. WAYRA EXTENSION | 38.868 |  | 113.7511
| C.E. WAYRA I | 127.954 |  | 110.3749
| C.H. CALLAHUANCA | 79.938 |  | 80.9014
| C.H. HER 1 | 0.506 |  | 0.65542
| C.H. HUAMPANI | 29.904 |  | 30.5068
| C.H. HUINCO | 267.255 |  | 263.9676
| C.H. MATUCANA | 132.06 |  | 132.7661
| C.H. MOYOPAMPA | 0 |  | 64.3676

## 23. ANEXOII-3
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | MAYO 2025 | MAYO 2024 | 2025 | 2025/ 2024
|  | 2025-05-02 19:00 | 2024-05-16 18:45 | 2025-03-26 19:00 | Variación
|  | 45779.7917 | 45428.7812 | 45742.7917 | %
| C.S. CLEMESI | 0 |  | 0
| C.S. RUBI | 0 |  | 0
| C.T. SANTA ROSA | 0 |  | 0
| C.T. SANTA ROSA II | 0 |  | 0
| C.T. VENTANILLA | 366.573 |  | 203.9165
Total ORYGEN PERU |  | 1043.058 |  | 1001.2073
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA | 31.8873 | 23.1228 | 18.1831 | 37.9%
Total P.E. MARCONA |  | 31.8873 | 23.1228 | 18.1831 | 37.9%
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS | 89.7192 | 47.2884 | 40.8912 | 89.73%
Total P.E. TRES HERMANAS |  | 89.7192 | 47.2884 | 40.8912 | 89.73%
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 | 0
Total PANAMERICANA SOLAR |  | 0 | 0 | 0
PETRAMAS | C.T. CALLAO | 0 | 1.1019 | 2.406 | -100%
| C.T. DOÑA CATALINA | 0 | 2.1731 | 2.4007 | -100%
| C.T. HUAYCOLORO | 0 | 4.2619 | 4.7769 | -100%
| C.T. LA GRINGA | 0 | 0 | 2.4406
Total PETRAMAS |  | 0 | 7.5369 | 12.0242 | -100%
PIER | C.H. MANTA I | 19.8628 | 19.7137 | 10.049 | 0.7563%
Total PIER |  | 19.8628 | 19.7137 | 10.049 | 0.7563%
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN | 0 | 0 | 0
Total PLANTA ETEN |  | 0 | 0 | 0
REPARTICION ARCUS | C.S. REPARTICION | 0 | 0 | 0
Total REPARTICION ARCUS |  | 0 | 0 | 0
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY | 19.9696 | 19.9197 | 20.0572 | 0.2504%
Total RIO BAÑOS |  | 19.9696 | 19.9197 | 20.0572 | 0.2504%
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 18.6273 | 18.408 | 17.9842 | 1.191%
Total RIO DOBLE |  | 18.6273 | 18.408 | 17.9842 | 1.191%
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO | 0 | 0 | 0
Total SAMAY I |  | 0 | 0 | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 110.6397 | 103.1087 | 110.9274 | 7.304%
| P.C.H. TUPURI | 1.1661 | 0 | 1.2581
Total SAN GABAN |  | 111.8058 | 103.1087 | 112.1855 | 8.435%
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 | 20.1773 | 20.0889 | 20.3406 | 0.4398%
Total SANTA ANA |  | 20.1773 | 20.0889 | 20.3406 | 0.4398%
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO |  |  | 31.4603
Total SDF ENERGIA |  |  |  | 31.4603
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | 0 | 0 | 0
Total SHOUGESA |  | 0 | 0 | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | 19.9715 | 19.9673 | 20.0978 | 0.02144%
| C.H. POECHOS II | 9.4477 | 5.7888 | 9.263 | 63.21%
Total SINERSA |  | 29.4193 | 25.7561 | 29.3608 | 14.22%
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 27.0411 | 47.0838 | 47.2331 | -42.57%
| C.H. CHEVES | 173.0808 | 67.8474 | 174.1575 | 155.1%
| C.H. GALLITO CIEGO | 37.8106 | 27.8912 | 39.4845 | 35.56%
| C.H. HUAYLLACHO | 0 | 0 | 0
| C.H. MALPASO | 45.8197 | 17.3014 | 45.9148 | 164.8%
| C.H. MISAPUQUIO | 3.8621 | 3.5291 | 0 | 9.436%
| C.H. OROYA | 0 | 8.1574 | 0 | -100%
| C.H. PACHACHACA | 8.5467 | 1.2855 | 9.0927 | 564.8%
| C.H. PARIAC |  | 3.8622 |  | -100%
| C.H. SAN ANTONIO |  | 0
| C.H. SAN IGNACIO |  | 0
| C.H. YAUPI | 108.5832 | 107.8751 | 108.8787 | 0.6564%
Total STATKRAFT |  | 404.7442 | 284.8331 | 424.7613 | 42.1%
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR | 0 | 0 | 0
Total TACNA SOLAR |  | 0 | 0 | 0
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS | 0 | 0 | 0
Total TERMOCHILCA |  | 0 | 0 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | 0 | 0 | 0
Total TERMOSELVA |  | 0 | 0 | 0
TOTAL MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE |  | 7588.0067 | 7431.3107 | 7941.779 | 2.109%
IMPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
EXPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL (CONSIDERANDO LA INTERCAMBIOS) |  | 7588.0067 | 7431.3107 | 7941.779 | 2.109%
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas solares, eólicas y de bagazo.
Nota: Conforme con el informe técnico COES/D/DO/SME‐INF‐192‐2023,a partir de octubre 2023 se consideran los aportes de los BESS (Inyecciónes y retiros) a la determinación de la máxima demanda mensual.
(1) Inicio de Operación Comercial de la C.H. Aricota II, propiedad de EGESUR desde el 24/01/2025.
(2) Inicio de Operación Comercial de la C.H. Tupuri, propiedad de SAN GABAN desde el 28/02/2025.
(3) Retiro de Operación Comercial de las C.C.H.H. Santa Rosa I y Santa Rosa II, propiedad de CENTRALES SANTA ROSA, el 22/03/2025.
(4) Inicio de Operación Comercial de la C.H. San Gabán III, propiedad de HYDROGLOBAL PERU S.A.C. desde el 30/05/2025.
(5) Operación por pruebas de la C.S. San Martín Solar, propiedad de Joya Solar

## 24. ANEXOII-4
MÁXIMA DEMANDA MENSUAL
Máxima Demanda: |  | 7588.0067
Fecha: |  | 02/05/2025
Hora: |  | 19:00
FECHA | HFP |  |  |  |  | HP
| HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN | HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN
| HH:MM | MW | MW | MW | MW | HH:MM | MW | MW | MW | MW
01/05/2025 | 12:00 | 6610.9342 | 0 | 0 | 6610.9342 | 19:45 | 7026.2157 | 0 | 0 | 7026.2157
02/05/2025 | 15:45 | 7553.6181 | 0 | 0 | 7553.6181 | 19:00 | 7588.0067 | 0 | 0 | 7588.0067
03/05/2025 | 12:00 | 7500.3448 | 0 | 0 | 7500.3448 | 18:45 | 7523.6839 | 0 | 0 | 7523.6839
04/05/2025 | 13:15 | 6626.32 | 0 | 0 | 6626.32 | 19:45 | 7484.1749 | 0 | 0 | 7484.1749
05/05/2025 | 11:45 | 7615.3701 | 0 | 0 | 7615.3701 | 19:00 | 7383.09 | 0 | 0 | 7383.09
06/05/2025 | 11:45 | 7701.7214 | 0 | 0 | 7701.7214 | 18:45 | 7568.9367 | 0 | 0 | 7568.9367
07/05/2025 | 11:45 | 7686.5114 | 0 | 0 | 7686.5114 | 18:45 | 7562.0191 | 0 | 0 | 7562.0191
08/05/2025 | 11:45 | 7511.931 | 0 | 0 | 7511.931 | 19:00 | 7365.759 | 0 | 0 | 7365.759
09/05/2025 | 15:30 | 7244.4142 | 0 | 0 | 7244.4142 | 18:45 | 7288.3175 | 0 | 0 | 7288.3175
10/05/2025 | 12:00 | 7261.4709 | 0 | 0 | 7261.4709 | 18:45 | 7228.472 | 0 | 0 | 7228.472
11/05/2025 | 00:15 | 6423.4639 | 0 | 0 | 6423.4639 | 20:30 | 6941.1575 | 0 | 0 | 6941.1575
12/05/2025 | 16:00 | 7392.4771 | 0 | 0 | 7392.4771 | 18:45 | 7500.6516 | 0 | 0 | 7500.6516
13/05/2025 | 11:45 | 7654.2125 | 0 | 0 | 7654.2125 | 18:30 | 7525.5262 | 0 | 0 | 7525.5262
14/05/2025 | 12:00 | 7647.7127 | 0 | 0 | 7647.7127 | 18:30 | 7385.164 | 0 | 0 | 7385.164
15/05/2025 | 11:45 | 7629.8467 | 0 | 0 | 7629.8467 | 18:45 | 7565.7877 | 0 | 0 | 7565.7877
16/05/2025 | 11:15 | 7632.0797 | 0 | 0 | 7632.0797 | 18:45 | 7440.3888 | 0 | 0 | 7440.3888
17/05/2025 | 11:45 | 7329.5488 | 0 | 0 | 7329.5488 | 19:15 | 7344.6983 | 0 | 0 | 7344.6983
18/05/2025 | 16:45 | 6531.2668 | 0 | 0 | 6531.2668 | 20:00 | 7282.3482 | 0 | 0 | 7282.3482
19/05/2025 | 11:45 | 7489.4553 | 0 | 0 | 7489.4553 | 18:30 | 7368.1336 | 0 | 0 | 7368.1336
20/05/2025 | 11:45 | 7517.0395 | 0 | 0 | 7517.0395 | 20:00 | 7418.6176 | 0 | 0 | 7418.6176
21/05/2025 | 16:00 | 7522.9917 | 0 | 0 | 7522.9917 | 18:45 | 7492.1356 | 0 | 0 | 7492.1356
22/05/2025 | 16:30 | 7500.5858 | 0 | 0 | 7500.5858 | 18:45 | 7453.0869 | 0 | 0 | 7453.0869
23/05/2025 | 11:45 | 7689.4717 | 0 | 0 | 7689.4717 | 19:00 | 7383.3543 | 0 | 0 | 7383.3543
24/05/2025 | 11:45 | 7378.6163 | 0 | 0 | 7378.6163 | 19:00 | 7251.7055 | 0 | 0 | 7251.7055
25/05/2025 | 00:15 | 6406.8829 | 0 | 0 | 6406.8829 | 19:30 | 7161.5212 | 0 | 0 | 7161.5212
26/05/2025 | 11:45 | 7451.2985 | 0 | 0 | 7451.2985 | 18:45 | 7395.6193 | 0 | 0 | 7395.6193
27/05/2025 | 15:00 | 7447.9394 | 0 | 0 | 7447.9394 | 18:45 | 7370.4495 | 0 | 0 | 7370.4495
28/05/2025 | 12:00 | 7520.8602 | 0 | 0 | 7520.8602 | 18:30 | 7466.7645 | 0 | 0 | 7466.7645
29/05/2025 | 17:00 | 7367.9476 | 0 | 0 | 7367.9476 | 18:30 | 7407.3859 | 0 | 0 | 7407.3859
30/05/2025 | 16:15 | 7382.5311 | 0 | 0 | 7382.5311 | 18:45 | 7486.1978 | 0 | 0 | 7486.1978
31/05/2025 | 11:15 | 7336.4117 | 0 | 0 | 7336.4117 | 18:45 | 7301.182 | 0 | 0 | 7301.182

## 25.ANEXO III -1
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ELECTRONORTE S.A. | L. ESPINA COLORADA - DUNA - LINEA L-1334 | 01/05/2025 06:53:04 | Desconectó la línea L-1334 (Espina Colorada – Duna Huambos) de 138 kV en la S.E. Espina Colorada, por activación de su protección de disparo y del bloqueo por baja presión de gas SF6, originado por el ingreso de agua a la caja de conexiones del manodensostato de presión de SF6, debido a las constantes lluvias en la zona, según lo informado por la empresa ELÉCTRICA RÍO DOBLE, titular de la celda de línea L-1334 en la S.E. Espina Colorada. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de la S.E. Cutervo con 3.6 MW y Nueva Jaen con 13.6 MW. Así mismo desconectaron las CC.EE. Duna y Huambos con un total de 3.86 MW. A las 08:12 h, se conectó la línea L-1334. A las 08:17 h, se conectó la línea L-1135 (Duna Huambos - Cutervo) y se procedió a restablecer el suministro de la S.E. Cutervo. También se coordinó poner en servicio las CC.EE. Duna y Huambos. A las 08:21 h, se conectó la línea L-1138 (Cutervo - Nueva Jaen) y se procedió a restablecer el suministro de la S.E. Nueva Jaen. | 17.2
STATKRAFT S.A | L. PACHACHACA - MOROCOCHA - LINEA L-6530 | 01/05/2025 14:10:03 | Desconectaron las líneas L-6530 (Pachachaca - Morococha) y L-6532 (Morococha - Carlos Francisco) de 50 kV por falla debido a descargas atmosféricas en la zona de ticlio, según lo informado por STATKRAFT, titular de las líneas. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de la S.E. Morococha con 4.90 MW. A las 14:11:35 h, se conectaron las líneas L-6530 y L-6532 y se procedió a restablecer el suministro interrumpido. | 4.9
ELECTRONORTE S.A. | L. ESPINA COLORADA - DUNA - LINEA L-1334 | 02/05/2025 04:56:40 | Desconectó la línea L-1334 (Espina Colorada – Duna Huambos) de 138 kV en la S.E. Espina Colorada, por activación de su protección de disparo y del bloqueo por baja presión de gas SF6, originado por el ingreso de agua a la caja de conexiones del manodensostato de presión de SF6, debido a las constantes lluvias en la zona, según lo informado por la empresa ELÉCTRICA RÍO DOBLE, titular de la celda de línea L-1334 en la S.E. Espina Colorada. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de la S.E. Cutervo con 3.3 MW y la S.E. Nueva Jaen con 9.46 MW. Así mismo desconectaron las CC.EE. Duna y Huambos con un total de 6.82 MW. A las 05:27:57 h, se conectó la línea L-1334. A las 05:28 h, se conectó la línea L-1135 (Duna Huambos - Cutervo) y se procedió a restablecer el suministro de la S.E. Cutervo. A las 05:33 h, se conectó la línea L-1138 (Cutervo - Nueva Jaen) y se procedió a restablecer el suministro de la S.E. Nueva Jaen. A las 05:36 h, se conectaron las CC.EE. Duna y Huambos. | 12.76
SINERSA | L. POECHOS - SULLANA - LINEA L-6668 | 03/05/2025 17:19:56 | Desconectó la línea L-6668 (Poechos - Sullana) de 60 kV, por actuación de su protección diferencial (87L) ante una falla monofásica en la fase "S", debido al acercamiento de ave de rapiña con el conductor de la línea en la estructura E104, según lo informado por SINERSA, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de las SS.EE. Poechos, Las Lomas y Quiroz con un total de 10.69 MW. Asimismo, desconectaron las CC.HH. Poechos I y II cuando generaban 25.46 MW en total. A las 17:36:53 h, se conectó la línea L-6668 y se coordinó la recuperación del suministro interrumpido. A las 17:58:55 h, el grupo G1 de la C.H. Poechos II sincronizó con el SEIN. A las 18:02:45 h, el grupo G2 de la C.H. Poechos II sincronizó con el SEIN. A las 18:38:21 h, el grupo G1 de la C.H. Poechos I sincronizó con el SEIN. A las 00:15:20 h del 04.05.2025, el grupo G2 de la C.H. Poechos I sincronizó con el SEIN | 10.69
SAN GABAN | L. AZÁNGARO - SAN GABÁN II - LINEA L-1010 | 03/05/2025 18:11:43 | Desconectó la línea L-1014 (San Gabán – Mazuco) de 138 kV por actuación de su protección de distancia, ante una falla monofásica en la fase “R” a 24,73 km de la S.E. San Gabán, debido a descargas atmosféricas en la zona de falla, según lo informado por ELECTRO SUR ESTE, titular de la línea. Respecto a la actuación del sistema de protección, se debe precisar que, la protección de distancia de la línea L-1014 emitió la orden de disparo monofásico de la fase “R” en la S.E San Gabán; sin embargo, no se ejecutó el recierre monofásico, por lo que la línea L-1014 permaneció conectada durante aproximadamente 1,5 segundos a traves de las fases "S" y "T". Al respecto, en estas condiciones se activó la protección diferencial de barras (87B) de la S.E. San Gabán II, lo que originó la desconexión de la línea L-1010 (San Gabán – Azángaro) de 138 kV, del transformador de 138/22,9 kV hacia San Gabán III y del transformador de servicios auxiliares de la S.E. San Gabán II, según lo informado por la empresa San Gabán, titular de los equipos. Como consecuencia, se interrumpió los suministros de Ollachea y Ayapana con 0,650 MW. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de las SS.EE. Mazuco y Puerto Maldonado con un total de 31.482 MW. Además, desconectaron las CC.HH. San Gabán II cuando generaba 110.76 MW y las CC.HH. Ángel I, II y III cuando generaban 60.9 MW en total. A las 18:13:18 h, se conectó la L-1010. A las 18:18:50 h, se conectó la L-1014 y se coordinó normalizar el suministro interrumpido en la S.E. Mazuco. A las 18:22:31 h, se energizó la L-1015 (Mazuco – Puerto Maldonado) de 138 kV. A las 18:24 h, se energizó el transformador de la S.E. Puerto Maldonado y se procedió a recuperar la carga en dicha subestación. A las 18:59 h y 19:05 h, sincronizaron los generadores G1 y G2 de la C.H. San Gabán II, respectivamente. A las 18:55 h, el generador G2 de la C.H. Angel III sincronizó con el SEIN. A las 19:29 h, el generador G1 de la C.H. Angel II sincronizó con el SEIN. A las 19:39 h, el generador G2 de la C.H. Angel II sincronizó con el SEIN. A las 19:49 h, el generador G1 de la C.H. Angel I sincronizó con el SEIN. A las 19:57 h, el generador G1 de la C.H. Angel III sincronizó con el SEIN. A las 20:22 h, el generador G2 de la C.H. Angel I sincronizó con el SEIN. | 31.48
ELECTRO DUNAS | L. INDEPENDENCIA - PARACAS - LINEA L-6606 | 04/05/2025 13:45:41 | Desconectó la línea L-6606 (Independencia - Paracas) de 60 kV por actuación de su protección distancia, ante una falla monofásica en la fase "R" en el aislador de la estructura E-103, según lo informado por ELECTRO DUNAS, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la SE Paracas con una carga de 12.19 MW. A las 13:47:40 h, se conectó la línea y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 12.19

## 26.ANEXO III-2
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA |  | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ELECTRONORTE S.A. | L. ESPINA COLORADA - DUNA - LINEA L-1334 | 05/05/2025 03:19:54 | Desconectó la línea L-1334 (Espina Colorada – Duna Huambos) de 138 kV en la S.E. Espina Colorada, por activación de su protección de disparo y del bloqueo por baja presión de gas SF6, originado por el ingreso de agua a la caja de conexiones del manodensostato de presión de SF6, debido a las constantes lluvias en la zona, según lo informado por la empresa ELÉCTRICA RÍO DOBLE, titular de la celda de línea L-1334 en la S.E. Espina Colorada. Como consecuencia se interrumpió toda la carga de las SS.EE. Cutervo y Nueva Jaén con un total de 20 MW. Asimismo desconectó la C.E. Duna Huambos cuando generaba 8.5 MW. A las 04:10 h, la emrpesa ENGIE informó que no tiene comunicación con su operador de Duna Huambos y queda indisponible la S.E. Duna Huambos. A las 05:32 h ENGIE declaro disponible la S.E. Duna Huambos. A las 05:33 h se coordinó con la empresa RRIO DOBLE cerrar el interruptor de la línea L-1334 en la S.E. Espina Colorada con resultado negativo. La empresa RO DOBLE informó que no tenía mando remoto y que movilizaría su personal. A las 09:15 h se energizó la línea L-1334 y a las 09:16 h se energizó la barra de la S.E. Duna Huambos. A las 09:21 h entró en servicio la línea L-1135 (Duna Huambos - Cutervo) y a las 09:23 h entró en servicio la línea L-1138 (Cutervo - Nueva Jaen) y se coordinó recuperar la carga interrumpida. | 20
COES | _T SIST.INTERCONECTADO - CLIENTE SEIN | 06/05/2025 16:46:00 | Se produjo la actuación de la 6ta Etapa del ERACMF (Esquema de rechazo automático de carga por mínima frecuencia) en el SEIN, momento en que la C.H. San Gabán III disminuyó su generación de 102 MW a 19 MW, debido a causas no informadas por INLAND ENERGY, titular de la central. Como consecuencia, se interrumpió el suministro en el SEIN con un total 27.684 MW. A las 16:49 h, se inició la normalización del suministro interrumpido. A las 17:06 se comunicó a todos los usuarios normalizar el total de su carga interrumpida. | 30
HIDRANDINA | L. TRUJILLO NORTE - MOTIL - LINEA L-1115 | 08/05/2025 05:36:10 | Desconectó la línea L-1115 (Trujillo Norte-Motil) de 138 kV por actuación de la protección distancia (21) ante una falla monofásica en la fase "S", debido a bajo aislamiento en la cadena de aisladores en la estructura E6, originado por trabajos de ampliación y reactivación de canteras en la zona de falla,, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de la S.E. Motil con 3.6 MW. A las 05:44:35 h se conectó la línea y se coordinó recuperar los suministros interrumpidos. | 3.6
HIDRANDINA | L. TRUJILLO NORTE - MOTIL - LINEA L-1115 | 08/05/2025 06:02:28 | Desconectó la línea L-1115 (Trujillo Norte-Motil) de 138 kV por falla actuación de la protección distancia ante una falla monofásica en la fase "S", debido a bajo aislamiento en la cadena de aisladores en la estructura E96, originado por trabajos de ampliación y reactivación de canteras en la zona de falla, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de la S.E. Motil con 3 MW. A las 06:09:50 h se conectó la línea y se coordinó recuperar los suministros interrumpidos. | 3
HIDRANDINA | L. TRUJILLO NORTE - MOTIL - LINEA L-1115 | 08/05/2025 06:40:49 | Desconectó la línea L-1115 (Trujillo Norte-Motil) de 138 kV por actuación de la protección distancia (21) ante una falla monofásica en la fase "S", debido a bajo aislamiento en la cadena de aisladores en la estructura E96, originado por trabajos de ampliación y reactivación de canteras en la zona de falla, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Motil con 4.21 MW. A las 09:39:51 h, la línea se puso en servicio y se coordinó recuperar la carga interrumpida. | 4.2
SINERSA | L. POECHOS - SULLANA - LINEA L-6668 | 10/05/2025 01:50:21 | Desconectó la línea L-6668 (Sullana - Poechos) de 60 kV por falla monofásica en la fase "R" a 24.5 km de la S.E Poechos, debido a rotura de conductor originado por intento de hurto, según lo informado por SINERSA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Poechos, Las Lomas y Quiroz con un total de 9.33 MW. Asimismo, desconectaron las CC.HH. Poechos I y Poechos II cuando generaban 15.67 MW y 9.51 MW, respectivamente. A las 14:20:59 h se conectó la línea L-6668 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. A las 14:30:01 h, el generador G1 de la C.H. Poechos I sincronizó con el SEIN. A las 14:33:02 h, el generador G2 de la C.H. Poechos I sincronizó con el SEIN. A las 14:42:20 h, el generador G2 de la C.H. Poechos II sincronizó con el SEIN. A las 14:53:16 h, el generador G1 de la C.H. Poechos II sincronizó con el SEIN. | 9.33
ADINELSA ADN | L. HUACHO - ANDAHUASI - LINEA L-6670 | 12/05/2025 06:28:13 | Desconectó la línea L-6670 (Huacho - Andahuasi) de 60 kV por actuación de la protección distancia (21) ante una falla monofásica en la fase "S", debido a causas que se encuentran en investigación, según lo informado por ADINELSA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Andahuasi con un total de 3.7 MW, aproximadamente. Asimismo, desconectaron las C.H. Yarucaya y la CSF Yarucaya con un total de 18.5 MW. A las 06:47:57 h, se conectó la línea L-6670 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. A las 07:17 h se conectó la CSF Yarucaya. | 3.7
PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. | L. SUPE - MEDIO MUNDO - LINEA L-6932 | 13/05/2025 19:22:53 | Desconectaron las líneas de 66 kV: L-6932 (Medio Mundo - Supe) y L-6694 (Supe - Paramonga Nueva) por falla en la fase “R” de la línea L-6694 a 2.78 km desde la S.E. Supe, debido a causa no informada por PLUZ ENERGÍA, titular de la central. Como consecuencia desconectó la C.H. Roncador con 1.76 MW y se interrumpió el suministro de Supe, Barranca y Pativilca con un total de 15 MW. A las 20:12:30 h, se conectaron las líneas y se normalizó el suministro interrumpido. | 15

## 27.ANEXO III-3
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ELECTRONOROESTE S.A. | L. PIURA OESTE - CATACAOS - LINEA L-6560 | 15/05/2025 12:40:08 | Desconectó la línea L-6560 ( Piura Oeste - Catacaos) de 60 kV por actuación de la protección distancia (21) ante una falla monofásica en la fase "T" a una distancia de 3.8 km desde la S.E. Piura Oeste, debido a la rotura y quemadura de conductores provocado por actos vandálicos de terceros en el vano 20-21 de la línea L-6560 en la zona de Coscomba, según lo informado por ENOSA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Catacaos, La Union, Santa Regina, Sechura y Constante, con un total de 17.79 MW. A las 18:11 h, se conectó la línea y se procedió a recuperar los suministros interrumpidos. | 17.79
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. LA NIÑA - PIURA OESTE - LINEA L-2241_old | 16/05/2025 11:16:24 | Desconectó la línea L-2241 (La Niña - Piura Oeste) en la S.E Piura Oeste de 220 kV por actuación de su protección de sobrecorriente de fases, ante una sobrecarga en la línea del 30 %, según lo informado por Red de Energía del Perú, titular de la línea. Previamente, la línea paralela L-2162 (La Niña - Piura Oeste) de 220 kV se encontraba fuera de servicio por trabajos. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Piura Oeste, Valle del Chira, Talara, Pariñas y Zorritos con un total de 317.29 MW. Asimismo, Asimismo, desconectaron los generadores TGN4 y TG6 de la C.T. Malacas, las CC.HH. Curumuy, Poechos I y II, la C.T. Caña Brava y la C.T. Tablazo con un total de 109.21 MW. De igual forma, durante el evento se registró la desconexión de la línea L-6654 (Piura Oeste - Paita) por actuación de su protección distancia y la desconexión de los bancos BC-30 y BC-31 de la S.E La Brea 66 kV. A las 11:26:20 h se conectó la línea L-2241 y a las 11:32 h se procedió a recuperar los suministros interrumpidos de la S.E. Piura Oeste. A las 11:45 h, se conectó la línea L-2250 y a las 11:47 h se procedió a recuperar los suministros de la S.E. Talara. A las 11:58 h se energizó la S.E. Zorritos y se procedió a recuperar los suministros de la S.E. Zorritos. | 317.29
PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. | S.E. MIRADOR - BARRA BARRA A 60kV | 17/05/2025 01:01:34 | Desconectó la S.E. Mirador 60 kV por falla, cuya causa no fue informada por Pluz Energía Perú S.A., titular de la subestación. Como consecuencia se interrumpió el suministro de GYM FERROVIAS en 2.8 MW. A la 01:26:32 h se energizó la barra I de la S.E. Mirador 60 kV y recuperó el suministro interrumpido. A las 19:31:52 h, se conectó el transformador TR1. A las 19:34:30 h, se energizó la Barra II de 60 kV. | 2.8
ELECTRO DUNAS | L. INDEPENDENCIA - PARACAS - LINEA L-6606 | 18/05/2025 09:12:53 | Desconectó la línea L-6606 (Independencia - Paracas) de 60 kV por falla monofásica fase "R", debido al acercamiento de aves con el conductor de la línea en la estructura E-103, según lo informado por ELECTRO DUNAS, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Paracas con un total de 16.13 MW. A las 13:06:28 h se conectó la línea L-6606 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 16.13
HIDRANDINA | L. SIHUAS - POMABAMBA - LINEA L-6689 | 19/05/2025 20:24:59 | Se produjo la desconexión de la línea L-6689 (Sihuas - Pomabamba) de 60 kV, por falla monofásica en la fase "T", cuya causa no fue informada por HIDRANDINA, propietario del equipo. Como consecuencia, se desconectó las CC.HH. Huallín, Maria Jiray, Pomabamba y Jambon con una generación total de 4.21 MW y se interrumpió el suministro de la S.E. Pomabamba con un total de 6.2 MW. A las 20:27:50 h, se puso en servicio la línea y se procedió a normalizar la generación de la C.H. Huallín y se recuperó el suministro interrumpido. | 6.2
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | L. COBRIZA I - COBRIZA II - LINEA L-6602 | 26/05/2025 16:34:13 | Se produjo la desconexión de la línea L-6602 (Cobriza I - Cobriza II) de 66 kV, por actuación de la protección de distancia (21), debido acercamiento de vegetación en la zona, según lo informado por INVERSIONES SHAQSHA, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió la carga de la S.E. Cobriza II con 12.8 MW. A las 23:17:32 h se puso en servicio la línea y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 12
HIDRANDINA | L. TRUJILLO NORTE - MOTIL - LINEA L-1115 | 29/05/2025 06:46:53 | Desconectó la línea L-1115 (Trujillo Norte - Motil) de 138 kV, por actuación de su protección distancia (21) ante una falla monofásica en la fase "S" a una distancia de 29.8 km desde la S.E. Trujillo Norte, debido a causa no informada por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Motil, Florida, Otuzco, Charat, Quiruvilca y la Minera Quiruvilca con un total de 3.91 MW. A las 06:54:34 h, se conectó la línea y se coordinó recuperar la carga interrumpida. | 3.91
HIDRANDINA | L. TRUJILLO NORTE - MOTIL - LINEA L-1115 | 29/05/2025 07:03:52 | Desconectó la línea L-1115 (Trujillo Norte - Motil) de 138 kV, por actuación de su protección distancia (21) ante una falla monofásica en la fase "R" a una distancia de 24 km desde la S.E. Trujillo Norte, debido a causa no informada por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Motil, Florida, Otuzco, Charat, Quiruvilca y la Minera Quiruvilca con un total de 3.96 MW. A las 07:08:56 h, se conectó la línea y se coordinó recuperar la carga interrumpida. | 3.96
HIDRANDINA | L. TRUJILLO NORTE - MOTIL - LINEA L-1115 | 29/05/2025 07:17:57 | Desconectó la línea L-1115 (Trujillo Norte - Motil) de 138 kV, por actuación de su protección distancia (21) ante una falla monofásica en la fase "S" a una distancia de 29.6 km desde la S.E. Trujillo Norte, debido a causa no informada por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Motil, Florida, Otuzco, Charat, Quiruvilca y la Minera Quiruvilca con un total de 3.60 MW. A las 12:15:30 h, se conectó la línea y se coordinó recuperar la carga interrumpida. | 3.6

## 28.ANEXO III-4
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
HIDRANDINA | L. TRUJILLO NORTE - MOTIL - LINEA L-1115 | 30/05/2025 02:38:30 | Desconectó la línea L-1115 (Trujillo Norte - Motil) de 138 kV por actuación de su protección distancia (21) ante una falla monofásica en la fase "R" a 32.6 km desde la S.E. Trujillo Norte, debido a causas que se encuentran en investigación, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Motil con un carga de 3.5 MW. A las 02:48:38 h, se conectó la línea L-1115. | 3.5
HIDRANDINA | L. TRUJILLO NORTE - MOTIL - LINEA L-1115 | 30/05/2025 03:35:49 | Desconectó la línea L-1115 (Trujillo Norte - Motil) de 138 kV por actuación de la protección distancia (21) ante una falla en la fase "R" a 32.6 km desde la S.E. Trujillo Norte, debido a densa neblina en la zona, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de la S.E. Motil con una carga de 3.5 MW. A las 08:03:48 h, se conectó la línea y se coordinó recuperar la carga interrumpida. | 3.5
ISA PERU | L. CHIMBOTE 1 - CHIMBOTE 2 - LINEA L-1107 | 30/05/2025 07:22:44 | Desconectó la línea L1107 (Chimbote 1 - Chimbote 2) de 138 kV por actuación de la protección distancia (21) ante una falla monofásica en la fase "S" a 1.89 km desde la S.E. Chimbote 2 , debido a acercamiento de conductor de puesta a tierra por desprendimiento, según lo informada por ISA PERU, itular de la línea. Como consecuencia, el usuario libre SIDER PERU redujo su carga en 3 MW. A las 08:36:15 h, se conectó la línea L-1107. |  | 3
SEAL | L. PEDREGAL SOLAR - CAMANA - LINEA L-1036 | 30/05/2025 09:10:03 | Desconectó la línea L-1036 (Pedregal Solar - Camaná) de 138 kV en la S.E. Camaná por actuación de la protección distancia (21) , debido a causa que no fue informada por SEAL, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpieron los suministros de las SS.EE. Camaná y La Huerta con un total de 8.3 MW. A las 09:11:33 h, se conectó la línea y se coordinó recuperar la carga interrumpida. | 8.3
SINERSA | L. POECHOS - SULLANA - LINEA L-6668 | 31/05/2025 06:26:39 | Desconectó la línea L-6668 (Sullana - Poechos) de 60 kV por actuación de la protección diferencial de línea (87L) ante una falla monofásica en la fase "S", debido a causas que se encuentran en investigación, según lo informado por SINSERSA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Poechos, Las Lomas y Quiroz de ENOSA con un total de 9.9 MW. A las 06:33:09 se conectó la línea y se procedió a recuperar la carga interrumpida.. | 9.9
HIDRANDINA | L. TRUJILLO NORTE - SANTIAGO DE CAO - LINEA L-1118 | 31/05/2025 11:11:24 | Desconectó la línea L-1118 (Trujillo Norte - Santiago de Cao) de 138 kV por actuación de la protección distancia (21) ante una falla bifásica en las fases "S" y "T", debido a contacto de maquinaria cosechadora con la línea L-1118, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Santiago de Cao con un total de 28.4 MW. A las 12:27:33 h, se conectó la línea y se recupero los suministros interrumpidos. | 28.4

## Contraportada
  Director Ejecutivo
  Ing. Leonardo Dejo Prado
  Revisado y Aprobado por:
  Sub Director de Gestión de la Información
  Ing. Jorge Izquierdo Ríos
  Elaborado por:
  Especialista Jr. de Gestión de la Información
  Ing. Ricardo Varas Barrios
  Contactos:
  COES
  Sub Dirección de Gestión de Información
  Av. Los Conquistadores Nro 1144, piso 2
  San Isidro - Lima
  Perú
  +51 (1) 611 - 8585
  Anexo: 655
  sgi@coes.org.pe
  Atención al Cliente:
  +51 (1)611-8585 Anexo 620
  Suscripciones: http://www.coes.org.pe/Portal/publicaciones/suscripcion/index
  Este documento puede ser descargado desde:
  http://www.coes.org.pe/Portal/PostOperacion/Informes/EvaluacionMensual
  Puede visitar nuestros Indicadores BI, con data histórica del SEIN en:
  https://www.coes.org.pe/Portal/portalinformacion/VisorPowerBI
  Lo invitamos a descubrir la versión Beta del Dashboard Monitoreo del SEIN - Tiempo Real con el acceso:
  https://www.coes.org.pe/Portal/portalinformacion/MonitoreoSEIN